## Table 1
KOD NO (1) | KADEME (2) | YERİ (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (10A)=(9A)*(8) | AG (10B)=(9B)*(8) | OG (10C)=(9C)*(8) | AG (10D)=(9D)*(8)
28683 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 00:24:47 | 01.03.2013 00:46:44 | 0.3658 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12.0725 | 0 | 0
28684 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 00:31:23 | 01.03.2013 01:20:46 | 0.8231 | 0 | 978 | 7 | 1915 | 0 | 804.9483 | 5.7614 | 1576.1514
28686 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR60 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 01:44:38 | 01.03.2013 02:04:36 | 0.3328 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.6556 | 0 | 0
28687 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 01:52:45 | 01.03.2013 06:34:10 | 4.6903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0708 | 0 | 0
28690 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ASAGIILICEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 06:30:01 | 01.03.2013 07:28:49 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9
28692 | 1 | KONYA | KULU | TR:SOGUTLU HUYUK YAYLASI1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 06:32:52 | 01.03.2013 07:14:04 | 0.6867 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.6733 | 0 | 0
28693 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM TR:BOĞAZKENT KÖYÜ TR FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 06:51:29 | 01.03.2013 10:09:00 | 3.2919 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8758 | 0 | 0 | 0
28694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR62 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 06:58:29 | 01.03.2013 08:01:33 | 1.0511 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.5556 | 0 | 0
28695 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 07:06:42 | 01.03.2013 11:18:10 | 4.1911 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.7644
28696 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 07:12:43 | 01.03.2013 07:48:24 | 0.5947 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.7578 | 0 | 0
28697 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR 12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 07:18:21 | 01.03.2013 08:38:31 | 1.3361 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60.125 | 0 | 0
28701 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ÇAYHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 07:07:18 | 01.03.2013 08:42:13 | 1.5819 | 89 | 0 | 0 | 0 | 140.7931 | 0 | 0 | 0
28702 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK TR:SAMI CELEP YAYLASI1TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 07:32:42 | 01.03.2013 08:36:51 | 1.0692 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.1383 | 2.1383 | 0 | 0
28711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SAĞIRGARACA KÖK FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 08:14:40 | 01.03.2013 12:12:38 | 3.9661 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1586.4444 | 0 | 0 | 0
28713 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ALTIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 08:16:57 | 01.03.2013 09:23:14 | 1.1047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2094 | 0 | 0
28714 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 08:18:09 | 01.03.2013 11:37:29 | 3.3222 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83.0556
28715 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 08:22:13 | 01.03.2013 10:50:54 | 2.4781 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56.9953 | 0 | 0
28716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 08:25:03 | 01.03.2013 10:35:55 | 2.1811 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.5278 | 0 | 0
28718 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:UNLULER YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 08:29:47 | 01.03.2013 09:49:00 | 1.3203 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.5231 | 0 | 0
28732 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KÖPRÜBAŞI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 09:02:39 | 01.03.2013 09:22:55 | 0.3378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3378 | 0 | 0
28748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOYUNLU BAHC.EVLER4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 09:39:25 | 01.03.2013 10:22:18 | 0.7147 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.2944
28751 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL14 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.03.2013 09:51:32 | 01.03.2013 12:23:47 | 2.5375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5375 | 0 | 0
28753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 09:50:34 | 01.03.2013 10:52:38 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1033
28756 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ALTIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 09:58:50 | 01.03.2013 14:41:49 | 4.7164 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8656 | 0 | 0
28764 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CICEKLER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 10:09:53 | 01.03.2013 18:27:02 | 8.2858 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.715 | 0 | 0
28766 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:ALAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 09:41:31 | 01.03.2013 10:15:53 | 0.5728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5728 | 0 | 0
28769 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAVUSPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 10:13:37 | 01.03.2013 10:45:14 | 0.5269 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.9042
28777 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.03.2013 10:19:19 | 01.03.2013 10:55:04 | 0.5958 | 0 | 600 | 50 | 100 | 0 | 357.5 | 29.7917 | 59.5833
28806 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM TR:BESIKLI FİDER:BEŞİKLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 11:49:14 | 01.03.2013 12:46:35 | 0.9558 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 44.9242
28814 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 12:15:35 | 01.03.2013 12:56:09 | 0.6761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6761 | 0 | 0
28819 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOYUNLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 12:32:34 | 01.03.2013 14:36:45 | 2.0697 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 186.275
28827 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30812 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 11:53:34 | 01.03.2013 12:53:37 | 1.0008 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0167 | 0 | 0
28834 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICISININ UYGUN TİPTE OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 12:55:53 | 01.03.2013 14:27:22 | 1.5247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5247 | 0 | 0
28837 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BURUNKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 13:01:42 | 01.03.2013 17:26:59 | 4.4214 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 88.4278 | 0 | 0
28843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 12:47:55 | 01.03.2013 14:28:27 | 1.6756 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 0 | 0
28851 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 13:36:33 | 01.03.2013 14:08:39 | 0.535 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
28864 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKOBRUK YAYLA 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 13:58:08 | 01.03.2013 14:46:03 | 0.7986 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9931 | 0 | 0
28868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 13:45:05 | 01.03.2013 14:42:26 | 0.9558 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.675 | 0 | 0
28871 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TR:ÇALIŞ7 TR FİDER:KİREÇ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 14:13:00 | 01.03.2013 15:08:18 | 0.9217 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.9217 | 40.5533 | 0 | 0
28872 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:BEŞIŞIKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.03.2013 14:15:18 | 01.03.2013 14:23:57 | 0.1442 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2.8833 | 0.1442 | 0
28874 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DIVARLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 14:14:36 | 01.03.2013 14:40:49 | 0.4369 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.5542
28875 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:TUZLUKÇU | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 14:14:45 | 01.03.2013 15:30:11 | 1.2572 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.7167 | 0 | 0 | 0
28883 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI GARAJ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 14:21:02 | 01.03.2013 15:03:20 | 0.705 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.525 | 0 | 0
28889 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:CATOREN1 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 13:07:58 | 01.03.2013 14:47:51 | 1.6647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6647 | 0 | 0
28892 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KARAKOL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 14:47:22 | 01.03.2013 15:56:46 | 1.1567 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.35
28910 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI16 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 15:24:25 | 01.03.2013 17:09:16 | 1.7475 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.2125 | 0 | 0
28911 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KESECIK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 15:27:33 | 01.03.2013 15:51:06 | 0.3925 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 0 | 0
28919 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KURUAGIL1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 15:39:22 | 01.03.2013 17:48:20 | 2.1494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1494
28921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YEŞİLOVA KÖK FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 15:40:02 | 01.03.2013 18:15:25 | 2.5897 | 70 | 0 | 0 | 0 | 181.2806 | 0 | 0 | 0
28925 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIKUCUK YAYLASI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 15:48:05 | 01.03.2013 16:50:29 | 1.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0
28932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARIKAYA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 15:59:17 | 01.03.2013 17:05:37 | 1.1056 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 143.7222 | 0 | 0
28934 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SERT DEMIRLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 16:04:22 | 01.03.2013 17:34:20 | 1.4994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4994
28942 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YAGMURHUYUGU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 16:25:29 | 01.03.2013 17:57:10 | 1.5281 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.9208 | 0 | 0
28947 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KÖŞK KÖK TR:BUYUK SEKERLER1 TR FİDER:KÖŞK KÖK-B.SEKERLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 16:36:51 | 01.03.2013 17:24:10 | 0.7886 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 23.6583 | 55.2028
28949 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 16:46:38 | 01.03.2013 17:35:54 | 0.8211 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 49.2667 | 0
28959 | 1 | KONYA | HADİM | TR:A.ESENLER SULAMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 16:58:00 | 01.03.2013 17:23:31 | 0.4253 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1264
28960 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 17:01:03 | 01.03.2013 17:43:29 | 0.7072 | 5 | 20 | 0 | 0 | 3.5361 | 14.1444 | 0 | 0
28966 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 17:11:27 | 01.03.2013 18:53:17 | 1.6972 | 150 | 0 | 0 | 0 | 254.5833 | 0 | 0 | 0
28969 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 17:12:17 | 01.03.2013 17:39:55 | 0.4606 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 55.2667 | 0
28975 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 17:23:27 | 01.03.2013 18:34:03 | 1.1767 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0 | 0
28983 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 17:34:21 | 01.03.2013 17:49:06 | 0.2458 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.2125 | 0 | 0
28986 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HARMANALTI 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 17:04:40 | 01.03.2013 17:48:21 | 0.7281 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 50.9639
28987 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KOCAS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 17:46:54 | 01.03.2013 18:55:42 | 1.1467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1467
28989 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DERVISOGLU24 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 17:43:01 | 01.03.2013 18:00:15 | 0.2872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2872 | 0 | 0
29003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YENİKENT KÖK FİDER:YENİKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 18:14:10 | 01.03.2013 20:21:56 | 2.1294 | 200 | 0 | 0 | 0 | 425.8889 | 0 | 0 | 0
29005 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:S.KURUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 18:14:47 | 01.03.2013 18:50:41 | 0.5983 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3933
29011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 18:28:38 | 01.03.2013 21:01:17 | 2.5442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0883 | 0 | 0
29055 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 20:59:13 | 01.03.2013 22:15:16 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.6875
29064 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM IM:İM1 DEDEKORKUT KÖK:ÇELTİK7 TR MODÜLER KÖK TR:KULU46 TR FİDER:KULU 46TR - KULU48 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 21:50:12 | 01.03.2013 23:03:59 | 1.2297 | 7 | 6500 | 0 | 4 | 8.6081 | 7993.1944 | 0 | 4.9189
29068 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:MAHSENLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.03.2013 23:21:44 | 02.03.2013 00:25:43 | 1.0664 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6639 | 0 | 0
29072 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.03.2013 00:50:57 | 02.03.2013 00:59:15 | 0.1383 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
29074 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 04:09:43 | 02.03.2013 04:38:45 | 0.4839 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4517 | 0 | 0
29078 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 07:19:40 | 02.03.2013 07:53:01 | 0.5558 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 194.5417 | 0
29082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 08:01:03 | 02.03.2013 09:51:20 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.7611
29083 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:DEDELER KÖK FİDER:DEDELER KÖK - DEDELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 08:07:53 | 02.03.2013 08:42:41 | 0.58 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 0
29084 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA66 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 08:18:55 | 02.03.2013 09:26:12 | 1.1214 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6069 | 0 | 0
29087 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 08:22:27 | 02.03.2013 09:06:55 | 0.7411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7411 | 0 | 0
29089 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:TR18-KÖY HİZMETLERİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 08:29:53 | 02.03.2013 08:49:44 | 0.3308 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 0 | 0 | 0
29091 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 08:25:30 | 02.03.2013 10:29:04 | 2.0594 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.5944 | 0 | 0
29103 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 08:53:01 | 02.03.2013 12:00:18 | 3.1214 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6069
29105 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 08:22:31 | 02.03.2013 09:00:16 | 0.6292 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8875 | 0 | 0
29108 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.03.2013 09:10:05 | 02.03.2013 13:52:06 | 4.7003 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.0028 | 0 | 0 | 0
29118 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 09:32:23 | 02.03.2013 09:48:31 | 0.2689 | 0 | 0 | 8 | 2200 | 0 | 0 | 2.1511 | 591.5556
29119 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BAHÇELİ (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 09:34:34 | 02.03.2013 12:14:01 | 2.6575 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 318.9 | 0
29129 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 09:44:19 | 02.03.2013 10:11:17 | 0.4494 | 0 | 978 | 7 | 1915 | 0 | 439.5567 | 3.1461 | 860.6861
29137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:CULCULE KÖK FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 10:04:37 | 02.03.2013 12:15:12 | 2.1764 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 217.6389 | 0
29139 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM KÖK:TOSUNOGLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 09:58:40 | 02.03.2013 10:20:49 | 0.3692 | 0 | 0 | 3 | 243 | 0 | 0 | 1.1075 | 89.7075
29142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 09:46:45 | 02.03.2013 12:14:41 | 2.4656 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 567.0778 | 0 | 0
29143 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:GÖKTEPE KÖK TR:SARIVELINER 2TR FİDER:GÖKTEPE KÖK - SARIVELİLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.03.2013 10:13:02 | 02.03.2013 11:47:08 | 1.5683 | 351 | 0 | 0 | 0 | 550.485 | 0 | 0 | 0
29146 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 10:13:48 | 02.03.2013 10:36:28 | 0.3778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8889 | 0 | 0
29152 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TISAN TR 2.1A | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 10:21:59 | 02.03.2013 10:46:33 | 0.4094 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22.11 | 0 | 0
29157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 10:34:31 | 02.03.2013 12:17:37 | 1.7183 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 506.9083 | 0 | 0
29165 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YUSUF IZZETTIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 10:53:09 | 02.03.2013 12:45:52 | 1.8786 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7861 | 0 | 0
29174 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BALKI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 11:13:07 | 02.03.2013 11:57:26 | 0.7386 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3861 | 0 | 0
29177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/58 MEYTAJ FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 11:22:19 | 02.03.2013 11:53:17 | 0.5161 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 701.9111 | 0 | 0
29179 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.03.2013 11:31:54 | 02.03.2013 12:06:19 | 0.5736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5736 | 0 | 0
29182 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 11:38:11 | 02.03.2013 12:00:51 | 0.3778 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8889 | 0
29185 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:F. ALTAY MH 27 TR 400 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 11:42:11 | 02.03.2013 12:18:37 | 0.6072 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.2889 | 0 | 0 | 0
29189 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 11:50:29 | 02.03.2013 12:32:21 | 0.6978 | 9 | 4772 | 0 | 0 | 6.28 | 3329.7956 | 0 | 0
29192 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM TR:SULUDERE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 11:46:00 | 02.03.2013 12:46:22 | 1.0061 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.1344 | 0 | 0
29195 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.03.2013 11:59:36 | 02.03.2013 15:01:57 | 3.0392 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0783
29201 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 12:15:35 | 02.03.2013 14:02:29 | 1.7817 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9083 | 0
29204 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:GÜVERCİNLİK İM KÖK:22 NOLU KÖK FİDER:DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 12:26:34 | 02.03.2013 13:01:24 | 0.5806 | 2 | 950 | 60 | 0 | 1.1611 | 551.5278 | 34.8333 | 0
29222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 13:08:11 | 02.03.2013 13:59:21 | 0.8528 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.7917
29231 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HOROZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 13:21:57 | 02.03.2013 17:00:30 | 3.6425 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 91.0625
29234 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HANCERLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 13:29:36 | 02.03.2013 14:13:39 | 0.7342 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.0125
29239 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AGAPINARI1 TR FİDER:AKPINAR KÖK- AKPINAR10 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 13:12:07 | 02.03.2013 13:53:18 | 0.6864 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30.8875 | 0 | 0 | 0
29241 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 13:55:25 | 02.03.2013 14:27:54 | 0.5414 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4139
29242 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 13:51:05 | 02.03.2013 14:59:48 | 1.1453 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.7433 | 0 | 0 | 0
29243 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YARASLI KÖK TR:CANIMANA2 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 13:56:57 | 02.03.2013 15:39:10 | 1.7036 | 1 | 348 | 0 | 1 | 1.7036 | 592.8567 | 0 | 1.7036
29244 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILERYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 14:00:17 | 02.03.2013 17:31:43 | 3.5239 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.1911 | 0 | 0
29248 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 14:08:27 | 02.03.2013 18:12:44 | 4.0714 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.9994 | 0
29250 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 14:13:23 | 02.03.2013 15:17:02 | 1.0608 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.2167 | 0 | 0
29259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 14:29:13 | 02.03.2013 14:51:36 | 0.3731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3731
29266 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:GOCERI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 14:28:40 | 02.03.2013 15:08:54 | 0.6706 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6939 | 0 | 0
29272 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SEYIT ALI21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 14:59:56 | 05.03.2013 13:05:45 | 70.0969 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1401.9389 | 0 | 0
29273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 14:58:01 | 02.03.2013 16:55:52 | 1.9642 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8208 | 0 | 0
29281 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 15:13:54 | 02.03.2013 15:47:32 | 0.5606 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.2111
29283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:CULCULE KÖK TR:RASİMLER1 TR FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 15:06:56 | 02.03.2013 17:29:31 | 2.3764 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 47.5278 | 71.2917
29286 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:SEYHOMERLI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 15:18:35 | 02.03.2013 17:36:25 | 2.2972 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.4306
29287 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AYGAZ TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 15:18:25 | 02.03.2013 16:11:46 | 0.8892 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4458 | 0 | 0
29288 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM FİDER:ÜRGÜP | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 15:18:48 | 02.03.2013 15:28:38 | 0.1639 | 30 | 4455 | 7 | 8 | 4.9167 | 730.125 | 1.1472 | 1.3111
29291 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEGIRMENKOY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 15:42:54 | 02.03.2013 16:48:54 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
29309 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:5 AGUSTOS EVLERI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 16:24:07 | 02.03.2013 16:47:48 | 0.3947 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9736 | 0 | 0
29311 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACIDORT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 16:31:55 | 02.03.2013 17:50:56 | 1.3169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5847 | 0 | 0
29312 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 16:32:16 | 02.03.2013 16:42:25 | 0.1692 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 14.8867
29329 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.03.2013 17:10:32 | 02.03.2013 17:18:55 | 0.1397 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 15.7886 | 0 | 0
29330 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORCALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 17:05:46 | 02.03.2013 18:12:14 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.6167
29331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 17:09:16 | 02.03.2013 17:39:19 | 0.5008 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5125 | 0 | 0
29332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DERBENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 17:10:14 | 02.03.2013 18:10:29 | 1.0042 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0417 | 0 | 0
29334 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:YENİCEOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 17:12:54 | 02.03.2013 17:38:37 | 0.4286 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.0006
29338 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 17:22:32 | 02.03.2013 18:36:12 | 1.2278 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 63.8444 | 0 | 0
29339 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:UÇHARMAN KÖK FİDER:ÜÇHARMAN KÖK - AKPINAR ANDIKARA TR 1 SAPLAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 16:34:53 | 02.03.2013 17:31:01 | 0.9356 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6778 | 0
29346 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARACAOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 17:36:47 | 02.03.2013 20:31:58 | 2.9197 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.9931
29354 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 17:57:41 | 02.03.2013 20:00:43 | 2.0506 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.2639
29355 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:UÇHARMAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 16:32:18 | 02.03.2013 18:08:07 | 1.5969 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9847 | 0
29356 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:UÇHARMAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 16:42:40 | 02.03.2013 18:10:13 | 1.4592 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2958 | 0
29368 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE7 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 18:13:11 | 02.03.2013 19:22:40 | 1.1581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1581 | 0 | 0
29378 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIZEL TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 17:36:27 | 02.03.2013 18:44:55 | 1.1411 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.9389 | 0 | 0
29386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 19:00:46 | 02.03.2013 21:58:20 | 2.9594 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 665.875 | 0 | 0
29397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 20:05:18 | 02.03.2013 21:23:16 | 1.2994 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 253.3917 | 0 | 0
29403 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 20:24:11 | 02.03.2013 21:47:44 | 1.3925 | 600 | 0 | 0 | 0 | 835.5 | 0 | 0 | 0
29407 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:ALTINOVA KÖK FİDER:ALTINOVA | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 20:32:59 | 02.03.2013 21:28:54 | 0.9319 | 0 | 149 | 1 | 0 | 0 | 138.8597 | 0.9319 | 0
29408 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:SESLIKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 20:38:21 | 02.03.2013 22:22:32 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.4097
29420 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.03.2013 21:31:00 | 02.03.2013 21:38:23 | 0.1231 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2306 | 0 | 0
29428 | 1 | KONYA | KULU | TM:CİHANBEYLİ TM IM:ACIGÖL İM KÖK:TAVŞANCALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 22:28:40 | 02.03.2013 23:06:22 | 0.6283 | 4 | 2500 | 0 | 5 | 2.5133 | 1570.8333 | 0 | 3.1417
29430 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAGKUR EVLERI TR 1.27 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 22:35:15 | 02.03.2013 23:43:42 | 1.1408 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.4083 | 0 | 0
29431 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.03.2013 22:35:22 | 03.03.2013 00:31:01 | 1.9275 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96.375
29437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 01:04:38 | 03.03.2013 01:48:48 | 0.7361 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 143.5417 | 0 | 0
29444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF08 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 03:45:21 | 03.03.2013 04:18:58 | 0.5603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 | 0 | 0
29448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF08 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 06:46:40 | 03.03.2013 07:28:24 | 0.6956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6956 | 0 | 0
29449 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 07:17:44 | 03.03.2013 09:51:07 | 2.5564 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.1278 | 0 | 0
29450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 07:27:06 | 03.03.2013 09:44:54 | 2.2967 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.9667
29452 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:DİNEK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 07:43:22 | 03.03.2013 08:28:48 | 0.7572 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 94.6528 | 0
29453 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALEMDAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 07:46:00 | 03.03.2013 09:13:36 | 1.46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
29454 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OGUZELI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 07:46:16 | 03.03.2013 10:51:34 | 3.0883 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.8833 | 0 | 0
29457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAĞYAZI TR5 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 08:05:42 | 03.03.2013 09:03:38 | 0.9656 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.3111
29463 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM38 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.03.2013 08:34:30 | 03.03.2013 09:43:19 | 1.1469 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.4083 | 0 | 0
29478 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 09:25:51 | 03.03.2013 10:24:01 | 0.9694 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 116.3333 | 0
29479 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AVANOGLU1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 09:28:26 | 03.03.2013 10:47:31 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3181
29483 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AGSAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 09:34:56 | 03.03.2013 10:57:00 | 1.3678 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8389 | 0 | 0
29485 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:YENICEOBA38 TR FİDER:BULDUK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 09:34:02 | 03.03.2013 12:24:30 | 2.8411 | 1 | 65 | 0 | 0 | 2.8411 | 184.6722 | 0 | 0
29488 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 09:34:00 | 03.03.2013 10:31:45 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.4375
29492 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:KÖRPINAR MODÜLER FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 09:44:48 | 03.03.2013 10:23:15 | 0.6408 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 44.8583 | 0
29496 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:TASAGIL1 TR FİDER:DM2-TAŞAGIL YOLU TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 10:04:14 | 03.03.2013 10:47:37 | 0.7231 | 75 | 0 | 0 | 0 | 54.2292 | 0 | 0 | 0
29497 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.03.2013 10:03:13 | 03.03.2013 10:25:20 | 0.3686 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 36.8611 | 0
29505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 10:25:29 | 03.03.2013 10:35:38 | 0.1692 | 650 | 0 | 0 | 0 | 109.9583 | 0 | 0 | 0
29509 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 8 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 10:33:07 | 03.03.2013 12:36:30 | 2.0564 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.8458 | 0 | 0
29514 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:UNLULER YAYLA1 TR FİDER:KAYALI KÖK - UNLULER TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 10:34:51 | 03.03.2013 11:59:19 | 1.4078 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.4856 | 0 | 0
29520 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ARATOL KÖK TR:HATIPAGATOLU1TR FİDER:KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 10:51:06 | 03.03.2013 11:50:18 | 0.9867 | 250 | 0 | 0 | 0 | 246.6667 | 0 | 0 | 0
29526 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 11:00:34 | 03.03.2013 15:18:58 | 4.3067 | 60 | 0 | 0 | 0 | 258.4 | 0 | 0 | 0
29530 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:STAD5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 11:01:09 | 03.03.2013 11:19:56 | 0.3131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 24.7314 | 0 | 0
29534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ORTAOBA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.03.2013 11:12:44 | 03.03.2013 20:59:43 | 9.7831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7831 | 0 | 0
29543 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR20 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 11:28:06 | 03.03.2013 15:53:55 | 4.4303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4303 | 0 | 0
29547 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.03.2013 11:32:08 | 03.03.2013 14:29:43 | 2.9597 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.1944
29548 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:DERİNKUYU DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 11:34:25 | 03.03.2013 11:38:48 | 0.0731 | 5 | 1110 | 20 | 5 | 0.3653 | 81.0917 | 1.4611 | 0.3653
29551 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK TR:BAYRAMLI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 11:37:33 | 03.03.2013 12:10:57 | 0.5567 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.1433
29552 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM TR:SUVERMEZ1 TR FİDER:DERİNKUYU DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 11:39:17 | 03.03.2013 11:58:57 | 0.3278 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
29557 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:IMAM HATIP15 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 11:54:58 | 03.03.2013 15:51:05 | 3.9353 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.6764 | 0 | 0
29558 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ORTAKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 11:59:32 | 03.03.2013 12:49:51 | 0.8386 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1931
29563 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 12:10:00 | 03.03.2013 12:57:48 | 0.7967 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 0 | 0
29564 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HOYUKLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 12:04:51 | 03.03.2013 12:43:47 | 0.6489 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.9778 | 0 | 0
29565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 10:10:59 | 03.03.2013 12:30:17 | 2.3217 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.2167 | 0
29573 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 12:34:02 | 03.03.2013 13:55:14 | 1.3533 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.6
29579 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FAKIH DEDE2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.03.2013 12:47:56 | 03.03.2013 14:31:52 | 1.7322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6611 | 0 | 0
29594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ALTINKAYA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 13:51:25 | 03.03.2013 14:45:04 | 0.8942 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7883 | 0 | 0 | 0
29596 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.03.2013 13:48:24 | 03.03.2013 14:04:35 | 0.2697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0
29598 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 13:22:02 | 03.03.2013 14:07:04 | 0.7506 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7528 | 0 | 0
29599 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK9 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 13:58:24 | 03.03.2013 15:06:30 | 1.135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 0 | 0
29607 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET04 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 14:04:33 | 03.03.2013 16:24:49 | 2.3378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3378 | 0 | 0
29612 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 14:00:50 | 03.03.2013 14:32:38 | 0.53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
29614 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.03.2013 14:28:12 | 03.03.2013 14:38:34 | 0.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1728 | 0 | 0
29620 | 1 | KONYA | MERKEZ | TM:ÇUMRA TM DM:ARIKÖREN DM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 12:14:30 | 03.03.2013 16:54:57 | 4.6742 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 350.5625 | 0
29621 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:B.BECE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 15:08:51 | 03.03.2013 16:04:33 | 0.9283 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6417 | 0 | 0
29623 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 14:40:14 | 03.03.2013 15:21:33 | 0.6886 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8861 | 0 | 0
29632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3E 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 15:43:09 | 03.03.2013 17:12:59 | 1.4972 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0
29634 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KALINAGIL1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 15:54:18 | 03.03.2013 18:06:02 | 2.1956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1956
29636 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:K.BECE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 16:05:09 | 03.03.2013 17:07:13 | 1.0344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1033 | 0 | 0
29638 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 15:42:31 | 03.03.2013 16:11:05 | 0.4761 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7611 | 0 | 0
29641 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.03.2013 16:12:41 | 03.03.2013 16:21:11 | 0.1417 | 0 | 3090 | 14 | 0 | 0 | 437.75 | 1.9833 | 0
29645 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 16:13:18 | 03.03.2013 17:32:30 | 1.32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
29647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 16:27:30 | 03.03.2013 19:03:08 | 2.5939 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 168.6028 | 0 | 0
29648 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 16:08:21 | 03.03.2013 16:35:21 | 0.45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
29657 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 16:47:37 | 03.03.2013 18:44:54 | 1.9547 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 109.4644 | 0 | 0
29658 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:GEVREKLİ KÖK FİDER:GEVREKLİ KÖK-TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 16:46:38 | 03.03.2013 17:09:14 | 0.3767 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0 | 0
29662 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:145 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 16:57:13 | 03.03.2013 18:32:11 | 1.5828 | 0 | 500 | 8 | 2 | 0 | 791.3889 | 12.6622 | 3.1656
29663 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 15:42:03 | 03.03.2013 17:04:48 | 1.3792 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.6875
29664 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 16:12:01 | 03.03.2013 17:05:25 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
29669 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM TR:HURDALIK2 TR FİDER:BELEDİYE SU ARITMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 17:13:22 | 03.03.2013 18:50:26 | 1.6178 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.4444 | 0 | 0 | 0
29671 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 17:20:03 | 03.03.2013 19:49:38 | 2.4931 | 50 | 0 | 0 | 0 | 124.6528 | 0 | 0 | 0
29672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 17:21:59 | 03.03.2013 17:58:39 | 0.6111 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.2222 | 0 | 0 | 0
29673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-34A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 17:25:48 | 03.03.2013 17:34:20 | 0.1422 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11.3778
29680 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARALLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 16:36:40 | 03.03.2013 17:40:45 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0681
29682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-34A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 17:36:45 | 03.03.2013 20:06:00 | 2.4875 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 373.125
29688 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 17:37:26 | 03.03.2013 19:26:48 | 1.8228 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2911
29692 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ÇARDACIK MONOBLOK FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 17:45:45 | 03.03.2013 18:13:45 | 0.4667 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 233.3333 | 0
29694 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 17:47:58 | 03.03.2013 18:24:17 | 0.6053 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.1056
29695 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 17:50:50 | 03.03.2013 18:36:44 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.885
29696 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 17:50:08 | 03.03.2013 18:45:46 | 0.9272 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1390.8333 | 0 | 0
29698 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TABAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 17:55:18 | 03.03.2013 19:21:04 | 1.4294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.5889
29699 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 17:53:39 | 03.03.2013 18:53:16 | 0.9936 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.9489
29700 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:01:21 | 03.03.2013 19:44:37 | 1.7211 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.4222
29702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 9 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:01:03 | 03.03.2013 18:47:17 | 0.7706 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.8222 | 0 | 0
29704 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:01:11 | 03.03.2013 19:51:23 | 1.8367 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.7333
29708 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU80A TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:08:45 | 03.03.2013 18:56:41 | 0.7989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7989 | 0 | 0
29709 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:10:31 | 03.03.2013 19:16:08 | 1.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0936 | 0 | 0
29710 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:10:35 | 03.03.2013 19:26:30 | 1.2653 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8569 | 0 | 0
29712 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:15:28 | 03.03.2013 18:35:31 | 0.3342 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 0
29715 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:15:42 | 03.03.2013 19:32:35 | 1.2814 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.8486 | 0 | 0
29717 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALIHOCA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:07:04 | 03.03.2013 19:23:46 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.5667
29719 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-45 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:12:07 | 03.03.2013 18:50:21 | 0.6372 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 63.7222
29720 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:SESLIKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:18:04 | 03.03.2013 20:18:52 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.2667
29723 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:28:50 | 03.03.2013 19:19:19 | 0.8414 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42.0694
29725 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ÇARDACIK MONOBLOK FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:30:23 | 03.03.2013 19:08:00 | 0.6269 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 313.4722 | 0
29729 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR30 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:28:51 | 03.03.2013 19:46:16 | 1.2903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5806 | 0 | 0
29731 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:37:31 | 03.03.2013 18:53:25 | 0.265 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0
29733 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:LADİK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:44:22 | 03.03.2013 18:56:31 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.86
29735 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:47:09 | 03.03.2013 19:08:32 | 0.3564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7128 | 0 | 0
29740 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 17:53:49 | 03.03.2013 18:57:06 | 1.0547 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.0944 | 0 | 0
29744 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CANAK PINAR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:14:57 | 03.03.2013 19:31:48 | 1.2808 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.055
29749 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:49:38 | 03.03.2013 19:20:12 | 0.5094 | 0 | #DEĞER! | 0 | 0 | 0 | #DEĞER! | 0 | 0
29753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 19:23:42 | 03.03.2013 19:57:10 | 0.5578 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 44.6222
29755 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 19:25:22 | 03.03.2013 20:09:15 | 0.7314 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.6278
29756 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH31 TR 400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 19:25:55 | 03.03.2013 20:26:37 | 1.0117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0117 | 0 | 0
29757 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 19:31:50 | 03.03.2013 20:15:49 | 0.7331 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 87.9667 | 0
29760 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 19:48:45 | 03.03.2013 20:11:48 | 0.3842 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.6833
29763 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:15:01 | 03.03.2013 20:03:37 | 1.81 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0
29764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 19:54:58 | 03.03.2013 20:47:30 | 0.8756 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7556 | 0 | 0
29766 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:YAYIKLI1 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 20:00:45 | 03.03.2013 22:11:58 | 2.1869 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 218.6944 | 0
29767 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 19:03:10 | 03.03.2013 20:07:00 | 1.0639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3194 | 0 | 0
29771 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN6 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 20:21:49 | 03.03.2013 21:18:49 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5
29772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 12TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 20:22:57 | 03.03.2013 20:54:22 | 0.5236 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2361 | 0 | 0
29774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 20:33:09 | 03.03.2013 22:27:01 | 1.8978 | 450 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0
29779 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 20:36:36 | 03.03.2013 21:46:27 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 17462.5
29782 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR32 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 20:56:56 | 03.03.2013 21:32:06 | 0.5861 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.3056 | 0 | 0
29783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ALAÇATI KÖK FİDER:ALACATI KÖK - ALACATI YESILHAT TR-10 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 18:05:48 | 03.03.2013 21:03:38 | 2.9639 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.6389 | 0
29785 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-34 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 21:08:17 | 03.03.2013 22:43:35 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.65
29787 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 21:21:24 | 03.03.2013 22:00:15 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.95
29793 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BUYUKKORAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 21:16:57 | 03.03.2013 23:10:24 | 1.8908 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.725
29795 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOLSUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 21:44:37 | 03.03.2013 22:13:43 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.7
29797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 21:39:27 | 04.03.2013 05:20:14 | 7.6797 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 5375.8056 | 0
29798 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 22:08:09 | 03.03.2013 22:34:08 | 0.4331 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.6528
29800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN02 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 22:18:17 | 03.03.2013 23:22:58 | 1.0781 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 199.4403 | 0 | 0
29802 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOBEKLIDAG TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 22:17:24 | 03.03.2013 23:44:46 | 1.4561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4561
29803 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 22:39:26 | 03.03.2013 23:44:32 | 1.085 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0
29806 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 22:56:06 | 03.03.2013 23:33:18 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31
29807 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:HÜYÜK KÖK4 TR:BASLAMIS1 TR FİDER:HÜYÜK KÖK4 - KONAKKALE1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 22:51:54 | 03.03.2013 23:48:56 | 0.9506 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.2806 | 0 | 0
29808 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 22:59:16 | 03.03.2013 23:56:05 | 0.9469 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 113.6333 | 0
29813 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-31 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 23:30:20 | 04.03.2013 01:57:14 | 2.4483 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 122.4167
29814 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM FİDER:AYRANCI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 23:32:09 | 04.03.2013 02:01:41 | 2.4922 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 498.4444 | 0
29815 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 23:31:02 | 04.03.2013 00:06:56 | 0.5983 | 121 | 0 | 0 | 0 | 72.3983 | 0 | 0 | 0
29820 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.03.2013 23:39:14 | 03.03.2013 23:49:29 | 0.1708 | 0 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 214.0542 | 0 | 0
29832 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.03.2013 00:41:19 | 04.03.2013 00:47:15 | 0.0989 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.9889 | 0 | 0
29833 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAZAMCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 01:13:48 | 04.03.2013 02:44:04 | 1.5044 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0267 | 0 | 0
29834 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1610 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 01:26:14 | 04.03.2013 02:23:18 | 0.9511 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.7778 | 0 | 0
29837 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DUTLUTEPE KOK FİDER:KIZILKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 01:18:10 | 04.03.2013 02:38:10 | 1.3333 | 0 | 0 | 25 | 1450 | 0 | 0 | 33.3333 | 1933.3333
29839 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 02:16:06 | 04.03.2013 02:58:13 | 0.7019 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 56.1556
29840 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 03:08:53 | 04.03.2013 03:50:25 | 0.6922 | 0 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 3303.2844 | 0 | 0
29843 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 21602 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 00:15:33 | 04.03.2013 12:46:27 | 12.515 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.575 | 0 | 0 | 0
29845 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30818 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 00:36:37 | 04.03.2013 08:28:03 | 7.8572 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.2861 | 0 | 0 | 0
29849 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ÇAYHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 04:10:30 | 04.03.2013 06:19:11 | 2.1447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1447 | 0 | 0 | 0
29850 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 04:07:56 | 04.03.2013 10:31:19 | 6.3897 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 638.9722 | 0
29851 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:KEMERHİSAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 04:15:30 | 04.03.2013 19:14:59 | 14.9914 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1798.9667 | 0
29852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20806 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 01:05:30 | 04.03.2013 08:31:05 | 7.4264 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 185.6597 | 0 | 0
29853 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1331 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 04:27:27 | 04.03.2013 06:20:32 | 1.8847 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 150.7778 | 0 | 0
29855 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1668 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:11:57 | 04.03.2013 15:40:50 | 7.4814 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.8139 | 0 | 0
29856 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1365 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 05:04:01 | 04.03.2013 13:58:30 | 8.9081 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.2644 | 0 | 0
29857 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 04:16:01 | 04.03.2013 05:13:35 | 0.9594 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5944 | 0 | 0
29859 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1066 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 05:26:56 | 04.03.2013 21:25:32 | 15.9767 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1294.11 | 0 | 0
29860 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM FİDER:AYRANCI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 05:32:39 | 04.03.2013 08:39:27 | 3.1133 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 3736
29861 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 05:34:38 | 04.03.2013 05:52:54 | 0.3044 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15.2222
29862 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ÇAYHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 05:56:07 | 05.03.2013 17:57:02 | 36.0153 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1188.5042 | 0 | 0 | 0
29863 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SELVILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 05:39:49 | 05.03.2013 00:05:27 | 18.4272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.8544 | 0 | 0
29864 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAĞI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 00:32:03 | 04.03.2013 09:40:18 | 9.1375 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91.375 | 0 | 0 | 0
29865 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 03:17:30 | 04.03.2013 10:18:34 | 7.0178 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0356 | 0
29866 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:KARATLI KÖK FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 05:54:45 | 04.03.2013 10:07:00 | 4.2042 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1471.4583 | 0 | 0 | 0
29867 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM FİDER:ÇEVRERİNGİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 04:03:15 | 04.03.2013 08:44:50 | 4.6931 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.9306 | 0
29869 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YAZILI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 05:58:37 | 04.03.2013 08:43:14 | 2.7436 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.1542
29873 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR4 TR - BOR5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 06:04:20 | 04.03.2013 10:38:27 | 4.5686 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 456.8611 | 0
29876 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:KARAPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 06:11:37 | 04.03.2013 09:58:13 | 3.7767 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60.4267 | 0 | 0 | 0
29877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1081 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 06:10:20 | 04.03.2013 08:40:44 | 2.5067 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 0 | 0
29879 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ALAÇATI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 01:34:08 | 04.03.2013 09:29:05 | 7.9158 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 118.7375 | 0
29880 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1111 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 06:18:04 | 04.03.2013 17:00:39 | 10.7097 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 214.1944 | 0 | 0
29884 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM FİDER:ÖZKONAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 06:32:56 | 04.03.2013 08:15:33 | 1.7103 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 6499.0556 | 0 | 0
29887 | 1 | KONYA | KULU | TR:SOGUTLU HUYUK YAYLASI1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 06:48:43 | 04.03.2013 07:26:50 | 0.6353 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.7997 | 0 | 0
29889 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR 15/A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 06:54:13 | 04.03.2013 07:58:24 | 1.0697 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6972 | 0 | 0
29890 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAVDARLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:00:14 | 04.03.2013 13:49:04 | 6.8139 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 102.2083
29892 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:EREĞLİ TM KÖK:OYMALI KÖK FİDER:EREGLI TM F7 - CABIR TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:01:21 | 04.03.2013 09:45:05 | 2.7289 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 54.5778 | 272.8889
29893 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ÇAYHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 05:41:20 | 04.03.2013 07:34:08 | 1.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0
29894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 30TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:06:53 | 04.03.2013 08:05:55 | 0.9839 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.3556 | 0 | 0
29895 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BURSAL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:10:29 | 04.03.2013 09:53:06 | 2.7103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1308 | 0 | 0
29897 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:KUSKUNCUK1 TR FİDER:ÇAYHAN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:15:23 | 04.03.2013 10:25:11 | 3.1633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1633 | 0 | 0 | 0
29898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:16:43 | 04.03.2013 07:47:49 | 0.5183 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1833
29899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1532 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:21:50 | 04.03.2013 11:15:08 | 3.8883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8883 | 0 | 0
29902 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:28:00 | 04.03.2013 15:26:13 | 7.9703 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 199.2569
29903 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-37A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:27:59 | 04.03.2013 10:30:01 | 3.0339 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1694
29904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OVACIK10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:29:44 | 04.03.2013 12:23:25 | 4.8947 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.4736
29905 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:30:14 | 04.03.2013 13:39:01 | 6.1464 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 153.6597
29907 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:32:39 | 04.03.2013 10:09:54 | 2.6208 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.2083 | 0 | 0
29909 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:31:00 | 04.03.2013 09:56:34 | 2.4261 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60.6528
29911 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR47 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:38:55 | 04.03.2013 09:39:25 | 2.0083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 0 | 0
29913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1331 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:33:31 | 04.03.2013 07:58:18 | 0.4131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8261 | 0 | 0
29915 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 05:11:59 | 04.03.2013 10:13:55 | 5.0322 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.1611 | 0
29916 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:46:00 | 04.03.2013 09:01:42 | 1.2617 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6167
29917 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1066 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:41:02 | 05.03.2013 00:30:31 | 16.8247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.6494 | 0 | 0
29918 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1466 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:46:03 | 04.03.2013 17:20:27 | 9.5733 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 162.7467 | 0 | 0
29921 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1051 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:50:03 | 04.03.2013 20:33:19 | 12.7211 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.7689 | 0 | 0
29922 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKOY | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:55:57 | 04.03.2013 12:49:15 | 4.8883 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 122.2083
29923 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1333 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:54:16 | 04.03.2013 13:56:56 | 6.0444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90.6667 | 0 | 0
29924 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AGIL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:57:37 | 04.03.2013 09:22:34 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0792
29925 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1697 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:58:56 | 04.03.2013 09:42:12 | 1.7211 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 206.5333 | 0 | 0
29927 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 06:31:15 | 04.03.2013 10:07:08 | 3.5981 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.9903 | 0
29930 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM DM:BALCILAR DM KÖK:BADEMLİ KÖK TR:SARNIC1 TR FİDER:BADEMLİ KÖK-SARNIC1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:11:26 | 04.03.2013 10:10:15 | 1.9803 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8028
29931 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:09:38 | 04.03.2013 20:57:47 | 12.8025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.605
29932 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:07:23 | 04.03.2013 14:27:11 | 6.33 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0
29933 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BASKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 06:05:21 | 04.03.2013 09:29:12 | 3.3975 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.975
29934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HIMMETLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:12:32 | 04.03.2013 13:03:40 | 4.8522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8522
29935 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 06:33:25 | 04.03.2013 08:17:49 | 1.74 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
29939 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ADABAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 06:35:30 | 04.03.2013 17:40:03 | 11.0758 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.5308
29940 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:13:02 | 04.03.2013 08:58:26 | 0.7567 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2967 | 0 | 0
29941 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1036 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:04:02 | 04.03.2013 11:33:30 | 3.4911 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.4556 | 0 | 0
29942 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:19:41 | 04.03.2013 13:45:17 | 5.4267 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 135.6667
29943 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:19:46 | 04.03.2013 09:08:02 | 0.8044 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 33.7867
29946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:20:35 | 04.03.2013 09:20:31 | 0.9989 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.9833
29947 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1536 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:09:26 | 04.03.2013 12:47:52 | 4.6406 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.0461 | 0 | 0
29949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1458 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:11:24 | 05.03.2013 00:05:07 | 15.8953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.7906 | 0 | 0
29950 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAZAMCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:27:33 | 04.03.2013 10:38:31 | 2.1828 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9139 | 0 | 0
29953 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM DM:BALCILAR DM KÖK:TAŞKENT KÖK1 TR:MERNEK Y.1 TR FİDER:TAŞKENTKÖK1-MERNEK Y.1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:31:20 | 04.03.2013 09:00:44 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.47
29964 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:MİSLİOVA TM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:38:11 | 04.03.2013 09:04:38 | 0.4408 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4083 | 0
29965 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1268 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:07:08 | 04.03.2013 20:39:42 | 12.5428 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 112.885 | 0 | 0
29968 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1036 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:37:19 | 04.03.2013 12:06:55 | 3.4933 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 139.7333 | 0 | 0
29970 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1068 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:39:58 | 05.03.2013 00:34:32 | 15.9094 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.7283 | 0 | 0
29971 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAZANHUYUGU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:49:06 | 04.03.2013 10:01:54 | 1.2133 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7067 | 0 | 0
29976 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 06:50:30 | 04.03.2013 12:08:04 | 5.2928 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 105.8556 | 0
29977 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:50:44 | 04.03.2013 20:37:15 | 11.7753 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.6517
29978 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1361 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:18:05 | 04.03.2013 23:55:59 | 15.6317 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 171.9483 | 0 | 0
29979 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AGSAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:55:55 | 04.03.2013 11:27:52 | 2.5325 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.9875 | 0 | 0
29981 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:57:08 | 04.03.2013 09:48:53 | 0.8625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3125 | 0 | 0
29983 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1352 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:10:24 | 04.03.2013 20:38:21 | 12.4658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.9317 | 0 | 0
29984 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1271 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:57:00 | 04.03.2013 11:27:48 | 2.5133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5667 | 0 | 0
29986 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EMINLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:00:28 | 04.03.2013 09:33:30 | 0.5506 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.2583
29988 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1468 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:55:32 | 04.03.2013 18:09:30 | 9.2328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92.3278 | 0 | 0
29993 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:06:03 | 04.03.2013 09:25:32 | 0.3247 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0
29995 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEKSTILCILER2 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:02:26 | 04.03.2013 10:02:39 | 1.0036 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95.3431 | 0 | 0
29997 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KATRANCI1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:04:49 | 04.03.2013 10:59:59 | 1.9194 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.9528
29998 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BESKUYU YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:04:44 | 04.03.2013 11:08:55 | 2.0697 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2092 | 0 | 0
30001 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SAHINEFENDI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:06:26 | 04.03.2013 10:26:29 | 1.3342 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6708 | 0 | 0
30006 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1458 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:07:00 | 04.03.2013 18:36:54 | 9.4983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.9967 | 0 | 0
30008 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:09:57 | 04.03.2013 09:18:55 | 1.1494 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.7361 | 0 | 0
30012 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:18:40 | 04.03.2013 13:08:09 | 3.8247 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 152.9889
30015 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1430 TR FİDER:EREĞLİ1430TR-EREĞLİ1432 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:12:43 | 04.03.2013 10:58:17 | 1.7594 | 80 | 0 | 0 | 0 | 140.7556 | 0 | 0 | 0
30016 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:20:31 | 04.03.2013 11:32:39 | 2.2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4044
30020 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SAZGECIT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:27:54 | 04.03.2013 17:27:31 | 7.9936 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 111.9106
30024 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM IM:İM 7 KARAKAYIŞ TR:KEYKUBAT1 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:43:00 | 04.03.2013 10:40:13 | 0.9536 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.6806 | 0 | 0
30025 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1697 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:40:14 | 04.03.2013 13:11:54 | 3.5278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.2778 | 0 | 0
30029 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MERDIVENLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:51:47 | 04.03.2013 12:43:05 | 2.855 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.275 | 0 | 0
30030 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:50:45 | 04.03.2013 13:17:01 | 3.4378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4378 | 0 | 0
30034 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KEMERHİSAR İÇMECELER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:48:30 | 04.03.2013 11:56:03 | 2.1258 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 212.5833 | 0
30039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN48 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:26:22 | 04.03.2013 10:04:19 | 1.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6325 | 0 | 0
30044 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KARACAOREN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 10:05:33 | 04.03.2013 14:51:32 | 4.7664 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 119.1597
30045 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAYIRLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 10:00:26 | 04.03.2013 12:34:44 | 2.5717 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.7167
30052 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 10:15:36 | 04.03.2013 11:55:30 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.975
30053 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:KARATLI KÖK FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 10:17:01 | 04.03.2013 12:03:13 | 1.77 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 79.65 | 0
30054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BURUNOBA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:54:24 | 04.03.2013 10:26:37 | 0.5369 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.0542
30056 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BURSAL1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 10:07:06 | 04.03.2013 11:45:11 | 1.6347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6347 | 0 | 0
30061 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 10:16:48 | 04.03.2013 11:16:48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30083 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YENIKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 10:39:24 | 04.03.2013 13:46:48 | 3.1233 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 103.07
30085 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1031 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 10:40:48 | 04.03.2013 16:54:54 | 6.235 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.175 | 0 | 0
30088 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-38A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 10:40:00 | 04.03.2013 15:35:37 | 4.9269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9269
30089 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:KARAPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 10:44:06 | 04.03.2013 19:14:53 | 8.5131 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 578.8878 | 0
30090 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:37:43 | 04.03.2013 19:04:57 | 9.4539 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.2694
30091 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK TR:TEPEKOY2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 10:19:40 | 04.03.2013 13:54:03 | 3.5731 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 428.7667 | 0
30110 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BUYUKBESKAVAK2 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - ŞEBEKE GERİLİMİ YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 11:05:37 | 04.03.2013 12:14:14 | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0053
30113 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1610 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 11:11:11 | 04.03.2013 15:54:39 | 4.7244 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.4889 | 0 | 0
30115 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.03.2013 11:16:38 | 04.03.2013 11:24:52 | 0.1372 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 15.0944 | 0 | 0
30116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1156 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:55:01 | 04.03.2013 12:46:01 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
30117 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKOY | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 11:14:12 | 04.03.2013 12:51:03 | 1.6142 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.425
30123 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 11:20:49 | 04.03.2013 11:39:40 | 0.3142 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 0
30130 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:EREĞLİ TM FİDER:EREĞLİ-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 11:22:20 | 04.03.2013 13:41:18 | 2.3161 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5806 | 0
30135 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH25 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 11:40:58 | 04.03.2013 12:21:44 | 0.6794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 0
30136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 11:37:59 | 04.03.2013 13:42:53 | 2.0817 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.8167
30137 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SAHINEFENDI 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 11:39:42 | 04.03.2013 14:32:43 | 2.8836 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3017 | 0 | 0
30140 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1012 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI NEDENİYLE HATALI FAZ SIRASI SEÇİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 11:46:28 | 04.03.2013 12:44:48 | 0.9722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8611 | 0 | 0
30143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1253 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 11:58:02 | 04.03.2013 15:50:38 | 3.8767 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.7667 | 0 | 0
30144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1211 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 11:56:40 | 04.03.2013 13:46:48 | 1.8356 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1778 | 0 | 0
30148 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:K3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 11:55:35 | 04.03.2013 14:27:54 | 2.5386 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6931 | 0 | 0
30149 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR ORGANIZE TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 12:03:20 | 04.03.2013 12:42:52 | 0.6589 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.4722 | 0 | 0
30153 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 12:09:16 | 04.03.2013 18:05:47 | 5.9419 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 95.0711
30156 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:IBRAHIMPASA2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 12:12:15 | 04.03.2013 12:17:25 | 0.0861 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.7222 | 0 | 0
30157 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:K.HASLAMA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 12:14:03 | 04.03.2013 15:30:38 | 3.2764 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 81.9097 | 0 | 0
30162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1455 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:33:03 | 05.03.2013 00:01:28 | 14.4736 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 274.9986 | 0 | 0
30167 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:IBRAHIMPASA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 12:28:11 | 04.03.2013 18:33:43 | 6.0922 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 121.8444 | 0 | 0
30168 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAZLA MODÜLER KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.03.2013 12:34:19 | 04.03.2013 17:14:50 | 4.6753 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.0517 | 0 | 0
30171 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 12:33:10 | 04.03.2013 14:01:25 | 1.4708 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3542
30173 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OSMANKOSELI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 12:39:54 | 04.03.2013 15:26:21 | 2.7742 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.6125
30178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1600 DM | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 05:01:45 | 04.03.2013 13:17:29 | 8.2622 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 123.9333 | 0 | 0
30187 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL18 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 13:07:31 | 04.03.2013 14:28:00 | 1.3414 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7069 | 0 | 0
30192 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:NASUHPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 13:14:02 | 04.03.2013 14:01:45 | 0.7953 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9764 | 0 | 0
30202 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 13:10:28 | 04.03.2013 19:54:47 | 6.7386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7386
30203 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 13:23:24 | 04.03.2013 17:08:43 | 3.7553 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60.0844
30204 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 13:24:18 | 04.03.2013 19:53:35 | 6.4881 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 103.8089
30212 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1653 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 11:30:13 | 04.03.2013 13:43:30 | 2.2214 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1069 | 0 | 0
30213 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1095 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 10:29:57 | 04.03.2013 18:40:43 | 8.1794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1794 | 0 | 0
30215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1116 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 11:26:06 | 04.03.2013 17:06:41 | 5.6764 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.7347 | 0 | 0
30216 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 13:37:10 | 04.03.2013 16:48:18 | 3.1856 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.8556
30218 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 13:38:53 | 04.03.2013 14:27:05 | 0.8033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8033 | 0 | 0
30219 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 13:40:12 | 04.03.2013 21:14:50 | 7.5772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1544
30225 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:INOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 13:49:19 | 04.03.2013 15:43:46 | 1.9075 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7225 | 0 | 0
30226 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1334 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 11:37:30 | 04.03.2013 13:54:35 | 2.2847 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4236 | 0 | 0
30231 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:EMEN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 09:13:57 | 04.03.2013 20:05:06 | 10.8525 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 325.575
30232 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAHÇELİ KÖK FİDER:ÇAYHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 05:43:25 | 04.03.2013 15:39:52 | 9.9408 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.7633 | 0
30234 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMIRLER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 13:55:49 | 04.03.2013 14:42:13 | 0.7733 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.2
30244 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1142 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 14:13:12 | 04.03.2013 19:04:53 | 4.8614 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.5842
30246 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM KÖK:62 NOLU BARAK KABİN TR:TEDAS SULAMA FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 14:19:59 | 04.03.2013 17:28:33 | 3.1428 | 2 | 1141 | 0 | 0 | 6.2856 | 3585.9094 | 0 | 0
30247 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1221 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 13:58:42 | 04.03.2013 15:14:14 | 1.2589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2589 | 0 | 0
30249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1334 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 14:21:18 | 04.03.2013 15:46:02 | 1.4122 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0611 | 0 | 0
30253 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1083 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 13:18:56 | 05.03.2013 00:47:12 | 11.4711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4711 | 0 | 0
30254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 07:32:46 | 04.03.2013 20:42:17 | 13.1586 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 447.3928
30256 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 14:32:42 | 04.03.2013 23:05:33 | 8.5475 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85.475 | 0
30258 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1458 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 14:07:59 | 04.03.2013 18:12:56 | 4.0825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0825
30259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1141 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 13:41:08 | 05.03.2013 00:40:28 | 10.9889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.9556 | 0 | 0
30262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 14:32:54 | 04.03.2013 18:14:15 | 3.6892 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 62.7158
30264 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YAVASLI1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 14:39:44 | 04.03.2013 15:08:39 | 0.4819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4819 | 0 | 0
30268 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM FİDER:ÖZKONAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 14:33:32 | 04.03.2013 15:38:23 | 1.0808 | 2 | 3798 | 0 | 0 | 2.1617 | 4105.005 | 0 | 0
30269 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1276 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 12:17:19 | 04.03.2013 14:43:47 | 2.4411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4411 | 0 | 0
30270 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.03.2013 14:46:45 | 04.03.2013 14:51:05 | 0.0722 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 19.4278 | 0 | 0
30273 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1022 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 15:52:42 | 04.03.2013 17:33:34 | 1.6811 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.8111 | 0 | 0
30276 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 14:35:41 | 04.03.2013 14:53:17 | 0.2933 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
30279 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:HUSEYINLI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 14:49:57 | 04.03.2013 15:50:07 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0278
30285 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 14:39:00 | 04.03.2013 17:31:16 | 2.8711 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.7778
30287 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OTOGARYANI26 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 15:01:38 | 04.03.2013 15:51:17 | 0.8275 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.7575 | 0 | 0
30290 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAS SEBZE MEYVECILER TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 15:08:26 | 04.03.2013 15:59:18 | 0.8478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8478 | 0 | 0
30293 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 15:21:50 | 04.03.2013 17:09:27 | 1.7936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9681 | 0 | 0
30296 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 14:55:28 | 04.03.2013 22:45:12 | 7.8289 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1174.3333 | 0
30302 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYVALI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 14:44:45 | 04.03.2013 15:45:05 | 1.0056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0
30305 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 15:34:18 | 04.03.2013 18:55:49 | 3.3586 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100.7583
30306 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-54 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 15:37:03 | 04.03.2013 17:10:53 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.8944
30308 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KIRI12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 15:42:06 | 04.03.2013 15:44:52 | 0.0461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0922 | 0 | 0
30309 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:CAT1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 12:47:52 | 04.03.2013 15:47:13 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.87
30310 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:ACIGÖL İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 15:42:21 | 04.03.2013 16:00:38 | 0.3047 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5236 | 0 | 0 | 0
30311 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MELIK YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 15:44:00 | 04.03.2013 16:27:05 | 0.7181 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8722 | 0 | 0
30312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 15:40:49 | 04.03.2013 17:23:52 | 1.7175 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.915
30319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOMURCU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 15:51:22 | 04.03.2013 18:41:07 | 2.8292 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.5833 | 0 | 0
30320 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM TR:AGSAKLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 15:52:40 | 04.03.2013 19:22:12 | 3.4922 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 139.6889 | 0 | 0
30323 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1520 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 15:51:11 | 04.03.2013 16:41:37 | 0.8406 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4056 | 0 | 0
30325 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:SEYHOMERLI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 14:44:02 | 04.03.2013 20:08:07 | 5.4014 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 162.0417
30327 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:OZGURLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 15:44:47 | 04.03.2013 16:03:43 | 0.3156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3156
30328 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:YARIKKUYU1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 16:03:19 | 04.03.2013 19:29:00 | 3.4281 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.2806
30340 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 14:35:26 | 05.03.2013 04:29:08 | 13.895 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 416.85
30346 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 16:26:59 | 05.03.2013 00:00:30 | 7.5586 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 188.9653
30349 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 16:01:58 | 04.03.2013 16:45:58 | 0.7333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
30360 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:EREĞLİ TM TR:KIZILKAPI1 TR FİDER:ULUKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 16:58:01 | 04.03.2013 20:02:03 | 3.0672 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 460.0833 | 0
30362 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI4 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 17:08:04 | 04.03.2013 19:05:47 | 1.9619 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6956 | 0 | 0
30365 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1211 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 17:01:02 | 04.03.2013 18:13:39 | 1.2103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1028 | 0 | 0
30372 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/14 BARIŞ YILDIRIM | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 16:58:10 | 04.03.2013 17:30:28 | 0.5383 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 0 | 0
30377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 17:35:36 | 04.03.2013 18:56:08 | 1.3422 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0533 | 0 | 0
30379 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AYVALI 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 17:36:40 | 04.03.2013 18:41:01 | 1.0725 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.725 | 0 | 0
30380 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:DOGANYURT1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 14:46:53 | 04.03.2013 17:38:46 | 2.8647 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3236 | 0 | 0
30382 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 17:34:36 | 05.03.2013 00:23:05 | 6.8081 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 170.2014
30383 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 17:38:07 | 04.03.2013 19:53:17 | 2.2528 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.0556
30384 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YIRCE YAYLA 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 17:43:33 | 04.03.2013 18:46:56 | 1.0564 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2819 | 0 | 0
30387 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1031 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 17:47:25 | 04.03.2013 20:56:10 | 3.1458 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.9167 | 0 | 0
30388 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:IBRAHIMPASA2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 17:47:57 | 04.03.2013 19:27:12 | 1.6542 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | 0 | 0
30402 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 17:54:14 | 04.03.2013 19:48:55 | 1.9114 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 66.8986 | 0 | 0
30403 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 18:12:01 | 04.03.2013 19:07:00 | 0.9164 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1639 | 0 | 0
30407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 18:27:39 | 04.03.2013 19:13:53 | 0.7706 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8528 | 0 | 0
30409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 18:23:13 | 04.03.2013 18:54:49 | 0.5267 | 200 | 0 | 0 | 0 | 105.3333 | 0 | 0 | 0
30412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOKUZLARYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 18:34:34 | 04.03.2013 20:54:30 | 2.3322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9967 | 0 | 0
30413 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BESKUYU YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 18:36:02 | 04.03.2013 20:40:13 | 2.0697 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.6972 | 0 | 0
30416 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 17:25:55 | 04.03.2013 18:44:08 | 1.3036 | 0 | 476 | 1 | 0 | 0 | 620.5189 | 1.3036 | 0
30418 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 18:45:59 | 04.03.2013 19:07:50 | 0.3642 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 0 | 0
30422 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 18:49:01 | 05.03.2013 04:26:33 | 9.6256 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 240.6389
30424 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOZCAMAHMUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 18:50:40 | 04.03.2013 19:05:38 | 0.2494 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.7417
30437 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KORE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 12:55:53 | 04.03.2013 22:21:10 | 9.4214 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.2642
30439 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 17:57:37 | 04.03.2013 19:53:31 | 1.9317 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.59
30440 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 17:52:15 | 04.03.2013 19:39:26 | 1.7864 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.8639 | 0 | 0
30443 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 18:07:02 | 04.03.2013 19:46:41 | 1.6608 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6083 | 0 | 0
30444 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 17:34:53 | 04.03.2013 20:40:10 | 3.0881 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.8806 | 0 | 0
30449 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1466 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 08:15:03 | 04.03.2013 23:13:31 | 14.9744 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 404.31 | 0 | 0
30453 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1115 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 17:06:13 | 04.03.2013 20:28:39 | 3.3739 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6172 | 0 | 0
30457 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 17:57:57 | 04.03.2013 22:35:03 | 4.6183 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.855
30459 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 20:19:34 | 04.03.2013 22:42:06 | 2.3756 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.5111 | 0 | 0 | 0
30463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1113 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 15:16:05 | 04.03.2013 21:09:08 | 5.8842 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.4208
30464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SELVILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 19:02:40 | 05.03.2013 13:54:56 | 18.8711 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.9689
30470 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TR1 KÖK FİDER:TUZLUKÇU-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 20:30:22 | 05.03.2013 01:40:04 | 5.1617 | 80 | 0 | 0 | 0 | 412.9333 | 0 | 0 | 0
30477 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 20:19:50 | 04.03.2013 21:31:47 | 1.1992 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9958 | 0 | 0
30479 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 21:05:28 | 04.03.2013 23:21:27 | 2.2664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0656 | 0 | 0
30493 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1095 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 22:11:05 | 05.03.2013 11:34:46 | 13.3947 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.1578 | 0 | 0
30499 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM FİDER:KÖSELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 22:56:32 | 04.03.2013 23:20:24 | 0.3978 | 0 | 100 | 0 | 18 | 0 | 39.7778 | 0 | 7.16
30506 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 00:49:54 | 05.03.2013 02:02:02 | 1.2022 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 541
30508 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:ENGİLLİ KÖK FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.03.2013 01:05:19 | 05.03.2013 01:11:41 | 0.1061 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.0611 | 0 | 0 | 0
30510 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 02:06:39 | 05.03.2013 05:18:16 | 3.1936 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5808 | 0 | 0
30512 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 02:37:21 | 05.03.2013 03:58:29 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 608.5
30517 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1468 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 06:14:05 | 05.03.2013 09:40:38 | 3.4425 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 0 | 0
30518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUSKUNCUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 06:15:37 | 05.03.2013 12:13:30 | 5.9647 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.7531
30520 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:KIRŞEHİR TM DM:KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 06:46:23 | 05.03.2013 07:20:15 | 0.5644 | 263 | 0 | 0 | 0 | 148.4489 | 0 | 0 | 0
30524 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:TOSUNBURNU KÖK FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 07:03:13 | 05.03.2013 08:42:30 | 1.6547 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 463.3222 | 0
30525 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU22 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 06:50:48 | 05.03.2013 08:32:05 | 1.6881 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.3208 | 0 | 0
30529 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1668 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 07:14:05 | 05.03.2013 09:32:00 | 2.2986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5972 | 0 | 0
30534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1051 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 07:32:44 | 05.03.2013 11:58:06 | 4.4228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2683 | 0 | 0
30536 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 07:47:36 | 05.03.2013 09:11:55 | 1.4053 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70.2639 | 0
30538 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHMET KOCATAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 07:54:54 | 05.03.2013 09:52:29 | 1.9597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9597 | 0 | 0
30542 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1024 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 08:03:58 | 05.03.2013 10:23:50 | 2.3311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6622 | 0 | 0
30550 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:YENİCEOBA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 08:17:27 | 05.03.2013 13:54:05 | 5.6106 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 5.6106 | 291.7489
30552 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCEKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 08:23:51 | 05.03.2013 10:49:05 | 2.4206 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.0467 | 0 | 0
30562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 08:50:23 | 05.03.2013 09:59:51 | 1.1578 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 636.7778 | 0
30564 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 08:49:58 | 05.03.2013 17:50:48 | 9.0139 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 162.25
30570 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI7 TR FİDER:CİHANBEYLİ TR7 - CIHANBEYLI17A TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 09:02:26 | 05.03.2013 10:07:31 | 1.0847 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0847 | 1.0847 | 0 | 0
30583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 09:13:12 | 05.03.2013 09:50:34 | 0.6228 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0
30589 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 08:00:32 | 05.03.2013 09:27:32 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
30594 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALIHOCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 09:31:37 | 05.03.2013 18:09:55 | 8.6383 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 215.9583
30597 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:SIDIKLI KÜÇÜK OBA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 07:52:54 | 05.03.2013 09:45:18 | 1.8733 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 262.2667 | 0
30604 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:BELEDİYE SU ARITMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 09:53:14 | 05.03.2013 10:19:38 | 0.44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
30614 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BAL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 10:08:09 | 05.03.2013 11:28:26 | 1.3381 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3522 | 0 | 0
30615 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BURSAL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 10:06:32 | 05.03.2013 11:58:50 | 1.8717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.615 | 0 | 0
30617 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:PINAROZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 10:07:16 | 05.03.2013 15:07:13 | 4.9992 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9983
30622 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1211 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 10:09:58 | 05.03.2013 11:16:52 | 1.115 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0
30630 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KABACALI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 10:29:36 | 05.03.2013 11:05:22 | 0.5961 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1922
30632 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA2 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 10:29:41 | 05.03.2013 13:00:27 | 2.5128 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1278 | 0 | 0
30633 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:OREN YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 10:31:02 | 05.03.2013 16:05:38 | 5.5767 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.8833 | 0 | 0
30637 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ESME YAYLASI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 08:39:17 | 05.03.2013 10:40:50 | 2.0258 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2067 | 0 | 0
30639 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ICMELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 10:37:45 | 05.03.2013 14:06:11 | 3.4739 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.1083
30643 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 10:22:20 | 05.03.2013 11:19:39 | 0.9553 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.3292
30644 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1361 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 10:39:07 | 05.03.2013 12:25:07 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
30645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:ZENGEN8 TR FİDER:ZENGEN TR8-KORE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 10:47:13 | 05.03.2013 19:30:26 | 8.7203 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.1608 | 0
30646 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 10:47:36 | 05.03.2013 11:30:21 | 0.7125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
30652 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMBAKSAN A.S TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 10:58:16 | 05.03.2013 11:37:06 | 0.6472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2361 | 0 | 0
30656 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:ÇAYAĞAZI KÖK FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 11:09:20 | 05.03.2013 14:13:25 | 3.0681 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 613.6111 | 0
30662 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SEYIT ALI21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 11:19:04 | 05.03.2013 13:55:05 | 2.6003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2006 | 0 | 0
30664 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:INOBA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 11:23:53 | 05.03.2013 13:31:25 | 2.1256 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.5067 | 0 | 0
30665 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 09:09:52 | 05.03.2013 11:35:15 | 2.4231 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 290.7667 | 0 | 0
30666 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:SIRÇALI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 11:28:09 | 05.03.2013 13:33:22 | 2.0869 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.8694 | 0
30672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOBEKLIDAG TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 11:35:16 | 05.03.2013 12:27:47 | 0.8753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8753
30676 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOKTUZLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 11:48:47 | 05.03.2013 13:20:27 | 1.5278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.2778 | 0 | 0
30677 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 11:52:13 | 05.03.2013 12:27:10 | 0.5825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0
30679 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI6 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 11:55:42 | 05.03.2013 12:25:21 | 0.4942 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.9533 | 0 | 0
30680 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 11:57:18 | 05.03.2013 13:24:01 | 1.4453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4453 | 0 | 0
30683 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KOCYAKA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 12:00:43 | 05.03.2013 13:39:15 | 1.6422 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 73.9
30688 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ALHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 12:08:31 | 05.03.2013 15:39:29 | 3.5161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5161
30693 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORPINAR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 12:23:25 | 05.03.2013 13:11:06 | 0.7947 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.5103
30696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:TOSUNBURNU KÖK FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 12:01:21 | 05.03.2013 14:54:29 | 2.8856 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 807.9556 | 0
30701 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 11:01:22 | 05.03.2013 19:53:05 | 8.8619 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 221.5486
30702 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OTOGARYANI26 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 12:43:21 | 05.03.2013 13:01:58 | 0.3103 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.0336 | 0 | 0
30703 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI11 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 12:45:59 | 05.03.2013 13:40:20 | 0.9058 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5292 | 0 | 0
30704 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:MEVLUTLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 12:51:12 | 05.03.2013 14:00:06 | 1.1483 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 59.7133 | 0 | 0
30705 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 12:51:13 | 05.03.2013 15:02:33 | 2.1889 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.8333
30706 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KEPIR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 12:51:40 | 05.03.2013 14:54:37 | 2.0492 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0983
30707 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 11:11:12 | 05.03.2013 12:59:42 | 1.8083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0417 | 0 | 0
30710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 12:22:14 | 05.03.2013 15:19:13 | 2.9497 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.2458 | 0 | 0
30713 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI KULPAK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 12:59:25 | 05.03.2013 19:18:55 | 6.325 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 126.5
30714 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU79 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 13:00:09 | 05.03.2013 15:01:44 | 2.0264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0264 | 0 | 0
30715 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUSKUNCUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 13:03:56 | 05.03.2013 16:14:29 | 3.1758 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8792
30716 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 13:04:00 | 05.03.2013 15:54:52 | 2.8478 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.9556
30719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAGAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 13:10:26 | 05.03.2013 14:30:15 | 1.3303 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.9083
30722 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEKSARAY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 13:26:06 | 05.03.2013 15:46:34 | 2.3411 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3878 | 0 | 0
30727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:NURKADIN YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 13:13:25 | 05.03.2013 13:50:03 | 0.6106 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1056
30730 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 13:48:46 | 05.03.2013 14:10:07 | 0.3558 | 17 | 72 | 0 | 0 | 6.0492 | 25.62 | 0 | 0
30733 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:INOBA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 13:52:55 | 05.03.2013 16:03:12 | 2.1714 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5142 | 0 | 0
30739 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DİKİLİTAŞ KÖK FİDER:OVACIK GRUP | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 14:10:03 | 05.03.2013 15:25:44 | 1.2614 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.1486 | 0
30740 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CARIKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 14:09:38 | 05.03.2013 15:32:01 | 1.3731 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.5958
30741 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.03.2013 14:18:56 | 05.03.2013 14:23:15 | 0.0719 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 19.0653 | 0 | 0
30744 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 14:21:48 | 05.03.2013 16:14:49 | 1.8836 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 97.9478 | 0 | 0
30747 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MELIK YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 14:24:58 | 05.03.2013 17:01:13 | 2.6042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6042 | 0 | 0
30748 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:MİSLİOVA SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 14:26:18 | 05.03.2013 15:38:26 | 1.2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6178 | 0 | 0 | 0
30753 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ESENKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 14:34:16 | 05.03.2013 15:45:36 | 1.1889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8889 | 0 | 0
30759 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:YUVA1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 14:39:27 | 05.03.2013 16:46:54 | 2.1242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 0 | 0
30761 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TATARİLYAS YAYLA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 15:14:11 | 05.03.2013 17:19:58 | 2.0964 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.9278
30763 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAC KEMAL CAMI TR 1.10 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 14:57:06 | 05.03.2013 17:26:24 | 2.4883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9767 | 0 | 0
30764 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1361 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 14:59:39 | 05.03.2013 17:49:23 | 2.8289 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4867 | 0 | 0
30769 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 13:58:14 | 06.03.2013 12:13:40 | 22.2572 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 155.8006 | 0
30780 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU5 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 15:14:59 | 05.03.2013 18:29:50 | 3.2475 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.465 | 0 | 0
30782 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 15:09:39 | 05.03.2013 15:55:50 | 0.7697 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.0917 | 0 | 0
30784 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 15:15:42 | 05.03.2013 15:58:21 | 0.7108 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.6625
30786 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.03.2013 15:28:53 | 05.03.2013 16:02:59 | 0.5683 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2733 | 0 | 0 | 0
30795 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GOZTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 15:37:56 | 05.03.2013 17:58:32 | 2.3433 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.4333
30796 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:RECEP DEGIRMENCININ EVININ YANI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 15:42:22 | 05.03.2013 17:00:33 | 1.3031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5153 | 0 | 0
30806 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 15:55:51 | 05.03.2013 18:23:12 | 2.4558 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8233
30807 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEVECI YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 15:48:43 | 05.03.2013 17:53:30 | 2.0797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1594 | 0 | 0
30810 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 16:01:20 | 05.03.2013 17:19:38 | 1.305 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.915 | 0 | 0
30811 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SARIHASANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 16:05:18 | 05.03.2013 16:28:17 | 0.3831 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8306
30812 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGRUGOZ4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 16:08:07 | 05.03.2013 16:51:45 | 0.7272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7272 | 0 | 0
30816 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 16:15:40 | 05.03.2013 16:56:50 | 0.6861 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 54.8889
30820 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 16:26:04 | 05.03.2013 18:20:46 | 1.9117 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.675 | 0 | 0
30845 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:K.INLIBURUN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 15:15:41 | 05.03.2013 17:01:24 | 1.7619 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0478
30848 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 17:00:37 | 05.03.2013 17:32:16 | 0.5275 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6925 | 0 | 0
30852 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 17:00:31 | 05.03.2013 17:27:52 | 0.4558 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.6608 | 0 | 0
30857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 17:07:34 | 05.03.2013 18:29:02 | 1.3578 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.7333 | 0 | 0
30860 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1083 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 17:07:23 | 05.03.2013 19:16:57 | 2.1594 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4783 | 0 | 0
30866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 17:21:31 | 05.03.2013 18:47:08 | 1.4269 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.5389 | 0 | 0
30868 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:114 EVLER TR 1.6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 17:29:25 | 05.03.2013 18:39:31 | 1.1683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3367 | 0 | 0
30869 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:BEŞIŞIKLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 15:39:21 | 05.03.2013 17:31:59 | 1.8772 | 0 | 1010 | 3 | 0 | 0 | 1895.9944 | 5.6317 | 0
30880 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:BOR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.03.2013 17:03:59 | 05.03.2013 20:12:25 | 27.1406 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 271.4056 | 0
30882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30801 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 17:28:26 | 05.03.2013 17:44:30 | 0.2678 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.7111 | 0 | 0
30886 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 17:43:01 | 05.03.2013 18:22:50 | 0.6636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6544 | 0 | 0
30888 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 17:46:39 | 05.03.2013 19:13:56 | 1.4547 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50.9153 | 0
30892 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 16:11:24 | 05.03.2013 17:53:48 | 1.7067 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 | 0 | 0
30893 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BOSTANLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 16:56:48 | 05.03.2013 18:23:26 | 1.4439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8878 | 0 | 0
30896 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SEYIT ALI21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 17:43:09 | 05.03.2013 18:13:39 | 0.5083 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 33.0417 | 0 | 0
30897 | 1 | KONYA | KULU | TR:ALTILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 17:52:18 | 05.03.2013 19:22:32 | 1.5039 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67.675 | 0 | 0
30900 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:DAMLAKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 17:57:05 | 05.03.2013 19:17:52 | 1.3464 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.5814
30901 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 17:57:07 | 05.03.2013 19:34:56 | 1.6303 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.4542
30902 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 17:59:00 | 05.03.2013 23:47:10 | 5.8028 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 145.0694
30904 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN5 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 18:02:29 | 06.03.2013 14:03:28 | 20.0164 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 140.1147
30906 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 18:03:55 | 05.03.2013 19:56:19 | 1.8733 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | 0
30908 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KIZBOGAN YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 18:04:19 | 05.03.2013 18:34:05 | 0.4961 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4883
30913 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU42 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 18:11:12 | 05.03.2013 18:25:44 | 0.2422 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 21.5578 | 0 | 0
30921 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 16:50:14 | 05.03.2013 19:03:05 | 2.2142 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7133 | 0 | 0
30923 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOZCAMAHMUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 18:23:48 | 05.03.2013 19:48:59 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1972
30924 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASPINAR YAYLASI1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 18:29:18 | 05.03.2013 19:34:18 | 1.0833 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1.0833 | 37.9167
30926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CERİT TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 18:28:43 | 05.03.2013 19:16:10 | 0.7908 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3725
30933 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAADET2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 18:04:14 | 05.03.2013 18:46:46 | 0.7089 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0889 | 0 | 0
30940 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 16:30:54 | 05.03.2013 18:55:54 | 2.4167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0
30947 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:KORVELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 18:58:16 | 05.03.2013 22:34:44 | 3.6078 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.0389 | 0 | 0
30951 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI6 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 17:14:59 | 05.03.2013 19:10:46 | 1.9297 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.5944 | 0 | 0
30956 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 16:14:14 | 05.03.2013 19:29:08 | 3.2483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2483 | 0 | 0
30959 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 18:26:00 | 05.03.2013 19:48:21 | 1.3725 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 130.3875 | 0 | 0
30962 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BASIN1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 18:15:41 | 05.03.2013 19:33:31 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2972
30965 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KURUCALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 18:49:51 | 05.03.2013 19:37:28 | 0.7936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7936
30970 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1366 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 20:11:58 | 05.03.2013 21:34:13 | 1.3708 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4833
30972 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 18:13:47 | 05.03.2013 20:31:22 | 2.2931 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.3444 | 0 | 0
30978 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 20:43:09 | 05.03.2013 21:21:45 | 0.6433 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5733 | 0 | 0
30984 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 18:51:33 | 05.03.2013 21:06:52 | 2.2553 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.1056 | 0 | 0
30987 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 21:13:46 | 05.03.2013 22:27:47 | 1.2336 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7008 | 0 | 0
30990 | 1 | KONYA | KULU | TR:BAHADIRLI1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 21:43:16 | 05.03.2013 22:45:24 | 1.0356 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1.0356 | 57.9911 | 0 | 0
30994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 22:12:08 | 05.03.2013 22:49:14 | 0.6183 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
30995 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:YUKARI KAYALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 22:25:03 | 05.03.2013 23:38:52 | 1.2303 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.2239 | 0 | 0
31000 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.03.2013 22:44:23 | 05.03.2013 23:17:50 | 0.5575 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0
31007 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENIKOY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.03.2013 00:44:11 | 06.03.2013 00:48:41 | 0.075 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
31017 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 05:52:54 | 06.03.2013 06:59:24 | 1.1083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
31019 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 06:25:31 | 06.03.2013 07:53:10 | 1.4608 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 258.5675 | 0 | 0
31021 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BOSTANLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 07:03:41 | 06.03.2013 09:59:54 | 2.9369 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6847 | 0 | 0
31023 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1460 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 07:20:28 | 06.03.2013 10:11:50 | 2.8561 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.2733 | 0 | 0
31026 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:KONAKLI-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 07:35:51 | 06.03.2013 09:44:58 | 2.1519 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.0389 | 0
31027 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YASSICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 07:39:01 | 06.03.2013 08:55:39 | 1.2772 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3861 | 0 | 0
31029 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:SELVİLİ SARITOPALLI KÖK TR:PINAROZU1 TR FİDER:SELVİLİ SARITOPALLI KÖK-PINARÖZU1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 07:59:18 | 06.03.2013 09:18:49 | 1.3253 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9758 | 0
31031 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CERİTMAŞAT TR7 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 08:06:19 | 06.03.2013 11:47:30 | 3.6864 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7.3728 | 36.8639
31033 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTAKONAKKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 08:07:58 | 06.03.2013 09:52:53 | 1.7486 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.9722 | 0 | 0
31042 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 08:23:29 | 06.03.2013 08:52:06 | 0.4769 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.9236 | 0 | 0
31043 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ASLIM YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 08:26:58 | 06.03.2013 09:16:39 | 0.8281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3122 | 0 | 0
31046 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA YAYLASI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 08:38:42 | 06.03.2013 10:10:19 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6347
31047 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TURKMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 08:38:30 | 06.03.2013 10:17:37 | 1.6519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6519
31054 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 08:57:20 | 06.03.2013 10:30:38 | 1.555 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 0 | 0
31058 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KURUCALAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 08:36:57 | 06.03.2013 09:16:35 | 0.6606 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6422
31059 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ILGIN YOLU REFUJLER34 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 09:12:16 | 06.03.2013 13:25:59 | 4.2286 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8289 | 0 | 0
31062 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.03.2013 09:14:34 | 06.03.2013 14:10:06 | 4.9256 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.6278 | 0 | 0
31076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 09:40:45 | 06.03.2013 10:43:44 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.4917
31082 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31103 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 09:53:30 | 06.03.2013 11:58:29 | 2.0831 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.4917 | 0 | 0
31083 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 09:53:30 | 06.03.2013 11:34:47 | 1.6881 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.8164 | 0
31085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KASIKCI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 09:54:14 | 06.03.2013 10:54:52 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0422
31086 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 09:55:25 | 06.03.2013 10:34:07 | 0.645 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0
31089 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BAKIRTOLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 09:56:23 | 06.03.2013 12:51:36 | 2.9203 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6014 | 0 | 0
31094 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TUFEKCIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 10:00:36 | 06.03.2013 12:21:21 | 2.3458 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.8417
31095 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BOSTANLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 10:03:52 | 06.03.2013 11:01:09 | 0.9547 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7736 | 0 | 0
31112 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKLAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 10:42:08 | 06.03.2013 11:50:06 | 1.1328 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.8589 | 0 | 0
31115 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 10:49:45 | 06.03.2013 11:27:14 | 0.6247 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1236 | 0 | 0
31123 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 10:58:28 | 06.03.2013 13:31:31 | 2.5508 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1017 | 0
31131 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 11:06:52 | 06.03.2013 15:00:21 | 3.8914 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 136.1986 | 0 | 0
31134 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OKTUT TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 11:12:46 | 06.03.2013 12:48:33 | 1.5964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5964 | 0 | 0
31144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 11:46:09 | 06.03.2013 12:36:32 | 0.8397 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.9861 | 0 | 0 | 0
31150 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH 15 TRT 630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 11:55:32 | 06.03.2013 12:19:21 | 0.3969 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9694 | 0 | 0
31152 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 12:10:45 | 06.03.2013 14:04:37 | 1.8978 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.9556 | 0 | 0
31155 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 12:15:30 | 06.03.2013 17:38:19 | 5.3803 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 134.5069
31163 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/123 DEVLET HAST | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 12:07:29 | 06.03.2013 12:38:47 | 0.5217 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.2583 | 0 | 0
31165 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 12:35:11 | 06.03.2013 14:17:54 | 1.7119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7119
31172 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YOLOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 12:50:57 | 06.03.2013 15:08:14 | 2.2881 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 196.7728
31179 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BESAGIL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 13:14:06 | 06.03.2013 14:47:58 | 1.5644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5644 | 0 | 0
31181 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOBEKLIDAG TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 13:17:21 | 06.03.2013 15:27:45 | 2.1733 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.52
31182 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM FİDER:CEZAEVİ11 TR - KIRI12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 13:19:40 | 06.03.2013 13:33:07 | 0.2242 | 1 | 235 | 10 | 0 | 0.2242 | 52.6792 | 2.2417 | 0
31189 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 13:42:26 | 06.03.2013 15:46:51 | 2.0736 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5153 | 0
31211 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM FİDER:KİREÇ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 14:12:04 | 06.03.2013 14:38:01 | 0.4325 | 1 | 1549 | 0 | 0 | 0.4325 | 669.9425 | 0 | 0
31224 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOSKER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 14:37:30 | 06.03.2013 16:22:17 | 1.7464 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 68.1092 | 0 | 0
31226 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HASTAHANE ALTI TR 1.7 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 14:36:49 | 06.03.2013 16:10:54 | 1.5681 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8403 | 0 | 0
31235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR08 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 14:48:32 | 06.03.2013 15:14:40 | 0.4356 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 40.9422 | 0 | 0
31236 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 14:56:34 | 06.03.2013 19:26:12 | 4.4939 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 112.3472
31238 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AYLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 14:53:06 | 06.03.2013 15:44:34 | 0.8578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8578 | 0 | 0
31246 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKARDESLER TR 2.2 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.03.2013 15:21:19 | 06.03.2013 15:48:42 | 0.4564 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 19.1683 | 0 | 0
31258 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ESATPASA TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 15:25:18 | 06.03.2013 18:21:57 | 2.9442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8883 | 0 | 0
31266 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 30801 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 15:53:16 | 06.03.2013 18:18:54 | 2.4272 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.5444 | 0 | 0 | 0
31269 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY40 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 16:01:57 | 06.03.2013 16:19:55 | 0.2994 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.0961 | 0 | 0
31286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:KIRKIŞLA KÖK FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 16:55:50 | 06.03.2013 18:33:59 | 1.6358 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.6358 | 109.6008 | 0 | 0
31290 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKOREN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 17:03:09 | 08.03.2013 13:48:23 | 44.7539 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 223.7694 | 0 | 0
31291 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - YAZICAYIRI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 17:04:05 | 06.03.2013 17:31:13 | 0.4522 | 3 | 330 | 4 | 4 | 1.3567 | 149.2333 | 1.8089 | 1.8089
31301 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MAHRUKATCILAR TR 2.45 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 17:37:14 | 06.03.2013 18:18:17 | 0.6842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3683 | 0 | 0
31312 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OBRUK ILBIZLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 17:59:27 | 06.03.2013 18:53:31 | 0.9011 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0111 | 0 | 0
31314 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:KONAKLI-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 18:03:36 | 06.03.2013 18:59:05 | 0.9247 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.9889 | 0 | 0 | 0
31315 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH21 TR 250 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 18:11:58 | 06.03.2013 20:11:47 | 1.9969 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9817 | 0 | 0
31316 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:COGLU HATSONU KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 18:15:11 | 06.03.2013 21:17:54 | 3.0453 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91.3583 | 0
31322 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 17:39:08 | 06.03.2013 21:22:15 | 3.7186 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1558 | 0 | 0
31323 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK8 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 18:16:39 | 06.03.2013 20:06:16 | 1.8269 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.2694 | 0 | 0
31325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 20TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 18:22:31 | 06.03.2013 18:58:18 | 0.5964 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.9458 | 0 | 0
31326 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 18:28:13 | 06.03.2013 18:59:40 | 0.5242 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5725
31347 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:PİRİBEYLİ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.03.2013 19:19:30 | 06.03.2013 19:25:28 | 0.0994 | 0 | 366 | 1 | 0 | 0 | 36.3967 | 0.0994 | 0
31349 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 19:39:34 | 06.03.2013 20:26:11 | 0.7769 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 155.3889 | 0
31355 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 19:08:44 | 06.03.2013 20:17:54 | 1.1528 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.0556 | 0 | 0
31362 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:PANCARCI19 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 21:06:13 | 06.03.2013 21:48:55 | 0.7117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7117 | 0 | 0
31374 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-34B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.03.2013 23:58:26 | 07.03.2013 00:53:18 | 0.9144 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45.7222
31376 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:INDIRICI TR AA1-A | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.03.2013 00:47:34 | 07.03.2013 00:55:29 | 0.1319 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 0 | 0
31379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 01:38:27 | 07.03.2013 02:26:51 | 0.8067 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
31380 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM1 TR:1C 10TR FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 01:46:14 | 07.03.2013 04:16:12 | 2.4994 | 2 | 2398 | 0 | 0 | 4.9989 | 5993.6678 | 0 | 0
31384 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKMAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 05:55:37 | 07.03.2013 06:46:46 | 0.8525 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.705
31388 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 06:44:51 | 07.03.2013 08:51:47 | 2.1156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2311
31395 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 08:20:18 | 07.03.2013 09:37:40 | 1.2894 | 0 | 140 | 4 | 0 | 0 | 180.5222 | 5.1578 | 0
31397 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KATRANCI KÖK TR:KOCLAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 08:27:44 | 07.03.2013 09:10:17 | 0.7092 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 7.0917 | 63.825
31399 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 08:35:17 | 07.03.2013 09:23:55 | 0.8106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8106 | 0 | 0
31407 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 09:01:52 | 07.03.2013 10:03:16 | 1.0233 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 0 | 0
31410 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 08:17:26 | 07.03.2013 09:17:48 | 1.0061 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0306 | 0 | 0
31411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 KÖK:KÖK 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 08:53:08 | 07.03.2013 09:32:15 | 0.6519 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.0389 | 0 | 0 | 0
31415 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 09:20:21 | 07.03.2013 10:35:02 | 1.2447 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4894
31420 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZUNKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 09:25:52 | 07.03.2013 10:17:27 | 0.8597 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.7736 | 0 | 0
31421 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 09:25:26 | 07.03.2013 17:39:07 | 8.2281 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1234.2083 | 0
31423 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 09:24:56 | 07.03.2013 12:21:37 | 2.9447 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.6181
31426 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20530 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 09:25:24 | 07.03.2013 13:09:13 | 3.7303 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.6056 | 0 | 0
31431 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 09:34:41 | 08.03.2013 12:32:41 | 26.9667 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0
31437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-47 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 09:39:59 | 07.03.2013 10:11:56 | 0.5325 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0
31445 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR30 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 10:03:31 | 07.03.2013 11:02:28 | 0.9825 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.7375 | 0 | 0
31448 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA66 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 10:10:28 | 07.03.2013 12:35:08 | 2.4111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4111 | 0 | 0
31453 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 10:23:54 | 07.03.2013 11:34:32 | 1.1772 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.2028 | 0 | 0
31455 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARSEHIR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 10:23:04 | 07.03.2013 17:48:16 | 7.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0 | 0
31461 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 10:37:19 | 07.03.2013 12:39:27 | 2.0356 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.3556 | 0 | 0
31463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEKSTILCILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 10:37:27 | 07.03.2013 11:37:14 | 0.9964 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9639 | 0 | 0
31469 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALTINEKİN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 10:38:29 | 08.03.2013 13:34:02 | 26.9258 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.7775 | 0
31470 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1343 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 10:48:15 | 07.03.2013 11:22:33 | 0.5717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1433 | 0 | 0
31479 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 11:01:53 | 07.03.2013 13:43:32 | 2.6942 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.3542 | 0 | 0
31482 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KATRANCI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 11:14:16 | 07.03.2013 13:10:10 | 1.9317 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 | 0 | 0
31486 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMINLIK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 11:20:10 | 07.03.2013 19:27:28 | 8.1217 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 203.0417
31488 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GOLBEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 11:24:23 | 07.03.2013 12:36:25 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 54.025
31493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE IM-3 FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 11:29:24 | 07.03.2013 12:15:58 | 0.7761 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 310.4444 | 0
31497 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 11:36:41 | 07.03.2013 16:58:21 | 5.3611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3611 | 0 | 0
31499 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:EMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 11:43:02 | 07.03.2013 12:19:40 | 0.6106 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.2639
31505 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:İKİZLER 3.ŞAHISLAR KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 11:50:26 | 07.03.2013 16:57:36 | 5.1194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1194
31506 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ01 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 11:51:57 | 07.03.2013 14:51:13 | 2.9878 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.8778 | 0 | 0
31509 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 11:52:34 | 07.03.2013 13:29:31 | 1.6158 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 90.4867 | 0 | 0
31510 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 11:28:54 | 07.03.2013 12:23:08 | 0.9039 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.1167 | 0 | 0
31516 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 12:18:49 | 07.03.2013 14:20:23 | 2.0261 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.6006 | 0
31517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 12:22:20 | 07.03.2013 16:00:03 | 3.6286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6286 | 0 | 0
31518 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 12:23:26 | 07.03.2013 12:58:07 | 0.5781 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6244 | 0 | 0
31524 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 12:44:58 | 07.03.2013 13:13:40 | 0.4783 | 9 | 112 | 0 | 0 | 4.305 | 53.5733 | 0 | 0
31525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-49 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 12:51:27 | 07.03.2013 18:45:36 | 5.9025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9025
31529 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 13:00:00 | 07.03.2013 14:02:13 | 1.0369 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62.2167 | 0
31536 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BALKI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 13:07:08 | 07.03.2013 14:12:06 | 1.0828 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8278 | 0 | 0
31537 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZUNKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 13:11:36 | 07.03.2013 14:15:07 | 1.0586 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.2894 | 0 | 0
31539 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KAYACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 13:15:43 | 07.03.2013 13:59:17 | 0.7261 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 44.2928
31542 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KOZLUBUCAK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 13:09:50 | 07.03.2013 13:35:04 | 0.4206 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2056
31547 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YUNAK MODÜLER KÖK FİDER:YUNAK MODÜLER KÖK - ADALI MAHALLESİ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 13:31:31 | 07.03.2013 15:17:05 | 1.7594 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1.7594 | 24.6322 | 0 | 0
31555 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 13:47:17 | 07.03.2013 15:18:57 | 1.5278 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1667
31556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 13:49:08 | 07.03.2013 14:30:34 | 0.6906 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 93.225 | 0 | 0
31557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM IM:AKSARAY İM 1/1 TR:3A 17 TR FİDER:SEHIR-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 13:56:41 | 07.03.2013 16:24:27 | 2.4628 | 400 | 0 | 0 | 0 | 985.1111 | 0 | 0 | 0
31561 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 14:01:48 | 07.03.2013 14:29:12 | 0.4567 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.37
31567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 14:12:49 | 07.03.2013 16:38:55 | 2.435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0
31577 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 14:38:20 | 07.03.2013 14:47:13 | 0.1481 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.4806
31584 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:GÖKTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 14:59:16 | 07.03.2013 15:08:27 | 0.1531 | 0 | 6655 | 0 | 0 | 0 | 1018.5847 | 0 | 0
31589 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKARDESLER TR 2.2 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.03.2013 15:08:02 | 07.03.2013 15:41:55 | 0.5647 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22.0242 | 0 | 0
31590 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM TR:KAMAN46 TR FİDER:KAMAN46 TR- KAMAN67 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 15:03:08 | 07.03.2013 15:36:37 | 0.5581 | 145 | 0 | 0 | 0 | 80.9181 | 0 | 0 | 0
31599 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KUZUKUYUSU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 15:26:47 | 07.03.2013 18:49:47 | 3.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
31614 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.03.2013 16:15:37 | 07.03.2013 18:04:02 | 1.8069 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8069 | 1.8069 | 0
31619 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:BALIKLAVA KÖK TR:AKCAPINAR1 TR FİDER:BALIKLAVA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 16:10:21 | 07.03.2013 16:35:23 | 0.4172 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 83.4444 | 0
31621 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEVRE YOLU17 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 16:37:00 | 07.03.2013 19:11:54 | 2.5817 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0717 | 0 | 0
31622 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 16:34:12 | 07.03.2013 18:15:52 | 1.6944 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 203.3333 | 0 | 0
31626 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 16:48:28 | 07.03.2013 18:39:23 | 1.8486 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.2153 | 0 | 0
31628 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:PANCARCI19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 16:55:52 | 07.03.2013 18:58:03 | 2.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0364 | 0 | 0
31632 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BURSAL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 17:02:01 | 07.03.2013 18:05:48 | 1.0631 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3153 | 0 | 0
31639 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 17:23:53 | 07.03.2013 20:52:48 | 3.4819 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4458 | 0
31649 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 17:37:10 | 07.03.2013 19:30:22 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.1667
31652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM IM:AKSARAY İM 1/1 TR:3A 17 TR FİDER:SEHIR-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.03.2013 17:43:16 | 07.03.2013 17:55:39 | 0.2064 | 400 | 0 | 0 | 0 | 82.5556 | 0 | 0 | 0
31654 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/26 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 17:46:31 | 07.03.2013 18:22:08 | 0.5936 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 105.0692 | 0 | 0
31655 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 16:40:16 | 07.03.2013 19:50:49 | 3.1758 | 0 | 22115 | 0 | 0 | 0 | 70233.5542 | 0 | 0
31658 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 17:51:20 | 07.03.2013 18:18:24 | 0.4511 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8044 | 0 | 0
31661 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 17:54:29 | 07.03.2013 18:21:26 | 0.4492 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4917 | 0 | 0
31662 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:OLMEZLIK YAYLA1 TR FİDER:DELİBASTIRAN DM - OLEMEZLIK TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 17:52:50 | 08.03.2013 10:50:47 | 16.9658 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84.8292 | 0 | 0
31665 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGIN YENICE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 18:06:11 | 07.03.2013 18:57:08 | 0.8492 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.7375 | 0 | 0
31670 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARI CIGIL1 TR 100 | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 18:20:04 | 07.03.2013 21:19:38 | 2.9928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9928 | 0 | 0
31672 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 18:15:57 | 07.03.2013 18:29:56 | 0.2331 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.6611 | 0 | 0
31674 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 18:34:56 | 07.03.2013 18:46:55 | 0.1997 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.9972 | 0 | 0
31676 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 18:39:39 | 07.03.2013 19:47:01 | 1.1228 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 95.4361 | 0 | 0
31678 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 18:39:53 | 07.03.2013 20:57:46 | 2.2981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5961 | 0 | 0
31687 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MERKEZ ILKOKUL TR 1.8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 19:12:21 | 07.03.2013 20:13:14 | 1.0147 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1472 | 0 | 0
31692 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KANLIARGAC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 19:26:22 | 07.03.2013 22:34:42 | 3.1389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 0
31696 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ÇARDAKLAR2 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 19:34:48 | 08.03.2013 01:11:54 | 5.6183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6183 | 0 | 0
31700 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:SARNIÇ SULAMA1 KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 18:41:52 | 07.03.2013 23:44:47 | 5.0486 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.7778
31708 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SAGLIK OCAGI TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 20:19:41 | 07.03.2013 21:27:42 | 1.1336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1336 | 0 | 0
31718 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:SARAYÖNÜ KÖK FİDER:SARAYÖNÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.03.2013 22:00:12 | 07.03.2013 23:15:58 | 1.2628 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.4672
31723 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM DM:DM34 TR:BUYUK SINAN7 TR FİDER:İM7-BUYUK SİNAN7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.03.2013 00:11:44 | 08.03.2013 00:29:26 | 0.295 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
31727 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMETPASA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 06:08:25 | 08.03.2013 07:27:44 | 1.3219 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6097 | 0 | 0
31728 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:LOKMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 07:13:50 | 08.03.2013 09:08:56 | 1.9183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.755 | 0 | 0
31729 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TR:DOĞANHİSAR1 TR FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 07:33:19 | 08.03.2013 08:04:44 | 0.5236 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.4722 | 0 | 0 | 0
31730 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1435 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 07:12:10 | 08.03.2013 08:59:56 | 1.7961 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9806 | 0 | 0
31731 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 07:43:11 | 08.03.2013 08:18:38 | 0.5908 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1772.5 | 0 | 0
31732 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 07:38:20 | 08.03.2013 08:33:07 | 0.9131 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3914 | 0 | 0
31735 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:GOCMENINDEGIRMEN24 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 08:05:08 | 08.03.2013 08:41:22 | 0.6039 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.8506 | 0 | 0
31736 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:YELLICE1 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 08:08:34 | 08.03.2013 09:58:28 | 1.8317 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0
31750 | 1 | KONYA | KULU | TR:HADIRLI YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 08:39:43 | 08.03.2013 09:19:11 | 0.6578 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6044 | 0 | 0
31751 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 08:41:35 | 08.03.2013 09:24:05 | 0.7083 | 0 | 2195 | 73 | 3755 | 0 | 1554.7917 | 51.7083 | 2659.7917
31760 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 08:40:44 | 08.03.2013 08:57:20 | 0.2767 | 26 | 1200 | 0 | 0 | 7.1933 | 332 | 0 | 0
31761 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TURKISTAN CAMI TR 2.16 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.03.2013 08:56:36 | 08.03.2013 15:28:46 | 6.5361 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 333.3417 | 0 | 0
31764 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 08:38:45 | 08.03.2013 09:07:22 | 0.4769 | 25 | 1275 | 800 | 900 | 11.9236 | 608.1042 | 381.5556 | 429.25
31768 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 08:39:39 | 08.03.2013 09:16:59 | 0.6222 | 35 | 11000 | 4 | 3200 | 21.7778 | 6844.4444 | 2.4889 | 1991.1111
31774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 09:07:51 | 08.03.2013 10:13:47 | 1.0989 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.1867 | 0 | 0 | 0
31777 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:YENI BEREKE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 09:26:13 | 08.03.2013 10:26:36 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.1597
31778 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 09:26:59 | 08.03.2013 10:03:18 | 0.6053 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0264 | 0 | 0
31783 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:HUSEYINLI 1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 09:39:41 | 08.03.2013 10:28:07 | 0.8072 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.1083
31801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30839 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 10:06:11 | 08.03.2013 11:18:29 | 1.205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 0
31805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM5 FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 10:20:32 | 08.03.2013 10:55:07 | 0.5764 | 650 | 0 | 0 | 0 | 374.6528 | 0 | 0 | 0
31824 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 10:41:14 | 08.03.2013 10:59:06 | 0.2978 | 0 | 22115 | 0 | 0 | 0 | 6585.3556 | 0 | 0
31861 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 11:53:08 | 08.03.2013 17:40:26 | 5.7883 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 144.7083
31865 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - ŞEBEKE GERİLİMİ YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 12:00:37 | 08.03.2013 15:12:10 | 3.1925 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 236.245
31872 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 12:24:30 | 08.03.2013 13:21:59 | 0.9581 | 9 | 1476 | 0 | 0 | 8.6225 | 1414.09 | 0 | 0
31877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 12:39:31 | 08.03.2013 14:18:04 | 1.6425 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 0 | 0
31880 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAYIRLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 12:40:30 | 08.03.2013 14:50:20 | 2.1639 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.2778 | 0 | 0
31882 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:KAMISLIKUYU1 TR FİDER:ÇAYHAN | OG - GERİLİM YÜKSEK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 12:37:46 | 08.03.2013 14:11:44 | 1.5661 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8306 | 0
31887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 13:02:01 | 08.03.2013 13:59:24 | 0.9564 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 143.4583 | 0
31888 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA KABLO BAĞLANTILARI UYGUN OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 13:03:13 | 08.03.2013 13:56:58 | 0.8958 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
31896 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 13:22:31 | 08.03.2013 15:44:47 | 2.3711 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.4222 | 0 | 0
31904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-49 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 13:34:11 | 08.03.2013 15:18:17 | 1.735 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0
31920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUYUKKAYACIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 13:59:34 | 08.03.2013 15:11:01 | 1.1908 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.8167 | 0 | 0
31924 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 14:00:14 | 08.03.2013 22:00:40 | 8.0072 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0072 | 0
31936 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 14:19:23 | 08.03.2013 16:01:09 | 1.6961 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4806 | 0
31937 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 14:26:15 | 08.03.2013 16:04:59 | 1.6456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6456 | 0 | 0
31943 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 14:38:48 | 08.03.2013 14:58:49 | 0.3336 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.6672 | 2.6689 | 0 | 0
31952 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 14:57:56 | 08.03.2013 15:26:08 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
31960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:SALUR KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 15:03:50 | 08.03.2013 17:50:20 | 2.775 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0
31968 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMETPASA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 15:16:53 | 08.03.2013 17:20:00 | 2.0519 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2597 | 0 | 0
31978 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAMUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 15:29:20 | 08.03.2013 19:32:28 | 4.0522 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1567 | 0 | 0
31981 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR8/B TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 15:33:38 | 08.03.2013 16:37:56 | 1.0717 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.5767 | 0 | 0
31984 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HANDERESI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 15:36:04 | 08.03.2013 19:47:04 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 104.5833
32004 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUGLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 16:06:40 | 08.03.2013 17:06:40 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
32011 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AK YAYLA1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 16:26:26 | 08.03.2013 17:21:53 | 0.9242 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6967 | 0 | 0
32013 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAKIRPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 15:58:34 | 08.03.2013 17:26:59 | 1.4736 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4208
32014 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR18 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 16:31:25 | 08.03.2013 16:53:02 | 0.3603 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8822 | 0 | 0
32015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 16:35:03 | 08.03.2013 16:55:21 | 0.3383 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 460.1333 | 0 | 0
32020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 16:43:28 | 08.03.2013 18:05:03 | 1.3597 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.5903 | 0 | 0
32021 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 16:50:23 | 08.03.2013 18:19:51 | 1.4911 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9822
32022 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KOLAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 16:38:42 | 08.03.2013 17:42:45 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0675
32023 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENIKOY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.03.2013 16:48:51 | 08.03.2013 17:08:16 | 0.3236 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.9444 | 0 | 0
32029 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 14:56:53 | 08.03.2013 19:22:22 | 4.4247 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.3708 | 0 | 0
32033 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YUKSEKLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 16:50:20 | 08.03.2013 17:15:57 | 0.4269 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2808
32038 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CARDAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 17:21:59 | 08.03.2013 19:21:13 | 1.9872 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.6806
32044 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA TASPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 17:43:18 | 08.03.2013 21:33:18 | 3.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.3333 | 0 | 0
32052 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 17:52:47 | 08.03.2013 18:25:46 | 0.5497 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7486 | 0 | 0
32055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN47 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 17:40:02 | 08.03.2013 18:09:18 | 0.4878 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0
32057 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KECIKALE YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 17:50:23 | 08.03.2013 20:18:40 | 2.4714 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.7847
32068 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KALE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 18:13:44 | 08.03.2013 18:45:44 | 0.5333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6
32077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KICIAGAC1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 18:33:20 | 08.03.2013 21:14:35 | 2.6875 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0625
32082 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK TASOCAGI TR 3.41 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 18:40:58 | 08.03.2013 19:55:05 | 1.2353 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.7644 | 0 | 0
32092 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN10 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 19:09:30 | 08.03.2013 20:05:30 | 0.9333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
32093 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 19:22:46 | 08.03.2013 21:32:10 | 2.1567 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.88 | 0 | 0
32103 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAVUSCU2 TR 160 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 20:05:14 | 08.03.2013 20:52:32 | 0.7883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | 0
32112 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM1 DEDEKORKUT TR:NECIP FAZIL4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 19:42:24 | 08.03.2013 21:21:00 | 1.6433 | 150 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 0 | 0
32118 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:HACIBEKTAS TR29 FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 22:11:15 | 08.03.2013 23:18:47 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 875.6822
32121 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.03.2013 22:49:45 | 08.03.2013 22:54:06 | 0.0725 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 13.775 | 0 | 0
32123 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN4 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.03.2013 22:56:56 | 08.03.2013 23:45:35 | 0.8108 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 56.7583 | 0 | 0
32133 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KATRANCI KÖK FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 04:58:21 | 09.03.2013 07:10:25 | 2.2011 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 22.0111 | 44.0222
32135 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:60 EVLER TR FİDER:TR8- AKÇAY TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 06:32:55 | 09.03.2013 07:24:37 | 0.8617 | 90 | 0 | 0 | 0 | 77.55 | 0 | 0 | 0
32137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 06:20:04 | 09.03.2013 11:09:09 | 4.8181 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.2708 | 0 | 0
32138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:ORG.SANAYİ1 DM FİDER:ORGANİZE SAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 07:07:42 | 09.03.2013 07:50:34 | 0.7144 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2.1433 | 12.1456 | 0 | 0
32139 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK TR:CIRIK1 TR FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 07:19:11 | 09.03.2013 08:04:16 | 0.7514 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 37.5694 | 75.1389
32140 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 07:24:09 | 09.03.2013 08:27:17 | 1.0522 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 126.2667 | 0
32141 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:HALKAPINAR2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 07:37:52 | 09.03.2013 08:40:52 | 1.05 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0
32144 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 07:51:48 | 09.03.2013 09:37:44 | 1.7656 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70.6222 | 0 | 0
32146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM9 ŞEYH ŞAMİL FİDER:BUHARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 07:38:40 | 09.03.2013 08:17:07 | 0.6408 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 961.25 | 0 | 0
32147 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BURHAN TR2 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 07:55:38 | 09.03.2013 10:16:03 | 2.3403 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.1042
32149 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM KÖK:YENİCE YOLU KÖK FİDER:YENİCE YOLU KÖK - JANDARMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 08:04:16 | 09.03.2013 08:27:30 | 0.3872 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 92.9333 | 0 | 0
32155 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:KARABURNA2 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 08:28:04 | 09.03.2013 08:59:47 | 0.5286 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 237.875
32157 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 08:29:40 | 09.03.2013 09:36:33 | 1.1147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5736 | 0 | 0
32167 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARABAYIR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 09:04:29 | 09.03.2013 19:15:29 | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 611
32169 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 09:07:50 | 09.03.2013 10:42:36 | 1.5794 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.7944 | 0
32182 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.03.2013 09:39:18 | 09.03.2013 12:22:21 | 2.7175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7175
32183 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:KARAYOLLARI KÖK FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 09:45:09 | 09.03.2013 10:07:10 | 0.3669 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.0083 | 0 | 0 | 0
32184 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 09:42:55 | 09.03.2013 11:26:24 | 1.7247 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.2472
32186 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KALECIK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 09:41:50 | 09.03.2013 10:22:15 | 0.6736 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3889
32187 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 15:50:26 | 09.03.2013 17:49:15 | 1.9803 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 237.6333
32206 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 10:39:12 | 09.03.2013 11:42:59 | 1.0631 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.8917 | 0 | 0
32231 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK TEKAGACMEVKII2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 11:03:21 | 09.03.2013 17:33:40 | 6.5053 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 162.6319
32246 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM TR:UCPINAR2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 11:36:24 | 09.03.2013 12:10:52 | 0.5744 | 193 | 0 | 0 | 0 | 110.8678 | 0 | 0 | 0
32252 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 11:50:19 | 09.03.2013 13:29:52 | 1.6592 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 398.2 | 0 | 0
32257 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21602 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 12:01:32 | 09.03.2013 13:16:22 | 1.2472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.9444 | 0 | 0
32258 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 12:01:07 | 09.03.2013 13:00:32 | 0.9903 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.9222 | 0 | 0
32265 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:FETHİYE KÖK FİDER:ALEMDAR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 11:14:41 | 09.03.2013 14:26:53 | 3.2033 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0167 | 0
32267 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖLKASI KÖK FİDER:DÖRTYOL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 12:33:39 | 09.03.2013 13:26:13 | 0.8761 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 70.0889 | 0 | 0
32268 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KILLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 12:33:50 | 09.03.2013 13:33:04 | 0.9872 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8594 | 0 | 0
32281 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERHACILI3 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 11:48:09 | 09.03.2013 13:22:56 | 1.5797 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.5944 | 0 | 0
32283 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KABACALI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 13:27:01 | 09.03.2013 15:14:24 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5794
32294 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 14:08:16 | 09.03.2013 16:24:38 | 2.2728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2728 | 0 | 0
32297 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 14:15:06 | 09.03.2013 15:07:55 | 0.8803 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.845
32299 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 14:18:43 | 09.03.2013 15:11:39 | 0.8822 | 2 | 1547 | 1 | 0 | 1.7644 | 1364.7978 | 0.8822 | 0
32300 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:BOYALI2 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 14:26:59 | 09.03.2013 15:11:33 | 0.7428 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.1417 | 0 | 0 | 0
32301 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CATALBADEM2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 14:23:43 | 09.03.2013 14:54:47 | 0.5178 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 88.0222
32304 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 14:56:06 | 09.03.2013 16:49:39 | 1.8925 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.925 | 0
32316 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - YANGIN SONUCU KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 15:10:56 | 09.03.2013 15:59:36 | 0.8111 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 54.3444 | 0 | 0
32322 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI18 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 15:37:32 | 09.03.2013 18:05:57 | 2.4736 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3681 | 0 | 0
32327 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 15:42:37 | 09.03.2013 16:32:00 | 0.8231 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.5764 | 0 | 0 | 0
32333 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:ESKİ DM KÖK:ÇİÇEKLER KÖK FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 15:56:15 | 09.03.2013 17:12:22 | 1.2686 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57.0875 | 0 | 0
32334 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 8TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 15:52:24 | 09.03.2013 18:20:09 | 2.4625 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73.875 | 0 | 0
32335 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:KIZÖREN TM - TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 15:51:13 | 09.03.2013 16:46:19 | 0.9183 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 87.2417 | 0
32339 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:EĞRİBAYAT 3. ŞAHISLAR KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 15:53:56 | 09.03.2013 17:10:47 | 1.2808 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.0208 | 0
32341 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 16:04:50 | 09.03.2013 17:27:19 | 1.3747 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1242 | 0 | 0
32343 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 16:06:19 | 09.03.2013 16:19:29 | 0.2194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8778 | 0 | 0
32344 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKOBRUK YAYLA 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 16:08:47 | 09.03.2013 17:31:54 | 1.3853 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9264 | 0 | 0
32351 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GÜMÜŞKENT9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 16:30:22 | 09.03.2013 17:06:16 | 0.5983 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9917 | 0 | 0
32352 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 16:30:23 | 09.03.2013 17:33:59 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
32353 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR5 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 16:33:43 | 09.03.2013 17:08:34 | 0.5808 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3233 | 0 | 0
32357 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 16:35:04 | 09.03.2013 17:22:58 | 0.7983 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 119.75 | 0
32360 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 16:44:31 | 09.03.2013 17:47:22 | 1.0475 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62.85 | 0 | 0
32361 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 16:49:41 | 09.03.2013 18:40:14 | 1.8425 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.425
32363 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 17:02:17 | 09.03.2013 19:54:36 | 2.8719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8719 | 0 | 0
32364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 17:03:06 | 09.03.2013 17:36:41 | 0.5597 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.9861 | 0 | 0
32369 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ESATPASA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 17:18:51 | 09.03.2013 18:08:21 | 0.825 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.375 | 0 | 0
32370 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.03.2013 17:17:25 | 09.03.2013 17:23:33 | 0.1022 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.0222 | 0 | 0
32373 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1334 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 17:27:50 | 09.03.2013 18:16:16 | 0.8072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0361 | 0 | 0
32380 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI KÜÇÜK OBA TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 17:40:54 | 09.03.2013 18:29:57 | 0.8175 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.3575
32389 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 17:57:04 | 09.03.2013 19:37:37 | 1.6758 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 97.1983 | 0 | 0
32396 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM-4-AYMANAS FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 18:02:49 | 09.03.2013 18:29:51 | 0.4506 | 150 | 0 | 0 | 0 | 67.5833 | 0 | 0 | 0
32402 | 1 | KONYA | MERAM | TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 17:08:12 | 09.03.2013 18:22:54 | 1.245 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62.25 | 0 | 0 | 0
32404 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 18:21:05 | 09.03.2013 20:21:00 | 1.9986 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9931 | 0
32409 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM TR:FAHRUNISA1 TR FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 18:28:17 | 09.03.2013 18:55:02 | 0.4458 | 150 | 0 | 0 | 0 | 66.875 | 0 | 0 | 0
32410 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 18:34:56 | 09.03.2013 19:19:53 | 0.7492 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.4583 | 0 | 0 | 0
32416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:DELİHEBİL KÖK TR:BOZCATEPE1 TR FİDER:DELİHEBİL KÖK - ALAYHAN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 18:53:38 | 09.03.2013 21:13:23 | 2.3292 | 350 | 0 | 0 | 0 | 815.2083 | 0 | 0 | 0
32418 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:SEYHOMERLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 19:05:40 | 09.03.2013 21:37:26 | 2.5294 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.2361
32419 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM FİDER:ÇİÇEKDAĞI (15,8 kV) | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 19:10:09 | 09.03.2013 19:57:42 | 0.7925 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.775 | 0 | 0
32428 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 20:08:42 | 09.03.2013 21:16:26 | 1.1289 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.5778 | 0 | 0
32429 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 20:29:26 | 09.03.2013 21:44:33 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 53.8336
32432 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 20:43:51 | 09.03.2013 22:01:35 | 1.2956 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 0
32433 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 20:56:35 | 09.03.2013 23:20:19 | 2.3956 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7911 | 0
32440 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH 29 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.03.2013 21:38:13 | 09.03.2013 22:20:24 | 0.7031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7031 | 0 | 0
32444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.03.2013 22:59:23 | 09.03.2013 23:18:05 | 0.3117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3117 | 0
32452 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEPEKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 00:47:57 | 10.03.2013 16:41:56 | 15.8997 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 397.4931
32457 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 04:16:32 | 10.03.2013 04:37:35 | 0.3508 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5083 | 0 | 0
32459 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:MEZBAHA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 05:04:53 | 10.03.2013 06:36:49 | 1.5322 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3222 | 0 | 0
32462 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TR:ÇALIŞ15 TR FİDER:KİREÇ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 07:01:46 | 10.03.2013 07:41:06 | 0.6556 | 3 | 1247 | 0 | 0 | 1.9667 | 817.4778 | 0 | 0
32463 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 07:04:58 | 10.03.2013 08:36:31 | 1.5258 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.2583 | 0
32464 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 07:20:20 | 10.03.2013 16:38:07 | 9.2964 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1115.5667 | 0
32466 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:MİSLİOVA SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 07:43:47 | 10.03.2013 08:02:43 | 0.3156 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2089 | 0
32468 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 06:59:27 | 10.03.2013 07:56:02 | 0.9431 | 145 | 0 | 0 | 0 | 136.7431 | 0 | 0 | 0
32469 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM TR:AVANOS32 TR FİDER:AVANOS-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 07:51:26 | 10.03.2013 08:29:35 | 0.6358 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.6358 | 31.1558 | 0 | 0
32470 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 07:14:37 | 10.03.2013 07:59:34 | 0.7492 | 145 | 0 | 0 | 0 | 108.6292 | 0 | 0 | 0
32471 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ŞAHÖREN KÖK TR:PIRALI1 TR FİDER:ŞAHÖREN KÖK - PİRALİ1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 08:04:24 | 10.03.2013 08:49:59 | 0.7597 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1.5194 | 9.8764
32472 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM FİDER:YENİDOĞAN KÖK - KUKURT1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 08:05:14 | 10.03.2013 09:16:32 | 1.1883 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0
32478 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM IM:AKSARAY İM 1 KÖK:DİNEK KÖK TR:KULU70 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 08:16:43 | 10.03.2013 09:14:40 | 0.9658 | 0 | 1500 | 0 | 5 | 0 | 1448.75 | 0 | 4.8292
32482 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:BEYŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 08:07:34 | 10.03.2013 09:04:53 | 0.9553 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.5403 | 0 | 0
32483 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:YİRCE KÖK FİDER:YIRCE KÖK - CAVUS TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 08:50:03 | 10.03.2013 15:31:29 | 6.6906 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6906 | 0
32485 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM IM:AKSARAY İM 1 KÖK:TAVŞANCALI KÖK TR:TAVSANCALI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 08:56:38 | 10.03.2013 09:40:40 | 0.7339 | 3 | 680 | 1 | 1 | 2.2017 | 499.0444 | 0.7339 | 0.7339
32496 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:SAADETLER TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 09:29:30 | 10.03.2013 10:02:07 | 0.5436 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6308 | 0 | 0 | 0
32502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.03.2013 08:10:26 | 10.03.2013 11:45:40 | 3.5872 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 23316.9444 | 0 | 0
32506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:SUDURAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.03.2013 09:48:56 | 10.03.2013 12:17:28 | 2.4756 | 0 | 0 | 14 | 470 | 0 | 0 | 34.6578 | 1163.5111
32514 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:UÇPINAR KÖK TR:UCPINAR2 TR FİDER:BALIKLAVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 10:13:31 | 10.03.2013 11:01:23 | 0.7978 | 193 | 0 | 0 | 0 | 153.9711 | 0 | 0 | 0
32516 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKOY4 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - ŞEBEKE GERİLİMİ YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 10:16:34 | 10.03.2013 11:52:23 | 1.5969 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.9542
32517 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SAYALI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 10:17:26 | 10.03.2013 11:47:09 | 1.4953 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4764 | 0 | 0
32518 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 10:20:19 | 10.03.2013 11:03:58 | 0.7275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6375 | 0 | 0
32525 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 09:46:06 | 10.03.2013 10:39:24 | 0.8883 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.7667
32527 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 10:39:32 | 10.03.2013 11:58:06 | 1.3094 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.2833 | 0 | 0
32528 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 10:35:17 | 10.03.2013 11:55:43 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7028
32534 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/19 ESKİ HASTANE | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 10:48:49 | 10.03.2013 11:56:11 | 1.1228 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.7011 | 0 | 0
32546 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30202 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 11:16:01 | 10.03.2013 12:36:46 | 1.3458 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.1042 | 0 | 0
32556 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:BEYŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 11:11:55 | 10.03.2013 14:06:37 | 2.9117 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 160.1417 | 0 | 0
32561 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 11:48:06 | 10.03.2013 13:29:04 | 1.6828 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 55.5317 | 0 | 0
32569 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 11:58:04 | 10.03.2013 12:59:21 | 1.0214 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.8556 | 0 | 0
32571 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HAMZALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 08:31:37 | 10.03.2013 13:07:01 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 215.73
32573 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GÜMÜŞKENT9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 08:42:54 | 10.03.2013 12:10:32 | 3.4606 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8422
32578 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 12:19:42 | 10.03.2013 14:03:37 | 1.7319 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.6389 | 0
32587 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 12:46:00 | 10.03.2013 15:46:31 | 3.0086 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0431 | 0 | 0
32596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 13:07:04 | 10.03.2013 14:49:36 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.6333
32604 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 13:34:07 | 10.03.2013 14:04:36 | 0.5081 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0322 | 0 | 0
32605 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL IKIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 13:34:04 | 10.03.2013 17:42:48 | 4.1456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.7278 | 0 | 0
32606 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:GUNEY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 13:07:32 | 10.03.2013 14:13:24 | 1.0978 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
32616 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL01 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 14:04:48 | 10.03.2013 15:52:58 | 1.8028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8028 | 0 | 0
32617 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:KARAPINAR TR14 - TARCIN46 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.03.2013 14:14:19 | 10.03.2013 15:34:49 | 1.3417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3417 | 0 | 0
32624 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 14:27:35 | 10.03.2013 14:38:37 | 0.1839 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.7583 | 0 | 0
32630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 14:32:03 | 10.03.2013 15:05:34 | 0.5586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5586
32631 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:ACAROBASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 14:20:37 | 10.03.2013 14:38:46 | 0.3025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.21
32640 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAYKOY4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.03.2013 14:59:26 | 10.03.2013 15:01:50 | 0.04 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
32643 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 15:07:12 | 10.03.2013 15:38:39 | 0.5242 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 49.7958 | 0 | 0
32645 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAMUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 15:10:30 | 10.03.2013 17:18:35 | 2.1347 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4042 | 0 | 0
32649 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 15:09:52 | 10.03.2013 23:20:00 | 8.1689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.5067 | 0 | 0
32662 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BOSTANLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 16:07:27 | 10.03.2013 18:38:33 | 2.5183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5917 | 0 | 0
32665 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 16:10:56 | 10.03.2013 17:46:41 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.15
32674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 16:31:11 | 10.03.2013 17:09:19 | 0.6356 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.6267 | 0 | 0
32675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 16:31:04 | 10.03.2013 17:02:36 | 0.5256 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6278 | 0 | 0
32677 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 16:33:45 | 10.03.2013 17:20:07 | 0.7728 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.6389 | 0 | 0
32683 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM IM:EREĞLİ1300 İM KÖK:125 NOLU KÖK TR:EREGLI1200 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 16:50:52 | 10.03.2013 18:51:16 | 2.0067 | 52 | 0 | 0 | 0 | 104.3467 | 0 | 0 | 0
32705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM KÖK:KIRKDELİK KÖK FİDER:BOZCAMAHMUT-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 17:39:20 | 10.03.2013 18:26:04 | 0.7789 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 15.5778 | 23.3667
32707 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUTLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 17:39:58 | 10.03.2013 18:23:35 | 0.7269 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.7197 | 0 | 0
32709 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:BOR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 17:45:45 | 11.03.2013 00:22:55 | 6.6194 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.4778 | 0 | 0 | 0
32711 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:F. ALTAY MH 27 TR 400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 17:51:10 | 10.03.2013 18:30:05 | 0.6486 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.2153 | 0 | 0
32715 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BÜYÜKOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 17:49:27 | 10.03.2013 19:46:55 | 1.9578 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7889 | 0 | 0
32718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 18:01:46 | 10.03.2013 19:13:22 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9333
32719 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:SEYHOMERLI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 18:03:18 | 10.03.2013 20:10:35 | 2.1214 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.0347
32726 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-34A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 18:18:43 | 10.03.2013 18:44:51 | 0.4356 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 43.5556
32731 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 18:27:36 | 10.03.2013 20:40:07 | 2.2086 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0431 | 0 | 0
32738 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1578 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 18:38:00 | 10.03.2013 19:38:56 | 1.0156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 0
32740 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31103 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 18:32:32 | 10.03.2013 19:06:05 | 0.5592 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0
32744 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 18:57:32 | 10.03.2013 20:36:15 | 1.6453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6453 | 0 | 0
32746 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 17:53:33 | 10.03.2013 19:10:29 | 1.2822 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.6444 | 0 | 0
32748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 19:12:48 | 10.03.2013 20:08:52 | 0.9344 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3444 | 0 | 0
32763 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/68 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 19:59:42 | 10.03.2013 20:24:35 | 0.4147 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1472 | 0 | 0
32774 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:MORTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 20:53:54 | 10.03.2013 21:13:14 | 0.3222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9667 | 0
32779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 21:15:53 | 10.03.2013 23:05:20 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.2417
32789 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 22:47:42 | 10.03.2013 23:07:39 | 0.3325 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6625 | 0 | 0
32790 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PAMUKCU3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.03.2013 22:07:12 | 10.03.2013 22:52:10 | 0.7494 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.2417 | 0 | 0
32795 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP SKM | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 00:25:06 | 11.03.2013 00:49:04 | 0.3994 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.9722 | 0 | 0
32798 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK FİDER:KOLUKISA1 KÖK - BAŞKUYU1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 01:58:17 | 11.03.2013 08:01:33 | 6.0544 | 0 | 772 | 10 | 1022 | 0 | 4674.0311 | 60.5444 | 6187.6422
32801 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 05:43:05 | 11.03.2013 06:07:41 | 0.41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
32802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ FİDER:KARAKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 05:49:20 | 11.03.2013 06:32:48 | 0.7244 | 1 | 4100 | 0 | 0 | 0.7244 | 2970.2222 | 0 | 0
32803 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 05:57:50 | 11.03.2013 06:48:00 | 0.8361 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.2639 | 0 | 0
32804 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:KONET TR FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 06:04:44 | 11.03.2013 06:31:08 | 0.44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.32 | 0.88 | 0 | 0
32807 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DEGIS1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 06:25:17 | 11.03.2013 06:44:43 | 0.3239 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.3361 | 0 | 0
32808 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAZLA MODÜLER KÖK FİDER:TUZLUKÇU-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 06:38:34 | 11.03.2013 09:46:01 | 3.1242 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.9867 | 0 | 0 | 0
32810 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:AKÇAAĞIL KÖYÜ TR/2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 06:48:39 | 11.03.2013 09:52:09 | 3.0583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0583 | 0 | 0
32812 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:KAVAK KÖK FİDER:GEVREKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 06:43:52 | 11.03.2013 07:59:58 | 1.2683 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.3917 | 0 | 0 | 0
32814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 15 İĞDELİ FİDER:DM15 - HOROZLUHAN58 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 07:20:48 | 11.03.2013 07:57:47 | 0.6164 | 3 | 2500 | 0 | 0 | 1.8492 | 1540.9722 | 0 | 0
32816 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 07:23:31 | 11.03.2013 08:24:06 | 1.0097 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100.9722 | 0 | 0
32818 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 07:27:21 | 11.03.2013 08:55:33 | 1.47 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
32820 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARPUZLARIN EVI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 07:29:25 | 11.03.2013 08:29:45 | 1.0056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0556 | 0 | 0
32822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TAŞPINAR KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 07:36:24 | 11.03.2013 08:27:18 | 0.8483 | 5 | 100 | 10 | 85 | 4.2417 | 84.8333 | 8.4833 | 72.1083
32824 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:IPDUSEN1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 07:34:48 | 11.03.2013 08:56:00 | 1.3533 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.18
32825 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR1/8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 07:42:35 | 11.03.2013 08:49:33 | 1.1161 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 167.4167 | 0 | 0
32826 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:YAKACIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 07:41:00 | 11.03.2013 07:58:59 | 0.2997 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35.9667 | 0
32829 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 07:52:24 | 11.03.2013 09:11:04 | 1.3111 | 0 | 105 | 5 | 0 | 0 | 137.6667 | 6.5556 | 0
32833 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 08:07:00 | 11.03.2013 09:05:33 | 0.9758 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 21.4683 | 0 | 1.9517
32838 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 08:27:05 | 11.03.2013 08:59:50 | 0.5458 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 81.875 | 0
32841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 37/A TÖMEK KÖK:SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 08:33:24 | 11.03.2013 08:49:37 | 0.2703 | 20 | 250 | 0 | 0 | 5.4056 | 67.5694 | 0 | 0
32849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 08:49:38 | 11.03.2013 09:46:21 | 0.9453 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 89.8014 | 0 | 0
32850 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 08:51:01 | 11.03.2013 09:18:22 | 0.4558 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8233 | 0 | 0
32853 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:PINARCIK KÖK TR:PINARCIK1 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 08:22:36 | 11.03.2013 11:38:09 | 3.2592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2592 | 0
32854 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 08:52:59 | 11.03.2013 09:36:34 | 0.7264 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3583
32862 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTACA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 06:40:08 | 11.03.2013 10:51:09 | 4.1836 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.9181 | 0 | 0
32871 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:YAS SEBZE MEYVECILER TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 09:25:04 | 11.03.2013 09:57:45 | 0.5447 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4472 | 0
32873 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR1/8 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 08:49:59 | 11.03.2013 10:38:28 | 1.8081 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 271.2083 | 0 | 0
32876 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 09:34:01 | 11.03.2013 13:52:45 | 4.3122 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.5611 | 0
32879 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EGRIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 09:32:30 | 11.03.2013 10:58:52 | 1.4394 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50.3806
32883 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:GIRGINLI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 09:46:47 | 11.03.2013 12:49:29 | 3.045 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0
32886 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKOBRUK YAYLA 1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 09:51:39 | 11.03.2013 11:13:26 | 1.3631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7261 | 0 | 0
32887 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 09:53:13 | 11.03.2013 12:23:09 | 2.4989 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.9778
32888 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU YEŞİLHAT KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.03.2013 09:58:00 | 11.03.2013 16:37:55 | 6.6653 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.9917 | 0 | 0 | 0
32891 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 09:57:43 | 11.03.2013 15:03:54 | 5.1031 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 122.4733 | 0 | 0
32892 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOKUMCULER4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 10:04:11 | 11.03.2013 10:22:28 | 0.3047 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0472 | 0 | 0
32895 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 10:02:44 | 11.03.2013 10:14:48 | 0.2011 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100.5556 | 0 | 0 | 0
32905 | 1 | KONYA | KULU | TR:YAZICAYIRI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 10:31:39 | 11.03.2013 11:32:48 | 1.0192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0192 | 0 | 0
32918 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 10:46:25 | 11.03.2013 12:23:32 | 1.6186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6186 | 0
32924 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 11:20:55 | 11.03.2013 13:08:58 | 1.8008 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.0208
32928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 11:27:15 | 11.03.2013 13:12:45 | 1.7583 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.9583 | 0 | 0
32932 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 11:37:49 | 11.03.2013 13:54:35 | 2.2794 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 79.7806 | 0 | 0
32939 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 11:51:56 | 11.03.2013 15:58:58 | 4.1172 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.7583 | 0 | 0
32944 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 12:04:24 | 11.03.2013 12:31:31 | 0.4519 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2597 | 0 | 0
32946 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 12:05:51 | 11.03.2013 15:10:12 | 3.0725 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2175 | 0
32947 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 12:14:34 | 11.03.2013 12:49:54 | 0.5889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8889 | 0 | 0
32956 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 12:45:18 | 11.03.2013 15:32:49 | 2.7919 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.9194 | 0 | 0 | 0
32960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 12:49:34 | 11.03.2013 14:31:58 | 1.7067 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.1333
32961 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI1 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 12:52:07 | 11.03.2013 14:29:58 | 1.6308 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.6167 | 0 | 0
32964 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 12:57:08 | 11.03.2013 13:51:30 | 0.9061 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4367 | 0 | 0
32971 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:RECEP DEGIRMENCININ EVININ YANI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 13:03:48 | 11.03.2013 13:28:05 | 0.4047 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0472 | 0 | 0
32972 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 13:06:59 | 11.03.2013 13:19:02 | 0.2008 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9.0375 | 0 | 0 | 0
32974 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 13:05:26 | 11.03.2013 14:35:11 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.9167
32980 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DERYA2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 13:14:01 | 11.03.2013 14:25:07 | 1.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0
32981 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI17 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 13:13:27 | 11.03.2013 14:40:35 | 1.4522 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.7833 | 0 | 0
32988 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 13:22:48 | 11.03.2013 15:07:12 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60.9
32989 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 12:48:40 | 11.03.2013 13:56:16 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2667
32990 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 13:23:16 | 11.03.2013 14:06:23 | 0.7186 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5931 | 0 | 0
32992 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 12:41:27 | 11.03.2013 13:42:00 | 1.0092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 0
32993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TİSAN TR 2.1B | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 13:30:13 | 11.03.2013 13:57:09 | 0.4489 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.1822 | 0 | 0
32994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 13:20:56 | 11.03.2013 14:20:45 | 0.9969 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9847 | 0
32997 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 13:41:41 | 11.03.2013 13:48:06 | 0.1069 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6417 | 0 | 0
32999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 13:48:10 | 11.03.2013 14:28:20 | 0.6694 | 2 | 545 | 3 | 200 | 1.3389 | 364.8472 | 2.0083 | 133.8889
33001 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UCPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 13:51:22 | 11.03.2013 14:37:13 | 0.7642 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 0
33007 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 14:00:57 | 11.03.2013 14:25:51 | 0.415 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.525 | 0 | 0
33010 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 KÖK:SOFULAR KÖK FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 13:58:14 | 11.03.2013 15:14:33 | 1.2719 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.895 | 0
33014 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 14:10:18 | 11.03.2013 17:45:51 | 3.5925 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.925 | 0 | 0
33017 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 14:12:33 | 11.03.2013 15:43:03 | 1.5083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.525 | 0 | 0
33018 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 14:17:58 | 11.03.2013 14:52:33 | 0.5764 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8819 | 0 | 0
33020 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TEKELER YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 12:26:33 | 11.03.2013 14:25:36 | 1.9842 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9525 | 0 | 0
33032 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:EKSAN GURMAKSAN TR 1.37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 14:30:37 | 11.03.2013 15:17:21 | 0.7789 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7889 | 0 | 0
33033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOYUNLU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 14:27:34 | 11.03.2013 17:38:04 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.875
33034 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 14:33:57 | 11.03.2013 15:57:47 | 1.3972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.9306 | 0 | 0
33037 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:ÇELTİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 14:22:48 | 11.03.2013 14:41:02 | 0.3039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6078 | 0 | 0
33042 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ISTASYON DAGITIM TR AA2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 14:44:06 | 11.03.2013 15:08:58 | 0.4144 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 0 | 0
33043 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 14:43:17 | 11.03.2013 15:57:11 | 1.2317 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.1083 | 0 | 0
33047 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM IM:İM-4-AYMANAS FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BELEDİYE YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 14:50:53 | 11.03.2013 15:32:57 | 0.7011 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 175.2778 | 0 | 0
33048 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 14:56:02 | 11.03.2013 17:25:14 | 2.4867 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 94.4933
33052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 15:07:01 | 11.03.2013 15:41:24 | 0.5731 | 4 | 35 | 0 | 0 | 2.2922 | 20.0569 | 0 | 0
33054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ATAKOY1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 14:49:55 | 11.03.2013 16:31:07 | 1.6867 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4333
33059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SURUCU KURSU TR 1.29 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 15:23:31 | 11.03.2013 17:25:14 | 2.0286 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.2861 | 0 | 0
33061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 15:23:46 | 11.03.2013 16:30:59 | 1.1203 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6014
33063 | 1 | KONYA | KULU | TR:SEREFLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 15:21:33 | 11.03.2013 16:21:33 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
33068 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 15:32:13 | 11.03.2013 16:21:50 | 0.8269 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.7503 | 0 | 0
33069 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM KÖK:ARGITHANI KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 15:29:05 | 11.03.2013 17:31:21 | 2.0378 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.3778 | 0 | 0 | 0
33070 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BASKARAOREN1 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 15:33:20 | 11.03.2013 17:24:47 | 1.8575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 0 | 0
33074 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:ENGİLLİ KÖK FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 15:38:33 | 11.03.2013 15:53:40 | 0.2519 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.0778 | 0 | 0 | 0
33077 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YESILTEKKE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 15:37:42 | 11.03.2013 21:00:57 | 5.3875 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 107.75
33079 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CATAK 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 15:43:54 | 11.03.2013 17:54:38 | 2.1789 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.7889 | 0 | 0
33081 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PAMUKCU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 15:46:18 | 11.03.2013 19:31:28 | 3.7528 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75.0556
33083 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 15:51:26 | 11.03.2013 17:00:20 | 1.1483 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0
33087 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CETINKAYA YAYLASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 13:49:08 | 11.03.2013 15:58:48 | 2.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1611 | 0 | 0
33089 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM KÖK:ENGİLLİ KÖK FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 15:58:43 | 11.03.2013 17:40:16 | 1.6925 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.3875 | 0 | 0 | 0
33096 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 16:06:29 | 11.03.2013 17:21:33 | 1.2511 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2556 | 0 | 0
33097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:BAĞLI KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 16:11:15 | 11.03.2013 18:29:21 | 2.3017 | 0 | 0 | 8 | 492 | 0 | 0 | 18.4133 | 1132.42
33098 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 16:05:21 | 11.03.2013 17:58:09 | 1.88 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
33101 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 16:04:54 | 11.03.2013 16:44:18 | 0.6567 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0
33102 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 16:12:04 | 11.03.2013 16:29:53 | 0.2969 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.4236 | 0
33103 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 16:14:06 | 11.03.2013 17:54:21 | 1.6708 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.7333 | 0 | 0
33115 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 16:26:55 | 11.03.2013 17:08:12 | 0.6881 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.3208 | 0 | 0
33117 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 16:32:09 | 11.03.2013 17:30:55 | 0.9794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9589 | 0 | 0
33118 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAG FABRIKASI USTU TR 3.10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 16:32:02 | 11.03.2013 17:36:11 | 1.0692 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.4208 | 0 | 0
33121 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:BULDUK SULAMALAR KÖK FİDER:CİHANBEYLİ TM KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 16:33:38 | 11.03.2013 20:48:06 | 4.2411 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 101.7867 | 0
33123 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 16:40:16 | 11.03.2013 17:13:38 | 0.5561 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.005 | 0 | 0
33126 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KOCYAKA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 16:37:19 | 11.03.2013 17:51:19 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333
33132 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 16:45:32 | 11.03.2013 17:30:15 | 0.7453 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.8111 | 0 | 0
33133 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARAKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 16:47:39 | 11.03.2013 17:59:05 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 53.575
33135 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 16:52:50 | 11.03.2013 18:21:58 | 1.4856 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4278 | 0 | 0
33136 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR8/B TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 16:52:43 | 11.03.2013 17:19:24 | 0.4447 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.7839 | 0 | 0
33142 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:00:16 | 11.03.2013 18:36:21 | 1.6014 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 43.2375 | 0
33143 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGINDERESI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:01:00 | 11.03.2013 18:37:58 | 1.6161 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 64.6444
33144 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:01:23 | 11.03.2013 17:24:21 | 0.3828 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 45.9333 | 0
33146 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EMEN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 16:58:17 | 11.03.2013 17:55:32 | 0.9542 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 82.0583 | 0 | 0
33149 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:07:08 | 11.03.2013 18:07:25 | 1.0047 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0944 | 0 | 0
33152 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:05:20 | 11.03.2013 17:55:10 | 0.8306 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9833
33154 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DIKMEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:10:18 | 11.03.2013 18:09:51 | 0.9925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9775 | 0 | 0
33157 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:15:36 | 11.03.2013 18:08:59 | 0.8897 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.8972 | 0 | 0
33160 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:12:42 | 11.03.2013 19:41:20 | 2.4772 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 79.2711 | 0 | 0
33163 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:14:17 | 12.03.2013 15:30:43 | 22.2739 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3118.3444 | 0
33165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:13:05 | 11.03.2013 22:38:38 | 5.4258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8517
33167 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 12:37:11 | 11.03.2013 17:42:26 | 5.0875 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 228.9375 | 0 | 0
33171 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:20:09 | 11.03.2013 18:07:02 | 0.7814 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4697
33173 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:25:21 | 12.03.2013 11:38:57 | 18.2267 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91.1333
33175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:28:02 | 11.03.2013 21:48:12 | 4.3361 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 86.7222
33178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:16:41 | 11.03.2013 18:07:33 | 0.8478 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
33184 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MECIDIYE 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:36:30 | 11.03.2013 18:50:02 | 1.2256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2256 | 0 | 0
33188 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:41:22 | 11.03.2013 18:35:10 | 0.8967 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0
33190 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:43:36 | 11.03.2013 19:45:24 | 2.03 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 91.35 | 0 | 0
33197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOMURCU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:57:43 | 11.03.2013 19:07:09 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.3583
33200 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KOCAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:56:10 | 11.03.2013 19:46:01 | 1.8308 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3083 | 0 | 0
33202 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARIAGIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:00:02 | 11.03.2013 19:49:59 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.8125
33206 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:SEYHOMERLI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:06:08 | 11.03.2013 21:13:54 | 3.1294 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 375.5333 | 0
33207 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BULCUK 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:05:08 | 11.03.2013 20:06:59 | 2.0308 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.3083 | 0 | 0
33208 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KUMCAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:01:38 | 11.03.2013 21:59:24 | 3.9628 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.7394
33209 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:44:34 | 11.03.2013 19:00:28 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.3
33212 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:05:19 | 11.03.2013 20:06:16 | 2.0158 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.19 | 0 | 0
33213 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT ESENTEPE YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:00:56 | 11.03.2013 19:01:54 | 1.0161 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.8861 | 0 | 0
33216 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ORHANLI3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:11:33 | 11.03.2013 21:27:09 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.9
33217 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TOFAS SERVIS YANI TR 2.37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:12:31 | 11.03.2013 21:00:06 | 2.7931 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.9306 | 0 | 0
33218 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:07:11 | 11.03.2013 19:50:53 | 1.7283 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 69.1333 | 0 | 0
33220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:YUVA3 TR FİDER:TAŞPINAR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 16:07:58 | 11.03.2013 21:32:41 | 5.4119 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 162.3583 | 0 | 0
33221 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:07:58 | 11.03.2013 19:04:03 | 0.9347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9347 | 0 | 0
33222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 17:39:24 | 11.03.2013 21:01:15 | 3.3642 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.6417
33223 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 16:25:09 | 11.03.2013 22:10:03 | 5.7483 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 114.9667
33224 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOLYAKA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:15:06 | 11.03.2013 21:13:03 | 2.9658 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.4875 | 0 | 0
33228 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:16:30 | 11.03.2013 18:57:08 | 0.6772 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7722 | 0 | 0
33232 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 11 TR 2.27 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:19:09 | 11.03.2013 19:56:07 | 1.6161 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.7061 | 0 | 0
33233 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:20:58 | 11.03.2013 18:49:39 | 0.4781 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7806
33234 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:19:44 | 11.03.2013 19:46:13 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.6208
33235 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CUKURCIMEN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:20:36 | 11.03.2013 21:23:26 | 3.0472 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.9444
33236 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK AKYER SOKAK TR 3.45 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:23:50 | 11.03.2013 19:14:05 | 0.8375 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0
33237 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:26:54 | 11.03.2013 20:14:40 | 1.7961 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9806 | 0 | 0
33238 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR8/B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:27:36 | 11.03.2013 20:32:39 | 2.0842 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4208 | 0 | 0
33242 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA3 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:25:57 | 11.03.2013 19:34:15 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.8733
33244 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:29:18 | 11.03.2013 20:11:28 | 1.7028 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6222
33248 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:32:22 | 11.03.2013 19:36:19 | 1.0658 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6583 | 0 | 0
33250 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KUCUKOZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:30:11 | 11.03.2013 19:17:27 | 0.7878 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.5722
33251 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:39:15 | 11.03.2013 21:15:56 | 2.6114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0569 | 0 | 0
33252 | 1 | KONYA | MERAM | TR:EVLIYATEKKE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:43:10 | 11.03.2013 23:50:46 | 5.1267 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 102.5333
33264 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:58:25 | 11.03.2013 19:55:04 | 0.9442 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7208 | 0 | 0
33265 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1468 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:56:55 | 11.03.2013 20:24:28 | 1.4592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3775 | 0 | 0
33269 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN65 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 19:10:10 | 11.03.2013 20:23:04 | 1.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0
33270 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:UNLUKAYATAR.SUL.1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 19:14:20 | 12.03.2013 11:43:54 | 16.4928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.4928
33271 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 19:13:36 | 11.03.2013 19:40:06 | 0.4417 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.0417
33275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SURUCU KURSU TR 1.29 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 19:17:31 | 11.03.2013 20:13:58 | 0.9408 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4083 | 0 | 0
33280 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MARDESAN TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 15:44:45 | 11.03.2013 19:42:56 | 3.9697 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.6972 | 0 | 0
33282 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 19:11:35 | 11.03.2013 21:03:38 | 1.8675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8675 | 0 | 0
33287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 19:48:20 | 11.03.2013 22:15:24 | 2.4511 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.5111 | 0 | 0
33289 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 19:59:27 | 11.03.2013 21:33:58 | 1.5753 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.3819
33294 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 20:08:10 | 11.03.2013 22:28:21 | 2.3364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6728 | 0 | 0
33302 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 20:25:56 | 11.03.2013 21:20:56 | 0.9167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.3333
33304 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 20:32:38 | 11.03.2013 21:30:03 | 0.9569 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.1389 | 0 | 0
33311 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BELKAYA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 20:56:16 | 11.03.2013 21:52:45 | 0.9414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8828 | 0 | 0
33315 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 21:09:22 | 12.03.2013 00:57:01 | 3.7942 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.9125 | 0 | 0
33316 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 21:15:06 | 11.03.2013 22:07:36 | 0.875 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
33317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:BAŞARAKAVAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 21:21:16 | 11.03.2013 22:58:20 | 1.6178 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 3.2356 | 1617.7778 | 0 | 0
33318 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:COBAN KAYA 1 TR 80 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 21:23:00 | 11.03.2013 22:15:15 | 0.8708 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7083 | 0 | 0
33321 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KALE TR 3.38 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 21:37:29 | 11.03.2013 22:34:33 | 0.9511 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5111 | 0 | 0
33325 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 21:41:08 | 11.03.2013 22:06:56 | 0.43 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0
33328 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.03.2013 22:08:30 | 11.03.2013 22:34:45 | 0.4375 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0
33329 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:24 AGUSTOS ILKOKULU TR 1.14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 22:04:08 | 11.03.2013 22:59:58 | 0.9306 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.6111 | 0 | 0
33331 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 22:20:30 | 11.03.2013 22:43:20 | 0.3806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8056 | 0 | 0
33332 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KALE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 22:27:08 | 11.03.2013 22:53:20 | 0.4367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7467 | 0 | 0
33334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 22:30:50 | 11.03.2013 23:13:17 | 0.7075 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.7625 | 0 | 0
33335 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZAR YERI ALTI TR 3.30 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 22:35:32 | 11.03.2013 23:46:39 | 1.1853 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8528 | 0 | 0
33336 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:BADEMDERE KABİN FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 22:39:43 | 11.03.2013 23:03:44 | 0.4003 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1601.1111
33337 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 22:38:15 | 11.03.2013 23:54:44 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.8461
33340 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.03.2013 22:55:35 | 11.03.2013 23:00:51 | 0.0878 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 0 | 0
33341 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UBEYIT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 20:46:36 | 11.03.2013 23:08:12 | 2.36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
33344 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 18:31:22 | 11.03.2013 23:16:07 | 4.7458 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 118.6458
33347 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 23:13:30 | 11.03.2013 23:43:51 | 0.5058 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5875 | 0 | 0
33349 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 23:22:13 | 12.03.2013 01:06:03 | 1.7306 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.2639 | 0 | 0
33352 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 23:39:36 | 12.03.2013 00:52:45 | 1.2192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2192 | 0 | 0
33353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM FİDER:GÖKÇEYAZI DM-AYAZ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 23:37:35 | 12.03.2013 02:34:20 | 2.9458 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 147.2917 | 0
33354 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.03.2013 23:31:28 | 11.03.2013 23:42:03 | 0.1764 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.6458 | 0 | 0
33355 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TURGUT REIS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 22:44:17 | 11.03.2013 23:42:06 | 0.9636 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.4542 | 0 | 0
33356 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YUKARI CIFTLIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 22:48:03 | 12.03.2013 08:43:44 | 9.9281 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.6403
33357 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 23:51:20 | 12.03.2013 00:24:57 | 0.5603 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8014
33358 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 23:56:43 | 12.03.2013 00:09:59 | 0.2211 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 44.2222 | 0
33360 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 00:47:13 | 12.03.2013 01:07:44 | 0.3419 | 0 | 250 | 50 | 50 | 0 | 85.4861 | 17.0972 | 17.0972
33363 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:AKÇAAĞIL KÖYÜ TR/2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 00:18:28 | 12.03.2013 09:39:27 | 9.3497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3497
33364 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 01:57:36 | 12.03.2013 02:56:35 | 0.9831 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8306
33366 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:FUAR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 02:56:53 | 12.03.2013 04:22:49 | 1.4322 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 71.6111 | 0 | 0
33367 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 04:57:33 | 12.03.2013 06:08:04 | 1.1753 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8764 | 0 | 0
33370 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:TOLYAYLA TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 06:29:55 | 12.03.2013 08:45:18 | 2.2564 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7692
33372 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU48 TR FİDER:KULU48 TR - KULU54 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 06:30:29 | 12.03.2013 07:21:16 | 0.8464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8464 | 0 | 0
33374 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 06:44:07 | 12.03.2013 07:51:36 | 1.1247 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8731 | 0 | 0
33378 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 KÖK:KAŞINHANI KÖK TR:CARIKLAR1 TR FİDER:DM26 - KAŞINHANI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 06:13:53 | 12.03.2013 07:23:05 | 1.1533 | 150 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0
33379 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR83 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 07:20:50 | 12.03.2013 07:49:37 | 0.4797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4797 | 0 | 0
33384 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:BURÇ MONOBLOK FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 07:46:53 | 12.03.2013 08:40:52 | 0.8997 | 500 | 0 | 0 | 0 | 449.8611 | 0 | 0 | 0
33385 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 07:51:30 | 12.03.2013 09:36:39 | 1.7525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7525 | 0 | 0
33388 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:VEDAT KESMEN TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 08:05:55 | 12.03.2013 09:30:49 | 1.415 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.075 | 0 | 0
33398 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAMLICA2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 08:15:56 | 12.03.2013 09:23:23 | 1.1242 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.6142 | 0 | 0
33403 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:EKSAN GURMAKSAN TR 1.37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 08:27:28 | 12.03.2013 08:42:45 | 0.2547 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5472 | 0 | 0
33404 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GULORENYAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 08:13:32 | 12.03.2013 10:50:14 | 2.6117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2233 | 0 | 0
33408 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:ASAGI KAYALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 08:30:53 | 12.03.2013 09:11:39 | 0.6794 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.8328 | 0 | 0
33409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR10 TR FİDER:KARAPINAR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 08:37:47 | 12.03.2013 09:43:18 | 1.0919 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 545.9722 | 0 | 0
33414 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ELDES 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 08:48:27 | 12.03.2013 09:40:10 | 0.8619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3097 | 0 | 0
33420 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKARDESLER TR 2.2 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.03.2013 08:59:13 | 12.03.2013 14:10:40 | 5.1908 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 337.4042 | 0 | 0
33433 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AVCITEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 09:18:20 | 12.03.2013 10:17:12 | 0.9811 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9056 | 0 | 0
33436 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 09:12:19 | 12.03.2013 11:16:03 | 2.0622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0622 | 0 | 0
33440 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 09:18:02 | 12.03.2013 11:09:56 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.785
33450 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 09:23:09 | 12.03.2013 11:00:39 | 1.625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.125 | 0 | 0
33457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN44 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 09:21:32 | 12.03.2013 09:58:02 | 0.6083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0
33462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN 02 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 09:14:31 | 12.03.2013 11:05:20 | 1.8469 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 240.1028 | 0 | 0
33466 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 10:08:59 | 12.03.2013 10:33:55 | 0.4156 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4933 | 0 | 0
33470 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:LADİK TM TR:HASTALAR YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 09:18:30 | 12.03.2013 19:31:04 | 10.2094 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4189
33474 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:APAK YAYLA1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 10:13:32 | 12.03.2013 14:15:10 | 4.0272 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.5444 | 0 | 0
33477 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 10:23:17 | 12.03.2013 11:49:54 | 1.4436 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.1956 | 0 | 0
33478 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HACI KIRIK TR 3.1 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 10:23:21 | 12.03.2013 11:45:08 | 1.3631 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81.7833 | 0 | 0
33479 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ESKI SANAYI4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 10:02:55 | 12.03.2013 10:28:24 | 0.4247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4247 | 0 | 0
33480 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 10:27:32 | 12.03.2013 10:55:27 | 0.4653 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 118.6458 | 0
33484 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN11 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.03.2013 10:29:58 | 12.03.2013 11:54:32 | 1.4094 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0944 | 0 | 0
33485 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU39 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 10:31:10 | 12.03.2013 15:28:58 | 4.9633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9633 | 0 | 0
33488 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 10:34:39 | 12.03.2013 13:36:47 | 3.0356 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.5333
33491 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE OVA MEVKII3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 07:12:22 | 12.03.2013 11:39:12 | 4.4472 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.4722
33500 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 10:52:57 | 12.03.2013 12:03:36 | 1.1775 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100.0875 | 0 | 0 | 0
33503 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 10:56:14 | 12.03.2013 14:13:47 | 3.2925 | 68 | 0 | 0 | 0 | 223.89 | 0 | 0 | 0
33504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 10:55:00 | 12.03.2013 11:13:56 | 0.3156 | 5 | 4500 | 0 | 0 | 1.5778 | 1420 | 0 | 0
33505 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 10:14:38 | 12.03.2013 12:21:20 | 2.1117 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5583 | 0 | 0
33506 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK GUVEN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:00:16 | 12.03.2013 12:07:59 | 1.1286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1286 | 0 | 0
33507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 10:54:51 | 12.03.2013 11:11:34 | 0.2786 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13.9306 | 0 | 0 | 0
33508 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILAY HASTANESI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 10:59:19 | 12.03.2013 13:00:21 | 2.0172 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.2583 | 0 | 0
33509 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:00:33 | 12.03.2013 11:37:19 | 0.6128 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.1917 | 0 | 0
33511 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HUYUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:02:39 | 12.03.2013 13:36:49 | 2.5694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5694 | 0 | 0
33513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 09 ŞEYH ŞAMİL FİDER:BUHARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:01:02 | 12.03.2013 12:06:42 | 1.0944 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1641.6667 | 0 | 0
33516 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:YENİSU KÖK FİDER:DİNEK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 10:55:09 | 12.03.2013 13:10:12 | 2.2508 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 643.7383 | 0
33518 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUR BETON TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:08:58 | 12.03.2013 17:40:16 | 6.5217 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.1733 | 0 | 0
33519 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:S1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:07:41 | 12.03.2013 11:59:04 | 0.8564 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2819 | 0 | 0
33520 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAS SEBZE MEYVECILER TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:07:00 | 12.03.2013 13:34:19 | 2.4553 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.5528 | 0 | 0
33521 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:12:02 | 12.03.2013 12:05:55 | 0.8981 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 267.6206 | 0
33524 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:14:28 | 12.03.2013 12:27:51 | 1.2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2231 | 0 | 0
33525 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:15:17 | 12.03.2013 15:45:30 | 4.5036 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 261.2094 | 0 | 0
33535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACI KAYMAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:19:01 | 12.03.2013 12:41:19 | 1.3717 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 480.0833 | 0 | 0
33536 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KAYASARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:19:51 | 12.03.2013 13:17:58 | 1.9686 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.5292
33538 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI3 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:20:38 | 12.03.2013 12:34:47 | 1.2358 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.7167 | 0 | 0
33540 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:22:41 | 12.03.2013 13:21:12 | 1.9753 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9258 | 0 | 0
33542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK29 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:07:42 | 12.03.2013 13:23:53 | 2.2697 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 567.4306 | 0 | 0
33544 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:21:01 | 12.03.2013 12:09:12 | 0.8031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8031 | 0 | 0
33546 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:25:14 | 12.03.2013 15:04:59 | 3.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6625 | 0 | 0
33549 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOKUMCULER4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:27:18 | 12.03.2013 12:06:34 | 0.6544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6544 | 0 | 0
33550 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BURHAN DEDE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:27:32 | 12.03.2013 14:12:51 | 2.7553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7553 | 0 | 0
33553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20528 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:19:22 | 12.03.2013 11:36:39 | 0.2881 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8806 | 0 | 0
33555 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:33:53 | 12.03.2013 12:58:37 | 1.4122 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.3056
33556 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:ABDITOLU1 TR FİDER:ALEMDAR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:35:29 | 12.03.2013 12:58:34 | 1.3847 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 62.3125 | 0 | 0
33557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK47 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:35:07 | 12.03.2013 13:12:37 | 1.625 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 487.5 | 0 | 0
33558 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:37:29 | 12.03.2013 14:26:06 | 2.8103 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.2569 | 0 | 0
33564 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM-4-AYMANAS TR:DR.ZIYA BARLAS TR FİDER:RİNG-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:36:28 | 12.03.2013 12:21:23 | 0.7486 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.9444 | 0 | 0 | 0
33566 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIM KARABEKIR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:40:23 | 12.03.2013 13:07:33 | 1.4528 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.3194 | 0 | 0
33567 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:40:14 | 12.03.2013 15:24:40 | 3.7406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9622 | 0 | 0
33568 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MAMACILAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:43:07 | 12.03.2013 15:27:48 | 3.7447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7447 | 0 | 0
33569 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:43:35 | 12.03.2013 13:06:50 | 1.3875 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.5625
33574 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:45:21 | 12.03.2013 15:11:40 | 3.4386 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1891.2361 | 0 | 0
33579 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:42:22 | 12.03.2013 12:18:35 | 0.6036 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 93.5597 | 0
33581 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 37/A TÖMEK KÖK:KONCAM SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:56:32 | 12.03.2013 21:28:30 | 9.5328 | 2 | 400 | 0 | 0 | 19.0656 | 3813.1111 | 0 | 0
33584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY TR:SILLE SUBASI3 TR FİDER:KARAKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:35:08 | 12.03.2013 14:07:48 | 2.5444 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 4580 | 0 | 0
33586 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHMET KOCATAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:50:30 | 12.03.2013 14:53:48 | 3.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 0 | 0
33588 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:52:20 | 12.03.2013 12:52:53 | 1.0092 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1816.5 | 0 | 0
33591 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:50:00 | 12.03.2013 14:17:57 | 2.4658 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 628.7875 | 0
33592 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:54:26 | 12.03.2013 13:19:48 | 1.4228 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1139 | 0 | 0
33593 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 10:38:37 | 12.03.2013 13:54:23 | 3.2628 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 133.7739
33595 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KUMCAY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:57:43 | 12.03.2013 14:38:56 | 2.6869 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7478
33596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:56:53 | 12.03.2013 12:38:29 | 0.6933 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
33597 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KINIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 10:45:55 | 12.03.2013 13:58:13 | 3.205 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 163.455
33599 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 10:30:35 | 12.03.2013 13:24:00 | 2.8903 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 202.3194 | 0 | 0
33600 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KABAKLI | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:58:05 | 12.03.2013 13:14:41 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.66
33602 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 10:25:36 | 12.03.2013 14:05:56 | 27.6722 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 968.5278 | 0 | 0
33604 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA47 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:01:44 | 12.03.2013 13:26:20 | 1.41 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 63.45 | 0 | 0
33606 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:TURGUT 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:00:36 | 12.03.2013 12:05:02 | 1.0739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0739 | 0 | 0
33607 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TURKLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:03:58 | 12.03.2013 12:05:47 | 1.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0 | 0
33609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:17:17 | 12.03.2013 12:25:33 | 1.1378 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56.8889 | 0 | 0
33612 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN1 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:05:16 | 12.03.2013 13:43:27 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.7278
33613 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:03:47 | 12.03.2013 12:58:21 | 0.9094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9094
33614 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:06:49 | 12.03.2013 12:58:11 | 0.8561 | 0 | 901 | 8 | 1103 | 0 | 771.3561 | 6.8489 | 944.2906
33615 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:06:37 | 12.03.2013 14:10:15 | 2.0606 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.9083 | 0 | 0
33617 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EMEN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:08:13 | 12.03.2013 12:56:20 | 0.8019 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.6331 | 0 | 0
33621 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MESUDIYE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:08:39 | 12.03.2013 12:46:14 | 0.6264 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.5167
33622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AGCASAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:12:02 | 12.03.2013 13:42:38 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.75
33623 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR82 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:10:58 | 12.03.2013 13:23:28 | 1.2083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0417 | 0 | 0
33624 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:12:41 | 12.03.2013 17:35:03 | 5.3728 | 0 | 772 | 10 | 1022 | 0 | 4147.7844 | 53.7278 | 5490.9789
33625 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.03.2013 12:13:57 | 12.03.2013 12:36:35 | 0.3772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3772 | 0 | 0
33626 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:11:34 | 12.03.2013 12:32:39 | 0.3514 | 2 | 2300 | 4 | 950 | 0.7028 | 808.1944 | 1.4056 | 333.8194
33629 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI3 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:13:01 | 12.03.2013 12:17:55 | 1.0817 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 0
33630 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BOSTANLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:40:30 | 12.03.2013 12:18:50 | 0.6389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6389 | 0 | 0
33631 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:16:00 | 12.03.2013 15:13:12 | 2.9533 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.8333
33633 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ATAMER KÖK FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:39:18 | 12.03.2013 14:42:27 | 2.0525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2625 | 0 | 0
33636 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:21:58 | 12.03.2013 13:18:56 | 0.9494 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7472 | 0 | 0
33639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:17:45 | 12.03.2013 14:03:38 | 1.7647 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 141.1778 | 0 | 0
33640 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:26:44 | 12.03.2013 15:43:15 | 3.2753 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1490.2514 | 0 | 0 | 0
33645 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK4 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:25:31 | 12.03.2013 16:06:17 | 3.6794 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.5889 | 0 | 0
33646 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:32:16 | 12.03.2013 15:51:23 | 3.3186 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.8675 | 0 | 0
33647 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAVAKOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:16:34 | 12.03.2013 13:46:33 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9972
33648 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEYKUBAT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:32:17 | 12.03.2013 16:10:35 | 3.6383 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.7667 | 0 | 0
33651 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:37:28 | 12.03.2013 17:30:09 | 4.8781 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 97.5611 | 0 | 0
33652 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:39:33 | 12.03.2013 13:16:31 | 0.6161 | 0 | 300 | 75 | 50 | 0 | 184.8333 | 46.2083 | 30.8056
33656 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKORENKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:42:03 | 12.03.2013 14:29:52 | 1.7969 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.9389 | 0 | 0
33657 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:43:28 | 12.03.2013 18:15:28 | 5.5333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.3333 | 0 | 0
33658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM6 YAZIR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:40:50 | 12.03.2013 15:04:47 | 2.3992 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 599.7917 | 0 | 0
33659 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TURKLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:45:32 | 12.03.2013 15:34:45 | 2.8203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8203 | 0 | 0
33660 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YELBEYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:41:27 | 12.03.2013 15:52:04 | 3.1769 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 250.9786
33665 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKBURUN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:43:27 | 12.03.2013 13:36:59 | 0.8922 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.4911 | 0 | 0
33666 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:GENCEK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:48:22 | 12.03.2013 13:56:45 | 1.1397 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.7944 | 0 | 0
33669 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:54:49 | 12.03.2013 14:09:18 | 1.2414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2414 | 0 | 0
33670 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:55:10 | 12.03.2013 13:33:04 | 0.6317 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 62.535 | 0 | 0
33672 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:57:21 | 12.03.2013 19:20:59 | 6.3939 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.9694 | 0 | 0
33673 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:56:24 | 12.03.2013 15:35:42 | 2.655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.655 | 0 | 0
33674 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:İHSANİYE TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:52:14 | 13.03.2013 19:57:46 | 31.0922 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1554.6111
33678 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:58:39 | 12.03.2013 14:41:45 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 206.2
33680 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:HABILLER-1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:00:05 | 12.03.2013 15:09:45 | 2.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1611 | 0 | 0
33682 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:04:37 | 12.03.2013 15:30:19 | 2.4283 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 | 194.2667 | 12.1417 | 0
33683 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:04:12 | 12.03.2013 13:47:53 | 0.7281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9122 | 0 | 0
33684 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AYDINLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:58:35 | 12.03.2013 13:36:01 | 0.6239 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3672
33686 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:06:15 | 12.03.2013 13:46:49 | 0.6761 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7611
33690 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK6 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:05:01 | 12.03.2013 15:41:32 | 2.6086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6086
33691 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUSAGI TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:11:27 | 12.03.2013 13:32:02 | 0.3431 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3722
33692 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:20:45 | 12.03.2013 13:40:07 | 1.3228 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.6833 | 0 | 0
33694 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:19:05 | 12.03.2013 17:36:59 | 5.2983 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 238.425 | 0 | 0
33698 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HARA KUYU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:14:53 | 12.03.2013 14:04:54 | 0.8336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8336 | 0 | 0
33699 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:09:38 | 12.03.2013 13:35:32 | 0.4317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4317 | 0 | 0
33700 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DR.ZIYA BARLAS TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:11:38 | 12.03.2013 13:46:36 | 0.5828 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.3111 | 0 | 0
33702 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CINARLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:08:59 | 12.03.2013 14:53:45 | 1.7461 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.4611
33703 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:17:45 | 12.03.2013 14:34:01 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 58.4711
33704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:47:32 | 12.03.2013 13:32:50 | 0.755 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.325 | 0 | 0
33705 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DIKMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:18:26 | 12.03.2013 15:45:17 | 2.4475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3425 | 0 | 0
33706 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY13 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:16:48 | 12.03.2013 14:31:19 | 1.2419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2419 | 0 | 0
33707 | 1 | KONYA | KULU | TR:SOGUTLU HUYUK YAYLASI1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:13:23 | 12.03.2013 14:15:52 | 1.0414 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.7036 | 0 | 0
33709 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI EMIN CIFTLIGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:16:58 | 12.03.2013 13:56:03 | 0.6514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6514 | 0 | 0
33710 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:17:31 | 12.03.2013 14:36:32 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.9236
33714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:20:29 | 12.03.2013 15:45:43 | 2.4206 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1331.3056 | 0 | 0 | 0
33719 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:18:24 | 12.03.2013 13:42:49 | 0.4069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0 | 0
33720 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OLMEZ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:21:53 | 12.03.2013 13:40:01 | 0.3022 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.5333
33723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:23:41 | 12.03.2013 18:22:57 | 4.9878 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 299.2667 | 0 | 0
33724 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:18:45 | 12.03.2013 15:08:14 | 1.8247 | 2 | 2300 | 4 | 950 | 3.6494 | 4196.8611 | 7.2989 | 1733.4861
33729 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CANDIR1 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:27:35 | 12.03.2013 16:22:02 | 2.9075 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.15 | 0 | 0
33730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 9TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:21:39 | 12.03.2013 17:18:10 | 3.9419 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.4194 | 0 | 0
33731 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:26:23 | 12.03.2013 15:52:45 | 2.4394 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.3944
33734 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CANDIR KOPRU TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.03.2013 13:30:05 | 12.03.2013 17:59:51 | 4.4961 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 112.4028 | 0 | 0
33735 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:29:04 | 12.03.2013 14:01:51 | 0.5464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | 0
33737 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BAGYURDU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:29:07 | 12.03.2013 14:50:40 | 1.3592 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 163.1
33738 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:30:14 | 12.03.2013 14:07:47 | 0.6258 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 287.2575 | 0
33739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY FİDER:KARAKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:32:21 | 12.03.2013 15:20:06 | 1.7958 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 8081.25 | 0 | 0
33744 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:29:25 | 12.03.2013 13:53:22 | 0.3992 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 606.7333
33745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:33:02 | 12.03.2013 14:37:57 | 1.0819 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 216.3889 | 0 | 0
33748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:34:37 | 12.03.2013 15:10:39 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.0083
33749 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:NEVSEHIR51 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:30:41 | 12.03.2013 13:59:28 | 0.4797 | 1 | 956 | 0 | 0 | 0.4797 | 458.6144 | 0 | 0
33750 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM FİDER:KİREÇ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:38:48 | 12.03.2013 13:59:45 | 0.3492 | 10 | 1890 | 0 | 0 | 3.4917 | 659.925 | 0 | 0
33751 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A FİDER:TÜMOSAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:37:22 | 12.03.2013 14:15:51 | 0.6414 | 30 | 200 | 0 | 0 | 19.2417 | 128.2778 | 0 | 0
33759 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:36:05 | 12.03.2013 17:17:45 | 3.6944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.8889 | 0 | 0
33761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK06 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:44:25 | 12.03.2013 14:46:49 | 1.04 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
33766 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:44:30 | 12.03.2013 21:07:28 | 7.3828 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 110.7417 | 0 | 0
33767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:40:24 | 12.03.2013 15:16:44 | 1.6056 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 321.1111 | 0 | 0
33774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:50:19 | 12.03.2013 15:19:37 | 1.4883 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 141.3917 | 0 | 0
33775 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YUSUF IZZETTIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:48:43 | 12.03.2013 15:12:56 | 1.4036 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.0722 | 0 | 0
33776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:50:58 | 12.03.2013 18:37:29 | 4.7753 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 955.0556
33777 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:50:53 | 12.03.2013 14:33:20 | 0.7075 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.6875 | 0 | 0
33778 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11104 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:45:02 | 12.03.2013 15:29:30 | 1.7411 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.5278 | 0 | 0
33779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:50:58 | 12.03.2013 18:11:46 | 4.3467 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 369.4667 | 0 | 0
33780 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:51:16 | 12.03.2013 16:15:50 | 2.4094 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72.2833 | 0 | 0
33781 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SEKIZLI YAYLA 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:51:12 | 12.03.2013 15:42:26 | 1.8539 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2694 | 0 | 0
33784 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN4 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:50:36 | 12.03.2013 14:50:11 | 0.9931 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9583 | 0 | 0
33789 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:51:36 | 12.03.2013 16:01:45 | 2.1692 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.015 | 0 | 0
33791 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM35 IM:İM 7 KARAKAYIŞ FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:34:21 | 12.03.2013 14:26:56 | 0.8764 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 438.1944 | 0 | 0
33793 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM KÖK:CATIN KÖK FİDER:BALCI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:52:58 | 12.03.2013 15:43:16 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 193.025
33794 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:47:09 | 12.03.2013 14:21:55 | 0.5794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8972 | 0 | 0
33795 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ATAKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:07:09 | 12.03.2013 15:40:52 | 1.5619 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62.4778 | 0 | 0
33796 | 1 | KONYA | AVANOS | TR:ALANOZU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:08:40 | 12.03.2013 15:19:30 | 2.1806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5417 | 0 | 0
33798 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM FİDER:KOZAKLI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:47:22 | 12.03.2013 16:12:53 | 2.4253 | 1 | 37 | 0 | 0 | 2.4253 | 89.7353 | 0 | 0
33799 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:GÖKTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:57:18 | 12.03.2013 15:43:50 | 1.7756 | 0 | 16319 | 0 | 0 | 0 | 28975.2911 | 0 | 0
33800 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OLMEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:56:41 | 12.03.2013 15:54:52 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8486
33805 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:59:54 | 12.03.2013 15:11:14 | 1.1889 | 15 | 2390 | 0 | 0 | 17.8333 | 2841.4444 | 0 | 0
33808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 18TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:03:12 | 12.03.2013 16:46:12 | 2.7167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 135.8333 | 0 | 0
33810 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:39:36 | 12.03.2013 15:56:10 | 2.2761 | 0 | 901 | 8 | 1022 | 0 | 2050.7761 | 18.2089 | 2326.1856
33813 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:46:43 | 12.03.2013 14:56:41 | 1.1661 | 123 | 35389 | 0 | 0 | 143.4317 | 41267.5061 | 0 | 0
33815 | 1 | KONYA | HADİM | TR:CESTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:07:49 | 12.03.2013 14:45:06 | 0.6214 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1069
33818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 09 ŞEYH ŞAMİL FİDER:BUHARA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:06:03 | 12.03.2013 15:59:59 | 1.8989 | 1 | 700 | 0 | 0 | 1.8989 | 1329.2222 | 0 | 0
33820 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ESKIYAYLACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:06:59 | 12.03.2013 14:50:17 | 0.7217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7217
33824 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR35/B TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:16:53 | 12.03.2013 15:50:50 | 1.5658 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8292 | 0 | 0
33825 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:13:41 | 12.03.2013 18:10:02 | 3.9392 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 118.175 | 0 | 0
33829 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.03.2013 14:14:04 | 12.03.2013 14:22:03 | 24.1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.1331 | 0 | 0
33831 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:19:32 | 12.03.2013 15:15:40 | 0.9356 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6133 | 0 | 0
33832 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEGIRMENLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:18:43 | 12.03.2013 16:54:21 | 2.5939 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.9083
33838 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SOGUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:24:14 | 12.03.2013 18:15:46 | 3.8589 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.8833
33840 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:04:37 | 12.03.2013 14:34:46 | 0.5025 | 40 | 17000 | 80 | 50 | 20.1 | 8542.5 | 40.2 | 25.125
33842 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:26:43 | 12.03.2013 15:21:08 | 0.9069 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.1389
33845 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:27:25 | 12.03.2013 18:46:37 | 4.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0
33847 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM KÖK:KISECIK KOK FİDER:ORTAOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:24:59 | 12.03.2013 15:05:05 | 0.6683 | 0 | 350 | 10 | 350 | 0 | 233.9167 | 6.6833 | 233.9167
33850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11203 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:26:56 | 12.03.2013 16:01:59 | 1.5842 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.6042 | 0 | 0
33851 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:31:57 | 12.03.2013 18:45:20 | 4.2231 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 422.3056 | 0 | 0
33852 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:28:59 | 12.03.2013 16:00:31 | 1.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5256 | 0 | 0
33854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÇOĞLU TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:27:46 | 12.03.2013 15:28:26 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0556
33855 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:31:32 | 12.03.2013 15:11:42 | 0.6694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6944 | 0 | 0
33861 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 10:52:58 | 12.03.2013 15:51:28 | 4.975 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 149.25 | 0 | 0
33862 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30801 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:28:36 | 12.03.2013 15:26:22 | 0.9628 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6278 | 0 | 0 | 0
33866 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MESUDIYE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:36:05 | 12.03.2013 15:56:02 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.9875
33868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 FİDER:DM6-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:30:11 | 12.03.2013 15:16:22 | 0.7697 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 2.3092 | 197.0489
33869 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:38:37 | 12.03.2013 16:14:17 | 1.5944 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.9444
33870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BAYIR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:35:59 | 13.03.2013 19:55:46 | 29.3297 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 293.2972
33871 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:41:15 | 12.03.2013 15:44:03 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.7
33873 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:FAKRANA YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:42:09 | 12.03.2013 22:15:42 | 7.5592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.6775 | 0 | 0
33874 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:41:08 | 12.03.2013 16:10:50 | 1.495 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0
33876 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:39:34 | 12.03.2013 16:07:45 | 1.4697 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.0917
33881 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:42:25 | 12.03.2013 19:16:38 | 4.5703 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 114.2569 | 0
33882 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:FEVZI CAKMAK1 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:38:34 | 12.03.2013 16:05:23 | 1.4469 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 144.6944 | 0 | 0
33883 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM IM:EREĞLİ1300 İM TR:EREGLI1330 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:44:17 | 12.03.2013 16:22:48 | 1.6419 | 100 | 0 | 0 | 0 | 164.1944 | 0 | 0 | 0
33884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:44:51 | 12.03.2013 15:33:52 | 0.8169 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.2542 | 0 | 0
33885 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEDIRLER SARNIC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:39:44 | 12.03.2013 15:37:32 | 0.9633 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 | 0
33886 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SURUC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:43:00 | 12.03.2013 18:37:36 | 3.91 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 117.3 | 0 | 0
33887 | 1 | KONYA | MERAM | DM:MERAM DM19 TR:DURUNDAY5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:43:39 | 12.03.2013 14:50:13 | 0.1094 | 200 | 0 | 0 | 0 | 21.8889 | 0 | 0 | 0
33889 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK2 FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:47:31 | 12.03.2013 15:40:14 | 0.8786 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 43.9306 | 43.9306
33892 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:48:21 | 12.03.2013 16:28:32 | 1.6697 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.0458 | 0 | 0
33894 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:PINARBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:47:25 | 12.03.2013 16:59:44 | 2.2053 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.2844
33896 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAZLIK KÖK FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:47:56 | 12.03.2013 15:03:54 | 0.2661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2661 | 0 | 0 | 0
33899 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:45:10 | 12.03.2013 16:44:38 | 1.9911 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.84 | 0 | 0
33904 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOYCEGIZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:50:21 | 12.03.2013 16:27:54 | 1.6258 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 121.9375 | 0 | 0
33906 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:51:51 | 12.03.2013 17:06:09 | 2.2383 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 94.01
33907 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:52:58 | 12.03.2013 18:22:00 | 3.4839 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.2583 | 0 | 0
33910 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM KÖK:KAŞINHANI KÖK FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:54:13 | 12.03.2013 17:12:14 | 2.3003 | 150 | 0 | 0 | 0 | 345.0417 | 0 | 0 | 0
33912 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GÜLŞEHİR27 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:48:58 | 12.03.2013 15:42:15 | 0.8881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8881 | 0 | 0
33915 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:46:10 | 12.03.2013 15:30:36 | 0.7406 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4056 | 0 | 0
33916 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE39 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:50:49 | 12.03.2013 17:35:11 | 2.7394 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.3944 | 0 | 0
33918 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KEPIR YAYLASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:56:43 | 12.03.2013 17:26:08 | 2.4903 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9806
33919 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:56:55 | 12.03.2013 16:31:14 | 1.5719 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.7194 | 0 | 0
33920 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60802 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:54:40 | 12.03.2013 16:09:40 | 1.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
33922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZLEM05 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:16:28 | 12.03.2013 16:54:28 | 3.6333 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 345.1667 | 0 | 0
33924 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:00:26 | 13.03.2013 19:52:51 | 28.8736 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 433.1042 | 0
33928 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:02:10 | 12.03.2013 16:40:03 | 1.6314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6314 | 0 | 0
33930 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YALINCEVRE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:59:52 | 12.03.2013 16:01:24 | 1.0256 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.3833 | 0 | 0
33934 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OZKOCLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:03:57 | 12.03.2013 20:01:27 | 4.9583 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99.1667
33938 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OLMEZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:54:47 | 12.03.2013 15:54:47 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
33940 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:14:11 | 12.03.2013 15:09:14 | 0.9175 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0
33946 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:49:22 | 12.03.2013 16:50:23 | 3.0169 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.2372 | 0 | 0
33948 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:09:12 | 12.03.2013 16:48:49 | 1.6603 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.8083 | 0 | 0
33949 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:ORHANİYE KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:09:12 | 12.03.2013 15:24:01 | 0.2469 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11.1125 | 0 | 0 | 0
33953 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BALKI 3 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:12:16 | 12.03.2013 17:32:30 | 2.3372 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.3722 | 0 | 0
33958 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - OĞUZELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:48:44 | 12.03.2013 15:58:17 | 3.1592 | 0 | 160 | 90 | 100 | 0 | 505.4667 | 284.325 | 315.9167
33960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30828 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:17:04 | 12.03.2013 16:34:16 | 1.2867 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.1667 | 0 | 0
33963 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ASLIM YAYLASI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:16:56 | 13.03.2013 02:11:17 | 10.9058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.8117 | 0 | 0
33964 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TAVŞANLI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:19:10 | 13.03.2013 10:21:03 | 19.0314 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 532.8789
33965 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARAHALLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:00:23 | 12.03.2013 15:49:53 | 0.825 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.775 | 0 | 0
33968 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR9 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:10:31 | 12.03.2013 17:43:58 | 2.5575 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 76.725 | 0 | 0
33971 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:17:46 | 12.03.2013 16:35:46 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
33972 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:20:37 | 13.03.2013 13:30:25 | 22.1633 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 709.2267 | 0 | 0
33973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK64 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:07:45 | 12.03.2013 15:42:27 | 0.5783 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 57.8333 | 0 | 0
33974 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAGLIBAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:52:02 | 12.03.2013 15:22:27 | 1.5069 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.1389 | 0 | 0
33976 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ILBIZ HUYUGU TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:43:11 | 12.03.2013 18:51:47 | 5.1433 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 128.5833 | 0 | 0
33977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK50 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:01:17 | 12.03.2013 15:59:24 | 0.9686 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 72.6458 | 0 | 0
33979 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM KÖK:KOM GIDA FİDER:KARASINIR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:23:07 | 12.03.2013 21:20:39 | 5.9589 | 0 | 0 | 6 | 500 | 0 | 0 | 35.7533 | 2979.4444
33980 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUZGUNKAVAK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:20:16 | 13.03.2013 02:39:28 | 11.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0
33982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:21:54 | 12.03.2013 15:59:27 | 0.6258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6258 | 0 | 0
33983 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:ABDI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:19:11 | 12.03.2013 16:44:32 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.07
33984 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:21:19 | 12.03.2013 16:21:44 | 1.0069 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0694 | 0 | 0
33987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:23:16 | 12.03.2013 20:06:26 | 4.7194 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.1944 | 0
33988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:27:38 | 12.03.2013 16:53:11 | 1.4258 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.9042 | 0 | 0
33989 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:25:28 | 12.03.2013 15:49:52 | 0.4067 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6267
33992 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:K1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:28:00 | 12.03.2013 15:52:36 | 0.41 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
33993 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BALCIKHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:29:11 | 12.03.2013 18:55:21 | 3.4361 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.6694 | 0 | 0
33997 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:29:32 | 12.03.2013 20:11:53 | 4.7058 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.1167 | 0 | 0
33998 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YENIKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:30:12 | 12.03.2013 16:14:30 | 0.7383 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.9817
33999 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:29:03 | 12.03.2013 19:20:44 | 3.8614 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.7525 | 0 | 0
34000 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:30:07 | 12.03.2013 16:10:41 | 0.6761 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 57.4694 | 0 | 0
34005 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60803 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:20:17 | 12.03.2013 17:30:40 | 2.1731 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 130.3833 | 0 | 0
34008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:32:59 | 12.03.2013 16:44:43 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.9333
34010 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:31:11 | 12.03.2013 15:54:00 | 0.3803 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8028 | 0 | 0
34011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:28:09 | 12.03.2013 17:56:42 | 2.4758 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.7583 | 0 | 0
34012 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:36:12 | 12.03.2013 17:45:34 | 2.1561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1561
34016 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIM KARABEKIR22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:59:59 | 12.03.2013 23:58:01 | 8.9672 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 717.3778 | 0 | 0
34018 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:36:04 | 12.03.2013 16:32:52 | 0.9467 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.5067 | 0 | 0
34019 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:37:57 | 12.03.2013 17:52:28 | 2.2419 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.8389 | 0
34022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEYDAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 13:31:31 | 12.03.2013 16:22:42 | 2.8531 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 213.9792 | 0 | 0
34023 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ASAGI HADIM2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:38:36 | 12.03.2013 16:31:35 | 0.8831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8831 | 0 | 0
34024 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI TR 1037 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:37:37 | 12.03.2013 17:05:55 | 1.4717 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.7167 | 0 | 0
34025 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ESENKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:42:05 | 12.03.2013 18:20:36 | 2.6419 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.4194 | 0 | 0
34026 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GULPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:38:45 | 12.03.2013 16:45:55 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4778
34031 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:45:24 | 12.03.2013 17:27:36 | 1.7033 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 0 | 0
34032 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YUVATEPE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:44:38 | 12.03.2013 16:30:02 | 0.7567 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.6733
34035 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YARHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:40:53 | 12.03.2013 16:21:00 | 0.6686 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6861
34041 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KARAMAN60819 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:29:26 | 12.03.2013 18:58:46 | 3.4889 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.2222 | 0 | 0
34042 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:47:51 | 12.03.2013 17:51:18 | 2.0575 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.8625 | 0 | 0
34043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60801 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:49:05 | 12.03.2013 17:09:20 | 1.3375 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60.1875 | 0 | 0
34047 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AVDUL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:36:30 | 12.03.2013 22:30:20 | 6.8972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.9722 | 0 | 0
34050 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEKSARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:46:24 | 12.03.2013 16:18:55 | 0.5419 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7097 | 0 | 0
34051 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:50:09 | 12.03.2013 20:56:46 | 5.1103 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 7542.77 | 0 | 0
34052 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:40:26 | 12.03.2013 18:24:35 | 2.7358 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.0375 | 0 | 0
34053 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:50:17 | 12.03.2013 18:22:14 | 2.5325 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.195 | 0 | 0
34057 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DEREKOY1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:27:48 | 13.03.2013 09:28:43 | 18.0153 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90.0764
34058 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KAYASARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:54:23 | 12.03.2013 17:40:30 | 1.7686 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.0583
34062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21604 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:57:37 | 12.03.2013 20:08:29 | 4.1811 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 146.3389 | 0 | 0
34063 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:55:10 | 12.03.2013 17:28:18 | 1.5522 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.7011 | 0 | 0
34064 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:59:00 | 12.03.2013 18:09:43 | 2.1786 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2503
34066 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:AKŞEHİR TM DM:DM 37/A TÖMEK FİDER:TÖMEK DM - TOMEK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:49:46 | 12.03.2013 17:30:40 | 1.6817 | 21 | 50 | 0 | 0 | 35.315 | 84.0833 | 0 | 0
34068 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA5 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:42:57 | 12.03.2013 17:47:56 | 2.0831 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.7475 | 0 | 0
34071 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM DM:KIRŞEHİR DM 3 FİDER:3 NOLU DM - TR2 20 KAĞNICILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:45:19 | 12.03.2013 16:56:40 | 1.1892 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 951.3333 | 0 | 0
34072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL01 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:46:09 | 12.03.2013 17:19:09 | 2.55 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 471.75 | 0 | 0
34076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN64 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:55:16 | 12.03.2013 16:59:44 | 1.0744 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.6056 | 0 | 0
34078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN09 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:56:03 | 12.03.2013 17:04:25 | 1.1394 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 341.8333 | 0 | 0
34083 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:YENICEZA EVI TR FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:31:52 | 12.03.2013 17:43:38 | 3.1961 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 479.4167 | 0 | 0
34087 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TR:CESMELISEBIL3 TR FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:00:29 | 12.03.2013 17:09:59 | 1.1583 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 171.4333 | 0 | 0
34091 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:08:19 | 12.03.2013 20:03:19 | 3.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0
34093 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:08:33 | 13.03.2013 12:07:07 | 19.9761 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.9522 | 0
34094 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 14:36:04 | 12.03.2013 17:50:12 | 3.2356 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80.8889 | 0 | 0
34099 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:59:44 | 12.03.2013 17:27:01 | 1.4547 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65.4625
34100 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:BELKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:13:11 | 12.03.2013 17:41:27 | 1.4711 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.7111 | 0 | 0
34101 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KOCYAKA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:09:01 | 12.03.2013 22:27:15 | 6.3039 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100.8622
34102 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:10:26 | 12.03.2013 17:19:31 | 1.1514 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5139 | 0 | 0
34104 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HARMANCUKURU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:56:42 | 12.03.2013 19:38:56 | 3.7039 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 111.1167 | 0 | 0
34105 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEYKONAK 2 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:13:32 | 12.03.2013 19:38:27 | 3.4153 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.1528 | 0 | 0
34107 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CATMAKAYA2 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:15:22 | 12.03.2013 18:18:03 | 2.0447 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2683 | 0 | 0
34108 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH42 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:15:59 | 12.03.2013 17:26:52 | 1.1814 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8139 | 0 | 0
34110 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:59:44 | 12.03.2013 16:31:30 | 0.5294 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.5889 | 0 | 0
34111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF04 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:08:56 | 12.03.2013 17:30:43 | 1.3631 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 408.9167 | 0 | 0
34113 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:14:53 | 12.03.2013 17:24:15 | 1.1561 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 78.6156 | 0 | 0
34115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:03:51 | 12.03.2013 16:58:36 | 0.9125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0
34117 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOYALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:05:00 | 13.03.2013 09:53:27 | 17.8075 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2279.36
34119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:87A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:03:08 | 12.03.2013 16:46:32 | 0.7233 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0
34122 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:19:27 | 12.03.2013 18:16:08 | 2.9447 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 294.4722 | 0 | 0
34124 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:PANCARCI19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:55:02 | 12.03.2013 16:23:40 | 0.4772 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.4533 | 0 | 0
34127 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:04:46 | 12.03.2013 18:00:41 | 0.9319 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5236 | 0 | 0
34129 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MESUDIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:23:10 | 12.03.2013 19:59:00 | 3.5972 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 539.5833
34138 | 1 | KONYA | KULU | TR:SOGUTLU HUYUK YAYLASI1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:22:50 | 12.03.2013 16:43:02 | 0.3367 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.7233 | 0 | 0
34139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60808 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:25:49 | 12.03.2013 20:21:27 | 3.9272 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 137.4528 | 0 | 0
34141 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ITFAYE11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:20:22 | 12.03.2013 18:26:48 | 2.1072 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4289 | 0 | 0
34144 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:28:28 | 12.03.2013 17:44:27 | 1.2664 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6639 | 0 | 0
34145 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:52:11 | 12.03.2013 19:35:49 | 2.7272 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.1806
34146 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:21:33 | 12.03.2013 19:22:47 | 3.0206 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.3083 | 0 | 0
34149 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GÜNEYSINIR TM DM:GÜNEYSINIR DM KÖK:SARIOĞLAN KÖK1 TR:BOYALI1 TR FİDER:BELÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:28:59 | 12.03.2013 16:56:28 | 0.4581 | 78 | 0 | 0 | 0 | 35.7283 | 0 | 0 | 0
34151 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OGUZELI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:28:33 | 12.03.2013 17:30:36 | 1.0342 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.205 | 0 | 0
34152 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ELMADAĞ2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:29:10 | 13.03.2013 12:32:30 | 20.0556 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 661.8333
34153 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:30:16 | 12.03.2013 18:41:25 | 2.1858 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 185.7958 | 0 | 0
34154 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60403 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:28:48 | 12.03.2013 20:51:41 | 4.3814 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 153.3486 | 0 | 0
34155 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:30:56 | 12.03.2013 18:03:11 | 1.5375 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0
34156 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60501 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:20:15 | 12.03.2013 23:00:52 | 6.6769 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 300.4625 | 0 | 0
34158 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:20:44 | 12.03.2013 16:40:14 | 0.325 | 0 | 16319 | 0 | 0 | 0 | 5303.675 | 0 | 0
34165 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:32:36 | 12.03.2013 17:33:36 | 1.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
34166 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP7 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:35:23 | 12.03.2013 18:34:41 | 1.9883 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.7083 | 0 | 0
34167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30101 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:38:01 | 12.03.2013 17:01:10 | 0.3858 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.5042 | 0 | 0
34169 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:32:06 | 12.03.2013 20:42:45 | 4.1775 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 146.2125 | 0 | 0
34170 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:38:20 | 12.03.2013 18:26:18 | 1.7994 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.9889 | 0
34171 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:35:02 | 12.03.2013 19:13:49 | 2.6464 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.635 | 0 | 0
34173 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CINARLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:38:37 | 12.03.2013 17:47:05 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.1167
34174 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR YAYLA3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:40:58 | 13.03.2013 14:45:44 | 22.0794 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 220.7944
34181 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:42:42 | 12.03.2013 17:51:40 | 1.1494 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 95.4039 | 0 | 0
34183 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:46:07 | 12.03.2013 18:30:09 | 1.7339 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.0083 | 0 | 0
34184 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OLMEZ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:44:15 | 12.03.2013 18:38:10 | 1.8986 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.5806
34185 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:46:36 | 12.03.2013 18:11:15 | 1.4108 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.2708 | 0 | 0
34192 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AYVALCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:50:09 | 12.03.2013 17:21:31 | 0.5228 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 21.9567
34196 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:51:14 | 12.03.2013 19:18:16 | 2.4506 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.2639 | 0 | 0
34199 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:PANCARCI19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:39:25 | 12.03.2013 17:06:26 | 0.4503 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7017 | 0 | 0
34201 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:00:18 | 12.03.2013 18:53:29 | 1.8864 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.2958 | 0 | 0
34203 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:87B TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:00:07 | 12.03.2013 22:49:22 | 5.8208 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 192.0875 | 0 | 0
34205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11405 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:43:47 | 12.03.2013 20:10:42 | 3.4486 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.8319 | 0 | 0
34206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30837 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:00:46 | 12.03.2013 18:35:58 | 1.5867 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0
34208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACAROBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:34:09 | 12.03.2013 17:04:05 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9978
34212 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30842 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:04:44 | 12.03.2013 19:40:10 | 2.5906 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 103.6222 | 0 | 0
34213 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKMAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:00:43 | 12.03.2013 17:52:36 | 0.8647 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5942 | 0 | 0
34215 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:KIZÖREN TM - TOPRAKLIK DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:03:48 | 12.03.2013 22:33:52 | 5.5011 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 220.0444 | 330.0667
34218 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1581 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:03:18 | 12.03.2013 18:07:21 | 1.0675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2025 | 0 | 0
34221 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOPRAKKALE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:03:50 | 12.03.2013 20:31:55 | 3.4681 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.7444
34222 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.03.2013 13:43:22 | 12.03.2013 18:08:34 | 4.42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
34224 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK ERDOGDU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:07:20 | 12.03.2013 19:00:24 | 1.8844 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6533
34226 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AYDOGMUS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:10:39 | 12.03.2013 19:35:58 | 2.4219 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.4389 | 0 | 0
34230 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI25 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:06:07 | 12.03.2013 18:51:06 | 1.7497 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.9944 | 0 | 0
34234 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40102 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:10:14 | 12.03.2013 19:41:09 | 2.5153 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100.6111 | 0 | 0
34235 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:11:25 | 12.03.2013 18:07:30 | 0.9347 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.0417
34238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HIZARCILAR TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:14:00 | 12.03.2013 18:14:09 | 1.0025 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85.2125 | 0 | 0
34239 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:03:41 | 12.03.2013 19:17:33 | 2.2311 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.7778 | 0 | 0
34240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:12:44 | 12.03.2013 18:31:51 | 1.3186 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.5583
34242 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:TASOLUK1 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:34:48 | 12.03.2013 17:17:16 | 0.7078 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5389
34243 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:COPRASIK TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:23:23 | 12.03.2013 17:31:38 | 1.1375 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9625
34245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN 07 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 15:13:18 | 12.03.2013 17:34:59 | 2.3614 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 684.8028 | 0 | 0
34246 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YALINCEVRE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:14:53 | 12.03.2013 19:40:28 | 2.4264 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1319 | 0 | 0
34247 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:09:19 | 12.03.2013 17:37:11 | 0.4644 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6444 | 0 | 0
34249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:10:23 | 12.03.2013 20:05:35 | 2.92 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.44 | 0 | 0
34251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60401 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:03:07 | 12.03.2013 21:48:54 | 4.7631 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 261.9681 | 0 | 0
34256 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK FİDER:BÜYÜKDOĞAN KÖK- BÜYÜKDOGAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:20:07 | 13.03.2013 15:13:32 | 21.8903 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3283.5417 | 0
34257 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 TR:KARADIGIN2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:19:24 | 12.03.2013 18:53:56 | 1.5756 | 150 | 0 | 0 | 0 | 236.3333 | 0 | 0 | 0
34259 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CENGILTI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:21:36 | 12.03.2013 17:39:35 | 0.2997 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.9917 | 0 | 0
34260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 11:50:10 | 12.03.2013 17:43:25 | 5.8875 | 32 | 500 | 0 | 0 | 188.4 | 2943.75 | 0 | 0
34262 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:08:48 | 12.03.2013 17:57:42 | 0.815 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36.675 | 0 | 0
34265 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:22:42 | 12.03.2013 18:15:13 | 0.8753 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7528 | 0 | 0
34266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:22:45 | 12.03.2013 19:10:01 | 1.7878 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.8778 | 0 | 0
34267 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDER7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:24:18 | 12.03.2013 21:29:41 | 4.0897 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.3458
34268 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:24:09 | 12.03.2013 18:57:23 | 1.5539 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.5389 | 0 | 0
34269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:21:02 | 12.03.2013 18:52:18 | 1.5211 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.2111 | 0 | 0
34271 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:BELÖREN | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:26:23 | 12.03.2013 21:38:37 | 4.2039 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.0583 | 0
34272 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:14:23 | 12.03.2013 17:47:08 | 0.5458 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.1875 | 0 | 0
34274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10105 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:06:26 | 12.03.2013 23:31:38 | 6.42 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 545.7 | 0 | 0
34277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:28:46 | 12.03.2013 21:23:56 | 3.9194 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 243.0056 | 0 | 0
34278 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1271 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:19:12 | 12.03.2013 17:57:30 | 0.6383 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.7667 | 0 | 0
34279 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:OYMALI KÖK FİDER:EREĞLİ-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:20:41 | 13.03.2013 11:39:32 | 18.3142 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 183.1417 | 366.2833
34281 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ÇAYHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:29:14 | 12.03.2013 18:20:56 | 0.8617 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.4783 | 0 | 0 | 0
34284 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KISECIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:01:07 | 12.03.2013 21:03:37 | 4.0417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.4167 | 0 | 0
34285 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:00:40 | 12.03.2013 19:31:40 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 28133.3333
34287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:37:14 | 12.03.2013 18:41:24 | 1.0694 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 300.5139 | 0
34291 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:31:36 | 12.03.2013 22:31:53 | 5.0047 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0189 | 0 | 0
34293 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:29:12 | 12.03.2013 18:57:21 | 1.4692 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.0375 | 0 | 0
34294 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:36:16 | 13.03.2013 10:36:13 | 16.9992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.9992
34296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MERDIVENLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:37:07 | 13.03.2013 00:41:34 | 7.0742 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.5933 | 0 | 0
34299 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YAYLA CAMII20 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:37:20 | 12.03.2013 20:29:22 | 2.8672 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4689 | 0 | 0
34304 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60403 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:19:08 | 12.03.2013 20:59:18 | 3.6694 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 256.8611 | 0 | 0
34305 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:41:48 | 12.03.2013 20:23:57 | 2.7025 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 75.67 | 0 | 0
34306 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:SAHINLER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:40:48 | 13.03.2013 00:54:31 | 7.2286 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 115.6578
34308 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:41:14 | 13.03.2013 00:49:14 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 107
34309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:22:10 | 12.03.2013 19:01:02 | 2.6478 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.7167
34310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:42:59 | 12.03.2013 19:34:40 | 1.8614 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5842 | 0 | 0
34313 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:45:03 | 13.03.2013 16:13:03 | 22.4667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 426.8667 | 0 | 0
34316 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:SOYHAN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:44:16 | 12.03.2013 18:12:09 | 0.4647 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.5767
34317 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALIULVI 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:45:29 | 12.03.2013 19:02:10 | 1.2781 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.3417 | 0 | 0
34318 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:22:27 | 12.03.2013 19:43:11 | 1.3456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7278 | 0 | 0
34320 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CIVA YOLU14 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:19:51 | 12.03.2013 20:20:48 | 1.0158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0792 | 0 | 0
34322 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BAHÇELİ (15,8kV) | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:51:38 | 12.03.2013 18:57:19 | 1.0947 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 131.3667 | 0
34323 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:20:11 | 12.03.2013 18:38:28 | 2.3047 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2189 | 0 | 0
34325 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR1 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:54:40 | 12.03.2013 19:17:00 | 1.3722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
34326 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:BAŞKOY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:52:29 | 12.03.2013 19:08:42 | 1.2703 | 0 | 0 | 3 | 570 | 0 | 0 | 3.8108 | 724.0583
34327 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:GÜZELYURT KÖK FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:35:56 | 12.03.2013 18:19:45 | 0.7303 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 255.5972 | 0 | 0
34328 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1615 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:54:26 | 12.03.2013 18:12:06 | 0.2944 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.8333
34330 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:57:07 | 12.03.2013 20:59:36 | 3.0414 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.6208
34333 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:52:49 | 12.03.2013 19:05:10 | 1.2058 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0583 | 0
34337 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:59:26 | 12.03.2013 21:58:26 | 3.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.75 | 0 | 0
34338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI TR 1037 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:58:12 | 12.03.2013 19:04:07 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4931
34341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 13TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:53:50 | 12.03.2013 18:43:35 | 0.8292 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 0 | 0
34342 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:56:37 | 12.03.2013 18:51:57 | 0.9222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
34343 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:AYDINKENT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:01:09 | 13.03.2013 17:37:41 | 23.6089 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2124.8 | 0
34346 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:04:40 | 12.03.2013 18:50:33 | 0.7647 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8236 | 0 | 0
34349 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:01:51 | 12.03.2013 19:42:23 | 1.6756 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.2133 | 0 | 0
34353 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KUCUKGUNESLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:06:28 | 12.03.2013 18:55:34 | 0.8183 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.455
34354 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:10:33 | 12.03.2013 20:59:58 | 2.8236 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.3542 | 0 | 0
34355 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:07:18 | 12.03.2013 18:12:00 | 0.0783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0783 | 0 | 0
34362 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AYDINLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:10:52 | 12.03.2013 21:07:30 | 2.9439 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.495
34363 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSYAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:06:42 | 12.03.2013 19:59:51 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94.2917
34366 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:13:26 | 12.03.2013 19:43:52 | 1.5072 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.1444 | 0 | 0
34370 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:17:25 | 13.03.2013 00:07:48 | 5.8397 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.3972 | 0 | 0
34371 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:A.ACIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:18:49 | 12.03.2013 20:58:04 | 2.6542 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9625 | 0 | 0
34372 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:17:16 | 12.03.2013 18:52:21 | 0.5847 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24.5583 | 0 | 0
34374 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR128 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:11:22 | 12.03.2013 21:04:27 | 2.8847 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1931
34375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 9TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:42:45 | 12.03.2013 19:22:55 | 1.6694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6944 | 0 | 0
34376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:07:08 | 12.03.2013 19:37:39 | 1.5086 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.1722 | 0 | 0
34378 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:22:35 | 12.03.2013 18:54:55 | 0.5389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.0056 | 0 | 0
34379 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:19:20 | 12.03.2013 19:02:48 | 0.7244 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 869.3333
34380 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:57:53 | 12.03.2013 18:52:08 | 0.9042 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
34381 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KERVAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:22:43 | 12.03.2013 22:47:02 | 4.4053 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.0528 | 0 | 0
34386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:23:11 | 12.03.2013 20:48:50 | 2.4275 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72.825 | 0 | 0
34388 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:UNCULAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:27:05 | 12.03.2013 19:42:17 | 1.2533 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
34391 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:21:02 | 12.03.2013 20:39:07 | 2.3014 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.0278
34394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:26:01 | 12.03.2013 23:06:16 | 4.6708 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.7083
34395 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:VEDAT KESMEN TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:29:40 | 12.03.2013 20:57:30 | 2.4639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9278 | 0 | 0
34400 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KUCUKKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:32:25 | 12.03.2013 20:40:36 | 2.1364 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.7731 | 0 | 0
34401 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:29:33 | 12.03.2013 19:50:30 | 1.3492 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.8408 | 0 | 0
34406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DARIHUYUK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:28:12 | 12.03.2013 22:31:21 | 4.0525 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.2625
34409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 9TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:30:07 | 12.03.2013 19:26:22 | 0.9375 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
34411 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OZYAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:45:46 | 12.03.2013 18:39:01 | 0.8875 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.5375 | 0 | 0
34413 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:31:56 | 13.03.2013 04:40:43 | 10.1464 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1521.9583 | 0
34418 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:MURAT BAGI23 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:47:10 | 12.03.2013 19:51:08 | 2.0661 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 144.6278 | 0 | 0
34419 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SOGUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:37:33 | 12.03.2013 19:57:24 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.6317
34420 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:SARNIC1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:38:07 | 12.03.2013 20:28:28 | 1.8392 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.105
34421 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MURATDEDE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:32:34 | 13.03.2013 17:47:51 | 23.2547 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 232.5472
34423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:35:06 | 12.03.2013 21:18:47 | 2.7281 | 32 | 500 | 0 | 0 | 87.2978 | 1364.0278 | 0 | 0
34425 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:39:54 | 12.03.2013 20:44:22 | 2.0744 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.1167
34426 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAMACKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:41:04 | 12.03.2013 19:50:29 | 1.1569 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46.2778 | 0 | 0
34427 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERLER KOYU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:21:01 | 12.03.2013 20:43:38 | 3.3769 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 94.5544 | 0 | 0
34428 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:35:50 | 12.03.2013 19:08:42 | 0.5478 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 65.7333 | 0
34429 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:ACIPINAR1 TR FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:42:00 | 12.03.2013 20:43:30 | 2.025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0
34434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:40:00 | 12.03.2013 20:06:55 | 1.4486 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.7292
34436 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:42:19 | 12.03.2013 19:46:33 | 1.0706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 0 | 0
34437 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:25:51 | 12.03.2013 19:10:21 | 1.7417 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 66.1833 | 0 | 0
34438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:45:49 | 12.03.2013 20:33:18 | 1.7914 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 503.3803 | 0
34440 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:45:35 | 12.03.2013 18:53:57 | 0.1394 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6972 | 0 | 0
34441 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:HACI ABDULLAH KÖK FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:36:59 | 13.03.2013 16:49:11 | 22.2033 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 5595.24 | 0
34445 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YORUKCAMILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:49:48 | 12.03.2013 23:36:08 | 4.7722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.7222 | 0 | 0
34450 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CINARLI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:49:11 | 12.03.2013 20:01:28 | 1.2047 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.0708
34452 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:BORUKKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:43:35 | 12.03.2013 19:50:44 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.6683
34455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 33 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:50:48 | 12.03.2013 21:17:43 | 2.4486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4486 | 0 | 0
34458 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:34:27 | 12.03.2013 19:36:15 | 1.03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0
34459 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:54:31 | 12.03.2013 19:05:20 | 1.1803 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 53.1125 | 0 | 0
34460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CEKICLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:46:33 | 12.03.2013 21:33:25 | 2.7811 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.8111
34461 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:AGCAAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:55:26 | 12.03.2013 19:00:11 | 0.0792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0
34464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK05 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:50:13 | 12.03.2013 20:42:54 | 1.8781 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 65.7319 | 0 | 0
34465 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:50:17 | 13.03.2013 02:57:24 | 8.1186 | 0 | 0 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 28674.9344
34467 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ORTAKÖY KÖK FİDER:ORTAOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:58:21 | 12.03.2013 20:54:49 | 1.9411 | 0 | 0 | 55 | 600 | 0 | 0 | 106.7611 | 1164.6667
34469 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAGCILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:44:16 | 12.03.2013 19:32:03 | 0.7964 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3892
34470 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:47:39 | 13.03.2013 00:45:43 | 5.9678 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 149.1944 | 0 | 0
34471 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:56:49 | 12.03.2013 20:46:29 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.4167
34472 | 1 | KONYA | HADİM | TR:A.ESENLER SULAMA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:31:50 | 12.03.2013 19:30:15 | 0.9736 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9208
34474 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:13:33 | 12.03.2013 22:31:34 | 5.3003 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.7025 | 0 | 0
34476 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TASKENT6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:34:19 | 12.03.2013 19:28:40 | 0.9058 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.435 | 0 | 0
34477 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOCLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:00:02 | 12.03.2013 20:39:46 | 1.6622 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3111
34478 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20506 FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:00:59 | 12.03.2013 20:35:10 | 1.5697 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6972 | 0 | 0 | 0
34484 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GULPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:40:32 | 12.03.2013 19:24:28 | 0.7322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9289
34489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:59:31 | 13.03.2013 16:08:54 | 21.1564 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1057.8194 | 0 | 0
34491 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKBAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:03:33 | 12.03.2013 21:28:39 | 2.4183 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72.55 | 0 | 0
34492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:05:07 | 12.03.2013 22:27:21 | 3.3706 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2022.3333 | 0 | 0 | 0
34494 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR62 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 12:49:41 | 12.03.2013 20:21:40 | 7.5331 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.3306 | 0 | 0
34497 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21514 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:51:22 | 12.03.2013 22:54:03 | 4.0447 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 182.0125 | 0 | 0
34500 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:TOL1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:03:52 | 12.03.2013 19:48:16 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.44
34503 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:37:52 | 12.03.2013 19:09:14 | 1.5228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5228 | 0 | 0
34504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:01:58 | 13.03.2013 06:36:47 | 11.5803 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 173.7042
34505 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YARHISAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA TEL DOLAŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:01:15 | 12.03.2013 22:30:00 | 3.4792 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 347.9167
34506 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:37:07 | 12.03.2013 19:33:55 | 0.9467 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 0
34507 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:05:32 | 12.03.2013 21:16:16 | 2.1789 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.7889 | 0 | 0
34509 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CENGILTI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:08:45 | 12.03.2013 20:57:52 | 1.8186 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.5583 | 0 | 0
34512 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:TOLYAYLA TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:13:48 | 12.03.2013 21:54:58 | 3.6861 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7444
34513 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK4 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:08:22 | 12.03.2013 20:53:37 | 1.7542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5083 | 0 | 0
34514 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SELİME KÖK FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:55:21 | 12.03.2013 19:15:29 | 0.3356 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 33.5556 | 0 | 0
34517 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:07:03 | 12.03.2013 22:47:06 | 3.6675 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 91.6875 | 0 | 0
34519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1544 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:08:26 | 13.03.2013 02:26:20 | 7.2983 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 109.475 | 0 | 0
34520 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEMERLIKOLCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:10:33 | 12.03.2013 20:28:31 | 1.2994 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.4861 | 0 | 0
34521 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30828 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:09:35 | 12.03.2013 22:22:12 | 3.2103 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 208.6681 | 0 | 0
34522 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GUMULEYIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:22:02 | 12.03.2013 19:57:45 | 1.5953 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7858
34524 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:10:24 | 12.03.2013 19:39:29 | 0.4847 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0
34526 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI TR 4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:04:50 | 12.03.2013 19:23:41 | 2.3142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2567
34527 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ASMAKARADAM | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:18:19 | 12.03.2013 19:21:35 | 1.0544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0544
34529 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CICEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:16:51 | 12.03.2013 21:51:42 | 2.5808 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.8083 | 0 | 0
34532 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KAVAKÖZÜ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:16:12 | 13.03.2013 12:21:13 | 17.0836 | 50 | 0 | 0 | 0 | 854.1806 | 0 | 0 | 0
34533 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KARAKOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:04:48 | 12.03.2013 22:41:26 | 3.6106 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.1056
34534 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:TOMEK YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:12:29 | 12.03.2013 23:54:44 | 4.7042 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 164.6458
34536 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORCALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:00:22 | 12.03.2013 22:07:19 | 3.1158 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 109.0542
34537 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:DİVARLI SULAMA KÖK FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:20:09 | 12.03.2013 21:38:21 | 2.3033 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 806.1667 | 0
34538 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KARACAÖREN TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:20:36 | 12.03.2013 23:51:36 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 117.4333
34540 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:06:58 | 12.03.2013 19:57:27 | 0.8414 | 49 | 0 | 0 | 0 | 41.2281 | 0 | 0 | 0
34543 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:18:57 | 12.03.2013 21:13:36 | 1.9108 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.465 | 0 | 0
34544 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:25:48 | 12.03.2013 20:32:04 | 1.1044 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
34545 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KORIN YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:22:23 | 12.03.2013 21:27:52 | 2.0914 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4569 | 0 | 0
34546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ULUMESE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:08:57 | 13.03.2013 12:29:55 | 17.3494 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.3978
34547 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:45:43 | 12.03.2013 19:47:57 | 1.0372 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2233 | 0 | 0
34548 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 KÖK:SOFULAR KÖK FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:34:05 | 13.03.2013 09:51:17 | 15.2867 | 0 | 140 | 10 | 0 | 0 | 2140.1333 | 152.8667 | 0
34549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:28:36 | 12.03.2013 21:20:52 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 8928.9422
34553 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KINIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:07:46 | 12.03.2013 22:39:07 | 3.5225 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 542.465
34556 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI2TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 17:45:27 | 12.03.2013 19:39:39 | 1.9033 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5167 | 0 | 0
34558 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:SINCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:32:59 | 13.03.2013 11:28:53 | 15.9317 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 318.6333
34559 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:33:12 | 12.03.2013 20:25:21 | 0.8692 | 120 | 0 | 0 | 0 | 104.3 | 0 | 0 | 0
34560 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:ESKİ DM FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:34:33 | 12.03.2013 20:23:25 | 0.8144 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.2889 | 0 | 0
34562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOMEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:20:01 | 12.03.2013 23:48:14 | 4.4703 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 89.4056 | 0 | 0
34563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:34:53 | 12.03.2013 20:28:32 | 0.8942 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 67.0625 | 0 | 0
34567 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:YAGLICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:21:50 | 12.03.2013 20:25:53 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.08
34568 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN DEDE11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:06:02 | 12.03.2013 20:27:15 | 1.3536 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.0722 | 0 | 0
34570 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:38:02 | 12.03.2013 22:01:32 | 2.3917 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 112.4083
34571 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TÜMOSAN TM FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:39:53 | 13.03.2013 09:06:34 | 13.4447 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 26.8894 | 1317.5828
34572 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:33:05 | 12.03.2013 21:36:51 | 2.0628 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 309.4167 | 0
34573 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:14:31 | 12.03.2013 20:32:47 | 2.3044 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.0444 | 0 | 0
34575 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKBABA YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:41:37 | 13.03.2013 08:37:56 | 12.9386 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.6931 | 0 | 0
34576 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAARDIC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:42:55 | 12.03.2013 21:25:05 | 1.7028 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 195.8194
34582 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SEKIZLI YAYLA 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:46:14 | 12.03.2013 22:55:01 | 3.1464 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 69.2206 | 0 | 0
34584 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60809 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:47:31 | 12.03.2013 20:53:02 | 1.0919 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65.5167 | 0 | 0
34586 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:46:35 | 12.03.2013 22:39:36 | 2.8836 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.6722
34587 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DAVUTLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:27:52 | 12.03.2013 21:46:52 | 3.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0
34588 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OLMEZ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:46:55 | 12.03.2013 21:28:30 | 1.6931 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4653
34589 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:47:07 | 12.03.2013 20:42:45 | 0.9272 | 3 | 4772 | 0 | 0 | 2.7817 | 4424.7044 | 0 | 0
34590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 9TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:48:31 | 12.03.2013 22:34:25 | 2.765 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 138.25 | 0 | 0
34594 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK2 FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:45:28 | 12.03.2013 20:58:54 | 1.2239 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 61.1944 | 122.3889
34596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CELTEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:39:48 | 12.03.2013 21:58:40 | 2.3144 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.7167
34598 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:44:42 | 12.03.2013 20:36:31 | 0.8636 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.9542 | 0 | 0
34599 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:53:10 | 13.03.2013 20:35:04 | 24.6983 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 493.9667
34602 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:28:21 | 12.03.2013 21:25:50 | 2.9581 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.5806 | 0 | 0
34603 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30104 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:51:34 | 12.03.2013 22:36:34 | 2.75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0
34604 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KURUKAVAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:49:21 | 12.03.2013 21:47:17 | 1.9656 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.6556 | 0 | 0
34607 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:55:28 | 12.03.2013 23:14:52 | 3.3233 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6167 | 0 | 0
34608 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KUZUCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:44:59 | 12.03.2013 22:55:51 | 3.1811 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.8111 | 0 | 0
34613 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21604 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:52:51 | 12.03.2013 21:45:29 | 1.8772 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 75.0889 | 0 | 0
34616 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOSUNBURNU TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:53:59 | 12.03.2013 20:31:42 | 0.6286 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2861
34617 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:57:40 | 13.03.2013 07:47:15 | 11.8264 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 177.3958
34618 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:59:37 | 13.03.2013 02:21:51 | 6.3706 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.7056
34619 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:14:27 | 12.03.2013 22:46:53 | 3.5406 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 194.7306 | 0 | 0
34620 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:59:50 | 12.03.2013 22:56:01 | 2.9364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9364 | 0 | 0
34623 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:58:34 | 13.03.2013 01:35:27 | 5.6147 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 842.2083 | 0
34625 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:58:25 | 12.03.2013 21:33:59 | 1.5928 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.9278 | 0 | 0
34626 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM TR:MESELI TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:01:50 | 13.03.2013 11:19:09 | 15.2886 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.1544 | 0
34628 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MADENSEHRI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:00:01 | 13.03.2013 12:18:00 | 17.2997 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 397.8936
34634 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:57:29 | 12.03.2013 22:39:19 | 2.6972 | 0 | 1000 | 50 | 100 | 0 | 2697.2222 | 134.8611 | 269.7222
34640 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AYVALCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:06:08 | 12.03.2013 22:42:37 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 187.78
34641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:08:07 | 13.03.2013 00:26:55 | 4.3133 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 0 | 0
34642 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SAZLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:56:23 | 12.03.2013 21:24:53 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 106.2
34643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40102 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:03:05 | 12.03.2013 21:13:48 | 1.1786 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.4653 | 0 | 0
34644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR19/B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:08:26 | 13.03.2013 09:18:10 | 13.1622 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 329.0556 | 0 | 0
34646 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:04:16 | 13.03.2013 07:32:48 | 11.4756 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1377.0667 | 0
34649 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10109 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:08:38 | 12.03.2013 23:29:07 | 3.3414 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 130.3142 | 0 | 0
34651 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:08:56 | 13.03.2013 09:48:30 | 13.6594 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 136.5944 | 0 | 0
34654 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:48:37 | 12.03.2013 21:55:44 | 3.1186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2372 | 0 | 0
34655 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM FİDER:GÖKÇEYAZI DM-SEYDİFAKILI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:17:25 | 13.03.2013 16:06:23 | 19.8161 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1981.6111 | 0
34658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:14:05 | 12.03.2013 21:50:53 | 1.6133 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
34659 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:18:35 | 12.03.2013 21:21:30 | 1.0486 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62.9167 | 0 | 0
34660 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:BORUKKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:18:49 | 12.03.2013 22:56:31 | 2.6283 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5133
34664 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:İÇMELİ KÖK FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:21:39 | 12.03.2013 21:39:46 | 1.3019 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 809.8094 | 0
34666 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:24:28 | 12.03.2013 23:01:56 | 2.6244 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.2444
34667 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:24:44 | 12.03.2013 21:45:34 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.6806
34668 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:25:51 | 12.03.2013 23:29:10 | 3.0553 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 137.4875 | 0 | 0
34670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:23:56 | 12.03.2013 23:27:38 | 3.0617 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 153.0833 | 0 | 0
34672 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:24:41 | 12.03.2013 23:01:52 | 4.6197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2394 | 0 | 0
34673 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:24:59 | 13.03.2013 06:54:54 | 10.4986 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 524.9306 | 0 | 0
34674 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEVIZLI CAMII15 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:27:38 | 12.03.2013 20:35:26 | 0.13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
34677 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:28:55 | 12.03.2013 21:47:40 | 1.3125 | 2 | 124 | 0 | 0 | 2.625 | 162.75 | 0 | 0
34685 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:29:59 | 13.03.2013 12:25:08 | 15.9192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.8383 | 0 | 0
34687 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KONUKLAR YOLU6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:37:52 | 12.03.2013 21:32:24 | 0.9089 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5444 | 0 | 0
34690 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:35:58 | 13.03.2013 03:01:22 | 6.4233 | 0 | 2352 | 0 | 0 | 0 | 15107.68 | 0 | 0
34692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60808 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:39:26 | 12.03.2013 21:44:23 | 1.0825 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.8875 | 0 | 0
34697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20509 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:40:15 | 12.03.2013 22:19:46 | 1.6586 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.4653 | 0 | 0
34699 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SANCAKLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:32:11 | 13.03.2013 10:40:27 | 14.1378 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70.6889 | 0 | 0
34700 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 5/A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:37:45 | 12.03.2013 23:36:52 | 2.9853 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.7792 | 0 | 0
34701 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:GOLOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:40:20 | 13.03.2013 00:15:25 | 3.5847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5847
34702 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:34:14 | 12.03.2013 22:31:09 | 1.9486 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.2292
34705 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1252 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:41:13 | 12.03.2013 23:27:49 | 2.7767 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 0 | 0
34706 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1317 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:40:31 | 13.03.2013 01:41:08 | 5.0103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.1028 | 0 | 0
34710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:E 90 MODÜLER KÖK FİDER:E90 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:42:01 | 12.03.2013 22:55:19 | 2.2217 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.5417 | 0
34714 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KABAKLI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:44:30 | 12.03.2013 21:34:45 | 0.8375 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.9375
34716 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:43:45 | 12.03.2013 22:02:51 | 1.3183 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1054.6667 | 0
34717 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:44:15 | 13.03.2013 02:41:28 | 5.9536 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89.3042 | 0 | 0
34721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:07:28 | 12.03.2013 23:36:23 | 5.4819 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4385.5556 | 0
34722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ICMELI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:50:33 | 12.03.2013 22:38:42 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.0375
34723 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAGLAMA4 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:40:47 | 12.03.2013 22:32:13 | 1.8572 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.8583
34724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:51:53 | 12.03.2013 22:59:43 | 2.1306 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.9583
34725 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:48:03 | 13.03.2013 09:08:58 | 12.3486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.0458 | 0 | 0
34726 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:53:02 | 12.03.2013 22:08:50 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 45.48
34727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM FİDER:YEŞİLDERE 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:51:12 | 12.03.2013 22:24:13 | 1.5503 | 0 | 50 | 3 | 200 | 0 | 77.5139 | 4.6508 | 310.0556
34729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:54:30 | 13.03.2013 02:10:58 | 5.2744 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 131.8611
34730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEGIRMENLI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:56:32 | 12.03.2013 23:28:52 | 2.5389 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 152.3333
34731 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:56:14 | 13.03.2013 01:03:28 | 4.1206 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 206.0278 | 0 | 0
34732 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:49:49 | 13.03.2013 00:53:50 | 5.0669 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76.0042 | 0 | 0
34736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOZLUKKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:53:31 | 13.03.2013 00:21:44 | 3.4703 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.0542
34737 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.03.2013 20:58:02 | 12.03.2013 21:02:27 | 0.0736 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7361 | 0 | 0
34739 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:56:25 | 12.03.2013 23:46:00 | 2.8264 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.5278 | 0 | 0 | 0
34747 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:07:13 | 13.03.2013 01:39:44 | 4.5419 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 227.0972 | 0 | 0
34748 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:08:54 | 13.03.2013 08:43:27 | 11.5758 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 231.5167
34750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TAŞPINAR KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:26:50 | 13.03.2013 03:07:54 | 8.6844 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1302.6667 | 0 | 0
34755 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM TR:SULTANHANI13 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:02:39 | 12.03.2013 22:49:42 | 1.7842 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 142.7333 | 0 | 0
34757 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:08:32 | 12.03.2013 21:51:28 | 0.7156 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7244
34758 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1657 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:10:23 | 13.03.2013 03:12:29 | 6.035 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90.525 | 0 | 0
34759 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1160 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:09:40 | 13.03.2013 09:24:04 | 12.24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.92 | 0 | 0
34761 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:12:20 | 13.03.2013 00:45:21 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 248.5194
34763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGUZYAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:04:13 | 12.03.2013 23:01:52 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8042
34766 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:15:44 | 12.03.2013 22:43:36 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.5733
34767 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1271 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:15:50 | 13.03.2013 01:36:04 | 4.3372 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.3722 | 0 | 0
34768 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DEMIRYALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:11:35 | 13.03.2013 10:37:35 | 13.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.7333 | 0 | 0
34770 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUSAGI TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:06:40 | 13.03.2013 00:25:56 | 3.3211 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2844
34771 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:APAK YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:51:07 | 12.03.2013 23:41:26 | 2.8386 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.5792 | 0 | 0
34777 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM IM:AKSARAY İM 1/1 KÖK:KOZANLI KÖK TR:KOZANLI8 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:19:16 | 12.03.2013 22:14:06 | 0.9139 | 3 | 250 | 2 | 2 | 2.7417 | 228.4722 | 1.8278 | 1.8278
34779 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:21:56 | 12.03.2013 23:42:49 | 2.3481 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.4806 | 0 | 0
34784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 5 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BARA KISA DEVRESİ TEL DOLAŞIĞI-KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:21:26 | 12.03.2013 23:59:44 | 2.6383 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1917 | 0 | 0
34785 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KÖMÜRCÜ KÖK FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:23:16 | 13.03.2013 10:16:01 | 12.8792 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3219.7917 | 0
34786 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:PIRAHMETLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:23:32 | 12.03.2013 23:38:44 | 2.2533 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
34787 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:17:19 | 12.03.2013 23:35:30 | 2.3031 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.5458 | 0 | 0
34792 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1269 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:21:24 | 13.03.2013 10:02:12 | 12.68 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 0
34797 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:24:14 | 12.03.2013 21:59:54 | 0.5944 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 0 | 0
34799 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR20 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:28:22 | 12.03.2013 23:41:03 | 2.2114 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.2847 | 0 | 0
34800 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR9 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:13:25 | 13.03.2013 14:53:06 | 17.6614 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.3069 | 0 | 0
34802 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:14:40 | 13.03.2013 01:44:33 | 4.4981 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.4708
34803 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:OVALIBAG2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:05:53 | 13.03.2013 09:51:19 | 12.7572 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 318.9306
34805 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CIRALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:48:05 | 13.03.2013 11:27:34 | 14.6581 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.9742 | 0 | 0
34807 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TIRAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:23:13 | 12.03.2013 22:46:54 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.9208
34809 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:52:08 | 13.03.2013 12:23:45 | 17.5269 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 438.1736 | 0 | 0
34812 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:GOKBAYRAM1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:57:46 | 13.03.2013 10:15:24 | 14.2939 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 285.8778 | 0 | 0
34814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:36:10 | 13.03.2013 00:36:19 | 3.0025 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 450.375 | 0
34817 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:24:04 | 13.03.2013 01:33:53 | 4.1636 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1040.9028 | 0
34818 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:22:25 | 12.03.2013 21:43:25 | 0.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
34822 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:15:49 | 13.03.2013 08:27:59 | 12.2028 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 427.0972 | 0 | 0
34825 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BADAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:40:09 | 12.03.2013 23:57:15 | 2.285 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 342.75 | 0
34829 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BAŞAK7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 18:30:03 | 12.03.2013 22:08:50 | 3.6464 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9392 | 0 | 0
34830 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:04:33 | 13.03.2013 00:28:55 | 5.4061 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.8428 | 0 | 0
34831 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM IM:AKSARAY İM 1 KÖK:KOZANLI KÖK TR:KOZANLI8 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:46:24 | 12.03.2013 22:15:16 | 0.4811 | 6 | 1250 | 1 | 1 | 2.8867 | 601.3889 | 0.4811 | 0.4811
34834 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:44:33 | 12.03.2013 22:58:40 | 1.2353 | 2 | 1245 | 0 | 0 | 2.4706 | 1537.9208 | 0 | 0
34835 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:49:12 | 13.03.2013 00:18:43 | 2.4919 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 112.1375 | 0 | 0
34836 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:41:29 | 13.03.2013 13:16:42 | 14.5869 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 145.8694 | 0
34837 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1083 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:41:19 | 13.03.2013 09:58:44 | 12.2903 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.1611 | 0 | 0
34839 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:KARGACI1 TR FİDER:SELVİLİ SARITOPALLI KÖK- KARGACI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:19:12 | 13.03.2013 10:26:19 | 13.1186 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.4744 | 0 | 0 | 0
34840 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1156 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:43:02 | 13.03.2013 10:10:45 | 12.4619 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.8478 | 0 | 0
34841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:54:16 | 13.03.2013 05:58:36 | 8.0722 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 403.6111 | 0 | 0
34842 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:52:36 | 13.03.2013 00:17:35 | 2.4164 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 289.9667 | 0
34843 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1577 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:14:39 | 13.03.2013 14:56:21 | 17.695 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 123.865 | 0 | 0
34845 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1224 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:32:51 | 13.03.2013 10:12:06 | 12.6542 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.6167 | 0 | 0
34846 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI TR1119 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:25:49 | 13.03.2013 10:53:46 | 13.4658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.9317 | 0 | 0
34847 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1111 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:33:06 | 13.03.2013 14:37:43 | 17.0769 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.3078 | 0 | 0
34850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ISLIHISAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:57:59 | 13.03.2013 13:48:37 | 15.8439 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 554.5361
34851 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:SELVILI1 TR FİDER:SELVİLİ SARITOPALLI KÖK- PINARÖZU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:00:30 | 13.03.2013 10:36:09 | 12.5942 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.7825 | 0 | 0 | 0
34855 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1411 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:57:46 | 13.03.2013 10:04:24 | 13.1106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65.5528 | 0 | 0
34859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:13:20 | 13.03.2013 06:23:19 | 10.1664 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 508.3194 | 0 | 0
34860 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:04:39 | 12.03.2013 22:53:26 | 1.8131 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.3175 | 0 | 0 | 0
34861 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:İÇMELİ KÖK FİDER:HÖYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:59:19 | 12.03.2013 22:56:47 | 0.9578 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57.4667 | 0
34862 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:UZUNKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:56:29 | 13.03.2013 08:33:54 | 10.6236 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 796.7708
34865 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOYALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:08:48 | 12.03.2013 23:46:11 | 1.6231 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 107.1217 | 0 | 0
34867 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:COGLU HATSONU KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:10:36 | 13.03.2013 13:39:55 | 15.4886 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 154.8861 | 0
34869 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1662 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:58:55 | 13.03.2013 02:31:19 | 4.54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0
34873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1083 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:08:31 | 13.03.2013 09:28:08 | 11.3269 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.9617 | 0 | 0
34875 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:11:26 | 13.03.2013 11:25:01 | 13.2264 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 529.0556 | 0 | 0
34877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AGCASAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:21:46 | 12.03.2013 23:21:36 | 0.9972 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.9167
34878 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:ÇAYIR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:27:33 | 13.03.2013 01:20:58 | 4.8903 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2445.1389 | 0 | 0
34882 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:SULUCUOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:28:58 | 12.03.2013 23:20:05 | 0.8519 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.7792
34889 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BESCİ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:13:55 | 12.03.2013 23:52:38 | 1.6453 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2906
34891 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:38:26 | 13.03.2013 02:41:40 | 6.0539 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 302.6944 | 0 | 0
34892 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:30:12 | 13.03.2013 11:28:35 | 12.9731 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 194.5958 | 0 | 0
34894 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:GEMECİ KÖK TR:GEMECIK2 TR FİDER:YENİCEOBA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:32:27 | 12.03.2013 23:27:01 | 0.9094 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.9094 | 45.4722 | 0 | 0
34900 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU SPOR KOMPLEKSI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:33:54 | 13.03.2013 00:01:02 | 1.4522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9044 | 0 | 0
34902 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:49:53 | 13.03.2013 00:59:35 | 2.1617 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 281.0167 | 0
34906 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:PINAROZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:46:09 | 13.03.2013 10:40:08 | 11.8997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.7994 | 0 | 0
34907 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:54:26 | 13.03.2013 09:10:45 | 10.2719 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.3597 | 0
34909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30832 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:53:43 | 13.03.2013 03:53:30 | 4.9964 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 249.8194 | 0 | 0
34910 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KISECIK7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:17:25 | 13.03.2013 13:46:59 | 16.4928 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1154.4944 | 0 | 0
34911 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR28 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:15:33 | 12.03.2013 23:06:05 | 2.8422 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.4222 | 0 | 0
34913 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:59:45 | 12.03.2013 23:26:30 | 0.4458 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0
34915 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:54:02 | 12.03.2013 23:31:35 | 0.6258 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1292
34920 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM IM:AKSARAY İM 1 KÖK:KOZANLI KÖK TR:KOZANLI8 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 23:00:14 | 13.03.2013 00:47:18 | 1.7844 | 6 | 1250 | 1 | 1 | 10.7067 | 2230.5556 | 1.7844 | 1.7844
34921 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR47 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 23:00:53 | 12.03.2013 23:35:29 | 0.5767 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0
34925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAGLAYAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 23:05:21 | 13.03.2013 00:22:49 | 1.2911 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4556
34927 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 23:07:34 | 13.03.2013 00:57:37 | 1.8342 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 220.1 | 0
34930 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:24:36 | 13.03.2013 10:22:21 | 12.9625 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 129.625 | 0 | 0
34936 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 23:12:10 | 13.03.2013 01:32:03 | 2.3314 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.6278
34938 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:GOYNUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 23:06:26 | 13.03.2013 00:06:43 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.0708
34940 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:58:12 | 13.03.2013 12:30:38 | 13.5406 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 338.5139
34941 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 23:14:39 | 13.03.2013 01:31:49 | 2.2861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8583 | 0 | 0
34944 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:GÖKCE ÇAMLIK KÖK FİDER:KOZLUBUCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:07:04 | 13.03.2013 09:38:44 | 11.5278 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 23.0556 | 864.5833
34946 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 23:17:04 | 13.03.2013 02:00:48 | 2.7289 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.2889 | 0 | 0
34948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AYBASTI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:31:36 | 13.03.2013 11:59:22 | 15.4628 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 231.9417
34949 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAFAKI TR 44 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:39:29 | 13.03.2013 13:18:58 | 14.6581 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 732.9028 | 0 | 0
34950 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 22:08:25 | 13.03.2013 09:57:15 | 11.8139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.0694 | 0 | 0
34951 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DEMIRYALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:43:40 | 13.03.2013 09:54:14 | 12.1761 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.8806 | 0 | 0
34956 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ERENKAVAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:01:26 | 13.03.2013 10:34:18 | 13.5478 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 270.9556
34957 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1584 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 23:20:34 | 13.03.2013 03:22:43 | 4.0358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1792 | 0 | 0
34959 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:41:41 | 13.03.2013 10:07:32 | 13.4308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.1542 | 0 | 0
34960 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:OYMALI KÖK FİDER:EREĞLİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:21:31 | 13.03.2013 11:46:20 | 15.4136 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 77.0681 | 231.2042
34961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARIAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 23:20:22 | 13.03.2013 00:58:33 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.9097
34965 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:20:08 | 13.03.2013 10:00:11 | 13.6675 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 273.35 | 0 | 0
34969 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:55:25 | 13.03.2013 01:01:12 | 5.0964 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76.4458 | 0 | 0
34970 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMİRGAZİ TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 23:24:45 | 12.03.2013 23:58:48 | 0.5675 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.405 | 0 | 0
34971 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:43:09 | 13.03.2013 09:05:56 | 12.3797 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 309.4931 | 0 | 0
34976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TORUNDEDE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 23:24:35 | 13.03.2013 02:07:57 | 2.7228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7228 | 0 | 0
34980 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIM KARABEKIR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 23:36:08 | 13.03.2013 09:25:55 | 9.8297 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 147.4458 | 0 | 0
34982 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 23:36:22 | 13.03.2013 00:06:51 | 0.5081 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0322 | 0 | 0
34988 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARABULAK1 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 23:45:18 | 13.03.2013 00:27:01 | 0.6953 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7811 | 0 | 0
34992 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARITOPALLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 23:49:44 | 13.03.2013 11:16:23 | 11.4442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4442 | 0 | 0
34994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TIRAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 23:49:08 | 13.03.2013 00:41:29 | 0.8725 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.175
34995 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 23:52:08 | 13.03.2013 01:02:38 | 1.175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
34996 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:MİSLİOVA TM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 23:52:47 | 13.03.2013 01:04:57 | 1.2028 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0139 | 0
35005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 00:00:42 | 13.03.2013 00:28:24 | 0.4617 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 0 | 0 | 0
35011 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 00:14:52 | 13.03.2013 00:52:21 | 0.6247 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1236 | 0 | 0
35014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 00:24:21 | 13.03.2013 02:53:53 | 2.4922 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.9222
35015 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 00:28:17 | 13.03.2013 00:54:17 | 0.4333 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
35017 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:BENZER1 TR FİDER:HİRFANLI KÖK-BENZER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 00:09:32 | 13.03.2013 17:59:33 | 17.8336 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 17.8336 | 535.0083
35019 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR99 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 00:34:47 | 13.03.2013 02:00:48 | 1.4336 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1681 | 0 | 0
35021 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 00:35:39 | 13.03.2013 00:56:05 | 0.3406 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 40.8667 | 0
35023 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:DEMIROLUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 00:53:57 | 13.03.2013 09:09:53 | 8.2656 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.0622
35024 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARATEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 00:48:30 | 13.03.2013 01:03:36 | 0.2517 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.2917
35025 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 01:13:38 | 13.03.2013 11:15:21 | 10.0286 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.1431 | 0
35027 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 00:51:29 | 13.03.2013 03:48:44 | 2.9542 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7708 | 0 | 0 | 0
35031 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR ORGANIZE TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 01:40:20 | 13.03.2013 03:24:48 | 1.7411 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.5278
35033 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 02:05:37 | 13.03.2013 07:10:43 | 5.085 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 127.125
35038 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:ACIGÖL İM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 03:07:07 | 13.03.2013 04:44:53 | 1.6294 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 290.0411
35040 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20527 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 02:28:45 | 13.03.2013 10:40:28 | 8.1953 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81.9528 | 0 | 0
35045 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 20:19:00 | 13.03.2013 07:31:09 | 11.2025 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1344.3 | 0
35046 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM TR:SUVERMEZ1 TR FİDER:DERİNKUYU DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 03:53:11 | 13.03.2013 04:21:58 | 0.4797 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 119.9306 | 0 | 0
35047 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 02:03:10 | 13.03.2013 10:55:17 | 8.8686 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 354.7444 | 0 | 0
35048 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 04:16:17 | 13.03.2013 09:50:29 | 5.57 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 0
35049 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:VAKIF AGILI1 TR 100 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 04:17:21 | 13.03.2013 09:35:35 | 5.3039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6078 | 0 | 0
35050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 04:33:19 | 13.03.2013 11:31:32 | 6.9703 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 383.3653
35053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21609 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 04:44:56 | 13.03.2013 08:45:43 | 4.0131 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.2611 | 0 | 0
35054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 40102 FİDER:URGAN-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 04:43:34 | 13.03.2013 08:41:25 | 3.9642 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.8208 | 0 | 0 | 0
35055 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1581 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 04:50:41 | 13.03.2013 10:39:51 | 5.8194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.7361 | 0 | 0
35060 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 05:19:04 | 13.03.2013 09:01:59 | 3.7153 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.8819 | 0 | 0
35061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 05:19:56 | 13.03.2013 12:28:01 | 7.1347 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 178.3681
35062 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:KUCUKABDIUSAGI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 05:29:09 | 13.03.2013 09:04:34 | 3.5903 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 75.3958
35064 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYAALTI4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 05:32:20 | 13.03.2013 10:19:37 | 4.7881 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 95.7611 | 14.3642 | 0
35066 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SAZGECIT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 05:50:14 | 13.03.2013 17:19:41 | 11.4908 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 241.3075
35067 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BELISIRMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 05:48:24 | 13.03.2013 12:33:08 | 6.7456 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 236.0944
35068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 04:57:43 | 13.03.2013 05:57:09 | 0.9906 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.8583 | 0 | 0
35069 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SANCAKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 05:57:13 | 13.03.2013 10:03:43 | 4.1083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.325 | 0 | 0
35070 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 05:52:52 | 13.03.2013 14:46:32 | 8.8944 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 4002.5 | 0
35071 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR19/B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 05:58:51 | 13.03.2013 08:47:49 | 2.8161 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.1611 | 0 | 0
35075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 05:48:15 | 13.03.2013 19:21:23 | 13.5522 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1219.7
35077 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMİRGAZİ TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 06:06:51 | 13.03.2013 08:17:34 | 2.1786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3572 | 0 | 0
35078 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 06:13:03 | 13.03.2013 17:26:15 | 11.22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 0
35079 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 06:14:58 | 13.03.2013 09:04:18 | 2.8222 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.5556
35080 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 06:05:05 | 13.03.2013 11:37:14 | 5.5358 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.7508 | 0
35081 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:SAHINLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 06:22:02 | 13.03.2013 10:41:41 | 4.3275 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.965
35083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 06:37:23 | 13.03.2013 10:57:25 | 4.3339 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 303.3722 | 0
35084 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 06:37:37 | 13.03.2013 07:53:37 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6667
35085 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AYDINKENT2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 21:40:04 | 13.03.2013 14:45:16 | 17.0867 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.26
35087 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HOTAMIŞ KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 06:49:40 | 13.03.2013 11:50:29 | 5.0136 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125.3403 | 0
35088 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 06:53:10 | 13.03.2013 08:56:52 | 2.0617 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 90.7133
35089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR YAYLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 06:40:44 | 13.03.2013 12:46:36 | 6.0978 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.4889
35092 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ESATPASA TR 11 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 06:57:16 | 13.03.2013 07:49:19 | 0.8675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3375 | 0 | 0
35093 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAYIRLI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:01:41 | 13.03.2013 11:30:57 | 4.4878 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 224.3889
35094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AGCASAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:02:34 | 13.03.2013 11:34:55 | 4.5392 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.0875
35095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:09:24 | 13.03.2013 18:20:26 | 11.1839 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 335.5167 | 0 | 0
35096 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:10:09 | 13.03.2013 08:52:31 | 1.7061 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.6528 | 0 | 0
35097 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENIKOY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:10:38 | 13.03.2013 08:29:10 | 1.3089 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9267 | 0 | 0
35098 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 21611 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:05:12 | 13.03.2013 11:53:11 | 4.7997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5994 | 0 | 0 | 0
35099 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:CULLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:23:19 | 13.03.2013 16:11:11 | 7.7978 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.18
35100 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1253 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:14:51 | 13.03.2013 09:26:21 | 2.1917 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.7917 | 0 | 0
35101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2D 4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:20:53 | 13.03.2013 09:32:29 | 2.1933 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0
35104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOKCE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:24:44 | 13.03.2013 09:29:26 | 2.0783 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.5667
35107 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:23:19 | 13.03.2013 07:46:01 | 0.3783 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.5667 | 0 | 0
35108 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUNCAYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:21:50 | 13.03.2013 11:13:00 | 3.8528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.5278 | 0 | 0
35110 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:26:22 | 13.03.2013 15:27:18 | 8.0156 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400.7778
35111 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:27:41 | 13.03.2013 12:27:31 | 4.9972 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 224.875 | 0 | 0
35117 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:23:03 | 13.03.2013 08:53:11 | 1.5022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0089 | 0 | 0
35119 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:31:37 | 13.03.2013 09:23:44 | 1.8686 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3431
35120 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:32:32 | 13.03.2013 09:27:48 | 1.9211 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 172.9 | 0 | 0
35121 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:32:09 | 13.03.2013 09:00:07 | 1.4661 | 15 | 135 | 0 | 0 | 21.9917 | 197.925 | 0 | 0
35122 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SALARIALACA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:34:14 | 13.03.2013 08:57:02 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.7
35123 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:33:54 | 13.03.2013 15:26:02 | 7.8689 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 393.4444
35126 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORALI DUMA TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:19:22 | 13.03.2013 10:37:44 | 3.3061 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.2856
35127 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:32:54 | 13.03.2013 11:29:12 | 3.9383 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 94.52 | 0 | 0
35130 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI4 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:31:57 | 13.03.2013 09:28:19 | 1.9394 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6367 | 0 | 0
35132 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM TR:INLI1 TR FİDER:AVDUL | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:39:15 | 13.03.2013 09:06:50 | 1.4597 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.8958 | 0
35135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:40:39 | 13.03.2013 16:35:30 | 8.9142 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 222.8542 | 0 | 0
35136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:43:59 | 13.03.2013 09:04:55 | 1.3489 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4889
35137 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:42:46 | 13.03.2013 10:23:19 | 2.6758 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 401.375 | 0
35140 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:45:32 | 13.03.2013 11:33:12 | 3.7944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.5611 | 0 | 0
35141 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:43:42 | 13.03.2013 08:54:52 | 1.1861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9306 | 0 | 0
35145 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:36:26 | 13.03.2013 09:54:13 | 2.2964 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.9639 | 0
35146 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 19:30:00 | 13.03.2013 11:08:31 | 15.6419 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 547.4681
35147 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:44:56 | 13.03.2013 11:49:01 | 4.0681 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2722 | 0 | 0
35148 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:46:58 | 13.03.2013 12:16:21 | 4.4897 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 134.6917 | 0 | 0
35150 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BEYDILLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:46:40 | 13.03.2013 11:29:14 | 3.7094 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.0944
35152 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:13:14 | 13.03.2013 14:19:33 | 6.1053 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.5792
35153 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENIYILDIZ4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:49:55 | 13.03.2013 23:09:09 | 15.3206 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 383.0139
35154 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30837 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:26:10 | 13.03.2013 18:52:13 | 11.4342 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 628.8792 | 0 | 0
35155 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30101 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:35:00 | 13.03.2013 12:16:32 | 4.6922 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 281.5333 | 0 | 0
35156 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:TASKINPASA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:53:12 | 13.03.2013 12:10:14 | 4.2839 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.8517 | 0 | 0
35157 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOSTERLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:48:39 | 13.03.2013 19:37:23 | 11.8122 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 590.6111
35162 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:FESLEGEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:53:51 | 13.03.2013 11:50:09 | 3.9383 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.3833
35164 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:ACIPINAR1 TR FİDER:KAMER KÖK-ACIPINAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:51:36 | 13.03.2013 13:03:47 | 5.2031 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.6092 | 0
35165 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:HACI OSMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:54:04 | 13.03.2013 08:49:34 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.75
35166 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:53:20 | 13.03.2013 11:16:55 | 3.3931 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 118.7569
35171 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1333 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:00:42 | 13.03.2013 10:40:55 | 2.6703 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.0542 | 0 | 0
35173 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:59:09 | 13.03.2013 13:15:06 | 5.2658 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 131.6458
35174 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:01:50 | 13.03.2013 16:52:04 | 8.8372 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.6744
35175 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:02:16 | 13.03.2013 11:49:40 | 3.79 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0
35176 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:42:38 | 13.03.2013 09:15:44 | 1.5517 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7583 | 0 | 0
35177 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIAHMET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:02:30 | 13.03.2013 08:52:53 | 0.8397 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33.5889
35180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:47:39 | 13.03.2013 11:26:56 | 3.6547 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 146.1889 | 0 | 0
35181 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENI MEZARLIK TR 1.35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:07:44 | 13.03.2013 08:45:45 | 0.6336 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1681 | 0 | 0
35182 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:02:52 | 13.03.2013 19:26:27 | 11.3931 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1139.3056 | 0
35186 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:PUTUR YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:07:45 | 13.03.2013 11:21:53 | 3.2356 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7067 | 0 | 0
35187 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:18:43 | 13.03.2013 13:35:05 | 21.2728 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 531.8194
35188 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:01:53 | 13.03.2013 09:10:48 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.2292
35191 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:07:18 | 13.03.2013 08:37:01 | 0.4953 | 25 | 1075 | 600 | 800 | 12.3819 | 532.4236 | 297.1667 | 396.2222
35193 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:14:59 | 13.03.2013 12:24:35 | 4.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0
35194 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20513 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:54:44 | 13.03.2013 14:07:05 | 6.2058 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 279.2625 | 0 | 0
35195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY1 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:14:05 | 13.03.2013 10:49:38 | 2.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5925 | 0 | 0
35197 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:15:52 | 13.03.2013 10:45:43 | 2.4975 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 499.5 | 0
35198 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEHAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:17:29 | 13.03.2013 15:06:50 | 6.8225 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 170.5625
35200 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1221 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:16:18 | 13.03.2013 12:20:06 | 4.0633 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.4433
35202 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:TUZKOY1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:38:56 | 13.03.2013 13:00:31 | 5.3597 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 2074.2125
35205 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:21:02 | 13.03.2013 15:59:33 | 7.6419 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 152.8389 | 0 | 0
35207 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:19:58 | 13.03.2013 11:55:01 | 3.5842 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 154.1192 | 0 | 0
35211 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1577 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:23:45 | 13.03.2013 11:25:18 | 3.0258 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1292 | 0 | 0
35213 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:MAHMUTLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:19:42 | 13.03.2013 13:20:25 | 5.0119 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400.9556
35214 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:UCKUYU_DEGLE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:58:38 | 13.03.2013 12:20:44 | 4.3683 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.8417
35217 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:37:14 | 13.03.2013 09:55:09 | 2.2986 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 344.7917 | 0
35219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:28:21 | 13.03.2013 23:31:43 | 15.0561 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 752.8056
35224 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ALHAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:28:45 | 13.03.2013 16:39:12 | 8.1742 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.2192
35227 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:ARIKÖREN | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:34:39 | 13.03.2013 09:45:52 | 1.1869 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 0
35228 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HASAKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:31:48 | 13.03.2013 14:14:41 | 5.7147 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85.7208
35236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:40:29 | 13.03.2013 10:39:15 | 1.9794 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.6917 | 0 | 0
35237 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KITRELI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:39:30 | 13.03.2013 16:11:43 | 7.5369 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 376.8472
35238 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:36:31 | 13.03.2013 15:36:56 | 7.0069 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70.0694 | 0 | 0 | 0
35241 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:87A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:39:26 | 13.03.2013 11:19:36 | 2.6694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.3722 | 0 | 0
35244 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:39:27 | 13.03.2013 12:21:41 | 3.7039 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 148.1556
35245 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:27:50 | 13.03.2013 09:58:49 | 1.5164 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.9097 | 0 | 0
35247 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GÜLŞEHİR27 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:42:19 | 13.03.2013 12:52:21 | 4.1672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5017 | 0 | 0
35252 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:33:09 | 13.03.2013 13:09:22 | 4.6036 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 115.0903 | 0 | 0
35254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:45:46 | 13.03.2013 15:18:04 | 6.5383 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 980.75 | 0
35255 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:49:41 | 13.03.2013 13:55:21 | 5.0944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.4722 | 0 | 0
35259 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:ARASOGUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:50:39 | 13.03.2013 09:49:13 | 0.9761 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 43.925
35260 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:49:15 | 13.03.2013 09:39:22 | 0.8353 | 0 | 0 | 150 | 25 | 0 | 0 | 125.2917 | 20.8819
35262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:VAHABOVASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:48:48 | 13.03.2013 15:02:32 | 6.2289 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.6867 | 0 | 0
35265 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30817 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:40:48 | 13.03.2013 13:44:04 | 5.0544 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 126.3611 | 0 | 0
35267 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1411 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:57:53 | 13.03.2013 10:00:15 | 1.0394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0789 | 0 | 0
35269 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1149 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:59:40 | 13.03.2013 16:21:48 | 7.3689 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.8444 | 0 | 0
35271 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1141 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:00:03 | 13.03.2013 12:17:57 | 3.2983 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.58 | 0 | 0
35273 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:02:09 | 13.03.2013 10:01:11 | 0.9839 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.6294 | 0 | 0
35275 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:01:30 | 13.03.2013 21:06:07 | 12.0769 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 241.5389
35276 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:KARAPINAR1 TR FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:12:14 | 13.03.2013 14:05:30 | 6.8878 | 1 | 1165 | 0 | 0 | 6.8878 | 8024.2611 | 0 | 0
35277 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BOZCAYURT1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:50:41 | 13.03.2013 14:33:39 | 5.7161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7161
35278 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:ALISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:03:26 | 13.03.2013 10:27:11 | 1.3958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3958 | 0 | 0
35279 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:24:04 | 13.03.2013 14:40:24 | 7.2722 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 254.5278
35280 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUYUKKAYACIK7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:13:22 | 13.03.2013 09:09:59 | 0.9436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9436 | 0 | 0
35286 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SUKRAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:05:27 | 13.03.2013 10:17:33 | 1.2017 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.0333 | 0 | 0
35287 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:39:05 | 13.03.2013 15:34:04 | 6.9164 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 172.9097
35291 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:42:07 | 13.03.2013 10:16:19 | 1.57 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
35293 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKMAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:08:47 | 13.03.2013 16:06:24 | 6.9603 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.6822
35294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:08:45 | 13.03.2013 11:38:16 | 2.4919 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4597
35297 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKARDESLER TR 2.2 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.03.2013 09:14:46 | 13.03.2013 14:52:02 | 5.6211 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 365.3722 | 0 | 0
35298 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:KUCUKABDIUSAGI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:31:12 | 13.03.2013 10:03:14 | 1.5339 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2711
35299 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DAVUTLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:13:10 | 13.03.2013 10:44:00 | 1.5139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5694 | 0 | 0
35300 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CILLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:13:58 | 13.03.2013 15:10:49 | 5.9475 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.58
35303 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:ALTINOVA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:12:02 | 13.03.2013 10:33:52 | 1.3639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.0028 | 0 | 0
35305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:YENİKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:15:00 | 13.03.2013 18:37:16 | 9.3711 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 468.5556 | 0
35311 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BUYUKHASLAMA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:20:04 | 13.03.2013 10:37:12 | 1.2856 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7133 | 0 | 0
35315 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:18:53 | 13.03.2013 13:43:15 | 4.4061 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2183 | 0
35318 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:26:11 | 13.03.2013 11:28:40 | 2.0414 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.0347 | 0 | 0
35319 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR DEVLET HASTANESI | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:17:10 | 13.03.2013 10:14:08 | 0.9494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8483 | 0 | 0
35321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:20:01 | 13.03.2013 10:35:50 | 1.2636 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.9542 | 0 | 0
35323 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:UZUNKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:24:32 | 13.03.2013 12:41:51 | 3.2886 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 147.9875
35327 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:17:43 | 13.03.2013 14:10:40 | 4.8825 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 161.1225 | 0 | 0
35331 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:UCKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:12:55 | 13.03.2013 10:34:20 | 1.3569 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7847 | 0 | 0
35332 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:23:27 | 13.03.2013 12:03:33 | 2.6683 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.3567 | 0 | 0
35334 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KARAHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:48:40 | 13.03.2013 10:51:59 | 2.0553 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4422 | 0 | 0
35336 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:28:38 | 13.03.2013 15:55:04 | 6.4406 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 193.2167 | 0 | 0
35338 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OGUZELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:34:00 | 13.03.2013 14:13:47 | 4.6631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6631 | 0 | 0
35339 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIRAN | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:38:58 | 13.03.2013 10:23:24 | 0.7406 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8867
35341 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ILHAN1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:35:03 | 13.03.2013 17:08:19 | 7.5544 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 188.8611
35343 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YALNIZAGAC | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:34:06 | 13.03.2013 11:21:44 | 1.7939 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5572
35345 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.03.2013 09:40:42 | 13.03.2013 15:15:32 | 5.5806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.8056 | 0 | 0
35346 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:19:23 | 13.03.2013 10:58:55 | 1.6589 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.8833 | 0 | 0
35347 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ASLAMA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:39:42 | 13.03.2013 14:35:31 | 4.9303 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.9542
35348 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YOLOREN4 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:36:51 | 13.03.2013 12:58:15 | 3.3567 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.9233
35352 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:42:04 | 13.03.2013 11:12:26 | 1.5061 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0367 | 0 | 0
35354 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:41:28 | 13.03.2013 10:58:44 | 1.2878 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1511 | 0 | 0
35358 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:28:44 | 13.03.2013 09:53:03 | 2.4053 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.6475
35360 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:48:56 | 13.03.2013 17:05:46 | 7.2806 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 5096.3889 | 0
35363 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY46 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:09:01 | 13.03.2013 11:04:01 | 1.9167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.9167 | 0 | 0
35365 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CATIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:38:55 | 13.03.2013 11:39:49 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.3
35367 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40105 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:54:13 | 13.03.2013 15:46:00 | 5.8631 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 205.2069 | 0 | 0
35371 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAZLIK KÖK FİDER:KONYA4 TM - HARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:58:25 | 13.03.2013 10:37:09 | 0.6456 | 5 | 30 | 0 | 0 | 3.2278 | 19.3667 | 0 | 0
35376 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:00:18 | 13.03.2013 11:52:44 | 1.8739 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 71.2078 | 0 | 0
35381 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:51:29 | 13.03.2013 14:41:57 | 6.8411 | 0 | 0 | 0 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 16268.1622
35383 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:OZYAYLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:21:29 | 13.03.2013 15:32:39 | 7.1861 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.2333
35384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30846 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:03:12 | 13.03.2013 19:05:15 | 9.0342 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 406.5375 | 0 | 0
35386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEKSARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:06:24 | 13.03.2013 12:17:10 | 2.1794 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.0767 | 0 | 0
35389 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARIKARAMAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:02:45 | 13.03.2013 11:37:35 | 1.5806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.5139 | 0 | 0
35391 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:EGRIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:10:30 | 13.03.2013 11:19:11 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.1708
35393 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:12:54 | 13.03.2013 21:19:53 | 11.1164 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 277.9097
35394 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR69 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:09:58 | 13.03.2013 11:03:55 | 0.8992 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4958 | 0 | 0
35395 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEYKUBAT3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:15:01 | 13.03.2013 14:54:03 | 4.6506 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 139.5167 | 0 | 0
35396 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1096 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:11:54 | 13.03.2013 12:08:39 | 1.9458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | 0 | 0
35398 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:15:51 | 13.03.2013 11:26:49 | 1.1828 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9139
35399 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YILMAZLAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:08:20 | 13.03.2013 12:11:05 | 2.0458 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.6417 | 0 | 0
35402 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BAL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:13:53 | 13.03.2013 15:53:31 | 5.6606 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.9817
35406 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:57:09 | 13.03.2013 12:32:22 | 3.5869 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 538.0417 | 0
35410 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CARDAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:18:22 | 14.03.2013 15:32:38 | 29.2378 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1461.8889
35412 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:ARİFLER 3.ŞAHISLAR KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:20:56 | 13.03.2013 13:03:11 | 2.7042 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.5625 | 0
35418 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:26:10 | 13.03.2013 11:18:02 | 0.8644 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3222 | 0 | 0
35422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:26:08 | 13.03.2013 16:27:05 | 6.0158 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 180.475 | 0 | 0
35423 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SAZLI YAYLASI1 TR 50 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:05:39 | 13.03.2013 13:06:25 | 3.0128 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0511 | 0 | 0
35425 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:33:00 | 13.03.2013 11:35:07 | 1.0353 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.5292 | 0 | 0 | 0
35426 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELINE5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:29:57 | 13.03.2013 11:49:16 | 2.3219 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 104.4875 | 0 | 0
35428 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:FAKUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:50:35 | 13.03.2013 10:38:39 | 0.8011 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4033
35430 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:32:48 | 13.03.2013 11:25:35 | 0.8797 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.9861 | 0 | 0
35431 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAYKOY5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:36:45 | 13.03.2013 11:23:17 | 0.7756 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7556 | 0 | 0
35438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU3 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:41:37 | 13.03.2013 17:53:22 | 7.1958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1958 | 0 | 0
35439 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:41:04 | 13.03.2013 18:40:39 | 10.9931 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1319.1667 | 0
35442 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI4 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 13:50:55 | 13.03.2013 15:20:50 | 1.4986 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.9722 | 0 | 0
35443 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1424 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:47:20 | 13.03.2013 15:20:44 | 4.5567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5567 | 0 | 0
35446 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:47:32 | 13.03.2013 11:43:20 | 0.93 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 0
35447 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:BAHADIRLI1 TR FİDER:KULU101 TR - BAHADIRLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:49:31 | 13.03.2013 11:16:16 | 0.4458 | 5 | 1800 | 5 | 5 | 2.2292 | 802.5 | 2.2292 | 2.2292
35448 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1160 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:47:42 | 13.03.2013 12:33:32 | 1.7639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8194 | 0 | 0
35449 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 06:58:37 | 13.03.2013 10:54:48 | 3.9364 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.3639 | 0 | 0
35450 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:32:17 | 13.03.2013 11:17:21 | 0.7511 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 112.6667 | 0 | 0
35456 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:55:50 | 13.03.2013 17:13:59 | 6.3025 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1575.625 | 0
35459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 11:00:31 | 13.03.2013 11:21:17 | 0.3461 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.9222 | 0 | 0
35463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1115 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 11:03:43 | 13.03.2013 14:04:00 | 3.0047 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0142 | 0 | 0
35466 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:44:44 | 13.03.2013 11:16:45 | 2.5336 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.3403
35468 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:DELİKBASTIRAN DM FİDER:MEYİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 11:05:28 | 13.03.2013 12:28:10 | 1.3783 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5133 | 0 | 0
35470 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:OBEKTAS TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 11:10:10 | 13.03.2013 13:45:47 | 2.5936 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1872
35471 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 11:06:01 | 13.03.2013 17:11:56 | 6.0986 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67.0847 | 0
35476 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 11:06:19 | 13.03.2013 13:33:05 | 2.4461 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.5689
35477 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DAVUTLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 11:11:14 | 13.03.2013 12:24:55 | 1.2281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1403 | 0 | 0
35486 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BOGAZ4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:20:57 | 13.03.2013 12:16:10 | 4.9203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6811 | 0 | 0
35488 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:34:08 | 13.03.2013 12:24:39 | 4.8419 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 581.0333 | 0
35491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 11:19:44 | 13.03.2013 12:02:02 | 0.705 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.625 | 0 | 0
35492 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARGACI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 11:21:10 | 13.03.2013 16:07:22 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.08
35494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 11:40:13 | 13.03.2013 16:17:12 | 4.6164 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 115.4097 | 0 | 0
35495 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:35:13 | 13.03.2013 16:21:17 | 7.7678 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.8389 | 0 | 0
35499 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HASANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 11:33:29 | 13.03.2013 14:31:27 | 2.9661 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8306
35513 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 11:34:59 | 13.03.2013 13:42:37 | 2.1272 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 136.1422
35515 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:56:45 | 13.03.2013 12:46:21 | 4.8267 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.0933
35517 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 11:40:11 | 13.03.2013 12:30:05 | 0.8317 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 0 | 0
35522 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 11:44:06 | 13.03.2013 12:45:50 | 1.0289 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2311 | 0 | 0
35537 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ILISU3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 11:51:31 | 14.03.2013 15:20:14 | 27.4786 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109.9144 | 0 | 0
35547 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUYUBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:56:43 | 13.03.2013 12:08:27 | 1.1956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1956 | 0 | 0
35552 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:55:14 | 13.03.2013 12:11:13 | 4.2664 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 76.795 | 0 | 0
35555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CELTEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 12:09:03 | 13.03.2013 13:45:59 | 1.6156 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.8489
35556 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 08:15:30 | 13.03.2013 19:52:29 | 11.6164 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 290.4097
35560 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SOFULAR KÖK FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 12:10:27 | 15.03.2013 10:54:53 | 46.7406 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 467.4056 | 0
35564 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 12:16:04 | 13.03.2013 13:27:56 | 1.1978 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.7689 | 0 | 0
35566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 11:55:33 | 13.03.2013 12:58:07 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.1389
35568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:CAYHAN6 TR FİDER:ÇAYHAN KÖK-CAYHAN4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 12:20:51 | 13.03.2013 16:43:45 | 4.3817 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.435 | 0
35575 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KALINAGIL1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 12:32:15 | 13.03.2013 14:06:12 | 1.5658 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6583
35576 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 12:31:40 | 13.03.2013 14:17:44 | 1.7678 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0711 | 0 | 0
35586 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM24 IM:İM-4-AYMANAS TR:YAYLAPINAR UHUD2 TR FİDER:RİNG-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 12:28:06 | 13.03.2013 13:18:05 | 0.8331 | 100 | 0 | 0 | 0 | 83.3056 | 0 | 0 | 0
35589 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.KARAMANEKINCIOGLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 12:47:05 | 13.03.2013 14:05:03 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.4917
35591 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARACALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 12:22:24 | 13.03.2013 15:38:18 | 3.265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.265
35592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 12:47:41 | 13.03.2013 16:03:30 | 3.2636 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.6361
35597 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ORHANIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 13:00:24 | 13.03.2013 17:38:47 | 4.6397 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.5958
35601 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 13:03:25 | 13.03.2013 13:44:10 | 0.6792 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.5833 | 0 | 0
35602 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:DOYDUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 12:48:30 | 13.03.2013 13:30:45 | 0.7042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7042
35606 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKMAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 13:05:44 | 13.03.2013 16:00:54 | 2.9194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9194
35609 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 13:08:10 | 13.03.2013 13:31:26 | 0.3878 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0
35617 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 12:10:13 | 13.03.2013 14:38:43 | 2.475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.375 | 0 | 0
35620 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:UZUNKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 13:21:43 | 13.03.2013 15:51:50 | 2.5019 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.5292
35621 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 13:18:29 | 13.03.2013 15:41:30 | 2.3836 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.5903
35623 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.03.2013 16:49:25 | 13.03.2013 13:31:10 | 20.6958 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4139.1667 | 0
35630 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1114 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 13:29:58 | 13.03.2013 16:24:31 | 2.9092 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3642 | 0 | 0
35632 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN4 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 13:04:03 | 13.03.2013 18:08:22 | 5.0719 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.4317 | 0 | 0
35633 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:MESELI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 13:34:16 | 13.03.2013 15:30:45 | 1.9414 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7656
35634 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 13:35:13 | 13.03.2013 14:37:37 | 1.04 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 0 | 0
35637 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 10:37:33 | 13.03.2013 15:53:10 | 5.2603 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.3014
35639 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 13:45:34 | 13.03.2013 17:48:07 | 4.0425 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 432.5475 | 0 | 0
35642 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 13:43:33 | 13.03.2013 23:11:40 | 9.4686 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 284.0583
35644 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 07:48:43 | 13.03.2013 21:29:55 | 13.6867 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 273.7333
35645 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇOĞUN TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 13:49:08 | 13.03.2013 15:39:12 | 1.8344 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3444
35653 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 14:01:20 | 13.03.2013 19:21:59 | 5.3442 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.4092
35664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 13:56:53 | 13.03.2013 15:23:19 | 1.4406 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.2167 | 0 | 0
35665 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 14:13:10 | 13.03.2013 15:34:20 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5278
35667 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AVDAN 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 14:11:08 | 13.03.2013 16:36:59 | 2.4308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1542 | 0 | 0
35674 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 14:24:36 | 13.03.2013 16:12:01 | 1.7903 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.9028 | 0 | 0
35691 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKMAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 14:43:28 | 13.03.2013 15:56:34 | 1.2183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4367
35700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 14:50:25 | 13.03.2013 15:24:46 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.3125
35702 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR 11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 14:51:21 | 13.03.2013 15:55:46 | 1.0736 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7361 | 0 | 0
35705 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 14:50:44 | 13.03.2013 15:35:34 | 0.7472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7472 | 0 | 0
35706 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AGILONU1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 14:34:28 | 13.03.2013 15:39:54 | 1.0906 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9056
35708 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:IKIZLI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 14:56:31 | 13.03.2013 15:59:09 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0878
35709 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 14:36:18 | 13.03.2013 17:03:27 | 2.4525 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.05 | 0
35710 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 14:56:02 | 13.03.2013 15:57:31 | 1.0247 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1731 | 0 | 0
35714 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1182 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 14:55:47 | 13.03.2013 17:06:44 | 2.1825 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.095 | 0 | 0
35716 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KIRTAYLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 14:56:56 | 13.03.2013 15:57:05 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0025
35719 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:02:28 | 13.03.2013 21:14:39 | 6.2031 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 124.0611
35721 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1152 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:06:22 | 13.03.2013 15:58:22 | 0.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
35722 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:05:19 | 13.03.2013 16:05:58 | 1.0108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1083 | 0 | 0
35727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KISECIK KOK FİDER:ORTAOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.03.2013 15:09:02 | 13.03.2013 15:23:32 | 0.2417 | 0 | 350 | 10 | 350 | 0 | 84.5833 | 2.4167 | 84.5833
35732 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KAYADIBI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:04:45 | 13.03.2013 18:00:38 | 2.9314 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7942
35733 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE16 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:15:50 | 13.03.2013 17:10:07 | 1.9047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9047 | 0 | 0
35735 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:17:36 | 13.03.2013 16:29:42 | 1.2017 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0083 | 0 | 0
35738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI YESILHAT TR-11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:09:17 | 13.03.2013 16:24:43 | 1.2572 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2861
35739 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:18:46 | 13.03.2013 15:40:13 | 0.3575 | 125 | 0 | 0 | 0 | 44.6875 | 0 | 0 | 0
35743 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:25:45 | 13.03.2013 16:31:40 | 1.0986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 0 | 0
35745 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:DEDELI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:26:38 | 13.03.2013 18:47:03 | 3.3403 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.4028
35749 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK FİDER:HİRFANLI KÖK- KARAKAYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:32:43 | 13.03.2013 16:37:37 | 1.0817 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 129.8 | 0
35750 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:32:13 | 13.03.2013 19:59:49 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 223
35751 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMEMIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:26:17 | 13.03.2013 18:27:02 | 3.0125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0625
35752 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:HACIISMAILLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:30:10 | 13.03.2013 17:35:20 | 2.0861 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.2917
35756 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMIRLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:34:31 | 13.03.2013 20:20:12 | 4.7614 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 142.8417
35757 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:35:56 | 13.03.2013 17:36:26 | 2.0083 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.1083 | 0
35758 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOLUKYAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:35:57 | 13.03.2013 16:55:08 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.7958
35759 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAY DEGIRMENI65 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:37:25 | 13.03.2013 17:46:42 | 2.1547 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.8681 | 0 | 0
35760 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:40:59 | 13.03.2013 21:09:10 | 5.4697 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 164.0917 | 0 | 0
35762 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:GOKLER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:40:08 | 13.03.2013 17:23:31 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.0764
35765 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:OVALIBAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:45:22 | 13.03.2013 21:53:43 | 6.1392 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 92.0875
35774 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:57:42 | 13.03.2013 16:40:19 | 0.7103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1028 | 0 | 0
35782 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:01:58 | 13.03.2013 17:12:00 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58.3611
35786 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:02:18 | 13.03.2013 16:21:03 | 0.3125 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 1156.25 | 0 | 0
35787 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1222 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:08:53 | 13.03.2013 17:58:51 | 1.8328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3278 | 0 | 0
35788 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR64 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:09:45 | 13.03.2013 17:50:45 | 1.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0
35792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:15:10 | 13.03.2013 19:08:31 | 2.8892 | 80 | 0 | 0 | 0 | 231.1333 | 0 | 0 | 0
35794 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DIVARLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:17:22 | 13.03.2013 23:05:39 | 6.8047 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 272.1889
35799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM2 SANCAK TR:SANCAK23 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:54:39 | 13.03.2013 17:18:41 | 1.4006 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 189.075 | 0 | 0
35803 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR7 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:23:48 | 13.03.2013 16:30:12 | 0.1067 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
35807 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:28:55 | 13.03.2013 17:15:22 | 0.7742 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9675 | 0 | 0
35809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A TR:KIRKOBA1 TR FİDER:SULTANHANI KÖK A - KIRKOBA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:31:43 | 13.03.2013 17:38:07 | 1.1067 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 33.2 | 77.4667
35810 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:34:17 | 13.03.2013 17:20:26 | 0.7692 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.5375
35811 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1460 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:32:47 | 13.03.2013 18:56:58 | 2.4031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2092 | 0 | 0
35812 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:COGLU HATSONU KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:35:09 | 13.03.2013 18:24:29 | 1.8222 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.2222 | 0
35817 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KONUKLAR YOLU6 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:36:37 | 13.03.2013 17:49:01 | 1.2067 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.8933 | 0 | 0
35820 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:35:45 | 13.03.2013 16:59:27 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 92.825
35823 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KOCAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:39:59 | 13.03.2013 17:29:59 | 0.8333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5
35825 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:42:04 | 13.03.2013 17:20:39 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2861
35828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:43:41 | 13.03.2013 19:13:53 | 2.5033 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.0667
35830 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:31:35 | 13.03.2013 18:13:35 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2
35835 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OZKOCLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 17:55:58 | 13.03.2013 19:13:06 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8556
35836 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:47:15 | 13.03.2013 18:26:43 | 1.6578 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5778 | 0 | 0
35838 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:47:53 | 13.03.2013 18:32:44 | 1.7475 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.7275
35839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:51:31 | 13.03.2013 19:40:34 | 2.8175 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.175 | 0 | 0
35841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:52:10 | 13.03.2013 19:14:19 | 2.3692 | 200 | 0 | 0 | 0 | 473.8333 | 0 | 0 | 0
35842 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALIHOCA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:50:05 | 14.03.2013 12:51:41 | 20.0267 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 600.8
35845 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20520 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:52:38 | 13.03.2013 20:02:16 | 3.1606 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.4083 | 0 | 0
35851 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 KÖK:YAKACIK KÖK FİDER:ŞEHİR-3 | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:44:33 | 13.03.2013 18:52:38 | 2.1347 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 106.7361
35852 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 15:04:47 | 13.03.2013 16:59:15 | 1.9078 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.1556 | 0 | 0
35857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:57:06 | 13.03.2013 18:53:06 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.3333
35867 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 17:06:10 | 14.03.2013 13:13:40 | 20.125 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 10062.5 | 0
35871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 17:16:39 | 13.03.2013 19:20:24 | 2.0625 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
35874 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK5 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 17:14:52 | 14.03.2013 18:10:05 | 24.9203 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 623.0069
35876 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OFIS11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 17:18:01 | 13.03.2013 17:45:19 | 0.455 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 0 | 0
35879 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ESATPASA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 17:23:12 | 13.03.2013 18:11:31 | 0.8053 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0528 | 0 | 0
35880 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ISAKLIKARAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 17:19:31 | 13.03.2013 18:12:31 | 0.8833 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.25
35881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 17:22:42 | 13.03.2013 18:18:36 | 0.9317 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.5833
35882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 17:20:35 | 13.03.2013 18:07:40 | 0.7847 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8472 | 0 | 0
35889 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM KÖK:TEPESİDELİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 17:29:12 | 13.03.2013 19:39:49 | 2.1769 | 0 | 0 | 16 | 626 | 0 | 0 | 34.8311 | 1362.7672
35893 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM FİDER:GÖKÇEYAZI DM-AYDINKENT3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 17:35:18 | 13.03.2013 18:37:22 | 1.0344 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3444 | 0
35894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TIRAN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 17:37:06 | 14.03.2013 11:13:24 | 17.605 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 176.05
35895 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CINARLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 17:42:21 | 13.03.2013 19:46:43 | 2.0728 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.7278
35901 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:40:48 | 13.03.2013 17:49:49 | 1.1503 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.0056 | 0 | 0
35902 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 17:50:41 | 13.03.2013 23:49:48 | 5.9853 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 179.5583
35906 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEPEKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 17:52:47 | 14.03.2013 09:04:37 | 15.1972 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 379.9306
35908 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.03.2013 17:55:22 | 13.03.2013 18:00:46 | 0.09 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0
35912 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 17:55:48 | 13.03.2013 19:18:19 | 1.3753 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.1347 | 0 | 0
35919 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.03.2013 18:05:57 | 13.03.2013 18:10:57 | 0.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0833 | 0 | 0
35928 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOYALITEPE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 18:16:10 | 13.03.2013 23:22:32 | 5.1061 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.5306
35936 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:MURTAZA2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 18:17:37 | 13.03.2013 19:41:26 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9694
35938 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BERENDI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 18:27:28 | 13.03.2013 20:52:13 | 2.4125 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.1875
35939 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 18:25:53 | 13.03.2013 19:07:50 | 0.6992 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.4875 | 0 | 0
35940 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 18:26:01 | 13.03.2013 20:55:10 | 2.4858 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.8583
35947 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:MAHMATLI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 18:25:26 | 13.03.2013 19:38:52 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2389
35949 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 17:47:41 | 13.03.2013 18:39:37 | 0.8656 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6556 | 0 | 0
35951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:BAĞLI KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 18:37:06 | 13.03.2013 19:32:10 | 0.9178 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.3556
35962 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 18:50:38 | 13.03.2013 23:16:09 | 4.4253 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 110.6319
35976 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 19:04:07 | 13.03.2013 20:46:33 | 1.7072 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.6806
35977 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR5 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 19:02:04 | 13.03.2013 20:12:18 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5117
35978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 18:57:47 | 13.03.2013 21:48:26 | 2.8442 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.4417
35983 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 19:10:14 | 13.03.2013 19:27:53 | 0.2942 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.3533
35990 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 19:26:20 | 14.03.2013 09:00:32 | 13.57 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 203.55 | 0 | 0
35991 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 19:27:02 | 13.03.2013 21:00:32 | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.5833
35995 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:SEYDIFAKILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 19:37:28 | 13.03.2013 21:50:34 | 2.2183 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.3667
35996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 19:38:38 | 13.03.2013 20:35:46 | 0.9522 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5222
35998 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:UZUNKAYA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 18:42:53 | 14.03.2013 07:58:32 | 13.2608 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 132.6083
36009 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1057 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 20:10:10 | 13.03.2013 20:36:26 | 0.4378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4378 | 0 | 0
36011 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:MADEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 16:27:07 | 14.03.2013 14:56:53 | 22.4961 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 562.4028
36012 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORALI TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 20:19:31 | 13.03.2013 21:38:04 | 1.3092 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.71
36021 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL4 TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 20:47:03 | 14.03.2013 11:19:44 | 14.5447 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 363.6181
36024 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:ALHAN KÖK TR:TATLIKUYU1 TR FİDER:ALHAN KÖK- TATLIKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 21:05:13 | 13.03.2013 22:44:46 | 1.6592 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.955 | 0
36027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU MAHALLESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 21:08:38 | 13.03.2013 22:12:35 | 1.0658 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3292 | 0 | 0
36028 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 21:19:42 | 14.03.2013 00:58:09 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 91.0208
36030 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 21:37:37 | 13.03.2013 22:43:14 | 1.0936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4681 | 0 | 0
36032 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TOFAS SERVIS YANI TR 2.37 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.03.2013 21:40:24 | 13.03.2013 21:44:51 | 0.0742 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7417 | 0 | 0
36050 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 13.03.2013 09:53:18 | 14.03.2013 03:12:00 | 17.3117 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8655.8333 | 0 | 0
36054 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK1 FİDER:KATRANCI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 03:41:25 | 14.03.2013 06:09:40 | 2.4708 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 123.5417 | 123.5417
36055 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 04:57:17 | 14.03.2013 17:18:28 | 12.3531 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 185.2958
36057 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:CULFA KÖK FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 06:10:17 | 14.03.2013 08:38:08 | 2.4642 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 24.6417 | 221.775
36058 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:MUTLU KÖK FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 06:15:21 | 14.03.2013 09:21:47 | 3.1072 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 155.3611 | 155.3611
36060 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:HÜYÜK KÖK FİDER:YENİKENT | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 06:10:02 | 14.03.2013 10:06:39 | 3.9436 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.1542
36062 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 06:40:20 | 14.03.2013 10:31:23 | 3.8508 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.6575 | 0
36063 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 07:04:22 | 14.03.2013 11:12:31 | 4.1358 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 206.7917
36065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 07:07:19 | 14.03.2013 12:19:28 | 5.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 520.25
36066 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 07:08:43 | 14.03.2013 08:09:21 | 1.0106 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50.5278 | 0 | 0 | 0
36071 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:AŞAĞI ÇİĞİL KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 07:40:34 | 14.03.2013 09:06:30 | 1.4322 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.6444 | 0 | 0 | 0
36072 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:IPDUSEN1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 07:38:44 | 14.03.2013 08:53:39 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.9833
36074 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 07:45:14 | 14.03.2013 08:23:02 | 0.63 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 77.49 | 0 | 0
36078 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BULGURLUK1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 08:07:16 | 14.03.2013 10:25:12 | 2.2989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2989
36080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20528 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 08:10:36 | 14.03.2013 09:27:26 | 1.2806 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.6111 | 0 | 0
36084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 08:20:21 | 14.03.2013 10:37:36 | 2.2875 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 114.375
36085 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 FİDER:DM2-MADENLİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 08:20:58 | 14.03.2013 08:48:23 | 0.4569 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.2778 | 0
36087 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:GÖKTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.03.2013 08:21:12 | 14.03.2013 08:57:05 | 0.5981 | 0 | 2093 | 0 | 0 | 0 | 1251.7303 | 0 | 0
36094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 08:31:35 | 14.03.2013 10:20:18 | 1.8119 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.1792 | 0 | 0
36096 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK FİDER:GÖKHÜYÜK | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 08:35:06 | 14.03.2013 10:43:02 | 2.1322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6611 | 0 | 0
36102 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAG TR5 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 08:42:12 | 14.03.2013 09:04:26 | 0.3706 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.4111 | 0 | 0
36104 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20522 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 08:40:57 | 14.03.2013 14:31:15 | 5.8383 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 87.575 | 0 | 0
36105 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 08:47:32 | 14.03.2013 09:40:56 | 0.89 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | 0
36109 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:SEYDIFAKILI1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 08:52:13 | 14.03.2013 11:09:31 | 2.2883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2883
36114 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 09:11:43 | 14.03.2013 09:33:21 | 0.3606 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8028 | 0 | 0
36118 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.03.2013 09:01:05 | 14.03.2013 17:16:17 | 8.2533 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.52 | 0 | 0 | 0
36128 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 09:02:23 | 14.03.2013 12:11:11 | 3.1467 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 377.6 | 0
36132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20510 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 09:19:51 | 14.03.2013 11:34:23 | 2.2422 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 100.9 | 0 | 0
36138 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOYALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 08:51:56 | 14.03.2013 10:36:32 | 1.7433 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 116.8033 | 0 | 0
36142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN03 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 09:28:55 | 14.03.2013 10:00:30 | 0.5264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 0 | 0
36145 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMETPASA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.03.2013 09:35:41 | 14.03.2013 13:41:48 | 4.1019 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5097 | 0 | 0
36149 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALAYHAN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 09:39:49 | 14.03.2013 15:01:33 | 5.3622 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.6222 | 0 | 0
36153 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:UZUNKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 09:46:24 | 14.03.2013 14:31:25 | 4.7503 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.2542
36159 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 09:57:11 | 14.03.2013 17:06:59 | 7.1633 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.3067
36166 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HADIM KARAYOLLARI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 10:08:13 | 14.03.2013 10:35:07 | 0.4483 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0
36168 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 10:09:08 | 14.03.2013 10:55:38 | 0.775 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.875 | 0 | 0
36174 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR101 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 10:15:17 | 14.03.2013 14:28:48 | 4.2253 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8022 | 0 | 0
36187 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 10:37:24 | 14.03.2013 10:53:56 | 0.2756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5511 | 0 | 0
36193 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:IŞIKLAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 10:45:55 | 14.03.2013 11:43:44 | 0.9636 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 81.9069 | 0 | 0
36203 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK6 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 10:59:26 | 14.03.2013 14:57:48 | 3.9728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9728
36205 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 08:55:28 | 14.03.2013 11:10:08 | 2.2444 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 112.2222 | 2.2444 | 0
36213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 11:13:31 | 14.03.2013 14:17:35 | 3.0678 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.3556
36214 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MURADIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 10:09:06 | 14.03.2013 11:29:08 | 1.3339 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.0083 | 0 | 0
36219 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/133 KİLLİK CAMİ | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 11:27:55 | 14.03.2013 12:58:41 | 1.5128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5128 | 0 | 0
36231 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:POHRENK | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TRAFO AG BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 11:27:23 | 14.03.2013 13:04:14 | 1.6142 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.2833 | 0 | 0
36233 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEYKUBAT3 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 11:51:05 | 14.03.2013 12:30:06 | 0.6503 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.5139 | 0 | 0
36237 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KIYICI BAHCE TR 3.4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 11:57:14 | 14.03.2013 12:49:39 | 0.8736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8736 | 0 | 0
36244 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 12:00:18 | 14.03.2013 12:27:33 | 0.4542 | 5 | 250 | 0 | 0 | 2.2708 | 113.5417 | 0 | 0
36248 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 31 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 12:00:11 | 14.03.2013 12:58:31 | 0.9722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8056 | 0 | 0
36261 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ANABAGLAR TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 12:29:53 | 14.03.2013 13:59:02 | 1.4858 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4292 | 0 | 0
36262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 12:31:12 | 14.03.2013 14:06:27 | 1.5875 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5875 | 0
36264 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 12:38:23 | 14.03.2013 14:05:48 | 1.4569 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5694 | 0
36269 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ALAHACILI | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 12:49:43 | 14.03.2013 14:35:14 | 1.7586 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105.5167
36277 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 13:11:05 | 14.03.2013 13:53:11 | 0.7017 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.5417
36279 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 13:08:53 | 14.03.2013 13:45:40 | 0.6131 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1306 | 0 | 0 | 0
36283 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 13:13:54 | 14.03.2013 17:11:12 | 3.955 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 474.6 | 0
36287 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:ÇELTİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 10:28:13 | 14.03.2013 13:23:09 | 2.9156 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.7467 | 2.9156 | 0
36293 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 13:32:02 | 14.03.2013 14:27:43 | 0.9281 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.4819 | 0 | 0
36300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 13:40:49 | 14.03.2013 14:07:29 | 0.4444 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
36301 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ATICILAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 13:41:29 | 14.03.2013 14:57:20 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5283
36302 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:UÇHARMAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 13:41:00 | 14.03.2013 16:57:26 | 3.2739 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3694 | 0
36303 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 13:42:39 | 14.03.2013 16:06:43 | 2.4011 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 180.0833 | 0 | 0
36305 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASKERI DEPO TR 3.31 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.03.2013 13:41:50 | 14.03.2013 13:49:09 | 0.1219 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0
36329 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 14:24:24 | 14.03.2013 17:38:13 | 3.2303 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8422 | 0 | 0
36332 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 14:33:29 | 14.03.2013 18:07:08 | 3.5608 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 427.3 | 0
36335 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KITRELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 14:35:58 | 14.03.2013 18:59:07 | 4.3858 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.7875
36342 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:BALIKLAVA KÖK TR:AKKISE10 FİDER:BALIKLAVA | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 14:41:16 | 14.03.2013 17:00:47 | 2.3253 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9517 | 0
36343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 14:43:18 | 14.03.2013 15:43:56 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.2639
36351 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHCELIEVLER8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 15:00:42 | 14.03.2013 18:55:21 | 3.9108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5542 | 0 | 0
36359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1637 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 15:08:27 | 14.03.2013 16:28:05 | 1.3272 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.5444 | 0 | 0
36361 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 15:03:43 | 14.03.2013 15:40:57 | 0.6206 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8617 | 0
36363 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 15:10:20 | 14.03.2013 15:50:02 | 0.6617 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.2483 | 0 | 0
36378 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 15:41:03 | 14.03.2013 16:59:32 | 1.3081 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 385.8764 | 0 | 0
36381 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASIKLAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 15:41:12 | 14.03.2013 18:59:21 | 3.3025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9075
36393 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:SERT DEMIRLER1 TR FİDER:PINARBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 15:57:25 | 14.03.2013 17:20:58 | 1.3925 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1.3925 | 57.0925 | 0 | 0
36395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:UZUNDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 15:55:36 | 14.03.2013 17:43:56 | 1.8056 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 63.1944 | 0 | 0
36398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 3TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 15:53:07 | 14.03.2013 17:52:17 | 1.9861 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.7222 | 0 | 0
36404 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BADAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 16:07:42 | 14.03.2013 17:38:55 | 1.5203 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 228.0417 | 0
36407 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:YAGLICA1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 16:12:15 | 14.03.2013 17:44:28 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5369
36409 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 16:00:03 | 14.03.2013 19:15:37 | 3.2594 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0378
36410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YUZBASI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 16:14:50 | 14.03.2013 19:16:55 | 3.0347 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1042 | 0 | 0
36414 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 16:20:05 | 14.03.2013 17:42:07 | 1.3672 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4689 | 0 | 0
36417 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 16:26:23 | 14.03.2013 17:31:08 | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3958
36419 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 16:28:19 | 14.03.2013 22:26:12 | 5.9647 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.6825
36423 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:ALTINOVA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.03.2013 16:40:31 | 14.03.2013 16:50:36 | 0.1681 | 0 | 454 | 3 | 0 | 0 | 76.2972 | 0.5042 | 0
36429 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:MANTAR MODÜLER KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 16:46:22 | 14.03.2013 18:21:53 | 1.5919 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5517 | 0
36430 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | DM:KAZIM KARABEKIR DM KÖK:MESUDİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 16:45:48 | 14.03.2013 17:58:51 | 1.2175 | 2 | 3500 | 23 | 0 | 2.435 | 4261.25 | 28.0025 | 0
36432 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 16:24:56 | 14.03.2013 17:01:38 | 0.6117 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1167 | 0 | 0
36435 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVALIOGLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 16:58:04 | 14.03.2013 17:27:42 | 0.4939 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
36437 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 16:58:36 | 14.03.2013 18:18:38 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0033
36438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 17:02:08 | 14.03.2013 18:11:29 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.3375
36449 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 16:42:58 | 14.03.2013 17:22:10 | 0.6533 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
36451 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1377 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 17:09:17 | 14.03.2013 18:29:12 | 1.3319 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.6389 | 0 | 0
36465 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 17:41:31 | 14.03.2013 18:28:31 | 0.7833 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 32.9
36467 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KORIN YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 17:51:35 | 14.03.2013 21:31:13 | 3.6606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9817 | 0 | 0
36468 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 17:48:58 | 14.03.2013 18:22:19 | 0.5558 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8908
36476 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM KÖK:KARAARKAÇ MOD. KÖK FİDER:MUCUR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 17:49:39 | 14.03.2013 18:36:10 | 0.7753 | 0 | 0 | 30 | 405 | 0 | 0 | 23.2583 | 313.9875
36480 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ASAGI KIZILCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 18:10:25 | 15.03.2013 17:18:02 | 23.1269 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 346.9042
36486 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 18:16:36 | 14.03.2013 19:52:39 | 1.6008 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.0208
36488 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 18:17:16 | 14.03.2013 19:16:23 | 0.9853 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.6319 | 0 | 0
36490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ATATURK MAHALLESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 18:21:35 | 14.03.2013 19:45:52 | 1.4047 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.8567 | 0 | 0
36494 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BOZCAYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 18:30:48 | 15.03.2013 14:02:44 | 19.5322 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 195.3222
36520 | 1 | KONYA | MERAM | TR:EVLIYATEKKE1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 19:10:16 | 14.03.2013 23:01:38 | 3.8561 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77.1222
36525 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:DAVUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 19:25:54 | 14.03.2013 20:22:03 | 0.9358 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3583
36530 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:AYRANCI KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 19:32:56 | 14.03.2013 19:46:39 | 0.2286 | 0 | 50 | 3 | 200 | 0 | 11.4306 | 0.6858 | 45.7222
36532 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:KAYMAKLI SULAMA 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 19:35:36 | 14.03.2013 20:03:11 | 0.4597 | 1 | 140 | 5 | 3 | 0.4597 | 64.3611 | 2.2986 | 1.3792
36533 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 19:45:45 | 14.03.2013 20:03:29 | 0.2956 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
36534 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 19:50:42 | 14.03.2013 20:44:34 | 0.8978 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9778 | 0 | 0
36537 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CINDERESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 20:11:56 | 14.03.2013 20:33:56 | 0.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
36538 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 20:17:11 | 14.03.2013 20:57:40 | 0.6747 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6989 | 0 | 0
36541 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAYKOY5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 20:39:57 | 15.03.2013 00:59:45 | 4.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0
36544 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CANKURTARAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 20:41:10 | 14.03.2013 21:48:30 | 1.1222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2222 | 0 | 0
36547 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:DEMIRLI TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 20:51:22 | 14.03.2013 21:44:06 | 0.8789 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.9722
36550 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 21:02:08 | 14.03.2013 21:16:57 | 0.2469 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.2103 | 0 | 0
36551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 20:56:44 | 14.03.2013 22:32:32 | 1.5967 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.9667 | 0 | 0
36554 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 21:13:50 | 14.03.2013 22:06:31 | 0.8781 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.9028 | 0 | 0 | 0
36555 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR139 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 21:18:19 | 14.03.2013 22:38:33 | 1.3372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3372 | 0 | 0
36558 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:TURGUT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 21:26:56 | 14.03.2013 23:35:12 | 2.1378 | 0 | 140 | 3 | 0 | 0 | 299.2889 | 6.4133 | 0
36570 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:CETMI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 22:05:19 | 14.03.2013 23:36:09 | 1.5139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0556 | 0 | 0
36571 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:NASUHPINAR1 TR FİDER:ÇAYIR KÖK - NASUHPINAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 22:09:03 | 14.03.2013 23:04:35 | 0.9256 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 18.5111 | 1.8511 | 0
36572 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 22:07:08 | 14.03.2013 23:45:29 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 101.6283
36575 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GÖZPINARI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 22:14:09 | 14.03.2013 23:04:35 | 0.8406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8406 | 0 | 0
36577 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAMLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 22:15:20 | 15.03.2013 01:05:50 | 2.8417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2083 | 0 | 0
36584 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BOLAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 22:22:36 | 14.03.2013 23:42:18 | 1.3283 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6417 | 0 | 0
36585 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 22:14:50 | 14.03.2013 23:01:28 | 0.7772 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.6583 | 0 | 0
36586 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:VEDAT KESMEN TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 22:21:48 | 14.03.2013 23:19:33 | 0.9625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8875 | 0 | 0
36588 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 22:25:30 | 14.03.2013 23:08:14 | 0.7122 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 71.2222 | 0 | 0
36591 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OZYAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 22:43:41 | 15.03.2013 01:20:59 | 2.6217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2433 | 0 | 0
36594 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 22:48:48 | 14.03.2013 23:15:49 | 0.4503 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5028 | 0 | 0
36595 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENICE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 22:52:27 | 14.03.2013 23:23:24 | 0.5158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5158 | 0 | 0
36600 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GULVET1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 23:25:57 | 15.03.2013 00:09:43 | 0.7294 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1061 | 0 | 0
36601 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENTTEKKE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 23:26:45 | 15.03.2013 00:52:00 | 1.4208 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.7292 | 0 | 0
36606 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CANKURTARAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 00:02:01 | 15.03.2013 03:01:43 | 2.995 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.985 | 0 | 0
36607 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM KÖK:ARGITHANI KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 00:03:24 | 15.03.2013 03:17:53 | 3.2414 | 50 | 0 | 0 | 0 | 162.0694 | 0 | 0 | 0
36608 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:BENZER2 TR FİDER:HİRFANLI KÖK-BENZER2 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 23:38:49 | 15.03.2013 09:38:42 | 9.9981 | 45 | 0 | 0 | 0 | 449.9125 | 0 | 0 | 0
36609 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:FASILLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 00:04:34 | 15.03.2013 09:54:25 | 9.8308 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.985 | 0 | 0
36610 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUZOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 00:12:22 | 15.03.2013 08:38:14 | 8.4311 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 252.9333 | 0 | 0
36612 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KAMPUS TR FİDER:SEYDİŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 00:37:21 | 15.03.2013 01:08:55 | 0.5261 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.8917 | 0
36613 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 00:39:06 | 15.03.2013 08:54:52 | 8.2628 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 115.6789 | 0 | 0
36621 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA56 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 01:05:53 | 15.03.2013 02:18:28 | 1.2097 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.2431 | 0 | 0
36624 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 01:45:00 | 15.03.2013 05:03:12 | 3.3033 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 412.9167 | 0
36626 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 02:36:33 | 15.03.2013 03:22:08 | 0.7597 | 2 | 2300 | 4 | 950 | 1.5194 | 1747.3611 | 3.0389 | 721.7361
36627 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR46 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 03:08:11 | 15.03.2013 03:44:51 | 0.6111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6111 | 0 | 0
36628 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AVREN YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 03:36:15 | 15.03.2013 11:08:27 | 7.5367 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90.44
36629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ALAÇATI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 03:34:19 | 15.03.2013 09:08:24 | 5.5681 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.6806 | 0
36630 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TURKLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 03:40:16 | 15.03.2013 10:04:44 | 6.4078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4078 | 0 | 0
36632 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:AVDUL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 04:14:59 | 15.03.2013 08:21:09 | 4.1028 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 102.5694 | 0
36633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 04:15:58 | 15.03.2013 05:16:21 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.0958
36634 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 04:21:36 | 15.03.2013 04:59:26 | 0.6306 | 500 | 0 | 0 | 0 | 315.2778 | 0 | 0 | 0
36635 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ÇARDAKLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 04:23:22 | 15.03.2013 05:27:05 | 1.0619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3097 | 0 | 0
36637 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:AŞAĞI ÇİĞİL KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 04:25:22 | 15.03.2013 10:32:35 | 6.1203 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.8419 | 0 | 0 | 0
36638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-28B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 04:30:57 | 15.03.2013 05:50:19 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.6833
36639 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 04:45:26 | 15.03.2013 09:03:10 | 4.2956 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2147.7778 | 0
36641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 04:48:36 | 15.03.2013 10:13:46 | 5.4194 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5419.4444
36642 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 04:51:35 | 15.03.2013 11:07:50 | 6.2708 | 100 | 0 | 0 | 0 | 627.0833 | 0 | 0 | 0
36643 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR108 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 04:56:13 | 15.03.2013 06:01:51 | 1.0939 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.3472 | 0 | 0
36644 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AVDANCIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:00:17 | 15.03.2013 07:55:21 | 2.9178 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 131.3 | 0 | 0
36648 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA TASPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:18:15 | 15.03.2013 06:01:18 | 0.7175 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 0 | 0
36649 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 02:40:05 | 15.03.2013 10:38:09 | 7.9678 | 0 | 0 | 70 | 180 | 0 | 0 | 557.7444 | 1434.2
36652 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 04:44:16 | 15.03.2013 07:35:25 | 2.8525 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.23 | 0 | 0
36653 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA66 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:28:53 | 15.03.2013 06:18:44 | 0.8308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1542 | 0 | 0
36655 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:30:48 | 15.03.2013 07:55:37 | 2.4136 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 482.7222 | 0 | 0
36657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA48 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:31:48 | 15.03.2013 06:22:32 | 0.8456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2278 | 0 | 0
36658 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKYER SOKAK TR 3.45A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:34:19 | 15.03.2013 06:17:26 | 0.7186 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.4675 | 0 | 0
36659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HATIPAGATOLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:34:02 | 15.03.2013 09:51:19 | 4.2881 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.3208
36660 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SEKSENUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:40:00 | 15.03.2013 07:09:20 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.3333
36661 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:41:21 | 15.03.2013 07:15:38 | 1.5714 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5711 | 0 | 0
36662 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:IŞIKLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:42:50 | 15.03.2013 11:14:29 | 5.5275 | 0 | 600 | 10 | 20 | 0 | 3316.5 | 55.275 | 110.55
36663 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:42:23 | 15.03.2013 09:06:26 | 3.4008 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3400.8333
36664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:45:50 | 15.03.2013 06:56:10 | 1.1722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.5833 | 0 | 0
36665 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SANCAKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:48:25 | 15.03.2013 08:10:33 | 2.3689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1067 | 0 | 0
36666 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEYKONAK 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:50:30 | 15.03.2013 09:47:57 | 3.9575 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.7875 | 0 | 0
36667 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:05:48 | 15.03.2013 18:06:38 | 13.0139 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 260.2778
36668 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:52:49 | 15.03.2013 06:21:01 | 0.47 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0
36670 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:56:36 | 15.03.2013 12:50:05 | 6.8914 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 137.8278 | 0
36671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:57:54 | 15.03.2013 06:54:00 | 0.935 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.025 | 0 | 0
36672 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1057 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:53:40 | 15.03.2013 06:24:24 | 0.5122 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5611 | 0 | 0
36674 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:KAVAK KÖK FİDER:KAVAK KÖK-KAVAK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:57:22 | 15.03.2013 10:29:13 | 4.5308 | 25 | 0 | 0 | 0 | 113.2708 | 0 | 0 | 0
36675 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR30 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:03:12 | 15.03.2013 07:49:14 | 1.7672 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0689 | 0 | 0
36677 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GUNDOGDU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:08:50 | 15.03.2013 17:26:25 | 11.2931 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.7583 | 0 | 0
36678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:09:54 | 15.03.2013 07:21:51 | 1.1992 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.9875 | 0 | 0
36679 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:10:40 | 15.03.2013 06:43:16 | 0.5433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
36680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:47:17 | 15.03.2013 06:22:52 | 0.5931 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 47.4444
36681 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY33 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:09:05 | 15.03.2013 07:46:08 | 1.6175 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.2625
36682 | 1 | KONYA | KULU | TR:SOGUTLU HUYUK YAYLASI1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:13:27 | 15.03.2013 07:11:23 | 0.9656 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.4144 | 0 | 0
36683 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:17:40 | 15.03.2013 10:31:29 | 4.2303 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.4542
36684 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KOZLUBUCAK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:14:57 | 15.03.2013 09:20:20 | 3.0897 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77.2431
36685 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20506 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:16:33 | 15.03.2013 07:18:07 | 1.0261 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.0444 | 0 | 0
36686 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:19:49 | 15.03.2013 09:58:44 | 3.6486 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.3778 | 0 | 0
36687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:BAĞLI KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:20:38 | 15.03.2013 09:00:03 | 2.6569 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 797.0833
36690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 5TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:21:36 | 15.03.2013 07:08:36 | 0.7833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
36691 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:22:29 | 15.03.2013 06:44:18 | 0.3636 | 2 | 2300 | 4 | 950 | 0.7272 | 836.3056 | 1.4544 | 345.4306
36692 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KUCUK BOZCAMAHMUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:21:55 | 15.03.2013 09:36:24 | 3.2414 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.6208
36694 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:23:13 | 15.03.2013 07:35:12 | 1.1997 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9986 | 0 | 0
36695 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:PINARBASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:25:46 | 15.03.2013 07:12:11 | 0.7736 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.6806
36696 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:46:25 | 15.03.2013 08:46:58 | 3.0092 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 225.6875 | 0 | 0
36697 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:27:19 | 15.03.2013 09:25:57 | 2.9772 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1488.6111 | 0 | 0
36698 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:30:32 | 15.03.2013 08:31:46 | 2.0206 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 303.0833 | 0
36700 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:30:20 | 15.03.2013 07:15:30 | 0.7528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.2917 | 0 | 0
36701 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:SARNIC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:29:48 | 15.03.2013 09:05:14 | 2.5906 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3622
36703 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:32:43 | 15.03.2013 07:31:28 | 0.9792 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.1667
36705 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:33:26 | 15.03.2013 07:31:53 | 0.9742 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 325.3717
36706 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:31:36 | 15.03.2013 07:18:59 | 0.7897 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1589 | 0 | 0
36710 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BAGIRSI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:40:17 | 15.03.2013 11:18:45 | 4.6411 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.5644
36711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAYIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:42:45 | 15.03.2013 11:09:21 | 4.4433 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.0833
36713 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CATALOLUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:46:22 | 15.03.2013 18:57:44 | 12.1894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.3789 | 0 | 0
36714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM1 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:42:28 | 15.03.2013 07:43:25 | 1.0158 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 253.9583 | 0 | 0
36715 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:AYASLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:47:08 | 15.03.2013 08:11:43 | 1.4097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0486 | 0 | 0
36716 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU79 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:47:37 | 15.03.2013 07:42:40 | 0.9175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 0
36717 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 IM:İM1 DEDEKORKUT TR:PAMUKCU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:48:49 | 15.03.2013 06:53:30 | 0.0781 | 180 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 0 | 0 | 0
36718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:51:48 | 15.03.2013 08:20:38 | 1.4806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.2083 | 0 | 0
36719 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KINIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:50:54 | 15.03.2013 08:30:12 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 84.405
36721 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:35:22 | 15.03.2013 16:38:29 | 10.0519 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 502.5972
36722 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:48:08 | 16.03.2013 18:12:53 | 35.4125 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 885.3125
36725 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ÇALIŞ10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:55:53 | 15.03.2013 08:43:29 | 1.7933 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9667 | 0 | 0
36726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TAŞPINAR KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:58:44 | 15.03.2013 10:32:14 | 3.5583 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1067.5 | 0 | 0
36727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:00:37 | 15.03.2013 08:56:53 | 1.9378 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 69.76
36729 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:06:18 | 15.03.2013 09:53:48 | 3.7917 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.7917 | 0 | 0
36731 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKBAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:01:50 | 15.03.2013 18:47:05 | 11.7542 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 117.5417 | 0 | 0
36732 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 03:51:26 | 15.03.2013 09:49:03 | 5.9603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.8014 | 0 | 0
36733 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UCPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:04:42 | 15.03.2013 14:35:33 | 7.5142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90.17 | 0 | 0
36734 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:DORTYOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:06:08 | 15.03.2013 08:34:05 | 1.4658 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 57.1675 | 0 | 0
36735 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 IM:İM1 DEDEKORKUT TR:BEYBES4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:08:09 | 15.03.2013 07:10:55 | 0.0461 | 180 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0
36738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:12:25 | 15.03.2013 08:33:22 | 1.3492 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.7292
36739 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:11:25 | 15.03.2013 08:18:31 | 1.1183 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 83.875 | 0 | 0
36740 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.03.2013 07:12:12 | 15.03.2013 11:23:26 | 4.1872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1872 | 0 | 0
36741 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:43:24 | 15.03.2013 07:58:51 | 1.2575 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.8625 | 0 | 0
36742 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AVSAR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:14:13 | 15.03.2013 10:17:58 | 3.0625 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 153.125
36743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN11 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:43:52 | 15.03.2013 10:06:38 | 3.3794 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.2094 | 0 | 0
36745 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:01:50 | 15.03.2013 09:35:41 | 2.5642 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.1042 | 0 | 0
36746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:15:30 | 15.03.2013 09:29:03 | 2.2258 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 111.2917
36747 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:17:55 | 15.03.2013 10:39:38 | 3.3619 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 117.6681 | 0 | 0
36748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:19:41 | 15.03.2013 11:41:45 | 4.3678 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 109.1944
36749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:20:47 | 15.03.2013 10:47:48 | 3.4503 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 75.9061 | 0 | 0
36750 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:22:48 | 15.03.2013 08:02:19 | 0.6586 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.4653 | 0 | 0
36751 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:22:32 | 15.03.2013 19:07:56 | 11.7567 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 176.35
36752 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CATIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:38:37 | 15.03.2013 09:15:26 | 2.6136 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.2042
36753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CEKICLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:23:59 | 15.03.2013 08:58:40 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.7806
36756 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:PINARBASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:27:34 | 15.03.2013 09:20:25 | 1.8808 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94.0417
36758 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KIZILÖZ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:25:03 | 15.03.2013 15:25:14 | 8.0031 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 200.0764
36762 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:31:52 | 15.03.2013 08:46:49 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9967
36763 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM FİDER:ÜRGÜP KAPASİTÖR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:32:29 | 15.03.2013 09:13:00 | 1.6753 | 0 | 4996 | 0 | 0 | 0 | 8369.6878 | 0 | 0
36764 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:HATUNSARAY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:37:57 | 16.03.2013 21:04:54 | 38.4492 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 961.2292
36765 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINLENDIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:33:16 | 15.03.2013 08:42:20 | 1.1511 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.3244 | 0 | 0
36767 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1418 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:37:42 | 15.03.2013 08:42:11 | 1.0747 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2989 | 0 | 0
36769 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:35:34 | 15.03.2013 08:02:00 | 0.4406 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 44.0556 | 0 | 0
36771 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTEKUYU YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:40:36 | 15.03.2013 10:28:33 | 2.7992 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.9833 | 0 | 0
36772 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:GEDİL KÖK TR:GEDIL4 TR FİDER:REİS | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:33:08 | 15.03.2013 11:34:06 | 4.0161 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.0806 | 0 | 0 | 0
36774 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KIZILKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:39:04 | 15.03.2013 08:48:54 | 1.1639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4917
36775 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:37:34 | 15.03.2013 10:03:13 | 2.4275 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.13
36778 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TR:YARASLI1 TR FİDER:KULU DM - YARASLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:43:26 | 15.03.2013 09:58:30 | 2.2511 | 4 | 1200 | 1 | 1 | 9.0044 | 2701.3333 | 2.2511 | 2.2511
36780 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:43:38 | 15.03.2013 08:30:27 | 0.7803 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.7042 | 0 | 0
36782 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BADEMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:45:47 | 15.03.2013 08:30:02 | 0.7375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6875 | 0 | 0
36783 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:HACIISMAILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:47:24 | 15.03.2013 10:48:54 | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.375
36784 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YUNUSLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:47:53 | 15.03.2013 10:04:49 | 2.2822 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 82.16 | 0 | 0
36785 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA56 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:11:29 | 15.03.2013 09:38:19 | 1.4472 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.9694 | 0 | 0
36786 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KEDERLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:48:09 | 15.03.2013 13:55:24 | 6.1208 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 122.4167
36787 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CIRALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:44:44 | 15.03.2013 13:00:09 | 5.2569 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.7708 | 0 | 0
36788 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK5 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:49:21 | 15.03.2013 10:13:22 | 2.4003 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.0042 | 0 | 0
36789 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:AKARKOY1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:32:12 | 15.03.2013 08:59:38 | 1.4572 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65.575
36791 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:49:16 | 15.03.2013 11:14:18 | 3.4172 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.2583 | 0 | 0
36793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 TR:4C 11TR FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:50:44 | 15.03.2013 08:47:36 | 0.9478 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 473.8889 | 0 | 0
36794 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:47:24 | 15.03.2013 09:25:11 | 1.6297 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1486
36795 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:52:48 | 15.03.2013 08:50:17 | 0.9581 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.3708 | 0 | 0
36796 | 1 | KONYA | KULU | TR:SUKUR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:49:06 | 15.03.2013 09:06:54 | 1.2967 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 0 | 0
36797 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:53:49 | 15.03.2013 16:47:36 | 8.8964 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 355.8556 | 0 | 0
36798 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DIVARLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:56:19 | 15.03.2013 10:02:22 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.5208
36800 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:54:41 | 15.03.2013 12:36:54 | 4.7036 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.5542
36801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 5TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:56:34 | 15.03.2013 09:03:33 | 1.1164 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.3278 | 0 | 0
36802 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:MANTAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:20:20 | 15.03.2013 10:10:59 | 2.8442 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.4417
36803 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR17 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:58:58 | 15.03.2013 10:30:19 | 2.5225 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.0625 | 0 | 0
36806 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:03:58 | 15.03.2013 09:20:13 | 2.2708 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.0625 | 0 | 0
36808 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:ÇENGİLTİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:55:27 | 15.03.2013 10:04:39 | 2.1533 | 0 | 150 | 20 | 0 | 0 | 323 | 43.0667 | 0
36809 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YELMEZ DERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:34:36 | 15.03.2013 10:21:15 | 2.7775 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8875
36810 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAZLIK KÖK FİDER:KONYA4 TM - HARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:00:09 | 15.03.2013 10:01:25 | 2.0211 | 5 | 40 | 0 | 0 | 10.1056 | 80.8444 | 0 | 0
36812 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HADIM KARAYOLLARI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:47:27 | 15.03.2013 08:28:49 | 0.6894 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8944 | 0 | 0
36813 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:59:49 | 15.03.2013 15:35:34 | 7.5958 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 113.9375 | 0 | 0
36814 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ASAGI HADIM2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:47:19 | 15.03.2013 08:35:45 | 0.8072 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0722 | 0 | 0
36815 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BURUNOBA TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:59:30 | 15.03.2013 10:55:23 | 2.9314 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 117.2556
36816 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:23:26 | 15.03.2013 10:22:37 | 1.9864 | 0 | 500 | 30 | 0 | 0 | 993.1944 | 59.5917 | 0
36817 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YENICEYAYLASI1TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:18:31 | 15.03.2013 10:12:31 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29
36818 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SOGUTCUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:07:35 | 15.03.2013 09:29:42 | 2.3686 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8431
36821 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:03:18 | 15.03.2013 10:01:34 | 1.9711 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.5667 | 0 | 0
36822 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:05:34 | 15.03.2013 10:00:57 | 1.9231 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4614 | 0 | 0
36825 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CEVIK SITELERI12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:06:24 | 15.03.2013 08:58:31 | 0.8686 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.4525 | 0 | 0
36827 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:07:51 | 15.03.2013 11:05:53 | 2.9672 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.3772 | 0 | 0
36828 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:07:33 | 15.03.2013 10:25:55 | 2.3061 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 207.55 | 0 | 0
36830 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:05:54 | 15.03.2013 15:00:26 | 6.9089 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 227.9933 | 0 | 0
36831 | 1 | KONYA | KULU | TR:ARSINCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:08:38 | 15.03.2013 10:09:36 | 2.0161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0644 | 0 | 0
36832 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:YENİDOĞAN KÖK FİDER:DÖRTYOL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:04:22 | 15.03.2013 10:03:06 | 1.9789 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 425.4611 | 0 | 0
36833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TASAGIL3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:09:16 | 15.03.2013 09:53:31 | 1.7375 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.425 | 0 | 0
36834 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:TUZLUKÇU-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:04:08 | 15.03.2013 09:15:07 | 1.1831 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9153 | 0 | 0 | 0
36835 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UCHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:10:37 | 15.03.2013 11:02:13 | 2.86 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.34 | 0 | 0
36837 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:ORHANİYE KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:10:03 | 15.03.2013 08:53:28 | 0.7236 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.9444 | 0 | 0 | 0
36839 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM KÖK:159 NOLU KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:58:51 | 15.03.2013 08:52:44 | 0.8981 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.9611 | 0 | 0
36843 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KOCYAKA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:14:23 | 15.03.2013 10:36:18 | 2.3653 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.6528
36844 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:14:59 | 15.03.2013 12:40:13 | 4.4206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8411
36845 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:13:19 | 15.03.2013 10:24:50 | 2.1919 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 70.1422 | 0 | 0
36846 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:13:32 | 15.03.2013 11:16:31 | 3.0497 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91.4917 | 0 | 0
36848 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:AKBAŞ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:13:11 | 15.03.2013 10:26:11 | 2.2167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
36849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:14:42 | 15.03.2013 13:11:17 | 4.9431 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 148.2917 | 0 | 0
36850 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:15:12 | 15.03.2013 10:03:51 | 1.8108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.3517
36851 | 1 | KONYA | KULU | TR:SOGUTLU HUYUK YAYLASI1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:14:45 | 15.03.2013 09:49:04 | 1.5719 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.7231 | 0 | 0
36853 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMAN SAH1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:15:10 | 16.03.2013 01:51:27 | 17.6047 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 616.1653 | 0 | 0
36858 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:18:45 | 15.03.2013 09:04:49 | 0.7678 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6778 | 0 | 0
36859 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU82 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:21:17 | 15.03.2013 11:07:46 | 2.7747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7747 | 0 | 0
36863 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:17:58 | 15.03.2013 15:54:27 | 7.6081 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 114.1208 | 76.0806 | 0
36864 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:18:31 | 15.03.2013 09:43:19 | 1.4133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0
36865 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:PAMUKLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:21:12 | 15.03.2013 09:44:34 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8944
36866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EMINACAR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:19:49 | 16.03.2013 19:38:08 | 35.3053 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 176.5264
36870 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKCE HUYUK TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:21:39 | 15.03.2013 08:54:28 | 0.5469 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.2042 | 0 | 0
36872 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:21:57 | 15.03.2013 08:41:18 | 0.3225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6125 | 0 | 0
36873 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:GUNEYCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:22:36 | 15.03.2013 09:58:54 | 1.605 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.025 | 0 | 0
36874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:21:57 | 15.03.2013 09:37:19 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5611
36879 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:47:18 | 15.03.2013 09:14:51 | 1.4592 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2142 | 0 | 0
36881 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOSUNBURNU TR1 | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:25:05 | 15.03.2013 10:33:48 | 2.1453 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2906
36882 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:25:46 | 15.03.2013 12:27:05 | 4.0219 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0878 | 0
36883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:13:31 | 15.03.2013 09:45:45 | 0.5372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5372 | 0 | 0
36884 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:KULHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:27:49 | 15.03.2013 09:11:47 | 0.7328 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.6556
36885 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KÖK:BAŞKUYU1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:27:18 | 16.03.2013 08:37:35 | 24.1714 | 0 | 0 | 3 | 570 | 0 | 0 | 72.5142 | 13777.6917
36886 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:27:59 | 15.03.2013 08:37:47 | 0.1633 | 0 | 16319 | 0 | 0 | 0 | 2665.4367 | 0 | 0
36887 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 1TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:29:24 | 15.03.2013 09:01:54 | 0.5417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7083 | 0 | 0
36888 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:30:21 | 15.03.2013 09:48:30 | 1.3025 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.3525 | 0 | 0
36889 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PAMUKCU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:23:26 | 15.03.2013 09:40:23 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51.3
36891 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DAGSAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:39:16 | 15.03.2013 16:30:21 | 9.8514 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.9597 | 0 | 0
36894 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:YENİDOĞAN KÖK FİDER:DÖRTYOL | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:30:34 | 15.03.2013 09:46:21 | 1.2631 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.8394 | 0 | 0
36895 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN40 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:31:32 | 15.03.2013 09:14:38 | 0.7183 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.0567 | 0 | 0
36898 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KESIMHANEYANI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:32:40 | 15.03.2013 21:01:30 | 12.4806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.8444 | 0 | 0
36899 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ESENTEPE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:32:01 | 15.03.2013 12:25:50 | 3.8969 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.9694 | 0 | 0
36900 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:33:36 | 15.03.2013 09:55:56 | 1.3722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6056 | 0 | 0
36905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20806 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:33:13 | 15.03.2013 10:23:03 | 1.8306 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.9167 | 0 | 0
36906 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:33:41 | 15.03.2013 11:59:42 | 3.4336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8672
36908 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:34:18 | 15.03.2013 10:20:57 | 1.7775 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.775 | 0
36909 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:36:26 | 15.03.2013 09:19:19 | 1.7147 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.7208 | 0 | 0
36912 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:YENİKÖY BİNA KÖK FİDER:BOR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:40:05 | 15.03.2013 12:21:31 | 3.6906 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.5961 | 0
36915 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:CULLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:03:31 | 15.03.2013 09:00:41 | 0.9528 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7167
36916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:37:08 | 15.03.2013 11:51:47 | 3.2442 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 81.1042 | 0 | 0
36921 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:29:29 | 15.03.2013 11:43:13 | 3.2289 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 113.0111
36922 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUCUK AVSAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:24:40 | 15.03.2013 12:25:09 | 5.0081 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85.1369 | 0 | 0
36924 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BAŞHARMAN TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:39:28 | 15.03.2013 09:23:16 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.25
36927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1418 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:45:25 | 15.03.2013 10:41:03 | 1.9272 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7817
36929 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:46:37 | 15.03.2013 13:16:45 | 4.5022 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 135.0667
36933 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YAZLICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:49:02 | 15.03.2013 10:55:40 | 2.1106 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.1056 | 0 | 0
36934 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUZOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:41:28 | 15.03.2013 09:22:14 | 0.6794 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.4844 | 0 | 0
36936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:YEŞİLDERE KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:48:13 | 15.03.2013 09:45:44 | 0.9586 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7931 | 0
36937 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:BÜYÜKÖZ KÖK TR:BOZDAM1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:07:53 | 15.03.2013 09:18:23 | 3.175 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 2381.25 | 0
36939 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:45:02 | 15.03.2013 09:21:48 | 0.6128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.3533 | 0 | 0
36941 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:51:04 | 16.03.2013 23:50:01 | 38.9825 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 311.86 | 0 | 0
36944 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOKEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:52:12 | 17.03.2013 02:03:21 | 41.1858 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 453.0442
36945 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:53:04 | 16.03.2013 10:24:33 | 25.5247 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 1020.9889 | 1531.4833
36946 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:PUSAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:52:22 | 17.03.2013 04:25:03 | 43.5447 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 609.6261
36947 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:51:02 | 15.03.2013 09:37:21 | 0.7719 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.2986
36948 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:50:54 | 15.03.2013 11:06:24 | 2.2583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5833 | 0 | 0
36949 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ISAHOCALI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:52:20 | 15.03.2013 12:00:03 | 3.1286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6431 | 0 | 0
36953 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:KIZÖREN TM - TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:56:39 | 15.03.2013 18:27:39 | 9.5167 | 0 | 160 | 90 | 100 | 0 | 1522.6667 | 856.5 | 951.6667
36954 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CAMILI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:44:26 | 15.03.2013 11:30:13 | 2.7631 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 138.1528 | 0 | 0
36955 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 IM:İM1 DEDEKORKUT TR:KARADIGINDERESI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:59:04 | 16.03.2013 23:50:55 | 38.8642 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 777.2833
36956 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 FİDER:DM2-MADENLİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:00:19 | 15.03.2013 09:52:07 | 0.8633 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.5333 | 0 | 0 | 0
36957 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:51:24 | 15.03.2013 12:10:38 | 3.3206 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2822 | 0 | 0
36958 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:53:07 | 15.03.2013 09:35:26 | 0.7053 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.5792 | 0 | 0
36960 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:45:15 | 15.03.2013 11:23:05 | 2.6306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1528 | 0 | 0
36961 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARMAGAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:02:06 | 15.03.2013 18:53:47 | 9.8614 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 788.9111 | 0 | 0
36962 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKCE HUYUK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:01:15 | 15.03.2013 09:59:29 | 0.9706 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.5583 | 0 | 0
36967 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OLMEZ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:05:35 | 15.03.2013 09:28:07 | 0.3756 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.5067
36970 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:03:17 | 15.03.2013 10:16:09 | 1.2144 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.2167 | 0 | 0
36971 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:04:17 | 15.03.2013 10:43:36 | 1.6553 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.8292 | 0 | 0
36973 | 1 | KONYA | DERBENT | TM:KONYA-2 TM DM:DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ FİDER:YAZIR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:03:11 | 15.03.2013 09:42:20 | 0.6525 | 0 | 2000 | 5 | 150 | 0 | 1305 | 3.2625 | 97.875
36975 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU87 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:03:25 | 15.03.2013 10:05:05 | 1.0278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 0 | 0
36978 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE4 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:04:06 | 15.03.2013 20:31:03 | 11.4492 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 228.9833 | 0 | 0
36980 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TURKISTAN CAMI TR 2.16 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.03.2013 09:07:40 | 15.03.2013 13:19:09 | 4.1914 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 146.6986 | 0 | 0
36981 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:06:10 | 15.03.2013 14:52:00 | 5.7639 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 201.7361 | 0 | 0
36984 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:03:31 | 15.03.2013 12:42:37 | 3.6517 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51.1233 | 0 | 0
36987 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAGKUR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:08:14 | 15.03.2013 11:40:18 | 2.5344 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.3611 | 0 | 0
36989 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM DM:ARIKÖREN DM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:08:36 | 15.03.2013 15:45:29 | 6.6147 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 370.4244 | 0
36991 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:TR18 FİDER:TR18- KÖY HİZMETLERİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:08:06 | 15.03.2013 09:35:05 | 0.4497 | 80 | 0 | 0 | 0 | 35.9778 | 0 | 0 | 0
36992 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:10:52 | 15.03.2013 18:40:30 | 9.4939 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 332.2861 | 0 | 0
36993 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 37/A TÖMEK KÖK:KONCAM SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:02:01 | 16.03.2013 19:21:24 | 35.3231 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 105.9692 | 105969.1667 | 0 | 0
36994 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:11:46 | 15.03.2013 11:28:52 | 2.285 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.28 | 0 | 0
36996 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:09:59 | 15.03.2013 10:29:18 | 1.3219 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2194 | 0 | 0
36997 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARAHISARLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:12:24 | 17.03.2013 01:59:54 | 40.7917 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 285.5417
37002 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:ABDI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:07:01 | 15.03.2013 10:43:05 | 1.6011 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0056
37003 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-28B TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 06:44:12 | 15.03.2013 10:21:35 | 3.6231 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 181.1528
37007 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR47 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:14:23 | 15.03.2013 09:42:26 | 0.4675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4675 | 0 | 0
37011 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:17:20 | 15.03.2013 10:54:17 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.2375
37017 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:49:27 | 15.03.2013 09:32:15 | 0.7133 | 0 | 18100 | 15 | 0 | 0 | 12911.3333 | 10.7 | 0
37018 | 1 | KONYA | HADİM | TR:IGDEOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:18:20 | 15.03.2013 10:33:49 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.1611
37025 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/29 ÇUKURÇAYIR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:17:17 | 15.03.2013 10:41:01 | 1.3956 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.8889 | 0 | 0
37027 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK13 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.03.2013 09:21:21 | 15.03.2013 10:23:37 | 1.0378 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1889 | 0 | 0
37032 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GORMELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:20:32 | 15.03.2013 10:52:42 | 1.5361 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.4028
37033 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:16:36 | 15.03.2013 10:13:13 | 0.9436 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4361
37034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ CAMİ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:18:43 | 15.03.2013 15:30:15 | 6.1922 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 588.2611 | 0 | 0
37035 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:20:35 | 15.03.2013 10:39:50 | 1.3208 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.4917 | 0 | 0
37036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 37/A TÖMEK FİDER:TÖMEK DM - PINARBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:24:21 | 15.03.2013 16:51:16 | 7.4486 | 51 | 150 | 0 | 0 | 379.8792 | 1117.2917 | 0 | 0
37037 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:23:05 | 15.03.2013 09:36:40 | 0.2264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9056 | 0 | 0
37038 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YENIKONAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:19:06 | 15.03.2013 11:07:05 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9986
37039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL08 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:22:44 | 15.03.2013 12:58:11 | 3.5908 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1400.425 | 0 | 0
37040 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:27:06 | 15.03.2013 11:24:29 | 1.9564 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.9097 | 0 | 0
37041 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:28:03 | 15.03.2013 10:13:06 | 0.7508 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 45.8008
37043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 15 İĞDELİ FİDER:ANADOLU SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:25:59 | 15.03.2013 11:48:31 | 2.3756 | 3 | 2500 | 0 | 0 | 7.1267 | 5938.8889 | 0 | 0
37047 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ÇAYHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:28:03 | 15.03.2013 17:18:10 | 7.8353 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 101.8586 | 0
37048 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAM FABRIKASI TR 2.8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:28:17 | 15.03.2013 10:13:26 | 0.7525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 0 | 0
37049 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:27:58 | 15.03.2013 10:37:39 | 1.1614 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13.9367 | 0 | 1.1614
37052 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIN SULTAN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:27:20 | 15.03.2013 14:29:56 | 5.0433 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.4333 | 0 | 0
37054 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CUMHURIYET04 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:27:21 | 15.03.2013 19:56:25 | 10.4844 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1153.2889 | 0 | 0
37056 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:29:11 | 15.03.2013 12:29:14 | 3.0008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0017
37059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:25:56 | 15.03.2013 10:25:35 | 0.9942 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9417
37061 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI19/A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:31:42 | 15.03.2013 22:36:44 | 13.0839 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 170.0906 | 0 | 0
37063 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:16:01 | 15.03.2013 23:23:35 | 14.1261 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 988.8278 | 0 | 0
37064 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:06:09 | 15.03.2013 09:57:15 | 2.8517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8517 | 0 | 0
37066 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KECIKALE YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:30:02 | 15.03.2013 11:03:14 | 1.5533 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.8333
37067 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU71 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:26:32 | 15.03.2013 10:41:37 | 1.2514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7542 | 0 | 0
37070 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 05:27:56 | 15.03.2013 15:04:37 | 9.6114 | 9 | 680 | 0 | 0 | 86.5025 | 6535.7444 | 0 | 0
37072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:BAĞLI KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:33:58 | 15.03.2013 14:07:39 | 4.5614 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 684.2083
37073 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:33:40 | 16.03.2013 14:40:35 | 29.1153 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 232.9222 | 0 | 0
37074 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:SARAY1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:36:15 | 15.03.2013 11:19:41 | 1.7239 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.4778
37076 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:SIHBEDRETTIN MH22 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:36:33 | 15.03.2013 10:35:23 | 0.9806 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.6111 | 0 | 0 | 0
37081 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:38:21 | 15.03.2013 10:36:31 | 0.9694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9694 | 0 | 0
37082 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:34:54 | 15.03.2013 10:14:04 | 0.6528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5278 | 0 | 0
37085 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:11:43 | 16.03.2013 15:30:03 | 30.3056 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 878.8611 | 0 | 0
37091 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 14 GW/3 FİDER:ANADOLU SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:34:02 | 15.03.2013 11:02:19 | 1.4714 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1471.3889 | 0 | 0
37092 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:19:47 | 15.03.2013 16:31:38 | 7.1975 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2519.125 | 0 | 0 | 0
37098 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:42:22 | 15.03.2013 12:15:43 | 2.5558 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.1167 | 0 | 0
37100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM2- FERİT PAŞA FİDER:ŞEKER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:33:19 | 15.03.2013 10:18:26 | 0.7519 | 2 | 1300 | 0 | 0 | 1.5039 | 977.5278 | 0 | 0
37103 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 TR:BEYBES4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:26:15 | 15.03.2013 10:04:39 | 0.64 | 160 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0
37105 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HOCA HABIB1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:40:51 | 15.03.2013 12:10:42 | 2.4975 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 74.925 | 0 | 0
37106 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM FİDER:LADİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:22:38 | 16.03.2013 16:31:16 | 32.1439 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 192.8633 | 0
37109 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:18:17 | 16.03.2013 18:16:15 | 32.9661 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1120.8478
37110 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENICE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:46:33 | 15.03.2013 12:49:34 | 3.0503 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.2569 | 0 | 0
37114 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:24:48 | 15.03.2013 11:10:56 | 1.7689 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.0667 | 0 | 0
37118 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:49:49 | 15.03.2013 11:01:05 | 1.1878 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8778 | 0 | 0
37119 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:50:38 | 15.03.2013 14:17:16 | 4.4439 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.4389
37120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR53 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:49:34 | 15.03.2013 19:38:15 | 9.8114 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 441.5125 | 0 | 0
37122 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM33 FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:43:05 | 15.03.2013 09:56:18 | 0.2203 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.3042 | 0 | 0
37123 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:28:39 | 15.03.2013 09:53:18 | 0.4108 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.5958 | 0 | 0
37125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:52:29 | 15.03.2013 11:23:54 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 76.1806
37127 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:SARAYÖNÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:51:51 | 15.03.2013 19:30:26 | 9.6431 | 4 | 2250 | 0 | 0 | 38.5722 | 21696.875 | 0 | 0
37129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:25:32 | 15.03.2013 10:27:43 | 3.0364 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 4554.5833 | 0 | 0
37131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:55:04 | 15.03.2013 10:42:45 | 0.7947 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9472 | 0 | 0
37134 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:52:08 | 15.03.2013 10:22:21 | 0.5036 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100.7222 | 0 | 0 | 0
37135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ TR:SELAHADDIN EYYUBI16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:54:25 | 15.03.2013 10:35:30 | 0.6847 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 85.5903 | 0 | 0
37136 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:COCUKPARKIYANI31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:49:16 | 17.03.2013 10:09:44 | 45.3411 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 634.7756 | 0 | 0
37138 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KAYACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:58:29 | 15.03.2013 11:09:58 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 46.4642
37144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 2/29-4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:58:36 | 15.03.2013 10:58:21 | 0.9958 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.9375
37146 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM24 FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:02:59 | 15.03.2013 10:10:31 | 0.1256 | 300 | 0 | 0 | 0 | 37.6667 | 0 | 0 | 0
37147 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:59:37 | 15.03.2013 10:46:45 | 0.7856 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9278 | 0 | 0
37148 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:56:36 | 15.03.2013 12:48:01 | 1.8569 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.7125 | 0 | 0
37149 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:00:36 | 15.03.2013 22:23:35 | 12.3831 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 173.3628 | 0 | 0
37156 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:01:26 | 15.03.2013 10:11:46 | 0.1722 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.3056 | 0 | 0 | 0
37160 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURDEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:04:49 | 15.03.2013 17:42:40 | 7.6308 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 267.0792 | 0 | 0
37163 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:TOPRAKLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:55:40 | 16.03.2013 16:09:24 | 30.2289 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 302.2889
37166 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOBEKLIDAG TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:08:15 | 15.03.2013 20:07:27 | 9.9867 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99.8667
37170 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:53:31 | 15.03.2013 11:33:08 | 1.6603 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.8083 | 0 | 0
37174 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:ARASOGUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:08:21 | 15.03.2013 11:13:16 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 45.4417
37175 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM FİDER:LADİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:08:00 | 16.03.2013 18:46:55 | 32.6486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 163.2431 | 0 | 0
37177 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:NURTAŞ MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:07:40 | 15.03.2013 16:39:00 | 6.5222 | 0 | 0 | 75 | 3930 | 0 | 0 | 489.1667 | 25632.3333
37180 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HACI ISA EFENDI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:13:09 | 15.03.2013 12:25:07 | 2.1994 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.9833 | 0 | 0
37181 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40201 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:05:08 | 15.03.2013 10:26:03 | 0.3486 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.2014 | 0 | 0
37182 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:42:35 | 16.03.2013 02:09:11 | 15.4433 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108.1033
37183 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:15:29 | 15.03.2013 10:51:40 | 0.6031 | 0 | 0 | 0 | 1599 | 0 | 0 | 0 | 964.2858
37185 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÇOĞLU TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:09:31 | 15.03.2013 10:48:44 | 0.6536 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.6083
37187 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BERENDI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:10:16 | 15.03.2013 20:37:31 | 10.4542 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 261.3542
37188 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:14:24 | 15.03.2013 11:37:19 | 1.3819 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.5486
37189 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:16:06 | 16.03.2013 18:24:22 | 32.1378 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 835.5822 | 0 | 0
37190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:32:04 | 15.03.2013 12:05:01 | 2.5492 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 305.9 | 0 | 0
37191 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:BALIKLAVA KÖK TR:AKKISE1 TR FİDER:BALIKLAVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:16:47 | 15.03.2013 17:19:43 | 7.0489 | 920 | 0 | 0 | 0 | 6484.9778 | 0 | 0 | 0
37193 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:17:16 | 17.03.2013 19:13:30 | 56.9372 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 284.6861 | 683.2467
37194 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:56:27 | 15.03.2013 17:05:55 | 7.1578 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 229.0489 | 0 | 0
37196 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM20 TR:LALEBAHCE4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:18:31 | 15.03.2013 19:23:02 | 9.0753 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1361.2917 | 0 | 0 | 0
37197 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1415 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:44:14 | 15.03.2013 10:36:43 | 0.8747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7494 | 0 | 0
37198 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 FİDER:DM3-DELİHEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:39:57 | 15.03.2013 11:03:38 | 1.3947 | 500 | 0 | 0 | 0 | 697.3611 | 0 | 0 | 0
37199 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:17:52 | 15.03.2013 11:20:55 | 1.0508 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.525 | 0 | 0
37207 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:24:28 | 15.03.2013 11:49:36 | 1.4189 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1889 | 0 | 0
37208 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:24:02 | 15.03.2013 22:00:15 | 11.6036 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 2320.7222 | 11.6036 | 0
37210 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:24:30 | 15.03.2013 11:21:32 | 0.9506 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7528 | 0
37215 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIKUCUK YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:13:39 | 15.03.2013 22:34:26 | 8.3464 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.3856 | 0 | 0
37217 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:27:54 | 16.03.2013 01:25:06 | 14.9533 | 0 | 140 | 50 | 60 | 0 | 2093.4667 | 747.6667 | 897.2
37218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:20:29 | 15.03.2013 10:56:01 | 0.5922 | 450 | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 0 | 0 | 0
37219 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:21:47 | 15.03.2013 14:11:09 | 3.8228 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64.9872 | 0 | 0 | 0
37220 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:YAYLACIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:27:05 | 15.03.2013 13:00:23 | 2.555 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.325 | 0 | 0 | 0
37221 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:25:22 | 15.03.2013 12:08:26 | 1.7178 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68.7111 | 0 | 0
37223 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM IM:İM-3-ÇİMENLİK FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:29:25 | 15.03.2013 10:37:25 | 0.1333 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
37224 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GORUKYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:30:39 | 15.03.2013 12:08:58 | 1.6386 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3861 | 0 | 0
37225 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:PANCARCI19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:23:27 | 15.03.2013 19:59:12 | 9.5958 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.7667 | 0 | 0
37226 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE CAMI KEBIR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:30:54 | 16.03.2013 12:39:17 | 26.1397 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 705.7725 | 0 | 0
37230 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KASAPLAR28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:19:25 | 15.03.2013 16:05:51 | 5.7739 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.6433 | 0 | 0
37234 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 07:19:33 | 15.03.2013 14:52:38 | 7.5514 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 3435.8819 | 0
37235 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:32:37 | 15.03.2013 13:38:40 | 3.1008 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77.5208 | 0 | 0
37236 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ÇUMRA69 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:36:18 | 15.03.2013 12:29:10 | 1.8811 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6433 | 0 | 0
37238 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:ORTAKARAÖREN KÖK FİDER:ORTAKARAÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:37:02 | 15.03.2013 12:09:07 | 1.5347 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.0417 | 0 | 0 | 0
37239 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAADET2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:33:12 | 15.03.2013 11:52:56 | 1.3289 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2889 | 0 | 0
37243 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:25:28 | 15.03.2013 11:14:58 | 0.825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | 0
37248 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAARDIC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:36:47 | 15.03.2013 11:00:38 | 0.3975 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 45.7125
37249 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:KIZÖREN TM - TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:52:33 | 15.03.2013 18:01:18 | 8.1458 | 0 | 0 | 80 | 160 | 0 | 0 | 651.6667 | 1303.3333
37255 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:29:36 | 15.03.2013 10:46:56 | 1.2889 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.7778 | 0 | 0
37258 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI17A TR FİDER:CİHANBEYLİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:40:40 | 15.03.2013 18:36:23 | 7.9286 | 7 | 12 | 0 | 0 | 55.5003 | 95.1433 | 0 | 0
37261 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KATRANCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:43:37 | 15.03.2013 12:35:51 | 1.8706 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.4111 | 0 | 0
37262 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM KÖK:ÜSTÜNLER KÖK FİDER:BEYŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:45:52 | 15.03.2013 13:51:08 | 3.0878 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 117.3356 | 0 | 0
37263 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:YUVA1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:44:22 | 15.03.2013 11:34:19 | 0.8325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8325 | 0 | 0
37264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN 01 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:15:21 | 15.03.2013 16:46:13 | 6.5144 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 325.7222 | 0 | 0
37266 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:46:19 | 15.03.2013 14:19:04 | 3.5458 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 88.6458
37267 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:48:07 | 15.03.2013 12:42:40 | 1.9092 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.7292
37271 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU62 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:47:44 | 15.03.2013 11:04:25 | 0.2781 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.8928 | 0 | 0
37274 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM IM:İM 7 KARAKAYIŞ FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:18:17 | 15.03.2013 20:53:44 | 8.5908 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3436.3333 | 0 | 0
37275 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:46:18 | 15.03.2013 15:01:10 | 4.2478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2478 | 0 | 0
37276 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:02:15 | 15.03.2013 13:02:24 | 3.0025 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 711.5925 | 0 | 0
37278 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ODABASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:47:12 | 16.03.2013 12:17:42 | 25.5083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 127.5417 | 0 | 0
37279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARGACI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:49:10 | 15.03.2013 13:50:10 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.05
37281 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:41:59 | 15.03.2013 12:39:57 | 1.9661 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.39 | 0 | 0
37283 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:48:17 | 15.03.2013 18:57:32 | 8.1542 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 277.2417 | 0 | 0
37286 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:53:26 | 15.03.2013 15:23:36 | 4.5028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90.0556 | 0 | 0
37290 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDE KORKUT1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:45:37 | 16.03.2013 15:32:37 | 28.7833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 805.9333 | 0 | 0
37292 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:53:28 | 15.03.2013 11:16:39 | 0.3864 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.6597 | 0 | 0
37296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 02 SANCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:56:29 | 15.03.2013 12:57:42 | 2.0203 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1515.2083 | 0 | 0
37298 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:ILICA MH28/A TR 160 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:56:30 | 15.03.2013 13:14:10 | 2.2944 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.9444 | 0 | 0 | 0
37300 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:03:23 | 15.03.2013 11:02:06 | 1.9786 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.7861 | 0 | 0
37304 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:KADINHANI DM TR:KADINHANI30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:49:06 | 15.03.2013 11:02:52 | 0.2294 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 37.3994 | 0 | 0
37306 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SUKRAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:00:27 | 15.03.2013 12:05:28 | 1.0836 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.0903 | 0 | 0
37308 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:KADINHANI DM TR:CEZAEVI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:35:11 | 15.03.2013 20:58:35 | 10.39 | 2 | 235 | 0 | 0 | 20.78 | 2441.65 | 0 | 0
37310 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:01:28 | 15.03.2013 11:31:29 | 0.5003 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 150.0833 | 0
37311 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:59:48 | 15.03.2013 15:57:30 | 4.9617 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 3473.1667 | 0 | 0
37314 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:04:50 | 15.03.2013 14:11:23 | 3.1092 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.6375 | 0 | 0
37315 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI2TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:02:35 | 15.03.2013 17:24:05 | 6.3583 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 158.9583 | 0 | 0
37316 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DIKILITAS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:02:38 | 15.03.2013 13:51:10 | 2.8089 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.0889 | 0 | 0
37317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:00:49 | 15.03.2013 11:59:37 | 0.98 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 223.44 | 0 | 0
37321 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:02:57 | 15.03.2013 11:29:26 | 0.4414 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.2417 | 0 | 0
37325 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:02:20 | 15.03.2013 14:00:49 | 2.9747 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.7472 | 0 | 0
37326 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SARNIC1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:04:52 | 15.03.2013 12:30:14 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1139
37327 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOLYUZU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:03:26 | 15.03.2013 12:43:34 | 1.6689 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6889 | 0 | 0
37329 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIEYUPCIFTLIGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:06:00 | 17.03.2013 14:35:40 | 51.4944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1029.8889 | 0 | 0
37330 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1222 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:08:10 | 15.03.2013 11:43:12 | 0.5839 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.0067 | 0 | 0
37332 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:08:21 | 15.03.2013 12:48:52 | 1.6753 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.2583 | 0 | 0
37334 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:07:15 | 15.03.2013 12:34:26 | 1.4531 | 10 | 20 | 0 | 0 | 14.5306 | 29.0611 | 0 | 0
37337 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:09:25 | 15.03.2013 12:47:46 | 1.6392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6392 | 0 | 0
37342 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:06:11 | 15.03.2013 12:58:34 | 1.8731 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6192 | 0
37345 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR30 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:10:34 | 15.03.2013 11:35:54 | 0.4222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
37346 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:07:08 | 15.03.2013 12:54:15 | 1.7853 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89.2639
37347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:08:51 | 15.03.2013 12:59:27 | 1.8433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
37348 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILAY HASTANESI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:09:27 | 15.03.2013 14:47:09 | 3.6283 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.5667 | 0 | 0
37349 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 KÖK:GÜLPINAR KÖK FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:09:36 | 15.03.2013 14:31:02 | 3.3572 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 671.4444 | 0 | 0
37350 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-50 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:06:57 | 15.03.2013 12:25:19 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.6528
37353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:08:08 | 15.03.2013 12:10:36 | 1.0411 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.6167 | 0 | 0
37355 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UCHUYUK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:06:04 | 15.03.2013 14:02:52 | 2.9467 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
37356 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA67 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:11:46 | 15.03.2013 13:27:17 | 2.2586 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7758 | 0 | 0
37359 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:10:49 | 15.03.2013 14:48:54 | 3.6347 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.3472
37360 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AFYON YOLU5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:57:43 | 15.03.2013 11:36:01 | 1.6383 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 491.5 | 0 | 0
37361 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:NEVSEHIR1 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:10:50 | 15.03.2013 13:24:25 | 2.2264 | 2 | 241 | 0 | 0 | 4.4528 | 536.5597 | 0 | 0
37363 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:13:56 | 15.03.2013 14:00:53 | 2.7825 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.955
37365 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAG FABRIKASI USTU TR 3.10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:14:21 | 15.03.2013 12:16:44 | 1.0397 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.9931 | 0 | 0
37366 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU72 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:11:58 | 15.03.2013 12:06:01 | 0.9008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9008 | 0 | 0
37369 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:13:50 | 15.03.2013 11:52:33 | 0.6453 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.1319
37370 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:16:34 | 15.03.2013 11:59:48 | 0.7206 | 0 | 150 | 20 | 0 | 0 | 108.0833 | 14.4111 | 0
37371 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:15:41 | 15.03.2013 13:15:43 | 2.0006 | 259 | 0 | 0 | 0 | 518.1439 | 0 | 0 | 0
37372 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KARALGAZI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:16:20 | 15.03.2013 11:29:54 | 0.2261 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.8789 | 0 | 0
37373 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KICIAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:17:41 | 15.03.2013 14:16:00 | 2.9719 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.2986
37374 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA43 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:18:29 | 15.03.2013 15:01:00 | 3.7086 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.5033 | 0 | 0
37375 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CATIN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:17:04 | 15.03.2013 13:35:16 | 2.3033 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.2467
37376 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:10:16 | 15.03.2013 11:45:08 | 0.5811 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 15690 | 0 | 0
37377 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HASAKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:17:05 | 15.03.2013 11:53:58 | 0.6147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6147
37378 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM FİDER:ÇEPNİ | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:12:14 | 15.03.2013 16:06:20 | 4.9017 | 0 | 0 | 5 | 145 | 0 | 0 | 24.5083 | 710.7417
37380 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORGANİZE SAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:19:12 | 15.03.2013 11:52:27 | 0.5542 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2.2167 | 16.625 | 0 | 0
37381 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:18:56 | 15.03.2013 12:08:36 | 0.8278 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
37382 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:15:27 | 15.03.2013 22:57:48 | 11.7058 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 409.7042 | 0 | 0
37383 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:17:54 | 17.03.2013 02:09:15 | 38.8558 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 271.9908
37384 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:14:08 | 16.03.2013 18:20:10 | 31.1006 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 777.5139 | 0 | 0
37387 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:20:02 | 15.03.2013 13:29:18 | 2.1544 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.6989 | 0 | 0
37388 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ARMUTLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:55:21 | 16.03.2013 10:46:53 | 15.8589 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 222.0244
37390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF04 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:59:18 | 15.03.2013 11:42:28 | 1.7194 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 326.6944 | 0 | 0
37391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 09 ŞEYH ŞAMİL FİDER:DM9 - SİLLE PARSANA11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:18:22 | 15.03.2013 13:02:14 | 2.7311 | 1 | 350 | 0 | 0 | 2.7311 | 955.8889 | 0 | 0
37394 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CANDIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:08:44 | 15.03.2013 13:36:16 | 2.4589 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59.0133 | 0 | 0
37397 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:54:06 | 15.03.2013 13:54:11 | 3.0014 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75.0347 | 0 | 0
37400 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:22:43 | 15.03.2013 13:33:28 | 2.1792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5375 | 0 | 0
37403 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:20:51 | 15.03.2013 11:39:22 | 0.3086 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15.4306 | 0 | 0
37404 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:06:06 | 16.03.2013 05:52:55 | 18.7803 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 600.9689 | 0 | 0
37405 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EMEN TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:22:45 | 15.03.2013 18:14:48 | 6.8675 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 281.5675 | 0 | 0
37408 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM FİDER:KOZAKLI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:23:58 | 15.03.2013 13:47:35 | 2.3936 | 3 | 2000 | 0 | 0 | 7.1808 | 4787.2222 | 0 | 0
37410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:23:56 | 15.03.2013 13:01:27 | 1.6253 | 500 | 0 | 0 | 0 | 812.6389 | 0 | 0 | 0
37412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKÖY8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:08:41 | 15.03.2013 13:23:37 | 2.2489 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 337.3333 | 0 | 0
37413 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:28:15 | 15.03.2013 14:24:20 | 2.9347 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.3681
37415 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:27:31 | 15.03.2013 13:30:12 | 2.0447 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 296.4847 | 0 | 0
37417 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OZKOCLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:29:58 | 15.03.2013 14:25:00 | 2.9172 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.9306
37418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 15/A KONALTAŞ TR:SELCUK SANAYI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:29:55 | 15.03.2013 12:55:16 | 1.4225 | 12 | 100 | 0 | 0 | 17.07 | 142.25 | 0 | 0
37420 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAŞARLAR KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:29:20 | 15.03.2013 13:30:56 | 2.0267 | 41 | 0 | 0 | 0 | 83.0933 | 0 | 0 | 0
37421 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:23:36 | 15.03.2013 11:49:17 | 0.4281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7122 | 0 | 0
37423 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:30:51 | 15.03.2013 17:43:06 | 6.2042 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.4292 | 0
37424 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYAT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:24:15 | 15.03.2013 11:51:12 | 0.4492 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.475 | 0 | 0
37425 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:28:20 | 15.03.2013 12:57:28 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.1389
37430 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:30:12 | 15.03.2013 12:13:49 | 0.7269 | 2 | 2500 | 0 | 0 | 1.4539 | 1817.3611 | 0 | 0
37431 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1057 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:11:59 | 15.03.2013 12:46:55 | 1.5822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1644 | 0 | 0
37432 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM KÖK:MERKEZ ORTA OKULU KÖK TR:TAVLIOREN1 TR FİDER:CELEP MODÜLER KÖK - ZİNCİRLİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:31:51 | 15.03.2013 13:24:23 | 1.8756 | 6 | 1988 | 2 | 2 | 11.2533 | 3728.6044 | 3.7511 | 3.7511
37433 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:PASALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:36:13 | 15.03.2013 14:41:18 | 3.0847 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.8472 | 0 | 0
37434 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARADIKEN TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:35:52 | 15.03.2013 15:58:55 | 4.3842 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.9942 | 0 | 0
37437 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:URUNLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:37:09 | 15.03.2013 13:45:56 | 2.1464 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.0247 | 0 | 0
37439 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:34:28 | 15.03.2013 20:07:38 | 8.5528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85.5278 | 0 | 0
37440 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:38:15 | 15.03.2013 11:45:11 | 0.1156 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.8889
37443 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:38:54 | 15.03.2013 13:10:28 | 1.5261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5261 | 0 | 0
37445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 9TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:35:11 | 15.03.2013 13:44:20 | 2.1525 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 96.8625 | 0 | 0
37447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ALTINKAYA KÖK TR:ALTINKAYA5 TR FİDER:ALTINKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:35:36 | 15.03.2013 14:27:25 | 2.8636 | 250 | 0 | 0 | 0 | 715.9028 | 0 | 0 | 0
37449 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 TR:ALAYHAN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:25:18 | 15.03.2013 23:46:37 | 12.3553 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 185.3292 | 0 | 0
37453 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:38:10 | 15.03.2013 12:08:31 | 0.5058 | 500 | 0 | 0 | 0 | 252.9167 | 0 | 0 | 0
37455 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:01:35 | 15.03.2013 11:47:22 | 1.7631 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8153 | 0 | 0
37458 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:53:28 | 16.03.2013 01:16:13 | 15.3792 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 92.275 | 0 | 0
37459 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:44:09 | 15.03.2013 14:36:13 | 2.8678 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 129.05 | 0 | 0
37460 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR13 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:48:18 | 15.03.2013 12:02:02 | 0.2289 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6867 | 0 | 0
37461 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM TR:HACIYUNUSLAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:48:12 | 15.03.2013 15:24:25 | 3.6036 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 183.7842 | 0
37462 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:GÖLYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:44:02 | 15.03.2013 16:49:06 | 5.0844 | 0 | 0 | 3 | 252 | 0 | 0 | 15.2533 | 1281.28
37466 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM KÖK:MAHSENLİ KÖK TR:KIRDOK FİDER:BEŞİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:50:22 | 15.03.2013 14:03:50 | 2.2244 | 0 | 0 | 5 | 895 | 0 | 0 | 11.1222 | 1990.8778
37468 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZLEM04 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:57:27 | 15.03.2013 12:56:25 | 2.9828 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 894.8333 | 0 | 0
37472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EKECIKTOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:47:30 | 15.03.2013 12:54:46 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.8167
37474 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:03:10 | 15.03.2013 13:11:50 | 1.1444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7222 | 0 | 0
37475 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YALINCEVRE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:51:03 | 15.03.2013 15:44:12 | 3.8858 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.2875 | 0 | 0
37477 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:YENİCE YOLU KÖK FİDER:YENİCE YOLU KÖK - DEĞİRMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:36:54 | 15.03.2013 13:14:58 | 1.6344 | 5 | 445 | 0 | 0 | 8.1722 | 727.3278 | 0 | 0
37478 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:50:25 | 15.03.2013 13:21:00 | 1.5097 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.3889 | 0 | 0
37482 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKIN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:55:12 | 15.03.2013 12:34:59 | 0.6631 | 2 | 58 | 0 | 0 | 1.3261 | 38.4572 | 0 | 0
37483 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:54:59 | 15.03.2013 14:34:25 | 2.6572 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6289 | 0 | 0
37485 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM DM:MUCUR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:24:03 | 15.03.2013 12:01:56 | 0.6314 | 5 | 6499 | 273 | 2929 | 3.1569 | 4103.3964 | 172.3692 | 1849.3381
37486 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BEYAZKISLAKCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:55:51 | 15.03.2013 13:49:40 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.9389
37489 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:56:08 | 15.03.2013 12:47:33 | 0.8569 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5694 | 0 | 0
37492 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 FİDER:KORTULLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:57:32 | 15.03.2013 18:32:55 | 6.5897 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1647.4306 | 0
37493 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YAKACIK KÖK FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:57:56 | 15.03.2013 14:42:20 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 274
37494 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:AYDOĞMUŞ TOPÇU MAH. | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:11:10 | 15.03.2013 14:15:12 | 3.0672 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.3444
37495 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARADUSEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:34:43 | 15.03.2013 12:00:36 | 1.4314 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.5103
37496 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DR.ZIYA BARLAS TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:37:28 | 15.03.2013 12:39:06 | 1.0272 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5444 | 0 | 0
37497 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GENCLIKIZCILIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:57:51 | 15.03.2013 15:37:11 | 3.6556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6556 | 0 | 0
37498 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CATMAKAYA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:59:26 | 15.03.2013 13:41:13 | 1.6964 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.9639 | 0 | 0
37499 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:57:20 | 15.03.2013 13:56:11 | 1.9808 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 67.3483 | 0 | 0
37500 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:00:05 | 16.03.2013 04:17:44 | 16.2942 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 570.2958 | 0 | 0
37501 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KIRBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:59:27 | 15.03.2013 15:00:54 | 3.0242 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90.725 | 0 | 0
37502 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM:KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:59:48 | 15.03.2013 13:13:36 | 1.23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0
37504 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:30:52 | 17.03.2013 13:21:38 | 49.8461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.8461 | 0 | 0
37505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:VAHABOVASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:00:19 | 15.03.2013 16:12:50 | 4.2086 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0431 | 0 | 0
37507 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:00:45 | 15.03.2013 13:19:14 | 1.3081 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.6208 | 0 | 0
37510 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:59:09 | 16.03.2013 04:02:04 | 16.0486 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 545.6528 | 0 | 0
37511 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:01:11 | 15.03.2013 14:16:19 | 2.2522 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.2789 | 0 | 0
37512 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 2 TR:CELTIK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:39:47 | 17.03.2013 09:44:48 | 46.0836 | 0 | 156 | 1 | 0 | 0 | 7189.0433 | 46.0836 | 0
37513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:59:33 | 15.03.2013 13:26:39 | 1.4517 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.775 | 0 | 0
37514 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:02:41 | 15.03.2013 14:43:39 | 2.6828 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.5589 | 0 | 0
37515 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:36:38 | 15.03.2013 22:44:55 | 11.1381 | 0 | 260 | 1 | 0 | 0 | 2895.8944 | 11.1381 | 0
37520 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:02:50 | 15.03.2013 15:08:46 | 3.0989 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 120.8567 | 0 | 0
37521 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:05:46 | 15.03.2013 12:47:25 | 0.6942 | 500 | 0 | 0 | 0 | 347.0833 | 0 | 0 | 0
37523 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ESKICIRAKLIK YANI19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:04:51 | 15.03.2013 22:20:58 | 10.2686 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 123.2233 | 0 | 0
37524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-45 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:58:35 | 15.03.2013 13:50:57 | 1.8728 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93.6389
37525 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TURANLAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:05:51 | 16.03.2013 01:35:53 | 13.5006 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.5028
37526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN 07 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:48:34 | 15.03.2013 12:54:43 | 3.1025 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 868.7 | 0 | 0
37530 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:10:08 | 15.03.2013 12:32:35 | 0.3742 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 2993.3333 | 0 | 0
37532 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SEKIZLI YAYLA 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:09:15 | 15.03.2013 17:12:35 | 5.0556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2222 | 0 | 0
37534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 14 GW/3 FİDER:ANADOLU SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:18:36 | 15.03.2013 15:33:16 | 5.2444 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5244.4444 | 0 | 0
37538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ASAGI SAPMAZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:12:28 | 15.03.2013 22:55:42 | 10.7206 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 428.8222
37540 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:59:43 | 15.03.2013 14:33:36 | 2.5647 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.2944 | 0 | 0
37542 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SANAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:10:53 | 15.03.2013 14:49:25 | 2.6422 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.2756 | 0 | 0
37545 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:11:11 | 15.03.2013 12:56:52 | 0.7614 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5683 | 0 | 0
37546 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYTEPE CAMI47 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:11:19 | 15.03.2013 12:51:08 | 0.6636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6636 | 0 | 0
37547 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:08:09 | 15.03.2013 13:17:17 | 1.1522 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 51.85 | 1.1522 | 0
37548 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAMZAOGLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:13:43 | 15.03.2013 15:12:40 | 2.9825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9825 | 0 | 0
37549 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:12:40 | 15.03.2013 13:56:26 | 1.7294 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.9417 | 0 | 0
37551 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:TASLIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:14:50 | 15.03.2013 14:24:00 | 2.1528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7639 | 0 | 0
37553 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TÜMOSAN TM KÖK:IHLARA KÖK A FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:15:10 | 15.03.2013 14:16:56 | 2.0294 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 507.3611 | 0 | 0
37554 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BEYKAVAGI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:15:50 | 17.03.2013 06:19:08 | 42.055 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 168.22
37555 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM TR:KUKURT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:18:21 | 15.03.2013 20:26:07 | 8.1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1294 | 0 | 0
37556 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:17:41 | 16.03.2013 03:26:54 | 15.1536 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 424.3011 | 0 | 0
37557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:14:47 | 15.03.2013 13:59:41 | 1.7483 | 5 | 4995 | 0 | 0 | 8.7417 | 8732.925 | 0 | 0
37561 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM IM:TÜRBE İM TR:OSMANKOSELI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:18:16 | 15.03.2013 13:24:31 | 1.1042 | 0 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 1383.5208 | 0 | 0
37563 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 TR:SIHCARULLAH MH44 TR 400 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:15:44 | 15.03.2013 13:19:48 | 1.0678 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.0167 | 0 | 0 | 0
37564 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YENİKÖY KÖK FİDER:DEREÇİNE | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:18:59 | 15.03.2013 15:10:23 | 2.8567 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.5667 | 0 | 0 | 0
37565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAĞI DM KÖK:SUDURAĞI KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:17:59 | 15.03.2013 13:30:52 | 1.2147 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1472 | 0 | 0 | 0
37566 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI24 KÖK TR:ESKIL1 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:04:38 | 15.03.2013 18:10:05 | 9.0908 | 0 | 12995 | 5 | 0 | 0 | 118135.3792 | 45.4542 | 0
37568 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:46:51 | 15.03.2013 14:35:37 | 2.8128 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.3194 | 0 | 0
37570 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:20:31 | 15.03.2013 13:09:13 | 0.8117 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.175 | 0 | 0
37573 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK ILKOKULU TR 3.43 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:23:49 | 15.03.2013 12:49:58 | 0.4358 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.2542 | 0 | 0
37577 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:24:50 | 15.03.2013 22:18:01 | 9.8864 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 118.6367 | 0 | 0
37579 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:DELİHEBİL KÖK TR:TATLICA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:25:55 | 15.03.2013 18:34:22 | 6.1408 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 122.8167
37583 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:IBRAHIMPASA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:28:15 | 15.03.2013 14:09:55 | 1.6944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.5556 | 0 | 0
37584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-31 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:27:11 | 15.03.2013 13:08:29 | 0.6883 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.4167
37585 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ALHAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:28:20 | 15.03.2013 15:11:35 | 2.7208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1625
37586 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:28:52 | 16.03.2013 07:34:57 | 19.1014 | 0 | 464 | 1 | 0 | 0 | 8863.0444 | 19.1014 | 0
37589 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:A.ACIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:31:18 | 15.03.2013 17:17:13 | 4.7653 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2958 | 0 | 0
37590 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TOFAS SERVIS YANI TR 2.37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:29:56 | 15.03.2013 13:37:42 | 1.1294 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2944 | 0 | 0
37592 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:29:08 | 15.03.2013 15:59:42 | 3.5094 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70.1889 | 0 | 0
37593 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:30:59 | 15.03.2013 14:26:15 | 1.9211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7633 | 0 | 0
37594 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:31:26 | 15.03.2013 23:40:56 | 11.1583 | 20 | 0 | 0 | 0 | 223.1667 | 0 | 0 | 0
37595 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:ALTUNHİSAR SLM KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:29:51 | 15.03.2013 13:46:52 | 1.2836 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 128.3611 | 0
37598 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:32:56 | 15.03.2013 21:51:35 | 9.3108 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 4431.9567 | 0 | 0
37599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN1 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICISININ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:32:53 | 15.03.2013 14:27:33 | 1.9111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 0
37600 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KAYMAKAMLIK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:23:57 | 15.03.2013 13:22:10 | 0.9703 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.4056 | 0 | 0
37601 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:25:50 | 15.03.2013 18:41:19 | 6.2581 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 237.8061 | 0 | 0
37603 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SIVRI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:33:40 | 15.03.2013 20:30:40 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 111.3
37604 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:34:26 | 16.03.2013 04:21:50 | 15.79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 505.28 | 0 | 0
37605 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:37:38 | 15.03.2013 13:37:57 | 1.0053 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0528 | 0 | 0
37606 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKOREN SABANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:36:52 | 15.03.2013 15:00:03 | 2.3864 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0911 | 0 | 0
37607 | 1 | KONYA | KULU | TR:SOGUTLU HUYUK YAYLASI1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:33:00 | 15.03.2013 14:08:09 | 1.5858 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.7875 | 0 | 0
37608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ÇAYHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:39:30 | 15.03.2013 16:55:43 | 4.2703 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.6217 | 0
37610 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:DEMIRCIOBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:37:06 | 15.03.2013 17:16:00 | 4.6483 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92.9667
37613 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:41:57 | 15.03.2013 21:58:49 | 9.2811 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 324.8389
37616 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KÖRPINAR TR2 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:43:01 | 15.03.2013 13:11:30 | 0.4747 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.4944
37617 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:41:51 | 15.03.2013 14:44:33 | 2.045 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.495 | 0 | 0
37618 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:42:22 | 15.03.2013 13:40:55 | 2.9758 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.5167 | 0 | 0 | 0
37619 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:43:18 | 15.03.2013 18:28:26 | 5.7522 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 143.8056
37620 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:KURŞUNLU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:24:45 | 15.03.2013 21:37:43 | 10.2161 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.6483 | 0 | 0
37624 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK06 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:38:23 | 15.03.2013 15:50:27 | 3.2011 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 192.0667 | 0 | 0
37625 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:21:52 | 17.03.2013 18:46:59 | 54.4186 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 272.0931
37630 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:TURBE8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:16:49 | 15.03.2013 16:03:15 | 3.7739 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0956 | 0 | 0
37631 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CICEKLER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:49:29 | 15.03.2013 13:46:05 | 0.9433 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.2067 | 0 | 0
37632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:İM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:50:14 | 15.03.2013 13:48:57 | 0.9786 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 978.6111 | 0 | 0
37634 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ESKI HASTAHANE23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:24:35 | 15.03.2013 16:00:43 | 4.6022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2044 | 0 | 0
37635 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ODUNCU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:46:05 | 15.03.2013 14:56:20 | 2.1708 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8542
37636 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:52:27 | 15.03.2013 15:54:44 | 3.0381 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.3806 | 0 | 0
37638 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:BÜSAN DM FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.03.2013 14:00:05 | 15.03.2013 15:40:42 | 25.6769 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1283.8472 | 0 | 0
37639 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MEYDANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:06:35 | 16.03.2013 17:16:21 | 33.1628 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 431.1161
37640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 6TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:34:04 | 15.03.2013 14:36:35 | 3.0419 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91.2583 | 0 | 0
37641 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:50:58 | 15.03.2013 15:39:36 | 2.8106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6211
37643 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:54:52 | 15.03.2013 14:38:48 | 1.7322 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.5189 | 0 | 0
37645 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:52:35 | 15.03.2013 21:42:22 | 8.8297 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 264.8917
37646 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KONAKKALE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:53:41 | 15.03.2013 14:20:33 | 1.4478 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.4778 | 0 | 0
37647 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-29E TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:56:15 | 15.03.2013 15:24:43 | 2.4744 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 247.4444
37648 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:54:49 | 15.03.2013 13:45:24 | 0.8431 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4306 | 0 | 0
37649 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKLAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:36:25 | 15.03.2013 15:17:27 | 2.6839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3678 | 0 | 0
37650 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:CULLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:51:58 | 15.03.2013 15:36:55 | 2.7492 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.7425 | 0 | 0
37656 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:46:33 | 15.03.2013 14:20:10 | 1.5603 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.2056 | 0 | 0
37659 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR102 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:50:15 | 15.03.2013 14:11:25 | 1.3528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8222 | 0 | 0
37660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SALMANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:58:42 | 15.03.2013 21:08:18 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.28
37661 | 1 | KONYA | KULU | TR:ADALI MAHALLESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:41:53 | 15.03.2013 19:17:38 | 6.5958 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 164.8958 | 0 | 0
37662 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 15 İĞDELİ FİDER:ANADOLU SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:00:17 | 15.03.2013 14:20:32 | 4.3375 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 9976.25 | 0 | 0
37663 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:58:52 | 15.03.2013 20:25:37 | 7.4458 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 171.2542 | 0 | 0
37666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 3TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:40:49 | 15.03.2013 13:57:50 | 1.2836 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.2542 | 0 | 0
37672 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:58:34 | 15.03.2013 17:04:31 | 4.0992 | 150 | 0 | 0 | 0 | 614.875 | 0 | 0 | 0
37673 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KALEKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:05:58 | 16.03.2013 04:29:09 | 17.3864 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 434.6597 | 0 | 0
37674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 15/A KONALTAŞ TR:HOROZLUHAN13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:23:01 | 15.03.2013 13:25:49 | 1.0467 | 6 | 120 | 0 | 0 | 6.28 | 125.6 | 0 | 0
37676 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA36 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:04:48 | 15.03.2013 15:24:24 | 2.3267 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 0 | 0
37677 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DR.ZIYA BARLAS TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:59:02 | 15.03.2013 15:05:32 | 2.1083 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 73.7917 | 0 | 0
37679 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ALEMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:03:44 | 15.03.2013 14:13:07 | 1.1564 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6256 | 0 | 0
37680 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GOKCETOPRAK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:58:32 | 15.03.2013 14:44:49 | 1.7714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5428 | 0 | 0
37681 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:01:55 | 15.03.2013 13:55:34 | 0.8942 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.825 | 0 | 0
37685 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SANAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:37:36 | 15.03.2013 14:19:37 | 2.7003 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.7031 | 0 | 0
37687 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDE KORKUT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:26:49 | 16.03.2013 03:47:53 | 13.3511 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 400.5333 | 0 | 0
37693 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:10:58 | 15.03.2013 16:50:31 | 3.6592 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 91.4792
37694 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MESUDIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:10:32 | 15.03.2013 16:48:43 | 3.6364 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1819 | 0 | 0
37697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:08:35 | 15.03.2013 13:33:21 | 0.4128 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.1917 | 0 | 0
37701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:E 90 MODÜLER KÖK FİDER:E90 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:39:51 | 15.03.2013 14:33:39 | 1.8967 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.4167 | 0
37704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:47:55 | 15.03.2013 23:29:17 | 10.6894 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 160.3417 | 0 | 0
37705 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SULEYMANHACI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:13:56 | 15.03.2013 14:20:02 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52.88
37706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:10:52 | 15.03.2013 17:51:10 | 4.6717 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.075
37707 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:14:51 | 15.03.2013 19:46:06 | 6.5208 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.2083 | 0 | 0
37708 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:02:17 | 15.03.2013 15:37:54 | 2.5936 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.7169 | 0 | 0
37709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:16:59 | 15.03.2013 16:20:34 | 3.0597 | 150 | 0 | 0 | 0 | 458.9583 | 0 | 0 | 0
37710 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:GEZENDE HES TM DM:SARIVELİLER DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:17:11 | 16.03.2013 01:19:14 | 12.0342 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120.3417 | 0
37712 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAGLAMA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:17:06 | 15.03.2013 13:46:15 | 0.4858 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.2875
37719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK06 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:20:08 | 15.03.2013 15:24:20 | 2.07 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 0
37720 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:52:37 | 15.03.2013 17:49:42 | 5.9514 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 148.7847 | 0 | 0
37725 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:19:32 | 15.03.2013 18:22:39 | 5.0519 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.4675 | 0 | 0
37729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOZLUKKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:47:28 | 15.03.2013 22:27:52 | 9.6733 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 241.8333
37731 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:AGILBASI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:16:53 | 15.03.2013 16:47:12 | 3.5053 | 6 | 1200 | 1 | 1 | 21.0317 | 4206.3333 | 3.5053 | 3.5053
37733 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1110 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:19:07 | 15.03.2013 14:22:42 | 1.0597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 0 | 0
37735 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:21:27 | 15.03.2013 15:44:36 | 2.3858 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.7167
37739 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HOTAMIŞ KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:21:52 | 15.03.2013 17:01:32 | 3.6611 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 91.5278 | 0
37740 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:21:12 | 15.03.2013 14:46:47 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2792
37741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KARAMAN60819 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:18:07 | 15.03.2013 14:02:52 | 0.7458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7458 | 0 | 0
37742 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:02:40 | 15.03.2013 13:31:20 | 4.4778 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 282.1 | 0 | 0
37746 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:ISMIL5 TR FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:23:19 | 15.03.2013 13:47:59 | 0.4111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4111 | 0 | 0
37747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR22 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:23:48 | 15.03.2013 14:51:38 | 1.4639 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 92.225 | 0 | 0
37748 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:26:53 | 15.03.2013 14:45:37 | 1.3122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.7467 | 0 | 0
37750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:27:56 | 15.03.2013 20:23:27 | 6.9253 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 117.7297 | 0 | 0
37751 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN07 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:15:21 | 15.03.2013 13:31:35 | 2.2706 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 510.875 | 0 | 0
37761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZALAN01 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:08:17 | 15.03.2013 14:06:09 | 3.9644 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 475.7333 | 0 | 0
37762 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:PAZARKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:30:40 | 15.03.2013 15:07:09 | 1.6081 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.1611 | 0 | 0
37763 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:30:32 | 15.03.2013 20:48:02 | 7.2917 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1458.3333 | 0 | 0 | 0
37764 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GENCEKLI RAMAZAN30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:30:24 | 15.03.2013 14:31:07 | 1.0119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0119 | 0 | 0
37765 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:SARNIC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:29:25 | 16.03.2013 15:11:57 | 25.7089 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 257.0889
37769 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:30:20 | 15.03.2013 21:48:13 | 8.2981 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82.9806 | 0 | 0
37770 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:30:16 | 15.03.2013 15:04:12 | 1.5656 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.4833 | 0 | 0
37772 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OLMEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:34:08 | 17.03.2013 13:42:40 | 48.1422 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1010.9867 | 0 | 0
37775 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:35:45 | 15.03.2013 18:22:56 | 4.7864 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2911 | 0 | 0
37777 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:56:18 | 15.03.2013 14:26:33 | 1.5042 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.5542 | 0 | 0
37778 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1057 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:37:11 | 15.03.2013 14:48:21 | 1.1861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8611 | 0 | 0
37779 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:33:04 | 15.03.2013 14:19:18 | 0.7706 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.4111 | 0 | 0
37780 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAGLARICI32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:00:02 | 15.03.2013 21:49:48 | 8.8294 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 114.7828 | 0 | 0
37784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOYALITEPE TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:38:48 | 15.03.2013 14:38:34 | 0.9961 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37.8522
37785 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:39:29 | 15.03.2013 15:07:11 | 1.4617 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6167 | 0 | 0
37789 | 1 | KONYA | KULU | TR:ARSINCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:34:59 | 16.03.2013 01:43:19 | 12.1389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1389 | 0 | 0
37791 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:35:20 | 15.03.2013 15:57:27 | 2.3686 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.6861 | 0 | 0
37792 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 FİDER:URGAN-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:39:24 | 15.03.2013 14:35:17 | 0.9314 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6569 | 0 | 0 | 0
37793 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TIPI KOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:42:16 | 15.03.2013 14:34:38 | 0.8728 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.9111 | 0 | 0
37796 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:41:15 | 16.03.2013 19:06:37 | 29.4228 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 882.6833 | 0 | 0
37797 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇOĞUN KARAKOLU TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:44:37 | 15.03.2013 16:22:28 | 2.6308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2617
37798 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYAT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:41:10 | 16.03.2013 18:30:15 | 28.8181 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 806.9056
37800 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:43:49 | 16.03.2013 03:06:20 | 13.3753 | 0 | 300 | 75 | 50 | 0 | 4012.5833 | 1003.1458 | 668.7639
37804 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:45:32 | 15.03.2013 14:57:07 | 1.1931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1931 | 0 | 0
37805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:45:35 | 15.03.2013 16:51:24 | 3.0969 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 108.3931
37807 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUK HAVA ALTI TR 2.10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:44:02 | 15.03.2013 14:09:55 | 0.4314 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.4708 | 0 | 0
37808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:38:27 | 15.03.2013 15:24:17 | 2.7639 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 483.6806 | 0 | 0
37809 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:10:06 | 15.03.2013 15:27:01 | 3.2819 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 951.7639 | 0 | 0
37813 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:YENİCEOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:25:02 | 15.03.2013 16:12:31 | 2.7914 | 2 | 75 | 0 | 0 | 5.5828 | 209.3542 | 0 | 0
37815 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:47:55 | 15.03.2013 16:04:14 | 2.2719 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 102.2375 | 2.2719 | 0
37816 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR52 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:47:57 | 15.03.2013 14:55:29 | 1.1256 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.1389 | 0 | 0
37819 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:48:10 | 15.03.2013 18:38:25 | 4.8375 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.5625
37820 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HOCA HABIB1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:49:53 | 15.03.2013 20:39:17 | 6.8233 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 204.7 | 0 | 0
37821 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:49:05 | 15.03.2013 14:45:44 | 0.9442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9442 | 0 | 0
37825 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:INSUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:41:04 | 15.03.2013 18:01:53 | 4.3469 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0408
37826 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:53:42 | 15.03.2013 15:31:51 | 1.6358 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1635.8333 | 0 | 0
37827 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:AKÖREN | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:54:37 | 15.03.2013 14:47:56 | 0.8886 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 79.0864 | 0
37828 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENICE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:51:57 | 15.03.2013 14:37:19 | 0.7561 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5611 | 0 | 0
37830 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:38:41 | 15.03.2013 22:17:00 | 8.6386 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 215.9653 | 0 | 0
37831 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:54:59 | 15.03.2013 14:19:27 | 0.4078 | 0 | 0 | 0 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 603.1033
37833 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:46:35 | 15.03.2013 19:06:53 | 5.3383 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 106.7667 | 0 | 0
37834 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:54:06 | 15.03.2013 14:32:20 | 0.6372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6372 | 0 | 0
37838 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:50:58 | 15.03.2013 22:05:18 | 8.2389 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 617.9167 | 0 | 0
37840 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CIVRIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:57:28 | 15.03.2013 16:09:55 | 2.2075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.415 | 0 | 0
37841 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:52:00 | 15.03.2013 14:49:56 | 0.9656 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6556
37844 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEMIRKAZIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:55:31 | 15.03.2013 15:12:17 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63.9722
37845 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:55:35 | 15.03.2013 14:39:30 | 0.7319 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6597
37846 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:49:50 | 16.03.2013 01:02:59 | 11.2192 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 785.3417 | 0 | 0
37851 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:48:54 | 16.03.2013 11:02:32 | 21.2272 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 700.4983 | 0 | 0
37857 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:58:58 | 15.03.2013 14:44:33 | 0.7597 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 91.1667 | 0
37858 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENI YAYLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:59:54 | 15.03.2013 20:41:04 | 6.6861 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.4889
37860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM5 TR:SANAYI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:59:04 | 15.03.2013 16:44:06 | 2.7506 | 270 | 0 | 0 | 0 | 742.65 | 0 | 0 | 0
37861 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YAGMURHUYUGU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:59:41 | 15.03.2013 16:16:38 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.65
37863 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:59:40 | 15.03.2013 16:04:32 | 2.0811 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5678 | 0 | 0
37866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:57:36 | 15.03.2013 14:07:51 | 2.1708 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 162.8125 | 0 | 0
37868 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR107 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:03:39 | 15.03.2013 15:19:13 | 1.2594 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.4861 | 0 | 0
37869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 31TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:04:54 | 15.03.2013 14:40:07 | 0.5869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5869 | 0 | 0
37870 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKIN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:04:38 | 15.03.2013 16:18:20 | 2.2283 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.425 | 0 | 0
37874 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK31 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:04:47 | 15.03.2013 15:26:13 | 1.3572 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.1444 | 0 | 0
37875 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:06:04 | 15.03.2013 14:43:37 | 0.6258 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.0133
37876 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KARAAGAC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:53:42 | 15.03.2013 16:49:36 | 2.9317 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.3167
37877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:00:49 | 16.03.2013 15:29:35 | 25.4794 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.9178
37882 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:10:12 | 15.03.2013 15:24:12 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
37885 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KUZUKUYUSU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:08:04 | 15.03.2013 17:49:39 | 3.6931 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4653 | 0 | 0
37886 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:08:48 | 15.03.2013 23:09:19 | 9.0086 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 99.0947
37888 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:06:30 | 15.03.2013 21:54:20 | 7.7972 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 350.875 | 0 | 0
37890 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TRT KÖK (ÇAVUŞCU) FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:23:39 | 15.03.2013 16:32:23 | 3.1456 | 200 | 0 | 0 | 0 | 629.1111 | 0 | 0 | 0
37891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN46 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:58:56 | 15.03.2013 14:49:26 | 0.8417 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 109.4167 | 0 | 0
37894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:12:37 | 15.03.2013 14:24:24 | 0.1964 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.4989 | 0 | 0
37895 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AGILONU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:12:49 | 15.03.2013 15:15:22 | 1.0425 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 0
37896 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:10:56 | 15.03.2013 17:13:50 | 3.0483 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 192.045 | 0 | 0
37897 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:05:45 | 15.03.2013 23:08:10 | 9.0403 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90.4028 | 0 | 0
37898 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:06:57 | 16.03.2013 14:11:10 | 24.0703 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 264.7731
37901 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:51:00 | 17.03.2013 12:42:51 | 46.8642 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 281.185
37904 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:14:23 | 15.03.2013 20:17:20 | 6.0492 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1330.8167 | 0 | 0
37908 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:16:26 | 15.03.2013 20:23:40 | 6.1206 | 0 | 500 | 0 | 1 | 0 | 3060.2778 | 0 | 6.1206
37909 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KÖRPINAR TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:15:39 | 15.03.2013 15:36:35 | 1.3489 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 91.7244
37918 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:17:57 | 16.03.2013 17:31:51 | 27.2317 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 217.8533
37919 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:15:47 | 15.03.2013 15:15:40 | 0.9981 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.9708
37920 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ZENGEN TR8- HELİKLİ1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:20:01 | 16.03.2013 09:45:23 | 19.4228 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 407.8783 | 0
37922 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:16:09 | 15.03.2013 15:05:12 | 0.8175 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 53.955 | 0 | 0
37924 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:B.EKSİ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:21:49 | 15.03.2013 20:40:46 | 6.3158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6317
37926 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:12:39 | 15.03.2013 19:25:03 | 5.2067 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.0333 | 0 | 0
37928 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU50 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:19:19 | 16.03.2013 00:50:39 | 10.5222 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 147.3111 | 0 | 0
37933 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:04:00 | 16.03.2013 04:33:57 | 17.4992 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.4975 | 0
37935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLA GURANI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:22:08 | 15.03.2013 15:36:27 | 1.2386 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 92.8958 | 0 | 0
37936 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM KÖK:BEŞİKLİ KÖK FİDER:BEŞİKLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:26:35 | 16.03.2013 00:11:11 | 9.7433 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 4598.8533
37939 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30832 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:13:12 | 15.03.2013 15:44:53 | 1.5281 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.4819 | 0 | 0
37940 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GULPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:25:22 | 15.03.2013 15:16:38 | 0.8544 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2722
37943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:22:09 | 15.03.2013 17:40:00 | 3.2975 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.975 | 0 | 0
37949 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:33:00 | 15.03.2013 19:00:45 | 4.4625 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 182.9625 | 0 | 0
37952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL04 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:13:51 | 15.03.2013 15:53:36 | 2.6625 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 133.125 | 0 | 0
37953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 21TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:25:32 | 15.03.2013 15:59:26 | 1.565 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.475 | 0 | 0
37955 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KÜÇÜKHASAN KÖK TR:ADAKASIM1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:19:20 | 16.03.2013 22:24:39 | 32.0886 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2887.975 | 32.0886 | 0
37958 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:33:09 | 15.03.2013 18:03:05 | 3.4989 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.9911 | 0 | 0
37960 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:22:44 | 16.03.2013 02:26:22 | 12.0606 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 603.0278 | 0 | 0
37963 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:45:02 | 16.03.2013 21:23:38 | 31.6433 | 0 | 1123 | 1 | 0 | 0 | 35535.4633 | 31.6433 | 0
37967 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:CAMILIOREN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:29:06 | 15.03.2013 16:04:37 | 1.5919 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.8792
37968 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:37:13 | 15.03.2013 23:04:06 | 8.4481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.7922 | 0 | 0
37970 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:ASAGIKARAOREN1 TR FİDER:AŞAĞIKARAÖREN TR1-TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:35:47 | 15.03.2013 15:02:32 | 0.4458 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.1458 | 0 | 0 | 0
37971 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:33:58 | 15.03.2013 22:54:17 | 8.3386 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 333.5444 | 0 | 0
37973 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKIN6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:35:58 | 15.03.2013 16:00:58 | 1.4167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70.8333 | 0 | 0
37976 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:30:28 | 15.03.2013 15:12:45 | 0.7047 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.7519 | 0 | 0
37978 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:09:33 | 15.03.2013 17:16:31 | 8.1161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1161 | 0 | 0
37980 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK TR:AKPINAR3 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:39:13 | 15.03.2013 17:29:00 | 2.8297 | 45 | 0 | 0 | 0 | 127.3375 | 0 | 0 | 0
37984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-45 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:37:32 | 15.03.2013 15:07:37 | 0.5014 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.0694
37986 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGINSELINAGA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:39:18 | 15.03.2013 15:57:24 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.2233
37988 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:40:43 | 15.03.2013 15:54:03 | 1.2222 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 977.7778 | 0
37989 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:36:06 | 15.03.2013 16:19:52 | 1.7294 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3767
37990 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:KARACAOREN1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:40:20 | 15.03.2013 18:03:59 | 3.3942 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 74.6717
37992 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:43:41 | 15.03.2013 17:00:22 | 2.2781 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.8928 | 0 | 0
37994 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:42:23 | 15.03.2013 20:08:44 | 5.4392 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 652.7 | 0
37995 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKPINAR TENEKE KUTU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:53:28 | 15.03.2013 15:14:06 | 2.3439 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70.3167 | 0 | 0
37996 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM TR:OMERHACILI1 TR FİDER:KAMAN DM- ÖMERHACILI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:42:04 | 15.03.2013 16:42:50 | 2.0128 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150.9583 | 0 | 0 | 0
37998 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:40:21 | 16.03.2013 21:43:38 | 31.0547 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1055.8606 | 0 | 0
37999 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:İLHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:38:05 | 16.03.2013 12:19:20 | 21.6875 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3253.125 | 0
38000 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:ABDI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:44:22 | 15.03.2013 16:36:30 | 1.8689 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9511
38001 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:46:10 | 15.03.2013 15:39:44 | 0.8928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5711 | 0 | 0
38002 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:33:23 | 16.03.2013 02:17:38 | 11.7375 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 340.3875 | 0 | 0
38006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:HELVADERE KOK1 TR FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:47:45 | 15.03.2013 16:16:44 | 1.4831 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.4831 | 5.9322
38007 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GUNYUZU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:47:11 | 15.03.2013 21:11:43 | 6.4089 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.4978 | 0 | 0
38008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:47:26 | 15.03.2013 15:01:10 | 0.2289 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.4333
38012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:27:49 | 16.03.2013 00:45:05 | 10.2878 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 925.9 | 0 | 0
38015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:48:12 | 15.03.2013 23:45:32 | 8.9556 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 358.2222 | 0 | 0
38016 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:46:05 | 15.03.2013 15:54:38 | 4.1425 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 124.275 | 0 | 0
38017 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:PANCAR KANTARI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:48:19 | 15.03.2013 15:21:14 | 0.5486 | 129 | 0 | 0 | 0 | 70.7708 | 0 | 0 | 0
38018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACI KAYMAK2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:23:05 | 15.03.2013 15:58:10 | 2.5847 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 77.5417 | 0 | 0
38023 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BELDIBI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:51:46 | 15.03.2013 15:21:42 | 0.4989 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9889 | 0 | 0
38025 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:49:42 | 15.03.2013 18:35:01 | 3.7553 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 131.4347 | 0 | 0
38027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK38 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:26:38 | 15.03.2013 15:55:44 | 1.485 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0
38031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 19TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:52:53 | 15.03.2013 17:40:19 | 2.7906 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83.7167 | 0 | 0
38035 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:54:32 | 15.03.2013 17:09:44 | 2.2533 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.0667
38036 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:MIKAIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:52:21 | 15.03.2013 15:06:30 | 0.2358 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1792
38038 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:TOSUNBURNU KÖK FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:57:25 | 15.03.2013 23:45:43 | 8.805 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2465.4 | 0
38042 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:56:27 | 15.03.2013 16:06:16 | 1.1636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8181 | 0 | 0
38043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GULTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:55:43 | 15.03.2013 20:40:18 | 5.7431 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.7153
38044 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:49:10 | 15.03.2013 15:44:35 | 0.9236 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.4722 | 0 | 0
38045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ARATOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:56:48 | 15.03.2013 22:47:02 | 7.8372 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2743.0278 | 0 | 0 | 0
38055 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1333 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:00:57 | 15.03.2013 16:07:06 | 1.1025 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
38057 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUSAGI TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:01:24 | 15.03.2013 15:24:09 | 0.3792 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8958 | 0 | 0
38059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:56:14 | 15.03.2013 16:04:01 | 1.1297 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2972 | 0 | 0
38061 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:AYRANCI KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:04:16 | 15.03.2013 16:26:29 | 1.3703 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8514 | 0
38066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:GÜZELYURT KÖK- A FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:03:03 | 15.03.2013 15:41:43 | 0.6444 | 0 | 297 | 3 | 0 | 0 | 191.4 | 1.9333 | 0
38067 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:02:43 | 15.03.2013 20:13:58 | 5.1875 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0
38072 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:01:54 | 15.03.2013 18:17:17 | 3.2564 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.8458 | 0 | 0
38075 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:DOVER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:45:51 | 15.03.2013 17:58:21 | 3.2083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4167
38076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HASAKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:05:17 | 15.03.2013 15:37:21 | 0.5344 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.7222
38078 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:04:32 | 15.03.2013 17:06:58 | 2.0406 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.6083 | 0 | 0
38079 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAVSANKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:00:38 | 15.03.2013 16:05:38 | 1.0833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
38080 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:06:06 | 15.03.2013 15:35:14 | 0.4856 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8556 | 0 | 0
38081 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YAZDAMI2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:05:23 | 15.03.2013 17:16:23 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 104.8
38082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:SELÇUKLU DM16A TR:ESENLER3 TR FİDER:SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:20:50 | 15.03.2013 16:32:35 | 2.1958 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 3732.9167 | 0 | 0
38083 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:04:43 | 15.03.2013 15:58:23 | 0.8944 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 223.6111 | 0 | 0
38084 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:PIRAHMETLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:03:51 | 15.03.2013 17:29:11 | 2.4222 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.9111 | 0 | 0
38085 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:07:40 | 15.03.2013 16:45:57 | 1.6381 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3806 | 0 | 0
38087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:11:32 | 15.03.2013 19:56:45 | 4.7536 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.3042
38091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:08:41 | 15.03.2013 20:14:27 | 5.0961 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 127.4028 | 0 | 0
38092 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CELIKLER YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:12:59 | 15.03.2013 22:39:12 | 7.4369 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.7478
38094 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE ASIKLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:10:09 | 16.03.2013 21:08:20 | 29.9697 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 959.0311 | 0 | 0
38095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARATOL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:12:37 | 16.03.2013 00:53:31 | 9.6817 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96.8167 | 0 | 0
38098 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:13:39 | 15.03.2013 20:12:34 | 4.9819 | 14 | 785 | 0 | 0 | 69.7472 | 3910.8264 | 0 | 0
38100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:59:11 | 15.03.2013 16:36:32 | 6.6225 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1258.275 | 0 | 0
38101 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:12:55 | 16.03.2013 02:56:46 | 11.7308 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 293.2708 | 0 | 0
38102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:16:28 | 15.03.2013 17:50:08 | 2.5611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.6111 | 0 | 0
38106 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR 15/A TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:53:34 | 15.03.2013 16:51:55 | 1.9725 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.5875 | 0 | 0
38108 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ESENTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:20:38 | 15.03.2013 21:52:07 | 6.5247 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 195.7417 | 0 | 0
38112 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:12:07 | 15.03.2013 18:11:02 | 2.9819 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.8375 | 0 | 0
38113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TOKİ MODÜLER KÖK FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:20:11 | 15.03.2013 16:12:32 | 0.8725 | 200 | 0 | 0 | 0 | 174.5 | 0 | 0 | 0
38115 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE CAMI KEBIR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:19:37 | 16.03.2013 12:47:22 | 21.4625 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 751.1875 | 0 | 0
38116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:EMİRGAZİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:23:21 | 15.03.2013 16:09:14 | 0.7647 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2942 | 0
38118 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KASICALIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:22:55 | 15.03.2013 15:52:16 | 0.4892 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.7833
38120 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:CAVUS1 TR FİDER:ÇİÇEKLER KÖK-ÇAVUŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:43:50 | 15.03.2013 17:50:30 | 4.1111 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 616.6667 | 0
38122 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YARASLI KÖK TR:CANIMANA1 TR FİDER:KULU DM - YARASLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:19:42 | 16.03.2013 10:24:43 | 19.0836 | 4 | 742 | 0 | 1 | 76.3344 | 14160.0394 | 0 | 19.0836
38123 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:SULUCUOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:24:52 | 16.03.2013 10:27:30 | 19.0439 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 476.0972
38125 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:SEREFLI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:21:44 | 15.03.2013 23:26:25 | 8.0781 | 1 | 168 | 0 | 0 | 8.0781 | 1357.1133 | 0 | 0
38126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1453 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:24:09 | 15.03.2013 17:32:51 | 2.145 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 0 | 0
38128 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:23:52 | 15.03.2013 16:30:44 | 1.1144 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.8611 | 0 | 0
38129 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KATRANCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:26:07 | 15.03.2013 16:38:33 | 1.2072 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.1444 | 0 | 0
38130 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OLMEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:07:35 | 16.03.2013 16:39:41 | 25.535 | 0 | 0 | 5 | 75 | 0 | 0 | 127.675 | 1915.125
38131 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:13:40 | 15.03.2013 16:20:51 | 1.1197 | 12 | 350 | 0 | 0 | 13.4367 | 391.9028 | 0 | 0
38133 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:26:01 | 15.03.2013 19:13:19 | 3.7883 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 151.5333 | 0 | 0
38134 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU101 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:28:39 | 15.03.2013 18:40:04 | 3.1903 | 5 | 1750 | 5 | 5 | 15.9514 | 5582.9861 | 15.9514 | 15.9514
38135 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1690 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:29:41 | 15.03.2013 18:54:28 | 3.4131 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.1958 | 0 | 0
38138 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUCUK AVSAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:24:16 | 15.03.2013 16:22:57 | 0.9781 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.2978 | 0 | 0
38139 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:29:13 | 15.03.2013 18:30:47 | 3.0261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1306 | 0 | 0
38141 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:EMİRGAZİ | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:30:46 | 15.03.2013 18:43:50 | 3.2178 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0889 | 0
38142 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:IKIZLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:30:09 | 15.03.2013 17:20:30 | 1.8392 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.7483
38143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:E90 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:35:24 | 15.03.2013 17:44:47 | 2.1564 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.9097 | 0
38144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:30:27 | 16.03.2013 14:12:20 | 22.6981 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 226.9806
38147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:31:42 | 15.03.2013 19:16:21 | 3.7442 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.1625 | 0 | 0
38152 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:26:29 | 15.03.2013 20:14:37 | 4.8022 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 144.0667 | 0 | 0
38155 | 1 | KONYA | KULU | TR:ONATCILI YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:30:11 | 15.03.2013 22:39:02 | 7.1475 | 3 | 350 | 2 | 2 | 21.4425 | 2501.625 | 14.295 | 14.295
38156 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:36:22 | 15.03.2013 16:36:52 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.1667
38160 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI KÖK FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:44:23 | 17.03.2013 01:32:38 | 29.8042 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 29.8042 | 447.0625
38161 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/53 TAŞLIK | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:34:17 | 15.03.2013 19:08:03 | 3.5628 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71.2556 | 0 | 0
38163 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HIDIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:32:50 | 15.03.2013 17:10:47 | 1.6325 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.4875
38167 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:32:58 | 15.03.2013 17:32:13 | 1.9875 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.875 | 0 | 0
38173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HIZARCILAR TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:21:56 | 15.03.2013 19:59:18 | 5.6228 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 421.7083 | 0 | 0
38174 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKYOKUS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:35:14 | 16.03.2013 03:45:06 | 12.1644 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 462.2489 | 0 | 0
38175 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKCASAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:40:44 | 15.03.2013 21:59:53 | 6.3192 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.4683
38178 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ORHANIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:43:38 | 15.03.2013 16:26:12 | 0.7094 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.4722
38181 | 1 | KONYA | KULU | TR:DEMIRCESME YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:42:19 | 15.03.2013 20:06:28 | 4.4025 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 74.8425 | 0 | 0
38182 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HATUNSARAY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:43:02 | 15.03.2013 17:48:19 | 2.0881 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.2328 | 0
38184 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:45:21 | 16.03.2013 01:09:01 | 9.3944 | 1 | 56 | 0 | 0 | 9.3944 | 526.0889 | 0 | 0
38186 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:43:14 | 15.03.2013 19:54:42 | 4.1911 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 628.6667 | 0
38193 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:46:14 | 15.03.2013 16:32:08 | 0.765 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 0
38195 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:47:27 | 15.03.2013 18:10:23 | 2.3822 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.7333
38196 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:49:49 | 15.03.2013 16:44:22 | 0.9092 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.7283 | 0 | 0
38197 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENIKOY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:49:44 | 15.03.2013 16:23:26 | 0.5617 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0
38199 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KIZILKIYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:33:30 | 16.03.2013 19:34:40 | 30.0194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120.0778
38200 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAARDIC1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:38:31 | 15.03.2013 18:21:41 | 2.7194 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 103.3389
38202 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:39:46 | 15.03.2013 17:42:03 | 2.0381 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 126.3594 | 0 | 0
38204 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:48:17 | 15.03.2013 16:23:57 | 0.5944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0
38205 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:37:40 | 15.03.2013 15:53:34 | 0.265 | 0 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 1264.58 | 0 | 0
38207 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAS5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:06:03 | 15.03.2013 16:39:53 | 2.5639 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.4583
38208 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KABACALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:42:36 | 17.03.2013 12:31:37 | 45.8169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.6339
38212 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ TR8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:53:52 | 15.03.2013 17:49:19 | 1.9242 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.4833 | 0 | 0
38215 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKÖY TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM KÖK:BEŞİKLİ KÖK FİDER:BEŞİKLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:33:17 | 16.03.2013 00:14:41 | 8.69 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 17.38 | 199.87
38216 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KUCUKOZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:53:20 | 15.03.2013 18:52:35 | 2.9875 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.8625
38219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:48:28 | 15.03.2013 23:28:19 | 7.6642 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 114.9625 | 0 | 0
38220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:51:33 | 15.03.2013 17:12:28 | 1.3486 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.2292 | 0 | 0
38221 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:56:03 | 15.03.2013 16:18:45 | 0.3783 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15.89
38224 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:KADINHANI DM TR:KADINHANI7 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:56:19 | 15.03.2013 21:07:19 | 5.1833 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 264.35 | 0 | 0
38225 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI4A TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:58:17 | 15.03.2013 20:42:33 | 4.7378 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.8533 | 0 | 0
38227 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF01 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:47:05 | 15.03.2013 16:37:00 | 0.8319 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.5972 | 0 | 0
38228 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SAZGECIT2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:56:02 | 15.03.2013 18:07:52 | 2.1972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7889
38232 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:53:47 | 15.03.2013 20:26:00 | 4.5369 | 100 | 0 | 0 | 0 | 453.6944 | 0 | 0 | 0
38233 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:55:24 | 15.03.2013 17:00:06 | 1.0783 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3917 | 0 | 0
38236 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:IPEKLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:02:07 | 15.03.2013 19:21:32 | 3.3236 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.8542 | 0 | 0
38238 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:02:55 | 15.03.2013 19:16:54 | 3.2331 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.4958
38241 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:KIZÖREN TM - TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:05:45 | 15.03.2013 18:22:49 | 9.2844 | 0 | 0 | 80 | 160 | 0 | 0 | 742.7556 | 1485.5111
38242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:49:30 | 15.03.2013 16:10:34 | 0.3511 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
38245 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KÖRPINAR TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:05:08 | 15.03.2013 22:10:03 | 6.0819 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 413.5722
38246 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BOGAZKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:00:15 | 15.03.2013 18:08:16 | 2.1336 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.6722 | 0 | 0
38247 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARALLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:00:15 | 15.03.2013 18:01:54 | 2.0275 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.11
38249 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KILAVUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:05:45 | 15.03.2013 23:05:06 | 6.9892 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 174.7292
38253 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KARACADAĞ KÖK TR:KARACADAG8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:08:05 | 15.03.2013 22:55:08 | 6.7842 | 4 | 1000 | 0 | 2 | 27.1367 | 6784.1667 | 0 | 13.5683
38254 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEGIRMEN10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:04:19 | 15.03.2013 16:10:54 | 0.1097 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4.9375 | 0 | 0
38255 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:07:31 | 15.03.2013 21:51:22 | 5.7308 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 143.2708
38256 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DR.ZIYA BARLAS TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:54:43 | 15.03.2013 18:07:53 | 2.2194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.1944 | 0 | 0
38258 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU85 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:08:58 | 15.03.2013 16:59:04 | 0.835 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0
38260 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:01:43 | 15.03.2013 18:57:27 | 2.9289 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 117.1556 | 0 | 0
38261 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM KÖK:BEŞİKLİ KÖK FİDER:BEŞİKLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:06:27 | 16.03.2013 00:18:14 | 8.1964 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 204.9097
38266 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:DEMIRLI TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:10:34 | 16.03.2013 00:55:12 | 8.7439 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 131.1583
38268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:YEŞİLGÖLCÜK1 TR KÖK FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:11:56 | 15.03.2013 19:18:08 | 3.1033 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0
38270 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:13:19 | 15.03.2013 23:20:18 | 7.1164 | 2 | 512 | 0 | 0 | 14.2328 | 3643.5911 | 0 | 0
38272 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1156 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:13:45 | 15.03.2013 17:39:41 | 1.4322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1611 | 0 | 0
38274 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIFAKILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:11:11 | 15.03.2013 23:16:15 | 7.0844 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 673.0222 | 0 | 0
38276 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:02:50 | 15.03.2013 16:26:01 | 0.3864 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.5917 | 0 | 0
38279 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:10:28 | 15.03.2013 17:47:24 | 1.6156 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.3111
38282 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CANDIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:17:36 | 15.03.2013 19:29:57 | 3.2058 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 112.2042 | 0 | 0
38284 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ASAGIBARAK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:17:07 | 15.03.2013 17:10:24 | 0.8881 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6642
38286 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:16:55 | 15.03.2013 19:09:45 | 2.8806 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.2083
38288 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:58:49 | 17.03.2013 11:23:50 | 43.4169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.4169 | 0 | 0
38289 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:16:46 | 15.03.2013 17:32:10 | 1.2567 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0 | 0
38290 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:12:38 | 15.03.2013 18:10:02 | 1.9567 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6533 | 0 | 0
38291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:42:48 | 15.03.2013 17:44:10 | 2.0228 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.2733 | 0 | 0
38292 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENKARAHUYUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:19:37 | 15.03.2013 20:26:08 | 4.1086 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.6292 | 0 | 0
38294 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DERBENT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:21:32 | 15.03.2013 17:19:17 | 0.9625 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
38295 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:19:41 | 15.03.2013 19:54:26 | 3.5792 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 89.4792
38296 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:20:35 | 15.03.2013 22:58:33 | 6.6328 | 4 | 500 | 0 | 2 | 26.5311 | 3316.3889 | 0 | 13.2656
38297 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:39:28 | 16.03.2013 15:46:37 | 26.1192 | 0 | 0 | 25 | 65 | 0 | 0 | 652.9792 | 1697.7458
38298 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:22:01 | 15.03.2013 18:09:20 | 1.7886 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9431 | 0 | 0 | 0
38299 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENICE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:08:58 | 15.03.2013 18:36:16 | 2.455 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.375 | 0 | 0
38301 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUZUKUYUSU2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:20:06 | 15.03.2013 18:26:23 | 2.1047 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2094
38307 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:21:51 | 15.03.2013 20:42:01 | 4.3361 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 130.0833 | 0 | 0
38309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:21:52 | 15.03.2013 19:39:22 | 3.2917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.375 | 0 | 0
38315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZLEM03 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:45:47 | 15.03.2013 23:15:37 | 8.4972 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1104.6389 | 0 | 0
38319 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BEKCILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:28:02 | 15.03.2013 20:03:16 | 3.5872 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.8083
38320 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:57:52 | 16.03.2013 09:56:57 | 18.9847 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.9236 | 0 | 0
38325 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:46:37 | 16.03.2013 19:33:39 | 33.7839 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 3614.8761 | 33.7839 | 0
38327 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GOKCETOPRAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:29:56 | 15.03.2013 18:56:39 | 2.4453 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3358
38328 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:28:00 | 16.03.2013 17:22:50 | 24.9139 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 249.1389 | 0
38330 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:25:42 | 15.03.2013 16:44:31 | 6.3136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.5681 | 0 | 0
38331 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:29:29 | 15.03.2013 18:10:02 | 1.6758 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.7583 | 0 | 0
38332 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM TR:OZYAYLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:23:10 | 16.03.2013 08:47:25 | 18.4042 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1656.375 | 18.4042 | 0
38333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:29:48 | 15.03.2013 18:05:27 | 1.5942 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.8542 | 0 | 0
38334 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:33:33 | 15.03.2013 20:10:46 | 3.6203 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.3042 | 0 | 0
38339 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:32:50 | 15.03.2013 19:42:46 | 3.1656 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.6556 | 0 | 0
38341 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM FİDER:ÜLKÜ İLKOKULYANI2 TR - KADINHANI5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:33:50 | 15.03.2013 21:43:17 | 5.1575 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 283.6625 | 0 | 0
38343 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:MERKEZ5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:32:52 | 15.03.2013 18:07:49 | 1.5825 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.98 | 0 | 0
38344 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MECAL TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:32:06 | 15.03.2013 18:31:00 | 1.9817 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8167 | 0 | 0
38345 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CENGILTI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:33:01 | 15.03.2013 19:39:39 | 3.1106 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.2111 | 0 | 0
38346 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM TR:ÇAĞYAZI TERZİALİ MAH. TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:34:37 | 15.03.2013 21:08:21 | 4.5622 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 912.4444 | 0
38347 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:38:42 | 15.03.2013 22:33:45 | 6.9175 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1729.375 | 0 | 0 | 0
38349 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:33:43 | 16.03.2013 03:53:29 | 11.3294 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 339.8833 | 0 | 0
38351 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:33:44 | 15.03.2013 19:38:01 | 3.0714 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 122.8556 | 0 | 0
38354 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1662 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:37:09 | 15.03.2013 18:15:56 | 1.6464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6464 | 0 | 0
38356 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:STAD5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:35:55 | 15.03.2013 19:45:13 | 3.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0
38358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:20:35 | 15.03.2013 19:32:49 | 1.2039 | 125 | 0 | 0 | 0 | 150.4861 | 0 | 0 | 0
38359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLU LOJMAN TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:36:54 | 15.03.2013 18:00:10 | 1.3878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3878 | 0 | 0
38360 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1333 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:37:15 | 15.03.2013 18:04:44 | 1.4581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9161 | 0 | 0
38361 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMARSINAN03 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:59:37 | 15.03.2013 23:41:58 | 8.7058 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2002.3417 | 0 | 0
38363 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:38:31 | 15.03.2013 19:56:00 | 3.2914 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 115.1986
38367 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALTAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:35:55 | 15.03.2013 20:03:10 | 3.4542 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86.3542
38368 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YUSUF IZZETTIN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:42:10 | 15.03.2013 19:48:38 | 6.1078 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 916.1667 | 0 | 0
38369 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:41:53 | 15.03.2013 22:29:47 | 5.7983 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 144.9583 | 0 | 0
38370 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:25:29 | 15.03.2013 18:13:30 | 1.8003 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.0028 | 0 | 0
38371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ01 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:49:57 | 15.03.2013 20:21:11 | 4.5206 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 452.0556 | 0 | 0
38372 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:42:11 | 15.03.2013 18:02:43 | 1.3422 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 201.3333 | 0
38374 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:40:37 | 15.03.2013 19:46:22 | 3.0958 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.8625 | 0 | 0
38376 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KOCYAKA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:42:00 | 15.03.2013 22:01:38 | 5.3272 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 95.89
38379 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARATEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:41:44 | 15.03.2013 18:18:54 | 1.6194 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56.6806
38381 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:SECME1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:02:23 | 15.03.2013 22:35:14 | 7.5475 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 113.2125 | 0 | 0
38382 | 1 | KONYA | KULU | TR:SOGUTLU HUYUK YAYLASI1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:39:14 | 15.03.2013 20:15:31 | 3.6047 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.0944 | 0 | 0
38383 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1410 TR FİDER:ŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:31:58 | 15.03.2013 18:24:49 | 1.8808 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8808 | 0 | 0 | 0
38385 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:46:07 | 15.03.2013 17:32:15 | 0.7689 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3067
38386 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:PINARBASI 2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:46:33 | 15.03.2013 17:33:52 | 0.7886 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3089 | 0 | 0
38387 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:44:25 | 15.03.2013 21:34:31 | 4.835 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.35 | 0 | 0
38388 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:PORSUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:44:03 | 15.03.2013 18:16:30 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.9292
38389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YANYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:30:05 | 15.03.2013 21:15:41 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.8
38390 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 2 TR:CELTIK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:41:32 | 16.03.2013 21:08:01 | 28.4414 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 5688.2778 | 56.8828 | 0
38392 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:00:16 | 15.03.2013 17:53:34 | 3.8883 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 466.6 | 0
38395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKERMURAT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:48:18 | 15.03.2013 19:01:22 | 7.2178 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 685.6889 | 0 | 0
38396 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:46:48 | 15.03.2013 18:56:12 | 2.1567 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 69.0133 | 0 | 0
38398 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:47:11 | 16.03.2013 21:02:54 | 28.2619 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 4776.2686 | 0 | 0
38401 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:47:44 | 15.03.2013 18:14:45 | 1.4503 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 89.9172 | 0 | 0
38404 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:52:09 | 15.03.2013 20:42:36 | 3.8408 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.09
38406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN 07 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:18:50 | 15.03.2013 18:10:29 | 4.8608 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1093.6875 | 0 | 0
38408 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:52:43 | 15.03.2013 20:40:48 | 3.8014 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.8153 | 0 | 0
38409 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:54:56 | 15.03.2013 17:08:54 | 0.2328 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11.6389 | 0 | 0
38411 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:54:00 | 16.03.2013 01:51:19 | 8.9553 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 223.8819 | 0 | 0
38412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:43:50 | 15.03.2013 19:14:46 | 2.5156 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.1867
38423 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:55:46 | 15.03.2013 21:00:04 | 4.0717 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 122.15 | 0 | 0
38427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:59:15 | 15.03.2013 19:26:13 | 2.4494 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.09 | 0 | 0
38430 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK TR:OSMANKOSELI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:59:58 | 16.03.2013 13:38:19 | 20.6392 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1754.3292 | 0 | 0 | 0
38433 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEGIRMEN10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:00:22 | 15.03.2013 18:02:52 | 1.0417 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
38434 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GEMECIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:02:01 | 15.03.2013 21:01:39 | 3.9939 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.8778 | 0 | 0
38436 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KOCATEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:50:13 | 15.03.2013 21:02:08 | 8.1986 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2049.6528 | 0 | 0
38439 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ULKU ILKOKULYANI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:06:12 | 15.03.2013 21:28:23 | 4.3697 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.4367 | 0 | 0
38444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:K.HASLAMA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:01:58 | 15.03.2013 18:24:46 | 1.38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0
38446 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:05:42 | 15.03.2013 20:14:56 | 3.1539 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.0006 | 0 | 0
38447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:04:08 | 16.03.2013 00:06:09 | 7.0336 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 246.1764 | 0 | 0
38448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 10 MALAS YOLU FİDER:BUHARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:31:07 | 15.03.2013 22:12:36 | 6.6914 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 6.6914 | 13382.7778 | 0 | 0
38450 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:59:37 | 15.03.2013 17:58:35 | 0.9828 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 64.8633 | 0 | 0
38452 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:10:25 | 15.03.2013 20:36:37 | 3.4367 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.7333 | 0 | 0
38453 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CAMILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:07:04 | 15.03.2013 18:35:02 | 1.4661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3306 | 0 | 0
38454 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EGIRLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:06:29 | 15.03.2013 20:03:28 | 2.9497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9497 | 0 | 0
38455 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZUNKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:06:48 | 15.03.2013 20:22:31 | 3.2619 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.1433 | 0 | 0
38458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:NARKOY1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:10:11 | 15.03.2013 18:24:55 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2456
38460 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:10:11 | 15.03.2013 18:13:16 | 1.0514 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.0556 | 0 | 0
38461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:41:24 | 15.03.2013 21:14:09 | 4.5458 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1818.3333 | 0 | 0
38464 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASPINAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:14:32 | 15.03.2013 20:26:48 | 3.2044 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.4533 | 0 | 0
38466 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:36:56 | 16.03.2013 00:11:59 | 7.5842 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 151.6833 | 0 | 0
38467 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:53:24 | 15.03.2013 19:23:48 | 3.5067 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.6667
38468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:15:08 | 15.03.2013 18:36:02 | 1.3483 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.225 | 0 | 0
38470 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AGABEYLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:14:27 | 15.03.2013 18:10:39 | 0.9367 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5567 | 0 | 0
38474 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:38:36 | 15.03.2013 17:46:26 | 2.1306 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 319.5833 | 0 | 0
38478 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM KÖK:KARAARKAÇ MOD. KÖK FİDER:MUCUR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:17:57 | 15.03.2013 19:03:01 | 1.7511 | 0 | 0 | 31 | 405 | 0 | 0 | 54.2844 | 709.2
38481 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:20:56 | 15.03.2013 19:14:26 | 1.8917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.9167 | 0 | 0
38483 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:20:03 | 15.03.2013 20:51:35 | 3.5256 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.2556 | 0 | 0
38484 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.03.2013 16:23:59 | 15.03.2013 19:25:32 | 3.0258 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.2583 | 0 | 0 | 0
38485 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:VAKIF AGILI1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:18:41 | 15.03.2013 19:12:31 | 1.8972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.9722 | 0 | 0
38488 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1615 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:23:37 | 15.03.2013 19:45:50 | 2.3703 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8514
38491 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:RAMAZANYASAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:21:01 | 15.03.2013 23:11:47 | 5.8461 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 93.5378 | 0 | 0
38493 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:51:12 | 16.03.2013 09:19:14 | 16.4672 | 0 | 182 | 1 | 0 | 0 | 2997.0344 | 16.4672 | 0
38494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 1TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:37:14 | 15.03.2013 19:03:02 | 3.43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
38495 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KANTAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:45:14 | 15.03.2013 21:35:19 | 10.8347 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.5042 | 0 | 0
38496 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:39:41 | 15.03.2013 18:50:55 | 2.1872 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.8722 | 0 | 0 | 0
38497 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CUMHURIYET7A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:27:30 | 15.03.2013 19:01:17 | 1.5631 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.8242 | 0 | 0
38500 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1587 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:29:38 | 16.03.2013 08:42:44 | 16.2183 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.655
38503 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:31:56 | 15.03.2013 23:22:25 | 5.8414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8414 | 0 | 0
38505 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:23:33 | 15.03.2013 19:42:13 | 2.3111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.1111 | 0 | 0
38514 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:30:35 | 15.03.2013 20:44:50 | 3.2375 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77.7
38515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL07 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:05:04 | 15.03.2013 18:40:22 | 2.5883 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 323.5417 | 0 | 0
38516 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BORUCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:31:50 | 15.03.2013 20:58:09 | 3.4386 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.1931
38517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:24:22 | 15.03.2013 17:37:53 | 2.2253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.5056
38520 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:21:21 | 16.03.2013 00:36:27 | 7.2517 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 108.775 | 0 | 0
38522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 37/A TÖMEK TR:BUYUKKAYACIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:50:16 | 15.03.2013 19:46:29 | 7.9369 | 11 | 40 | 0 | 0 | 87.3064 | 317.4778 | 0 | 0
38523 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BEKDIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:37:02 | 15.03.2013 21:42:00 | 4.0828 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.1589
38528 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DEGIRMENOZU1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:39:17 | 15.03.2013 18:38:21 | 0.9844 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9378
38534 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:39:06 | 15.03.2013 23:08:00 | 5.4817 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.9267
38536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:42:48 | 15.03.2013 20:17:39 | 2.5808 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 129.0417
38539 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI10A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:42:05 | 15.03.2013 21:13:34 | 3.5247 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 200.9092 | 0 | 0
38540 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:41:59 | 16.03.2013 01:53:50 | 8.1975 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 245.925 | 0 | 0
38541 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SAGLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:43:38 | 15.03.2013 22:52:49 | 5.1531 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6122 | 0 | 0
38542 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:38:03 | 16.03.2013 02:37:03 | 8.9833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 314.4167 | 0 | 0
38544 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:39:29 | 15.03.2013 23:44:33 | 6.0844 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 121.6889 | 0 | 0
38545 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:46:02 | 15.03.2013 18:50:17 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.7708
38546 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:15:52 | 15.03.2013 19:24:42 | 7.1472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 142.9444 | 0 | 0
38547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EKECIKGODELER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:47:44 | 15.03.2013 23:52:11 | 6.0742 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.1125
38548 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BUKCE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:45:27 | 15.03.2013 18:14:38 | 0.4864 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8639 | 0 | 0
38550 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:47:18 | 15.03.2013 18:31:47 | 0.7414 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.1208 | 0 | 0
38551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUKARIDIKMEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:40:42 | 15.03.2013 19:10:20 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.2861
38552 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:50:47 | 15.03.2013 20:09:18 | 2.3086 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.7153
38556 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:İLHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:53:50 | 16.03.2013 12:23:02 | 18.4867 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2588.1333 | 0
38558 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:SEYHOMERLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:53:49 | 15.03.2013 20:21:10 | 2.4558 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.3958
38564 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:DAMLAKUYU1 TR FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:51:09 | 15.03.2013 23:05:36 | 5.2408 | 0 | 0 | 3 | 291 | 0 | 0 | 15.7225 | 1525.0825
38565 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:55:16 | 15.03.2013 18:42:08 | 0.7811 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9056
38568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE8 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:59:45 | 15.03.2013 20:18:48 | 2.3175 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.35 | 0 | 0
38569 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:58:22 | 16.03.2013 00:30:30 | 6.5356 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 326.7778 | 0 | 0
38570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:42:59 | 15.03.2013 18:21:42 | 2.6453 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 793.5833 | 0 | 0
38571 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:ÇAYIR KÖK FİDER:IŞIKLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:31:39 | 15.03.2013 19:04:46 | 3.5519 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 71.0389 | 35.5194 | 0
38576 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKIN4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:56:34 | 15.03.2013 19:03:38 | 1.1178 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.6489 | 0 | 0
38577 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:PİRİBEYLİ KÖK 1 FİDER:YUNAK TM - FİDER11 PİRİBEYLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:01:19 | 16.03.2013 14:44:09 | 20.7139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103.5694 | 0 | 0
38580 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:02:14 | 16.03.2013 02:03:27 | 8.0203 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 176.4461 | 0 | 0
38581 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:05:03 | 15.03.2013 23:09:17 | 5.0706 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.5644
38582 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY31 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:04:55 | 16.03.2013 00:39:31 | 6.5767 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 328.8333
38583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACI KAYMAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:07:24 | 15.03.2013 18:07:55 | 8.0086 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 760.8181 | 0 | 0
38584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:06:07 | 15.03.2013 18:46:34 | 0.6742 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7417
38587 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:03:08 | 15.03.2013 22:15:06 | 4.1994 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 75.59 | 0 | 0
38591 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:05:24 | 15.03.2013 20:23:40 | 2.3044 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.2622 | 0 | 0
38592 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NEHRI KAFUR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:03:34 | 15.03.2013 21:32:23 | 4.4803 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 448.0278 | 0 | 0
38595 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:12:08 | 15.03.2013 19:15:36 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.8089
38596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN56 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:04:57 | 15.03.2013 19:37:55 | 1.5494 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.8461 | 0 | 0
38597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:01:10 | 15.03.2013 20:09:21 | 2.1364 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.0458
38599 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YUNUSLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:10:59 | 15.03.2013 19:59:19 | 1.8056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0278 | 0 | 0
38600 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KAYAAGZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:13:47 | 15.03.2013 19:22:01 | 1.1372 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.7839 | 0 | 0
38606 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/27 HIRLA GÖLÜ | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:15:28 | 16.03.2013 00:01:09 | 5.7614 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 97.9436
38608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN02 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:45:52 | 15.03.2013 18:52:14 | 4.1061 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 718.5694 | 0 | 0
38609 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:HACIISMAILLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:15:33 | 15.03.2013 21:08:39 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.275
38610 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 11 TR 2.27 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:16:11 | 15.03.2013 19:39:08 | 1.3825 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 77.42 | 0 | 0
38612 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENI PARSELLER7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:17:15 | 15.03.2013 21:28:59 | 3.1956 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.3689 | 0 | 0
38614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL08 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:28:20 | 15.03.2013 19:42:31 | 3.2364 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 728.1875 | 0 | 0
38615 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:AKBAL | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:03:58 | 15.03.2013 19:30:23 | 1.4403 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.0139 | 0 | 0
38617 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KIRI12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:18:13 | 15.03.2013 19:46:20 | 1.4686 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3431 | 0 | 0
38619 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:19:35 | 15.03.2013 19:33:20 | 1.2292 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2917 | 0 | 0
38621 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:17:04 | 15.03.2013 22:21:21 | 4.0714 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 207.6408 | 0 | 0
38623 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ESKIYAYLACIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:22:06 | 15.03.2013 19:50:40 | 1.4761 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8567
38625 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU55 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:24:44 | 16.03.2013 03:13:10 | 8.8072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8072 | 0 | 0
38627 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YEDILER YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:23:18 | 15.03.2013 20:28:05 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.9567
38629 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:AKKAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:25:05 | 15.03.2013 23:08:15 | 4.7194 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.7917
38630 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:21:21 | 15.03.2013 21:03:54 | 2.7092 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5458
38631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:25:43 | 15.03.2013 20:58:18 | 2.5431 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.5167
38632 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:16:13 | 16.03.2013 12:07:37 | 17.8567 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 267.85 | 0
38635 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AGZIKARAHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:27:52 | 15.03.2013 21:29:09 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.2994
38636 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:27:06 | 15.03.2013 19:41:48 | 1.245 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 69.72 | 0 | 0
38637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:27:10 | 15.03.2013 23:37:01 | 5.1642 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.1492 | 0
38644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:28:01 | 15.03.2013 21:31:53 | 4.0644 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1219.3333 | 0 | 0
38646 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:30:55 | 15.03.2013 21:18:43 | 2.7967 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0
38649 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOKTUZLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:20:30 | 15.03.2013 23:55:46 | 5.5878 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.8778 | 0 | 0
38651 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:OĞUZELİ KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:31:05 | 16.03.2013 11:20:26 | 16.8225 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 841.125 | 2102.8125
38655 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARAYAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:32:06 | 15.03.2013 21:54:22 | 3.3711 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 300.0289 | 0 | 0
38657 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BALKI 3 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:27:53 | 15.03.2013 21:16:51 | 2.8161 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.1611 | 0 | 0
38660 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARADUSEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:33:59 | 16.03.2013 15:28:36 | 20.9103 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 209.1028
38663 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:HASTANE22 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:30:40 | 15.03.2013 21:24:45 | 2.9014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8028 | 0 | 0
38664 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:36:48 | 15.03.2013 19:52:58 | 1.2694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3472 | 0 | 0
38668 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:29:51 | 15.03.2013 21:15:14 | 2.7564 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 101.9864 | 0 | 0
38670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:33:36 | 15.03.2013 21:26:22 | 2.8794 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.3122 | 0 | 0
38673 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:55:11 | 15.03.2013 18:54:48 | 0.9936 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.7764 | 0 | 0
38675 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:OMERUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:01:46 | 15.03.2013 22:47:00 | 4.7539 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 142.6167
38676 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:ABDI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:36:08 | 15.03.2013 21:08:50 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.27
38677 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:HACI HASANLI | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:16:58 | 16.03.2013 00:03:19 | 6.7725 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 169.3125
38679 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENICE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:23:41 | 16.03.2013 00:39:19 | 6.2606 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.6056 | 0 | 0
38680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:42:32 | 15.03.2013 20:53:18 | 2.1794 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4356 | 0 | 0
38682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:13:37 | 15.03.2013 22:03:13 | 7.8267 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 782.6667 | 0 | 0
38683 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:02:01 | 15.03.2013 19:02:53 | 1.0144 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.65 | 0 | 0
38696 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHCELIEVLER8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:47:56 | 15.03.2013 21:23:36 | 2.5944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.7556 | 0 | 0
38697 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MISAFIRLI 1 TR 50 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:47:01 | 16.03.2013 00:21:10 | 5.5692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7075 | 0 | 0
38699 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:DAVUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:51:41 | 15.03.2013 22:45:29 | 3.8967 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.1733
38701 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:HASTANE22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:49:17 | 15.03.2013 21:19:47 | 2.5083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5417 | 0 | 0
38703 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:49:02 | 15.03.2013 19:52:06 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.7667
38704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZALAN02 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:36:45 | 15.03.2013 22:34:13 | 4.9578 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 743.6667 | 0 | 0
38705 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:KARABAG1 TR FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:55:03 | 15.03.2013 19:32:27 | 0.6233 | 17 | 957 | 0 | 0 | 10.5967 | 596.53 | 0 | 0
38707 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:55:23 | 15.03.2013 22:23:09 | 3.4628 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 432.8472 | 0
38709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:YEŞİLBURÇ KÖK FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:54:39 | 15.03.2013 19:28:58 | 0.5719 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 171.5833 | 0
38710 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:54:56 | 16.03.2013 13:27:17 | 18.5392 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1112.35 | 18.5392 | 0
38711 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:KARAPINAR2 TR FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:54:51 | 16.03.2013 01:45:35 | 6.8456 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 3607.6078
38712 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DR.ZIYA BARLAS TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:13:05 | 15.03.2013 23:27:42 | 7.2436 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 144.8722 | 0 | 0
38713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:57:08 | 15.03.2013 22:38:50 | 3.695 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51.73 | 0 | 0
38721 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KOCAS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:02:17 | 15.03.2013 21:07:43 | 2.0906 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4528 | 0 | 0
38723 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MAHMURIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:01:48 | 15.03.2013 22:05:23 | 3.0597 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 122.3889 | 0 | 0
38728 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1271 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:01:13 | 15.03.2013 19:52:57 | 0.8622 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.5556 | 0 | 0
38729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKÖY8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:51:38 | 15.03.2013 22:21:18 | 8.4944 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1911.25 | 0 | 0
38730 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:27:32 | 16.03.2013 01:31:36 | 11.0678 | 0 | 0 | 2 | 235 | 0 | 0 | 22.1356 | 2600.9278
38731 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1057 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:03:36 | 15.03.2013 20:11:55 | 1.1386 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.7722 | 0 | 0
38732 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:24:49 | 15.03.2013 23:29:48 | 5.0831 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.8306 | 0 | 0
38741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:47:08 | 15.03.2013 19:16:24 | 0.4878 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 146.3333 | 0 | 0
38742 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:56:54 | 15.03.2013 21:12:44 | 3.2639 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0
38745 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:IRTIBAT27 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:11:09 | 15.03.2013 21:42:24 | 3.5208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0
38749 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TASKALE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:21:02 | 15.03.2013 20:47:37 | 1.4431 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.6458 | 0 | 0
38753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 19TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:18:16 | 16.03.2013 00:20:05 | 5.0303 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.4542 | 0 | 0
38755 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARMAGAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:14:21 | 15.03.2013 23:20:55 | 4.1094 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 328.7556 | 0 | 0
38757 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OGUZELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:21:16 | 16.03.2013 15:03:54 | 19.7106 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 985.5278 | 0 | 0
38762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 6TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:26:28 | 16.03.2013 01:14:41 | 5.8036 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 87.0542 | 0 | 0
38765 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:19:48 | 16.03.2013 02:16:01 | 6.9369 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 97.1172 | 0 | 0
38767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:28:32 | 15.03.2013 22:31:49 | 3.0547 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1069.1528 | 0 | 0
38769 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CUMALIYAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:26:05 | 15.03.2013 20:29:09 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.2778
38771 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:29:05 | 15.03.2013 19:45:06 | 0.2669 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.0042 | 0 | 0
38774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:26:04 | 15.03.2013 20:51:41 | 1.4269 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.9431 | 0 | 0
38776 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1691 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:31:27 | 15.03.2013 20:47:13 | 1.2628 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.2556 | 0 | 0
38780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:38:58 | 15.03.2013 22:52:36 | 4.2272 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 803.1722 | 0 | 0
38781 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:31:59 | 16.03.2013 01:59:29 | 6.4583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 129.1667 | 0 | 0
38787 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:22:03 | 16.03.2013 21:35:12 | 26.2192 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 917.6708 | 0 | 0
38789 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM TR:GEVREKLI MUSLUK YAYLA 1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:36:21 | 15.03.2013 20:18:23 | 0.7006 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4011 | 0
38791 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SEKSENUSAGI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:39:12 | 15.03.2013 20:31:18 | 0.8683 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9467
38792 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM22 TR:KARAHUYUK11 TR FİDER:LALEBAHÇE | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:51:14 | 15.03.2013 21:45:23 | 2.9025 | 250 | 0 | 0 | 0 | 725.625 | 0 | 0 | 0
38793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:41:30 | 15.03.2013 21:05:28 | 1.3994 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9944 | 0 | 0
38795 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:18:13 | 15.03.2013 21:04:13 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70.6667
38796 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TENEKECILER TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:01:09 | 15.03.2013 20:07:27 | 9.105 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 182.1 | 0 | 0
38799 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:19:32 | 16.03.2013 06:09:38 | 10.835 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 216.7 | 0 | 0
38805 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR/2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:46:24 | 15.03.2013 21:23:46 | 1.6228 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4911
38806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR5 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:50:54 | 16.03.2013 12:19:50 | 16.4822 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 329.6444
38807 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:03:46 | 16.03.2013 00:47:36 | 6.7306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.3056 | 0 | 0
38812 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:BENZER1 TR FİDER:HİRFANLI KÖK-BENZER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:49:02 | 15.03.2013 22:40:23 | 2.8558 | 145 | 0 | 0 | 0 | 414.0958 | 0 | 0 | 0
38813 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:11:09 | 15.03.2013 20:14:35 | 1.0572 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.8583 | 0 | 0
38814 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUPER GIDACILAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:53:06 | 15.03.2013 21:12:53 | 1.3297 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.5944 | 0 | 0
38816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:53:08 | 15.03.2013 21:18:57 | 2.4303 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 206.5736 | 0 | 0
38819 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:41:36 | 15.03.2013 20:02:10 | 4.3428 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.7706 | 0 | 0
38821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:27:50 | 15.03.2013 20:23:42 | 0.9311 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 251.4 | 0 | 0
38823 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDE KORKUT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:03:02 | 16.03.2013 01:07:07 | 12.0681 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 724.0833 | 0 | 0
38826 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:24:25 | 15.03.2013 21:24:11 | 1.9961 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 169.6694 | 0 | 0
38830 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARGACI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:49:27 | 15.03.2013 20:05:05 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5211
38831 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:52:09 | 15.03.2013 21:00:49 | 8.1444 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 814.4444 | 0 | 0
38832 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:42:08 | 17.03.2013 16:28:58 | 53.7806 | 33 | 350 | 0 | 0 | 1774.7583 | 18823.1944 | 0 | 0
38835 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:01:11 | 15.03.2013 21:14:53 | 1.2283 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9133
38845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:10:51 | 15.03.2013 23:45:49 | 3.5828 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.7417
38847 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:DAMLAKUYU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:14:56 | 15.03.2013 21:32:39 | 1.2953 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.2008 | 0 | 0
38850 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1211 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:16:53 | 15.03.2013 22:08:41 | 1.8633 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0
38853 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1211 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:08:07 | 15.03.2013 22:04:12 | 3.9347 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 157.3889 | 0 | 0
38855 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1269 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:20:26 | 15.03.2013 20:56:36 | 0.6028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.0556 | 0 | 0
38857 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:17:37 | 15.03.2013 21:22:33 | 2.0822 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 83.2889 | 0 | 0
38858 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:16:33 | 15.03.2013 20:32:43 | 0.2694 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 16.4361 | 0 | 0
38859 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDE KORKUT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:16:33 | 16.03.2013 01:05:04 | 4.8086 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 168.3014 | 0 | 0
38860 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:SAĞLIK KÖK TR:GOLYAZI1 TR FİDER:GÖLYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:23:29 | 15.03.2013 23:00:28 | 2.6164 | 0 | 0 | 6 | 152 | 0 | 0 | 15.6983 | 397.6911
38862 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:50:00 | 15.03.2013 23:27:55 | 3.6319 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 217.9167 | 0 | 0
38863 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/53 TAŞLIK | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:14:19 | 15.03.2013 21:29:37 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.825
38864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN 06 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:14:38 | 16.03.2013 00:14:50 | 4.0033 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 680.5667 | 0 | 0
38865 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:24:00 | 16.03.2013 00:39:41 | 4.2614 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.9208 | 0 | 0
38867 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:CULLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:24:01 | 15.03.2013 21:00:44 | 0.6119 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6717
38870 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YALNIZAGAC | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:44:59 | 16.03.2013 10:30:37 | 14.7606 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.0844
38871 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CANDIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:14:41 | 16.03.2013 02:25:04 | 6.1731 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 154.3264 | 0 | 0
38872 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:29:01 | 15.03.2013 22:37:59 | 2.1494 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.5867 | 0 | 0
38886 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK43 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:22:23 | 15.03.2013 23:21:35 | 4.9867 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 124.6667 | 0 | 0
38887 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:31:58 | 16.03.2013 00:46:00 | 6.2339 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.3389 | 0 | 0
38888 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:10:34 | 15.03.2013 21:33:29 | 3.3819 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 135.2778 | 0 | 0
38889 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:22:57 | 15.03.2013 21:20:17 | 0.9556 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 62.1111 | 0 | 0
38894 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:49:23 | 15.03.2013 22:19:18 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.4653
38895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:52:27 | 15.03.2013 21:45:35 | 0.8856 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.5122 | 0 | 0
38896 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:AKARKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:42:54 | 15.03.2013 23:01:35 | 2.3114 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.7847
38898 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:03:42 | 15.03.2013 20:55:58 | 1.8711 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.3244 | 0 | 0
38901 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:38:29 | 15.03.2013 21:37:54 | 1.9903 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.9028 | 0 | 0
38902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:IŞIKLAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:09:44 | 16.03.2013 00:12:12 | 7.0411 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1549.0444 | 0 | 0
38904 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOMEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:42:52 | 16.03.2013 00:12:36 | 3.4956 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.4778 | 0 | 0
38906 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:53:53 | 15.03.2013 23:35:44 | 2.6975 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.6725
38907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:55:17 | 15.03.2013 21:57:09 | 1.0311 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.0889 | 0 | 0
38908 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:TOL YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:41:04 | 16.03.2013 15:25:59 | 20.7486 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 311.2292
38910 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY40 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:58:13 | 16.03.2013 00:39:50 | 3.6936 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.4042 | 0 | 0
38912 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DR.ZIYA BARLAS TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:13:33 | 16.03.2013 00:42:28 | 6.4819 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 129.6389 | 0 | 0
38913 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:ILYASLAR ESKILER YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:04:00 | 15.03.2013 22:11:32 | 1.1256 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5022 | 0 | 0
38915 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:56:32 | 15.03.2013 22:36:48 | 1.6711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0133 | 0 | 0
38916 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:03:04 | 15.03.2013 22:58:43 | 1.9275 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 231.3 | 0
38918 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE27 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:21:05 | 15.03.2013 23:18:19 | 4.9539 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 148.6167 | 0 | 0
38919 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:06:23 | 15.03.2013 23:32:25 | 2.4339 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 219.05 | 0 | 0
38920 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOMEK YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:05:11 | 15.03.2013 23:38:30 | 2.5553 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.1056 | 0 | 0
38921 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:SARAYÖNÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:02:01 | 16.03.2013 12:44:31 | 15.7083 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 62.8333 | 1178.125
38923 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SEYITHACI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:04:15 | 15.03.2013 21:15:03 | 0.18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
38927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 31TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:04:23 | 15.03.2013 23:56:55 | 2.8756 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.1333 | 0 | 0
38928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALTI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 08:28:08 | 15.03.2013 21:14:35 | 12.7742 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 319.3542 | 0 | 0
38930 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:11:01 | 15.03.2013 22:05:52 | 0.9142 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45.7083 | 0 | 0
38938 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:08:04 | 15.03.2013 23:03:56 | 1.9311 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.3111 | 0 | 0
38939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:17:45 | 15.03.2013 21:53:03 | 0.5883 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.825
38940 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CEVLIKYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:18:42 | 16.03.2013 13:02:54 | 15.7367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.7367
38942 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:55:23 | 15.03.2013 21:32:20 | 0.6158 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.475
38943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:21:54 | 16.03.2013 00:12:25 | 2.8419 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.6292 | 0 | 0
38944 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:21:22 | 15.03.2013 22:39:19 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 59.7617
38945 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AVSAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:10:12 | 15.03.2013 22:47:04 | 1.6144 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3011
38947 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BILEZIKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:52:05 | 15.03.2013 23:52:17 | 3.0033 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75.0833
38948 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:MEVLUTLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:25:30 | 16.03.2013 01:04:51 | 3.6558 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 87.74 | 0 | 0
38951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:24:05 | 16.03.2013 00:16:12 | 2.8686 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.7153 | 0 | 0
38957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEYHŞAMIL02 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:03:06 | 15.03.2013 22:07:51 | 4.0792 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 897.4167 | 0 | 0
38958 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:H.IBRAHIMUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:30:37 | 16.03.2013 00:40:15 | 3.1606 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.4083
38960 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:28:52 | 16.03.2013 15:46:02 | 18.2861 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 548.5833 | 0 | 0
38961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:12:59 | 15.03.2013 23:36:14 | 7.3875 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 960.375 | 0 | 0
38962 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE 6TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:27:34 | 15.03.2013 21:54:49 | 0.4542 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.625 | 0 | 0
38965 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU53 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:36:00 | 16.03.2013 03:11:56 | 5.5989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5989 | 0 | 0
38969 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BÖGE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:23:12 | 15.03.2013 23:29:28 | 3.1044 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.0444
38970 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PEKDOYURUCU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:37:10 | 15.03.2013 23:09:33 | 1.5397 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 153.9722 | 0 | 0
38971 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CIFTLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:24:37 | 16.03.2013 00:06:57 | 7.7056 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 308.2222 | 0 | 0
38972 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SETIK1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:51:20 | 15.03.2013 23:24:50 | 2.5583 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7917
38973 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEDIRLER SARNIC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:41:45 | 16.03.2013 00:48:41 | 3.1156 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93.4667 | 0 | 0
38975 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:43:11 | 16.03.2013 00:01:48 | 2.3103 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 277.2333 | 0
38981 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:30:03 | 15.03.2013 21:49:53 | 7.3306 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 513.1389 | 0 | 0
38982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 7TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:46:02 | 16.03.2013 00:16:38 | 2.51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
38984 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:19:03 | 16.03.2013 00:34:39 | 5.26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0
38985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AGCASAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:45:57 | 15.03.2013 22:39:55 | 0.8994 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.4917
38990 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENICE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:48:54 | 16.03.2013 09:41:00 | 11.8683 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 118.6833 | 0 | 0
38991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:YAPILCAN1 TR FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:48:20 | 16.03.2013 04:07:23 | 6.3175 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1263.5 | 0 | 0 | 0
38992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF04 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:44:24 | 15.03.2013 22:27:45 | 3.7225 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 558.375 | 0 | 0
38993 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:46:50 | 16.03.2013 11:30:27 | 13.7269 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96.0886
38994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAYIRLI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:50:47 | 15.03.2013 22:35:33 | 0.7461 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.3056
38996 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:54:18 | 15.03.2013 23:24:56 | 1.5106 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.3167
38998 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:36:41 | 16.03.2013 01:29:23 | 2.8783 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.9317
39000 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKERMURAT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:55:47 | 16.03.2013 03:42:31 | 5.7789 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1097.9889 | 0 | 0
39002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 16:19:34 | 16.03.2013 00:28:45 | 8.1531 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1386.0194 | 0 | 0
39004 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOSEALI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:51:52 | 15.03.2013 23:30:59 | 1.6519 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.0389 | 0 | 0
39010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:04:10 | 15.03.2013 23:01:22 | 0.9533 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.4867
39011 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:05:00 | 15.03.2013 23:10:43 | 1.0953 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.4292 | 0 | 0
39012 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 13:31:18 | 16.03.2013 04:53:21 | 15.3675 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 153.675 | 0 | 0
39013 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:04:14 | 15.03.2013 23:40:29 | 1.6042 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.0625
39016 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:PINARBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:04:04 | 16.03.2013 01:37:58 | 3.565 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.78 | 0 | 0
39017 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:08:29 | 15.03.2013 23:25:11 | 1.2783 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.7833 | 0 | 0
39022 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAŞARLAR KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:12:38 | 15.03.2013 23:29:21 | 1.2786 | 120 | 0 | 0 | 0 | 153.4333 | 0 | 0 | 0
39026 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:15:37 | 15.03.2013 23:48:14 | 1.5436 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 55.57 | 0 | 0
39028 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:43:40 | 16.03.2013 03:50:54 | 6.1206 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 122.4111 | 0 | 0
39030 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:16:40 | 15.03.2013 23:34:10 | 1.2917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
39034 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 10:12:03 | 15.03.2013 22:24:07 | 12.2011 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 219.62 | 0 | 0
39036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 18:22:24 | 16.03.2013 00:18:59 | 5.9431 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1069.75 | 0 | 0
39037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:19:07 | 15.03.2013 23:47:57 | 1.4806 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.7278 | 0 | 0
39040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:20:23 | 15.03.2013 23:36:20 | 1.2658 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8608 | 0 | 0
39041 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:55:29 | 15.03.2013 23:35:32 | 1.6675 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.0125 | 0 | 0
39042 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEVRE YOLU17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:23:24 | 16.03.2013 09:05:11 | 10.6964 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 106.9639 | 0 | 0
39043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 12:50:38 | 16.03.2013 04:16:11 | 15.4258 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77.1292 | 0 | 0
39044 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HAPISHANE YANI11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:06:05 | 16.03.2013 00:52:43 | 2.7772 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4406 | 0 | 0
39049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:35:48 | 15.03.2013 23:29:02 | 1.8872 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 226.4667 | 0 | 0
39055 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:TOSUNBURNU KÖK FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:30:03 | 15.03.2013 23:41:22 | 1.1886 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 332.8111 | 0
39062 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ORHANLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:25:57 | 16.03.2013 00:07:37 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.5556
39064 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:28:39 | 16.03.2013 00:46:28 | 2.2969 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.1572 | 0 | 0
39068 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YESILTEPE21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:18:44 | 16.03.2013 17:08:32 | 18.83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.32 | 0 | 0
39069 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/99 KUMO DAYI | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:37:43 | 15.03.2013 23:22:16 | 0.7425 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 0 | 0
39070 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:56:31 | 15.03.2013 23:13:46 | 2.2875 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.5875 | 0 | 0 | 0
39071 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:16:07 | 16.03.2013 01:07:30 | 2.8564 | 0 | 0 | 5 | 145 | 0 | 0 | 14.2819 | 414.1764
39084 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1504 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:48:04 | 16.03.2013 08:57:31 | 12.1575 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.7875 | 0 | 0
39086 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:41:42 | 15.03.2013 23:41:09 | 0.9908 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9083 | 0 | 0
39087 | 1 | KONYA | KULU | TR:CAKMAKBURUN YAYLASI1 TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG YAĞ KAÇIRMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:49:38 | 16.03.2013 02:21:05 | 3.5242 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.145 | 0 | 0
39088 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:ALTINKAYAKOK1 TR FİDER:ALTINKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:59:18 | 15.03.2013 23:50:52 | 2.8594 | 300 | 0 | 0 | 0 | 857.8333 | 0 | 0 | 0
39092 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:31:07 | 15.03.2013 22:59:18 | 2.4697 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2881 | 0 | 0 | 0
39094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA03 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:11:37 | 15.03.2013 23:21:33 | 1.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1656 | 0 | 0
39108 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇOĞUN KARAKOLU TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:53:34 | 16.03.2013 01:48:32 | 2.9161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8322
39110 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:03:56 | 16.03.2013 01:12:41 | 2.1458 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.2083 | 0 | 0
39112 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:00:15 | 16.03.2013 05:28:53 | 6.4772 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1295.4444 | 0
39114 | 1 | KONYA | KULU | DM:KULU DM KÖK:ALTILAR MODÜLER KÖK TR:KOMISINI2 TR FİDER:ALTILAR MODÜLER KÖK - TAVLIOREN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:10:28 | 16.03.2013 10:39:37 | 11.4858 | 3 | 300 | 1 | 1 | 34.4575 | 3445.75 | 11.4858 | 11.4858
39119 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAARDIC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:02:02 | 16.03.2013 00:15:53 | 1.2308 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46.7717
39122 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:KAMER KÖK TR:BULGURLUK1TR FİDER:KAMER KÖK- BULGURLUK1TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:30:06 | 16.03.2013 09:36:23 | 11.1047 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 177.6756 | 0
39125 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK50 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:16:03 | 16.03.2013 01:41:17 | 2.4206 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 157.3361 | 0 | 0
39131 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:18:48 | 16.03.2013 01:19:21 | 2.0092 | 0 | 335 | 5 | 12 | 0 | 673.0708 | 10.0458 | 24.11
39132 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:36:51 | 16.03.2013 01:35:18 | 3.9742 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.6642
39137 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SEKSENUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:20:06 | 16.03.2013 00:40:27 | 1.3392 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.0875
39144 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 21:19:52 | 16.03.2013 03:33:33 | 6.2281 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 217.9819 | 0 | 0
39150 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:CULLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:33:43 | 16.03.2013 01:38:11 | 2.0744 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 176.3278
39156 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:33:40 | 16.03.2013 21:29:06 | 21.9239 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 657.7167 | 0 | 0
39157 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:EREĞLİ1360 TR- EREĞLİ1362 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:40:37 | 16.03.2013 07:13:01 | 7.54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.32 | 0 | 0 | 0
39160 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:46:54 | 16.03.2013 08:00:07 | 8.2203 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 5754.1944 | 0
39161 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:48:12 | 16.03.2013 00:47:12 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.5833
39162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1057 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:49:44 | 16.03.2013 07:07:08 | 7.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 0 | 0
39163 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:48:18 | 16.03.2013 14:45:47 | 14.9581 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 224.3708 | 0 | 0
39165 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEMIRKAZIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:50:30 | 16.03.2013 10:35:13 | 10.7453 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1074.5278
39168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:56:11 | 16.03.2013 05:09:34 | 5.2231 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 574.5361 | 0 | 0
39169 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:YAĞMURLU FİDER:FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:46:46 | 16.03.2013 01:35:10 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2168
39174 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:35:20 | 16.03.2013 01:07:38 | 2.5383 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.3833 | 0 | 0
39176 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:57:17 | 16.03.2013 12:54:13 | 12.9489 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1424.3778 | 0
39180 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 00:05:32 | 16.03.2013 01:12:35 | 1.1175 | 400 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0
39181 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 00:00:18 | 16.03.2013 18:22:21 | 18.3675 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 679.5975 | 0 | 0
39182 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 00:02:59 | 16.03.2013 01:33:02 | 1.5008 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.0333 | 0 | 0
39187 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:49:54 | 16.03.2013 09:12:23 | 10.3747 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 155.6208 | 0 | 0
39188 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 00:10:46 | 16.03.2013 02:36:44 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 65.685
39189 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 00:16:28 | 16.03.2013 02:22:11 | 2.0953 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 356.1972 | 0 | 0
39190 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:35:30 | 16.03.2013 01:21:40 | 2.7694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8472 | 0 | 0
39200 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:INSUYU1 TR FİDER:İNSUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 00:06:31 | 16.03.2013 00:24:50 | 0.3053 | 0 | 50 | 3 | 200 | 0 | 15.2639 | 0.9158 | 61.0556
39201 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:27:41 | 16.03.2013 02:31:54 | 4.0703 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 142.4597 | 0 | 0
39203 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 00:13:56 | 16.03.2013 18:45:35 | 18.5275 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 592.88 | 0 | 0
39207 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ORGENARAL TURAL4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 00:25:43 | 16.03.2013 20:49:21 | 20.3939 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 571.0289 | 0 | 0
39213 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:55:51 | 16.03.2013 05:19:51 | 5.4 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0
39219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 00:29:21 | 16.03.2013 00:59:19 | 0.4994 | 150 | 0 | 0 | 0 | 74.9167 | 0 | 0 | 0
39222 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 23:58:29 | 16.03.2013 10:40:28 | 10.6997 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 213.9944 | 0 | 0
39228 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:KALE KÖK TR:AYDINLAR1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 00:37:03 | 16.03.2013 10:10:05 | 9.5506 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 429.775
39230 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKLI | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 11:09:35 | 16.03.2013 00:53:52 | 13.7381 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 206.0708
39231 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KURSUNLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 00:37:15 | 16.03.2013 18:54:19 | 18.2844 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 493.68 | 0 | 0
39243 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 00:59:32 | 16.03.2013 02:44:01 | 1.7414 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 261.2083 | 0 | 0
39245 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.03.2013 00:52:22 | 16.03.2013 01:08:43 | 0.2725 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0
39256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 01:25:50 | 16.03.2013 02:57:28 | 1.5272 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 183.2667 | 0 | 0
39260 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 01:40:47 | 16.03.2013 02:14:42 | 0.5653 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 24.3069
39262 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 22:37:34 | 16.03.2013 11:21:56 | 12.7394 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 267.5283 | 0 | 0
39267 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 04:45:35 | 16.03.2013 07:40:07 | 2.9089 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 145.4444 | 0 | 0
39269 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.03.2013 02:10:27 | 16.03.2013 02:14:58 | 0.0753 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7528 | 0 | 0
39277 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY40 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 02:46:26 | 16.03.2013 05:54:36 | 3.1361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.0417 | 0 | 0
39283 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 03:41:20 | 16.03.2013 07:59:59 | 4.3108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.1083 | 0 | 0
39287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BOSTANLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 04:14:15 | 16.03.2013 05:26:04 | 1.1969 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9694 | 0 | 0
39289 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIVRIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 04:08:42 | 16.03.2013 04:42:35 | 0.5647 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23.7183
39291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:26:10 | 16.03.2013 04:26:34 | 13.0067 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.04 | 0 | 0
39293 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 04:18:55 | 16.03.2013 23:27:03 | 19.1356 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 861.1 | 0 | 0
39294 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 05:17:30 | 16.03.2013 08:22:08 | 3.0772 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5406
39295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-54 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 04:47:11 | 16.03.2013 06:29:51 | 1.7111 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6889
39296 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOKTUZLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 04:53:18 | 16.03.2013 13:52:51 | 8.9925 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 134.8875 | 0 | 0
39298 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE39 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 05:00:17 | 16.03.2013 09:33:30 | 4.5536 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.5361 | 0 | 0
39299 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 05:03:06 | 16.03.2013 10:31:30 | 5.4733 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 383.1333 | 0
39300 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 05:03:47 | 16.03.2013 05:47:54 | 0.7353 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.5586
39301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HIZARCILAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 04:54:23 | 16.03.2013 06:04:35 | 1.17 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 198.9 | 0 | 0
39302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:SANAYI3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 05:10:39 | 16.03.2013 09:31:07 | 4.3411 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 173.6444 | 0 | 0
39303 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA TASPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 05:21:14 | 16.03.2013 09:13:29 | 3.8708 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.7083 | 0 | 0
39304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARATOL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 05:21:56 | 16.03.2013 12:22:11 | 7.0042 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210.125 | 0 | 0
39306 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 05:36:23 | 16.03.2013 21:02:33 | 15.4361 | 10 | 0 | 0 | 0 | 154.3611 | 0 | 0 | 0
39313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 05:47:54 | 16.03.2013 14:16:15 | 8.4725 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 127.0875
39314 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1223 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 05:52:04 | 16.03.2013 07:44:47 | 1.8786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7572 | 0 | 0
39317 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 05:57:57 | 16.03.2013 07:58:23 | 2.0072 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0361
39319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1504 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 03:42:27 | 16.03.2013 08:44:56 | 5.0414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1242 | 0 | 0
39320 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:KEPIR YAYLASI1 TR FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 06:04:26 | 16.03.2013 17:30:17 | 11.4308 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 297.2017 | 137.17
39321 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 06:06:42 | 16.03.2013 07:16:18 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.12
39322 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GOKCETOPRAK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 06:07:32 | 16.03.2013 07:27:52 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6944
39324 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 06:08:45 | 16.03.2013 09:27:00 | 3.3042 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 4956.25
39326 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 05:06:07 | 16.03.2013 06:18:50 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1194
39329 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 06:22:32 | 16.03.2013 11:03:30 | 4.6828 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.7311 | 0 | 0
39330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 06:29:04 | 16.03.2013 15:59:04 | 9.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0
39331 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 06:30:32 | 16.03.2013 09:09:35 | 2.6508 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2542
39335 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 06:34:00 | 16.03.2013 11:47:17 | 5.2214 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.2139 | 0 | 0
39338 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 06:32:51 | 16.03.2013 12:53:46 | 6.3486 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6972
39344 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 06:49:02 | 16.03.2013 09:44:23 | 2.9225 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.605 | 0 | 0
39345 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:ACAROBASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 06:49:56 | 16.03.2013 09:20:50 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.03
39347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 9TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 06:54:27 | 16.03.2013 09:14:13 | 2.3294 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.5889 | 0 | 0
39349 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CANDIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 06:53:51 | 16.03.2013 23:20:52 | 16.4503 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 575.7597 | 0 | 0
39352 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:SAHINOGLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:02:05 | 16.03.2013 13:00:55 | 5.9806 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.8444
39357 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKCASAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 05:27:01 | 16.03.2013 08:55:41 | 3.4778 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.7333
39361 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:21:12 | 16.03.2013 10:05:25 | 2.7369 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.0542 | 0 | 0
39363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:23:15 | 16.03.2013 09:46:22 | 2.3853 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.7056
39366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:13:35 | 16.03.2013 15:37:38 | 8.4008 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2100.2083 | 0 | 0
39367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALDERE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:23:34 | 16.03.2013 22:13:15 | 14.8281 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 370.7014 | 0 | 0
39368 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ARIFLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:26:16 | 16.03.2013 10:27:39 | 3.0231 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.2075
39370 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KEMIKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 20:14:08 | 16.03.2013 12:52:50 | 16.645 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 249.675
39372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:27:08 | 16.03.2013 16:42:04 | 9.2489 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1202.3556 | 0 | 0
39374 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 14:56:05 | 16.03.2013 15:27:38 | 24.5258 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 196.2067 | 0 | 0
39377 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 04:29:25 | 16.03.2013 14:38:12 | 10.1464 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.8783 | 0 | 0
39378 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:29:02 | 16.03.2013 10:13:16 | 2.7372 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 123.175
39379 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:AKYAMAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 02:06:39 | 16.03.2013 07:53:35 | 5.7822 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 115.6444
39380 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU21 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:35:30 | 16.03.2013 10:42:42 | 3.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0
39381 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:05:14 | 16.03.2013 10:25:05 | 2.3308 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.985 | 0 | 0
39383 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TR:ÇALIŞ7 TR FİDER:KİREÇ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:38:53 | 16.03.2013 08:56:55 | 1.3006 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.5139 | 0 | 0
39384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:36:58 | 16.03.2013 08:24:43 | 0.7958 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 75.6042 | 0 | 0
39387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:37:03 | 16.03.2013 09:20:02 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.9097
39390 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-37A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:40:38 | 16.03.2013 09:21:49 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 59.0236
39396 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:43:40 | 16.03.2013 11:50:57 | 4.1214 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 103.0347 | 0 | 0
39398 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK TR:ORTAOBAKÖYÜTR 1 FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - GERİLİM YÜKSEK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:46:28 | 16.03.2013 12:54:25 | 5.1325 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 615.9 | 0
39399 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:41:20 | 16.03.2013 13:29:16 | 5.7989 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 231.9556 | 0 | 0
39400 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:GÜRBÜZLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:48:36 | 16.03.2013 18:12:16 | 10.3944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3944
39401 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:47:04 | 16.03.2013 09:34:53 | 1.7969 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9847 | 0 | 0
39403 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1466 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:48:43 | 16.03.2013 10:45:47 | 2.9511 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7556 | 0 | 0
39404 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR33 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:47:41 | 16.03.2013 08:25:05 | 0.6233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2467 | 0 | 0
39406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SAZGECIT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:49:00 | 16.03.2013 11:12:45 | 3.3958 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1875
39407 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ISTIKLAL10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:49:18 | 16.03.2013 14:48:46 | 6.9911 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83.8933 | 0 | 0
39410 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:44:50 | 16.03.2013 13:22:24 | 5.6261 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 309.4361 | 0 | 0
39412 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DUGUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:50:14 | 16.03.2013 09:08:00 | 1.2961 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.9222 | 0 | 0
39413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:51:35 | 16.03.2013 09:22:58 | 1.5231 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.3069 | 0 | 0
39414 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:52:40 | 17.03.2013 04:05:10 | 20.2083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121.25 | 0 | 0
39416 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:53:11 | 16.03.2013 09:31:44 | 1.6425 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.85
39417 | 1 | KONYA | KULU | DM:KULU DM KÖK:KOZANLI KÖK TR:HADIRLI YAYLASI1 TR FİDER:KOZANLI8 TR - CAKMAKBURUN YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI YAĞ KAÇIRMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:52:41 | 16.03.2013 12:54:27 | 5.0294 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5.0294 | 90.53 | 0 | 0
39418 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUSAGI TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:52:12 | 16.03.2013 09:25:10 | 1.5494 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6483
39420 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:45:17 | 16.03.2013 09:54:12 | 2.1486 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 257.8333 | 0 | 0
39421 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:55:34 | 16.03.2013 14:09:46 | 6.2367 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.1833 | 0 | 0
39424 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1504 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:56:11 | 16.03.2013 08:48:56 | 0.8792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7583 | 0 | 0
39426 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:57:46 | 16.03.2013 13:00:59 | 5.0536 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 505.3611
39428 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:BOR TM KÖK:DARBOĞAZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:59:34 | 16.03.2013 10:09:35 | 2.1669 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 260.0333 | 0
39429 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILTEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:56:34 | 16.03.2013 11:37:14 | 3.6778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 0 | 0
39432 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KATRANCI KÖK TR:GOLBEZ1 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 06:39:17 | 16.03.2013 08:25:29 | 1.77 | 0 | 0 | 200 | 700 | 0 | 0 | 354 | 1239
39435 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:İSAHOCALI KÖK TR:ISAHOCALI1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI TOPRAKLAMASI KAPATILMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:00:10 | 16.03.2013 12:05:30 | 4.0889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0889 | 0
39436 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:BUYUKBESKAVAK1 TR FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:01:31 | 16.03.2013 18:19:33 | 10.3006 | 0 | 0 | 2 | 235 | 0 | 0 | 20.6011 | 2420.6306
39437 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM TR:GORUKYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:01:54 | 16.03.2013 12:19:32 | 4.2939 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85.8778 | 0 | 0
39440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:01:55 | 16.03.2013 09:20:56 | 1.3169 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 230.4653 | 0 | 0
39443 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI İKİZAĞIL TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:02:16 | 16.03.2013 08:58:20 | 0.9344 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.9511
39444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 15/A KONALTAŞ FİDER:DM15A - HOROZLUHAN25 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:34:02 | 16.03.2013 08:56:46 | 1.3789 | 14 | 150 | 0 | 0 | 19.3044 | 206.8333 | 0 | 0
39445 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:00:24 | 16.03.2013 21:18:14 | 13.2972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.1889
39446 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGI CIGIL10 TR 63 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:05:08 | 16.03.2013 17:38:45 | 9.5603 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.2411 | 0 | 0
39451 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:04:20 | 16.03.2013 09:35:51 | 1.5253 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.8792 | 0
39452 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:50:32 | 16.03.2013 18:32:04 | 10.6922 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 374.2278 | 0 | 0
39453 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:02:54 | 16.03.2013 11:00:48 | 2.965 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.65 | 0 | 0
39456 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AGILONU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:06:39 | 16.03.2013 08:59:07 | 0.8744 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.4933 | 0 | 0
39458 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:06:14 | 16.03.2013 12:45:03 | 4.6469 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.7042 | 0 | 0
39459 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:06:25 | 16.03.2013 10:45:59 | 2.6594 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.2322 | 0 | 0
39462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEKSTILCILER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:06:13 | 16.03.2013 10:08:10 | 2.0325 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 182.925 | 0 | 0
39463 | 1 | KONYA | KULU | DM:KULU DM KÖK:KOZANLI KÖK TR:SAZ YAYLASI1 TR FİDER:KOZANLI8 TR - SAZ YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:09:15 | 16.03.2013 12:28:38 | 4.3231 | 4 | 35 | 1 | 1 | 17.2922 | 151.3069 | 4.3231 | 4.3231
39468 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BAKALAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:04:35 | 16.03.2013 17:30:49 | 9.4372 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 141.5583
39470 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARI CIGIL2 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:13:28 | 16.03.2013 18:29:14 | 7.2628 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.5767 | 0 | 0
39473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:09:26 | 16.03.2013 13:39:27 | 5.5003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5003 | 0 | 0
39477 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:10:20 | 16.03.2013 11:13:25 | 3.0514 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.5139 | 0 | 0
39478 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SIGIRCIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:07:28 | 16.03.2013 10:14:41 | 2.1203 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4811
39479 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YENIKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:10:02 | 16.03.2013 12:23:15 | 4.2203 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.1014
39481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:09:15 | 16.03.2013 10:23:20 | 2.2347 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.6944 | 0 | 0
39483 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR124 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:09:56 | 16.03.2013 08:48:12 | 0.6378 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9133 | 0 | 0
39485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:11:20 | 16.03.2013 10:13:07 | 2.0297 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 152.2292 | 0 | 0
39486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:01:15 | 16.03.2013 08:56:43 | 1.9244 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.2444 | 0 | 0
39488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:58:05 | 16.03.2013 09:11:11 | 1.2183 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.7333 | 0 | 0
39493 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BILEZIKLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:05:02 | 16.03.2013 11:58:11 | 3.8858 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.8583
39495 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:11:47 | 16.03.2013 09:59:37 | 1.7972 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.9722 | 0 | 0 | 0
39498 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:06:15 | 16.03.2013 21:30:52 | 13.4103 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.2822
39499 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUKGOZLUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:55:16 | 16.03.2013 11:38:09 | 3.7147 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.8681
39505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:32:29 | 16.03.2013 12:03:52 | 4.5231 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.2306 | 0 | 0
39509 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALIHÜYÜK KÖK TR:MUTLUYAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:18:21 | 16.03.2013 10:35:22 | 2.2836 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5672 | 0
39510 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:16:17 | 16.03.2013 22:35:41 | 14.3233 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1059.9267 | 0 | 0
39515 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:12:18 | 16.03.2013 11:25:40 | 3.2228 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.2278
39516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA ODUNCULAR TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:15:45 | 16.03.2013 11:18:20 | 3.0431 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 365.1667 | 0 | 0
39519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUCUKGUVEYAYLA1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:15:18 | 16.03.2013 12:42:44 | 4.4572 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.2861
39522 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DEGIRMEN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:34:32 | 16.03.2013 17:23:53 | 9.8225 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.7575 | 0 | 0
39524 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:TOL YAYLASI1 TR FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:18:48 | 16.03.2013 20:50:51 | 12.5342 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100.2733 | 50.1367
39526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 18TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:07:38 | 16.03.2013 10:51:59 | 2.7392 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.7833 | 0 | 0
39528 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:LADİK TM FİDER:ALTINEKİN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:21:42 | 16.03.2013 14:55:07 | 6.5569 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.5694 | 0
39533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:TATLIKUYU1 TR FİDER:ALHAN KÖK-TATLIKUYU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 05:18:13 | 16.03.2013 09:20:25 | 4.0367 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0
39535 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ALAN | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:23:37 | 16.03.2013 14:07:02 | 5.7236 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 171.7083
39538 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOCLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:23:24 | 16.03.2013 13:58:49 | 5.5903 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 83.8542
39540 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 05:38:51 | 16.03.2013 14:31:07 | 8.8711 | 0 | 300 | 75 | 50 | 0 | 2661.3333 | 665.3333 | 443.5556
39542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:13:47 | 16.03.2013 09:59:31 | 1.7622 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.2444 | 0 | 0
39546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KALEBALTA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:06:42 | 16.03.2013 14:21:16 | 6.2428 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 93.6417
39547 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MEDETSİZ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:25:36 | 16.03.2013 10:46:53 | 2.3547 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.5472
39550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:CULCULE KÖK TR:CULCULE1 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:50:27 | 16.03.2013 14:38:15 | 6.7967 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 679.6667 | 0
39551 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:21:24 | 16.03.2013 12:02:37 | 3.6869 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7478
39552 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:28:58 | 16.03.2013 17:32:06 | 9.0522 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 181.0444 | 0 | 0
39554 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:14:04 | 16.03.2013 09:04:50 | 0.8461 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 211.5278 | 0.8461 | 0
39556 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOKEZ2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:29:28 | 16.03.2013 12:18:54 | 4.8239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1194
39557 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GAZIEMIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:29:47 | 16.03.2013 14:00:52 | 5.5181 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 71.7347
39560 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARINCALI TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:28:29 | 16.03.2013 09:22:36 | 0.9019 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2156
39561 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:30:03 | 16.03.2013 10:05:52 | 1.5969 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.9389
39562 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:COPRASIK TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:24:48 | 16.03.2013 11:12:47 | 2.7997 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.9958
39564 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:26:50 | 16.03.2013 10:02:15 | 1.5903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7708 | 0 | 0
39565 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM KÖK:KOÇAŞ KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:31:05 | 16.03.2013 17:12:18 | 8.6869 | 0 | 0 | 20 | 75 | 0 | 0 | 173.7389 | 651.5208
39566 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1114 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:24:56 | 16.03.2013 09:28:12 | 1.0544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1633 | 0 | 0
39568 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:28:14 | 16.03.2013 09:35:55 | 1.1281 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8964 | 0 | 0
39569 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:EGRIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:39:24 | 16.03.2013 11:24:39 | 3.7542 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.3125
39574 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AYDINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:29:46 | 16.03.2013 18:41:43 | 10.1992 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 112.1908
39579 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DEMIRYALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:33:41 | 16.03.2013 09:55:40 | 1.3664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4656 | 0 | 0
39580 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:31:34 | 16.03.2013 09:08:29 | 0.6153 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1528 | 0 | 0
39582 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:35:13 | 16.03.2013 16:09:37 | 7.5733 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 196.9067 | 0 | 0
39583 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:MEVLUTLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:34:55 | 16.03.2013 10:05:11 | 1.5044 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 0 | 0
39584 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:33:32 | 16.03.2013 09:17:02 | 0.725 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
39585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:37:41 | 16.03.2013 15:02:16 | 6.4097 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.2292
39589 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:36:25 | 16.03.2013 10:53:15 | 2.2806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5611 | 0 | 0
39591 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILIEBGYIT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:39:12 | 16.03.2013 14:33:22 | 5.9028 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 88.5417
39592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:29:46 | 16.03.2013 10:41:14 | 2.1911 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9556 | 0 | 0
39597 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:40:19 | 16.03.2013 10:10:05 | 1.4961 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4806 | 0 | 0
39599 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKBAS HACIALI MAH1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:43:48 | 16.03.2013 10:48:27 | 2.0775 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.775 | 0 | 0
39603 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:42:54 | 16.03.2013 09:06:10 | 0.3878 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.7556
39605 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:07:48 | 17.03.2013 13:07:33 | 28.9958 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1391.8
39607 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:OMERHACILI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:40:51 | 16.03.2013 16:08:06 | 7.4542 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 372.7083
39611 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENICEKAYA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:02:23 | 16.03.2013 14:56:00 | 6.8936 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 303.3189
39612 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:31:53 | 16.03.2013 09:54:19 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4956
39614 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:BULDUK2 TR FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:19:24 | 16.03.2013 22:25:22 | 13.0994 | 4 | 250 | 0 | 0 | 52.3978 | 3274.8611 | 0 | 0
39615 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:OYMALI1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:44:20 | 16.03.2013 11:11:56 | 2.46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
39616 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TEKKE YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 00:25:31 | 16.03.2013 16:38:06 | 16.2097 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.4194
39617 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:32:17 | 16.03.2013 10:15:00 | 1.7119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8478
39619 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR13 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:45:32 | 16.03.2013 09:57:34 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4011
39623 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KEDERLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:43:55 | 16.03.2013 11:19:07 | 2.5867 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.2133
39624 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:SAHINLER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:32:33 | 16.03.2013 10:58:39 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.87
39626 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:44:24 | 16.03.2013 22:37:08 | 13.8789 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 374.73
39629 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 03:25:50 | 16.03.2013 16:19:47 | 12.8992 | 4 | 186 | 0 | 0 | 51.5967 | 2399.245 | 0 | 0
39630 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GUNYUZU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:48:14 | 16.03.2013 17:58:19 | 9.1681 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 128.3528
39631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:48:04 | 16.03.2013 09:23:01 | 0.5825 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.825 | 0 | 0
39635 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:49:57 | 17.03.2013 00:13:29 | 15.3922 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 584.9044 | 0 | 0
39639 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:İLHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:50:38 | 16.03.2013 12:16:14 | 3.4267 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 411.2 | 0
39643 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SARIHASANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:52:00 | 16.03.2013 11:22:02 | 2.5006 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60.0133
39645 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM FİDER:ÜRGÜP KAPASİTÖR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:51:16 | 16.03.2013 11:24:24 | 2.5522 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6567 | 0 | 0 | 0
39648 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:50:02 | 16.03.2013 13:51:51 | 5.0303 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 261.5744 | 0 | 0
39651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF06 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:53:28 | 16.03.2013 12:17:53 | 3.4069 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1192.4306 | 0 | 0
39656 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:55:42 | 16.03.2013 16:06:44 | 7.1839 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.9194
39657 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI16 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:55:41 | 16.03.2013 20:57:22 | 12.0281 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144.3367 | 0 | 0
39661 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:00:50 | 16.03.2013 12:26:01 | 3.4197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2592 | 0 | 0
39664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ASAGI PINARBASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:55:07 | 17.03.2013 03:16:23 | 18.3544 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 550.6333 | 0 | 0
39665 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:00:46 | 16.03.2013 20:31:14 | 11.5078 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 172.6167 | 0 | 0
39668 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:01:30 | 16.03.2013 11:17:56 | 2.2739 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.4778 | 0 | 0
39669 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YESRIP TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:34:16 | 16.03.2013 15:16:08 | 6.6978 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.4889 | 0 | 0
39670 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADİRLİ KARŞI YAKA TR3 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:00:36 | 16.03.2013 11:24:42 | 2.4017 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.0333
39672 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CATMAKAYA2 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:02:42 | 16.03.2013 12:25:19 | 3.3769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7539 | 0 | 0
39673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:04:46 | 16.03.2013 12:38:39 | 3.5647 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71.2944
39676 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE IM-3 FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:16:23 | 16.03.2013 15:12:57 | 6.9428 | 450 | 0 | 0 | 0 | 3124.25 | 0 | 0 | 0
39679 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:COCUKPARKIYANI31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:06:47 | 16.03.2013 21:01:16 | 11.9081 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 166.7128 | 0 | 0
39680 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:07:09 | 16.03.2013 11:33:05 | 2.4322 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.4833 | 0 | 0
39683 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:05:04 | 16.03.2013 23:28:13 | 14.3858 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 460.3467 | 0 | 0
39685 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KUCUKOZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:07:47 | 16.03.2013 11:18:57 | 2.1861 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.9083
39689 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:46:27 | 16.03.2013 11:38:49 | 2.8728 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3639
39691 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:02:03 | 16.03.2013 21:31:56 | 12.4981 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 287.4553
39692 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURDEN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:54:13 | 16.03.2013 10:17:54 | 1.3947 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.7889 | 0 | 0
39693 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:05:04 | 17.03.2013 03:33:22 | 18.4717 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 36.9433 | 1015.9417
39694 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 3TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 05:12:33 | 16.03.2013 09:37:54 | 4.4225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.225 | 0 | 0
39696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMEMIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:12:32 | 16.03.2013 09:40:36 | 0.4678 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0
39697 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:04:47 | 16.03.2013 12:24:59 | 3.3367 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
39701 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YAZYURDU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:11:28 | 16.03.2013 10:02:25 | 0.8492 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.5867 | 0 | 0
39703 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:13:23 | 16.03.2013 11:15:36 | 2.0369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0369 | 0 | 0
39705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA34 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:13:22 | 16.03.2013 15:36:42 | 6.3889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.8889 | 0 | 0
39709 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:16:53 | 16.03.2013 10:56:50 | 1.6658 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 69.965 | 0 | 0
39710 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:07:54 | 16.03.2013 11:47:18 | 2.6567 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 106.2667 | 0
39716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:20:01 | 16.03.2013 12:09:09 | 2.8189 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.3778 | 0 | 0
39718 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:MAHSENLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 06:52:18 | 16.03.2013 16:02:58 | 9.1778 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 156.0222
39720 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKCASAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:09:25 | 16.03.2013 19:12:00 | 10.0431 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150.6458
39721 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:17:20 | 16.03.2013 10:33:45 | 1.2736 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0944 | 0 | 0
39724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:19:35 | 16.03.2013 18:50:57 | 9.5228 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2666.3778 | 0 | 0
39725 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:59:08 | 16.03.2013 10:54:56 | 1.93 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67.55 | 0 | 0
39726 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TURKISTAN CAMI TR 2.16 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.03.2013 09:24:53 | 16.03.2013 14:13:38 | 4.8125 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0
39727 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEKSARAY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:24:02 | 16.03.2013 11:14:22 | 1.8389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.0667 | 0 | 0
39728 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:22:48 | 16.03.2013 12:31:56 | 3.1522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1522 | 0 | 0
39733 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:26:04 | 16.03.2013 16:27:07 | 7.0175 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 364.91 | 0 | 0
39754 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GULLU YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:36:45 | 17.03.2013 00:14:15 | 14.625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.625
39755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 6TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:27:37 | 16.03.2013 10:54:57 | 1.4556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5556 | 0 | 0
39756 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:15:12 | 16.03.2013 10:48:35 | 1.5564 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 77.8194
39757 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.03.2013 09:35:14 | 16.03.2013 11:45:13 | 2.1664 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8319 | 0 | 0
39758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAGLAYAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:10:43 | 16.03.2013 15:05:47 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.5889
39761 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BORUCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:22:14 | 16.03.2013 12:47:07 | 3.4147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0736
39765 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1615 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:39:38 | 16.03.2013 09:59:35 | 0.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3325 | 0 | 0
39767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOYUNLU8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:32:36 | 16.03.2013 11:57:19 | 2.4119 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120.5972
39768 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:18:45 | 16.03.2013 14:33:09 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.2
39770 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:39:30 | 16.03.2013 20:37:18 | 10.9633 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 164.45 | 0 | 0
39773 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.03.2013 09:37:04 | 16.03.2013 10:09:32 | 0.5411 | 12 | 750 | 43 | 1780 | 6.4933 | 405.8333 | 23.2678 | 963.1778
39774 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:33:17 | 16.03.2013 19:20:23 | 9.785 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 136.99 | 0 | 0
39781 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY13 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:06:03 | 16.03.2013 10:06:03 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
39787 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI7 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:47:15 | 16.03.2013 11:04:20 | 1.2847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 0 | 0
39790 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:28:51 | 17.03.2013 15:17:26 | 29.8097 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 119.2389 | 0 | 0
39792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:46:37 | 16.03.2013 17:25:20 | 7.6453 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76.4528 | 0 | 0
39796 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:48:38 | 16.03.2013 10:14:42 | 0.4344 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0411 | 0 | 0
39798 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 15:59:32 | 16.03.2013 11:09:32 | 19.1667 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2204.1667 | 0 | 0
39803 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 07:48:06 | 16.03.2013 10:12:55 | 2.4136 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4817 | 0 | 0
39804 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM KÖK:BEŞIŞIKLI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:51:25 | 17.03.2013 12:29:35 | 26.6361 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 213.0889 | 26.6361 | 0
39805 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:SEYHOMERLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:56:59 | 16.03.2013 20:46:50 | 10.8308 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 270.7708
39806 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM FİDER:ÖZKONAK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:46:41 | 16.03.2013 09:59:25 | 1.2122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4244 | 0 | 0 | 0
39808 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:55:47 | 16.03.2013 13:17:02 | 3.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3542 | 0 | 0
39809 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:54:59 | 16.03.2013 19:33:29 | 9.6417 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 289.25
39810 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:MAHMUTLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:55:57 | 16.03.2013 12:17:09 | 2.3533 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.4733
39811 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ADAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:58:20 | 16.03.2013 12:02:43 | 2.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0731 | 0 | 0
39813 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU6 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:39:33 | 16.03.2013 11:31:46 | 1.8703 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 65.4597
39816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEGIRMENLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:58:37 | 16.03.2013 14:26:10 | 4.4592 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 89.1833
39819 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:59:30 | 16.03.2013 20:53:30 | 10.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0
39824 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.03.2013 09:31:13 | 16.03.2013 11:49:20 | 2.3019 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.0389 | 0
39825 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:HACIFIKILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:02:13 | 16.03.2013 12:26:47 | 2.4094 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 120.4722 | 2.4094 | 0
39828 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DIVARLI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:00:22 | 16.03.2013 10:54:42 | 0.9056 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45.2778
39829 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:OYMAAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:22:47 | 16.03.2013 12:47:29 | 3.4117 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.2333
39832 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:GUZELYAYLA1 TR FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:02:31 | 16.03.2013 12:33:02 | 2.5086 | 0 | 0 | 4 | 67 | 0 | 0 | 10.0344 | 168.0769
39833 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:57:55 | 17.03.2013 13:18:06 | 27.3364 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 300.7003 | 0 | 0
39836 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:HALKAPINAR3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 05:32:07 | 16.03.2013 10:11:12 | 4.6514 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 241.8722 | 0
39839 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKMAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:06:05 | 16.03.2013 11:30:55 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8278
39840 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KIRIMINI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:44:57 | 16.03.2013 16:07:39 | 6.3783 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 95.675
39843 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KAVLAKTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:05:40 | 16.03.2013 12:09:42 | 2.0672 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2017
39845 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:54:02 | 16.03.2013 17:28:00 | 7.5661 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 98.3594 | 0 | 0
39848 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY38 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:42:27 | 16.03.2013 11:12:40 | 2.5036 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.5542 | 0 | 0
39849 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR YAYLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:07:20 | 16.03.2013 13:18:08 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9
39852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1083 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:10:53 | 16.03.2013 13:12:17 | 3.0233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0233 | 0 | 0
39853 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:PINARBASI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:12:10 | 16.03.2013 10:47:36 | 0.5906 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3622 | 0 | 0
39859 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ORTAOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:12:18 | 16.03.2013 11:15:11 | 1.0481 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4806 | 0 | 0
39861 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:13:20 | 16.03.2013 15:12:00 | 4.9778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9556
39870 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:16:43 | 16.03.2013 10:18:18 | 1.0264 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5278 | 0 | 0
39872 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HATIRLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:16:55 | 16.03.2013 19:59:48 | 9.7147 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 485.7361 | 0 | 0
39875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACI KAYMAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:15:29 | 16.03.2013 13:09:12 | 2.8953 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 636.9611 | 0 | 0
39876 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 17:28:03 | 16.03.2013 12:42:15 | 19.2367 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 384.7333 | 0
39881 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 05:41:35 | 16.03.2013 11:29:06 | 5.7919 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 260.6375
39885 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:20:58 | 16.03.2013 14:22:03 | 4.0181 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.4514 | 0 | 0
39886 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:23:18 | 16.03.2013 15:07:54 | 4.7433 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 298.83 | 0 | 0
39890 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTAKONAKKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:04:21 | 16.03.2013 10:27:28 | 1.3853 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.5583 | 0 | 0
39892 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:23:42 | 16.03.2013 18:13:13 | 7.8253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.3011 | 0 | 0
39894 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI KÜÇÜK BOĞAZ TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:24:58 | 16.03.2013 16:50:24 | 6.4239 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.815
39895 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:22:09 | 16.03.2013 15:05:04 | 4.7153 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.0069
39898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:14:58 | 16.03.2013 11:25:18 | 1.1722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.7222 | 0 | 0
39900 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:27:17 | 16.03.2013 10:54:55 | 0.4606 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3028 | 0 | 0
39901 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:25:15 | 16.03.2013 11:42:32 | 1.2881 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.2014 | 0 | 0
39906 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:30:06 | 16.03.2013 14:06:49 | 3.6119 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.1194 | 0 | 0
39907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 13TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:28:32 | 16.03.2013 14:06:22 | 3.6306 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.6111 | 0 | 0
39911 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BELEKLER 1 TR 160 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:30:17 | 16.03.2013 19:10:03 | 8.6628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.3256 | 0 | 0
39913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:10:05 | 16.03.2013 11:40:30 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0694
39915 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:29:54 | 16.03.2013 14:25:54 | 3.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
39926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.03.2013 10:35:11 | 16.03.2013 11:51:29 | 1.2717 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.705 | 0
39930 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GOLBEZ1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:33:22 | 16.03.2013 12:40:48 | 2.1239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6194
39931 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:DAMLAKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:33:06 | 16.03.2013 21:05:11 | 10.5347 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 147.4861 | 0 | 0
39937 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:39:26 | 16.03.2013 14:55:59 | 4.2758 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.4825 | 0 | 0
39939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ASLAMA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:39:38 | 16.03.2013 13:43:54 | 3.0711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0711
39941 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:40:13 | 16.03.2013 14:41:13 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140.5833
39943 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:MİSLİOVA SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:37:52 | 16.03.2013 10:45:22 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.25
39948 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:42:38 | 16.03.2013 11:07:16 | 0.4106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8211 | 0 | 0
39955 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:38:54 | 16.03.2013 14:32:13 | 3.8886 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8886 | 0
39958 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:46:08 | 16.03.2013 13:20:18 | 2.5694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.6944 | 0 | 0
39960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YANYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:49:35 | 16.03.2013 14:24:47 | 3.5867 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.9333
39966 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:51:58 | 16.03.2013 13:08:57 | 2.2831 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.8306 | 0 | 0
39972 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:42:18 | 16.03.2013 11:49:21 | 1.1175 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 0
39973 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KECIKALESI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:50:23 | 16.03.2013 15:31:49 | 4.6906 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 117.2639
39975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:53:05 | 16.03.2013 14:59:19 | 4.1039 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.0389 | 0 | 0
39978 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ADSIZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:52:40 | 16.03.2013 12:54:41 | 2.0336 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.3361 | 0
39980 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ŞANAL TR-21 | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:46:32 | 16.03.2013 11:02:02 | 0.2583 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 17.3083 | 0 | 0
39981 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:59:13 | 16.03.2013 12:00:18 | 1.0181 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0542
39982 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:56:16 | 16.03.2013 12:21:43 | 1.4242 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2417 | 0 | 0
39984 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:YENIDOGANLI 1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:59:13 | 16.03.2013 13:56:09 | 2.9489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9489
39985 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:58:24 | 16.03.2013 23:53:24 | 12.9167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0
39986 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:28:00 | 16.03.2013 17:26:46 | 6.9794 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69.7944
39987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR YAYLA3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:55:04 | 16.03.2013 13:40:42 | 2.7606 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 82.8167 | 0 | 0
39988 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:42:23 | 16.03.2013 12:08:26 | 1.4342 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.6833 | 0
39991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:COGLU HATSONU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:56:54 | 16.03.2013 14:48:09 | 3.8542 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 0
39993 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:56:07 | 16.03.2013 12:46:13 | 1.835 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.35 | 0 | 0
39995 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI14 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:07:08 | 16.03.2013 21:37:16 | 10.5022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.5111 | 0 | 0
39997 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:00:26 | 16.03.2013 11:53:01 | 0.8764 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7639 | 0 | 0
40002 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:02:40 | 16.03.2013 18:26:48 | 7.4022 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.0222 | 0 | 0
40014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ORHANLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:07:57 | 16.03.2013 20:49:23 | 9.6906 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96.9056
40015 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:51:44 | 16.03.2013 11:37:50 | 0.7683 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8417 | 0 | 0
40017 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:11:20 | 16.03.2013 22:58:47 | 11.7908 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 353.725 | 0 | 0
40024 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:08:03 | 16.03.2013 11:52:29 | 0.7406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7406 | 0 | 0
40025 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BERENDI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:12:39 | 16.03.2013 14:05:39 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.25
40027 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:16:18 | 16.03.2013 13:22:43 | 2.1069 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5347
40028 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:14:38 | 16.03.2013 13:49:53 | 2.5875 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.2875 | 0 | 0 | 0
40034 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:18:01 | 16.03.2013 12:39:53 | 1.3644 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4578 | 0 | 0
40039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR59 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:11:03 | 16.03.2013 15:04:16 | 3.8869 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 388.6944 | 0 | 0
40040 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUKURT1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:20:51 | 16.03.2013 14:07:21 | 2.775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
40043 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:20:19 | 16.03.2013 16:29:15 | 5.1489 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.4889
40045 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI17A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:21:51 | 16.03.2013 21:34:19 | 10.2078 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 255.1944 | 0 | 0
40047 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:26:35 | 16.03.2013 12:31:53 | 1.0883 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.2083
40050 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKYOKUS2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:49:09 | 16.03.2013 15:40:12 | 5.8508 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 146.2708 | 0 | 0
40052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:15:02 | 16.03.2013 11:37:58 | 0.3822 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 2866.6667 | 0 | 0
40053 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAKURT TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:23:16 | 16.03.2013 14:07:54 | 2.7439 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.9267
40058 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CAMARDI9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:26:14 | 16.03.2013 14:46:55 | 3.3447 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.1708
40059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:29:35 | 17.03.2013 12:41:48 | 25.2036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2036
40060 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:31:00 | 16.03.2013 13:45:17 | 2.2381 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7142 | 0 | 0
40062 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:30:49 | 16.03.2013 22:58:58 | 11.4692 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 229.3833 | 0 | 0
40063 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASKINLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:34:43 | 16.03.2013 20:40:11 | 9.0911 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.2733
40065 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YATAGAN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:04:15 | 17.03.2013 22:23:13 | 35.3161 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 882.9028 | 0 | 0
40069 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABAYRAMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 19:41:27 | 16.03.2013 12:43:49 | 17.0394 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.1183
40070 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:38:57 | 16.03.2013 12:29:23 | 0.8406 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4056 | 0 | 0
40073 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKMAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:38:51 | 16.03.2013 12:34:09 | 0.9217 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8433
40077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KAYIRLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:41:04 | 16.03.2013 14:29:12 | 2.8022 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 154.1222
40080 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:44:14 | 16.03.2013 12:14:03 | 3.4969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4969 | 0 | 0
40083 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HARUNLAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:43:28 | 16.03.2013 12:22:00 | 0.6422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2844 | 0 | 0
40091 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KIZIK YEŞİLHAT SULAMA KÖK FİDER:KIZIK YESİLHAT SULAMA KÖK - KIZIK YESILHAT SULAMA1 TR SAPLAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:40:46 | 16.03.2013 15:01:22 | 3.3433 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.4333 | 0
40093 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YANARDAGLAR YAYLASI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:52:05 | 16.03.2013 19:30:00 | 8.6319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2639 | 0 | 0
40094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:40:22 | 16.03.2013 14:57:40 | 3.2883 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.8833 | 0 | 0
40095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:50:13 | 16.03.2013 13:33:16 | 1.7175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1525
40101 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:50:40 | 16.03.2013 17:40:29 | 5.8303 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 145.7569 | 0 | 0
40103 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOLSUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:53:40 | 16.03.2013 13:21:07 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.4375
40104 | 1 | KONYA | KULU | TR:BAHADIRLI1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:52:46 | 16.03.2013 13:20:25 | 1.4608 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 0 | 0
40107 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:S1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:54:37 | 16.03.2013 12:41:53 | 0.7878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7878 | 0 | 0
40109 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:54:25 | 16.03.2013 23:02:00 | 11.1264 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 166.8958 | 0 | 0
40111 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR28 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:54:37 | 16.03.2013 14:22:49 | 2.47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.76 | 0 | 0
40112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:NARKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:56:36 | 16.03.2013 15:16:25 | 3.3303 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 166.5139
40114 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:56:27 | 16.03.2013 23:38:04 | 11.6936 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.4681 | 0 | 0 | 0
40115 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI5 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:57:22 | 16.03.2013 21:38:02 | 9.6778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.7111 | 0 | 0
40116 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:58:54 | 16.03.2013 20:44:46 | 8.7644 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1314.6667 | 0
40124 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KASOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:03:18 | 16.03.2013 19:18:06 | 7.2467 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72.4667 | 0 | 0
40126 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:05:12 | 16.03.2013 12:59:36 | 0.9067 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.2
40127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK03 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:04:33 | 16.03.2013 14:30:38 | 2.4347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4347 | 0 | 0
40129 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:STAD5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:06:48 | 18.03.2013 09:13:13 | 45.1069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.2139 | 0 | 0
40131 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:04:24 | 16.03.2013 14:14:44 | 2.1722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1722 | 0 | 0
40136 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:09:24 | 16.03.2013 22:00:42 | 9.855 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 88.695 | 0 | 0
40139 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:08:04 | 16.03.2013 18:17:36 | 6.1589 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 104.7011 | 0 | 0
40142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:59:00 | 16.03.2013 19:03:55 | 7.0819 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 141.6389 | 0 | 0
40143 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:12:38 | 16.03.2013 19:29:37 | 7.2831 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 174.7933
40146 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1466 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:10:15 | 16.03.2013 15:14:15 | 3.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
40149 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AHIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:13:57 | 16.03.2013 16:04:36 | 3.8442 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.4417
40151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:15:12 | 16.03.2013 15:39:36 | 3.4067 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8133
40154 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:15:46 | 16.03.2013 19:22:34 | 7.1133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1133 | 0 | 0 | 0
40155 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARAYAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:16:43 | 16.03.2013 15:08:48 | 2.8681 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86.0417 | 0 | 0
40160 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:16:09 | 16.03.2013 15:09:07 | 2.8828 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7656
40164 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:14:01 | 17.03.2013 11:30:19 | 23.2717 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 581.7917 | 0 | 0
40172 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:26:08 | 16.03.2013 13:25:14 | 0.985 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.325 | 0 | 0
40175 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI BÜYÜK OBA TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:25:26 | 16.03.2013 16:43:51 | 4.3069 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.6833
40178 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:19:33 | 17.03.2013 14:38:31 | 26.3161 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1947.3922 | 0 | 0
40179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:27:03 | 16.03.2013 18:16:18 | 5.8208 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 116.4167
40182 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR47 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:22:35 | 16.03.2013 13:45:23 | 1.38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0
40183 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-53 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:32:56 | 16.03.2013 16:02:39 | 3.4953 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 174.7639
40186 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SURUCU KURSU TR 1.29 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:33:01 | 16.03.2013 14:01:46 | 1.4792 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3958 | 0 | 0
40189 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:30:52 | 16.03.2013 13:07:20 | 2.6078 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 391.1667 | 0 | 0
40192 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:SERT DEMIRLER1 TR FİDER:PINARBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:38:20 | 16.03.2013 23:42:00 | 11.0611 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.0611 | 22.1222
40193 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM KÖK:BEŞIŞIKLI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:33:57 | 16.03.2013 19:41:19 | 7.1228 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 1424.5556 | 7.1228 | 0
40194 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BELISIRMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:35:53 | 16.03.2013 12:41:40 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.9278
40199 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:34:16 | 16.03.2013 21:32:58 | 9.9783 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 399.1333 | 0 | 0
40201 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ADAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:25:16 | 16.03.2013 13:35:27 | 1.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 0 | 0
40207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:11:06 | 16.03.2013 14:27:36 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.5
40213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:33:34 | 16.03.2013 14:53:22 | 2.33 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0
40214 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:44:41 | 16.03.2013 14:30:12 | 1.7586 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 791.375 | 0
40216 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:39:47 | 16.03.2013 14:50:58 | 2.1864 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9319
40219 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:OBRUK KÖK FİDER:OBRUK YEŞİLHAT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:47:24 | 16.03.2013 20:53:06 | 8.095 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 242.85 | 0
40222 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:İÇMELİ KÖK FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:47:09 | 16.03.2013 13:11:14 | 0.4014 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.0486 | 0
40224 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:DOGANYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:50:45 | 16.03.2013 20:41:12 | 7.8408 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.2042 | 0 | 0
40225 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:HARMANYAZI 2 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:48:30 | 17.03.2013 00:03:04 | 11.2428 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.7283 | 0 | 0
40226 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KIZBOGAN YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:50:03 | 16.03.2013 18:06:48 | 5.2792 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.7917
40227 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:34:41 | 16.03.2013 14:55:49 | 2.3522 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0567 | 0 | 0
40228 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:GOLLUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:33:38 | 16.03.2013 15:41:36 | 3.1328 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.6556
40229 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1362 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:47:26 | 16.03.2013 14:46:09 | 1.9786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9786 | 0 | 0
40232 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:52:56 | 16.03.2013 18:01:51 | 5.1486 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.7431
40237 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KESIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:15:18 | 16.03.2013 15:07:21 | 3.8675 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.0125
40238 | 1 | KONYA | KULU | TR:SUKUR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:49:47 | 16.03.2013 15:28:01 | 2.6372 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.5583 | 0 | 0
40240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:56:44 | 16.03.2013 14:46:02 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8217
40241 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHMET DEDE1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:55:02 | 16.03.2013 17:44:19 | 4.8214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8214 | 0 | 0
40243 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR42 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:57:24 | 16.03.2013 14:29:24 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
40246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA03 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:53:54 | 16.03.2013 18:24:41 | 5.5131 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1047.4806 | 0 | 0
40248 | 1 | KONYA | KULU | TR:ACIKUYU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:59:05 | 16.03.2013 13:34:03 | 0.5828 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.4833 | 0 | 0
40250 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:58:20 | 16.03.2013 15:07:36 | 2.1544 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.0889 | 0 | 0
40259 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BEKCILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:58:06 | 16.03.2013 14:39:31 | 1.6903 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4514
40264 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:05:41 | 16.03.2013 13:10:32 | 1.0808 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.6167 | 0 | 0
40278 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:INOBA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:11:09 | 16.03.2013 14:59:31 | 1.8061 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4489 | 0 | 0
40279 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:IPDUSEN1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:12:51 | 16.03.2013 18:16:54 | 5.0675 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.54
40288 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:12:39 | 16.03.2013 16:22:16 | 3.1603 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.2439 | 0 | 0
40289 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEHAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:17:21 | 16.03.2013 14:16:12 | 0.9808 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.5208
40292 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:HODOGLU1 TR FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:09:14 | 16.03.2013 22:16:50 | 9.1267 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 27.38 | 2190.4
40293 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:21:52 | 16.03.2013 14:35:28 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.68
40295 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:20:17 | 16.03.2013 15:14:54 | 1.9103 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 80.2317 | 0 | 0
40297 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARGACI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:09:44 | 16.03.2013 17:24:37 | 4.2481 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4961
40303 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TUFEKCIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:25:32 | 16.03.2013 20:52:34 | 7.4506 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1147.3856
40305 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:25:23 | 16.03.2013 14:33:02 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6375
40310 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK2 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:26:26 | 16.03.2013 14:14:02 | 0.7933 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
40311 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:SIHCARULLAH MH44 TR 400 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:24:32 | 16.03.2013 22:26:45 | 9.0369 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.1847 | 0 | 0 | 0
40313 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM19 FİDER:LALEBAHÇE | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.03.2013 13:15:11 | 16.03.2013 14:17:59 | 1.0467 | 170 | 0 | 0 | 0 | 177.9333 | 0 | 0 | 0
40316 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:24:42 | 16.03.2013 13:55:12 | 0.5083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0
40317 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADİRLİ KARTAL KAYA TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:29:03 | 16.03.2013 15:18:09 | 1.8183 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1833
40319 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:31:35 | 16.03.2013 20:19:07 | 6.7922 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.7144
40320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:31:14 | 16.03.2013 14:06:52 | 0.5939 | 250 | 0 | 0 | 0 | 148.4722 | 0 | 0 | 0
40322 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:SOLAKUSAGI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:29:12 | 16.03.2013 13:35:36 | 0.1067 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
40324 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SARIKIZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:09:09 | 16.03.2013 17:22:22 | 4.2203 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 168.8111
40326 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:33:50 | 17.03.2013 12:49:17 | 23.2575 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 116.2875
40330 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:37:22 | 16.03.2013 15:42:53 | 2.0919 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.9194 | 0 | 0
40332 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1057 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:39:12 | 16.03.2013 15:32:59 | 1.8964 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4819 | 0 | 0
40333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:41:15 | 16.03.2013 15:09:00 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.25
40334 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:YASSIKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:41:52 | 16.03.2013 15:29:08 | 1.7878 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.8778 | 0 | 0
40338 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:04:57 | 18.03.2013 14:42:33 | 51.6267 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2065.0667 | 0
40339 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:38:58 | 16.03.2013 15:41:25 | 2.0408 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2042 | 0 | 0
40340 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELINE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:39:50 | 16.03.2013 14:32:06 | 0.8711 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.4222 | 0 | 0
40341 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YOLOREN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:43:30 | 16.03.2013 18:35:35 | 4.8681 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.3403
40342 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENI YAYLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:42:26 | 16.03.2013 18:40:16 | 4.9639 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 153.8806 | 0 | 0
40345 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:39:38 | 16.03.2013 14:20:56 | 0.6883 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4417 | 0 | 0
40347 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAVSANKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 10:17:40 | 16.03.2013 15:09:56 | 4.8711 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.7111 | 0 | 0
40348 | 1 | KONYA | KULU | TR:SAZ YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:40:29 | 16.03.2013 15:05:38 | 1.4192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8383 | 0 | 0
40349 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:TEPECIK | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:45:24 | 16.03.2013 15:56:16 | 2.1811 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.4333
40350 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BOZKIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:10:30 | 16.03.2013 17:26:39 | 4.2692 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.0375 | 0 | 0
40351 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:07:06 | 16.03.2013 20:56:01 | 9.8153 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 196.3056 | 0 | 0
40352 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:45:56 | 16.03.2013 13:50:43 | 0.0797 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.6742 | 0 | 0
40355 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1543 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:43:57 | 16.03.2013 14:18:22 | 0.5736 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.4722 | 0 | 0
40356 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH23 TR 250 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:15:39 | 16.03.2013 13:51:40 | 1.6003 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0014 | 0 | 0
40360 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:40:32 | 16.03.2013 14:02:56 | 0.3733 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
40361 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:OBRUK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:49:41 | 16.03.2013 16:13:38 | 2.3992 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.395
40362 | 1 | KONYA | HADİM | TR:A.ESENLER SULAMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:49:43 | 16.03.2013 18:08:38 | 4.3153 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2611
40366 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:39:00 | 16.03.2013 14:41:56 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4889
40370 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEMIRKAZIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:50:57 | 16.03.2013 16:28:28 | 2.6253 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.3792
40377 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK TR:AKPINAR22 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:31:05 | 16.03.2013 14:52:05 | 1.35 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | 0
40383 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:HALACLI | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:58:42 | 16.03.2013 16:45:09 | 2.7742 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3225
40386 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM TR:TOL1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:02:18 | 16.03.2013 17:20:50 | 3.3089 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.0889
40388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:00:53 | 16.03.2013 16:11:34 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 98.0125
40390 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:01:51 | 16.03.2013 16:05:27 | 2.06 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
40398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:04:49 | 16.03.2013 15:25:18 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4139
40404 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YASSICA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:05:32 | 16.03.2013 14:48:58 | 0.7239 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.4778 | 0 | 0
40407 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:H.IBRAHIMUSAGIYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:51:44 | 16.03.2013 17:33:02 | 3.6883 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.325
40413 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HIDIRLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA TEL DOLAŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:10:52 | 16.03.2013 17:25:01 | 3.2358 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 161.7917
40414 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENICEOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:05:23 | 16.03.2013 14:34:38 | 0.4875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0 | 0
40415 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILGIN DÜĞER KÖYÜ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:05:36 | 17.03.2013 00:01:02 | 8.9239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.7717 | 0 | 0
40416 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HIDIRLI1 TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:53:05 | 16.03.2013 16:33:52 | 2.6797 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.5944
40418 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SACIKARA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:09:45 | 16.03.2013 15:40:01 | 1.5044 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.0533
40423 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:09:24 | 16.03.2013 15:48:14 | 1.6472 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.1806 | 0 | 0
40426 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:KUCUKBESKAVAK2 TR FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:13:31 | 16.03.2013 17:54:51 | 3.6889 | 0 | 0 | 2 | 235 | 0 | 0 | 7.3778 | 866.8889
40430 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CEVLIKYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:17:47 | 16.03.2013 16:12:31 | 1.9122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8244
40431 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURUNCU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:00:55 | 16.03.2013 14:57:47 | 0.9478 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8956
40433 | 1 | KONYA | KULU | DM:KULU DM KÖK:KOZANLI KÖK TR:SAZ YAYLASI1 TR FİDER:KOZANLI8 TR - SAZ YAYLASI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:18:19 | 16.03.2013 14:55:00 | 0.6114 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6114 | 0.6114
40435 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:TASLITEPE 1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:22:41 | 16.03.2013 15:36:40 | 1.2331 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.4958
40436 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:21:22 | 16.03.2013 21:08:09 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.7972
40437 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KUCUKOZ1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:23:48 | 16.03.2013 18:07:40 | 3.7311 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 130.5889
40438 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:SEYDIFAKILI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:23:22 | 16.03.2013 15:43:51 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7069
40439 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BOGAZ3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:21:57 | 16.03.2013 17:37:05 | 3.2522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2522 | 0 | 0
40441 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BEYAZKISLAKCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:22:05 | 16.03.2013 16:40:24 | 2.3053 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.6633
40443 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CESMECIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.03.2013 09:04:37 | 17.03.2013 07:19:06 | 46.2414 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 231.2069
40448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-19A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:28:04 | 16.03.2013 16:31:03 | 2.0497 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.7458
40449 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ESKIYAYLACIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:23:07 | 16.03.2013 15:45:48 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5122
40451 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:26:52 | 16.03.2013 17:18:49 | 2.8658 | 100 | 0 | 0 | 0 | 286.5833 | 0 | 0 | 0
40453 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR129 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:21:24 | 16.03.2013 19:57:07 | 5.5953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1906 | 0 | 0
40457 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:31:08 | 16.03.2013 19:25:57 | 4.9136 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.1361
40458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA5 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:24:41 | 16.03.2013 18:46:18 | 4.3603 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 109.0069
40462 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CANDIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 11:08:34 | 16.03.2013 20:19:23 | 9.1803 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 183.6056 | 0 | 0
40463 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:37:47 | 16.03.2013 16:36:36 | 1.9803 | 255 | 0 | 0 | 0 | 504.9708 | 0 | 0 | 0
40466 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ERTUGRUL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:24:31 | 16.03.2013 18:52:30 | 4.4664 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.7311
40467 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:34:02 | 16.03.2013 18:23:27 | 3.8236 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.2361 | 0 | 0
40468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EKECIKGODELER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:41:44 | 16.03.2013 18:11:55 | 3.5031 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.0306
40472 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DERVISOGLU24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:37:21 | 17.03.2013 13:03:18 | 22.4325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.73 | 0 | 0
40474 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:42:16 | 16.03.2013 16:24:53 | 1.7103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5514 | 0 | 0
40475 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:MİNAREALTI TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:42:05 | 16.03.2013 15:48:09 | 1.1011 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5056 | 0 | 0
40479 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:TURGUT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:40:34 | 16.03.2013 17:25:13 | 2.7442 | 0 | 1500 | 4 | 0 | 0 | 4116.25 | 10.9767 | 0
40480 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:45:18 | 16.03.2013 15:41:14 | 0.9322 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.9833 | 0 | 0
40483 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TURKMENLER YAYLASI1 TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:40:06 | 16.03.2013 18:02:30 | 3.3733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7467 | 0 | 0
40486 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GÖKMETAL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:47:05 | 16.03.2013 18:07:49 | 3.3456 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.9111 | 0 | 0
40487 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HOMURLU BEŞLER TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:45:22 | 16.03.2013 16:04:59 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.2503
40490 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SULEYMANHUYUGU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:29:34 | 16.03.2013 15:56:58 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.1333
40493 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:34:29 | 16.03.2013 15:09:44 | 0.5875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5875 | 0 | 0
40496 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:50:42 | 16.03.2013 19:22:55 | 4.5369 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.5172 | 0 | 0
40499 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MUTLUKONAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:51:58 | 16.03.2013 21:08:51 | 6.2814 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.9697
40500 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MERMER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:53:06 | 16.03.2013 23:11:34 | 8.3078 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.2311
40501 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:52:48 | 16.03.2013 15:52:21 | 0.9925 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0
40502 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:47:09 | 16.03.2013 14:58:45 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.9
40508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN 03 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:56:48 | 16.03.2013 20:58:02 | 6.0206 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1414.8306 | 0 | 0
40509 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:PASALI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:58:14 | 16.03.2013 17:44:47 | 2.7758 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.5167 | 0 | 0
40515 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SEKSENUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:51:36 | 16.03.2013 16:11:55 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.3861
40528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:02:03 | 16.03.2013 16:27:05 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.3444
40543 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:02:35 | 17.03.2013 13:57:52 | 22.9214 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 687.6417 | 0 | 0
40544 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:14:55 | 16.03.2013 21:44:33 | 6.4939 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 162.3472
40546 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:BOZKIR KÖK FİDER:BOZKIR DM- HACIYUNUSLAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:15:19 | 16.03.2013 16:39:43 | 3.4067 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 7733.1333
40549 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM TR:YETIKLI GUNESLI1 TR FİDER:AKÇAKENT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:16:35 | 16.03.2013 16:37:12 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.5903
40550 | 1 | KONYA | KULU | TR:HADIRLI YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:13:21 | 16.03.2013 16:27:04 | 1.2286 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.7433 | 0 | 0
40555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:19:57 | 16.03.2013 19:13:01 | 3.8844 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 291.3333 | 0 | 0
40557 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ÇAYHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:07:45 | 16.03.2013 16:29:04 | 7.3553 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 102.9739 | 0
40559 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE CAMI KEBIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:00:22 | 16.03.2013 22:02:42 | 7.0389 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 211.1667 | 0 | 0
40566 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KESLIK YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:21:22 | 17.03.2013 11:03:10 | 19.6967 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 354.54
40567 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:27:48 | 17.03.2013 01:49:50 | 10.3672 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 435.4233 | 0 | 0
40568 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:27:15 | 16.03.2013 16:01:32 | 0.5714 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.1417 | 0 | 0
40569 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:25:49 | 16.03.2013 21:24:55 | 5.985 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 347.13 | 0 | 0
40571 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ORHANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:32:26 | 16.03.2013 18:03:34 | 2.5189 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1889
40577 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:SARNIC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:32:34 | 16.03.2013 21:26:55 | 5.9058 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94.4933
40578 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:SEYDIFAKILI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:38:45 | 16.03.2013 22:14:56 | 6.6031 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.0153
40586 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:32:47 | 16.03.2013 18:20:50 | 2.8008 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.0208 | 0 | 0
40592 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:47:33 | 16.03.2013 18:33:00 | 2.7575 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7875 | 0 | 0
40595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIRKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:46:41 | 16.03.2013 18:11:24 | 2.4119 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.1792
40600 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:48:24 | 16.03.2013 17:49:38 | 2.0206 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.3083 | 0 | 0
40604 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN 03 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:10:39 | 16.03.2013 21:14:00 | 13.0558 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 3786.1917 | 0 | 0
40612 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM TR:AKINCILAR4 TR FİDER:ALTINEKİN DM AKINCILAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:55:07 | 16.03.2013 17:42:19 | 1.7867 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 71.4667 | 0 | 0
40613 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEHAN3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:59:24 | 16.03.2013 19:52:10 | 3.8794 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 135.7806
40614 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:59:46 | 16.03.2013 20:32:12 | 4.5406 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 658.3806 | 0
40618 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:04:19 | 16.03.2013 16:42:20 | 0.6336 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3361 | 0 | 0
40622 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:HABILLER-1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:06:29 | 16.03.2013 17:13:52 | 1.1231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3692 | 0 | 0
40623 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMIRLER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:06:20 | 16.03.2013 19:21:52 | 3.2589 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 81.4722
40624 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KOCYAKA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:04:09 | 16.03.2013 18:50:14 | 2.7681 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.2167
40625 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:06:19 | 16.03.2013 18:33:19 | 2.45 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 367.5 | 0
40628 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KIRDOK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:09:59 | 16.03.2013 18:18:44 | 2.1458 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7292
40634 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SEKSENUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:36:53 | 16.03.2013 17:01:16 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.1917
40636 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:PIRALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:11:57 | 17.03.2013 04:19:39 | 12.1283 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.6417
40638 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:TOSUN1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:12:20 | 16.03.2013 17:43:02 | 1.5117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5117
40640 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:15:31 | 16.03.2013 18:06:48 | 1.8547 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.0944
40642 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:28:48 | 16.03.2013 17:58:54 | 5.5017 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 165.05
40645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:16:33 | 16.03.2013 22:28:58 | 6.2069 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.0694
40647 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENIYILDIZ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 09:56:46 | 16.03.2013 19:48:43 | 9.8658 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 246.6458
40648 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:13:47 | 16.03.2013 16:59:20 | 0.7592 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3142 | 0 | 0
40653 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:17:24 | 16.03.2013 18:42:34 | 2.4194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8389
40655 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ASVALT SANTIYESI29 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:14:20 | 17.03.2013 13:19:16 | 21.0822 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 42.1644 | 948.7
40657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:23:17 | 16.03.2013 17:12:40 | 0.8231 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1153 | 0 | 0
40658 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SINANLI1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:22:51 | 17.03.2013 13:14:32 | 20.8614 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1335.1289 | 20.8614 | 0
40659 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:19:20 | 16.03.2013 20:18:27 | 3.9853 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.7792 | 0 | 0
40660 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CEVLIKYAYLASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:24:49 | 16.03.2013 17:22:24 | 0.9597 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9194
40663 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:GUVERCINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:22:43 | 16.03.2013 21:07:33 | 4.7472 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 213.625
40664 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:YAYLAYAKA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:21:56 | 16.03.2013 21:22:03 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0039
40668 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMİRGAZİ TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:14:28 | 16.03.2013 16:46:23 | 0.5319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0639 | 0 | 0
40670 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:17:19 | 16.03.2013 17:22:19 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1083.3333
40672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:06:25 | 16.03.2013 18:49:54 | 2.7247 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.2472
40677 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ILHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:35:49 | 16.03.2013 22:46:24 | 6.1764 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 154.4097
40679 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SOGUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:37:28 | 17.03.2013 00:28:29 | 7.8503 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 117.7542
40681 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:09:22 | 16.03.2013 18:45:00 | 2.5939 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 363.1444 | 0
40682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:37:24 | 16.03.2013 18:39:24 | 2.0333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
40690 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:KORUALAN KÖK TR:KORUALAN1 TR FİDER:BOZKIR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:40:52 | 16.03.2013 18:30:11 | 1.8219 | 756 | 0 | 0 | 0 | 1377.39 | 0 | 0 | 0
40695 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARAYORUKLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:46:54 | 16.03.2013 22:06:07 | 5.3203 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.9608
40696 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:45:47 | 16.03.2013 17:13:04 | 0.4547 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.8208
40699 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KOZANLI KÖK TR:KARADAG YAYLASI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:46:35 | 16.03.2013 17:11:06 | 0.4086 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0.8172 | 61.2917 | 0 | 0
40700 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI BÜYÜK OBA TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:33:56 | 16.03.2013 22:14:33 | 5.6769 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 90.8311
40701 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:46:33 | 16.03.2013 18:08:02 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7903
40710 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HOROZ TEKIRSU YANI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:51:48 | 16.03.2013 20:03:31 | 3.1953 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 79.8819
40714 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:16:57 | 16.03.2013 19:58:08 | 3.6864 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.2958 | 0 | 0
40715 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:55:36 | 16.03.2013 18:16:30 | 1.3483 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7417 | 0 | 0
40717 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇOĞUN KARAKOLU TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:42:28 | 16.03.2013 20:25:17 | 3.7136 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.2769
40721 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:57:22 | 16.03.2013 17:50:44 | 0.8894 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.8944
40730 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ1 DM FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:01:26 | 16.03.2013 21:44:15 | 4.7136 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.5681 | 0
40731 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:K1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:03:46 | 16.03.2013 17:28:29 | 0.4119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0597 | 0 | 0
40734 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KURKCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:05:12 | 16.03.2013 18:10:36 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.35
40740 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KOCAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:06:51 | 16.03.2013 18:37:25 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0944
40741 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:09:27 | 16.03.2013 20:47:41 | 3.6372 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90.9306
40749 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KÖRPINAR TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:10:40 | 16.03.2013 17:44:16 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.52
40750 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:PORSUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:09:47 | 16.03.2013 22:12:38 | 5.0475 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 176.6625
40760 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH 8 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:06:41 | 16.03.2013 18:21:19 | 1.2439 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2194 | 0 | 0
40765 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SEKSENUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:17:38 | 16.03.2013 17:43:04 | 0.4239 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.3583
40766 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:FAKUSAGI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:17:59 | 16.03.2013 19:25:54 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6597
40770 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BUYUKASLAMA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:19:19 | 16.03.2013 18:45:45 | 1.4406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4406 | 0 | 0
40775 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGI CIGIL3 TR 160 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 13:35:04 | 16.03.2013 17:43:25 | 4.1392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.4175 | 0 | 0
40776 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SINANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:20:00 | 17.03.2013 12:36:36 | 19.2767 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96.3833 | 0 | 0
40779 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOZKANDAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:22:45 | 16.03.2013 21:29:04 | 4.1053 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.5792
40780 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:15:35 | 16.03.2013 17:33:20 | 0.2958 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26.625
40781 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KINIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:24:57 | 16.03.2013 19:01:38 | 1.6114 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 83.7922
40788 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:KILIMLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:29:40 | 16.03.2013 20:51:09 | 3.3581 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.5806
40790 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR5 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:28:24 | 16.03.2013 18:21:11 | 0.8797 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 481.2081
40796 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI17A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:30:45 | 16.03.2013 20:03:03 | 2.5383 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 0 | 0
40803 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:30:31 | 17.03.2013 13:44:34 | 20.2342 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 283.2783 | 0 | 0
40809 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:22:58 | 16.03.2013 18:40:36 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5878
40810 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN66 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:36:20 | 16.03.2013 18:52:37 | 1.2714 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.6136 | 0 | 0
40811 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CEZAEVI11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:01:45 | 16.03.2013 21:03:30 | 4.0292 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.3208 | 0 | 0
40816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 KÖK:DELİHEBİL KÖK TR:KALEBALTA2 TR FİDER:ŞEHİR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:42:27 | 16.03.2013 19:08:25 | 1.4328 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50.1472 | 0
40818 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AGSAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:45:12 | 16.03.2013 19:28:52 | 1.7278 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.5556 | 0 | 0
40823 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARI CIGIL1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:09:20 | 16.03.2013 17:52:53 | 9.7258 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.9033 | 0 | 0
40827 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BOZKIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:48:15 | 16.03.2013 19:58:11 | 2.1656 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.6556 | 0 | 0
40830 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:NARLIDERE EMEKSU TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:49:06 | 17.03.2013 13:46:42 | 19.96 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 499
40838 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:ACIKUYU1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:53:42 | 16.03.2013 21:02:24 | 3.145 | 1 | 34 | 0 | 0 | 3.145 | 106.93 | 0 | 0
40839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DINEK KOK FİDER:KILBASAN | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:23:20 | 16.03.2013 20:08:17 | 5.7492 | 0 | 0 | 13 | 116 | 0 | 0 | 74.7392 | 666.9033
40841 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BESAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:58:05 | 16.03.2013 19:27:32 | 1.4908 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.2708 | 0 | 0
40842 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:22:11 | 16.03.2013 22:57:51 | 6.5944 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 791.3333 | 0
40845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:58:08 | 16.03.2013 19:31:14 | 1.5517 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62.0667
40847 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:COKAYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:00:41 | 16.03.2013 19:25:47 | 1.4183 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.4583 | 0 | 0
40855 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:07:08 | 16.03.2013 18:55:11 | 0.8008 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.0417 | 0
40861 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HANDERESI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:31:39 | 16.03.2013 22:50:15 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 157.75
40864 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:03:49 | 16.03.2013 19:22:26 | 1.3103 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.0336 | 0 | 0
40866 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:58:59 | 16.03.2013 23:03:22 | 5.0731 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 86.2419 | 0 | 0
40867 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YESILYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:11:44 | 16.03.2013 18:48:34 | 0.6139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6139 | 0 | 0
40871 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:KEÇİKALESİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:17:46 | 17.03.2013 12:20:42 | 18.0489 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2526.8444 | 0
40873 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:14:01 | 16.03.2013 19:29:26 | 1.2569 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.8542
40874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:02:52 | 16.03.2013 18:53:02 | 0.8361 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3611
40875 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YELLIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:17:11 | 16.03.2013 19:24:36 | 1.1236 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.8542 | 0 | 0
40880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:20:47 | 16.03.2013 21:32:52 | 3.2014 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0069 | 0 | 0
40881 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:RECEP DEGIRMENCININ EVININ YANI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:20:31 | 16.03.2013 18:42:59 | 0.3744 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.7444 | 0 | 0
40884 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARI CIGIL4 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:17:17 | 16.03.2013 18:31:03 | 3.2294 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1472 | 0 | 0
40887 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:21:41 | 17.03.2013 02:18:50 | 7.9525 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7.9525 | 39.7625 | 0 | 0
40888 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:TASLITEPE 1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:19:05 | 16.03.2013 19:35:19 | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.87
40889 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ALABAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:27:48 | 17.03.2013 04:58:42 | 10.515 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.09
40890 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOHLUMEN TR14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:02:20 | 17.03.2013 00:09:16 | 6.1156 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79.5022
40895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET04 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:29:44 | 16.03.2013 20:17:30 | 1.7961 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 628.6389 | 0 | 0
40896 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:36:04 | 17.03.2013 12:06:33 | 17.5081 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 157.5725 | 0 | 0
40897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:27:52 | 16.03.2013 21:29:24 | 3.0256 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.3833
40899 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:KADINHANI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:31:50 | 16.03.2013 22:10:23 | 5.6425 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 146.705
40900 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:BEYŞEHİR TM FİDER:DÖRTYOL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:32:52 | 16.03.2013 22:11:04 | 3.6367 | 0 | 3500 | 15 | 20 | 0 | 12728.3333 | 54.55 | 72.7333
40905 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:40:51 | 17.03.2013 19:53:57 | 25.2183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.655 | 0 | 0
40907 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OGUZELI3 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BARA KISA DEVRESİ TEL DOLAŞIĞI-KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:36:09 | 16.03.2013 20:02:43 | 1.4428 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.1389 | 0 | 0
40908 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:41:37 | 16.03.2013 19:57:29 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.9667
40910 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:38:07 | 17.03.2013 11:10:25 | 16.5383 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1157.6833 | 0 | 0 | 0
40917 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHCELIEVLER8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:50:40 | 16.03.2013 20:33:57 | 1.7214 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7711 | 0 | 0
40927 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:30:53 | 17.03.2013 12:23:07 | 18.8706 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 754.8222 | 0 | 0
40932 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:16:53 | 16.03.2013 23:12:59 | 4.935 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 123.375 | 0 | 0
40936 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARASEVINC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 16:39:30 | 17.03.2013 07:42:38 | 15.0522 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90.3133
40939 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:28:23 | 16.03.2013 23:22:36 | 4.9036 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 196.1444 | 0 | 0
40940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK02 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:03:31 | 16.03.2013 21:40:38 | 2.6186 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 366.6056 | 0 | 0
40944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:54:57 | 16.03.2013 21:34:44 | 2.6631 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.9458
40947 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEZAEVI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:10:03 | 17.03.2013 12:28:40 | 17.3103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.2411 | 0 | 0
40950 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAKIRPINAR1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:11:43 | 16.03.2013 23:18:53 | 4.1194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3583
40952 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ESENKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:15:42 | 16.03.2013 21:46:58 | 2.5211 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6056 | 0 | 0
40956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:13:52 | 16.03.2013 20:09:25 | 0.9258 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.8875 | 0 | 0
40957 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:13:15 | 16.03.2013 19:46:31 | 0.5544 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0
40960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 12TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:18:28 | 16.03.2013 20:20:30 | 1.0339 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.5083 | 0 | 0
40963 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:20:28 | 16.03.2013 20:22:52 | 1.04 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
40965 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:19:41 | 16.03.2013 20:09:46 | 0.8347 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 68.4472 | 0 | 0
40969 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KIZILKIYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:20:54 | 16.03.2013 22:01:43 | 2.6803 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7211
40976 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:32:53 | 16.03.2013 21:04:03 | 1.5194 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.7778 | 0 | 0
40978 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TABAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:34:43 | 16.03.2013 21:22:42 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.9931
40982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:37:05 | 16.03.2013 20:04:45 | 0.4611 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6111
40986 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:41:55 | 16.03.2013 22:57:23 | 3.2578 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.8667
40989 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR62 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:29:08 | 16.03.2013 20:27:32 | 0.9733 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0
40995 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:AYAZ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:54:24 | 17.03.2013 10:47:37 | 14.8869 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.7739 | 0
40998 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:FILIKCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:59:56 | 16.03.2013 21:26:34 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.4389
40999 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CATIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:58:57 | 16.03.2013 20:23:58 | 0.4169 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1694
41000 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BAYIR TR2 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:01:55 | 17.03.2013 11:34:46 | 15.5475 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 155.475
41005 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASAK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:02:38 | 17.03.2013 12:50:01 | 16.7897 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.5794 | 0 | 0
41007 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KURSUNLU4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:05:22 | 17.03.2013 19:15:22 | 23.1667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 347.5 | 0 | 0
41009 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE ASIKLAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:58:36 | 17.03.2013 01:15:26 | 5.2806 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 105.6111 | 0 | 0
41011 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:YAĞLIBAYAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:07:52 | 16.03.2013 21:00:02 | 0.8694 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86.9444 | 0 | 0
41014 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:56:56 | 16.03.2013 21:57:28 | 2.0089 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0
41016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 20TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:10:03 | 16.03.2013 20:33:26 | 0.3897 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.8458 | 0 | 0
41019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIZILOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:02:59 | 16.03.2013 22:37:20 | 2.5725 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.725
41022 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:12:32 | 16.03.2013 22:52:08 | 2.66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
41028 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:11:07 | 16.03.2013 20:55:40 | 2.7425 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 150.8375 | 0 | 0
41033 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:21:38 | 17.03.2013 06:46:29 | 10.4142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4142 | 0 | 0
41034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK20 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:20:22 | 17.03.2013 00:06:43 | 3.7725 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 188.625 | 0 | 0
41036 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:34:58 | 16.03.2013 21:54:56 | 2.3328 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 93.3111 | 0 | 0
41042 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:42:09 | 16.03.2013 21:23:53 | 1.6956 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.3889 | 0 | 0
41044 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU TR1 KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:26:37 | 16.03.2013 21:35:18 | 1.1447 | 98 | 0 | 0 | 0 | 112.1828 | 0 | 0 | 0
41050 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:35:28 | 17.03.2013 16:42:34 | 20.1183 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120.71 | 0 | 0
41054 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ACIPINAR MEVKII1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:36:31 | 16.03.2013 23:32:11 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.1944
41060 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:50:21 | 16.03.2013 22:47:38 | 1.9547 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.5472 | 0 | 0
41061 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1300 IM | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:50:30 | 16.03.2013 22:20:36 | 1.5017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5017 | 0 | 0
41062 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 14:00:39 | 16.03.2013 21:04:21 | 7.0617 | 20 | 0 | 0 | 0 | 141.2333 | 0 | 0 | 0
41065 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:58:35 | 16.03.2013 22:34:34 | 1.5997 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79.9861 | 0 | 0
41066 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:58:35 | 16.03.2013 23:25:54 | 2.4553 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 98.2111 | 0 | 0
41070 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE ASIKLAR5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:52:35 | 17.03.2013 00:39:13 | 3.7772 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 264.4056 | 0 | 0
41072 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KISECIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 21:07:38 | 16.03.2013 21:39:59 | 0.5392 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6958 | 0 | 0
41075 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYAT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 21:11:31 | 16.03.2013 22:22:43 | 1.1867 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.7333
41076 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:53:30 | 16.03.2013 23:25:52 | 2.5394 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.3944 | 0 | 0
41078 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DERYA18 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 21:09:53 | 17.03.2013 13:16:57 | 16.1178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1178 | 0 | 0
41080 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK1 TR FİDER: GÖKHÜYÜK KÖK-KURANDEVEKAYA TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 21:17:54 | 16.03.2013 21:40:51 | 0.3825 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.125 | 0
41090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 21:33:05 | 16.03.2013 22:59:36 | 1.4419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3258 | 0
41091 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 21:35:19 | 16.03.2013 22:49:55 | 1.2433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 0 | 0
41098 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:GOKLER1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 21:48:06 | 16.03.2013 23:24:08 | 1.6006 | 2 | 500 | 1 | 1 | 3.2011 | 800.2778 | 1.6006 | 1.6006
41100 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KARAKOY 1 TR 63 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 21:49:45 | 16.03.2013 23:37:36 | 1.7975 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9875 | 0 | 0
41115 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 21:42:27 | 16.03.2013 22:47:21 | 1.0817 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 48.675 | 0 | 0
41117 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 21:57:23 | 17.03.2013 11:39:57 | 13.7094 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 205.6417 | 0 | 0
41126 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:HABILLER-1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 22:17:30 | 17.03.2013 02:23:24 | 4.0983 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.4917
41127 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 22:14:43 | 16.03.2013 23:12:29 | 0.9628 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.5111 | 0 | 0
41128 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:12:24 | 16.03.2013 22:19:52 | 2.1244 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6222
41129 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 08:45:21 | 16.03.2013 23:07:39 | 14.3717 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 215.575 | 0 | 0
41133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:UCKUYU_DEGLE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 22:25:40 | 16.03.2013 23:11:21 | 0.7614 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8069
41137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BAHCECIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:05:14 | 16.03.2013 22:42:03 | 7.6136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.0681 | 0 | 0
41138 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BEYKAVAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 22:37:23 | 17.03.2013 04:16:12 | 5.6469 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.5286
41139 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:PUSAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 22:37:00 | 17.03.2013 02:28:36 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.04
41142 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CAVDAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 22:43:38 | 17.03.2013 04:32:34 | 5.8156 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.7089
41143 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 17:40:28 | 16.03.2013 22:48:55 | 5.1408 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 107.9575 | 0 | 0
41148 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 22:53:21 | 16.03.2013 23:39:56 | 0.7764 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8819 | 0 | 0
41151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 22:55:17 | 16.03.2013 23:53:21 | 0.9678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9356
41154 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIMEHMETLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 23:19:02 | 17.03.2013 00:59:01 | 1.6664 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9992
41156 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 23:21:26 | 17.03.2013 07:20:29 | 7.9842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.9683 | 0 | 0
41157 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ESKIBES10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 23:26:44 | 17.03.2013 12:58:24 | 13.5278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 148.8056 | 0 | 0
41162 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 23:32:41 | 16.03.2013 23:47:48 | 0.2519 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.0622
41163 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 23:32:03 | 17.03.2013 01:01:37 | 1.4928 | 600 | 0 | 0 | 0 | 895.6667 | 0 | 0 | 0
41164 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK CARDAKLAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 23:38:53 | 17.03.2013 07:22:10 | 7.7214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7214 | 0 | 0
41167 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA18 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 23:43:29 | 17.03.2013 02:21:06 | 2.6269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6269 | 0 | 0
41169 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:ALTILAR MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 23:41:33 | 17.03.2013 00:37:03 | 0.925 | 2 | 500 | 1 | 1 | 1.85 | 462.5 | 0.925 | 0.925
41170 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:AFYON YOLU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:04:37 | 17.03.2013 17:10:50 | 22.1036 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 132.6217 | 0 | 0
41173 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BURUNOBA TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 23:51:14 | 17.03.2013 00:54:10 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.9556
41175 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 00:15:28 | 17.03.2013 11:06:38 | 10.8528 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 119.3806 | 0
41183 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 00:31:02 | 17.03.2013 03:00:53 | 2.4975 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.975 | 0 | 0
41185 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BADAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 01:50:27 | 17.03.2013 04:15:21 | 2.415 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 313.95 | 0
41186 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 01:51:22 | 17.03.2013 12:39:14 | 10.7978 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.1911 | 0 | 0 | 0
41187 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KISECIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 01:48:10 | 17.03.2013 02:52:51 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5464
41188 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 01:54:33 | 17.03.2013 11:14:13 | 9.3278 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5130.2778 | 0
41189 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 02:21:58 | 17.03.2013 12:34:15 | 10.2047 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.4331
41194 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 03:39:02 | 17.03.2013 10:00:17 | 6.3542 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 381.25 | 0 | 0
41195 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KATRANCI KÖK TR:KOCLAR1 TR FİDER:KATRANCI KÖK- KATRANCI1TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 02:46:43 | 17.03.2013 06:04:27 | 3.2956 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 164.7778 | 164.7778
41197 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:BADAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 04:44:22 | 17.03.2013 11:21:02 | 6.6111 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 991.6667 | 0
41198 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NASRETTIN ILKOKULU TR 3.25 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 05:49:23 | 17.03.2013 07:04:23 | 1.25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0
41199 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 05:52:59 | 17.03.2013 10:03:10 | 4.1697 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 104.2431
41202 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 06:08:26 | 17.03.2013 17:43:32 | 11.585 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.925 | 0 | 0
41203 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TR:EMİRGAZİ1 TR FİDER:EMİRGAZİ DM-KUTÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 02:23:18 | 17.03.2013 07:43:58 | 5.3444 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58.7889 | 0
41205 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 06:16:55 | 17.03.2013 09:10:33 | 2.8939 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 376.2056 | 0
41207 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 06:19:41 | 17.03.2013 09:15:56 | 2.9375 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 352.5 | 0
41209 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 06:25:39 | 17.03.2013 09:18:29 | 2.8806 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 345.6667 | 0
41211 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 06:27:23 | 17.03.2013 09:17:12 | 2.8303 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 566.0556 | 0
41212 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 06:32:24 | 17.03.2013 09:13:21 | 2.6825 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 375.55 | 0
41217 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 07:03:52 | 17.03.2013 09:14:32 | 2.1778 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 326.6667 | 0
41220 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:ALTINOVA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 04:07:27 | 17.03.2013 10:35:51 | 6.4733 | 0 | 454 | 6 | 0 | 0 | 2938.8933 | 38.84 | 0
41223 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 07:21:22 | 17.03.2013 10:31:30 | 3.1689 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63.3778 | 0 | 0
41226 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARAHISARLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 07:26:46 | 17.03.2013 09:27:59 | 2.0203 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1419
41227 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ÇEŞMELİSEBİL KÖK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 07:25:16 | 17.03.2013 11:10:32 | 3.7544 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0178 | 0 | 0
41241 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:ABALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 07:40:48 | 17.03.2013 09:40:28 | 1.9944 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.8889
41244 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELICAMICI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 07:27:13 | 17.03.2013 11:00:09 | 3.5489 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6467 | 0 | 0
41245 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 07:45:10 | 17.03.2013 09:18:50 | 1.5611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5611 | 0 | 0
41246 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 07:37:02 | 17.03.2013 10:21:07 | 2.7347 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.0208 | 0 | 0 | 0
41254 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 07:57:12 | 17.03.2013 08:45:56 | 0.8122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8122 | 0 | 0
41255 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM25 FİDER:ALAKOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 19:55:00 | 17.03.2013 09:34:10 | 13.6528 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 955.6944 | 0 | 0
41256 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 06:46:25 | 17.03.2013 11:24:29 | 4.6344 | 10 | 5 | 0 | 0 | 46.3444 | 23.1722 | 0 | 0
41259 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:05:57 | 17.03.2013 08:53:23 | 0.7906 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3.9528 | 0 | 1.5811
41264 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YARHISAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:07:39 | 17.03.2013 09:03:25 | 0.9294 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.5306
41265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ TR:SILLE PARSANA23 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:07:35 | 17.03.2013 10:01:54 | 1.9053 | 2 | 78 | 0 | 0 | 3.8106 | 148.6117 | 0 | 0
41268 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:12:48 | 17.03.2013 11:25:05 | 3.2047 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.8661 | 0 | 0
41273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:18:42 | 17.03.2013 10:34:14 | 2.2589 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 79.0611 | 0 | 0
41274 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:20:38 | 17.03.2013 12:19:09 | 3.9753 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.7528 | 0 | 0 | 0
41275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13/ATR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:19:31 | 17.03.2013 09:49:41 | 1.5028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0278 | 0 | 0
41278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:KONAKLI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:20:09 | 17.03.2013 12:06:12 | 3.7675 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.8375 | 0 | 0 | 0
41281 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SOGUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:29:11 | 17.03.2013 15:19:13 | 6.8339 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 102.5083
41286 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 07:30:37 | 17.03.2013 12:29:15 | 4.9772 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.7722 | 0 | 0
41287 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:31:17 | 17.03.2013 10:01:55 | 1.5106 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.2111 | 0 | 0
41289 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:36:08 | 17.03.2013 10:07:32 | 1.5233 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.0833
41290 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:32:42 | 17.03.2013 09:20:30 | 0.7967 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 103.5667 | 0
41291 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:41:18 | 17.03.2013 10:24:26 | 1.7189 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 72.1933
41293 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:44:16 | 17.03.2013 10:17:01 | 1.5458 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
41294 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:38:57 | 17.03.2013 13:59:59 | 5.3506 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.1033 | 0 | 0
41304 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:54:17 | 17.03.2013 10:35:13 | 1.6822 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.8689 | 0
41305 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOKEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:58:17 | 17.03.2013 13:24:53 | 4.4433 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.8767
41308 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AVDAN 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:28:47 | 17.03.2013 09:04:08 | 0.5892 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8917 | 0 | 0
41309 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:COBAN KAYA 1 TR 80 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 06:45:21 | 17.03.2013 09:06:51 | 2.3583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7917 | 0 | 0
41313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 09:07:06 | 17.03.2013 13:31:05 | 4.3997 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 527.9667 | 0 | 0
41315 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KURTHASANLI BUCAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 09:08:09 | 17.03.2013 20:46:38 | 11.6414 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.2828
41317 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUKBURNAK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 09:09:58 | 17.03.2013 15:18:33 | 6.1431 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 122.8611 | 0 | 0
41318 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MUTLUKONAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 09:10:12 | 17.03.2013 21:13:29 | 12.0547 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 180.8208
41321 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 09:12:21 | 17.03.2013 10:21:45 | 1.1567 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2533 | 0 | 0
41328 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOLSUZ1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 09:11:31 | 17.03.2013 18:09:09 | 8.9606 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 224.0139
41330 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 09:21:36 | 17.03.2013 10:14:00 | 0.8733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8733 | 0 | 0
41331 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SADIK KOY 1 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:13:52 | 17.03.2013 11:43:18 | 3.4906 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.4528 | 0 | 0
41333 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOSUNLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 09:25:15 | 17.03.2013 13:08:41 | 3.7239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.6194
41338 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 09:00:23 | 17.03.2013 10:03:45 | 1.0561 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.1222 | 0 | 0
41340 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KISECIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 09:30:31 | 17.03.2013 12:48:53 | 3.3061 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 128.9383
41344 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:14:23 | 17.03.2013 13:30:08 | 19.2625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.2625 | 0
41346 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 09:33:33 | 17.03.2013 12:54:30 | 3.3492 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.4442 | 0
41352 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA67 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 09:42:59 | 17.03.2013 12:33:57 | 2.8494 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.4944 | 0 | 0
41354 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 09:48:50 | 17.03.2013 21:31:13 | 11.7064 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 152.1831
41357 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 09:18:55 | 17.03.2013 12:39:31 | 3.3433 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.4333
41358 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 09:44:14 | 17.03.2013 11:56:03 | 2.1969 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 988.625 | 0
41361 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇANAKÇI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 09:52:44 | 17.03.2013 14:09:26 | 4.2783 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 513.4 | 0
41363 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BESAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 09:57:49 | 17.03.2013 13:34:06 | 3.6047 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.0472 | 0 | 0
41367 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-56 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 10:01:35 | 17.03.2013 11:33:37 | 1.5339 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6694
41369 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 10:04:16 | 17.03.2013 11:29:31 | 1.4208 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1042
41372 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:MURAT BAGI23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 10:04:22 | 18.03.2013 16:25:51 | 30.3581 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91.0742 | 0 | 0
41377 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 10:07:12 | 17.03.2013 16:21:31 | 6.2386 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.1475 | 0 | 0
41378 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 10:09:30 | 17.03.2013 18:17:09 | 8.1275 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 975.3 | 0
41384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HALVAY YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 10:12:12 | 17.03.2013 12:04:06 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.325
41385 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK17/A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 10:11:38 | 17.03.2013 11:22:29 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.9783
41392 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YOLOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 10:18:28 | 17.03.2013 17:32:05 | 7.2269 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.4539
41394 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:PUSAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 10:12:54 | 17.03.2013 11:40:50 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.5178
41401 | 1 | NEVŞEHİR | MUCUR | TM:AVANOS TM TR:KISECIK1 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 10:12:23 | 17.03.2013 14:12:23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
41407 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 10:17:08 | 17.03.2013 11:08:34 | 0.8572 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2867
41412 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KÖK:SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 10:31:59 | 17.03.2013 12:46:11 | 2.2367 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2.2367 | 46.97
41415 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 10:36:46 | 17.03.2013 11:09:41 | 0.5486 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4861 | 0 | 0
41422 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CARDAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 10:46:52 | 17.03.2013 11:29:29 | 0.7103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5514 | 0 | 0
41424 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:İNSUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 10:47:17 | 17.03.2013 12:19:31 | 1.5372 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1.5372 | 56.8772
41427 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.03.2013 10:49:04 | 17.03.2013 13:35:41 | 2.7769 | 0 | 50 | 3 | 200 | 0 | 138.8472 | 8.3308 | 555.3889
41428 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:ÇEŞMELİSEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 09:26:03 | 17.03.2013 11:05:02 | 1.6497 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2994 | 0
41431 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:KONAKLI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 10:22:06 | 17.03.2013 12:15:26 | 1.8889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8889 | 0
41433 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:PORSUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 10:53:30 | 17.03.2013 19:19:19 | 8.4303 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 252.9083
41436 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KÖK:SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 10:54:55 | 17.03.2013 11:05:50 | 0.1819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1819 | 0
41443 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ4 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:05:24 | 17.03.2013 15:56:50 | 4.8572 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 145.7167
41449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA34 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:04:58 | 17.03.2013 11:27:30 | 0.3756 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.5111 | 0 | 0
41451 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EREGLI YOLU VIRAJ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 20:12:19 | 17.03.2013 11:32:06 | 15.3297 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.9892 | 0 | 0
41453 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ŞERAFETTİN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:00:17 | 17.03.2013 13:44:05 | 2.73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
41456 | 1 | KONYA | KULU | TR:ARSINCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:14:22 | 17.03.2013 12:39:57 | 1.4264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4264 | 0 | 0
41462 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KIRDOK | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:23:00 | 17.03.2013 13:29:35 | 2.1097 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.3167
41464 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ISTIKLAL10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:24:48 | 17.03.2013 16:16:10 | 4.8561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8561 | 0 | 0
41465 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:23:53 | 17.03.2013 13:02:37 | 1.6456 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.43 | 0 | 0
41466 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:16:01 | 17.03.2013 13:14:10 | 1.9692 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8458 | 0
41469 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTAKONAKKOY1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:30:33 | 17.03.2013 17:10:57 | 5.6733 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.3667 | 0 | 0
41473 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUR BETON TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:24:36 | 17.03.2013 14:17:47 | 2.8864 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.8639 | 0 | 0
41474 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:31:26 | 17.03.2013 23:17:34 | 11.7689 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.3822 | 0
41481 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKCASAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:37:05 | 17.03.2013 12:17:34 | 0.6747 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7231
41489 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:TURBE8 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:15:48 | 17.03.2013 13:41:46 | 2.4328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8656 | 0 | 0
41494 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:HARMANYAZI 1 TR 50 | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:46:30 | 17.03.2013 20:38:59 | 8.8747 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.3736 | 0 | 0
41499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:52:33 | 17.03.2013 14:25:25 | 2.5478 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 318.4722 | 0 | 0
41503 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:50:59 | 17.03.2013 13:45:57 | 1.9161 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.4833
41505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:49:54 | 17.03.2013 13:01:15 | 1.1892 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.7833 | 0 | 0
41511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OVACIK10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:56:24 | 17.03.2013 14:46:55 | 2.8419 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.6292
41512 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ALBAYRAKLAR DIREK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:10:38 | 17.03.2013 15:18:50 | 4.1367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2733 | 0 | 0
41514 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:CAMILIOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:57:24 | 17.03.2013 13:06:10 | 1.1461 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.9222
41516 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:17:01 | 17.03.2013 18:25:09 | 7.1356 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2711 | 0
41519 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 12:05:39 | 17.03.2013 12:37:58 | 0.5386 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6158 | 0
41523 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ1 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 12:12:45 | 17.03.2013 23:14:24 | 11.0275 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 253.6325 | 0
41524 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 12:16:05 | 17.03.2013 15:52:15 | 3.6028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8083
41525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TIRAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 12:19:05 | 17.03.2013 13:09:23 | 0.8383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8383
41535 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HALKEGITIM1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 12:28:04 | 17.03.2013 12:59:55 | 0.5308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6542 | 0 | 0
41539 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 12:35:54 | 17.03.2013 14:57:53 | 2.3664 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.6639
41544 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YANARDAGLAR YAYLASI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 12:41:39 | 17.03.2013 12:45:14 | 0.0597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1194 | 0 | 0
41551 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 12:43:57 | 17.03.2013 14:31:42 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.9583
41554 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI MONOBLOK TR:GULLU YAYLASI1 TR FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 12:47:56 | 17.03.2013 16:05:57 | 3.3003 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 29.7025 | 16.5014
41556 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:SARNIC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 12:49:06 | 17.03.2013 13:15:02 | 0.4322 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.6189
41560 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:ALTINEKİN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 12:54:12 | 18.03.2013 13:11:08 | 24.2822 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.5644
41561 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ORHANIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 12:39:24 | 17.03.2013 14:25:15 | 1.7642 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.4625
41564 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:53:22 | 17.03.2013 14:09:31 | 2.2692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2692 | 0 | 0
41567 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 13:06:10 | 17.03.2013 16:36:29 | 3.5053 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.5158 | 3.5053
41571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 13:05:06 | 17.03.2013 14:19:28 | 1.2394 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.3806 | 0 | 0
41575 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 13:10:44 | 17.03.2013 15:51:57 | 2.6869 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.8694 | 0 | 0 | 0
41576 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 13:13:47 | 17.03.2013 15:34:31 | 2.3456 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 164.1889 | 0 | 0
41585 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:GÖZLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 13:23:40 | 17.03.2013 15:01:50 | 1.6361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6361 | 0
41587 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20531 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 13:27:37 | 17.03.2013 14:12:35 | 0.7494 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4944 | 0 | 0
41591 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YASSICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 13:34:05 | 17.03.2013 16:26:20 | 2.8708 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3542 | 0 | 0
41593 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 13:36:13 | 17.03.2013 15:18:22 | 1.7025 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.075
41601 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR16 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 13:43:08 | 17.03.2013 15:40:57 | 1.9636 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 68.7264
41603 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 13:46:52 | 17.03.2013 15:03:33 | 1.2781 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2781 | 1.2781
41609 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ZAFERIYE 1 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 13:55:58 | 17.03.2013 18:27:49 | 4.5308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5925 | 0 | 0
41611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 13:58:16 | 17.03.2013 17:28:01 | 3.4958 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.9583
41613 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU90 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 13:59:43 | 17.03.2013 15:51:23 | 1.8611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3056 | 0 | 0
41614 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:GOLYAZI1 TR FİDER:GÖLYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 14:01:08 | 18.03.2013 00:51:04 | 10.8322 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 10.8322 | 205.8122
41618 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ELMALIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 14:06:47 | 18.03.2013 16:05:11 | 25.9733 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 207.7867 | 0 | 0
41628 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 14:14:41 | 17.03.2013 20:54:53 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100.05
41629 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 14:22:06 | 17.03.2013 14:57:41 | 0.5931 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.7097 | 0 | 0
41632 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MAHMUDIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 14:21:25 | 17.03.2013 18:23:27 | 4.0339 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.4406
41634 | 1 | KONYA | KULU | TR:YAZICAYIRI3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 14:26:41 | 17.03.2013 18:03:11 | 3.6083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6083 | 0 | 0
41642 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 14:36:30 | 17.03.2013 22:10:33 | 7.5675 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.9725
41650 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOKTUZLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 14:43:02 | 17.03.2013 16:40:13 | 1.9531 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.5306 | 0 | 0
41653 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KATRANCI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 14:42:42 | 17.03.2013 18:09:11 | 3.4414 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.8278 | 0 | 0
41657 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT 2 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 14:33:50 | 17.03.2013 21:10:24 | 6.6094 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.0944 | 0 | 0
41660 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 14:24:23 | 17.03.2013 16:41:44 | 2.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2892 | 0 | 0
41661 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 14:52:24 | 17.03.2013 21:23:12 | 6.5133 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1302.6667 | 0
41675 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN18 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.03.2013 15:04:49 | 17.03.2013 17:29:54 | 2.4181 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.1806 | 0 | 0
41677 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH40/A TR 250 | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 15:07:08 | 18.03.2013 00:14:19 | 9.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1197 | 0 | 0
41680 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 15:10:21 | 18.03.2013 00:05:53 | 8.9256 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 187.4367 | 0 | 0
41682 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:FAKILI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 15:13:32 | 17.03.2013 16:48:57 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9514
41683 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:MESEKOY1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 15:12:01 | 17.03.2013 17:02:40 | 1.8442 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.9092
41685 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 15:03:33 | 17.03.2013 16:10:57 | 1.1233 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6167 | 0 | 0
41688 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 15:19:39 | 17.03.2013 17:59:20 | 2.6614 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 93.1486 | 0 | 0
41689 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 15:10:18 | 17.03.2013 19:29:13 | 4.3153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3153
41691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 15:24:02 | 17.03.2013 18:55:56 | 3.5317 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.975
41697 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 15:34:10 | 17.03.2013 18:55:44 | 3.3594 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.5944 | 0
41698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZLEM05 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 15:34:10 | 17.03.2013 17:34:15 | 2.0014 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 360.25 | 0 | 0
41699 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 11:34:34 | 17.03.2013 17:06:32 | 5.5328 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.6639
41707 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 15:36:42 | 17.03.2013 17:00:35 | 1.3981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1942 | 0 | 0
41709 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 15:40:37 | 17.03.2013 22:10:50 | 6.5036 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 227.6264
41713 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 08:14:47 | 17.03.2013 16:01:10 | 7.7731 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.8653 | 0 | 0
41714 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 15:46:42 | 17.03.2013 16:51:40 | 1.0828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0828 | 0 | 0
41717 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARAYAYLA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 15:55:08 | 17.03.2013 16:14:43 | 0.3264 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 29.0486 | 0 | 0
41718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 15:57:03 | 17.03.2013 16:25:05 | 0.4672 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 119.1417 | 0
41720 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KOCYIGIT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 15:59:15 | 17.03.2013 17:12:16 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8678
41726 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 15:59:12 | 17.03.2013 16:56:49 | 0.9603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8014 | 0 | 0
41729 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR 8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 16:06:20 | 17.03.2013 18:35:49 | 2.4914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9828 | 0 | 0
41730 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 16:06:17 | 17.03.2013 21:50:16 | 5.7331 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 200.6569
41731 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 16:10:36 | 17.03.2013 18:20:51 | 2.1708 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.7083 | 0 | 0
41733 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI2 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 16:09:38 | 17.03.2013 17:23:23 | 1.2292 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.5833 | 0 | 0
41735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BORUCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 16:18:08 | 17.03.2013 17:46:42 | 1.4761 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.5222
41747 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OVACIK10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 16:33:14 | 17.03.2013 17:53:08 | 1.3317 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66.5833
41757 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 16:44:24 | 17.03.2013 17:50:49 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.2083
41758 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 16:44:38 | 17.03.2013 17:53:50 | 1.1533 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
41761 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI4 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 16:54:29 | 17.03.2013 18:41:43 | 1.7872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5744 | 0 | 0
41763 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SEYITHACI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 16:56:56 | 17.03.2013 18:07:38 | 1.1783 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 0
41765 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AKHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 16:58:14 | 17.03.2013 18:44:00 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0511
41772 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:02:15 | 17.03.2013 17:39:52 | 0.6269 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1347 | 0 | 0
41773 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:06:38 | 17.03.2013 18:14:49 | 1.1364 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8183 | 0 | 0
41775 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BADEMLI1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:06:27 | 17.03.2013 18:11:10 | 1.0786 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3144 | 0 | 0
41779 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:DOVER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 16:59:42 | 17.03.2013 18:56:42 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.85
41780 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YALINCEVRE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:13:35 | 17.03.2013 18:05:55 | 0.8722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3611 | 0 | 0
41782 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:17:18 | 17.03.2013 17:41:44 | 0.4072 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 553.8222 | 0 | 0
41784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KINIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:18:31 | 17.03.2013 19:11:54 | 1.8897 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4486 | 0 | 0
41787 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:18:52 | 17.03.2013 17:41:38 | 0.3794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8972 | 0 | 0
41788 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:21:16 | 17.03.2013 18:27:19 | 1.1008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4033 | 0 | 0
41790 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC12 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:21:45 | 17.03.2013 18:25:03 | 1.055 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0
41791 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GUMULEYIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:16:46 | 17.03.2013 18:54:57 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9092
41794 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:03:29 | 17.03.2013 20:03:45 | 3.0044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0044
41796 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:26:07 | 17.03.2013 23:22:24 | 5.9381 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 332.5311 | 0 | 0
41800 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI DOLHANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:34:39 | 17.03.2013 18:02:21 | 0.4617 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8467 | 0 | 0
41804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:18:43 | 17.03.2013 18:24:52 | 1.1025 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 248.0625 | 0 | 0
41806 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN21 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:38:03 | 17.03.2013 18:38:20 | 1.0047 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.0897 | 0 | 0
41807 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:39:57 | 17.03.2013 19:18:50 | 1.6481 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.1286 | 0 | 0
41811 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:EGRIKUYU1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:40:55 | 17.03.2013 19:08:27 | 1.4589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4589 | 0 | 0
41815 | 1 | KONYA | HADİM | TR:IGDEOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:45:22 | 17.03.2013 17:58:53 | 0.2253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1264 | 0 | 0
41818 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:52:05 | 17.03.2013 18:29:52 | 0.6297 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.1864 | 0 | 0
41819 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KÖRPINAR TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:53:26 | 17.03.2013 18:45:55 | 0.8747 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.4944
41820 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAĞYAZI TR2 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 18:00:29 | 17.03.2013 19:23:48 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.7722
41825 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EFLE BOGAZI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 18:10:48 | 17.03.2013 19:41:11 | 1.5064 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5447 | 0 | 0
41830 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 17:36:36 | 17.03.2013 18:42:19 | 1.0953 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.3819 | 0 | 0 | 0
41832 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 18:15:26 | 17.03.2013 20:16:12 | 2.0128 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.1278
41834 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI1 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 18:12:00 | 17.03.2013 22:13:56 | 4.0322 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.6444 | 0 | 0
41837 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 18:22:40 | 17.03.2013 21:19:02 | 2.9394 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88.1833
41838 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC12 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 18:12:35 | 17.03.2013 18:54:22 | 0.6964 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.4097 | 0 | 0
41849 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 18:39:36 | 17.03.2013 19:40:47 | 1.0197 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.2958 | 0 | 0
41851 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 18:36:34 | 17.03.2013 19:26:02 | 0.8244 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.9778 | 0 | 0
41854 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:TORUNLAR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 18:49:19 | 17.03.2013 18:52:07 | 0.0467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0933 | 0 | 0
41855 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:ALTILAR MODÜLER KÖK TR:KOMISINI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 18:50:14 | 17.03.2013 19:51:36 | 1.0228 | 3 | 1250 | 1 | 1 | 3.0683 | 1278.4722 | 1.0228 | 1.0228
41858 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:GÖZLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 18:21:24 | 17.03.2013 22:49:23 | 4.4664 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4664 | 0
41860 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SACIKARA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 18:07:15 | 18.03.2013 01:21:37 | 7.2394 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.8733
41868 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 19:27:29 | 17.03.2013 19:56:51 | 0.4894 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 110.125 | 0 | 0
41870 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:IKIZLER1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 19:34:34 | 17.03.2013 21:16:48 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7039
41880 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 20:10:37 | 17.03.2013 22:11:10 | 2.0092 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0458 | 0 | 0
41883 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 20:17:49 | 17.03.2013 21:55:49 | 1.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
41885 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.03.2013 20:25:09 | 17.03.2013 22:11:49 | 1.7778 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.7778 | 5.3333 | 0 | 0
41895 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ERENKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 20:47:05 | 17.03.2013 21:51:03 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.6444
41896 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 20:57:53 | 17.03.2013 21:39:13 | 0.6889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6889 | 0 | 0
41897 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY2 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 20:48:16 | 18.03.2013 00:21:12 | 3.5489 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 141.9556 | 0 | 0
41899 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 21:02:29 | 17.03.2013 22:59:09 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.6111
41910 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 İŞLETME | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 21:34:26 | 17.03.2013 22:02:32 | 0.4683 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 140.5 | 0 | 0
41918 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS7 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 21:48:15 | 17.03.2013 22:48:16 | 1.0003 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0056 | 0 | 0
41921 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM KÖK:HIDIRLI KÖK FİDER:ORTAKÖY | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 21:28:46 | 17.03.2013 22:56:47 | 1.4669 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88.0167
41922 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 12:09:37 | 16.03.2013 13:09:37 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
41927 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 22:41:34 | 17.03.2013 23:00:29 | 0.3153 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 428.7778 | 0 | 0
41929 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:DİVARLI SULAMA KÖK FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 23:08:44 | 18.03.2013 12:41:22 | 13.5439 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1354.3889 | 0 | 0 | 0
41930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:GOKSUGUZEL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.03.2013 23:19:34 | 18.03.2013 00:05:00 | 0.7572 | 300 | 0 | 0 | 0 | 227.1667 | 0 | 0 | 0
41935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 00:03:36 | 18.03.2013 00:50:55 | 0.7886 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 1072.5111 | 0 | 0
41937 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 00:44:49 | 18.03.2013 02:26:47 | 1.6994 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.4861
41943 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:MEHMETAKIF01 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 02:46:35 | 18.03.2013 05:12:54 | 2.4386 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 7803.5556 | 0 | 0
41944 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 IM:İM1 DEDEKORKUT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 03:26:58 | 18.03.2013 04:26:58 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
41945 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK TR:KOCLAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 03:19:19 | 18.03.2013 04:06:57 | 0.7939 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 39.6944 | 39.6944
41946 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 IM:İM1 DEDEKORKUT TR:BEYBES2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 03:31:34 | 18.03.2013 03:33:49 | 0.0375 | 250 | 0 | 0 | 0 | 9.375 | 0 | 0 | 0
41947 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 IM:İM1 DEDEKORKUT TR:HATIP1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 03:35:32 | 18.03.2013 03:37:09 | 0.0269 | 250 | 0 | 0 | 0 | 6.7361 | 0 | 0 | 0
41948 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 IM:İM1 DEDEKORKUT TR:PAMUKCU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 03:38:50 | 18.03.2013 03:40:57 | 0.0353 | 250 | 0 | 0 | 0 | 8.8194 | 0 | 0 | 0
41949 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KÖŞK KÖK TR:BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 05:08:24 | 18.03.2013 08:26:37 | 3.3036 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 66.0722 | 165.1806
41956 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 FİDER:TR1/58 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 07:50:16 | 18.03.2013 08:24:34 | 0.5717 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 777.4667 | 0 | 0
41958 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 06:58:44 | 18.03.2013 07:41:57 | 0.7203 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6014 | 0
41959 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEKKE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 06:41:11 | 18.03.2013 08:31:54 | 1.8453 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.8339
41964 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM KÖK:BULDUK SULAMALAR KÖK TR:BULDUK1 TR FİDER:YENİCEOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 06:49:05 | 18.03.2013 08:45:08 | 1.9342 | 4 | 172 | 0 | 0 | 7.7367 | 332.6767 | 0 | 0
41966 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARAAYSE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 07:28:00 | 18.03.2013 21:39:58 | 14.1994 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.1967
41967 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 07:31:54 | 18.03.2013 08:17:11 | 0.7547 | 200 | 0 | 0 | 0 | 150.9444 | 0 | 0 | 0
41968 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILIBAGBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 07:40:14 | 18.03.2013 07:56:17 | 0.2675 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.745
41969 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KARACAUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 07:45:05 | 18.03.2013 10:28:17 | 2.72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
41970 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 07:48:21 | 18.03.2013 09:01:07 | 1.2128 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 181.9167 | 0
41971 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:OĞUZELİ KÖK FİDER:KIZÖREN TM - TOPRAKLIK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 06:04:11 | 18.03.2013 13:12:05 | 7.1317 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 178.2917
41972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 07:51:44 | 18.03.2013 10:21:09 | 2.4903 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 74.7083 | 0 | 0
41975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 07:57:30 | 18.03.2013 10:17:17 | 2.3297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3297 | 0
41987 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH40/A TR 250 | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 08:23:44 | 18.03.2013 10:09:57 | 1.7703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8514 | 0 | 0
41990 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AVSAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 08:25:17 | 18.03.2013 09:56:01 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.1222
41995 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 18:22:04 | 18.03.2013 11:26:44 | 41.0778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1026.9444 | 0 | 0
41998 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ1 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 08:31:39 | 18.03.2013 12:34:50 | 4.0531 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 85.1142 | 0
42005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 13TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 08:42:50 | 18.03.2013 09:41:04 | 0.9706 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.4111 | 0 | 0
42008 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 08:45:10 | 18.03.2013 09:01:32 | 0.2728 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.5461 | 0 | 0
42011 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ATICILAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 08:45:23 | 18.03.2013 13:50:41 | 5.0883 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3533
42012 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 08:46:04 | 18.03.2013 10:39:25 | 1.8892 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.7833 | 0 | 0
42025 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SECILMISLER YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 08:57:21 | 18.03.2013 15:48:11 | 6.8472 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 109.5556
42028 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 08:52:13 | 18.03.2013 09:52:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
42032 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:MUCUR KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 09:04:01 | 18.03.2013 09:36:56 | 0.5486 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.9722 | 0
42033 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 09:05:37 | 18.03.2013 09:30:37 | 0.4167 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 208.3333 | 0 | 0
42035 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.03.2013 09:08:56 | 18.03.2013 15:31:44 | 6.38 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 606.1 | 0 | 0
42041 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 09:06:05 | 18.03.2013 09:36:38 | 0.5092 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.4583 | 0 | 0
42047 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 08:54:18 | 18.03.2013 09:37:09 | 0.7142 | 5 | 300 | 0 | 5 | 3.5708 | 214.25 | 0 | 3.5708
42052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TEPEYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 09:19:07 | 18.03.2013 12:13:41 | 2.9094 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5472
42059 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 09:26:35 | 18.03.2013 11:00:19 | 1.5622 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2489 | 0
42069 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:LADİK | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 09:30:15 | 18.03.2013 13:13:33 | 3.7217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7217 | 0
42071 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 09:24:52 | 18.03.2013 09:54:08 | 0.4878 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4389 | 0 | 0
42078 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.03.2013 15:22:16 | 18.03.2013 15:43:28 | 48.3533 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1112.1267
42082 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS6 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 09:23:54 | 18.03.2013 11:26:26 | 2.0422 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 408.4444 | 0 | 0
42085 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR28 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 09:36:15 | 18.03.2013 16:32:20 | 6.9347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9347 | 0 | 0
42088 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKTAS MAH TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 09:49:57 | 18.03.2013 10:59:29 | 1.1589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 0 | 0
42094 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:LADİK TM TR:UYANIKLAR YAYLASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 10:15:26 | 18.03.2013 20:52:49 | 10.6231 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.1153
42118 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 10:06:04 | 18.03.2013 13:17:07 | 3.1842 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 197.4183 | 0 | 0
42120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 10:06:24 | 18.03.2013 11:49:57 | 1.7258 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.2583 | 0 | 0
42126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 09:55:02 | 18.03.2013 14:03:44 | 4.145 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.305 | 0 | 0
42127 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:K1 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 10:13:31 | 18.03.2013 11:16:44 | 1.0536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 0 | 0
42131 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARATAY9 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 09:51:48 | 18.03.2013 10:52:43 | 1.0153 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.3056 | 0 | 0
42137 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 10:23:51 | 18.03.2013 13:04:16 | 2.6736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0208 | 0 | 0
42142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENI SELCUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 09:57:46 | 18.03.2013 13:38:32 | 3.6794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6794 | 0 | 0
42144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 7TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 10:26:11 | 18.03.2013 13:34:32 | 3.1392 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 109.8708 | 0 | 0
42149 | 1 | KONYA | KULU | TR:PAZAROZU YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 10:32:01 | 18.03.2013 11:47:18 | 1.2547 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5472 | 0 | 0
42159 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 10:41:39 | 18.03.2013 11:19:50 | 0.6364 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.2728 | 0.6364 | 0
42178 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 11:03:24 | 18.03.2013 12:03:59 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0486
42191 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 11:18:12 | 18.03.2013 20:02:22 | 8.7361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.4722
42196 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 11:24:17 | 18.03.2013 13:06:28 | 1.7031 | 40 | 4772 | 0 | 0 | 68.1222 | 8126.9811 | 0 | 0
42198 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11104 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 11:16:43 | 18.03.2013 13:58:46 | 2.7008 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 270.0833 | 0 | 0
42202 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 11:28:40 | 18.03.2013 12:20:55 | 0.8708 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7083
42205 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ASLIM YAYLASI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 11:34:24 | 18.03.2013 18:28:05 | 6.8947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8947
42210 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 11:25:50 | 18.03.2013 15:48:23 | 4.3758 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 87.5167 | 0 | 0
42215 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20531 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 11:35:17 | 19.03.2013 12:18:56 | 24.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.7275 | 0 | 0
42219 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADİRLİ YARIM KALE TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 11:41:18 | 18.03.2013 14:47:38 | 3.1056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1056
42228 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 11:51:59 | 18.03.2013 15:42:09 | 3.8361 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76.7222 | 0 | 0
42252 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 12:21:06 | 18.03.2013 14:55:54 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.32
42255 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 12:28:02 | 18.03.2013 15:36:10 | 3.1356 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.7111 | 0
42263 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR7 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 12:48:19 | 18.03.2013 14:11:07 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
42264 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 12:51:33 | 18.03.2013 13:57:56 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8511
42276 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 13:05:31 | 18.03.2013 17:43:20 | 4.6303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6303 | 0 | 0
42280 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 13:18:40 | 18.03.2013 17:26:24 | 4.1289 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82.5778 | 0 | 0
42290 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMETPASA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 13:21:57 | 18.03.2013 14:26:27 | 1.075 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.375 | 0 | 0
42295 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:BOR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 12:01:19 | 18.03.2013 18:50:29 | 6.8194 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.9167 | 0
42303 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI2 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 13:44:52 | 18.03.2013 21:28:56 | 7.7344 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 154.6889 | 0 | 0
42318 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZIK YESILHAT SULAMA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 13:52:43 | 18.03.2013 14:45:19 | 0.8767 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3833
42320 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 14:08:18 | 18.03.2013 15:02:52 | 0.9094 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5472
42324 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR1 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 13:48:40 | 18.03.2013 20:51:04 | 7.04 | 0 | 0 | 9 | 420 | 0 | 0 | 63.36 | 2956.8
42327 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20502 | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 14:15:38 | 18.03.2013 15:34:32 | 1.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0
42333 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR55 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 14:27:12 | 18.03.2013 17:29:44 | 3.0422 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 106.4778 | 0 | 0
42337 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 15:04:20 | 18.03.2013 18:01:39 | 2.9553 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62.0608 | 0 | 0 | 0
42344 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KÖK:MEYDANLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 10:04:56 | 18.03.2013 14:42:34 | 4.6272 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.8817
42346 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YIGITLER24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 14:40:46 | 18.03.2013 16:11:56 | 1.5194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5194 | 0 | 0
42349 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 14:44:27 | 18.03.2013 15:43:07 | 0.9778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8889 | 0 | 0
42357 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BALCILAR11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 14:37:08 | 18.03.2013 15:26:18 | 0.8194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0972
42361 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 14:53:12 | 18.03.2013 15:55:01 | 1.0303 | 10 | 400 | 200 | 390 | 10.3028 | 412.1111 | 206.0556 | 401.8083
42364 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 15:02:24 | 18.03.2013 19:07:53 | 4.0914 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 102.2847
42366 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 15:02:19 | 18.03.2013 16:15:12 | 1.2147 | 0 | 300 | 75 | 50 | 0 | 364.4167 | 91.1042 | 60.7361
42370 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM34 TR:AKPINAR TENEKE KUTU TR FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 15:08:57 | 18.03.2013 15:31:34 | 0.3769 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.7694 | 0 | 0 | 0
42378 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.03.2013 15:16:29 | 18.03.2013 15:21:03 | 0.0761 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0
42384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUFORBAY2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 15:27:38 | 18.03.2013 18:39:57 | 3.2053 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.1056 | 0 | 0
42391 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM TR:AKORENKISLA1 TR FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 15:36:48 | 18.03.2013 18:26:02 | 2.8206 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.2056 | 0
42393 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:LADİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 10:48:40 | 18.03.2013 18:43:24 | 7.9122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9122 | 0 | 0
42401 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 15:53:01 | 18.03.2013 16:59:56 | 1.1153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3458 | 0 | 0
42408 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 16:00:30 | 19.03.2013 15:23:18 | 23.38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 701.4 | 0 | 0 | 0
42410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KANLIARGAC1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 16:03:30 | 18.03.2013 17:28:00 | 1.4083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0417 | 0 | 0
42411 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEPEKOY | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 16:03:03 | 18.03.2013 19:42:00 | 3.6492 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 109.475
42414 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM FİDER:HAPİSHANE YANI11 TR - KESİMHANEYANI12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 16:03:33 | 18.03.2013 16:51:37 | 0.8011 | 1 | 235 | 10 | 0 | 0.8011 | 188.2611 | 8.0111 | 0
42418 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 16:11:20 | 18.03.2013 19:39:29 | 3.4692 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.0375 | 0 | 0
42419 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR8 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 16:08:15 | 18.03.2013 16:13:36 | 0.0892 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.8917 | 0 | 0
42423 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 16:17:28 | 18.03.2013 16:43:01 | 0.4258 | 0 | 300 | 75 | 50 | 0 | 127.75 | 31.9375 | 21.2917
42432 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 16:34:24 | 18.03.2013 18:40:03 | 2.0942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0942 | 0 | 0
42439 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 16:45:29 | 18.03.2013 19:04:01 | 2.3089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3089
42444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 16:50:12 | 18.03.2013 19:23:43 | 2.5586 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7931
42450 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 16:54:21 | 18.03.2013 19:45:19 | 2.8494 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.2361
42460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 28TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 17:10:04 | 18.03.2013 18:04:52 | 0.9133 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
42463 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:BOĞADAMI DM FİDER:BELEDİYE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 17:17:31 | 18.03.2013 17:50:23 | 0.5478 | 200 | 0 | 0 | 0 | 109.5556 | 0 | 0 | 0
42464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEKSTILCILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 17:15:10 | 18.03.2013 17:48:41 | 0.5586 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 100.55 | 0 | 0
42474 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN4 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 17:22:51 | 18.03.2013 18:50:29 | 1.4606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0
42477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 17:27:15 | 18.03.2013 19:56:14 | 2.4831 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.6611 | 0 | 0
42478 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN18 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.03.2013 17:28:10 | 18.03.2013 18:16:32 | 0.8061 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4183 | 0 | 0
42481 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 17:19:18 | 18.03.2013 18:22:52 | 1.0594 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2972
42487 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG13 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 17:35:50 | 18.03.2013 20:17:02 | 2.6867 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.6733
42488 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 17:32:27 | 20.03.2013 10:21:34 | 40.8186 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 204.0931 | 0
42490 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KÜÇÜKHASAN 3. MÜŞTERİLER KÖK FİDER:ÇELTİK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 17:40:03 | 18.03.2013 18:26:29 | 0.7739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7739 | 0 | 0
42491 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YEDILER YAYLASI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 17:41:34 | 18.03.2013 20:48:31 | 3.1158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4633
42495 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAJDARLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 17:48:43 | 18.03.2013 19:34:55 | 1.77 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 212.4 | 0
42501 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 14:10:29 | 19.03.2013 15:04:00 | 24.8919 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 373.3792 | 0
42513 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 18:12:41 | 18.03.2013 19:08:41 | 0.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
42515 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM TR:KARAHABALI1 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 18:20:29 | 18.03.2013 19:07:14 | 0.7792 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.6875 | 0
42528 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:ABALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 18:35:35 | 18.03.2013 19:26:44 | 0.8525 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.7875
42543 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 18:52:19 | 19.03.2013 10:00:54 | 15.1431 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.0014
42548 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM KÖK:PİRLİ KÖK FİDER:ORTAKÖY | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 19:08:01 | 18.03.2013 20:24:03 | 1.2672 | 3 | 247 | 0 | 0 | 3.8017 | 313.0039 | 0 | 0
42549 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMAN SAH4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 19:05:57 | 18.03.2013 19:26:08 | 0.3364 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.7736 | 0 | 0
42551 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GUNEY1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 17:47:45 | 18.03.2013 19:19:50 | 1.5347 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.3681
42555 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE3 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - ŞEBEKE GERİLİMİ YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 19:06:03 | 18.03.2013 21:56:01 | 2.8328 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.6556 | 0 | 0
42567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL05 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 19:31:07 | 18.03.2013 21:46:56 | 2.2636 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.2722 | 0 | 0
42568 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ISTASYON DAGITIM TR AA2 | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 19:38:49 | 18.03.2013 21:05:02 | 1.4369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8739 | 0 | 0
42573 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:KOMPEN KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 19:06:32 | 18.03.2013 22:00:27 | 2.8986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8986 | 0
42579 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 20:06:38 | 18.03.2013 21:49:28 | 1.7139 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.8472
42583 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 20:34:33 | 18.03.2013 20:57:42 | 0.3858 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.575 | 0 | 0
42586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BICER1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 20:51:56 | 18.03.2013 21:54:48 | 1.0478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0 | 0
42606 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKYOKUS2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 22:37:54 | 19.03.2013 01:30:23 | 2.8747 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.8681 | 0 | 0
42607 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 22:58:08 | 19.03.2013 00:58:13 | 2.0014 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100.0694 | 0 | 0
42609 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 20:01:03 | 19.03.2013 00:04:21 | 4.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.055 | 0 | 0
42610 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ISTASYON DAGITIM TR AA2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.03.2013 23:58:10 | 19.03.2013 00:33:57 | 0.5964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5964 | 0 | 0
42612 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KUCUK BEZIRCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 00:21:51 | 19.03.2013 01:29:15 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2333
42616 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.03.2013 00:50:46 | 19.03.2013 00:56:04 | 0.0883 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.8833 | 0 | 0
42617 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ISTASYON DAGITIM TR AA2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 00:14:29 | 19.03.2013 01:35:43 | 1.3539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3539 | 0 | 0
42619 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:GÜMÜŞLER KABİN FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 01:43:00 | 19.03.2013 03:45:16 | 2.0378 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 122.2667 | 0
42621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM-5-SCADA TR:FERHUNIYE2 TR FİDER:İM5 - ÜNİVERSİTE TR | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - TRAFO YANMASI- İZOLASYON HATASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 04:25:00 | 19.03.2013 09:12:53 | 4.7981 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2399.0278 | 0 | 0
42624 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KEMERHİSAR İÇMECELER KÖK FİDER:KEMERHİSAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 05:35:55 | 19.03.2013 07:19:51 | 1.7322 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 242.5111 | 0
42626 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK BEZIRCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 06:33:37 | 19.03.2013 09:03:27 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.4306
42627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 06:47:41 | 19.03.2013 06:53:55 | 0.1039 | 51 | 750 | 0 | 0 | 5.2983 | 77.9167 | 0 | 0
42628 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:ADAS1 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 07:09:24 | 19.03.2013 07:53:22 | 0.7328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1983 | 0 | 0
42630 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 06:43:52 | 19.03.2013 09:52:35 | 3.1453 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 471.7917 | 0
42631 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 07:35:20 | 19.03.2013 08:35:58 | 1.0106 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 111.1611 | 0
42633 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 07:52:06 | 19.03.2013 08:32:53 | 0.6797 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.1958
42634 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:K1 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 07:46:55 | 19.03.2013 08:42:14 | 0.9219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9219 | 0 | 0
42640 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 08:08:24 | 19.03.2013 09:13:09 | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.9792
42641 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR6 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 07:32:58 | 19.03.2013 09:14:19 | 1.6892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6892 | 0 | 0
42643 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 08:25:31 | 19.03.2013 10:31:26 | 2.0986 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 272.8194 | 0
42649 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 08:33:45 | 19.03.2013 09:38:42 | 1.0825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4125 | 0 | 0
42651 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 08:38:46 | 19.03.2013 12:29:49 | 3.8508 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.8067 | 0
42652 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 08:37:35 | 19.03.2013 08:40:03 | 0.0411 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.0556 | 0 | 0 | 0
42659 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20512 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 06:35:16 | 19.03.2013 08:50:26 | 2.2528 | 35 | 0 | 0 | 0 | 78.8472 | 0 | 0 | 0
42661 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR85 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 08:49:59 | 19.03.2013 09:35:59 | 0.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
42663 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 08:53:51 | 19.03.2013 11:22:46 | 2.4819 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 71.9764 | 0 | 0
42664 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM FİDER:IŞIKLAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 07:40:18 | 19.03.2013 09:08:27 | 1.4692 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7.3458 | 14.6917 | 0 | 0
42668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 08:52:50 | 19.03.2013 10:54:45 | 2.0319 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1597
42671 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BADAK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 08:58:55 | 19.03.2013 11:11:59 | 2.2178 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 310.4889 | 0
42675 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.03.2013 09:05:39 | 19.03.2013 15:00:14 | 5.9097 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 189.1111 | 0 | 0
42678 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHMET KOCATAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 09:02:33 | 19.03.2013 12:11:16 | 3.1453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1453 | 0 | 0
42681 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA5 TM KÖK:ÇOMAKLI KÖK FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 09:08:50 | 19.03.2013 09:22:22 | 0.2256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2256 | 0 | 0
42682 | 1 | KONYA | MERAM | TR:EBERDES1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 09:00:04 | 19.03.2013 11:32:35 | 2.5419 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.8389 | 0 | 0
42684 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM FİDER:IŞIKLAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 09:12:07 | 19.03.2013 14:20:53 | 5.1461 | 5 | 10 | 0 | 0 | 25.7306 | 51.4611 | 0 | 0
42690 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK FİDER:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK - NASİFKUYUSU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 08:44:11 | 19.03.2013 11:28:14 | 2.7342 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 82.025 | 164.05
42699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 09:29:44 | 19.03.2013 10:06:38 | 0.615 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 92.25 | 0 | 0
42703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 09:53:17 | 19.03.2013 12:31:15 | 2.6328 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.4917
42704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.03.2013 09:51:42 | 19.03.2013 15:36:35 | 5.7481 | 80 | 4772 | 0 | 0 | 459.8444 | 27429.7211 | 0 | 0
42705 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 06:00:57 | 19.03.2013 10:02:10 | 4.0203 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.5069 | 0
42706 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM KÖK:KAŞINHANI KÖK FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 09:50:51 | 19.03.2013 13:53:42 | 4.0475 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.475 | 0 | 0 | 0
42712 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU YEŞİLHAT KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 09:57:43 | 19.03.2013 11:04:35 | 1.1144 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6867 | 0 | 0 | 0
42714 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TASKALE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 09:41:56 | 19.03.2013 11:41:41 | 1.9958 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.9583 | 0 | 0
42720 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR1 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 10:07:10 | 19.03.2013 14:38:05 | 4.5153 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 112.8819 | 0
42725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DELIAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 10:12:13 | 19.03.2013 10:38:57 | 0.4456 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4556
42727 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 08:25:05 | 19.03.2013 10:56:08 | 2.5175 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.9375 | 0 | 0
42733 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 21602 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 10:21:37 | 19.03.2013 11:13:56 | 0.8719 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.1583 | 0 | 0 | 0
42746 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOKUMCULER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 10:42:09 | 19.03.2013 11:41:55 | 0.9961 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.9222 | 0 | 0
42750 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOSUNBURNU TR1 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 10:44:43 | 19.03.2013 11:41:01 | 0.9383 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.89
42751 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:OZYAYLA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.03.2013 10:47:55 | 19.03.2013 14:02:22 | 3.2408 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 103.7067
42753 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM33 FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 10:47:22 | 19.03.2013 11:12:52 | 0.425 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0 | 0
42760 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM:DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 10:59:08 | 19.03.2013 11:14:15 | 0.2519 | 1 | 1043 | 0 | 0 | 0.2519 | 262.7781 | 0 | 0
42762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 10:55:10 | 19.03.2013 16:00:48 | 5.0939 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.7511
42764 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA64 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 10:59:41 | 19.03.2013 12:59:02 | 1.9892 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.8158 | 0 | 0
42780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK FİDER:URGAN-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 11:00:58 | 19.03.2013 14:05:29 | 3.0753 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0753 | 0
42790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 11:32:44 | 19.03.2013 15:00:01 | 3.4547 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86.3681 | 0
42791 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR DEVLET HASTANESI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 11:35:17 | 19.03.2013 11:48:42 | 0.2236 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 5.5903 | 0.2236 | 0
42814 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:KARAPINAR TR31 - KARAPINAR TR36 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 12:10:06 | 19.03.2013 13:08:37 | 0.9753 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 292.5833 | 0 | 0
42829 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 12:31:50 | 19.03.2013 12:54:15 | 0.3736 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.6042
42830 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:OGLAKCI1 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 12:35:05 | 19.03.2013 14:49:02 | 2.2325 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.465 | 0 | 0 | 0
42834 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 12:43:14 | 19.03.2013 16:15:06 | 3.5311 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.3111 | 0 | 0
42841 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GUNYUZU3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 12:56:42 | 19.03.2013 14:42:21 | 1.7608 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2825 | 0 | 0
42852 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 13:14:07 | 19.03.2013 15:43:42 | 2.4931 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.8611 | 0 | 0
42853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORALI DUMA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 13:08:45 | 19.03.2013 17:46:59 | 4.6372 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.0978
42857 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL13 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.03.2013 13:21:31 | 19.03.2013 14:48:33 | 1.4506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4506
42875 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 13:38:20 | 19.03.2013 16:32:38 | 2.905 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.48 | 0 | 0
42879 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR17 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 13:38:55 | 19.03.2013 14:21:58 | 0.7175 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.1125
42882 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 13:47:12 | 19.03.2013 15:48:22 | 2.0194 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70.6806 | 0 | 0
42890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK64 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 11:45:48 | 19.03.2013 14:12:59 | 2.4531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4531 | 0 | 0
42891 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:DUL AYSE YAYLASI1 TR FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 14:12:18 | 19.03.2013 19:40:42 | 5.4733 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.4733 | 109.4667
42898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:3C 23TR FİDER:SEHIR-6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 14:13:23 | 19.03.2013 14:55:01 | 0.6939 | 450 | 0 | 0 | 0 | 312.25 | 0 | 0 | 0
42899 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:K3 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 14:19:54 | 19.03.2013 15:16:37 | 0.9453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8358 | 0 | 0
42901 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AGCASAR2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 14:19:44 | 19.03.2013 19:08:46 | 4.8172 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 96.3444 | 0 | 0
42929 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 14:49:51 | 19.03.2013 19:38:21 | 4.8083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8083 | 0 | 0
42932 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ERLER KÖK FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 14:56:16 | 19.03.2013 15:17:00 | 0.3456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3456 | 0 | 0 | 0
42934 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 14:51:23 | 19.03.2013 15:47:45 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.0917
42942 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 15:13:02 | 19.03.2013 18:59:33 | 3.7753 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 113.2583
42944 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:TR23 TAŞAGIL KOYLER GRUBU TR FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 15:11:26 | 19.03.2013 17:33:38 | 2.37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.03 | 0 | 0 | 0
42952 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ISTASYON DAGITIM TR AA2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 15:23:30 | 19.03.2013 16:09:40 | 0.7694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7694 | 0 | 0
42954 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ALAADDIN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 15:30:40 | 19.03.2013 17:45:40 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
42960 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 15:40:55 | 19.03.2013 17:40:18 | 1.9897 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.7431 | 0
42978 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 16:02:35 | 19.03.2013 18:20:22 | 2.2964 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4819 | 0
42987 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ATAMER KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 16:18:08 | 19.03.2013 17:00:00 | 0.6978 | 5 | 70 | 0 | 0 | 3.4889 | 48.8444 | 0 | 0
43002 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GUMUS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 16:38:45 | 19.03.2013 17:53:41 | 1.2489 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.2222
43004 | 1 | KONYA | KULU | DM:KULU DM KÖK:KOZANLI KÖK TR:SAZ YAYLASI1 TR FİDER:KOZANLI8 TR - SAZ YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 16:40:24 | 19.03.2013 17:51:01 | 1.1769 | 2 | 40 | 3 | 3 | 2.3539 | 47.0778 | 3.5308 | 3.5308
43007 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ORTAOBA KOK FİDER:ORTAOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 16:44:57 | 19.03.2013 17:30:15 | 0.755 | 0 | 0 | 13 | 450 | 0 | 0 | 9.815 | 339.75
43010 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 16:47:09 | 19.03.2013 18:17:07 | 1.4994 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.4917 | 0 | 0
43020 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:ÇENGİLTİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 17:07:52 | 19.03.2013 17:37:08 | 0.4878 | 10 | 100 | 30 | 0 | 4.8778 | 48.7778 | 14.6333 | 0
43028 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GÜNEYSINIR TM DM:GÜNEYSINIR DM KÖK:SARIOĞLAN KÖK1 TR:BOYALI1 TR FİDER:BELÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 16:52:07 | 19.03.2013 18:54:18 | 2.0364 | 199 | 0 | 0 | 0 | 405.2414 | 0 | 0 | 0
43029 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ANABAGLAR TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 17:16:51 | 19.03.2013 18:26:52 | 1.1669 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8347 | 0 | 0
43031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HIZARCILAR TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 17:14:33 | 19.03.2013 18:00:34 | 0.7669 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 99.7028 | 0 | 0
43033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 17:20:19 | 19.03.2013 21:38:20 | 4.3003 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.5042 | 0
43043 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 17:29:19 | 19.03.2013 17:59:51 | 0.5089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0178 | 0 | 0
43044 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ESENTEPE MH 6 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 17:31:29 | 19.03.2013 18:07:13 | 0.5956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1911 | 0 | 0
43046 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:TR18 FİDER:SEYDİŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 17:31:46 | 19.03.2013 17:53:48 | 0.3672 | 100 | 0 | 0 | 0 | 36.7222 | 0 | 0 | 0
43053 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 17:43:03 | 19.03.2013 18:34:49 | 0.8628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8628 | 0 | 0
43056 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 17:49:07 | 19.03.2013 18:28:12 | 0.6514 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.7708 | 0 | 0
43058 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 17:50:04 | 19.03.2013 19:02:41 | 1.2103 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2617 | 0 | 0
43065 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 17:57:43 | 19.03.2013 19:38:15 | 1.6756 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 201.0667 | 0
43076 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKCE HUYUK TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 18:12:26 | 19.03.2013 19:12:31 | 1.0014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0 | 0
43080 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 18:24:47 | 19.03.2013 19:36:27 | 1.1944 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7778 | 0 | 0 | 0
43082 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:K1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 18:25:11 | 19.03.2013 19:55:13 | 1.5006 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0056 | 0 | 0
43087 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAYKOY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 18:36:35 | 19.03.2013 20:04:48 | 1.4703 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4108 | 0 | 0
43088 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ULUKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 18:39:20 | 19.03.2013 19:15:28 | 0.6022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0111
43091 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 18:37:58 | 19.03.2013 19:20:20 | 0.7061 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5306 | 0 | 0
43094 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:AĞILÖNÜ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 18:42:23 | 19.03.2013 19:59:23 | 1.2833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0
43097 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 18:46:18 | 19.03.2013 20:24:13 | 1.6319 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.4792 | 0 | 0
43098 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.03.2013 18:51:41 | 19.03.2013 18:57:38 | 0.0992 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 18.8417 | 0 | 0
43101 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 19:15:37 | 19.03.2013 21:30:08 | 2.2419 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.0486
43102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 19:19:25 | 19.03.2013 19:46:08 | 0.4453 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.6792 | 0 | 0
43103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 19:23:18 | 19.03.2013 21:46:38 | 2.3889 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.8333 | 0
43109 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:Y. KERESTE KARSISI TR 1.21 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 19:49:44 | 19.03.2013 19:53:01 | 0.0547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1094 | 0 | 0
43113 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KURTBELİ YENİ YAPAN | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 20:17:04 | 19.03.2013 22:06:27 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.2306
43115 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YAYLA CAMII20 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 20:17:49 | 19.03.2013 20:31:32 | 0.2286 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0
43129 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI6 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 21:03:13 | 19.03.2013 21:28:24 | 0.4197 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.2958 | 0 | 0
43132 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:DELİKBASTIRAN DM FİDER:DELİBASTIRAN DM - İNOBA SAMUK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 21:18:29 | 20.03.2013 00:08:34 | 2.8347 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6694 | 0 | 0 | 0
43152 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 22:55:28 | 20.03.2013 10:09:10 | 11.2283 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1235.1167
43154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 10TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.03.2013 23:20:02 | 20.03.2013 00:12:42 | 0.8778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1444 | 0 | 0
43165 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 06:29:17 | 20.03.2013 11:40:02 | 5.1792 | 2 | 70 | 0 | 0 | 10.3583 | 362.5417 | 0 | 0
43166 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOYALITEPE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 06:31:52 | 20.03.2013 09:25:33 | 2.8947 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4736
43167 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 04:21:19 | 20.03.2013 08:33:16 | 4.1992 | 0 | 750 | 350 | 900 | 0 | 3149.375 | 1469.7083 | 3779.25
43168 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SARATLI KÖK FİDER:ŞEHİR-4 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 06:53:43 | 20.03.2013 09:25:51 | 2.5356 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 760.6667 | 0
43169 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ASVALT SANTIYESI29 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 06:50:05 | 20.03.2013 07:44:10 | 0.9014 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 1.8028 | 40.5625
43171 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:ABALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 06:55:22 | 20.03.2013 09:48:52 | 2.8917 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.9167
43172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BÖGE1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 07:05:21 | 20.03.2013 08:19:43 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1972
43175 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 07:18:00 | 20.03.2013 10:03:38 | 2.7606 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3239 | 0 | 0
43177 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:KELHASAN1 TR FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 07:36:46 | 20.03.2013 09:30:22 | 1.8933 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.8933 | 3.7867
43178 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.03.2013 07:34:03 | 20.03.2013 07:41:25 | 0.1228 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2278 | 0 | 0
43180 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 07:42:49 | 20.03.2013 08:40:35 | 0.9628 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 144.4167 | 0
43182 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 07:53:43 | 20.03.2013 08:40:38 | 0.7819 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5639 | 0
43183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 07:52:44 | 20.03.2013 12:28:13 | 4.5914 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.9569 | 0 | 0
43187 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 08:13:09 | 20.03.2013 11:14:41 | 3.0256 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1533 | 0
43188 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:ÇAVUŞÇU KÖK TR:GOLYAKA 1 TR 50 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 06:35:40 | 20.03.2013 09:29:01 | 2.8892 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.8917 | 0 | 0 | 0
43189 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 08:13:15 | 20.03.2013 13:34:12 | 5.3492 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 106.9833 | 0 | 0
43197 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 09:36:48 | 20.03.2013 15:51:36 | 6.2467 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68.7133 | 0
43199 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 08:41:17 | 20.03.2013 12:38:08 | 3.9475 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.475
43205 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR42 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 09:00:09 | 20.03.2013 09:55:47 | 0.9272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9272 | 0 | 0
43207 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.03.2013 09:06:04 | 20.03.2013 14:23:39 | 5.2931 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 169.3778 | 0 | 0
43219 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 09:20:04 | 20.03.2013 13:27:21 | 4.1214 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.8208 | 0
43223 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 09:28:28 | 20.03.2013 15:03:25 | 5.5825 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.825 | 0 | 0
43230 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GUCLER1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 09:40:12 | 20.03.2013 12:57:17 | 3.2847 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.4167
43236 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM40 TR:SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 09:43:09 | 20.03.2013 10:01:04 | 0.2986 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.4792 | 0 | 0 | 0
43241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK07 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 09:48:38 | 20.03.2013 15:40:08 | 5.8583 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 351.5 | 0 | 0
43247 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 09:55:55 | 20.03.2013 10:38:30 | 0.7097 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2.1292 | 60.3264 | 0 | 0
43258 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 10:09:22 | 20.03.2013 18:20:57 | 8.1931 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 983.1667 | 0 | 0
43267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 10:11:29 | 20.03.2013 13:17:43 | 3.1039 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.7661 | 0 | 0
43268 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 10:11:57 | 20.03.2013 16:21:00 | 6.1508 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.3575 | 0 | 0
43273 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM TR:KEMIKLI1 TR FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 10:15:33 | 20.03.2013 11:45:01 | 1.4911 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1.4911 | 22.3667
43280 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 10:20:29 | 20.03.2013 11:12:47 | 0.8717 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3583 | 0 | 0
43281 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BAL YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 10:24:37 | 20.03.2013 14:58:06 | 4.5581 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6742
43283 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE3 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TRAFO AG BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 10:24:31 | 20.03.2013 15:23:49 | 4.9883 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 84.8017 | 0 | 0
43285 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KIRI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 10:29:08 | 20.03.2013 13:00:52 | 2.5289 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1156 | 0 | 0
43287 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU YEŞİLHAT KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 10:30:05 | 20.03.2013 11:18:33 | 0.8078 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6156 | 0 | 0 | 0
43301 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 10:42:12 | 20.03.2013 11:35:22 | 0.8861 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
43305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 27 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 10:54:29 | 20.03.2013 13:14:27 | 2.3328 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 116.6389 | 0 | 0
43314 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARAKURTLU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 11:09:21 | 20.03.2013 18:20:59 | 7.1939 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 143.8778 | 0 | 0
43316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 11:15:32 | 20.03.2013 13:06:49 | 1.8547 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 333.85 | 0 | 0
43319 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN6 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 11:16:33 | 20.03.2013 17:17:01 | 6.0078 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.0778
43323 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GULLU ORMAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 11:13:20 | 20.03.2013 12:49:34 | 1.6039 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0194 | 0 | 0
43331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIZILOREN1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 11:42:04 | 20.03.2013 13:33:16 | 1.8533 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.0667 | 0 | 0
43336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK1 TR:ESMEKAYA2 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 11:55:21 | 20.03.2013 13:05:15 | 1.165 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5.825 | 11.65 | 0 | 0
43337 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 11:56:48 | 20.03.2013 16:36:17 | 4.6581 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 93.1611 | 0
43340 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT 2 TR 100 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 11:54:30 | 20.03.2013 13:52:08 | 1.9606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9211 | 0 | 0
43341 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK FİDER:HACIMEHMETLİ KÖK - KARAKURTLU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 11:52:14 | 20.03.2013 18:24:42 | 6.5411 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.6233 | 0
43342 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30819 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 11:56:18 | 20.03.2013 12:56:43 | 1.0069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0069 | 0 | 0
43355 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 12:28:51 | 20.03.2013 14:23:58 | 1.9186 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5931 | 0 | 0
43362 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 12:36:33 | 20.03.2013 18:01:35 | 5.4172 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 135.4306 | 0 | 0
43376 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DIKILITAS1 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 12:56:12 | 20.03.2013 16:11:47 | 3.2597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2597 | 0 | 0
43378 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 12:58:46 | 20.03.2013 13:59:37 | 1.0142 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.3117 | 0 | 0
43379 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:CELEP MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 13:01:11 | 20.03.2013 13:28:23 | 0.4533 | 2 | 1700 | 5 | 5 | 0.9067 | 770.6667 | 2.2667 | 2.2667
43387 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 12:55:18 | 20.03.2013 13:42:55 | 0.7936 | 0 | 750 | 350 | 900 | 0 | 595.2083 | 277.7639 | 714.25
43390 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 13:05:18 | 20.03.2013 13:36:25 | 0.5186 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.9653 | 0 | 0
43391 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 08:38:24 | 20.03.2013 13:21:57 | 4.7258 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.5167 | 0
43394 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 13:20:40 | 20.03.2013 13:31:59 | 0.1886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1886 | 0 | 0
43395 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 11:59:10 | 20.03.2013 19:08:16 | 7.1517 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 178.7917
43396 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:SEYHOMERLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 13:25:41 | 20.03.2013 17:36:28 | 4.1797 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 104.4931
43397 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI6 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 13:18:39 | 20.03.2013 15:29:05 | 2.1739 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.13 | 0 | 0
43403 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-34B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 13:31:38 | 20.03.2013 14:16:13 | 0.7431 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.2917
43408 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TİPİ UYGUN SEÇİLMEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 13:40:44 | 20.03.2013 13:47:02 | 0.105 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0
43410 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:YENI MAHALLE1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 13:44:49 | 20.03.2013 14:43:31 | 0.9783 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.9783 | 34.2417 | 0 | 0
43417 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.03.2013 13:57:08 | 20.03.2013 15:01:02 | 1.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0
43422 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:KEMERHİSAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 14:00:02 | 20.03.2013 15:02:37 | 1.0431 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 125.1667 | 0
43427 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU YEŞİLHAT KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 14:10:56 | 20.03.2013 15:20:09 | 1.1536 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9217 | 0 | 0 | 0
43431 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 12:38:47 | 20.03.2013 15:11:07 | 2.5389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6944 | 0 | 0
43436 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 14:29:27 | 20.03.2013 20:57:06 | 6.4608 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 161.5208 | 0
43437 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA6 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 14:27:33 | 20.03.2013 15:36:46 | 1.1536 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.8403 | 0 | 0
43438 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 14:29:03 | 20.03.2013 14:49:36 | 0.3425 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.275 | 0 | 0 | 0
43439 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKKAYAALTI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 14:35:33 | 20.03.2013 15:34:18 | 0.9792 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
43441 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/133 KİLLİK CAMİ | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 14:38:44 | 20.03.2013 15:08:29 | 0.4958 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0
43448 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 14:53:40 | 20.03.2013 16:48:53 | 1.9203 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7608 | 0
43453 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARMA ORTA OKULU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 14:56:41 | 20.03.2013 15:30:56 | 0.5708 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 57.0833 | 0 | 0
43465 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:DİVARLI SULAMA KÖK FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 15:12:52 | 20.03.2013 15:23:44 | 0.1811 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 54.3333 | 0
43470 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM TR:HAPISHANE YANI11 TR FİDER:HAPİSHANE YANI11 TR - KADIHANI13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 15:19:43 | 20.03.2013 15:36:50 | 0.2853 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0.5706 | 67.0403 | 0 | 0
43484 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN18 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.03.2013 09:21:51 | 20.03.2013 18:17:14 | 8.9231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9231 | 0 | 0
43485 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR9 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 15:40:47 | 20.03.2013 15:55:47 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
43486 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER1 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 15:40:12 | 20.03.2013 17:21:55 | 1.6953 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.9056 | 0 | 0
43487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 15:40:40 | 20.03.2013 17:09:52 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.3
43492 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.03.2013 15:58:42 | 20.03.2013 16:15:03 | 0.2725 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 70.85 | 0 | 0
43499 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 16:00:59 | 20.03.2013 17:40:13 | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.8083
43500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 16:02:03 | 20.03.2013 17:00:09 | 0.9683 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
43508 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR9 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.03.2013 16:11:42 | 20.03.2013 17:09:33 | 0.9642 | 0 | 2357 | 0 | 0 | 0 | 2272.5408 | 0 | 0
43513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEKSTILCILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 16:20:10 | 20.03.2013 17:05:33 | 0.7564 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 136.15 | 0 | 0
43518 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC4 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 16:26:21 | 20.03.2013 17:07:32 | 0.6864 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.1597 | 0 | 0
43520 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 16:32:55 | 20.03.2013 16:48:00 | 0.2514 | 3 | 2250 | 2 | 45 | 0.7542 | 565.625 | 0.5028 | 11.3125
43551 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KOZANLI8 TR FİDER:KOZANLI8 TR - BURUNAGIL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 16:59:52 | 20.03.2013 19:34:29 | 2.5769 | 1 | 109 | 0 | 0 | 2.5769 | 280.8869 | 0 | 0
43556 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - YEŞİLÖZ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 17:29:22 | 21.03.2013 11:20:23 | 17.8503 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1160.2681 | 0
43559 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:FILIKCI2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 17:36:51 | 20.03.2013 20:41:03 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.7
43561 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 17:12:29 | 20.03.2013 18:26:11 | 1.2283 | 80 | 4772 | 0 | 0 | 98.2667 | 5861.6067 | 0 | 0
43562 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 17:37:32 | 20.03.2013 18:31:51 | 0.9053 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5264 | 0 | 0
43567 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A TR:YENI MOBILYACILAR TR FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 17:46:47 | 20.03.2013 17:59:08 | 0.2058 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2.0583 | 4.1167 | 0 | 0
43575 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS50 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 17:58:13 | 20.03.2013 18:39:16 | 0.6842 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8417 | 0 | 0
43582 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 18:05:06 | 20.03.2013 18:27:41 | 0.3764 | 200 | 0 | 0 | 0 | 75.2778 | 0 | 0 | 0
43592 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ARAPLAR3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 18:26:01 | 20.03.2013 19:32:28 | 1.1075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0 | 0
43599 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TAŞPINAR KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 18:20:27 | 20.03.2013 19:08:32 | 0.8014 | 5 | 100 | 10 | 85 | 4.0069 | 80.1389 | 8.0139 | 68.1181
43601 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:UCKUYU1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 18:32:34 | 20.03.2013 20:15:52 | 1.7217 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6083 | 0 | 0
43602 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 18:25:53 | 20.03.2013 19:48:07 | 1.3706 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8528 | 0 | 0
43606 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÇUKURBAĞ TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 18:44:30 | 20.03.2013 22:08:24 | 3.3983 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.975
43614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMARSINAN01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 18:58:57 | 20.03.2013 21:11:47 | 2.2139 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.2778 | 0 | 0
43621 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALANYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 19:20:24 | 20.03.2013 19:41:49 | 0.3569 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7847 | 0 | 0
43623 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI6 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 19:23:46 | 20.03.2013 20:36:26 | 1.2111 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.2222 | 0 | 0
43641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOSUNBURNU TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 20:09:52 | 20.03.2013 21:45:07 | 1.5875 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.75
43647 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 20:34:09 | 20.03.2013 20:58:44 | 0.4097 | 60 | 45 | 0 | 0 | 24.5833 | 18.4375 | 0 | 0
43649 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DIKMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 20:34:23 | 20.03.2013 21:03:12 | 0.4803 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3619 | 0 | 0
43653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EGRIBAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 20:43:17 | 20.03.2013 23:21:31 | 2.6372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9117 | 0 | 0
43659 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI18 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 21:00:22 | 20.03.2013 23:14:17 | 2.2319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2319 | 0 | 0
43662 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DELIKBASTIRAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 21:42:08 | 20.03.2013 22:38:09 | 0.9336 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4689 | 0 | 0
43663 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KAYABASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 21:48:39 | 20.03.2013 23:34:49 | 1.7694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.2361 | 0 | 0
43668 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 22:44:27 | 22.03.2013 16:27:36 | 41.7192 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 333.7533 | 0 | 0
43671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.03.2013 23:26:54 | 20.03.2013 23:44:14 | 0.2889 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0 | 0
43677 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 03:08:15 | 21.03.2013 08:22:12 | 5.2325 | 0 | 750 | 350 | 900 | 0 | 3924.375 | 1831.375 | 4709.25
43678 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:OBRUK KÖK FİDER:OBRUK YEŞİLHAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 07:45:07 | 21.03.2013 09:45:54 | 2.0131 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.2611 | 0
43680 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HARMANALTI 1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 05:24:47 | 21.03.2013 10:08:27 | 4.7278 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 104.0111
43682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 21606 FİDER:TR 21606 - TR 21609 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 04:46:16 | 21.03.2013 06:14:33 | 1.4714 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.7847 | 0 | 0 | 0
43683 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 05:55:47 | 21.03.2013 06:24:58 | 0.4864 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 583.6667 | 0 | 0
43687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 07:11:14 | 21.03.2013 08:41:47 | 1.5092 | 5 | 100 | 10 | 85 | 7.5458 | 150.9167 | 15.0917 | 128.2792
43689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORGANİZE SAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 07:25:40 | 21.03.2013 08:37:27 | 1.1964 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3.5892 | 20.3386 | 0 | 0
43690 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 07:15:52 | 21.03.2013 10:41:58 | 3.435 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.175 | 0
43691 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ASVALT SANTIYESI29 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 07:29:07 | 21.03.2013 08:01:25 | 0.5383 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 25.84
43694 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:AYDOĞMUŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 07:43:13 | 21.03.2013 09:32:08 | 1.8153 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.3056
43698 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:DOKUZYOL1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 07:45:18 | 21.03.2013 10:37:44 | 2.8739 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.1083
43702 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:INOBA SAMUK DM - SIRNIK TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 08:15:49 | 21.03.2013 17:06:05 | 8.8378 | 15 | 0 | 0 | 0 | 132.5667 | 0 | 0 | 0
43703 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:BÜSAN DM TR:MESVA TR FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 08:28:59 | 21.03.2013 09:32:54 | 1.0653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3264 | 0 | 0
43705 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.03.2013 08:30:48 | 21.03.2013 08:36:12 | 0.09 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
43711 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM KÖK:AKINCILAR KÖK FİDER:AKINCILAR KÖK - TR 5 ÇIKIŞI (OKUL TARAFI) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 08:40:05 | 21.03.2013 10:28:13 | 1.8022 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90.1111 | 0 | 0
43712 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.03.2013 08:38:17 | 21.03.2013 08:49:09 | 0.1811 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.5278 | 0 | 0
43713 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 08:40:32 | 21.03.2013 12:22:28 | 3.6989 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6989 | 0
43724 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ERDOGANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 08:49:27 | 21.03.2013 13:30:17 | 4.6806 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 117.0139
43725 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 08:50:29 | 21.03.2013 11:27:33 | 2.6178 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8533 | 0
43730 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 09:01:18 | 21.03.2013 10:40:36 | 1.655 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.275 | 0 | 0 | 0
43740 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:UCKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 09:15:45 | 21.03.2013 09:46:11 | 0.5072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5361 | 0 | 0
43748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-14A TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 09:22:54 | 21.03.2013 09:42:56 | 0.3339 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.0167
43751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YENİKENT KÖK FİDER:YENİKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 09:25:40 | 21.03.2013 12:32:59 | 3.1219 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 624.3889 | 0
43756 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 09:26:03 | 21.03.2013 12:15:21 | 2.8217 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1083 | 0
43758 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.03.2013 09:39:49 | 21.03.2013 14:11:42 | 4.5314 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 362.5111 | 0 | 0
43760 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.03.2013 09:43:11 | 21.03.2013 12:43:16 | 3.0014 | 100 | 4772 | 0 | 0 | 300.1389 | 14322.6278 | 0 | 0
43763 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1637 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 09:52:21 | 21.03.2013 11:29:18 | 1.6158 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1583 | 0 | 0
43777 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:KARAPINAR-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 10:15:32 | 21.03.2013 11:18:11 | 1.0442 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4417 | 0 | 0 | 0
43780 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TEKELER YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 10:18:07 | 21.03.2013 11:42:57 | 1.4139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8972 | 0 | 0
43784 | 1 | KONYA | KULU | TR:PAZAROZU YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 10:22:19 | 21.03.2013 10:52:51 | 0.5089 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6.1067 | 0.5089 | 0.5089
43785 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:HİSARLIK KÖK TR:BUYUKHISARLIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.03.2013 09:53:28 | 21.03.2013 10:47:22 | 0.8983 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 950.4367 | 0 | 0
43786 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 10:21:40 | 21.03.2013 12:48:14 | 2.4428 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7711
43789 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 09:34:55 | 21.03.2013 11:48:28 | 2.2258 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1292 | 0 | 0
43792 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU YEŞİLHAT KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 10:32:36 | 21.03.2013 11:07:02 | 0.5739 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2956 | 0 | 0 | 0
43802 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20531 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 10:42:51 | 21.03.2013 11:39:48 | 0.9492 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4917 | 0 | 0
43803 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 10:52:17 | 21.03.2013 13:22:35 | 2.505 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0
43806 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:GOLCUKYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 10:53:48 | 21.03.2013 13:27:24 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.56
43809 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 10:56:16 | 21.03.2013 13:06:48 | 2.1756 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.7556 | 0 | 0
43828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 13TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 11:06:48 | 21.03.2013 11:55:44 | 0.8156 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.7867 | 0 | 0
43830 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 11:24:59 | 21.03.2013 15:50:04 | 4.4181 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.0903 | 0 | 0
43837 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20502 | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 11:07:45 | 21.03.2013 12:13:31 | 1.0961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 0 | 0
43845 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 11:50:03 | 21.03.2013 13:12:22 | 1.3719 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7439 | 0 | 0 | 0
43849 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KEMERHİSAR İÇMECELER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 11:59:18 | 21.03.2013 12:51:00 | 0.8617 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 94.7833 | 0
43852 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:MERKEZ5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.03.2013 12:13:06 | 21.03.2013 12:42:32 | 0.4906 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.9806 | 0 | 0
43856 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YEŞİL OBA TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 12:18:39 | 21.03.2013 13:55:32 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.3767
43859 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30833 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 12:13:29 | 21.03.2013 13:08:04 | 0.9097 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45.4861 | 0 | 0
43860 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR YAYLA3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 12:16:20 | 21.03.2013 13:40:09 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9847
43866 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KILICLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 12:44:27 | 21.03.2013 15:42:02 | 2.9597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9597
43878 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 13:09:42 | 21.03.2013 15:53:39 | 2.7325 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1975 | 0 | 0 | 0
43895 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEMIRKAZIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 13:34:54 | 21.03.2013 14:23:22 | 0.8078 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0389
43897 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CELIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 13:39:14 | 21.03.2013 16:28:42 | 2.8244 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.3667
43899 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:CATMAKAYAYAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 13:41:32 | 21.03.2013 17:03:52 | 3.3722 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.7222 | 0 | 0 | 0
43902 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 13:47:56 | 21.03.2013 16:37:49 | 2.8314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8314 | 0 | 0
43906 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 13:49:43 | 21.03.2013 17:38:42 | 3.8164 | 1 | 0 | 110 | 0 | 3.8164 | 0 | 419.8028 | 0
43921 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SEYITHACI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 14:06:04 | 21.03.2013 16:03:50 | 1.9628 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7394 | 0 | 0
43932 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAS SEBZE MEYVECILER TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 14:22:29 | 21.03.2013 15:07:17 | 0.7467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7467 | 0 | 0
43936 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:TURGUT 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 14:32:58 | 21.03.2013 18:42:35 | 4.1603 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 37.4425 | 4.1603 | 0
43937 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKYOKUS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 14:29:48 | 21.03.2013 16:13:51 | 1.7342 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.3542 | 0 | 0
43946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 14:46:00 | 21.03.2013 16:08:44 | 1.3789 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8944 | 0
43957 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 15:02:31 | 21.03.2013 16:09:44 | 1.1203 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.8042 | 0 | 0
43962 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 14:07:02 | 21.03.2013 17:07:25 | 3.0064 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.0128 | 3.0064 | 0
43964 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 14:55:02 | 21.03.2013 15:29:47 | 0.5792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5792 | 0 | 0
43969 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 15:23:06 | 21.03.2013 15:52:23 | 0.4881 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.4028 | 0 | 0 | 0
43970 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 15:07:08 | 21.03.2013 15:45:30 | 0.6394 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6394 | 0 | 0 | 0
43971 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KONARI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 15:27:04 | 21.03.2013 16:27:08 | 1.0011 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.0167 | 0 | 0
43976 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKIZ KÖK - BADIRIK TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 15:35:50 | 21.03.2013 17:39:38 | 2.0633 | 7 | 13 | 0 | 0 | 14.4433 | 26.8233 | 0 | 0
43978 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1012 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 15:44:32 | 21.03.2013 16:57:18 | 1.2128 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7022 | 0 | 0
43983 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAGLAMA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 15:49:54 | 21.03.2013 18:03:24 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.45
43987 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:KEMERHİSAR | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 16:01:50 | 21.03.2013 18:51:47 | 2.8325 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.8125
43991 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 14:56:20 | 21.03.2013 18:36:03 | 3.6619 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.6194 | 0 | 0 | 0
43999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 16:29:29 | 21.03.2013 18:30:01 | 2.0089 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.0889
44018 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 12:34:31 | 21.03.2013 18:19:27 | 5.7489 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68.9867 | 0 | 0
44033 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM35 TR:HAFIF KIMYACILAR2 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.03.2013 17:12:46 | 21.03.2013 17:27:04 | 0.2383 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0
44039 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:ATAKENT KÖK FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.03.2013 17:14:17 | 21.03.2013 17:19:03 | 0.0794 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 0
44045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM1 DİKİLİTAŞ TR:HOROZLUHAN53 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 17:19:23 | 21.03.2013 18:36:51 | 1.2911 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1.2911 | 258.2222 | 0 | 0
44056 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.03.2013 17:38:38 | 21.03.2013 17:42:39 | 0.0669 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6.3597 | 0 | 0
44057 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:BUCAKIŞLA TR:BULDUK1 TR FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 17:35:38 | 21.03.2013 18:02:17 | 0.4442 | 0 | 0 | 7 | 400 | 0 | 0 | 3.1092 | 177.6667
44061 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 16:09:27 | 21.03.2013 18:09:26 | 1.9997 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99.9861 | 0 | 0 | 0
44065 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARAKURTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 17:46:55 | 21.03.2013 19:13:17 | 1.4394 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7578
44069 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 17:46:19 | 21.03.2013 19:00:56 | 1.2436 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4361 | 0
44075 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 18:03:32 | 21.03.2013 18:21:09 | 0.2936 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.5786
44076 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/127 KÜME EVLER | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 18:06:21 | 21.03.2013 19:05:15 | 0.9817 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 196.3333 | 0 | 0
44077 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 18:07:18 | 21.03.2013 18:33:54 | 0.4433 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4333
44078 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 18:08:41 | 21.03.2013 18:45:51 | 0.6194 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 80.5278 | 0
44083 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:TR23 TAŞAGIL KOYLER GRUBU TR FİDER:TR23- ÇATMAKAYA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 18:12:55 | 21.03.2013 20:26:21 | 2.2239 | 50 | 0 | 0 | 0 | 111.1944 | 0 | 0 | 0
44089 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 17:11:48 | 21.03.2013 19:48:18 | 2.6083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6083 | 0 | 0
44095 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 18:22:28 | 21.03.2013 19:19:14 | 0.9461 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.8444 | 0 | 0
44098 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:HAMZABEY1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 18:26:59 | 21.03.2013 19:11:39 | 0.7444 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.1667
44099 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 18:36:50 | 21.03.2013 18:59:19 | 0.3747 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.6208
44106 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE 2 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 18:46:02 | 21.03.2013 21:06:08 | 2.335 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.005 | 0 | 0
44107 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 18:05:53 | 22.03.2013 16:26:22 | 22.3414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.3414
44113 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 20:04:14 | 21.03.2013 21:31:21 | 1.4519 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 159.7139 | 0
44119 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:DALAKÇI | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 18:28:17 | 21.03.2013 20:03:29 | 1.5867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5867
44120 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KÜÇÜKHASAN KÖK FİDER:ÇELTİK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 19:07:59 | 21.03.2013 21:20:26 | 2.2075 | 0 | 315 | 1 | 0 | 0 | 695.3625 | 2.2075 | 0
44121 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR10 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 19:06:55 | 21.03.2013 19:57:03 | 0.8356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8356 | 0 | 0
44122 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK4 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 19:10:25 | 21.03.2013 22:59:16 | 3.8142 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 343.275
44124 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR12 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 19:13:40 | 21.03.2013 19:55:29 | 0.6969 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.4542 | 0 | 0 | 0
44126 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DELIKBASTIRAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 19:13:16 | 21.03.2013 21:55:20 | 2.7011 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.0111 | 0 | 0
44135 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:B.BECE1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 19:48:35 | 21.03.2013 21:57:10 | 2.1431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1431 | 0 | 0
44137 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 20:06:59 | 21.03.2013 21:43:02 | 1.6008 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0042 | 0
44138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 20:05:13 | 21.03.2013 21:26:53 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.4167
44139 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA 3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 20:17:19 | 21.03.2013 22:01:08 | 1.7303 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1908 | 0 | 0
44142 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM KÖK:MESUDİYE KÖK FİDER:KAZIMKARABEKİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 20:16:45 | 21.03.2013 21:02:29 | 0.7622 | 2 | 3500 | 23 | 0 | 1.5244 | 2667.7778 | 17.5311 | 0
44147 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 10:13:16 | 21.03.2013 20:43:52 | 10.51 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 472.95 | 0 | 0
44153 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KASOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 21:00:48 | 21.03.2013 22:17:37 | 1.2803 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4014 | 0 | 0
44157 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 20:06:25 | 21.03.2013 23:21:46 | 3.2558 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 390.7 | 0
44162 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TR:BAŞHÜYÜK TR FİDER:ALTINEKİN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 21:51:15 | 21.03.2013 23:30:28 | 1.6536 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.8433 | 0 | 0 | 0
44167 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 22:29:48 | 21.03.2013 23:19:01 | 0.8203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4608 | 0 | 0
44173 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.03.2013 23:16:49 | 21.03.2013 23:31:21 | 0.2422 | 18 | 21000 | 12 | 12 | 4.36 | 5086.6667 | 2.9067 | 2.9067
44179 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIM KARABEKIR22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 00:25:25 | 22.03.2013 07:56:13 | 7.5133 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 142.7533 | 0 | 0
44180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 00:34:47 | 22.03.2013 03:31:30 | 2.9453 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.1792 | 0 | 0
44181 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEGIRMENKOY3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.03.2013 00:53:10 | 22.03.2013 00:59:54 | 0.1122 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
44185 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENI MEZARLIK TR 1.35 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.03.2013 01:05:48 | 22.03.2013 01:11:36 | 0.0967 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
44190 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BAJDARLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 02:32:43 | 22.03.2013 09:54:13 | 7.3583 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1103.75 | 0
44191 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OZKOCLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 02:47:47 | 22.03.2013 03:40:47 | 0.8833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667
44192 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 03:35:03 | 22.03.2013 07:49:25 | 4.2394 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 551.1278 | 0
44194 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OZKOCLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 04:15:43 | 22.03.2013 11:21:55 | 7.1033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1033
44197 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HÜSNİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:50:01 | 24.03.2013 11:55:57 | 49.0989 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1227.4722
44198 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:09:38 | 23.03.2013 18:38:19 | 25.4781 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3312.1472 | 0
44202 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 06:18:59 | 22.03.2013 08:12:32 | 1.8925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8925 | 0 | 0
44203 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 06:34:44 | 22.03.2013 07:37:12 | 1.0411 | 0 | 1595 | 4 | 0 | 0 | 1660.5722 | 4.1644 | 0
44206 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 06:47:45 | 22.03.2013 07:11:44 | 0.3997 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.9944 | 0 | 0
44208 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:CAKILLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 06:56:05 | 22.03.2013 11:44:51 | 4.8128 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 192.5111
44210 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 06:51:17 | 22.03.2013 08:53:10 | 2.0314 | 20 | 4000 | 5 | 55 | 40.6278 | 8125.5556 | 10.1569 | 111.7264
44212 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 06:58:13 | 22.03.2013 08:15:59 | 1.2961 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1.2961 | 648.0556 | 0 | 0
44217 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:12:46 | 22.03.2013 07:38:27 | 0.4281 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.8561 | 14.9819
44218 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:BURÇ MONOBLOK FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:15:30 | 22.03.2013 08:28:08 | 1.2106 | 880 | 0 | 0 | 0 | 1065.2889 | 0 | 0 | 0
44221 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR107 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:20:14 | 22.03.2013 10:24:43 | 3.0747 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.8681 | 0 | 0
44223 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:25:14 | 22.03.2013 08:15:15 | 0.8336 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.8403 | 0 | 0
44224 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:15:29 | 22.03.2013 07:49:03 | 0.5594 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 83.9167 | 0 | 0
44227 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:IBRAHIMPASA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:11:19 | 22.03.2013 21:16:46 | 13.0908 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 562.9058 | 0 | 13.0908
44228 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:35:42 | 22.03.2013 11:15:29 | 3.6631 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 91.5764
44230 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:KAYMAKLI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:39:13 | 22.03.2013 10:51:30 | 3.2047 | 0 | 105 | 12 | 1 | 0 | 336.4958 | 38.4567 | 3.2047
44231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:38:10 | 22.03.2013 10:53:18 | 3.2522 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2611 | 0
44232 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:41:37 | 22.03.2013 08:38:52 | 0.9542 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5417
44233 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:44:19 | 22.03.2013 10:32:06 | 2.7964 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.3711
44235 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GOKBEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:50:11 | 22.03.2013 11:54:26 | 4.0708 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 81.4167
44236 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM FİDER:ÜRGÜP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:48:45 | 22.03.2013 09:17:22 | 1.4769 | 2 | 250 | 5 | 0 | 2.9539 | 369.2361 | 7.3847 | 0
44239 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 05:58:20 | 22.03.2013 08:03:15 | 2.0819 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.0486 | 0 | 0 | 0
44241 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:56:21 | 22.03.2013 09:16:18 | 1.3325 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 173.225 | 0
44242 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:58:45 | 22.03.2013 10:51:10 | 2.8736 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.8403
44243 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 06:52:01 | 22.03.2013 08:50:53 | 1.9811 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8111 | 0
44244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:39:58 | 22.03.2013 12:43:18 | 5.0556 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.5556
44245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GÖÇER TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:57:51 | 22.03.2013 11:53:04 | 3.9203 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.2028
44246 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM KÖK:YEŞİLDERE KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:55:20 | 22.03.2013 11:26:11 | 3.5142 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5708 | 0
44249 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:ALTILAR1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:08:33 | 22.03.2013 08:38:24 | 0.4975 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 348.25 | 0 | 0
44250 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:12:14 | 22.03.2013 09:09:45 | 0.9586 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.9306
44251 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:12:29 | 22.03.2013 13:02:54 | 4.8403 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 726.0417 | 0
44252 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYNARCA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:11:12 | 22.03.2013 10:41:49 | 2.5103 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.7569
44254 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM FİDER:AVANOS-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:09:19 | 22.03.2013 08:59:49 | 0.8417 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 210.4167 | 0 | 0
44256 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM FİDER:ÖZKONAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:12:13 | 22.03.2013 09:21:29 | 1.1544 | 5 | 445 | 0 | 0 | 5.7722 | 513.7278 | 0 | 0
44257 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GIYSAN TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:13:57 | 22.03.2013 08:55:53 | 0.6989 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.9778 | 0 | 0
44259 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:15:10 | 22.03.2013 11:28:00 | 3.2139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0694 | 0 | 0
44260 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:06:28 | 22.03.2013 08:20:26 | 0.2328 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.8194 | 0 | 0
44261 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:12:41 | 22.03.2013 08:34:38 | 0.3658 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0
44262 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:19:48 | 22.03.2013 10:28:03 | 2.1375 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
44263 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:21:24 | 22.03.2013 14:30:25 | 6.1503 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 184.5083 | 0
44264 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 20TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:18:29 | 22.03.2013 09:37:03 | 1.3094 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.6417 | 0 | 0
44265 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:CATMAKAYAYAYLASI1 TR FİDER:TR23- ÇATMAKAYA YAYLA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:21:22 | 22.03.2013 12:53:46 | 4.54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0
44266 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:20:49 | 22.03.2013 10:01:05 | 1.6711 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 133.6889
44272 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:26:32 | 22.03.2013 09:40:59 | 1.2408 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.9267 | 0 | 0
44273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GULLUCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:26:17 | 22.03.2013 09:33:31 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.8083
44274 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:24:44 | 22.03.2013 10:03:40 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 403.9778
44275 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:30:08 | 22.03.2013 08:54:37 | 0.4081 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0403 | 0 | 0
44276 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-45 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:48:35 | 22.03.2013 09:26:20 | 1.6292 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65.1667
44277 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:17:25 | 22.03.2013 20:15:33 | 8.9689 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1076.2667 | 0
44279 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEMIRKAZIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:32:56 | 22.03.2013 12:25:13 | 3.8714 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3569
44282 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY5 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:34:25 | 22.03.2013 09:02:41 | 0.4711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4711 | 0 | 0
44285 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ASMASIZ KÖK FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:39:01 | 22.03.2013 10:20:54 | 1.6981 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 679.2222 | 0
44288 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:29:26 | 22.03.2013 09:53:55 | 1.4081 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.2417 | 0
44289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TAŞPINAR KÖK TR:HELVADERE4 TR FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:42:58 | 22.03.2013 10:24:19 | 1.6892 | 0 | 245 | 5 | 0 | 0 | 413.8458 | 8.4458 | 0
44295 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1422 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:44:17 | 22.03.2013 11:25:59 | 2.695 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0
44296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:45:11 | 22.03.2013 16:05:46 | 7.3431 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 22029.1667
44297 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP SKM | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:51:21 | 22.03.2013 11:17:52 | 2.4419 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.0486 | 0 | 0
44302 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:02:16 | 22.03.2013 09:57:25 | 0.9192 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 3676.6667
44308 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:58:19 | 22.03.2013 20:46:34 | 11.8042 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4721.6667 | 0
44312 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:08:30 | 22.03.2013 10:36:02 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1604.7778
44313 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM TR:UÇHİSAR1 TR FİDER:ÜRGÜP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:05:32 | 22.03.2013 09:30:23 | 0.4142 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 18.6375 | 0 | 2.0708
44314 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:10:35 | 22.03.2013 10:05:12 | 0.9103 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.7569
44315 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:04:46 | 22.03.2013 09:28:21 | 0.3931 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7514 | 0 | 0
44316 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PİRİBEYLİ TR17 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:12:38 | 22.03.2013 10:17:13 | 1.0764 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0
44319 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:14:29 | 22.03.2013 09:54:45 | 0.6711 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3556 | 0 | 0
44320 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM TR:KESIMHANEYANI12 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:09:54 | 22.03.2013 11:55:48 | 2.765 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.295 | 0
44322 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:YAGLICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:13:31 | 22.03.2013 09:59:30 | 0.7664 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.2622
44325 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30814 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:19:06 | 22.03.2013 10:07:48 | 0.8117 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 0 | 0
44326 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA 9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:34:39 | 22.03.2013 21:48:13 | 14.2261 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1138.0889 | 0 | 0
44328 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:33:13 | 22.03.2013 12:37:43 | 3.075 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 110.7 | 0 | 0
44330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:22:04 | 22.03.2013 10:06:33 | 0.7414 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4139
44332 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:24:02 | 22.03.2013 10:45:45 | 1.3619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8097 | 0 | 0
44333 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:27:39 | 22.03.2013 13:18:33 | 3.8483 | 70 | 40 | 0 | 0 | 269.3833 | 153.9333 | 0 | 0
44336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:30:46 | 22.03.2013 10:39:16 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.8333
44337 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:COKEK 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:30:57 | 22.03.2013 11:49:58 | 2.3169 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 437.9025 | 0 | 2.3169
44338 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR63 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:29:27 | 22.03.2013 10:07:26 | 0.6331 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1653 | 0 | 0
44339 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM TR:OVACIK1 TR FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:38:30 | 22.03.2013 13:15:13 | 3.6119 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 722.3889 | 0
44340 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:31:09 | 22.03.2013 11:11:05 | 1.6656 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.9667 | 0 | 0
44343 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KOZLUBUCAK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:33:57 | 22.03.2013 12:13:42 | 2.6625 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.625
44345 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:38:51 | 22.03.2013 12:38:26 | 2.9931 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.8264
44346 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAVDARLI7 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:40:24 | 23.03.2013 13:02:36 | 27.37 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1642.2
44351 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:42:18 | 22.03.2013 11:32:58 | 1.8444 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 295.1111 | 0
44352 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:46:23 | 22.03.2013 11:22:37 | 1.6039 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0194 | 0 | 0
44353 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:43:56 | 22.03.2013 10:37:57 | 0.9003 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1080.3333
44356 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KINIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 08:40:48 | 22.03.2013 10:56:45 | 2.2658 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 115.5575
44360 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:43:37 | 22.03.2013 12:14:30 | 2.5147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5736 | 0 | 0
44361 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:49:35 | 22.03.2013 10:41:35 | 0.8667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6667
44364 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:DERİNKUYU DM-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:53:44 | 22.03.2013 10:49:24 | 0.9278 | 2 | 1250 | 1 | 5 | 1.8556 | 1159.7222 | 0.9278 | 4.6389
44365 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARAMAHMUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:53:18 | 22.03.2013 11:13:27 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.3958
44371 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:55:15 | 22.03.2013 22:28:20 | 12.5514 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 376.5417 | 0 | 0
44372 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:56:43 | 22.03.2013 13:39:02 | 3.7053 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 9077.9306
44376 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAVAKLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:58:47 | 22.03.2013 10:47:16 | 0.8081 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.3531
44378 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.03.2013 10:01:39 | 22.03.2013 13:59:48 | 3.9692 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 138.9208 | 0 | 0
44379 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:GÖKCE ÇAMLIK KÖK FİDER:KOZLUBUCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:00:06 | 22.03.2013 14:04:44 | 4.0772 | 0 | 0 | 4 | 291 | 0 | 0 | 16.3089 | 1186.4717
44381 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:41:03 | 22.03.2013 12:29:56 | 2.8147 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 365.9139 | 0
44382 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:IPEKLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:01:15 | 22.03.2013 14:46:59 | 4.7622 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.6222 | 0 | 0
44386 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - YENİKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:04:10 | 22.03.2013 13:15:10 | 3.1833 | 0 | 0 | 75 | 120 | 0 | 0 | 238.75 | 382
44389 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:UÇHARMAN KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:05:41 | 22.03.2013 17:10:42 | 8.0836 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.4181 | 0
44391 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:04:02 | 22.03.2013 11:03:58 | 0.9989 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 564.3722 | 0
44393 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH22 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:09:11 | 22.03.2013 10:41:06 | 0.5319 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6597 | 0 | 0
44395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:09:36 | 22.03.2013 15:09:31 | 4.9986 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1499.5833 | 0
44401 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:13:02 | 22.03.2013 12:01:22 | 1.8056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0278 | 0 | 0
44402 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:18:01 | 22.03.2013 19:07:50 | 8.8303 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1059.6333 | 0
44403 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:15:33 | 22.03.2013 11:35:19 | 1.3294 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.9183
44405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:06:32 | 22.03.2013 10:42:55 | 0.6064 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0639
44410 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:SULUCUOVA1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:18:11 | 22.03.2013 11:32:17 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.705
44412 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:13:40 | 22.03.2013 14:34:13 | 4.3425 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.425 | 0 | 0
44414 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:23:17 | 22.03.2013 13:17:00 | 2.8953 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.4292
44421 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:25:17 | 22.03.2013 11:59:17 | 1.5667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
44425 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE7 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:18:48 | 22.03.2013 15:05:59 | 4.7864 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95.7278 | 0 | 0
44427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YARHISAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:27:26 | 23.03.2013 21:13:46 | 34.7722 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 695.4444
44429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:31:34 | 22.03.2013 11:19:44 | 0.8028 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.0833 | 0 | 0
44430 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:03:11 | 22.03.2013 16:02:47 | 5.9933 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1498.3333 | 0
44431 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOBEKLIDAG TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:08:33 | 22.03.2013 21:56:13 | 11.7944 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.9722
44433 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR64 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:35:51 | 22.03.2013 12:46:18 | 2.1742 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8708 | 0 | 0
44434 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:40:18 | 22.03.2013 12:04:24 | 1.4017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 0 | 0
44438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:36:58 | 22.03.2013 11:31:22 | 0.9067 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0
44440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:34:49 | 22.03.2013 11:48:04 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2083
44442 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:38:39 | 22.03.2013 20:48:09 | 10.1583 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 3860.1667 | 0
44444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:35:57 | 22.03.2013 12:53:00 | 2.2842 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.2625
44445 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:45:04 | 22.03.2013 13:44:44 | 2.9944 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.8611
44448 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KECIKALESI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:46:51 | 22.03.2013 11:56:28 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.0069
44449 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:İÇMELİ KÖK FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:43:09 | 23.03.2013 14:49:43 | 28.1094 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 31285.8117
44452 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:46:39 | 22.03.2013 12:55:53 | 2.1539 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 327.3911
44455 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:48:20 | 22.03.2013 12:45:01 | 1.9447 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7236
44456 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:20:17 | 22.03.2013 12:00:59 | 1.6783 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4267 | 0 | 0
44458 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:34:34 | 22.03.2013 12:31:19 | 1.9458 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7292
44464 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:GOYNUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:39:33 | 22.03.2013 11:47:28 | 1.1319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2639 | 0 | 0
44465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:39:30 | 22.03.2013 12:08:33 | 1.4842 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.8417
44473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:50:24 | 22.03.2013 11:52:20 | 1.0322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1611 | 0 | 0
44475 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:DERİNKUYU DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:53:07 | 22.03.2013 11:28:31 | 0.59 | 2 | 1200 | 1 | 5 | 1.18 | 708 | 0.59 | 2.95
44476 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:54:42 | 22.03.2013 11:28:40 | 0.5661 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 138.6972
44482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN8 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:58:24 | 22.03.2013 16:29:32 | 5.5189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5189 | 0 | 0
44483 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GUNYUZU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:58:51 | 22.03.2013 12:51:49 | 1.8828 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50.835 | 0 | 0
44489 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YALNIZAGAC | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:02:56 | 22.03.2013 12:37:21 | 1.5736 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.3403
44492 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OZKOCLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:07:57 | 22.03.2013 11:50:58 | 0.7169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7169
44498 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:ÜRGÜP KAPASİTÖR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:01:07 | 22.03.2013 14:35:44 | 3.5769 | 5 | 745 | 0 | 0 | 17.8847 | 2664.8236 | 0 | 0
44499 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:12:53 | 22.03.2013 11:54:56 | 0.7008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5042 | 0 | 0
44501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:12:21 | 22.03.2013 13:40:53 | 2.4756 | 0 | 0 | 0 | 8790 | 0 | 0 | 0 | 21760.1333
44502 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TÜMOSAN TM KÖK:IHLARA KÖK B FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:08:10 | 22.03.2013 12:01:29 | 0.8886 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 88.8611 | 0 | 0
44503 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:12:03 | 24.03.2013 10:27:50 | 47.2631 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5671.5667 | 0
44505 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:03:31 | 22.03.2013 11:32:50 | 2.4886 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.7722 | 0
44506 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:SALAKYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:16:50 | 22.03.2013 13:33:04 | 2.2706 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5411
44509 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMARSINAN04 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:13:10 | 22.03.2013 11:40:37 | 0.4575 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 0
44510 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ERENKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:59:12 | 22.03.2013 11:53:21 | 0.9025 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.1
44512 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM TR:PIREBI4 TR FİDER:DİZEL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:17:54 | 22.03.2013 11:57:33 | 0.6608 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66.0833 | 0 | 0 | 0
44514 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:19:56 | 22.03.2013 12:05:18 | 0.7561 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.3417
44520 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HAVUZLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:18:35 | 22.03.2013 12:12:38 | 0.9008 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.5208
44521 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENIYILDIZ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:23:00 | 23.03.2013 17:50:57 | 30.4658 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 761.6458
44522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:23:15 | 22.03.2013 13:40:29 | 2.2872 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.7444 | 0 | 0
44524 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:19:01 | 22.03.2013 12:03:12 | 0.7364 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.7736 | 0 | 0
44538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OVACIK10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:25:23 | 22.03.2013 11:37:50 | 2.2075 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.1125
44541 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:20:37 | 22.03.2013 12:29:48 | 1.1531 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 80.7139 | 0
44543 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:28:42 | 22.03.2013 11:52:11 | 0.3914 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 23.0919 | 0 | 0
44549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:23:57 | 22.03.2013 12:39:48 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.9625
44550 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:33:29 | 22.03.2013 12:57:39 | 1.4028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4028 | 0 | 0
44556 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:53:12 | 22.03.2013 15:44:46 | 4.8594 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 121.4861 | 0 | 0
44557 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:KEMERHİSAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:38:19 | 22.03.2013 12:34:33 | 0.9372 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 112.4667 | 0
44558 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:40:17 | 22.03.2013 13:24:18 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.0042
44563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:43:44 | 22.03.2013 17:55:19 | 6.1931 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 123.8611
44570 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:44:23 | 22.03.2013 13:46:33 | 2.0361 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1083 | 0
44571 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KAYIRLI GÖSTERLİ KÖK FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:45:52 | 22.03.2013 13:26:05 | 1.6703 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 0
44572 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:DEMIRLI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:47:22 | 22.03.2013 13:14:32 | 1.4528 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.0556
44574 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:48:09 | 22.03.2013 12:45:11 | 0.9506 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4067 | 0 | 0
44575 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:50:35 | 22.03.2013 13:29:56 | 1.6558 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 182.1417 | 0
44576 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:46:56 | 22.03.2013 13:01:21 | 1.2403 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.5264 | 0 | 0
44578 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BAL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:51:27 | 22.03.2013 14:28:41 | 2.6206 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4822 | 0 | 0
44580 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CENGILTI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:51:31 | 22.03.2013 13:19:23 | 1.4644 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6444 | 0 | 0
44581 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:TR23 TAŞAGIL KOYLER GRUBU TR FİDER:TR23-TAŞAĞIL TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:53:05 | 22.03.2013 12:23:58 | 0.5147 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.7361 | 0 | 0 | 0
44584 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:51:34 | 22.03.2013 15:07:21 | 3.2631 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97.8917
44585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:47:50 | 22.03.2013 19:10:22 | 7.3756 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 103.2578
44589 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:54:44 | 22.03.2013 19:05:02 | 7.1717 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 932.3167 | 0
44590 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:CETMI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:56:31 | 22.03.2013 12:55:43 | 0.9867 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
44596 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:02:47 | 22.03.2013 14:45:53 | 2.7183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7183 | 0 | 0
44598 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:01:29 | 22.03.2013 16:51:32 | 4.8342 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 966.8333
44599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:49:52 | 22.03.2013 12:34:29 | 0.7436 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.3083 | 0 | 0 | 0
44600 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:MIKAIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:07:11 | 22.03.2013 12:43:38 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0375
44602 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ÇALIŞ11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:07:20 | 22.03.2013 13:22:26 | 1.2517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.755 | 0 | 0
44604 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/123 DEVLET HAST | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:08:23 | 22.03.2013 14:18:44 | 2.1725 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.175 | 0 | 0
44610 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:33:22 | 22.03.2013 14:11:37 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.55
44613 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OLMEZ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:37:23 | 22.03.2013 14:56:55 | 2.3256 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.86
44614 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:37:48 | 22.03.2013 13:45:17 | 1.1247 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.3697 | 0 | 0
44617 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:36:25 | 22.03.2013 13:58:09 | 1.3622 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.0556
44618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:39:36 | 22.03.2013 15:10:40 | 2.5178 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.2844
44621 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:42:10 | 22.03.2013 13:39:17 | 0.9519 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.5583
44624 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:YEŞİLDERE KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:32:01 | 22.03.2013 17:26:59 | 4.9161 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5806 | 0
44626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:GÜMÜŞLER KÖK FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 11:53:40 | 22.03.2013 13:26:36 | 1.5489 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.4667 | 0
44627 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:44:45 | 23.03.2013 18:31:42 | 29.7825 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 744.5625
44629 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:47:03 | 22.03.2013 13:12:39 | 0.4267 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 0
44632 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOZCAMAHMUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:50:26 | 22.03.2013 14:09:46 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.8333
44637 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA TASPINAR2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:50:22 | 22.03.2013 14:30:35 | 1.6703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3514 | 0 | 0
44638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BY.DEDE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:51:48 | 22.03.2013 14:35:17 | 1.7247 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.4944
44639 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AGACOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:54:53 | 22.03.2013 14:14:44 | 1.3308 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.97 | 0 | 0
44643 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:TOROSLAR TM TR:YENIKOY1 TR FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:54:01 | 23.03.2013 11:13:58 | 22.3325 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 5493.795 | 0
44644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 TR:MERKEZ1-16 TR FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:56:41 | 22.03.2013 14:22:01 | 1.4222 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.8889 | 0 | 0 | 0
44647 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:58:40 | 22.03.2013 13:25:17 | 0.4436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4436 | 0 | 0
44649 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEMIRKAZIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:58:12 | 22.03.2013 15:17:17 | 2.3181 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 396.3875
44651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKERMURAT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:56:23 | 22.03.2013 14:27:51 | 1.5244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6222 | 0 | 0
44653 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEDEMOGLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 12:58:15 | 22.03.2013 21:51:34 | 8.8886 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.5544 | 0 | 0
44659 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOYCEGIZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:06:02 | 22.03.2013 15:09:00 | 2.0494 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 163.9556 | 0 | 0
44660 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:07:02 | 22.03.2013 15:44:44 | 2.6283 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1417
44662 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KAVLAKTEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:10:01 | 22.03.2013 15:15:39 | 2.0939 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 217.7644
44663 | 1 | KONYA | KULU | TR:DEMIRCESME YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:10:31 | 22.03.2013 13:36:52 | 0.4392 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.4658 | 0 | 0
44664 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:HAYVAN PAZARI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:12:12 | 22.03.2013 13:46:43 | 0.5753 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8764 | 0 | 0
44665 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:12:24 | 22.03.2013 13:49:49 | 0.6236 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.4722
44667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:07:15 | 22.03.2013 14:35:05 | 1.4639 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 248.8611 | 0 | 0
44669 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:PINARBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:03:55 | 22.03.2013 14:49:07 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2733
44674 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS33 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:12:41 | 22.03.2013 14:07:16 | 0.9097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9097 | 0 | 0
44676 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:AYRANCI DM IM:EREĞLİ1300 İM FİDER:BÜYÜKDOĞAN KÖK-BÜYÜKDOGAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:18:25 | 22.03.2013 13:53:37 | 0.5867 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0
44678 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:18:22 | 22.03.2013 21:03:21 | 7.7497 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1007.4639 | 0
44680 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:20:53 | 22.03.2013 14:19:51 | 0.9828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9828 | 0 | 0
44682 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU SPOR KOMPLEKSI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:20:15 | 22.03.2013 14:26:02 | 1.0964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0964 | 0 | 0
44683 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TIRAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:14:26 | 22.03.2013 14:15:14 | 1.0133 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
44685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:16:50 | 22.03.2013 13:42:36 | 0.4294 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.3006
44686 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:21:23 | 22.03.2013 14:20:29 | 0.985 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.175 | 0 | 0
44689 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELICAMICI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:21:51 | 22.03.2013 17:03:14 | 3.6897 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.8281
44690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:18:15 | 22.03.2013 14:02:43 | 0.7411 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4467 | 0 | 0
44691 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEGIRMEN10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:22:57 | 22.03.2013 13:30:19 | 0.1228 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.0694 | 0 | 0
44692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:21:37 | 22.03.2013 14:44:01 | 1.3733 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.3333 | 0 | 0
44693 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:19:02 | 22.03.2013 13:50:48 | 0.5294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5294
44694 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:24:26 | 22.03.2013 13:58:58 | 0.5756 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.2667
44697 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:25:56 | 22.03.2013 15:04:47 | 1.6475 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.475 | 0 | 0
44703 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:22:44 | 22.03.2013 14:47:31 | 1.4131 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.3264
44704 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:26:06 | 22.03.2013 14:02:07 | 0.6003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 0 | 0
44707 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:10:14 | 22.03.2013 16:13:24 | 3.0528 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91.5833
44708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:30:58 | 22.03.2013 14:33:25 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.225
44710 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK2 TR:KUCUK BOZCAMAHMUT1 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:31:08 | 22.03.2013 16:11:03 | 2.6653 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 266.5278 | 266.5278
44711 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:19:08 | 22.03.2013 15:03:23 | 1.7375 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.2125 | 3.475 | 0 | 0
44716 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KARALGAZI KOK FİDER:ORTAOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:32:26 | 22.03.2013 14:43:51 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71.4167
44717 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KOCYAKA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:37:01 | 22.03.2013 16:17:42 | 2.6781 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0342
44718 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:32:16 | 23.03.2013 16:08:58 | 26.6117 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 665.2917
44719 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:39:34 | 22.03.2013 14:59:36 | 1.3339 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.6744 | 0 | 0
44722 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR76 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:09:15 | 22.03.2013 15:18:28 | 2.1536 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.0722 | 0 | 0
44724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:39:23 | 22.03.2013 15:03:39 | 1.4044 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77.2444 | 0 | 0 | 0
44727 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:44:31 | 22.03.2013 14:32:21 | 0.7972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7972 | 0 | 0
44732 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:42:44 | 22.03.2013 19:00:25 | 5.2947 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 582.4194 | 0
44734 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 07:33:02 | 22.03.2013 20:12:32 | 12.6583 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1645.5833 | 0
44735 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:47:52 | 22.03.2013 14:51:49 | 1.0658 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1975 | 0 | 0
44737 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:27:58 | 23.03.2013 11:56:09 | 22.4697 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 449.3944 | 0
44739 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CAMARDI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:51:39 | 22.03.2013 14:50:52 | 0.9869 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.8042
44740 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21604 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:42:42 | 22.03.2013 14:46:13 | 1.0586 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.8792 | 0 | 0
44741 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:50:56 | 22.03.2013 16:14:32 | 2.3933 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.1467 | 0 | 0
44742 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:HABILLER-1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:51:28 | 22.03.2013 14:59:07 | 1.1275 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.785 | 0 | 0
44743 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ASLAMA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:50:38 | 22.03.2013 23:45:27 | 9.9136 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 247.8403
44746 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:54:44 | 22.03.2013 16:17:31 | 2.3797 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0378
44757 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:KARASINIR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.03.2013 13:59:45 | 22.03.2013 15:49:33 | 1.83 | 0 | 0 | 40 | 500 | 0 | 0 | 73.2 | 915
44758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:56:12 | 22.03.2013 15:18:01 | 1.3636 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.0903 | 0 | 0
44762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:02:08 | 22.03.2013 17:05:53 | 3.0625 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.9375
44766 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:06:12 | 22.03.2013 15:16:53 | 1.1781 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.6708 | 0 | 0
44768 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:07:56 | 22.03.2013 15:30:58 | 1.3839 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.5972
44771 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK TR:BILEZIKLI1 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:09:52 | 22.03.2013 15:18:08 | 1.1378 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 | 79.6444 | 113.7778
44776 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:13:10 | 22.03.2013 15:32:19 | 1.3192 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.3833
44777 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:09:49 | 22.03.2013 14:16:01 | 0.1033 | 12 | 750 | 43 | 1780 | 1.24 | 77.5 | 4.4433 | 183.9333
44781 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK TR:KATRANCI1 TR FİDER:KATRANCI-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:14:42 | 22.03.2013 21:04:40 | 6.8328 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 683.2778 | 136.6556 | 0
44783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA07 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:11:16 | 22.03.2013 15:23:20 | 1.2011 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8044 | 0 | 0
44784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 17TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:14:07 | 22.03.2013 14:53:55 | 0.6633 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0
44786 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:14:06 | 22.03.2013 14:33:53 | 0.3297 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6486
44789 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR 5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 09:00:49 | 23.03.2013 00:43:45 | 15.7156 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 235.7333 | 0 | 0
44794 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK TR:AKPINAR1 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:21:27 | 22.03.2013 18:10:34 | 3.8186 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 901.1922 | 0
44795 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:16:12 | 22.03.2013 18:33:29 | 4.2881 | 25 | 30 | 0 | 0 | 107.2014 | 128.6417 | 0 | 0
44796 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ÇARDACIK MONOBLOK FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:21:01 | 23.03.2013 08:54:19 | 18.555 | 0 | 0 | 0 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 88544.46
44797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KILBASAN KOK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:22:37 | 22.03.2013 15:51:32 | 1.4819 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.2292 | 0
44798 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:22:53 | 22.03.2013 16:07:43 | 1.7472 | 11 | 960 | 0 | 0 | 19.2194 | 1677.3333 | 0 | 0
44800 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR140 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:23:11 | 22.03.2013 15:32:33 | 1.1561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1561 | 0 | 0
44805 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:29:44 | 22.03.2013 17:33:55 | 3.0697 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.0458
44808 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:25:27 | 22.03.2013 17:36:24 | 3.1825 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.825
44811 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AYDINKENT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:28:51 | 23.03.2013 13:33:42 | 23.0808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0808
44815 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:30:55 | 22.03.2013 17:27:58 | 2.9508 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.705 | 0
44821 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:36:08 | 22.03.2013 15:30:19 | 0.9031 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5458
44822 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:IBRAHIMPASA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:32:29 | 22.03.2013 21:12:01 | 6.6589 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 3162.9722 | 0 | 0
44825 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MUFTUOGLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:38:39 | 22.03.2013 18:36:03 | 3.9567 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 0 | 0
44827 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL17 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:41:21 | 22.03.2013 15:41:30 | 1.0025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0125 | 0 | 0
44828 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:41:43 | 22.03.2013 15:11:40 | 0.4992 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4958 | 0 | 0
44829 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:39:50 | 22.03.2013 23:19:23 | 8.6592 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1731.8333 | 0
44830 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:34:12 | 22.03.2013 15:54:26 | 1.3372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6861 | 0 | 0
44832 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-54 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:44:57 | 22.03.2013 15:16:43 | 0.5294 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.9417
44833 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:44:04 | 22.03.2013 19:13:40 | 4.4933 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 584.1333 | 0
44835 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ORTAOBA KOK FİDER:ORTAOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:36:35 | 22.03.2013 15:51:08 | 1.2425 | 0 | 0 | 13 | 450 | 0 | 0 | 16.1525 | 559.125
44837 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:49:19 | 22.03.2013 18:29:00 | 3.6614 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 732.2778 | 0
44840 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20520 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:52:33 | 22.03.2013 15:24:24 | 0.5308 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
44842 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BADAK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:53:44 | 22.03.2013 23:17:18 | 8.3928 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1258.9167 | 0
44844 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:CELEP MODÜLER KÖK FİDER:CELEP MODÜLER KÖK - ZİNCİRLİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:56:03 | 22.03.2013 16:11:56 | 1.2647 | 3 | 1450 | 0 | 0 | 3.7942 | 1833.8472 | 0 | 0
44845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:55:28 | 22.03.2013 17:22:16 | 2.4467 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.7
44849 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:55:03 | 22.03.2013 17:40:39 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69
44853 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GULPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:03:29 | 22.03.2013 17:13:55 | 2.1739 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2172
44854 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 05:56:56 | 22.03.2013 20:03:26 | 14.1083 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1834.0833 | 0
44855 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:06:21 | 22.03.2013 15:53:11 | 0.7806 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.2944 | 0 | 0
44856 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:04:28 | 22.03.2013 18:22:14 | 3.2961 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 659.2222 | 0
44857 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ÖRNEKKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:04:20 | 22.03.2013 20:10:13 | 5.0981 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 4588.25
44858 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:07:01 | 22.03.2013 16:17:35 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.4028
44860 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:08:16 | 22.03.2013 17:50:40 | 2.7067 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1353.3333 | 0
44863 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BURUNOBA TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:55:39 | 22.03.2013 16:09:34 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49.2778
44865 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:09:49 | 22.03.2013 16:53:18 | 1.7247 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.8708 | 0 | 0
44866 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:07:44 | 22.03.2013 17:07:21 | 1.9936 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9681
44867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKSELEN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:13:44 | 22.03.2013 18:26:15 | 3.2086 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0431 | 0 | 0
44869 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SAGLIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:18:07 | 22.03.2013 18:00:43 | 2.71 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.39 | 0 | 0
44870 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-28A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:18:00 | 22.03.2013 17:14:42 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 116.7
44873 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:48:14 | 22.03.2013 23:29:28 | 8.6872 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 434.3611
44875 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BAHÇELİ (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:05:23 | 22.03.2013 23:29:09 | 10.3961 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1143.5722 | 0
44876 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:03:38 | 22.03.2013 18:56:23 | 3.8792 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 116.375 | 0 | 0
44877 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:22:36 | 22.03.2013 17:37:35 | 2.2497 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2486 | 0 | 0
44878 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KEMERHİSAR İÇMECELER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:20:16 | 22.03.2013 22:34:01 | 7.2292 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 795.2083 | 0
44880 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAGLIBAYAT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:22:21 | 22.03.2013 16:27:23 | 1.0839 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8389 | 0 | 0
44881 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:21:14 | 22.03.2013 17:20:03 | 1.9803 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9211
44883 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HAVUZLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:24:47 | 23.03.2013 01:12:02 | 9.7875 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 244.6875
44884 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:YESILYURT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:22:29 | 22.03.2013 19:37:52 | 4.2564 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85.1278
44885 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:26:19 | 22.03.2013 16:44:06 | 1.2964 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 259.2778 | 0
44889 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:ÇUKURKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:28:16 | 22.03.2013 16:40:08 | 1.1978 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 143.7333 | 1.1978 | 0
44890 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:28:37 | 22.03.2013 21:18:54 | 5.8381 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2919.0278 | 0
44892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM FİDER:BUCAKKIŞLA- 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:14:46 | 22.03.2013 19:19:08 | 1.0728 | 0 | 0 | 23 | 1200 | 0 | 0 | 24.6739 | 1287.3333
44893 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BOZCAYURT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:32:48 | 22.03.2013 17:57:04 | 2.4044 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120.2222 | 0 | 0
44895 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:33:43 | 22.03.2013 17:09:41 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.9944
44896 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:33:11 | 22.03.2013 16:08:29 | 0.5883 | 0 | 0 | 0 | 4523 | 0 | 0 | 0 | 2661.0317
44897 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:34:20 | 22.03.2013 17:55:22 | 2.3506 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 82.2694 | 0 | 0
44904 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:40:32 | 22.03.2013 16:25:59 | 0.7575 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.3625 | 0 | 0 | 0
44905 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:39:19 | 22.03.2013 18:07:02 | 2.4619 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.1628 | 0 | 0
44906 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:33:09 | 22.03.2013 16:53:01 | 1.3311 | 4 | 970 | 4 | 0 | 5.3244 | 1291.1778 | 5.3244 | 0
44908 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:41:07 | 22.03.2013 17:52:40 | 2.1925 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.62 | 0 | 0
44909 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:42:48 | 22.03.2013 23:24:05 | 8.6881 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 217.2014
44911 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARADAG YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:44:40 | 22.03.2013 15:47:35 | 0.0486 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 0 | 0
44912 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:AYRANCI KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:41:46 | 22.03.2013 19:32:31 | 3.8458 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.2292 | 0
44913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:42:51 | 22.03.2013 17:30:00 | 1.7858 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89.2917
44914 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOGET3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:42:32 | 22.03.2013 16:36:10 | 0.8939 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9389
44917 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:48:38 | 22.03.2013 17:39:08 | 1.8417 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.4167
44918 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAGLAMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:46:59 | 22.03.2013 18:31:11 | 2.7367 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.3667
44920 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:BELEDİYE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:48:25 | 22.03.2013 16:44:58 | 0.9425 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.425 | 0 | 0 | 0
44923 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:50:42 | 22.03.2013 18:19:52 | 2.4861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9722 | 0 | 0
44924 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BUYUKASLAMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:50:47 | 22.03.2013 18:02:53 | 2.2017 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.6217 | 0 | 0
44925 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:50:51 | 22.03.2013 17:08:08 | 1.2881 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.0164
44928 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:56:52 | 22.03.2013 17:46:03 | 3.8197 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 763.9444 | 0
44929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:48:30 | 22.03.2013 17:35:24 | 1.7817 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89.0833 | 0 | 0
44930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TAŞPINAR KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:08:27 | 22.03.2013 17:37:41 | 1.4872 | 5 | 100 | 10 | 85 | 7.4361 | 148.7222 | 14.8722 | 126.4139
44933 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:54:05 | 22.03.2013 17:30:33 | 1.6078 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 72.35 | 0 | 0
44935 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:ÇAT9 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:32:03 | 22.03.2013 17:22:38 | 1.8431 | 1 | 471 | 0 | 0 | 1.8431 | 868.0792 | 0 | 0
44937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:56:11 | 22.03.2013 16:51:51 | 0.9278 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7833
44938 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:YAYIKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:28:41 | 22.03.2013 22:39:11 | 9.175 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0
44939 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:YILDIRIMLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:55:13 | 22.03.2013 16:39:54 | 0.7447 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.1708
44940 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YENIYAYLACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:35:47 | 22.03.2013 16:38:04 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.6469
44942 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:44:37 | 22.03.2013 16:22:58 | 0.6392 | 6 | 450 | 0 | 0 | 3.835 | 287.625 | 0 | 0
44944 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1613 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:00:08 | 22.03.2013 16:16:59 | 0.2808 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.0208 | 0 | 0
44945 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:HASANALI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:59:33 | 22.03.2013 18:38:42 | 2.6525 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.7875
44946 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KARABULAK1 TR FİDER:KARABULAK TR1-BOYALI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:57:31 | 22.03.2013 16:28:02 | 0.5086 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5086 | 0 | 0 | 0
44950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:00:55 | 22.03.2013 19:23:55 | 3.3833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0
44952 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-53 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:03:30 | 22.03.2013 20:23:05 | 4.3264 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 346.1111
44954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIZILOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:00:36 | 24.03.2013 00:04:46 | 32.0694 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1603.4722
44955 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:ASAGIKARAOREN1 TR FİDER:AŞAĞIKARAÖREN TR1-TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:00:30 | 22.03.2013 16:07:54 | 0.1233 | 230 | 0 | 0 | 0 | 28.3667 | 0 | 0 | 0
44960 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:01:44 | 22.03.2013 18:41:43 | 2.6664 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.9967
44961 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:32:15 | 22.03.2013 18:05:03 | 2.5467 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.6667 | 0 | 0
44963 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:03:39 | 22.03.2013 17:13:04 | 1.1569 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.1389 | 0 | 0
44964 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CAMARDI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:06:59 | 22.03.2013 23:44:38 | 7.6275 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76.275
44965 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:07:43 | 22.03.2013 18:44:24 | 2.6114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6683
44971 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTUSAGI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:11:52 | 22.03.2013 20:24:10 | 4.205 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71.485 | 0 | 0
44974 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:08:18 | 23.03.2013 10:37:31 | 18.4869 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 647.0431 | 0 | 0
44975 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:13:39 | 22.03.2013 17:10:43 | 0.9511 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.1689 | 0 | 0
44976 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KITRELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:15:03 | 22.03.2013 23:39:04 | 7.4003 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 185.0069
44978 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:TATLICAK DM FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:15:59 | 22.03.2013 16:40:59 | 0.4167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
44979 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:16:46 | 22.03.2013 17:45:11 | 1.4736 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.7361
44982 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:16:49 | 22.03.2013 17:18:51 | 1.0339 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1694 | 0 | 0
44984 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:17:11 | 22.03.2013 18:18:46 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.3167
44985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:13:03 | 22.03.2013 17:35:08 | 1.3681 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68.4028 | 0 | 0
44986 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.03.2013 16:22:38 | 22.03.2013 16:29:18 | 0.1111 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10.5556 | 0 | 0
44987 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KEMER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:20:48 | 22.03.2013 17:34:19 | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6758
44998 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:23:31 | 22.03.2013 18:35:38 | 2.2019 | 80 | 0 | 0 | 0 | 176.1556 | 0 | 0 | 0
44999 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM TR:AYVALI1 TR FİDER:AKÇAKENT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:23:45 | 22.03.2013 18:11:24 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.4717
45001 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:CELEP MODÜLER KÖK TR:DEMIRCESME YAYLASI1 TR FİDER:CELEP MODÜLER KÖK - BEŞKARDEŞ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:24:28 | 22.03.2013 16:45:07 | 0.3442 | 2 | 750 | 0 | 0 | 0.6883 | 258.125 | 0 | 0
45006 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:25:35 | 22.03.2013 18:49:02 | 2.3908 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 597.7083 | 0
45007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:29:27 | 22.03.2013 17:17:27 | 0.8 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
45010 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:24:33 | 22.03.2013 23:24:10 | 6.9936 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 699.3611 | 0
45012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ KUYU TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:30:36 | 22.03.2013 17:42:29 | 1.1981 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 407.3389 | 0 | 0
45013 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:27:31 | 22.03.2013 23:14:00 | 6.7747 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 338.7361 | 0
45014 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BUGDAY PAZARI25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:29:42 | 22.03.2013 16:36:45 | 0.1175 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0
45017 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:34:42 | 22.03.2013 17:06:21 | 0.5275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6375 | 0 | 0
45019 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:35:19 | 22.03.2013 17:43:49 | 1.1417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0
45021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 TR:2C 6TR FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:35:10 | 22.03.2013 18:32:22 | 1.9533 | 150 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0
45022 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM KÖK:MEYDANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:33:14 | 22.03.2013 17:19:10 | 0.7656 | 0 | 978 | 7 | 1915 | 0 | 748.7133 | 5.3589 | 1466.0389
45023 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:İÇMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:11:37 | 22.03.2013 22:29:15 | 6.2939 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 786.7361 | 0
45024 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:31:34 | 22.03.2013 16:58:34 | 0.45 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0
45026 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:33:45 | 22.03.2013 17:58:27 | 1.4117 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
45029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:38:08 | 22.03.2013 18:04:30 | 1.4394 | 0 | 0 | 25 | 225 | 0 | 0 | 35.9861 | 323.875
45030 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:35:51 | 22.03.2013 18:46:47 | 2.1822 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 872.8889 | 0
45031 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KARAAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:41:30 | 22.03.2013 23:16:12 | 6.5783 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 131.5667
45035 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YAZDAMI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:35:27 | 22.03.2013 17:35:44 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47.2219
45040 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KITRELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:41:30 | 22.03.2013 23:21:11 | 6.6614 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 79.9367
45043 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU5 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:40:26 | 22.03.2013 19:07:04 | 2.4439 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3317 | 0 | 0
45044 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY44 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:45:39 | 22.03.2013 18:53:34 | 2.1319 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 106.5972 | 0 | 0
45046 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:50:02 | 22.03.2013 17:14:03 | 0.4003 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 100.0694 | 0 | 0
45049 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK TR:BY.DOGAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:54:26 | 23.03.2013 10:05:06 | 17.1778 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 3865 | 0
45052 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KEMERHİSAR İÇMECELER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:49:24 | 22.03.2013 21:54:32 | 5.0856 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 610.2667 | 0
45053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KOK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:59:18 | 22.03.2013 18:44:05 | 1.7464 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.4639 | 0
45056 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:57:44 | 22.03.2013 18:15:13 | 1.2914 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.5364 | 0 | 0
45061 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:02:14 | 22.03.2013 17:49:00 | 0.7794 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.2506 | 0 | 0
45063 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BOGAZKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:06:23 | 22.03.2013 18:43:13 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80.6944
45071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ORTAOBA KOK FİDER:ORTAOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:09:32 | 23.03.2013 12:03:34 | 18.9006 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 472.5139
45072 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:BOR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:10:01 | 22.03.2013 23:41:57 | 6.5322 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.3222 | 0
45076 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GOKCETOPRAK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:05:33 | 22.03.2013 18:12:43 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5972
45077 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:DEMIRLI TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:13:39 | 22.03.2013 19:13:15 | 1.9933 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.9133
45078 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:PAZARÖZÜ KÖK FİDER:PAZARÖZÜ KÖK - UZUNKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:12:28 | 22.03.2013 18:32:53 | 1.3403 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1.3403 | 45.5694 | 0 | 0
45080 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUTOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:13:20 | 22.03.2013 18:20:09 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2272
45083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:43:09 | 22.03.2013 19:27:04 | 2.7319 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 273.1944 | 0 | 0
45085 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:UZUNCA YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:17:31 | 22.03.2013 19:24:12 | 2.1114 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.0025
45089 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:16:40 | 22.03.2013 17:34:36 | 0.2989 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.9778 | 0 | 0
45090 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:40:42 | 22.03.2013 22:01:00 | 3.3383 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6917
45093 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HACI SABAN1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:19:19 | 22.03.2013 18:23:58 | 1.0775 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.9375 | 0 | 0
45094 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:00:32 | 22.03.2013 17:31:59 | 0.5242 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 0 | 0
45099 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR23 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:06:13 | 22.03.2013 20:15:22 | 10.1525 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 812.2 | 0 | 0
45103 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SARIOMERLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:23:55 | 22.03.2013 18:13:55 | 0.8333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5
45106 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ERENKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:10:21 | 22.03.2013 17:43:45 | 4.5567 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 182.2667
45110 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADİRLİ İNLİ MURAT TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:25:59 | 22.03.2013 18:47:30 | 1.3586 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.3033
45112 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:38:43 | 23.03.2013 00:09:45 | 7.5172 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 375.8611
45113 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:02:01 | 22.03.2013 19:24:10 | 3.3692 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 252.6875 | 0 | 0
45116 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI3 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:23:23 | 22.03.2013 17:34:48 | 1.1903 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2833 | 0 | 0
45118 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:NARLIDERE EMEKSU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:17:04 | 23.03.2013 14:25:57 | 21.1481 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.2961
45119 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE ASIKLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:22:24 | 22.03.2013 17:46:16 | 1.3978 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 62.9 | 0 | 0
45120 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:00:10 | 22.03.2013 18:42:07 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.9917
45122 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:31:16 | 22.03.2013 19:02:00 | 1.5122 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.3667 | 0 | 0
45127 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:29:33 | 22.03.2013 20:31:29 | 3.0322 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90.9667 | 0 | 0
45128 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:33:44 | 22.03.2013 20:13:08 | 2.6567 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.5667 | 0 | 0
45130 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:31:10 | 22.03.2013 17:42:26 | 0.1878 | 0 | 300 | 75 | 50 | 0 | 56.3333 | 14.0833 | 9.3889
45131 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKERMURAT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:34:59 | 22.03.2013 20:23:21 | 2.8061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8061 | 0 | 0
45137 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:36:04 | 22.03.2013 21:03:13 | 4.4525 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 155.8375 | 0 | 0
45143 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA5 TM DM:KARATAY DM25 FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:15:32 | 22.03.2013 19:35:22 | 3.3306 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.6111 | 0 | 0
45145 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:40:08 | 22.03.2013 22:06:55 | 4.4464 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.1597
45147 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:06:25 | 22.03.2013 20:08:18 | 2.0314 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.6278 | 0 | 0
45150 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YARASLI KÖK TR:CANIMANA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:42:33 | 23.03.2013 11:23:30 | 17.6825 | 1 | 350 | 0 | 0 | 17.6825 | 6188.875 | 0 | 0
45151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:42:39 | 22.03.2013 18:51:15 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.0167
45158 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:KAVAKÖZÜ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:45:24 | 22.03.2013 18:17:33 | 0.5358 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6792 | 0
45160 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BEYLERCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:45:09 | 22.03.2013 19:50:52 | 2.0953 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4764 | 0 | 0
45161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:02:14 | 22.03.2013 18:09:57 | 1.1286 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 135.4333 | 0 | 0
45162 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK64 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:43:44 | 22.03.2013 18:59:09 | 1.2569 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 377.0833 | 0 | 0
45163 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:41:56 | 22.03.2013 21:05:17 | 3.3892 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 135.5667 | 0 | 0
45171 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:KILIMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:50:12 | 22.03.2013 19:47:17 | 1.9514 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.2708
45172 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI17A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:51:49 | 22.03.2013 20:51:55 | 3.0017 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.02 | 0 | 0
45175 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:27:41 | 22.03.2013 22:19:44 | 4.8675 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.675 | 0 | 0
45177 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:23:17 | 22.03.2013 19:01:09 | 1.6311 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.9333 | 0 | 0
45179 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:AKINCILAR KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI İZOLAÖTÜRÜ KIRILMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:56:25 | 22.03.2013 18:51:34 | 0.9192 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 59.7458 | 0 | 0
45181 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 14:32:55 | 22.03.2013 20:21:54 | 5.8164 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 116.3278 | 0 | 0
45182 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GAZIEMIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 15:42:33 | 22.03.2013 18:00:45 | 2.3033 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.55
45184 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ATAMER KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 13:49:27 | 22.03.2013 20:37:37 | 6.8028 | 10 | 15 | 0 | 0 | 68.0278 | 102.0417 | 0 | 0
45189 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYAT3 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:01:50 | 22.03.2013 20:38:38 | 2.6133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.2667
45191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:55:48 | 22.03.2013 21:43:09 | 3.7892 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 189.4583 | 0 | 0
45192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:20:44 | 22.03.2013 19:18:11 | 1.9575 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.9375 | 0 | 0
45196 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:03:22 | 22.03.2013 19:05:17 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.2875
45202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM FİDER:DSİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:00:42 | 22.03.2013 18:16:52 | 0.2694 | 19 | 70 | 0 | 0 | 5.1194 | 18.8611 | 0 | 0
45203 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:CIFTLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:04:22 | 22.03.2013 19:22:25 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3008
45205 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE CAMI KEBIR5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:05:33 | 22.03.2013 18:55:27 | 0.8317 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.7417 | 0 | 0
45206 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:38:31 | 22.03.2013 23:16:38 | 5.6353 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.5292
45208 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:05:53 | 22.03.2013 19:30:39 | 1.4128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8256
45209 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AYVALI 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:07:25 | 22.03.2013 22:27:00 | 4.3264 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 129.7917 | 0 | 0
45210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENI SELCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:08:17 | 22.03.2013 18:53:31 | 0.7539 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 128.1611 | 0 | 0
45212 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENI YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:09:53 | 22.03.2013 19:48:02 | 1.6358 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 73.6125
45217 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:11:29 | 22.03.2013 21:20:28 | 3.1497 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94.4917 | 0 | 0
45220 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:12:41 | 22.03.2013 20:24:59 | 2.205 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 110.25 | 0 | 0
45224 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:13:58 | 22.03.2013 18:54:49 | 0.6808 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 49.7008 | 0
45227 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DANAKUYUSU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:14:26 | 22.03.2013 19:00:17 | 0.7642 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34.3875
45239 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:14:29 | 22.03.2013 18:51:52 | 0.6231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2461
45241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:48:39 | 22.03.2013 23:26:30 | 5.6308 | 1 | 15 | 0 | 0 | 5.6308 | 84.4625 | 0 | 0
45242 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1055 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:13:47 | 22.03.2013 19:47:44 | 1.5658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5658 | 0 | 0
45245 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:UZUNKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:20:13 | 22.03.2013 20:24:00 | 2.0631 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.9458
45248 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:21:54 | 22.03.2013 20:13:10 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.3611
45252 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:02:34 | 23.03.2013 01:35:02 | 7.5411 | 1 | 40 | 0 | 0 | 7.5411 | 301.6444 | 0 | 0
45254 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:51:13 | 22.03.2013 22:48:40 | 3.9575 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.9375 | 0 | 0
45255 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:GAYBI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:24:58 | 22.03.2013 23:00:25 | 4.5908 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 413.175 | 0
45256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:21:39 | 22.03.2013 19:14:48 | 0.8858 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 168.3083 | 0 | 0
45258 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:58:18 | 23.03.2013 01:32:53 | 7.5764 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 340.9375 | 0 | 0
45259 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:BORUKKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:12:01 | 22.03.2013 18:27:56 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.1833
45264 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:POLATLI | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:27:10 | 22.03.2013 19:45:01 | 1.2975 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.545
45268 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:PAZARKAYA MODÜLER KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:29:23 | 22.03.2013 19:23:16 | 0.8981 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.9028 | 0 | 0 | 0
45271 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:30:11 | 23.03.2013 04:39:05 | 10.1483 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 304.45 | 0 | 0
45272 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - GERİLİM YÜKSEK - OG - TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:23:23 | 22.03.2013 18:51:07 | 0.4622 | 0 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 598.1156 | 0 | 0
45273 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:TOL YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:31:33 | 22.03.2013 21:04:25 | 2.5478 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.1211
45276 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:07:41 | 22.03.2013 23:03:21 | 5.9278 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 889.1667 | 0
45278 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:31:14 | 22.03.2013 19:42:50 | 1.1933 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.6667 | 0
45279 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:EGRIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:34:48 | 22.03.2013 22:18:23 | 3.7264 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.5278
45286 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:ESENTEPE KÖK TR:ESENTEPE1 TR FİDER:ESENTEPE KÖK-ERBİŞİM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:36:16 | 22.03.2013 21:09:03 | 2.5464 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1094.9472 | 0
45288 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TR:TR 30819 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:37:47 | 22.03.2013 19:18:23 | 0.6767 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0 | 0
45291 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CIGIL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:36:44 | 23.03.2013 10:42:51 | 16.1019 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 322.0389 | 0 | 0
45292 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:40:26 | 23.03.2013 11:07:37 | 16.4531 | 50 | 45 | 0 | 0 | 822.6528 | 740.3875 | 0 | 0
45294 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BURUNOBA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:44:20 | 22.03.2013 22:16:01 | 3.5281 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.9208
45296 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMAN GAZI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:33:22 | 22.03.2013 20:33:48 | 2.0072 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150.5417 | 0 | 0
45304 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BAL YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:49:51 | 22.03.2013 21:14:55 | 2.4178 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5067 | 0 | 0
45308 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:52:17 | 22.03.2013 20:51:35 | 1.9883 | 0 | 230 | 2 | 0 | 0 | 457.3167 | 3.9767 | 0
45311 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:52:15 | 23.03.2013 00:48:59 | 5.9456 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 148.6389 | 0 | 0
45320 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI5 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:31:29 | 22.03.2013 22:03:30 | 3.5336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5336 | 0 | 0
45323 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TR:TR 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:47:36 | 23.03.2013 00:38:38 | 5.8506 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.5056 | 0 | 0 | 0
45324 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:56:59 | 22.03.2013 20:54:04 | 1.9514 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 78.0556 | 0 | 0
45325 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:53:23 | 22.03.2013 19:51:46 | 2.9731 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.4611
45326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOLUKYAZI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:53:32 | 22.03.2013 20:51:28 | 1.9656 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.1389
45327 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOKTUZLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:59:05 | 23.03.2013 10:00:46 | 15.0281 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 300.5611 | 0 | 0
45328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:01:17 | 22.03.2013 22:04:22 | 3.0514 | 0 | 146 | 4 | 50 | 0 | 445.5028 | 12.2056 | 152.5694
45333 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR35/B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:00:58 | 22.03.2013 22:06:00 | 3.0839 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.8389 | 0 | 0
45337 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 37/A TÖMEK KÖK:SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:54:35 | 22.03.2013 19:24:38 | 0.5008 | 20 | 110 | 0 | 0 | 10.0167 | 55.0917 | 0 | 0
45338 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CANDIR1 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:22:17 | 22.03.2013 19:17:30 | 1.9203 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.4056 | 0 | 0
45339 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:06:30 | 22.03.2013 23:46:43 | 4.6703 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3514 | 0
45340 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.03.2013 19:05:25 | 22.03.2013 21:44:19 | 2.6483 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 79.45 | 0 | 0
45343 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA20 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:05:48 | 22.03.2013 21:03:17 | 1.9581 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8322 | 0 | 0
45345 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:56:24 | 22.03.2013 19:41:02 | 0.7439 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2072
45349 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:07:33 | 22.03.2013 20:11:43 | 1.0694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.1111 | 0 | 0
45350 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK1 FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:08:23 | 22.03.2013 22:10:33 | 3.0361 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 303.6111 | 303.6111
45351 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:07:38 | 23.03.2013 11:29:08 | 16.3583 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 163.5833 | 0
45354 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ASAGI SAPMAZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:09:55 | 22.03.2013 21:16:23 | 2.1078 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.0778
45359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK60 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:07:55 | 22.03.2013 20:42:12 | 1.5714 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.4278 | 0 | 0
45366 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:37:45 | 22.03.2013 19:16:12 | 1.6408 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.6125 | 0 | 0
45367 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:CELEP MODÜLER KÖK FİDER:CELEP MODÜLER KÖK - ZİNCİRLİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:11:00 | 22.03.2013 20:56:25 | 1.7569 | 1 | 2100 | 0 | 2 | 1.7569 | 3689.5833 | 0 | 3.5139
45372 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:16:55 | 22.03.2013 21:08:38 | 1.8619 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.5486 | 0 | 0
45377 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30825 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:10:36 | 23.03.2013 04:23:33 | 9.2158 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 460.7917 | 0 | 0
45380 | 1 | KONYA | DERBENT | TM:KONYA-2 TM DM:DM8 S.EYYUBİ FİDER:BAŞARAKAVAK DM - DERBENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:14:11 | 22.03.2013 20:17:50 | 1.0608 | 0 | 2000 | 5 | 150 | 0 | 2121.6667 | 5.3042 | 159.125
45381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:BAYMIS1 TR FİDER:ORTAKÖY | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:17:17 | 22.03.2013 21:07:33 | 1.8378 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.5111 | 0
45382 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 20TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:19:01 | 22.03.2013 20:21:48 | 1.0464 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 104.6389 | 0 | 0
45384 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:18:21 | 22.03.2013 20:56:36 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.375
45387 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:19:55 | 22.03.2013 20:32:00 | 1.2014 | 0 | 933 | 2 | 1 | 0 | 1120.8958 | 2.4028 | 1.2014
45388 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:19:39 | 22.03.2013 21:11:09 | 1.8583 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.1667
45389 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:11:53 | 22.03.2013 21:17:17 | 2.09 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 0
45390 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 15TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:21:25 | 22.03.2013 21:11:09 | 1.8289 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 457.2222 | 0 | 0
45393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:38:44 | 23.03.2013 11:27:51 | 16.8186 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 840.9306
45395 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BOGECIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:24:59 | 23.03.2013 16:25:24 | 21.0069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0069
45397 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:NAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:20:35 | 22.03.2013 20:03:05 | 0.7083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7083
45398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:23:33 | 23.03.2013 02:54:29 | 7.5156 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.1556
45399 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:26:56 | 22.03.2013 21:32:39 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.1433
45400 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1550 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:24:36 | 22.03.2013 22:37:10 | 3.2094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2094 | 0 | 0
45403 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:17:09 | 22.03.2013 21:15:57 | 1.98 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0
45405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:46:04 | 22.03.2013 19:54:50 | 3.1461 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94.3833 | 0
45406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1460 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:30:45 | 22.03.2013 22:35:22 | 3.0769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1539 | 0 | 0
45410 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:23:16 | 22.03.2013 20:54:25 | 1.5192 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 91.15 | 0 | 0
45413 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE ASIKLAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:29:00 | 22.03.2013 22:08:55 | 2.6653 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 186.5694 | 0 | 0
45415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:30:22 | 22.03.2013 20:56:12 | 1.4306 | 2 | 350 | 0 | 0 | 2.8611 | 500.6944 | 0 | 0
45416 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:02:07 | 23.03.2013 00:06:48 | 5.0781 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 761.7083 | 0
45421 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:15:30 | 23.03.2013 10:20:03 | 15.0758 | 90 | 4772 | 0 | 0 | 1356.825 | 71941.8767 | 0 | 0
45425 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:13:08 | 22.03.2013 20:34:29 | 2.3558 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 588.9583 | 0
45431 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:38:56 | 22.03.2013 21:20:32 | 1.6933 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
45432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:36:43 | 22.03.2013 21:11:38 | 1.5819 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.7292
45435 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:40:49 | 22.03.2013 22:01:02 | 2.3369 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 163.5861 | 0 | 0
45436 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:10:08 | 22.03.2013 21:29:49 | 3.3281 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 166.4028 | 0
45441 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:16:06 | 22.03.2013 19:49:22 | 3.5544 | 155 | 0 | 0 | 0 | 550.9389 | 0 | 0 | 0
45444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:29:50 | 22.03.2013 23:21:14 | 3.8567 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.85
45445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:38:02 | 22.03.2013 23:05:08 | 3.4517 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 258.875 | 0 | 0
45446 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CANDIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:40:27 | 22.03.2013 21:55:18 | 2.2475 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 191.0375 | 0 | 0
45449 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:33:47 | 22.03.2013 21:17:06 | 1.7219 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 172.1944 | 0 | 0
45451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL08 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:41:54 | 22.03.2013 21:15:06 | 1.5533 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 497.0667 | 0 | 0
45452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN50 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:43:54 | 22.03.2013 21:32:23 | 1.8081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8081 | 0 | 0
45455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARITOPALLI 2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:44:51 | 22.03.2013 22:01:30 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8325
45456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAGAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:46:35 | 23.03.2013 03:45:09 | 7.9761 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 119.6417
45457 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:40:25 | 22.03.2013 21:24:48 | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1781
45458 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:ALHAN KÖK TR:ALHAN2 TR FİDER:ALHAN KÖK- ALHAN2 TR | OG - GERİLİM YÜKSEK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:44:50 | 22.03.2013 21:00:13 | 1.2564 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2819 | 0
45460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:32:51 | 22.03.2013 21:40:17 | 2.1239 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 106.1944 | 0 | 0
45464 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:YESILYURT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:30:45 | 23.03.2013 02:04:58 | 4.5703 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7108
45466 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAZANHUYUGU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:49:24 | 22.03.2013 21:54:33 | 2.0858 | 7 | 4772 | 0 | 0 | 14.6008 | 9953.5967 | 0 | 0
45467 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:41:16 | 22.03.2013 21:58:13 | 2.2825 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 273.9 | 0 | 0
45468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM KÖK:KIRKDELİK KÖK FİDER:KIRKDELİK KÖK-KIRKDELİK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:49:17 | 22.03.2013 23:42:00 | 3.8786 | 0 | 0 | 30 | 170 | 0 | 0 | 116.3583 | 659.3639
45472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:46:36 | 22.03.2013 23:15:47 | 3.4864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4864 | 0 | 0
45475 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1083 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:55:58 | 22.03.2013 22:43:32 | 2.7928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5856 | 0 | 0
45479 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:54:31 | 22.03.2013 20:21:22 | 0.4475 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 204.06 | 0 | 0
45482 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:58:06 | 22.03.2013 21:47:19 | 1.8203 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.4056
45487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:59:47 | 22.03.2013 23:37:53 | 3.635 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.525 | 0 | 0
45488 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK4 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:54:11 | 22.03.2013 21:40:50 | 1.7775 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.6625 | 0 | 0
45489 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:38:01 | 22.03.2013 21:30:49 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94
45490 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ERENKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:39:01 | 22.03.2013 20:03:54 | 2.4147 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120.7361
45495 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:56:47 | 22.03.2013 21:09:50 | 1.2175 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5225 | 0 | 0
45496 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:00:16 | 22.03.2013 22:43:08 | 2.7144 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 325.7333 | 0
45497 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÇOĞLU TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:59:56 | 22.03.2013 21:57:56 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.3333
45499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30832 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:16:08 | 23.03.2013 01:13:07 | 5.9497 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 297.4861 | 0 | 0
45501 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:NASUHPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:26:46 | 22.03.2013 22:37:48 | 3.1839 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.7583 | 0 | 0
45502 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1331 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:02:50 | 22.03.2013 21:40:00 | 1.6194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.2917 | 0 | 0
45503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 37/A TÖMEK KÖK:SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:04:24 | 22.03.2013 21:16:39 | 1.2042 | 20 | 110 | 0 | 0 | 24.0833 | 132.4583 | 0 | 0
45504 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YUSUF IZZETTIN1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:03:10 | 22.03.2013 22:38:53 | 2.5953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5953 | 0 | 0
45505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:03:39 | 22.03.2013 21:38:18 | 1.5775 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.6625 | 0 | 0
45506 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN64 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:03:48 | 22.03.2013 21:48:13 | 1.7403 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.325 | 0 | 0
45507 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:AKYAMAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:42:35 | 22.03.2013 21:25:24 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.6994
45510 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM KÖK:TOL KÖK TR:B.EKSİ1 TR FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:01:46 | 23.03.2013 01:45:20 | 5.7261 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9044 | 0
45511 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:18:56 | 22.03.2013 21:01:39 | 1.7119 | 35 | 4772 | 0 | 0 | 59.9181 | 8169.3989 | 0 | 0
45513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:02:16 | 23.03.2013 03:23:31 | 7.3542 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 147.0833 | 0 | 0
45514 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EKİNÖZÜ KÖYÜ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:09:51 | 22.03.2013 20:48:34 | 0.6453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6453
45516 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YESILTEKKE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:31:36 | 22.03.2013 22:23:59 | 3.8731 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 213.0181
45518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:08:23 | 23.03.2013 02:59:22 | 6.8497 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 102.7458
45519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1315 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:10:10 | 22.03.2013 20:40:46 | 0.51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
45521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:10:44 | 23.03.2013 00:02:26 | 3.8617 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 366.8583 | 0 | 0
45527 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:06:32 | 23.03.2013 00:26:21 | 5.3303 | 20 | 0 | 0 | 0 | 106.6056 | 0 | 0 | 0
45530 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:14:55 | 23.03.2013 02:45:28 | 6.5092 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.0367
45533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SUMRUYAYLA1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:15:31 | 23.03.2013 20:08:09 | 23.8772 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 238.7722
45538 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP4 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:48:51 | 22.03.2013 20:48:12 | 0.9892 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.8375 | 0 | 0
45544 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HIMMETLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:08:03 | 22.03.2013 23:46:19 | 3.6378 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 181.8889
45546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI TR 1037 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:23:34 | 22.03.2013 21:20:40 | 0.9517 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5167 | 0 | 0
45547 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:20:31 | 23.03.2013 02:43:07 | 6.3767 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 159.4167 | 0
45551 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:13:09 | 23.03.2013 01:17:14 | 5.0681 | 100 | 0 | 0 | 0 | 506.8056 | 0 | 0 | 0
45552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:TOPAKKAYA1 TR FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:22:37 | 22.03.2013 21:42:22 | 1.3292 | 200 | 0 | 0 | 0 | 265.8333 | 0 | 0 | 0
45554 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OVA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:52:30 | 22.03.2013 21:26:12 | 1.5617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5617 | 0 | 0
45557 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:22:00 | 22.03.2013 22:19:01 | 1.9503 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 292.5417 | 0
45558 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:TOLCA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:31:08 | 22.03.2013 21:50:12 | 1.3178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.7667 | 0 | 0
45559 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ARAPLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:30:36 | 22.03.2013 22:23:06 | 1.875 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | 0 | 0
45563 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:22:54 | 22.03.2013 22:30:21 | 2.1242 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.2417 | 0 | 0
45564 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR107 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:15:18 | 22.03.2013 23:45:48 | 3.5083 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.7083 | 0 | 0
45570 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:34:40 | 22.03.2013 20:58:59 | 0.4053 | 40 | 4772 | 0 | 0 | 16.2111 | 1933.9856 | 0 | 0
45571 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE YOLU9 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:32:28 | 22.03.2013 20:42:32 | 0.1678 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6711 | 0 | 0
45573 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SELİME KÖK FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:40:45 | 22.03.2013 22:26:38 | 1.7647 | 0 | 150 | 3 | 47 | 0 | 264.7083 | 5.2942 | 82.9419
45576 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KEMERHİSAR İÇMECELER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:33:33 | 22.03.2013 21:52:23 | 1.3139 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 144.5278 | 0
45581 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1530 TR FİDER:EREĞLİ1530 TR-EREĞLİ1535 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:39:33 | 22.03.2013 22:47:08 | 2.1264 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.6431 | 0 | 0 | 0
45582 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OBRUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:43:38 | 22.03.2013 23:12:34 | 2.4822 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.6444
45583 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SOFULAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:20:54 | 22.03.2013 22:09:49 | 1.8153 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.2292 | 0 | 0
45584 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:FAKUSAGI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:44:46 | 22.03.2013 21:33:14 | 0.8078 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.5011
45585 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:43:30 | 22.03.2013 23:32:26 | 2.8156 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.3111 | 0 | 0
45587 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:41:24 | 23.03.2013 12:04:48 | 15.39 | 60 | 0 | 0 | 0 | 923.4 | 0 | 0 | 0
45593 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:TURGUT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:49:52 | 22.03.2013 22:34:33 | 1.7447 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 47.1075 | 6.9789 | 0
45594 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:52:20 | 23.03.2013 17:30:35 | 24.6375 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 615.9375
45596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:48:43 | 22.03.2013 23:20:53 | 2.5361 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.0417
45599 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:EMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:31:57 | 22.03.2013 23:01:17 | 2.4889 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.2222
45600 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:YARMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:11:53 | 23.03.2013 00:57:56 | 5.7675 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 346.05 | 0 | 0
45603 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:18:32 | 22.03.2013 23:01:25 | 2.7147 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.8681 | 0 | 0
45612 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:OBRUK | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:03:08 | 22.03.2013 21:52:43 | 0.8264 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9583
45614 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YESILDERE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:58:20 | 22.03.2013 22:14:42 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.9111
45615 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:ÇUKURKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:05:36 | 22.03.2013 22:09:35 | 1.0664 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 127.9667 | 1.0664 | 0
45616 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI4B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:04:44 | 23.03.2013 03:45:17 | 6.6758 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 133.5167 | 0 | 0
45618 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:41:39 | 22.03.2013 23:37:54 | 2.9375 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0
45623 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YARASLI KÖK TR:CANIMANA1 TR FİDER:YARASLI KÖK - CANIMANA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:06:50 | 23.03.2013 00:07:43 | 3.0147 | 5 | 1480 | 1 | 1 | 15.0736 | 4461.7889 | 3.0147 | 3.0147
45624 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:54:40 | 22.03.2013 21:10:40 | 0.2667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
45626 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:54:15 | 23.03.2013 00:12:18 | 3.3008 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.0083 | 0
45631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:10:50 | 22.03.2013 22:15:47 | 1.0825 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.2375 | 0
45632 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM KÖK:ARGITHANI KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:11:15 | 22.03.2013 21:55:02 | 0.7297 | 75 | 0 | 0 | 0 | 54.7292 | 0 | 0 | 0
45634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM8 S.EYYUBİ TR:SILLE PARSANA23 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:46:25 | 22.03.2013 22:22:57 | 1.6089 | 2 | 250 | 0 | 0 | 3.2178 | 402.2222 | 0 | 0
45637 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:40:50 | 23.03.2013 12:40:15 | 25.9903 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 3248.7847 | 0
45640 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:OZLUCE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:10:33 | 22.03.2013 21:41:57 | 0.5233 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0
45643 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:15:11 | 22.03.2013 22:41:00 | 1.4303 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 171.6333 | 0
45645 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:09:58 | 22.03.2013 21:52:19 | 0.7058 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.1758 | 0 | 0
45648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:14:41 | 22.03.2013 23:31:06 | 2.2736 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 591.1389 | 0
45649 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:19:51 | 22.03.2013 22:04:56 | 0.7514 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5139 | 0 | 0
45660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:06:50 | 23.03.2013 11:33:26 | 14.4433 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 361.0833
45665 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM TR:B.INLIBURUN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:23:31 | 23.03.2013 00:21:03 | 2.9589 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8356 | 0
45667 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BAŞAK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 17:44:13 | 23.03.2013 02:16:57 | 8.5456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0911 | 0 | 0
45673 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYIHUYUGU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:25:48 | 22.03.2013 20:25:48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35
45674 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:KUYULUTATLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:50:37 | 22.03.2013 22:37:16 | 2.7775 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83.325 | 0 | 0
45679 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:39:13 | 22.03.2013 23:52:15 | 2.2172 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7378 | 0 | 0
45685 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKLI | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:50:11 | 22.03.2013 23:29:49 | 2.6606 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.5139
45686 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:41:22 | 22.03.2013 23:04:50 | 1.3911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 0 | 0
45690 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:HISAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:43:41 | 23.03.2013 09:18:41 | 11.5833 | 1 | 34 | 0 | 0 | 11.5833 | 393.8333 | 0 | 0
45691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:BAŞARAKAVAK DM FİDER:BAŞARAKAVAK DM - DERBENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:44:35 | 22.03.2013 22:48:33 | 1.0661 | 0 | 2000 | 5 | 150 | 0 | 2132.2222 | 5.3306 | 159.9167
45693 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:43:18 | 22.03.2013 22:36:01 | 0.8786 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7861 | 0 | 0
45694 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ASAGI BAHCESARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:44:29 | 22.03.2013 22:41:25 | 0.9489 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7956
45699 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI1 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:14:07 | 22.03.2013 22:33:40 | 1.3258 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.8875 | 0 | 0
45701 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:25:23 | 22.03.2013 23:21:14 | 1.9308 | 16 | 2850 | 5 | 5 | 30.8933 | 5502.875 | 9.6542 | 9.6542
45702 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:40:40 | 23.03.2013 00:33:48 | 2.8856 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60.5967
45703 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CEZAEVI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:52:20 | 22.03.2013 23:31:49 | 1.6581 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.5547 | 0 | 0
45706 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:40:33 | 22.03.2013 22:33:06 | 0.8758 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.5167 | 0 | 0
45707 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:52:15 | 23.03.2013 11:01:06 | 13.1475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1475 | 0 | 0 | 0
45708 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TR:DOĞANHİSAR7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:34:03 | 22.03.2013 22:05:19 | 0.5211 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.5067 | 0 | 0 | 0
45709 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CIMENDERE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:53:07 | 22.03.2013 22:53:28 | 1.0058 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0583 | 0 | 0
45711 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:ABDI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:53:27 | 22.03.2013 23:13:56 | 1.3414 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.0725 | 0 | 0
45716 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:42:21 | 23.03.2013 00:12:21 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.5
45717 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:55:10 | 23.03.2013 10:13:52 | 12.3117 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.935 | 0 | 0 | 0
45718 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:54:05 | 23.03.2013 01:55:11 | 4.0183 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200.9167 | 0 | 0 | 0
45719 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:59:01 | 22.03.2013 22:19:25 | 0.34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0
45720 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:59:54 | 22.03.2013 22:52:18 | 0.8733 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9867 | 0 | 0
45723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:DELİHEBİL KÖK FİDER:DELİHEBİL KÖK - TATLICA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:01:26 | 23.03.2013 11:31:49 | 13.5064 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3376.5972 | 0
45724 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ÇAYHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 20:00:57 | 23.03.2013 08:53:36 | 12.8775 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 128.775 | 0
45727 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BUKCE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:04:18 | 22.03.2013 22:50:03 | 0.7625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8125 | 0 | 0
45728 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:05:03 | 22.03.2013 22:31:50 | 0.4464 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1339.1667 | 0 | 0
45731 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:CEZAEVİ MODÜLER KÖK TR:KAMAN46 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:06:34 | 22.03.2013 23:54:50 | 1.8044 | 145 | 0 | 0 | 0 | 261.6444 | 0 | 0 | 0
45732 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:08:51 | 22.03.2013 23:55:39 | 1.78 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 55.18 | 0 | 0
45733 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:10:11 | 22.03.2013 22:49:21 | 0.6528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5278 | 0 | 0
45744 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU83 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:15:47 | 23.03.2013 00:45:53 | 2.5017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5017 | 0 | 0
45745 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:22:59 | 22.03.2013 23:43:47 | 1.3467 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48.48 | 0 | 0
45746 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAMYON GARAJI TR 1.20B | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:18:41 | 22.03.2013 23:06:45 | 0.8011 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0056 | 0 | 0
45749 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:00:03 | 22.03.2013 23:09:20 | 1.1547 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.3208 | 0 | 0
45751 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BULCUK 1 TR 100 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:29:08 | 22.03.2013 23:31:49 | 1.0447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1789 | 0 | 0
45753 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAG FABRIKASI USTU TR 3.10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:34:54 | 22.03.2013 23:14:58 | 0.6678 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6744 | 0 | 0
45755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ARATOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:34:05 | 23.03.2013 02:17:25 | 3.7222 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 930.5556 | 0
45757 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:36:19 | 22.03.2013 23:44:46 | 1.1408 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.845 | 0 | 0
45760 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:14:26 | 23.03.2013 01:38:21 | 4.3986 | 0 | 0 | 6 | 329 | 0 | 0 | 26.3917 | 1447.1431
45766 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:IMRAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:42:01 | 22.03.2013 23:59:53 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.68
45767 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 16:03:32 | 23.03.2013 00:56:19 | 8.8797 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 13319.5833 | 0 | 0
45769 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:45:34 | 22.03.2013 23:31:18 | 0.7622 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.8178 | 0 | 0
45770 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:BAKIOGLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:41:49 | 22.03.2013 23:57:10 | 1.2558 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.675 | 0 | 0
45772 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KATRANCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:46:49 | 23.03.2013 02:14:50 | 3.4669 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 104.0083 | 0 | 0
45773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:HELVADERE KOK1 TR FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:26:56 | 22.03.2013 23:31:42 | 1.0794 | 0 | 197 | 3 | 0 | 0 | 212.6506 | 3.2383 | 0
45780 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:40:22 | 22.03.2013 23:39:04 | 1.9783 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2967.5 | 0 | 0
45781 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:CIFTEKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:52:28 | 23.03.2013 00:07:02 | 1.2428 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.6417 | 0 | 0
45782 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENI YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:56:31 | 23.03.2013 00:28:56 | 1.5403 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7819
45783 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 23:00:49 | 23.03.2013 01:35:05 | 2.5711 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.7111 | 0 | 0
45786 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HASAKOY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:11:23 | 22.03.2013 23:40:42 | 1.4886 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.4306
45787 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 23:02:40 | 23.03.2013 01:56:00 | 2.8889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.8889 | 0 | 0
45789 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 23:08:27 | 23.03.2013 01:15:10 | 2.1119 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8956 | 0 | 0
45790 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BOGAZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 23:01:55 | 22.03.2013 23:56:30 | 0.9097 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.8264
45794 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYŞEHİR TM TR:PINARBASI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 23:16:47 | 23.03.2013 01:30:53 | 2.235 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 111.75 | 2.235 | 0
45796 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:TURGUT | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 23:25:54 | 23.03.2013 00:06:22 | 0.6744 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.3722 | 0.6744 | 0
45799 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:47:35 | 23.03.2013 13:26:12 | 15.6436 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 391.0903
45804 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 23:35:12 | 23.03.2013 10:49:06 | 11.2317 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1123.1667 | 0 | 0 | 0
45808 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:TOL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 23:43:01 | 23.03.2013 00:20:49 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.82
45809 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 23:47:09 | 23.03.2013 00:51:15 | 1.0683 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.05 | 0 | 0
45810 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AVSAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 23:14:54 | 23.03.2013 02:14:55 | 3.0003 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90.0083
45811 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BAHÇELİ (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 23:46:19 | 23.03.2013 20:56:07 | 21.1633 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2327.9667 | 0
45823 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAKURT TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 00:01:07 | 23.03.2013 00:21:06 | 0.3331 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.3289
45829 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI KUMARGAÇ TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 00:02:16 | 23.03.2013 00:34:15 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.9958
45830 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 23:13:44 | 23.03.2013 01:49:39 | 2.5986 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1972
45833 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 00:27:42 | 23.03.2013 00:49:33 | 0.3642 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 36.4167 | 0 | 0
45834 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 00:24:02 | 23.03.2013 05:07:30 | 4.7244 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.4889 | 0 | 0
45840 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 00:41:14 | 23.03.2013 05:16:49 | 4.5931 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.9653 | 0 | 0
45844 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAGLAMA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 00:48:31 | 23.03.2013 08:45:12 | 7.9447 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 119.1708
45845 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:HUSREV1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 00:49:58 | 23.03.2013 02:30:46 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84
45847 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 00:46:45 | 23.03.2013 02:21:13 | 1.5744 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2978 | 0 | 0
45850 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:ACIGÖL İM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 00:51:02 | 23.03.2013 01:37:46 | 0.7789 | 3 | 6161 | 0 | 0 | 2.3367 | 4798.7344 | 0 | 0
45856 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR124 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 01:20:39 | 23.03.2013 09:18:06 | 7.9575 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.7875 | 0 | 0
45860 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HASANYOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 01:39:44 | 23.03.2013 11:34:14 | 9.9083 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 198.1667
45862 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 01:41:05 | 23.03.2013 02:15:06 | 0.5669 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0.5669 | 112.255 | 0 | 0
45864 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 01:44:29 | 23.03.2013 11:58:26 | 10.2325 | 60 | 0 | 0 | 0 | 613.95 | 0 | 0 | 0
45866 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HAVUZLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 01:45:22 | 23.03.2013 14:53:08 | 13.1294 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 393.8833
45869 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI6 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 01:55:50 | 23.03.2013 05:04:07 | 3.1381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1381 | 0 | 0
45873 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 IM:İM1 DEDEKORKUT TR:HATIP1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 21:19:49 | 23.03.2013 06:40:04 | 9.3375 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1867.5 | 0 | 0 | 0
45875 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU66 TR FİDER:KULU62TR - KULU66 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 02:18:43 | 23.03.2013 03:58:32 | 1.6636 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 415.9028 | 0 | 0
45876 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 02:21:30 | 23.03.2013 08:07:30 | 5.7667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 0 | 0
45884 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 04:36:50 | 23.03.2013 07:54:01 | 3.2864 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 492.9583 | 0 | 0
45886 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:31 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 05:00:48 | 23.03.2013 08:37:09 | 3.6058 | 200 | 0 | 0 | 0 | 721.1667 | 0 | 0 | 0
45887 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 05:12:47 | 23.03.2013 11:17:44 | 6.0825 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 170.31 | 0 | 0
45889 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 05:25:53 | 23.03.2013 09:07:01 | 3.6856 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.2833
45891 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-37 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 05:30:00 | 23.03.2013 07:53:09 | 2.3858 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.6458
45893 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 05:32:28 | 23.03.2013 06:21:06 | 0.8106 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.3167 | 0 | 0
45894 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 05:34:10 | 23.03.2013 06:37:06 | 1.0489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1956 | 0 | 0
45895 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ESEKOLDUREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 05:51:07 | 23.03.2013 08:23:31 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.1
45896 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:OSB4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 05:49:03 | 23.03.2013 09:21:49 | 3.5461 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.7306
45897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 05:55:50 | 23.03.2013 12:31:04 | 6.5872 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.8722
45898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 05:58:56 | 23.03.2013 11:26:37 | 5.4614 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 109.2278 | 0 | 0
45902 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 06:05:48 | 23.03.2013 14:36:08 | 8.5056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0111
45904 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 06:10:57 | 23.03.2013 06:59:37 | 0.8111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
45906 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM 33A FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 06:12:12 | 23.03.2013 07:28:05 | 1.2647 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3236 | 0 | 0 | 0
45907 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 06:26:13 | 23.03.2013 09:37:52 | 3.1942 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.9417 | 0 | 0
45908 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ARATOL KÖK FİDER:ARATOL KÖK - KAZICIKTOL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 06:01:50 | 23.03.2013 07:04:52 | 1.0506 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.0222 | 0
45909 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 06:26:10 | 23.03.2013 09:34:28 | 3.1383 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9683
45912 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YALINTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 06:33:18 | 23.03.2013 08:25:45 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3708
45914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OVACIK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 06:38:10 | 23.03.2013 21:33:09 | 14.9164 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 223.7458
45915 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MAHRUKATCILAR TR 2.45 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.03.2013 06:38:03 | 23.03.2013 06:49:23 | 0.1889 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.7778 | 0 | 0
45919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 06:50:08 | 23.03.2013 12:06:36 | 5.2744 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 105.4889 | 0 | 0
45920 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKORENKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 06:49:41 | 23.03.2013 09:47:16 | 2.9597 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88.7917 | 0 | 0
45921 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEGIRMENLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:50:14 | 23.03.2013 23:00:33 | 28.1719 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2112.8958
45922 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:02:16 | 23.03.2013 09:05:37 | 2.0558 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2792 | 0 | 0
45923 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:02:33 | 23.03.2013 08:58:06 | 1.9258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9258 | 0 | 0
45924 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GUMULEYIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:05:16 | 23.03.2013 09:47:47 | 2.7086 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1258
45925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK02 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:07:38 | 24.03.2013 00:25:03 | 17.2903 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 691.6111 | 0 | 0
45927 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:14:08 | 23.03.2013 20:59:51 | 13.7619 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 206.4292
45928 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:14:47 | 23.03.2013 12:23:41 | 5.1483 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.7417 | 0 | 0
45934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:22:51 | 23.03.2013 09:29:58 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.1861
45935 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:23:57 | 23.03.2013 13:47:01 | 6.3844 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 95.7667
45936 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:24:14 | 23.03.2013 13:26:01 | 6.0297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0297 | 0 | 0
45940 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CATIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:30:27 | 23.03.2013 07:59:55 | 0.4911 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.8222
45945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:35:12 | 23.03.2013 09:46:58 | 2.1961 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.9611 | 0 | 0
45949 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 21501 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:36:47 | 23.03.2013 08:07:14 | 0.5075 | 5 | 650 | 0 | 0 | 2.5375 | 329.875 | 0 | 0
45952 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR128 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:38:00 | 23.03.2013 11:19:34 | 3.6928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7711 | 0 | 0
45955 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:39:26 | 24.03.2013 09:34:28 | 25.9172 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 777.5167
45956 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARADIKEN TR 1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:40:41 | 23.03.2013 09:05:57 | 1.4211 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1056 | 0 | 0
45957 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:VAHABOVASI1 TR FİDER:ULUS | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:36:43 | 23.03.2013 11:41:40 | 4.0825 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4.0825 | 73.485 | 0 | 0
45958 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:41:25 | 23.03.2013 08:29:07 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.155
45959 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK TR:DEVECI1 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 06:06:48 | 23.03.2013 08:47:42 | 2.6817 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 201.125 | 0
45966 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUCUK AVSAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:44:22 | 23.03.2013 09:09:08 | 1.4128 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6511 | 0 | 0
45967 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE 5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 03:03:30 | 23.03.2013 11:45:02 | 8.6922 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 391.15 | 0 | 0
45968 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:42:11 | 23.03.2013 10:47:06 | 3.0819 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1639 | 0 | 0 | 0
45969 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YESILDERE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:45:25 | 23.03.2013 09:22:52 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 64.9667
45970 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK TR:ORTAOBAKÖYÜTR 1 FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:46:28 | 23.03.2013 10:54:27 | 3.1331 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 234.9792 | 0
45971 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:44:03 | 23.03.2013 10:09:16 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1014
45973 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAVSANKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:48:10 | 23.03.2013 09:17:44 | 1.4928 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9278 | 0 | 0
45977 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:42:33 | 23.03.2013 09:21:34 | 1.6503 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2514
45979 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:CÜCÜ KÖK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 18:43:20 | 23.03.2013 10:35:51 | 15.8753 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1746.2806 | 0
45980 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:30:10 | 23.03.2013 08:56:04 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1583
45982 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CARDAK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:50:16 | 23.03.2013 20:18:51 | 12.4764 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 548.9611
45986 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGINSELINAGA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:53:56 | 23.03.2013 08:36:29 | 0.7092 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0917
45987 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 04:26:08 | 23.03.2013 12:59:47 | 8.5608 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102.73 | 0 | 0
45988 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAG FABRIKASI USTU TR 3.10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:52:17 | 23.03.2013 09:01:21 | 1.1511 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
45990 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR 6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:30:51 | 23.03.2013 10:21:26 | 2.8431 | 1 | 34 | 0 | 0 | 2.8431 | 96.6639 | 0 | 0
45992 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 06:41:36 | 23.03.2013 10:11:00 | 3.49 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 383.9 | 0
45993 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CIMELI 1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:56:02 | 23.03.2013 08:21:46 | 0.4289 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.0044
45994 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKOY6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:55:28 | 23.03.2013 17:05:00 | 9.1589 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 174.0189
45995 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:56:07 | 23.03.2013 21:06:14 | 13.1686 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3292.1528 | 0
45997 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:58:38 | 23.03.2013 11:27:55 | 3.4881 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.3208
45998 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM TR:KAMAN4 TR FİDER:KAMAN DM- KAMAN1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:53:44 | 23.03.2013 08:36:51 | 0.7186 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.7444 | 0 | 0 | 0
45999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOMURCU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:53:18 | 23.03.2013 19:49:30 | 11.9367 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 334.2267
46001 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:00:30 | 23.03.2013 09:46:38 | 1.7689 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1511
46003 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BELISIRMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:58:36 | 23.03.2013 09:37:54 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.55
46004 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASTIM3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:01:23 | 23.03.2013 08:45:02 | 0.7275 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.825 | 0 | 0
46005 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:59:44 | 23.03.2013 10:27:13 | 2.4581 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7483 | 0 | 0
46006 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:DAMLAKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:00:19 | 23.03.2013 09:51:33 | 1.8539 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.7856 | 0 | 0
46007 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 05:01:56 | 23.03.2013 09:33:16 | 4.5222 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 113.0556 | 0 | 0
46008 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:59:38 | 23.03.2013 09:40:39 | 1.6836 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 235.7056 | 0
46009 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KOSK4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:00:03 | 23.03.2013 09:32:10 | 1.5353 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3528 | 0 | 0
46010 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:46:26 | 23.03.2013 13:51:44 | 5.0883 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 127.2083
46015 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:04:07 | 23.03.2013 13:06:19 | 5.0367 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.22 | 0
46017 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:52:14 | 23.03.2013 09:42:58 | 1.8456 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.4556 | 0 | 0
46020 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:MESEKOY1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:06:38 | 23.03.2013 11:18:07 | 3.1914 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.9139
46021 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:03:28 | 23.03.2013 10:18:47 | 2.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2553 | 0 | 0
46022 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:05:53 | 23.03.2013 10:29:00 | 2.3853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3853
46023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CANGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:04:45 | 23.03.2013 11:17:44 | 3.2164 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.1639
46024 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:25:34 | 23.03.2013 11:46:51 | 4.3547 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2612.8333 | 0
46026 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ISAKLIKARAPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:58:05 | 23.03.2013 09:33:30 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.8542
46028 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:02:16 | 23.03.2013 09:32:08 | 1.4978 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.9556 | 0 | 0
46031 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SOFULAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:06:06 | 23.03.2013 09:49:31 | 1.7236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6181 | 0 | 0
46032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:08:45 | 23.03.2013 15:28:33 | 7.33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 0
46036 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR49 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:08:25 | 23.03.2013 09:07:41 | 0.9878 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9389 | 0 | 0
46044 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:11:13 | 23.03.2013 10:17:06 | 2.0981 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4903 | 0 | 0
46045 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CELALLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:09:34 | 23.03.2013 13:34:28 | 5.415 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.225
46046 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGINDERESI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:12:17 | 23.03.2013 16:09:17 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 198.75
46048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KIZILCAKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:13:48 | 23.03.2013 13:21:55 | 5.1353 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.6764 | 0 | 0
46056 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EYLIKLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:17:36 | 23.03.2013 09:34:20 | 1.2789 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9522 | 0 | 0
46058 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:16:00 | 23.03.2013 11:21:28 | 3.0911 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0911 | 0
46059 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BUYUKASLAMA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:17:34 | 23.03.2013 10:01:50 | 1.7378 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.8533 | 0 | 0
46060 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:12:00 | 23.03.2013 10:50:00 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1667
46061 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 19:20:35 | 23.03.2013 10:37:45 | 15.2861 | 1 | 25 | 0 | 0 | 15.2861 | 382.1528 | 0 | 0
46062 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ILBIZ HUYUGU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:20:06 | 23.03.2013 09:08:08 | 0.8006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8006 | 0 | 0
46063 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR127 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:18:39 | 23.03.2013 09:30:22 | 1.1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1953 | 0 | 0
46066 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:40:02 | 23.03.2013 16:27:47 | 7.7958 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 233.875
46070 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ERLER KÖK FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:14:40 | 23.03.2013 10:54:17 | 3.6603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6603 | 0 | 0 | 0
46071 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TEKKE KOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:21:27 | 23.03.2013 09:25:47 | 1.0722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0
46072 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:OYMALI KÖK TR:TASBUDAK1 TR FİDER:OYMALI KÖK- CATMATAS1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:15:13 | 24.03.2013 18:28:26 | 44.2203 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1591.93 | 0
46073 | 1 | AKSARAY | - | TR:DOGANTARLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 10:23:27 | 23.03.2013 11:04:14 | 24.6797 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 246.7972 | 0 | 0
46076 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:22:37 | 23.03.2013 13:07:38 | 4.7503 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95.0056
46077 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:19:00 | 23.03.2013 08:28:35 | 0.1597 | 0 | 158 | 1 | 0 | 0 | 25.2361 | 0.1597 | 0
46078 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 06:15:49 | 23.03.2013 10:32:16 | 4.2742 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85.4833 | 0 | 0
46082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:26:33 | 23.03.2013 13:45:46 | 5.3203 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2811
46086 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:31:11 | 23.03.2013 10:39:22 | 2.1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1364 | 0 | 0 | 0
46091 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:30:11 | 23.03.2013 10:56:24 | 2.4369 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1847
46092 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:MESELI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:29:09 | 23.03.2013 15:14:07 | 6.7494 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.2483
46093 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN45 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:34:41 | 23.03.2013 09:06:30 | 0.5303 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 0 | 0
46095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:16:53 | 23.03.2013 15:19:32 | 7.0442 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70.4417 | 0 | 0
46098 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:36:53 | 23.03.2013 09:09:56 | 0.5508 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 55.0833 | 27.5417 | 0
46100 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARIKARAMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:29:56 | 23.03.2013 14:51:17 | 6.3558 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.7792 | 0 | 0
46102 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:K.KÖPEKLİ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:54:47 | 23.03.2013 08:48:38 | 0.8975 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4875
46107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ CAMİ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:36:31 | 23.03.2013 10:13:40 | 1.6192 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 55.0517 | 0 | 0
46108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:36:25 | 23.03.2013 13:26:04 | 4.8275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1375 | 0 | 0
46109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOSTERLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:37:33 | 23.03.2013 14:20:30 | 5.7158 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.1583
46110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOZLUKKUYU1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:23:29 | 23.03.2013 14:56:25 | 6.5489 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.4889
46111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:37:16 | 23.03.2013 09:46:15 | 1.1497 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7486 | 0
46112 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:32:59 | 23.03.2013 10:05:11 | 1.5367 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0 | 0 | 0
46115 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ILISU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:39:23 | 23.03.2013 11:55:40 | 3.2714 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3569 | 0 | 0
46116 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:39:49 | 23.03.2013 11:04:53 | 2.4178 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0889
46117 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:40:56 | 23.03.2013 22:08:21 | 13.4569 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 403.7083
46119 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAKURT TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:43:37 | 23.03.2013 12:15:47 | 3.5361 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.5778
46122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 79 EĞRİBAYAT FİDER:EĞRİBAYAT DM - YAZILBELEN MODÜLLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:43:28 | 23.03.2013 11:11:55 | 2.4742 | 45 | 350 | 0 | 0 | 111.3375 | 865.9583 | 0 | 0
46123 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:04:36 | 23.03.2013 13:28:06 | 5.3917 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 161.75
46124 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE ASIKLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:22:47 | 23.03.2013 11:04:45 | 2.6994 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 121.475 | 0 | 0
46127 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM FİDER:ÇEPNİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:44:33 | 23.03.2013 12:46:49 | 4.0378 | 0 | 0 | 22 | 540 | 0 | 0 | 88.8311 | 2180.4
46128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:45:58 | 23.03.2013 13:30:37 | 4.7442 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.7208
46129 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:45:48 | 23.03.2013 10:25:15 | 1.6575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9725 | 0 | 0
46130 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:SEKİZLİ KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 01:17:54 | 23.03.2013 10:26:49 | 9.1486 | 22 | 35 | 0 | 0 | 201.2694 | 320.2014 | 0 | 0
46133 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:45:19 | 23.03.2013 10:12:34 | 1.4542 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2708
46134 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OZKOCLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:47:53 | 23.03.2013 12:25:42 | 3.6303 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.6056 | 0 | 0
46137 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKKOY 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:44:58 | 23.03.2013 11:32:58 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
46141 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:49:32 | 23.03.2013 09:46:39 | 0.9519 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.2792
46142 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:47:07 | 23.03.2013 11:07:37 | 2.3417 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 0 | 0
46146 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM FİDER:BEŞİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:46:29 | 23.03.2013 09:46:54 | 1.0069 | 0 | 0 | 10 | 1055 | 0 | 0 | 10.0694 | 1062.3264
46147 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:24:47 | 23.03.2013 10:36:14 | 2.1908 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9542 | 0 | 0
46150 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:51:27 | 23.03.2013 20:54:38 | 12.0531 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4821.2222 | 0
46152 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KILAVUZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:49:13 | 23.03.2013 20:59:23 | 12.1694 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 304.2361
46153 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:OYMALI1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:49:40 | 23.03.2013 14:33:29 | 5.7303 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.3028 | 0 | 0
46156 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:29:47 | 23.03.2013 09:00:29 | 0.5117 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5583 | 0 | 0
46160 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:54:15 | 23.03.2013 11:21:37 | 2.4561 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.21 | 0 | 0
46161 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:ESKIHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:53:22 | 23.03.2013 10:54:09 | 2.0131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0261
46162 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKÖY TM FİDER:AKÇAKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:52:36 | 23.03.2013 09:48:39 | 0.9342 | 0 | 0 | 10 | 390 | 0 | 0 | 9.3417 | 364.325
46163 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:SAHINLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:55:25 | 23.03.2013 10:24:41 | 1.4878 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4389 | 0 | 0
46164 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KITRELI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:53:54 | 23.03.2013 19:38:54 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 602
46165 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-34 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:53:43 | 23.03.2013 13:23:49 | 4.5017 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 112.5417
46166 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:YALNIZCEVIZ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:45:14 | 23.03.2013 10:40:27 | 1.9203 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67.2097 | 0
46168 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASIKLAR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:55:47 | 24.03.2013 10:55:37 | 25.9972 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 129.9861
46171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:57:55 | 23.03.2013 10:21:10 | 1.3875 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.8125 | 0 | 0
46174 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 06:00:12 | 23.03.2013 13:43:34 | 7.7228 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 193.0694
46177 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI8 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:55:55 | 23.03.2013 16:02:19 | 7.1067 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.0667
46178 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:20:20 | 23.03.2013 09:55:57 | 1.5936 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1.5936 | 38.2467 | 0 | 0
46180 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KAYASARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 05:23:43 | 23.03.2013 11:28:38 | 6.0819 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.2292
46183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1116 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:49:22 | 24.03.2013 17:22:26 | 32.5511 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 488.2667 | 0 | 0
46186 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:AYAZ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:04:22 | 23.03.2013 11:37:18 | 2.5489 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2933 | 0
46191 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KAYNARCA KÖK FİDER:BAHÇELİ (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:56:29 | 23.03.2013 13:57:39 | 5.0194 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 552.1389 | 0
46196 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BOZKOY5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:10:26 | 24.03.2013 00:48:31 | 15.6347 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1563.4722
46197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:51:06 | 23.03.2013 12:42:18 | 3.8533 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0
46198 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU82 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:09:22 | 23.03.2013 09:31:45 | 0.3731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3731 | 0 | 0
46200 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:HIDIRLI KÖK FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 06:00:11 | 23.03.2013 09:27:49 | 3.4606 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 692.1111
46203 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:12:37 | 23.03.2013 18:45:42 | 9.5514 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 668.5972
46207 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:14:41 | 23.03.2013 10:18:01 | 1.0556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
46208 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: SANAYİ TR-26 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:14:36 | 23.03.2013 11:22:02 | 2.1239 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 95.575 | 0 | 0
46212 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM TR:KOZAGAC3 TR FİDER:KOZAĞAÇ3 TR - EBERDES1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CANLI TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:11:24 | 23.03.2013 19:05:11 | 9.8964 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1583.4222 | 0 | 0 | 0
46214 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA6 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:02:15 | 23.03.2013 11:40:00 | 2.6292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6292 | 0 | 0
46215 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:TUZLUKÇU-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:16:12 | 23.03.2013 11:28:10 | 2.1994 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9972 | 0 | 0 | 0
46218 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.03.2013 09:18:36 | 23.03.2013 11:34:13 | 2.2603 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90.4111 | 0 | 0
46220 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:55:00 | 23.03.2013 12:13:35 | 3.3097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5486 | 0 | 0
46221 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOBEKLIDAG TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:19:49 | 23.03.2013 09:49:40 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4875
46223 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:AKÇAÖREN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:16:38 | 23.03.2013 13:45:08 | 4.475 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.875
46230 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:19:03 | 23.03.2013 09:35:10 | 0.2686 | 20 | 4772 | 0 | 0 | 5.3722 | 1281.8122 | 0 | 0
46233 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:20:43 | 25.03.2013 18:19:39 | 56.9822 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.9822 | 0
46242 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:21:17 | 23.03.2013 14:38:43 | 5.2906 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 158.7167 | 0 | 0
46245 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARARKAÇ | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:33:40 | 23.03.2013 11:20:05 | 1.7736 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.8306
46247 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:35:25 | 23.03.2013 22:54:34 | 13.3192 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 266.3833
46252 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:SARAYÖNÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:19:24 | 23.03.2013 09:40:32 | 0.3522 | 4 | 4020 | 0 | 0 | 1.4089 | 1415.9333 | 0 | 0
46256 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:36:59 | 23.03.2013 10:15:35 | 0.6433 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4333 | 0 | 0
46258 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:36:06 | 23.03.2013 10:58:14 | 1.3689 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5822 | 0 | 0
46261 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:EMIRLERCIFTLIGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:41:33 | 23.03.2013 10:17:18 | 0.5958 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.575
46266 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:38:24 | 23.03.2013 11:24:59 | 1.7764 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8819
46268 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM TR:BEKDEMIR1 TR FİDER:BEYŞEHİR- 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:45:40 | 23.03.2013 13:23:12 | 3.6256 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.6344 | 0 | 0
46269 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:43:58 | 23.03.2013 12:52:59 | 3.1503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1503 | 0 | 0
46270 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:27:26 | 23.03.2013 11:58:13 | 2.5131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5131 | 0 | 0
46272 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:40:58 | 23.03.2013 10:06:37 | 0.4275 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2825 | 0
46278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HIMMETLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:43:34 | 23.03.2013 23:48:21 | 14.0797 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 703.9861
46279 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TURSUNLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:46:04 | 23.03.2013 10:56:08 | 1.1678 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.8456 | 0 | 0
46285 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM FİDER:BEŞİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:40:38 | 23.03.2013 15:06:15 | 5.4269 | 0 | 0 | 22 | 450 | 0 | 0 | 119.3928 | 2442.125
46296 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 05:41:01 | 23.03.2013 21:18:33 | 15.6256 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 312.5111
46297 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:58:27 | 23.03.2013 10:45:16 | 0.7803 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.4083 | 0
46300 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:57:42 | 23.03.2013 12:56:05 | 2.9731 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8653
46302 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ILBIZ HUYUGU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:01:58 | 23.03.2013 11:17:45 | 1.2631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2631 | 0 | 0
46303 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM FİDER:KOZAKLI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:02:57 | 23.03.2013 10:53:54 | 0.8492 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 383.8233
46306 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:01:01 | 23.03.2013 12:03:47 | 2.0461 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2767 | 0 | 0
46311 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:01:27 | 23.03.2013 10:45:26 | 0.7331 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9281 | 0 | 0
46314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:DELİHEBİL KÖK FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 00:05:28 | 23.03.2013 11:12:27 | 11.1164 | 0 | 0 | 25 | 225 | 0 | 0 | 277.9097 | 2501.1875
46316 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ADAKOY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:09:26 | 23.03.2013 11:09:34 | 1.0022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0
46318 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KIRTAYLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:58:14 | 23.03.2013 15:25:14 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.45
46328 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:TOROSLAR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:17:39 | 24.03.2013 10:29:20 | 24.1947 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 16936.3056 | 0
46330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:05:49 | 23.03.2013 13:29:30 | 3.3947 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3947 | 0
46333 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:ŞEREFLİKOÇHİSAR TM FİDER:SARIYAHŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 07:47:33 | 23.03.2013 13:18:18 | 5.5125 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 | 0 | 16.5375 | 2205
46339 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM KÖK:54 NOLU KÖK FİDER:28 KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:08:18 | 23.03.2013 11:04:23 | 0.9347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9347 | 0 | 0
46341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:20:46 | 23.03.2013 14:02:51 | 3.7014 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5069 | 0 | 0
46347 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:RAMAZANYASAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:24:40 | 23.03.2013 12:15:29 | 1.8469 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.3267 | 0 | 0
46351 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:23:31 | 23.03.2013 12:26:15 | 2.0456 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 69.5489
46352 | 1 | KONYA | KULU | TR:HISAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:29:30 | 23.03.2013 10:33:29 | 0.0664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0664 | 0 | 0
46353 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:20:42 | 23.03.2013 11:40:11 | 1.3247 | 100 | 0 | 0 | 0 | 132.4722 | 0 | 0 | 0
46356 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:ALHAN KÖK TR:ALHAN3 TR FİDER:ALHAN KÖK- ALHAN3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- AG KISA DEVRE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:28:44 | 23.03.2013 18:16:35 | 7.7975 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.7725 | 0
46358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:BAĞLAMA KÖK FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:31:27 | 23.03.2013 12:29:10 | 1.9619 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 156.9556 | 0
46360 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKÖY TM FİDER:AKÇAKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:32:05 | 23.03.2013 11:46:10 | 1.2347 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 12.3472 | 111.125
46361 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/15 MÜFTÜLÜK | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BARA KISA DEVRESİ TEL DOLAŞIĞI-KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:35:51 | 23.03.2013 12:09:43 | 1.5644 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
46362 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:ZAFERIYE 1 TR 160 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:35:28 | 23.03.2013 11:41:01 | 1.0925 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.925 | 0 | 0 | 0
46365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:MOLLALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:24:35 | 23.03.2013 14:08:11 | 3.7267 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.6333
46384 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TASAGIL2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:49:38 | 23.03.2013 11:34:59 | 0.7558 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7792 | 0 | 0
46385 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIMEHMETLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:52:40 | 23.03.2013 11:52:20 | 0.9944 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9444
46386 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:46:40 | 23.03.2013 11:24:55 | 0.6375 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0 | 0
46388 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:SOYHAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:51:29 | 23.03.2013 12:41:31 | 1.8339 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1694
46389 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:EKMEKCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.03.2013 22:49:09 | 23.03.2013 14:26:34 | 15.6236 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 281.225 | 0 | 0
46393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:44:28 | 23.03.2013 11:41:18 | 0.9472 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5778
46394 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAG TR5 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:52:35 | 23.03.2013 16:42:45 | 5.8361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.1806 | 0 | 0
46396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA1-9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:53:08 | 23.03.2013 12:11:57 | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.8403
46398 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ERENKAYA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:53:14 | 23.03.2013 13:08:04 | 2.2472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.2028 | 0 | 0
46400 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HÜSNİYE KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:49:41 | 23.03.2013 17:30:08 | 8.6742 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1040.9 | 0
46404 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:17:24 | 23.03.2013 15:40:14 | 7.3806 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 184.5139
46406 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:BURÇ MONOBLOK FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 11:02:56 | 24.03.2013 00:33:49 | 13.5147 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2027.2083 | 0
46408 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 7TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:57:32 | 23.03.2013 12:07:53 | 1.1725 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.175 | 0 | 0
46419 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ORTAOBAKÖYÜTR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 11:10:32 | 23.03.2013 15:00:02 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.125
46421 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR64 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 11:08:08 | 23.03.2013 12:23:58 | 1.2639 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.9583 | 0 | 0
46422 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 11:09:20 | 23.03.2013 11:57:49 | 0.8081 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.2014 | 0 | 0
46423 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KECIKALESI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 11:12:45 | 23.03.2013 14:18:15 | 3.0917 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.8333
46432 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 11:15:15 | 23.03.2013 13:12:03 | 1.9467 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7333
46438 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KAVAKÖZÜ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:11:46 | 23.03.2013 11:47:13 | 3.5908 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.9083 | 0
46439 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:CÜCÜ KÖK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 11:16:31 | 23.03.2013 14:34:42 | 3.3031 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 396.3667 | 0
46440 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:PINARONU1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 11:21:59 | 23.03.2013 14:18:32 | 2.9425 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.31
46444 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:GOLLUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 11:19:40 | 23.03.2013 17:04:01 | 5.7392 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 286.9583
46446 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK TR:AKPINAR12 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 11:24:45 | 23.03.2013 13:20:27 | 1.9283 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 144.625 | 0
46448 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOLUKYAZI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 11:26:57 | 23.03.2013 12:33:36 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 104.4183
46451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 1TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 11:19:53 | 23.03.2013 11:51:20 | 0.5242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5242 | 0 | 0
46455 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:UCKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 11:01:20 | 23.03.2013 12:09:37 | 1.1381 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6903 | 0 | 0
46466 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 11:33:37 | 23.03.2013 14:37:23 | 3.0628 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.5694 | 0 | 0
46475 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 11:36:20 | 23.03.2013 13:34:08 | 1.9633 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.45
46477 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENI YAYLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 11:50:03 | 23.03.2013 12:38:32 | 0.8081 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.545
46482 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 11:48:55 | 23.03.2013 12:49:21 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 151.0833
46483 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR14 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 11:54:32 | 23.03.2013 13:13:11 | 1.3108 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.7975 | 0 | 0
46484 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR84 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 11:58:26 | 23.03.2013 17:48:18 | 5.8311 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 145.7778 | 0 | 0
46491 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:YESILOZ 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 12:00:59 | 23.03.2013 15:55:43 | 3.9122 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.9122 | 15.6489 | 0 | 0
46492 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GOKBEZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 12:03:08 | 23.03.2013 15:10:32 | 3.1233 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.0833
46496 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 12:01:56 | 23.03.2013 16:01:26 | 3.9917 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 159.6667 | 0 | 0
46499 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAKURT TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:50:56 | 23.03.2013 12:18:54 | 2.4661 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.9917
46501 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 12:12:24 | 23.03.2013 16:49:25 | 4.6169 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 2193.0486 | 0
46503 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 12:15:19 | 23.03.2013 12:53:43 | 0.64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
46507 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAGLIBAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 12:20:58 | 23.03.2013 14:13:14 | 1.8711 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7111 | 0 | 0
46518 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAG TR5 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 12:35:53 | 23.03.2013 13:13:15 | 0.6228 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2278 | 0 | 0
46519 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR70 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 12:32:36 | 23.03.2013 13:01:57 | 0.4892 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4458 | 0 | 0
46523 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:KADINHANI DM KÖK:CEZAEVİ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 12:28:31 | 23.03.2013 12:45:08 | 0.2769 | 1 | 235 | 10 | 0 | 0.2769 | 65.0819 | 2.7694 | 0
46534 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BOGAZEVCI TR4 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 12:41:27 | 23.03.2013 17:49:08 | 5.1281 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.1525 | 0 | 0
46539 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOYALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 12:46:21 | 23.03.2013 13:18:35 | 0.5372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6861 | 0 | 0
46544 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 12:52:00 | 23.03.2013 16:43:12 | 3.8533 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 462.4 | 0
46551 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 09:57:59 | 23.03.2013 18:41:09 | 8.7194 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 95.9139
46553 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KOSK4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 12:58:21 | 23.03.2013 14:58:21 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
46557 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:00:31 | 23.03.2013 18:26:48 | 5.4381 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 108.7611
46562 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:MADEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:10:16 | 23.03.2013 16:30:47 | 3.3419 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100.2583
46569 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:09:43 | 23.03.2013 14:47:41 | 1.6328 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65.3111
46573 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:15:40 | 23.03.2013 15:00:16 | 1.7433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7433 | 0 | 0
46579 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ARMUTLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:21:43 | 23.03.2013 17:32:42 | 4.1831 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.8306
46581 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ALISARYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:20:38 | 23.03.2013 15:25:50 | 2.0867 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.6067
46586 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HÜSNİYE KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:20:54 | 23.03.2013 17:27:31 | 4.1103 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 534.3361 | 0
46587 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BERENDI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:22:06 | 23.03.2013 18:12:44 | 4.8439 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.9706
46588 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HANDERESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:27:14 | 23.03.2013 17:40:30 | 4.2211 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 126.6333
46589 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS43 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:23:45 | 23.03.2013 13:48:49 | 0.4178 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0889
46593 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BADAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:30:59 | 24.03.2013 16:21:32 | 26.8425 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3221.1 | 0
46594 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:25:00 | 23.03.2013 15:34:14 | 2.1539 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 124.9256 | 0 | 0
46595 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:PORSUK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:32:13 | 23.03.2013 15:25:28 | 1.8875 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.625
46596 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:33:42 | 23.03.2013 13:38:05 | 0.0731 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 0
46598 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS TR29 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:24:16 | 23.03.2013 14:24:52 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.05
46601 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SAGSAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:35:27 | 23.03.2013 14:37:34 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1764
46602 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ULUS | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:26:15 | 23.03.2013 15:21:13 | 1.9161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9161 | 0 | 0
46604 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:38:29 | 23.03.2013 15:22:18 | 1.7303 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.6056
46610 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:41:59 | 23.03.2013 15:28:51 | 1.7811 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.6222 | 0 | 0
46615 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ASLANLI | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:46:23 | 23.03.2013 15:19:21 | 1.5494 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7472
46616 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA YAYLASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:48:45 | 23.03.2013 16:21:17 | 2.5422 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2533
46619 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/4 HAYVANAT BAHÇESİ | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:46:38 | 23.03.2013 14:31:40 | 0.7506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7506 | 0 | 0
46621 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YAYLAOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:50:58 | 23.03.2013 15:01:58 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667
46626 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:56:45 | 23.03.2013 14:18:40 | 0.3653 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.3056 | 0 | 0
46627 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:58:46 | 23.03.2013 14:32:11 | 0.5569 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | 0 | 0
46630 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 14:03:40 | 23.03.2013 16:40:49 | 2.6192 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 288.1083 | 0
46631 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 14:04:28 | 23.03.2013 16:49:53 | 2.7569 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.9236 | 0 | 0
46632 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MEZMANE 8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 14:03:58 | 23.03.2013 17:48:53 | 3.7486 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.9722 | 0 | 0
46634 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-28D TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:59:06 | 23.03.2013 14:42:18 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2
46635 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 14:05:23 | 23.03.2013 15:46:36 | 1.6869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6869 | 0 | 0
46636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KAYIRLI GÖSTERLİ KÖK FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 08:42:42 | 23.03.2013 15:47:09 | 7.0742 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1414.8333 | 0
46642 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN46 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:55:35 | 23.03.2013 14:39:53 | 0.7383 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.075 | 0 | 0
46645 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 10:48:13 | 23.03.2013 22:13:09 | 11.4156 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 296.8044
46646 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 14:14:35 | 23.03.2013 15:18:19 | 1.0622 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3733 | 0 | 0
46648 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 14:13:09 | 23.03.2013 17:54:42 | 3.6925 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.31
46653 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 12:49:50 | 23.03.2013 14:28:30 | 1.6444 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.6667
46654 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR105 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 14:20:30 | 23.03.2013 14:55:11 | 0.5781 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.5611 | 0 | 0
46658 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 14:26:34 | 23.03.2013 15:39:22 | 1.2133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2133 | 0 | 0
46667 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TOFAS SERVIS YANI TR 2.37 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.03.2013 14:33:59 | 23.03.2013 14:41:37 | 0.1272 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 0 | 0
46677 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 14:43:52 | 23.03.2013 15:47:13 | 1.0558 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.675 | 0 | 0
46679 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DEMIRLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 14:48:04 | 23.03.2013 15:30:59 | 0.7153 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7222 | 0 | 0
46687 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 14:54:37 | 23.03.2013 15:57:12 | 1.0431 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2153 | 0 | 0
46694 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 14:56:47 | 23.03.2013 19:42:33 | 4.7628 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 142.8833
46697 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 14:58:49 | 23.03.2013 17:08:55 | 2.1683 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.03
46698 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 14:55:25 | 23.03.2013 23:39:27 | 8.7339 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3056.8611 | 0
46705 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:33:48 | 23.03.2013 22:19:04 | 8.7544 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.0178
46707 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 15:15:49 | 23.03.2013 21:46:06 | 6.5047 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 162.6181
46710 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 15:18:04 | 23.03.2013 21:51:48 | 6.5622 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.8111
46712 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 15:22:47 | 23.03.2013 18:07:46 | 2.7497 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.7431 | 0 | 0
46715 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:SEYDIFAKILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 13:13:32 | 23.03.2013 17:03:03 | 3.8253 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1264
46716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:MOLLALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 15:29:45 | 23.03.2013 18:15:29 | 2.7622 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.6222
46720 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:OLMEZLIK YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 15:29:58 | 23.03.2013 18:14:02 | 2.7344 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.61 | 0 | 0
46724 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKI2 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 15:38:51 | 23.03.2013 17:17:59 | 1.6522 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9133 | 0 | 0
46728 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 15:46:20 | 23.03.2013 17:00:33 | 1.2369 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.9236 | 0
46729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY4 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 15:27:14 | 23.03.2013 16:20:03 | 0.8803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8803 | 0 | 0
46731 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 15:43:30 | 23.03.2013 19:28:11 | 3.7447 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 93.6181 | 0 | 0
46732 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 15:43:04 | 23.03.2013 18:09:43 | 2.4442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8883 | 0 | 0
46734 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 15:48:41 | 23.03.2013 18:47:46 | 2.9847 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.7403
46739 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR140 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 15:56:52 | 23.03.2013 17:20:17 | 1.3903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9514 | 0 | 0
46744 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:OLUKPINAR 1 TR 63 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 16:00:43 | 23.03.2013 17:10:24 | 1.1614 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6139 | 0 | 0
46745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM2- FERİT PAŞA TR:FATIH3 TR FİDER:İM2 - FATİH3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 16:03:48 | 23.03.2013 17:32:01 | 1.4703 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 3675.6944 | 0 | 0
46752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ULUAĞAÇ KÖK FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 15:56:33 | 23.03.2013 20:44:08 | 4.7931 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 958.6111 | 0
46753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20530 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 16:09:40 | 23.03.2013 18:42:45 | 2.5514 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.3736 | 0 | 0
46759 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SOFULAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 16:07:22 | 23.03.2013 16:58:13 | 0.8475 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.7125 | 0 | 0
46761 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 16:13:36 | 23.03.2013 17:44:40 | 1.5178 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5533
46766 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 16:27:59 | 23.03.2013 21:55:56 | 5.4658 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9317
46768 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR KIZILGUNEYYAYLASI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 16:31:46 | 23.03.2013 17:47:48 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0689
46770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:EDİKLİ | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI KOLU ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 16:30:48 | 24.03.2013 18:54:44 | 26.3989 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3431.8556 | 0
46774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 16:42:04 | 23.03.2013 17:35:14 | 0.8861 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.2917 | 0 | 0
46775 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.03.2013 03:05:30 | 23.03.2013 17:36:16 | 14.5128 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 145.1278 | 0 | 0
46778 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGIN YENICE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 16:47:57 | 23.03.2013 19:14:55 | 2.4494 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.7417 | 0 | 0
46780 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:ACIKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 16:43:51 | 23.03.2013 20:18:52 | 3.5836 | 1 | 500 | 0 | 1 | 3.5836 | 1791.8056 | 0 | 3.5836
46784 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 16:55:38 | 23.03.2013 17:34:34 | 0.6489 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2444 | 0 | 0
46785 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 16:53:02 | 23.03.2013 18:18:52 | 1.4306 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.7361
46786 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:PUSAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 16:57:42 | 23.03.2013 18:24:33 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.265
46791 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:OLUKPINAR KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 17:02:20 | 23.03.2013 17:30:59 | 0.4775 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.775 | 0 | 0 | 0
46792 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 17:03:03 | 23.03.2013 17:15:27 | 0.2067 | 20 | 3000 | 5 | 5 | 4.1333 | 620 | 1.0333 | 1.0333
46795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 17:03:35 | 23.03.2013 18:23:26 | 1.3308 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.6167 | 0 | 0
46799 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:ACIGÖL İM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 17:08:06 | 23.03.2013 17:25:15 | 0.2858 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.2858 | 1.1433
46801 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 17:06:40 | 23.03.2013 19:21:29 | 2.2469 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 92.1247
46803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 17:00:42 | 23.03.2013 18:53:14 | 1.8756 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.8889
46804 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 17:09:18 | 23.03.2013 19:01:46 | 1.8744 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7444 | 0 | 0
46816 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1464 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 17:31:50 | 23.03.2013 21:45:48 | 4.2328 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.2589 | 0 | 0
46821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA7 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 17:35:22 | 23.03.2013 17:54:56 | 0.3261 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.5222 | 0 | 0
46822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 17:35:38 | 23.03.2013 20:38:55 | 3.0547 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.8208
46825 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKOY6 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 17:37:45 | 24.03.2013 19:47:30 | 26.1625 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 523.25
46826 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 17:40:54 | 23.03.2013 19:12:30 | 1.5267 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.2667 | 0 | 0
46829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 17:42:53 | 23.03.2013 18:51:01 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.3889
46834 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 17:45:21 | 23.03.2013 21:37:16 | 3.8653 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.9792
46842 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 17:52:57 | 23.03.2013 19:43:33 | 1.8433 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 101.3833 | 0 | 0
46846 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 18:03:50 | 23.03.2013 19:40:51 | 1.6169 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1694 | 0 | 0
46850 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 18:02:59 | 23.03.2013 20:32:50 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.4575
46857 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 18:15:19 | 23.03.2013 21:49:08 | 3.5636 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.6361 | 0
46861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 18:18:46 | 23.03.2013 18:42:45 | 0.3997 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.9903 | 0 | 0
46862 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 18:18:50 | 23.03.2013 21:54:27 | 3.5936 | 8 | 14 | 0 | 0 | 28.7489 | 50.3106 | 0 | 0
46866 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE 4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 18:12:48 | 23.03.2013 19:53:19 | 1.6753 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.7528 | 0 | 0
46867 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 18:19:05 | 23.03.2013 18:48:20 | 0.4875 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.1875 | 0 | 0
46870 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMİRGAZİ TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 18:29:11 | 23.03.2013 19:15:41 | 0.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0
46871 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 18:28:27 | 23.03.2013 21:03:06 | 2.5775 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 77.325
46877 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 18:34:56 | 24.03.2013 16:36:25 | 22.0247 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 550.6181
46879 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR124 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 18:35:23 | 23.03.2013 19:04:55 | 0.4922 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4611 | 0 | 0
46882 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YENIKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 18:11:02 | 23.03.2013 22:48:24 | 4.6228 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 115.5694
46890 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:ALHAN3 TR FİDER:ALHAN KÖK-ALHAN3 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 18:51:02 | 23.03.2013 21:47:56 | 2.9483 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7417 | 0
46900 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:SEYHOMERLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 18:53:45 | 23.03.2013 21:06:17 | 2.2089 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.1778
46904 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 19:03:07 | 24.03.2013 18:08:51 | 23.0956 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 692.8667
46906 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:24 AGUSTOS ILKOKULU TR 1.14 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.03.2013 19:06:55 | 23.03.2013 19:17:52 | 0.1825 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
46909 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ALISARYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 18:27:45 | 24.03.2013 11:28:40 | 17.0153 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 170.1528
46915 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 19:13:20 | 23.03.2013 20:08:45 | 0.9236 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2361
46921 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YAYLAOZU1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 19:23:19 | 23.03.2013 21:24:42 | 2.0231 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.3458
46929 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 19:23:19 | 24.03.2013 16:34:21 | 21.1839 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 360.1261
46939 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELIEVLER TR 1.5 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.03.2013 20:12:40 | 23.03.2013 20:23:36 | 0.1822 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.8222 | 0 | 0
46940 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 19:44:09 | 26.03.2013 14:49:03 | 67.0817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.0817 | 0 | 0
46942 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAVDARLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 19:59:33 | 23.03.2013 21:53:58 | 1.9069 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.1389
46953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 20:53:20 | 23.03.2013 23:53:23 | 3.0008 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75.0208 | 0 | 0
46958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 21:00:35 | 23.03.2013 22:58:16 | 1.9614 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 137.2972 | 0 | 0
46960 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 20:55:24 | 23.03.2013 23:54:42 | 2.9883 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.7083
46962 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 21:17:27 | 23.03.2013 21:28:12 | 0.1792 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 125.4167 | 0
46967 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 19:03:20 | 24.03.2013 01:00:00 | 5.9444 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2972.2222 | 0
46972 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK9 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 21:52:30 | 23.03.2013 22:33:10 | 0.6778 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.5556 | 0 | 0
46973 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BADAK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 21:54:48 | 23.03.2013 22:45:32 | 0.8456 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 126.8333 | 0
46974 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KARACAOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 21:55:59 | 24.03.2013 10:22:31 | 12.4422 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 373.2667
46979 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 22:18:29 | 23.03.2013 23:00:09 | 0.6944 | 2 | 653 | 0 | 0 | 1.3889 | 453.4722 | 0 | 0
46982 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 22:19:32 | 25.03.2013 17:37:49 | 43.3047 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1299.1417
46984 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMINLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 22:30:17 | 23.03.2013 22:49:55 | 0.3272 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.1806
46997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIZILOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 00:13:48 | 24.03.2013 14:06:14 | 13.8739 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 277.4778
46999 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 23:20:54 | 24.03.2013 01:23:24 | 2.0417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
47005 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 05:18:29 | 24.03.2013 08:49:27 | 3.5161 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.9028 | 0
47007 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM FİDER:KOZAKLI | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 03:12:24 | 24.03.2013 07:02:51 | 3.8408 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8408 | 0
47012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:3B 13TR FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 06:31:01 | 24.03.2013 10:07:00 | 3.5997 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1259.9028 | 0 | 0 | 0
47013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 06:20:27 | 24.03.2013 11:17:02 | 4.9431 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74.1458
47014 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 06:29:10 | 24.03.2013 08:59:12 | 2.5006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5006
47020 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 07:16:24 | 24.03.2013 10:04:04 | 2.7944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5889
47023 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM KÖK:103 NOLU KABİN KÖK FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 07:34:19 | 24.03.2013 10:38:40 | 3.0725 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 829.575 | 0
47026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TAŞPINAR KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 07:42:00 | 24.03.2013 08:26:06 | 0.735 | 5 | 100 | 10 | 85 | 3.675 | 73.5 | 7.35 | 62.475
47027 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TR:MERKEZ 3. NOLU İNDİRİCİ DM FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 07:42:51 | 24.03.2013 08:26:34 | 0.7286 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 109.2917 | 0 | 0
47028 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL12 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 07:43:10 | 24.03.2013 08:53:37 | 1.1742 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8708 | 0 | 0
47029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 07:41:42 | 24.03.2013 08:26:31 | 0.7469 | 500 | 0 | 0 | 0 | 373.4722 | 0 | 0 | 0
47031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 09:50:57 | 24.03.2013 10:25:33 | 0.5767 | 800 | 0 | 0 | 0 | 461.3333 | 0 | 0 | 0
47032 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR8 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 07:47:54 | 24.03.2013 10:13:51 | 2.4325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2975 | 0 | 0
47033 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CELALLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 07:47:37 | 24.03.2013 12:26:41 | 4.6511 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9067
47035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 07:41:39 | 24.03.2013 10:41:32 | 2.9981 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.9806 | 0 | 0
47037 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 07:50:01 | 24.03.2013 14:36:53 | 6.7811 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81.3733
47040 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 07:55:31 | 24.03.2013 09:11:25 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.06
47044 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 05:41:28 | 24.03.2013 10:54:39 | 5.2197 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.6367 | 0 | 0
47045 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHMET DEDE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 08:04:04 | 24.03.2013 09:55:12 | 1.8522 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.0444 | 0 | 0
47049 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 08:11:39 | 24.03.2013 10:52:08 | 2.6747 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 160.4833 | 0 | 0
47050 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A TR:AYTIM TR FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 08:14:09 | 24.03.2013 09:34:20 | 1.3364 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66.8194 | 0 | 0
47052 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR13 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 08:17:03 | 24.03.2013 08:46:19 | 0.4878 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.4144 | 0 | 0
47053 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:REİS | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 08:19:02 | 24.03.2013 09:54:23 | 1.5892 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.8375 | 0 | 0 | 0
47056 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TIPI KOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 08:20:36 | 24.03.2013 09:00:07 | 0.6586 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.5378 | 0 | 0
47061 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 08:16:57 | 24.03.2013 09:49:40 | 1.5453 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 556.3 | 0
47064 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 37/A TÖMEK FİDER:TÖMEK DM - PINARBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 08:30:25 | 24.03.2013 08:44:03 | 0.2272 | 51 | 750 | 0 | 0 | 11.5883 | 170.4167 | 0 | 0
47065 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 08:35:17 | 24.03.2013 09:00:04 | 0.4131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0653 | 0 | 0
47068 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:BÜSAN DM TR:DEMIR ve EMSALI SANATKARLAR TR FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 08:34:29 | 24.03.2013 09:04:52 | 0.5064 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.2556 | 0 | 0
47069 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 08:38:34 | 24.03.2013 09:52:07 | 1.2258 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42.9042
47076 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:EĞRİBAYAT 3. ŞAHISLAR KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 08:37:29 | 24.03.2013 09:55:48 | 1.3053 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9158 | 0
47078 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:CULFA KÖK FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 08:45:22 | 24.03.2013 09:45:59 | 1.0103 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.3083 | 0
47079 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 08:44:31 | 24.03.2013 17:35:18 | 8.8464 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 150.3886
47080 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CARDAK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 08:45:13 | 24.03.2013 21:32:16 | 12.7842 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 204.5467
47086 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR80 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 08:53:44 | 24.03.2013 10:19:08 | 1.4233 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.5833 | 0 | 0
47088 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM22 IM:İM1 DEDEKORKUT | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 09:00:08 | 25.03.2013 14:16:59 | 29.2808 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4392.125 | 0 | 0 | 0
47089 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 09:00:40 | 24.03.2013 09:40:20 | 0.6611 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6111
47095 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 09:09:09 | 24.03.2013 11:42:15 | 2.5517 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.5167 | 0 | 0
47097 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR80 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 09:10:13 | 24.03.2013 10:20:51 | 1.1772 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.4306 | 0 | 0
47100 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 09:16:00 | 24.03.2013 10:17:55 | 1.0319 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1278 | 0 | 0
47108 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI1 TR 160 | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 09:21:27 | 24.03.2013 10:08:29 | 0.7839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7839 | 0 | 0
47109 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 08:29:32 | 24.03.2013 09:45:35 | 1.2675 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 0 | 0
47116 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS57 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 09:22:15 | 24.03.2013 10:51:06 | 1.4808 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4042 | 0 | 0
47121 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENIYILDIZ4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 12:15:30 | 25.03.2013 20:34:00 | 32.3083 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 807.7083
47122 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 09:44:45 | 24.03.2013 10:13:54 | 0.4858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4858 | 0 | 0
47124 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 09:46:24 | 24.03.2013 11:51:29 | 2.0847 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4236 | 0 | 0
47125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:MUSAKUYUSU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 09:42:13 | 24.03.2013 10:46:07 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.065
47126 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM FİDER:AVANOS-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 09:27:34 | 24.03.2013 10:40:31 | 1.2158 | 1 | 1514 | 0 | 0 | 1.2158 | 1840.7717 | 0 | 0
47127 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SAGLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 09:50:12 | 24.03.2013 10:41:34 | 0.8561 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 31.6761 | 0 | 0
47129 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK10 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 09:57:30 | 24.03.2013 10:58:32 | 1.0172 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.3444 | 0 | 0
47131 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 09:50:29 | 24.03.2013 12:13:03 | 2.3761 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8806 | 0
47134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEGIRMENLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 09:59:12 | 24.03.2013 14:50:31 | 4.8553 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.8422
47139 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.03.2013 10:04:04 | 24.03.2013 10:14:05 | 0.1669 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 30.3839 | 0 | 0
47141 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM TR:AVANOS14 TR FİDER:AVANOS-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 10:10:55 | 24.03.2013 10:47:34 | 0.6108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0
47148 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:DELİHEBİL KÖK FİDER:DELİHEBİL KÖK - TATLICA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 07:46:44 | 24.03.2013 15:50:34 | 8.0639 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2015.9722 | 0
47151 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 10:21:04 | 24.03.2013 10:56:43 | 0.5942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5942 | 0 | 0
47159 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DISPANSER TR 2.26 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 10:11:57 | 24.03.2013 10:44:42 | 0.5458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5458 | 0 | 0
47163 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 10:05:52 | 24.03.2013 16:33:09 | 6.4547 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 774.5667 | 0
47166 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 10:25:38 | 24.03.2013 18:53:08 | 8.4583 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1268.75 | 0
47167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:PINARBASI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 10:39:50 | 24.03.2013 13:56:04 | 3.2706 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.7056
47168 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 10:32:20 | 25.03.2013 18:01:14 | 31.4817 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 944.45
47173 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KUCUK GOZLUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 10:45:38 | 24.03.2013 12:00:49 | 1.2531 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5306
47174 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 10:44:42 | 24.03.2013 12:49:56 | 2.0872 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.7444
47181 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 10:55:10 | 24.03.2013 11:28:49 | 0.5608 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 168.25 | 0
47185 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 11:02:19 | 24.03.2013 11:42:02 | 0.6619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3239 | 0 | 0
47188 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:MANTAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 11:00:31 | 24.03.2013 12:07:40 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3575
47200 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-51 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 11:21:14 | 24.03.2013 12:41:57 | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3811
47206 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:3.14-TR TAPU KADASTRO | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 11:27:55 | 24.03.2013 12:49:06 | 1.3531 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4122 | 0 | 0
47207 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GUNEY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 11:31:25 | 25.03.2013 13:08:19 | 25.615 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 640.375
47212 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 11:38:14 | 24.03.2013 16:18:26 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 116.75
47215 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:DEMIRLI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 11:45:53 | 24.03.2013 15:30:41 | 3.7467 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 254.7733
47216 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER YAYLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 11:43:44 | 24.03.2013 14:30:04 | 2.7722 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0889
47220 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI MONOBLOK FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 11:50:29 | 24.03.2013 12:54:12 | 1.0619 | 0 | 0 | 23 | 550 | 0 | 0 | 24.4247 | 584.0694
47221 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:KUYULUTATLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 11:51:35 | 24.03.2013 13:43:52 | 1.8714 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9711 | 0 | 0
47222 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:AYAZ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 11:54:23 | 25.03.2013 15:36:06 | 27.6953 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5539.0556 | 0 | 0 | 0
47225 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 11:58:57 | 24.03.2013 13:08:46 | 1.1636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8181 | 0 | 0
47226 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CAVDAR1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 12:02:14 | 24.03.2013 13:30:20 | 1.4683 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2783
47229 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 12:06:37 | 24.03.2013 15:50:58 | 3.7392 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.6958
47237 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAZAMCA1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 12:29:11 | 24.03.2013 14:03:31 | 1.5722 | 30 | 25 | 0 | 0 | 47.1667 | 39.3056 | 0 | 0
47245 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GOZERLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 12:43:41 | 24.03.2013 15:08:04 | 2.4064 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0319
47247 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 12:43:04 | 24.03.2013 14:00:35 | 1.2919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4597 | 0 | 0
47251 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KÖK:TOSUNOGLU KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 12:49:42 | 24.03.2013 13:57:43 | 1.1336 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3.4008 | 6.8017
47253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:AKHAN KÖK FİDER:AKHAN KÖK - AKHAN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 12:49:52 | 24.03.2013 15:16:37 | 2.4458 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2292 | 0
47254 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 12:51:25 | 24.03.2013 14:42:30 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7028
47258 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 13:03:05 | 24.03.2013 13:52:34 | 0.8247 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.6181
47259 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:MULAYIM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 12:38:54 | 24.03.2013 14:14:11 | 1.5881 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.8208 | 0 | 0
47266 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 13:15:07 | 24.03.2013 13:56:34 | 0.6908 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.2708 | 0 | 0 | 0
47279 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASPINAR YAYLASI1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 13:37:22 | 24.03.2013 15:27:24 | 1.8339 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 88.0267 | 0 | 0
47280 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:KUYULUTATLAR2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 13:40:34 | 24.03.2013 15:33:04 | 1.875 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
47285 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR6 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 13:47:25 | 24.03.2013 15:08:57 | 1.3589 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5889 | 0 | 0
47286 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 13:47:55 | 24.03.2013 14:55:32 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1269
47293 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:KADINHANI DM TR:CEZAEVI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 14:06:17 | 24.03.2013 14:44:58 | 0.6447 | 1 | 235 | 10 | 0 | 0.6447 | 151.5097 | 6.4472 | 0
47294 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KARAAGAC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 14:10:11 | 24.03.2013 14:53:49 | 0.7272 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.0889
47298 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAVUSCU3 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 14:17:02 | 24.03.2013 15:41:49 | 1.4131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4131 | 0 | 0
47300 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 14:19:03 | 24.03.2013 17:17:31 | 2.9744 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.9489 | 8.9233 | 0 | 0
47301 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 14:18:37 | 24.03.2013 15:04:28 | 0.7642 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
47314 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TR:ÇALIŞ15 TR FİDER:KİREÇ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 14:43:36 | 24.03.2013 15:12:02 | 0.4739 | 20 | 1225 | 5 | 0 | 9.4778 | 580.5139 | 2.3694 | 0
47320 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 10:01:43 | 24.03.2013 15:08:29 | 5.1128 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 127.8194 | 0
47324 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM35 TR:BÜSAN18 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.03.2013 14:51:58 | 24.03.2013 15:01:02 | 0.1511 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15.1111 | 0 | 0
47326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:PINARBAŞI KÖK FİDER:KIZILKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 14:59:01 | 24.03.2013 16:33:40 | 1.5775 | 0 | 0 | 13 | 1029 | 0 | 0 | 20.5075 | 1623.2475
47327 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:BALIKLAVA KÖK TR:AKKISE9 TR FİDER:BALIKLAVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 14:56:58 | 24.03.2013 16:38:34 | 1.6933 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6933 | 0
47328 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ŞEMS TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 14:57:06 | 24.03.2013 15:32:01 | 0.5819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 0
47329 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A TR:BÜSAN10 TR FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 15:01:34 | 24.03.2013 15:39:22 | 0.63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
47331 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YUNLUKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 15:08:13 | 24.03.2013 19:01:09 | 3.8822 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 240.6978
47336 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBASI TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BARA KISA DEVRESİ TEL DOLAŞIĞI-KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 15:13:28 | 24.03.2013 16:25:56 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4156
47338 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:EREĞLİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 12:09:31 | 24.03.2013 17:14:31 | 5.0833 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10.1667 | 25.4167 | 0 | 0
47344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH9 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 15:39:10 | 24.03.2013 18:03:30 | 2.4056 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.7056
47345 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:SEYHOMERLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 15:30:39 | 24.03.2013 19:58:55 | 4.4711 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.7778
47354 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 16:04:08 | 24.03.2013 17:22:27 | 1.3053 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.5792 | 0 | 0
47356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 02 SANCAK FİDER:DM2 - SANCAK29 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 16:07:44 | 24.03.2013 16:32:08 | 0.4067 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
47363 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:KADINHANI DM TR:CEZAEVI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 16:28:19 | 24.03.2013 17:00:16 | 0.5325 | 1 | 235 | 10 | 0 | 0.5325 | 125.1375 | 5.325 | 0
47365 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:MAHMUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 16:28:08 | 24.03.2013 20:44:13 | 4.2681 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.7528
47370 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HOMURLU BEŞLER TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 16:35:29 | 24.03.2013 17:37:17 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.36
47372 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:UCKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 16:38:12 | 24.03.2013 18:26:13 | 1.8003 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.0028 | 0 | 0
47377 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 15:39:50 | 24.03.2013 17:33:15 | 1.8903 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.3542 | 0 | 0
47379 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 16:41:54 | 24.03.2013 19:39:35 | 2.9614 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 355.3667 | 0
47380 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARAYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 16:53:28 | 24.03.2013 18:00:04 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
47381 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 16:57:28 | 24.03.2013 17:09:42 | 0.2039 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 69.3222 | 0
47382 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GUVERCINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 16:56:42 | 24.03.2013 18:33:34 | 1.6144 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.4333 | 0 | 0
47383 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 16:58:32 | 25.03.2013 11:40:20 | 18.6967 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 186.9667 | 0
47386 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 17:01:55 | 24.03.2013 18:25:10 | 1.3875 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 34.6875 | 69.375
47387 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 17:02:02 | 24.03.2013 22:22:01 | 5.3331 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 90.6619
47390 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS14 TR FİDER:AVASNOS TR14- AVANOS18 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 17:06:27 | 24.03.2013 18:28:20 | 1.3647 | 30 | 80 | 20 | 20 | 40.9417 | 109.1778 | 27.2944 | 27.2944
47398 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:VANLI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 17:23:56 | 24.03.2013 19:20:53 | 1.9492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9492
47404 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP14 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 17:33:28 | 24.03.2013 19:28:46 | 1.9217 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.825 | 0 | 0
47406 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KUCUK BEZIRCI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 17:28:59 | 24.03.2013 18:36:58 | 1.1331 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6653
47411 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 17:00:07 | 24.03.2013 19:01:55 | 2.03 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 0
47413 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIZILOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 17:56:41 | 24.03.2013 20:11:10 | 2.2414 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.8278 | 0 | 0
47417 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 18:06:04 | 25.03.2013 17:29:47 | 23.3953 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 140.3717
47418 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 18:12:27 | 24.03.2013 20:14:27 | 2.0333 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0
47421 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 18:17:55 | 24.03.2013 18:48:51 | 0.5156 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.7644 | 0 | 0
47424 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAKATARLA1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 18:21:38 | 24.03.2013 19:11:46 | 0.8356 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.52
47427 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 18:23:27 | 25.03.2013 10:07:22 | 15.7319 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 471.9583 | 0 | 0
47435 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DEGIRMENOZU1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 18:26:03 | 24.03.2013 20:49:27 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.73
47436 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 18:32:10 | 24.03.2013 19:12:51 | 0.6781 | 5 | 45 | 0 | 0 | 3.3903 | 30.5125 | 0 | 0
47445 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK AZDIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 18:39:15 | 25.03.2013 17:52:51 | 23.2267 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 812.9333
47450 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASKINLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 18:44:58 | 24.03.2013 19:09:14 | 0.4044 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.4489
47471 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 19:06:29 | 24.03.2013 22:03:44 | 2.9542 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.6333 | 0
47472 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 19:13:52 | 25.03.2013 15:46:47 | 20.5486 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 410.9722
47473 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 19:16:57 | 24.03.2013 19:49:08 | 0.5364 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.8006 | 0 | 0
47476 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:AVDUL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 19:16:05 | 24.03.2013 20:03:29 | 0.79 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0
47477 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBASI2 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 19:21:05 | 24.03.2013 21:11:10 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8347
47486 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KAYADIBI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 19:57:06 | 24.03.2013 21:01:11 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2042
47489 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ISTIKLAL1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 20:07:48 | 24.03.2013 21:28:47 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3497
47491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 20:06:52 | 24.03.2013 21:13:57 | 1.1181 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3542 | 0
47493 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 20:15:19 | 24.03.2013 21:08:48 | 0.8914 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.7417 | 0 | 0 | 0
47495 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CAVUS2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 20:22:37 | 24.03.2013 21:16:58 | 0.9058 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.435 | 0 | 0
47496 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 20:24:06 | 24.03.2013 21:10:27 | 0.7725 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0
47499 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 20:21:02 | 24.03.2013 20:53:15 | 0.5369 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.8867 | 0 | 0
47501 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 20:52:27 | 24.03.2013 22:29:34 | 1.6186 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.0419 | 0
47507 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 21:27:07 | 24.03.2013 22:51:36 | 1.4081 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.1611 | 0 | 0
47514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY4 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 22:35:04 | 25.03.2013 00:37:25 | 2.0392 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.7833 | 0 | 0
47517 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 23:00:45 | 24.03.2013 23:56:50 | 0.9347 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.6944 | 0 | 0
47518 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 23:03:54 | 24.03.2013 23:04:51 | 24.0158 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 600.3958
47519 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 01:36:37 | 24.03.2013 23:08:36 | 21.5331 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 430.6611
47522 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOLSUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 06:01:44 | 24.03.2013 23:15:13 | 17.2247 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 516.7417
47531 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 06:34:22 | 25.03.2013 08:15:20 | 1.6828 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 126.2083 | 0 | 0
47532 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 06:42:45 | 25.03.2013 12:37:48 | 5.9175 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 473.4 | 0
47533 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK TR:CELIL1 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 06:48:05 | 25.03.2013 10:03:09 | 3.2511 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 162.5556
47534 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 06:48:58 | 25.03.2013 07:16:08 | 0.4528 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.9056 | 15.8472
47536 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 06:29:07 | 25.03.2013 08:19:05 | 1.8328 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6622 | 0 | 0 | 0
47537 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KESECIK8 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 06:29:33 | 25.03.2013 08:24:50 | 1.9214 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.585 | 0 | 0 | 0
47543 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YARASLI KÖK FİDER:YARASLI KÖK - DIPDEDE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 07:27:22 | 25.03.2013 08:40:27 | 1.2181 | 5 | 1480 | 1 | 1 | 6.0903 | 1802.7222 | 1.2181 | 1.2181
47546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TAŞPINAR KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 07:38:30 | 25.03.2013 08:29:58 | 0.8578 | 5 | 100 | 10 | 85 | 4.2889 | 85.7778 | 8.5778 | 72.9111
47549 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 07:47:13 | 25.03.2013 09:36:00 | 1.8131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4392 | 0 | 0
47550 | 1 | KONYA | HADİM | TR:IGDEORENBAHCE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 07:37:20 | 25.03.2013 12:06:45 | 4.4903 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.4514
47553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 07:59:11 | 25.03.2013 10:18:34 | 2.3231 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.4611 | 0 | 0
47572 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARAYUSUF1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 08:36:04 | 25.03.2013 11:43:40 | 3.1267 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.76
47579 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOYUNLU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 08:38:17 | 25.03.2013 10:33:44 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.545
47580 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/53 TAŞLIK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 08:39:47 | 25.03.2013 10:14:20 | 1.5758 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.6375 | 0 | 0
47585 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:HÖYÜKLÜ KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 08:48:41 | 25.03.2013 10:30:29 | 1.6967 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84.8333 | 0 | 0
47586 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 08:44:52 | 25.03.2013 12:21:59 | 3.6186 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7117
47587 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 08:48:20 | 25.03.2013 10:03:34 | 1.2539 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 125.3889 | 25.0778 | 0
47590 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TİPİ UYGUN SEÇİLMEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 08:51:29 | 25.03.2013 13:51:11 | 4.995 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.985 | 0 | 0
47608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TAŞPINAR KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 09:05:47 | 25.03.2013 12:03:08 | 2.9558 | 5 | 100 | 10 | 85 | 14.7792 | 295.5833 | 29.5583 | 251.2458
47609 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MELİH YAPI KOP.TR 2.7 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.03.2013 09:14:01 | 25.03.2013 14:55:10 | 5.6858 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 341.15 | 0 | 0
47611 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:IMRAHOR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 08:34:17 | 25.03.2013 17:21:52 | 8.7931 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 263.7917
47613 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GULLU YAYLASI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 09:10:49 | 25.03.2013 18:38:01 | 9.4533 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.36
47625 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 09:29:48 | 25.03.2013 16:07:24 | 6.6267 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 231.9333
47631 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 09:35:08 | 25.03.2013 10:59:06 | 1.3994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7989 | 0 | 0
47641 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KARACADAĞ KÖK TR:HISAR1 TR FİDER:KARACADAĞ KÖK - HISAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 09:44:43 | 25.03.2013 09:57:44 | 0.2169 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.2169 | 7.3761 | 0 | 0
47643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 08:56:30 | 25.03.2013 09:50:13 | 0.8953 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.4292 | 0 | 0
47647 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 09:46:55 | 25.03.2013 11:00:34 | 1.2275 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42.9625
47651 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 09:56:44 | 25.03.2013 14:40:37 | 4.7314 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.6569 | 0 | 0 | 0
47654 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KEMERHİSAR İÇMECELER KÖK FİDER:KEMERHİSAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 09:59:17 | 25.03.2013 11:38:33 | 1.6544 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 165.4444 | 0
47658 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:KOCASLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 10:01:12 | 25.03.2013 11:24:16 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 83.0667
47676 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC14 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 10:09:21 | 25.03.2013 16:10:07 | 6.0128 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150.3194 | 0 | 0
47677 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:TOL1 TR FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 10:15:57 | 25.03.2013 15:40:59 | 5.4172 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75.8411 | 0
47678 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM TR:AVANOS53 TR FİDER:AVANOS-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 10:15:43 | 25.03.2013 10:45:14 | 0.4919 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.2986 | 0 | 0 | 0
47681 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 10:20:28 | 25.03.2013 11:35:08 | 1.2444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
47704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 10:51:32 | 25.03.2013 13:10:24 | 2.3144 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.8611 | 0 | 0
47708 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 09:45:52 | 25.03.2013 13:01:26 | 3.2594 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.8917 | 0 | 0
47719 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 11:10:25 | 25.03.2013 14:15:20 | 3.0819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0819 | 0
47721 | 1 | KONYA | KULU | TR:GUZEL YAYLA1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 11:17:31 | 25.03.2013 12:43:21 | 1.4306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3056 | 0 | 0
47728 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 11:23:21 | 25.03.2013 18:10:20 | 6.7831 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.3492
47729 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1682 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 11:24:14 | 25.03.2013 18:00:54 | 6.6111 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 132.2222 | 0 | 0
47730 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:RAMAZANYASAR YAYLASI1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - ŞEBEKE GERİLİMİ YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 11:24:24 | 25.03.2013 15:34:30 | 4.1683 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3367
47739 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:DELİHEBİL KÖK FİDER:DELİHEBİL KÖK - TATLICA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 11:32:56 | 25.03.2013 12:10:02 | 0.6183 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 154.5833 | 0
47746 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK FİDER:KADINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 11:37:00 | 25.03.2013 16:03:24 | 4.44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 0
47748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 11:40:57 | 25.03.2013 12:56:08 | 1.2531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2531
47751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 11:46:01 | 25.03.2013 14:32:08 | 2.7686 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69.2153 | 0 | 0
47757 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 11:46:50 | 25.03.2013 14:57:17 | 3.1742 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 79.3542
47763 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 11:50:22 | 25.03.2013 13:02:34 | 1.2033 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0
47764 | 1 | KONYA | HADİM | TR:COBANAGCIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 11:56:15 | 25.03.2013 13:48:54 | 1.8775 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3875
47774 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KAYADIBI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 12:11:38 | 25.03.2013 14:34:35 | 2.3825 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9125
47777 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 12:03:40 | 25.03.2013 13:21:35 | 1.2986 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.4792 | 0 | 0
47779 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 12:24:57 | 25.03.2013 13:06:40 | 0.6953 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9528 | 0 | 0 | 0
47789 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 12:34:55 | 25.03.2013 14:31:45 | 1.9472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77.8889 | 0 | 0
47791 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARALLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 12:29:30 | 25.03.2013 17:08:38 | 4.6522 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2178
47798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YENİKENT KÖK FİDER:YENİKENT KÖK - KARATOPRAK KOK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 12:59:21 | 25.03.2013 18:54:00 | 5.9108 | 100 | 0 | 0 | 0 | 591.0833 | 0 | 0 | 0
47808 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 13:05:59 | 25.03.2013 16:15:12 | 3.1536 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.7681 | 0 | 0
47812 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KALE KÖY 1 TR 50 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 13:12:40 | 25.03.2013 15:50:36 | 2.6322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8967 | 0 | 0
47817 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:AKYAMAC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 13:21:22 | 25.03.2013 13:34:47 | 0.2236 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11.1806
47818 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KILBASAN KOK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 13:17:24 | 25.03.2013 14:32:07 | 1.2453 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.9056 | 0
47821 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GULLU ORMAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 13:20:03 | 25.03.2013 14:28:04 | 1.1336 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6681 | 0 | 0
47822 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HASANOBA KÖK TR:HASANOBA1 TR FİDER:HASANOBA KÖK - HASANOBA TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 13:23:59 | 25.03.2013 14:55:23 | 1.5233 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1.5233 | 45.7 | 0 | 0
47824 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MUSTAFA SARLAK CADDESI TR 1.12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 13:33:09 | 25.03.2013 14:22:58 | 0.8303 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3028 | 0 | 0
47829 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 13:34:20 | 25.03.2013 15:58:39 | 2.4053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4053 | 0 | 0
47838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 13:39:19 | 25.03.2013 15:29:54 | 1.8431 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.4306 | 0 | 0
47841 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KARACADAĞ KÖK FİDER:KARACADAĞ KÖK - TOPAL CEMAL YAYLASI1TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 13:47:49 | 25.03.2013 14:45:42 | 0.9647 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.9647 | 1.9294 | 0 | 0
47843 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 13:53:07 | 25.03.2013 16:05:15 | 2.2022 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.0222
47847 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A TR:BÜSAN27 TR FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 13:32:03 | 25.03.2013 14:12:44 | 0.6781 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 101.7083 | 0 | 0
47853 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOL YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 14:02:46 | 25.03.2013 16:09:11 | 2.1069 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4278
47870 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 14:04:01 | 25.03.2013 14:54:49 | 0.8467 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0
47871 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:SEYHOMERLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 14:30:03 | 25.03.2013 14:50:14 | 0.3364 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.4097
47881 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 14:37:54 | 25.03.2013 17:12:49 | 2.5819 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.2375 | 0
47888 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SOFULAR 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 14:47:55 | 25.03.2013 16:52:48 | 2.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0814 | 0 | 0
47899 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 15:01:59 | 25.03.2013 16:06:23 | 1.0733 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0
47903 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM KÖK:ARGITHANI KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.03.2013 15:12:14 | 25.03.2013 15:15:08 | 0.0483 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.2083 | 0 | 0 | 0
47910 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BUYUKKARTAL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 15:18:20 | 25.03.2013 16:38:46 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0433
47916 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 15:24:35 | 26.03.2013 00:10:40 | 8.7681 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87.6806 | 0 | 0
47924 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 15:37:09 | 25.03.2013 17:10:04 | 1.5486 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 66.5903 | 0
47927 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.03.2013 15:36:15 | 25.03.2013 18:49:07 | 3.2144 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0722 | 0 | 0
47937 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 15:46:56 | 25.03.2013 16:42:20 | 0.9233 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.7
47947 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 09:42:15 | 25.03.2013 17:57:36 | 32.2558 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3870.7 | 0
47949 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:YAS SEBZE MEYVECILER TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 16:14:24 | 25.03.2013 18:32:57 | 2.3092 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.0917 | 0 | 0 | 0
47954 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 16:19:15 | 25.03.2013 16:27:08 | 0.1314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1314 | 0 | 0
47957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 16:28:13 | 25.03.2013 17:58:33 | 1.5056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5056 | 0
47959 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KOZANLI8 TR FİDER:KOZANLI8 TR - SAZ YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 16:33:14 | 25.03.2013 19:14:55 | 2.6947 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.3681 | 0 | 0
47962 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDULAZIZ3 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 16:45:03 | 25.03.2013 18:22:25 | 1.6228 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1139 | 0 | 0
47963 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 16:40:39 | 26.03.2013 15:19:31 | 22.6478 | 3 | 4 | 0 | 0 | 67.9433 | 90.5911 | 0 | 0
47964 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK TR:YAZICAYIRI1 TR FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - YAZICAYIRI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 16:46:31 | 25.03.2013 17:10:59 | 0.4078 | 0 | 370 | 2 | 2 | 0 | 150.8778 | 0.8156 | 0.8156
47970 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KONAKKALE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.03.2013 16:51:18 | 25.03.2013 16:57:47 | 0.1081 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.0806 | 0 | 0
47972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 17:04:10 | 25.03.2013 17:59:11 | 0.9169 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 68.7708 | 0 | 0
47974 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 17:07:06 | 25.03.2013 20:25:49 | 3.3119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3119
47979 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM35 TR:BUSAN18 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 17:14:52 | 25.03.2013 18:06:05 | 0.8536 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.6083 | 0 | 0
47988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20522 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 17:29:35 | 25.03.2013 17:33:00 | 0.0569 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.7083 | 0 | 0
47989 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARALLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 17:09:21 | 25.03.2013 21:30:10 | 4.3469 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.1633
47991 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:PAZARÖZÜ KÖK TR:UZUNKUYU2 TR FİDER:PAZARÖZÜ KÖK - UZUNKUYU2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 17:31:44 | 25.03.2013 18:39:16 | 1.1256 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 84.4167 | 0 | 0
47994 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KALEKOY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 17:17:25 | 25.03.2013 18:30:44 | 1.2219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4439 | 0 | 0
48004 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENICEKAYA2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 17:33:37 | 25.03.2013 18:41:12 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3792
48010 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 17:52:00 | 25.03.2013 20:30:21 | 2.6392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 0 | 0 | 0
48013 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 17:50:48 | 25.03.2013 18:28:10 | 0.6228 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.4556 | 0 | 0
48016 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 18:00:24 | 25.03.2013 19:43:05 | 1.7114 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.4025
48017 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 18:03:40 | 25.03.2013 18:38:09 | 0.5747 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.4944 | 0 | 0
48020 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 18:04:43 | 25.03.2013 18:49:34 | 0.7475 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 82.225 | 0 | 0
48025 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR21 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 18:08:41 | 25.03.2013 19:01:08 | 0.8742 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 218.5417 | 0 | 0
48026 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 18:08:15 | 25.03.2013 19:08:57 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.1867
48027 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 18:09:04 | 25.03.2013 19:09:23 | 1.0053 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.1319 | 0 | 0
48029 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAGKUR EVLERI TR 2.20 | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 18:05:41 | 25.03.2013 18:38:50 | 0.5525 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.525 | 0 | 0
48031 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 18:10:15 | 25.03.2013 18:24:02 | 0.2297 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.7431
48037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 18:19:36 | 25.03.2013 20:05:06 | 1.7583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7917 | 0 | 0
48039 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:OVALIBAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 18:22:28 | 25.03.2013 19:51:56 | 1.4911 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.3667
48055 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:SUBATAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 18:50:23 | 25.03.2013 19:25:33 | 0.5861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.0333 | 0 | 0
48058 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 17:37:12 | 25.03.2013 20:28:03 | 2.8475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2375 | 0 | 0
48059 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 18:50:09 | 26.03.2013 12:01:24 | 17.1875 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 515.625
48062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:DELİHEBİL KÖK FİDER:DELİHEBİL KÖK - KARAKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 18:57:32 | 25.03.2013 21:32:44 | 2.5867 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.6667 | 0
48071 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 19:10:07 | 25.03.2013 23:15:06 | 4.0831 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3322 | 0
48084 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 19:44:05 | 25.03.2013 20:55:38 | 1.1925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1925 | 0 | 0
48087 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAYKOY2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.03.2013 20:20:06 | 25.03.2013 20:26:26 | 0.1056 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.1111 | 0 | 0
48093 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TIPI KOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 20:40:33 | 25.03.2013 22:00:02 | 1.3247 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.4944 | 0 | 0
48097 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.03.2013 16:36:35 | 26.03.2013 14:30:38 | 45.9008 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 918.0167
48103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-16A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 21:07:51 | 25.03.2013 21:27:50 | 0.3331 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 33.3056
48116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TAŞPINAR KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 22:46:09 | 26.03.2013 01:58:05 | 3.1989 | 5 | 100 | 10 | 85 | 15.9944 | 319.8889 | 31.9889 | 271.9056
48118 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 22:48:22 | 25.03.2013 23:18:52 | 0.5083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5083 | 0 | 0
48119 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 22:48:02 | 26.03.2013 11:54:19 | 13.1047 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1441.5194 | 0
48126 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 23:43:56 | 26.03.2013 00:24:40 | 0.6789 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 0 | 0
48133 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:KÖK KARŞISI1 TR - SARAYÖNÜ İÇME SUYU30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 04:12:10 | 26.03.2013 05:59:27 | 1.7881 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 3.5761 | 62.5819
48135 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM33 FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 05:38:43 | 26.03.2013 05:53:35 | 0.2478 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.9556 | 0 | 0
48136 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 05:45:16 | 26.03.2013 11:03:18 | 5.3006 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 185.5194 | 0 | 0
48137 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 05:54:43 | 26.03.2013 09:26:31 | 3.53 | 5 | 15 | 0 | 0 | 17.65 | 52.95 | 0 | 0
48140 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:ASAGIKARAOREN1 TR FİDER:ORTAKARAÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 06:58:01 | 26.03.2013 08:41:28 | 1.7242 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.4833 | 0 | 0 | 0
48144 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:YALIHÜYÜK KÖK TR:YALIHUYUK6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 06:53:21 | 26.03.2013 09:24:40 | 2.5219 | 950 | 0 | 0 | 0 | 2395.8472 | 0 | 0 | 0
48145 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA4 TM DM:KARATAY DM25 TR:COMAKLI1 TR FİDER:DM25 - ÇOMAKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 07:14:06 | 26.03.2013 07:17:20 | 0.0539 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.3889 | 0 | 0 | 0
48149 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE IM-3 TR:MERKEZ3-34 TR FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 07:25:08 | 26.03.2013 07:51:05 | 0.4325 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 648.75 | 0 | 0
48150 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ORTAOKUL KABİN TR-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 07:13:43 | 26.03.2013 07:49:57 | 0.6039 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 40.4606 | 0 | 0
48151 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI5 TR FİDER:CİHANBEYLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 07:42:49 | 26.03.2013 08:27:23 | 0.7428 | 6 | 750 | 0 | 0 | 4.4567 | 557.0833 | 0 | 0
48152 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TR:DESTIGIN2 TR FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 07:50:50 | 26.03.2013 08:57:52 | 1.1172 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.7583 | 0 | 0 | 0
48154 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 07:07:35 | 26.03.2013 08:06:08 | 0.9758 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.7917 | 0 | 0
48155 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 08:05:23 | 26.03.2013 09:45:52 | 1.6747 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.0242 | 3.3494 | 0 | 0
48159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 08:19:30 | 26.03.2013 10:27:52 | 2.1394 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.255 | 0 | 0
48163 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 08:30:51 | 26.03.2013 09:12:47 | 0.6989 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.4833 | 0 | 0
48168 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 08:31:09 | 26.03.2013 08:59:44 | 0.4764 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3819 | 0 | 0
48176 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 08:37:31 | 26.03.2013 09:24:29 | 0.7828 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 117.4167 | 0
48180 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM TR:TASKALE1 TR FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 08:40:29 | 26.03.2013 09:14:39 | 0.5694 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8472 | 0 | 0 | 0
48192 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.03.2013 10:25:43 | 26.03.2013 08:59:53 | 22.5694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.5694 | 0 | 0
48197 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:BAGLICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 09:05:31 | 26.03.2013 12:23:24 | 3.2981 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.4903 | 0 | 0
48199 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI YESILHAT TR-11 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 09:04:17 | 26.03.2013 09:26:03 | 0.3628 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.8833
48201 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YEŞİL OBA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 08:56:09 | 26.03.2013 10:09:21 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.3
48205 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MELİH YAPI KOP.TR 2.7 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.03.2013 09:17:21 | 26.03.2013 12:32:48 | 3.2575 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 195.45 | 0 | 0
48207 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TASBASI1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 09:12:26 | 26.03.2013 12:31:49 | 3.3231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3231
48212 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SACIKARA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 09:23:26 | 26.03.2013 12:59:15 | 3.5969 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1939
48215 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 09:25:52 | 26.03.2013 10:06:02 | 0.6694 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 87.0278 | 0
48219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KILBASAN KÖK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 09:24:51 | 26.03.2013 10:34:09 | 1.155 | 0 | 0 | 43 | 1450 | 0 | 0 | 49.665 | 1674.75
48220 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR19/B TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 09:27:14 | 26.03.2013 11:13:54 | 1.7778 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0
48223 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU78 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 09:37:50 | 26.03.2013 11:03:44 | 1.4317 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 74.4467 | 0 | 0
48227 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 09:39:58 | 26.03.2013 11:31:25 | 1.8575 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2875
48229 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM KÖK:YEŞİLDAĞ KÖK FİDER:BEYŞEHİR- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 09:40:44 | 26.03.2013 10:26:27 | 0.7619 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 190.4861 | 0.7619 | 0
48236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 3TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 09:43:58 | 26.03.2013 10:22:38 | 0.6444 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.2222 | 0 | 0
48247 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 09:55:40 | 26.03.2013 11:36:17 | 1.6769 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83.8472 | 0 | 0
48248 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 13TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 09:58:24 | 26.03.2013 18:11:06 | 8.2117 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 287.4083 | 0 | 0
48251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 10:02:08 | 26.03.2013 11:24:27 | 1.3719 | 300 | 0 | 0 | 0 | 411.5833 | 0 | 0 | 0
48253 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:OFİS KÖK FİDER:OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 10:04:41 | 26.03.2013 10:40:51 | 0.6028 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 30.1389 | 75.3472
48254 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK SEKERLER1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 10:08:31 | 26.03.2013 10:42:38 | 0.5686 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8431
48258 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAYAGZI7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 10:02:51 | 26.03.2013 11:01:43 | 0.9811 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9622
48259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOBEKLIDAG TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.03.2013 10:15:25 | 26.03.2013 11:22:28 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5875
48260 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YANARDAGLAR YAYLASI1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 10:15:30 | 26.03.2013 11:54:42 | 1.6533 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
48262 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 10:15:28 | 26.03.2013 11:39:10 | 1.395 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 0 | 0
48263 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 10:15:12 | 26.03.2013 12:05:26 | 1.8372 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1861
48274 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/58 MEYTAJ FİDER:FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 10:35:09 | 26.03.2013 11:06:01 | 0.5144 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 699.6444 | 0 | 0
48277 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:TEPEOGLU YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 10:39:26 | 26.03.2013 12:26:30 | 1.7844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7844 | 0 | 0
48287 | 1 | KONYA | KULU | TR:BAHADIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 10:49:26 | 26.03.2013 12:11:51 | 1.3736 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.4833 | 0 | 0
48292 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:ALTILAR MODÜLER KÖK FİDER:ALTILAR MODÜLER KÖK - TAVLIOREN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 10:58:21 | 26.03.2013 11:29:23 | 0.5172 | 3 | 300 | 1 | 1 | 1.5517 | 155.1667 | 0.5172 | 0.5172
48299 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM TR:AVANOS14 TR FİDER:AVANOS-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 11:04:20 | 26.03.2013 11:39:29 | 0.5858 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0
48304 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 11:05:13 | 26.03.2013 12:35:01 | 1.4967 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 119.7333 | 0 | 0
48306 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 IM:İM2- FERİT PAŞA TR:CAYIRBAGI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 11:06:41 | 26.03.2013 16:13:57 | 5.1211 | 150 | 0 | 0 | 0 | 768.1667 | 0 | 0 | 0
48315 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 11:29:38 | 26.03.2013 12:32:56 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.825
48319 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARADUSEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 11:33:30 | 26.03.2013 18:17:42 | 6.7367 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.6833
48323 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ABDİTOLU RMU FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 11:42:05 | 26.03.2013 12:32:24 | 0.8386 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 101.4719 | 0
48327 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AFETEVLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 11:50:20 | 26.03.2013 13:08:13 | 1.2981 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.4514
48329 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 11:49:49 | 26.03.2013 13:25:31 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 55.825
48336 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 12:03:58 | 26.03.2013 15:14:25 | 3.1742 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.7417 | 0
48338 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:YAVŞANKUYU SULAMA KÖK FİDER:YAVŞANKUYU YEŞİLHAT KÖK - YAVŞANKUYU SULAMA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 12:06:44 | 26.03.2013 13:22:30 | 1.2628 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.365 | 0
48339 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:BAŞGÖTÜREN KÖK TR:KOSEALI1 TR FİDER:KIZÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 12:12:05 | 26.03.2013 13:13:10 | 1.0181 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1806 | 0
48342 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 12:21:31 | 26.03.2013 16:01:12 | 3.6614 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 933.6542 | 0
48343 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR64 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 12:20:00 | 26.03.2013 13:31:28 | 1.1911 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1467 | 0 | 0
48344 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 12:22:19 | 26.03.2013 18:34:07 | 6.1967 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 111.54 | 0
48345 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:ALTILAR MODÜLER KÖK FİDER:ALTILAR MODÜLER KÖK - TAVLIOREN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 12:23:23 | 26.03.2013 13:09:45 | 0.7728 | 3 | 300 | 1 | 1 | 2.3183 | 231.8333 | 0.7728 | 0.7728
48347 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 12:23:42 | 26.03.2013 14:00:10 | 1.6078 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 209.0111 | 0
48349 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SABANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 12:26:11 | 26.03.2013 13:51:08 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0792
48351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 12:21:42 | 26.03.2013 14:32:47 | 2.1847 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 76.4653 | 0 | 0
48352 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:EREĞLİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 12:31:07 | 26.03.2013 15:10:05 | 2.6494 | 5 | 150 | 0 | 0 | 13.2472 | 397.4167 | 0 | 0
48354 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OZYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 12:33:21 | 26.03.2013 16:04:28 | 3.5186 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.1861
48368 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ALTINÖZ KÖYÜ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 12:58:16 | 26.03.2013 14:49:48 | 1.8589 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2944 | 0 | 0
48371 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 12:58:48 | 26.03.2013 17:55:06 | 4.9383 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.3833 | 0
48381 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 13:22:37 | 26.03.2013 14:15:10 | 0.8758 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.275 | 0 | 0
48382 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 13:12:59 | 26.03.2013 14:14:27 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2444
48388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AYBASTI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 13:33:14 | 26.03.2013 16:48:48 | 3.2594 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 71.7078
48389 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDE KORKUT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 13:06:29 | 26.03.2013 13:45:49 | 0.6556 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 49.1667 | 0 | 0
48390 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 13:34:27 | 26.03.2013 15:34:23 | 1.9989 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9944 | 0
48398 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 13:44:07 | 26.03.2013 15:29:48 | 1.7614 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0456 | 0 | 0
48400 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:KARAYOLLARI KÖK FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 13:48:05 | 26.03.2013 14:06:56 | 0.3142 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 27.3325 | 0 | 0
48404 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAFIF KIMYACILAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 13:54:46 | 26.03.2013 14:27:05 | 0.5386 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3861 | 0 | 0
48417 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR83 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 14:06:02 | 26.03.2013 15:51:42 | 1.7611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8056 | 0 | 0
48427 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 14:28:43 | 26.03.2013 15:44:49 | 1.2683 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 116.6867 | 0 | 0
48434 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 14:31:08 | 26.03.2013 15:52:35 | 1.3575 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.9375
48436 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 14:31:18 | 26.03.2013 15:55:45 | 1.4075 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 703.75 | 0
48439 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ALTUNELLER YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 14:34:03 | 26.03.2013 15:23:00 | 0.8158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 0
48450 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:ALTINKAYA2 TR FİDER:ALTINKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 14:45:15 | 26.03.2013 16:52:55 | 2.1278 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 531.9444
48451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK04 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 14:42:08 | 26.03.2013 14:54:44 | 0.21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
48452 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 14:45:51 | 26.03.2013 17:45:01 | 2.9861 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 328.4722 | 0
48453 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OGRETMEN EVLERI1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 14:46:36 | 26.03.2013 16:29:50 | 1.7206 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1617 | 0 | 0
48454 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:S1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 14:49:59 | 26.03.2013 15:27:17 | 0.6217 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 0 | 0
48457 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:AGALAR 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 14:49:27 | 26.03.2013 16:03:00 | 1.2258 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2583 | 0 | 0 | 0
48459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 13:31:07 | 26.03.2013 15:11:51 | 1.6789 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.3667 | 0 | 0 | 0
48463 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 14:56:18 | 26.03.2013 15:34:55 | 0.6436 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 86.8875
48477 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ORHANIYE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 15:18:02 | 26.03.2013 17:34:07 | 2.2681 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.0208
48478 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM35 FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 15:18:16 | 26.03.2013 15:33:46 | 0.2583 | 30 | 80 | 0 | 0 | 7.75 | 20.6667 | 0 | 0
48480 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YUNLUKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 15:19:04 | 26.03.2013 18:43:50 | 3.4128 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 211.5922
48481 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TR:KUZOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 15:18:25 | 26.03.2013 16:27:47 | 1.1561 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 47.4006 | 1.1561 | 0
48482 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 15:18:57 | 26.03.2013 15:45:09 | 0.4367 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
48483 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAG FABRIKASI USTU TR 3.10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 15:22:37 | 26.03.2013 17:13:35 | 1.8494 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 64.7306 | 0 | 0
48485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KOZLUBUCAK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 15:23:44 | 26.03.2013 17:22:12 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.5911
48486 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SACIKARA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 15:22:25 | 26.03.2013 17:40:44 | 2.3053 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.1897
48490 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 15:33:38 | 26.03.2013 18:25:06 | 2.8578 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8622 | 0 | 0
48508 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BAHÇELİ (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 15:54:32 | 26.03.2013 16:30:56 | 0.6067 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 0
48509 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 15:51:59 | 26.03.2013 18:10:57 | 2.3161 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 64.8511 | 0
48512 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 15:58:57 | 26.03.2013 19:02:27 | 3.0583 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 122.3333 | 0
48514 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OZKOCLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:03:07 | 26.03.2013 17:02:10 | 0.9842 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9525
48517 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:BOZKIR1 KÖK TR:BOZKIR16 TR FİDER:BALIKLAVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 15:54:19 | 26.03.2013 16:27:26 | 0.5519 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 328.4069 | 0 | 0
48518 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:01:04 | 26.03.2013 21:53:50 | 5.8794 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 146.9861
48519 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENIKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:03:51 | 26.03.2013 17:21:10 | 1.2886 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.7722 | 0 | 0
48527 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN18 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.03.2013 16:06:39 | 26.03.2013 17:33:19 | 1.4444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4444 | 0 | 0
48530 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:13:14 | 26.03.2013 17:26:04 | 1.2139 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.6361 | 0 | 0
48533 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:09:12 | 26.03.2013 17:50:16 | 1.6844 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.2667 | 0 | 0
48536 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A TR:BÜSAN8 TR FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:17:45 | 26.03.2013 17:06:02 | 0.8047 | 50 | 50 | 0 | 0 | 40.2361 | 40.2361 | 0 | 0
48549 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:22:53 | 26.03.2013 16:58:01 | 0.5856 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7567
48554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YESILBURC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:29:56 | 26.03.2013 17:43:50 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.475
48557 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KICIAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:29:09 | 26.03.2013 17:39:03 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.125
48558 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGI CIGIL3 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:30:06 | 26.03.2013 18:13:14 | 1.7189 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1889 | 0 | 0
48562 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TEPELER YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:30:36 | 26.03.2013 16:40:08 | 0.1589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4767 | 0 | 0
48567 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CIGDELI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:40:34 | 26.03.2013 18:04:12 | 1.3939 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 94.7844
48569 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:43:47 | 26.03.2013 17:54:40 | 1.1814 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8139 | 0 | 0
48570 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BAŞHARMAN TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 15:04:50 | 26.03.2013 19:07:16 | 4.0406 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.6083
48573 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BAHÇELİ (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:45:13 | 26.03.2013 17:20:16 | 0.5842 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 58.4167 | 0
48576 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.03.2013 16:46:21 | 26.03.2013 17:36:00 | 0.8275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8275 | 0 | 0 | 0
48577 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:OYMALI1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:44:07 | 26.03.2013 22:01:50 | 5.2953 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 105.9056 | 0 | 0
48579 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:45:10 | 26.03.2013 17:09:54 | 0.4122 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.3589 | 0 | 0
48580 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:46:07 | 26.03.2013 17:57:46 | 1.1942 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9417 | 0 | 0
48581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 16TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:40:51 | 26.03.2013 18:06:24 | 1.4258 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.3875 | 0 | 0
48582 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:49:46 | 26.03.2013 17:50:57 | 1.0197 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 132.5639 | 0
48588 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUK HAVA TR 2.4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 16:54:01 | 26.03.2013 18:47:50 | 1.8969 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 66.3931 | 0 | 0
48595 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CULFA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:09:21 | 26.03.2013 19:34:31 | 2.4194 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.1944
48598 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:DELİKBASTIRAN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:05:50 | 27.03.2013 11:06:03 | 18.0036 | 20 | 0 | 0 | 0 | 360.0722 | 0 | 0 | 0
48604 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:MUCUR MERKEZ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:14:10 | 26.03.2013 18:01:46 | 0.7933 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0
48609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:20:20 | 26.03.2013 20:06:55 | 2.7764 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 194.3472 | 0 | 0
48610 | 1 | KONYA | HADİM | TR:IGDEOREN1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:20:12 | 26.03.2013 18:08:26 | 0.8039 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6078
48611 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A TR:BÜSAN8 TR FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:14:49 | 26.03.2013 17:55:21 | 0.6756 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.7778 | 0 | 0 | 0
48614 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:24:14 | 26.03.2013 18:11:43 | 0.7914 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9569 | 0 | 0
48619 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:31:46 | 26.03.2013 21:25:49 | 3.9008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9008 | 0 | 0
48621 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:35:49 | 26.03.2013 19:02:03 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.5583
48623 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEMIRKAZIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:34:08 | 26.03.2013 18:07:16 | 0.5522 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.2833
48624 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.03.2013 17:35:42 | 26.03.2013 17:41:58 | 0.1044 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4.9089 | 0 | 0
48625 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:41:38 | 26.03.2013 18:26:09 | 0.7419 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.1614
48628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OZYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:42:45 | 26.03.2013 21:45:17 | 4.0422 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.4222
48629 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-14 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:41:40 | 26.03.2013 18:46:17 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.5389
48630 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:35:44 | 26.03.2013 18:29:15 | 0.8919 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89.1944 | 0 | 0
48638 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:36:48 | 26.03.2013 18:29:01 | 0.8703 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.4056
48639 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEREYAZDAGI YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:51:26 | 26.03.2013 20:37:46 | 2.7722 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 110.8889
48640 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:57:02 | 26.03.2013 18:58:44 | 1.0283 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.85 | 0
48641 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CINGIRIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:55:13 | 26.03.2013 20:41:23 | 2.7694 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 99.7 | 0 | 0
48643 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARABAYIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:53:59 | 26.03.2013 19:09:23 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.1333
48644 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:56:01 | 26.03.2013 19:30:04 | 1.5675 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 164.5875 | 0 | 0
48647 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TAMIRCILER YENI TR 1.24 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:56:32 | 26.03.2013 19:58:52 | 2.0389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0389 | 0 | 0
48648 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CANKURTARAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:03:46 | 26.03.2013 19:23:19 | 1.3258 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2583 | 0 | 0
48649 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 17:42:00 | 26.03.2013 22:02:13 | 4.3369 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.3694 | 0 | 0
48651 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KOCAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:03:02 | 26.03.2013 18:44:37 | 0.6931 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9306 | 0 | 0
48652 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:02:16 | 26.03.2013 20:45:03 | 2.7131 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 81.3917
48654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KINIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:06:27 | 26.03.2013 19:43:24 | 1.6158 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.3167 | 0 | 0
48656 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU83A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:07:34 | 26.03.2013 18:11:10 | 0.06 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0
48659 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:10:38 | 26.03.2013 19:11:51 | 1.0203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0203 | 0 | 0
48660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:09:18 | 26.03.2013 18:50:05 | 0.6797 | 800 | 0 | 0 | 0 | 543.7778 | 0 | 0 | 0
48663 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGINDERESI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:13:59 | 26.03.2013 21:12:51 | 2.9811 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.7167
48665 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1085 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:18:27 | 26.03.2013 19:23:47 | 1.0889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1778 | 0 | 0
48666 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OTOGARYANI26 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:20:40 | 26.03.2013 18:35:40 | 0.25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
48667 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILKAPI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:21:08 | 26.03.2013 20:51:54 | 2.5128 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.8194
48669 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AYVALCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:21:26 | 26.03.2013 20:13:14 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 78.26
48670 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOYALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:22:01 | 26.03.2013 20:36:06 | 2.2347 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 167.6042
48671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:25:35 | 26.03.2013 19:23:50 | 0.9708 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.9792 | 0 | 0
48675 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZAR YERI ALTI TR 3.30 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:21:57 | 26.03.2013 20:28:05 | 2.1022 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.0222 | 0 | 0
48679 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:24:59 | 26.03.2013 19:04:29 | 0.6583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0
48683 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BURUNSUZ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:39:54 | 26.03.2013 19:06:55 | 0.4503 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1519 | 0 | 0
48684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 14:10:55 | 26.03.2013 19:04:42 | 4.8964 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.5494 | 0
48685 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:41:57 | 26.03.2013 23:02:26 | 4.3414 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 130.2417
48687 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:45:14 | 26.03.2013 19:01:28 | 0.2706 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.5172 | 0 | 0
48697 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AYDOGMUS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:54:51 | 26.03.2013 21:10:26 | 2.2597 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.9347 | 0 | 0
48698 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:ARASOGUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:49:51 | 26.03.2013 19:59:34 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.2106
48699 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ORENBOYALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:56:25 | 26.03.2013 19:53:43 | 0.955 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 0
48700 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:02:14 | 26.03.2013 19:31:28 | 1.4872 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4361 | 0 | 0
48704 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A TR:BÜSAN8 TR FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:50:37 | 26.03.2013 19:54:46 | 1.0692 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.4583 | 0 | 0 | 0
48709 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:CAKILLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 19:05:16 | 26.03.2013 20:12:42 | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2389
48710 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:A.HÜYÜĞÜ TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 19:03:49 | 26.03.2013 20:52:23 | 1.8094 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.2361 | 0 | 0
48712 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 19:11:40 | 26.03.2013 20:49:22 | 1.6283 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.2833 | 0 | 0
48714 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:TUZLUKÇU-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 19:12:44 | 26.03.2013 19:26:18 | 0.2261 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 836.6111 | 0 | 0
48716 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 19:12:10 | 26.03.2013 19:53:46 | 0.6933 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.0133 | 0 | 0
48720 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 19:02:26 | 26.03.2013 20:04:30 | 1.0344 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3444 | 0 | 0
48725 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAYKOY4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.03.2013 19:35:20 | 26.03.2013 19:39:28 | 0.0689 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.3778 | 0 | 0
48731 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR15 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 19:47:53 | 26.03.2013 20:49:20 | 1.0242 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.3625 | 0 | 0
48732 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:BÜSAN DM FİDER:FEVZİ ÇAKMAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 19:51:27 | 26.03.2013 20:47:11 | 0.9289 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.4444 | 0 | 0
48733 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BURUNSUZ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 19:53:38 | 26.03.2013 20:38:07 | 0.7414 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4139 | 0 | 0
48734 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:STAD5 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 19:07:28 | 26.03.2013 20:45:36 | 1.6356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2711 | 0 | 0
48735 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 19:56:54 | 26.03.2013 23:03:56 | 3.1172 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9378
48736 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:YAGLICA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 19:53:34 | 26.03.2013 22:14:43 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.64
48738 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:DEMIROLUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 20:01:58 | 26.03.2013 22:10:28 | 2.1417 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.4167
48748 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 20:41:24 | 26.03.2013 21:09:40 | 0.4711 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 75.3778
48749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYAKOK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 20:39:40 | 26.03.2013 22:00:13 | 1.3425 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.9875 | 0 | 0
48751 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:BÜSAN DM FİDER:FEVZİ ÇAKMAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 20:51:14 | 26.03.2013 22:47:39 | 1.9403 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 116.4167 | 0 | 0
48752 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:SEYDIFAKILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 20:54:48 | 26.03.2013 21:40:18 | 0.7583 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3083
48757 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 21:05:39 | 26.03.2013 23:07:25 | 2.0294 | 50 | 0 | 0 | 0 | 101.4722 | 0 | 0 | 0
48758 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ALAÇATI KÖK FİDER:SUDURAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 21:12:58 | 26.03.2013 22:36:17 | 1.3886 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.6583 | 0
48771 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAM FABRIKASI TR 2.8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 22:45:54 | 26.03.2013 23:05:26 | 0.3256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6511 | 0 | 0
48775 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK3 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 22:58:36 | 27.03.2013 01:10:50 | 2.2039 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.0778 | 0 | 0
48776 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:CAKILLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 23:08:31 | 27.03.2013 01:52:48 | 2.7381 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.0708
48780 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 01:05:23 | 27.03.2013 02:40:10 | 1.5797 | 320 | 0 | 0 | 0 | 505.5111 | 0 | 0 | 0
48782 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 01:27:28 | 27.03.2013 02:20:24 | 0.8822 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.8222 | 0 | 0
48786 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR45 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİ BETONU UYGUN OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 02:46:02 | 27.03.2013 03:14:39 | 0.4769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4769 | 0 | 0
48790 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 05:50:48 | 27.03.2013 06:25:06 | 0.5717 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.575 | 0 | 0
48791 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:KÖRPINAR MODÜLER FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 06:27:23 | 27.03.2013 07:38:53 | 1.1917 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 81.0333 | 0
48793 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 06:39:33 | 27.03.2013 06:50:49 | 0.1878 | 200 | 0 | 0 | 0 | 37.5556 | 0 | 0 | 0
48794 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM22 TR:HARMANCIK14 TR FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 06:42:21 | 27.03.2013 06:52:08 | 0.1631 | 250 | 0 | 0 | 0 | 40.7639 | 0 | 0 | 0
48795 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM TR:EREGLI1600 DM FİDER:EREĞLİ1600 DM-EREĞLİ1690 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 06:50:41 | 27.03.2013 07:57:48 | 1.1186 | 300 | 0 | 0 | 0 | 335.5833 | 0 | 0 | 0
48797 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM FİDER:AVANOS-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 06:59:24 | 27.03.2013 07:41:36 | 0.7033 | 85 | 0 | 0 | 0 | 59.7833 | 0 | 0 | 0
48799 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEYKONAK 1 TR 100 | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 07:02:57 | 27.03.2013 10:12:29 | 3.1589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1589 | 0 | 0
48800 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 07:08:38 | 27.03.2013 07:38:44 | 0.5017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0
48803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-2B TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 07:09:49 | 27.03.2013 07:44:14 | 0.5736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1472
48805 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KESMEZ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 07:24:11 | 27.03.2013 09:20:18 | 1.9353 | 3 | 150 | 0 | 0 | 5.8058 | 290.2917 | 0 | 0
48807 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 07:33:14 | 27.03.2013 15:14:59 | 7.6958 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 115.4375 | 0
48810 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:AVANOS TM FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 07:38:43 | 27.03.2013 10:56:28 | 3.2958 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2958 | 0
48812 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK AZDIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 08:00:32 | 27.03.2013 11:28:47 | 3.4708 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 104.125
48817 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 08:07:35 | 27.03.2013 14:55:27 | 6.7978 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1019.6667 | 0
48818 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 08:15:29 | 27.03.2013 08:36:55 | 0.3572 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 0 | 0 | 0
48820 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAYIRLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 08:17:19 | 27.03.2013 11:35:20 | 3.3003 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.5042
48828 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 08:37:34 | 27.03.2013 12:23:51 | 3.7714 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75.4278 | 0
48830 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:YARMA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 08:41:37 | 27.03.2013 11:02:21 | 2.3456 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.7644 | 0
48834 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AVANOS49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 08:42:06 | 27.03.2013 15:41:42 | 6.9933 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.98 | 0 | 0
48835 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YESILDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 08:42:24 | 27.03.2013 10:35:33 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.2875
48839 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 08:48:37 | 27.03.2013 10:06:31 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.58
48840 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 08:49:17 | 27.03.2013 10:57:18 | 2.1336 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6681 | 0 | 0
48841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-6 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 08:44:28 | 27.03.2013 10:06:47 | 1.3719 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.0181
48843 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KIRIMINI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 08:54:38 | 27.03.2013 09:50:39 | 0.9336 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.0042
48844 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAVA KADIN CAMİ TR 3.18 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.03.2013 08:58:08 | 27.03.2013 14:02:15 | 5.0686 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 506.8611 | 0 | 0
48845 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM KÖK:BEŞIŞIKLI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.03.2013 08:55:23 | 27.03.2013 08:58:44 | 0.0558 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 5.9742 | 0.0558 | 0
48847 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM1 DEDEKORKUT KÖK:HATUNSARAY KÖK TR:GUNEYDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 08:58:42 | 27.03.2013 09:18:50 | 0.3356 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50.3333 | 0 | 0 | 0
48848 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:PIRAHMETLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 08:57:02 | 27.03.2013 10:50:33 | 1.8919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4597 | 0 | 0
48853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:CULCULE KÖK TR:TOMU1 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 08:53:38 | 27.03.2013 11:24:06 | 2.5078 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 250.7778 | 0
48856 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA5 TM DM:KARATAY DM25 FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 09:11:23 | 27.03.2013 09:39:18 | 0.4653 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.3056 | 0 | 0
48858 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOZCAMAHMUT1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 09:14:26 | 27.03.2013 12:11:18 | 2.9478 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7389
48861 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:POSTALLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 09:21:33 | 27.03.2013 12:44:37 | 3.3844 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 84.6111
48869 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 TR:CAYIRBAGI5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 09:24:42 | 27.03.2013 11:14:35 | 1.8314 | 150 | 0 | 0 | 0 | 274.7083 | 0 | 0 | 0
48871 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:BÜSAN DM TR:BÜSAN18 TR FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 09:34:09 | 27.03.2013 10:00:33 | 0.44 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
48872 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:GÖKHÜYÜK | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 09:27:17 | 27.03.2013 15:59:35 | 6.5383 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 163.4583 | 0
48873 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:YALIHÜYÜK KÖK TR:MUTLUYAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 09:33:34 | 27.03.2013 11:32:56 | 1.9894 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.7467 | 0
48876 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 09:28:55 | 27.03.2013 10:02:32 | 0.5603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8014 | 0 | 0
48885 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 09:50:00 | 27.03.2013 13:43:47 | 3.8964 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.9639
48894 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.03.2013 18:10:13 | 27.03.2013 10:08:48 | 15.9764 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 543.1972
48895 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SAHOREN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 10:06:30 | 27.03.2013 12:19:55 | 2.2236 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.4722 | 0 | 0
48898 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 10:11:01 | 27.03.2013 11:23:14 | 1.2036 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2217 | 0 | 0 | 0
48914 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 10:23:35 | 27.03.2013 11:35:29 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.9583
48918 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVALIOGLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 10:27:01 | 27.03.2013 11:21:59 | 0.9161 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91.6111 | 0 | 0
48920 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 10:28:12 | 27.03.2013 11:06:03 | 0.6308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1542 | 0 | 0
48921 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BADAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 10:27:53 | 27.03.2013 19:37:54 | 9.1669 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1375.0417 | 0
48933 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 10:49:34 | 27.03.2013 15:55:16 | 5.095 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 91.71 | 0
48942 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 11:13:17 | 27.03.2013 11:34:40 | 0.3564 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.6917 | 0 | 0
48943 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PAMUKCU2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 11:09:51 | 27.03.2013 15:06:50 | 3.9497 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.2458 | 0 | 0
48949 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HALAC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 11:19:40 | 27.03.2013 13:29:09 | 2.1581 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.9514
48958 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 11:33:36 | 27.03.2013 14:11:36 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2667
48961 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 11:37:50 | 27.03.2013 12:48:43 | 1.1814 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9069 | 0 | 0
48965 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 11:40:38 | 27.03.2013 11:56:34 | 0.2656 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 7170 | 0 | 0
48969 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 11:34:11 | 27.03.2013 12:25:30 | 0.8553 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 111.1861 | 0
48976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 11:50:50 | 27.03.2013 14:37:31 | 2.7781 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69.4514 | 0 | 0
48994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:CULCULE KÖK TR:TOMU1 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 12:26:39 | 27.03.2013 14:20:44 | 1.9014 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 190.1389 | 0
48996 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 12:29:34 | 27.03.2013 13:35:21 | 1.0964 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.4458 | 0 | 0
49011 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:GÖKTEPE KÖK TR:CIVLER2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 12:44:09 | 27.03.2013 14:11:51 | 1.4617 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 48.235 | 0
49015 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 13:07:45 | 27.03.2013 15:56:09 | 2.8067 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 140.3333 | 0 | 0
49021 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 13:09:31 | 27.03.2013 14:47:17 | 1.6294 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.5889 | 0 | 0
49023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 13:02:23 | 27.03.2013 14:09:09 | 1.1128 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 77.8944 | 0 | 0
49040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BABAKONAGI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 13:48:40 | 27.03.2013 15:47:52 | 1.9867 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 69.5333 | 0 | 0
49041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALAYHAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 13:47:37 | 27.03.2013 14:55:45 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.7444
49046 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:TILKILI1 TR FİDER:TOL KÖK - TILKILI TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 13:51:18 | 27.03.2013 15:36:37 | 1.7553 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7553 | 0 | 0 | 0
49047 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 13:50:33 | 27.03.2013 15:18:11 | 1.4606 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.2111 | 0 | 0
49050 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 13:56:04 | 27.03.2013 14:37:35 | 0.6919 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7678
49055 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:AYASLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 14:03:25 | 27.03.2013 15:05:15 | 1.0306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1528 | 0 | 0
49062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 3TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 14:10:42 | 27.03.2013 14:47:33 | 0.6142 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30.7083 | 0 | 0
49065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 14:18:44 | 27.03.2013 15:20:15 | 1.0253 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1264 | 0
49079 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 14:39:16 | 27.03.2013 21:00:18 | 6.3506 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.7528 | 0
49082 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU CARDAKLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 14:50:03 | 27.03.2013 16:40:34 | 1.8419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8419 | 0 | 0
49089 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KIRI12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 14:53:00 | 27.03.2013 15:00:06 | 0.1183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1183 | 0 | 0
49090 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.03.2013 14:57:12 | 27.03.2013 15:02:32 | 0.0889 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 12.4444 | 0 | 0
49107 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:MANTAR MODÜLER KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 15:21:28 | 27.03.2013 16:56:51 | 1.5897 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1794 | 0
49108 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 15:26:09 | 27.03.2013 18:18:43 | 2.8761 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8761 | 0 | 0 | 0
49109 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:AYRITEPE KÖK FİDER:TURGUT | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.03.2013 15:27:18 | 27.03.2013 15:30:43 | 0.0569 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0569 | 0
49111 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.03.2013 15:32:20 | 27.03.2013 15:34:26 | 0.035 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0
49113 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:HACIFIKILI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.03.2013 15:36:33 | 27.03.2013 15:38:10 | 0.0269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0269 | 0
49116 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AVANOS37 TR FİDER:AVANOS TR 37- AVANOS38 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 15:26:36 | 27.03.2013 17:00:13 | 1.5603 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1248.2222 | 0 | 0 | 0
49122 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK11 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BARA KISA DEVRESİ TEL DOLAŞIĞI-KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 15:38:09 | 27.03.2013 19:02:56 | 3.4131 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.2611 | 0 | 0
49133 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 15:50:36 | 27.03.2013 17:26:29 | 1.5981 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 55.9319 | 0 | 0
49135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 15:50:24 | 27.03.2013 18:31:59 | 2.6931 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.8514
49147 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABUK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 16:03:09 | 27.03.2013 16:55:29 | 0.8722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8722
49157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 18TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 16:17:07 | 27.03.2013 18:27:49 | 2.1783 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.675 | 0 | 0
49162 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 16:26:07 | 27.03.2013 16:53:00 | 0.4481 | 50 | 250 | 75 | 125 | 22.4028 | 112.0139 | 33.6042 | 56.0069
49169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A TR:KIRKOBA1 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 15:54:50 | 27.03.2013 16:58:52 | 1.0672 | 0 | 0 | 15 | 135 | 0 | 0 | 16.0083 | 144.075
49170 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10202 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 16:33:35 | 27.03.2013 17:37:23 | 1.0633 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 0 | 0
49173 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HASTAHANE ALTI TR 1.7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 16:42:14 | 27.03.2013 17:53:49 | 1.1931 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9306 | 0 | 0
49174 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 16:41:30 | 27.03.2013 18:05:14 | 1.3956 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9556 | 0 | 0
49175 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 16:44:36 | 27.03.2013 17:02:34 | 0.2994 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8983 | 0 | 0
49182 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN31 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 16:49:54 | 27.03.2013 17:30:40 | 0.6794 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0767 | 0 | 0
49196 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 16:59:11 | 27.03.2013 20:54:19 | 3.9189 | 0 | 50 | 3 | 200 | 0 | 195.9444 | 11.7567 | 783.7778
49199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 13TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 17:06:08 | 27.03.2013 17:36:45 | 0.5103 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.6542 | 0 | 0
49200 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA23 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 15:14:33 | 27.03.2013 19:09:07 | 3.9094 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 250.2044 | 0 | 0
49214 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR5 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 17:28:25 | 27.03.2013 18:45:44 | 1.2886 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4431
49215 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 17:30:55 | 27.03.2013 18:26:24 | 0.9247 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6236 | 0 | 0
49217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 17:29:26 | 27.03.2013 19:16:39 | 1.7869 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.8042 | 0 | 0
49218 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS45 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 17:29:18 | 27.03.2013 18:01:26 | 0.5356 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.7778 | 0 | 0
49227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 15TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 17:58:23 | 27.03.2013 18:20:05 | 0.3617 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.6583 | 0 | 0
49230 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM DM:MUCUR DM KÖK:BUDAK KÖK FİDER:BUDAK KÖK - GÜMÜŞ KÜMBET ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 18:00:07 | 27.03.2013 18:36:23 | 0.6044 | 0 | 0 | 7 | 386 | 0 | 0 | 4.2311 | 233.3156
49231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 17:59:05 | 27.03.2013 18:58:16 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.7958
49242 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KUZUKUYUSU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 18:24:47 | 27.03.2013 20:43:13 | 2.3072 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.3072 | 13.8433 | 0 | 0
49245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 18:28:26 | 27.03.2013 19:58:31 | 1.5014 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.5486 | 0 | 0
49246 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARARKAÇ | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 18:21:12 | 27.03.2013 18:46:59 | 0.4297 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.0161
49256 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.03.2013 18:42:36 | 27.03.2013 18:47:57 | 0.0892 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
49257 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 18:45:01 | 27.03.2013 20:08:06 | 1.3847 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 126.0097
49262 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BENZER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 18:56:00 | 27.03.2013 21:09:01 | 2.2169 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 188.4403
49263 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 18:58:52 | 27.03.2013 19:46:40 | 0.7967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7967 | 0
49267 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 19:02:07 | 27.03.2013 19:33:29 | 0.5228 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2278 | 0 | 0
49271 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR39 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 19:08:05 | 27.03.2013 19:23:09 | 0.2511 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.5556 | 0 | 0
49273 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 19:10:19 | 27.03.2013 20:33:51 | 1.3922 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.7278
49275 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.03.2013 19:12:00 | 27.03.2013 19:16:05 | 0.0681 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.3611 | 0 | 0
49277 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BOZKIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 19:15:51 | 27.03.2013 19:54:20 | 0.6414 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.0347 | 0 | 0
49279 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SOFULAR 2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 19:21:16 | 27.03.2013 21:21:35 | 2.0053 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0264 | 0 | 0 | 0
49280 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:OLUKPINAR 1 TR 63 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 19:22:20 | 27.03.2013 20:40:20 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
49281 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:TOSUN2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 19:23:19 | 27.03.2013 22:11:50 | 2.8086 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0431
49286 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 19:31:54 | 27.03.2013 20:09:14 | 0.6222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9778 | 0 | 0
49287 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 19:33:05 | 27.03.2013 20:51:47 | 1.3117 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 157.4 | 0 | 0
49288 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:KUSCA1 TR FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 19:40:14 | 27.03.2013 20:46:40 | 1.1072 | 17 | 110 | 0 | 0 | 18.8228 | 121.7944 | 0 | 0
49292 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:ALHAN KÖK TR:BURHANIYE1 TR FİDER:ALHAN KÖK - ZEOTEKNİK ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 19:47:44 | 27.03.2013 20:36:00 | 0.8044 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8267 | 0
49302 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 20:26:07 | 27.03.2013 21:15:31 | 0.8233 | 150 | 4772 | 0 | 0 | 123.5 | 3928.9467 | 0 | 0
49306 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:GOLYUZU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 21:22:23 | 27.03.2013 21:52:56 | 0.5092 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 0 | 0 | 0
49307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 10TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 21:22:39 | 27.03.2013 21:56:31 | 0.5644 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.2222 | 0 | 0
49308 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 21:19:37 | 27.03.2013 21:46:03 | 0.4406 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 35.2444
49312 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.03.2013 21:38:03 | 27.03.2013 22:40:49 | 1.0461 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 111.9339 | 0 | 0
49330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 05:50:01 | 28.03.2013 06:59:15 | 1.1539 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7694 | 0 | 0
49331 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 05:51:43 | 28.03.2013 06:45:01 | 0.8883 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.5333 | 0 | 0 | 0
49333 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 05:53:39 | 28.03.2013 09:14:52 | 3.3536 | 40 | 0 | 0 | 0 | 134.1444 | 0 | 0 | 0
49334 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 06:15:24 | 28.03.2013 09:31:31 | 3.2686 | 4 | 3860 | 0 | 0 | 13.0744 | 12616.8389 | 0 | 0
49337 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM KÖK:OFİS KÖK FİDER:OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 06:05:32 | 28.03.2013 08:29:31 | 2.3997 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 119.9861 | 299.9653
49343 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:ACIGÖL İM TR:KARAPINAR2 TR FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 07:11:55 | 28.03.2013 09:23:04 | 2.1858 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 933.3508
49345 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEKSARAY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 07:13:19 | 28.03.2013 11:01:04 | 3.7958 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.9375 | 0 | 0
49346 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 06:51:13 | 28.03.2013 10:39:40 | 3.8075 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.075 | 0
49350 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 07:49:39 | 28.03.2013 08:35:18 | 0.7608 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 110.3208 | 0
49351 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:SARAYÖNÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 07:16:46 | 28.03.2013 08:09:32 | 0.8794 | 8 | 4020 | 0 | 0 | 7.0356 | 3535.3667 | 0 | 0
49353 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU93 TR FİDER:KULU93 TR - KULU96 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 07:59:58 | 28.03.2013 08:58:59 | 0.9836 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0.9836 | 108.1972 | 0 | 0
49358 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 08:11:55 | 28.03.2013 09:15:11 | 1.0544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1633 | 0 | 0
49368 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 08:33:06 | 28.03.2013 09:22:43 | 0.8269 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 206.7361 | 0
49386 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NASRETTIN ILKOKULU TR 3.25 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.03.2013 08:59:17 | 28.03.2013 13:53:53 | 4.91 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 417.35 | 0 | 0
49394 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ABDİTOLU RMU FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 09:13:12 | 28.03.2013 09:32:40 | 0.3244 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 82.7333 | 0
49400 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:HACIFIKILI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 09:18:45 | 28.03.2013 11:19:29 | 2.0122 | 0 | 4772 | 3 | 0 | 0 | 9602.3244 | 6.0367 | 0
49403 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALARBAHCELER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 09:23:00 | 28.03.2013 22:28:28 | 13.0911 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 130.9111
49414 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 09:37:20 | 28.03.2013 11:53:15 | 2.2653 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67.9583 | 0 | 0
49417 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 09:37:21 | 28.03.2013 10:10:24 | 0.5508 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8558 | 0 | 0 | 0
49425 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KUCUKKIZILKUYU2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 09:57:39 | 28.03.2013 11:21:27 | 1.3967 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.9833 | 4.19
49426 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK17 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.03.2013 09:58:55 | 28.03.2013 12:55:38 | 2.9453 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 200.2789 | 0 | 0
49428 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 09:59:59 | 28.03.2013 14:56:17 | 4.9383 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74.075 | 0
49429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YEŞİLOVA KÖK FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 09:56:02 | 28.03.2013 11:32:27 | 1.6069 | 450 | 0 | 0 | 0 | 723.125 | 0 | 0 | 0
49431 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:27 EVLER | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 09:25:01 | 28.03.2013 10:14:01 | 0.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
49435 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:SARNIC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 10:16:37 | 28.03.2013 11:57:36 | 1.6831 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.4917
49436 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/21 ESEN PASAJI | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 10:14:35 | 28.03.2013 11:36:50 | 1.3708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3708 | 0 | 0
49439 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 10:19:09 | 28.03.2013 12:50:59 | 2.5306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6528 | 0 | 0
49441 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 10:20:24 | 28.03.2013 10:51:06 | 0.5117 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0
49442 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 10:21:27 | 28.03.2013 11:00:55 | 0.6578 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 460.4444 | 0
49445 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 10:23:33 | 28.03.2013 20:26:16 | 10.0453 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 110.4981 | 0
49447 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 10:27:16 | 28.03.2013 12:10:07 | 1.7142 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.2833 | 0
49450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 10:31:14 | 28.03.2013 13:17:44 | 2.775 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 0 | 0
49453 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:TURGUT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 10:38:31 | 28.03.2013 15:33:43 | 4.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0
49461 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 10:41:21 | 28.03.2013 11:24:18 | 0.7158 | 1 | 1750 | 0 | 0 | 0.7158 | 1252.7083 | 0 | 0
49469 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 10:44:55 | 28.03.2013 11:23:47 | 0.6478 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.6033 | 0 | 0
49478 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI8 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 10:59:28 | 28.03.2013 12:36:49 | 1.6225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6225 | 0 | 0
49483 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.03.2013 11:02:54 | 28.03.2013 11:30:18 | 0.4567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4567 | 0 | 0 | 0
49484 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 11:05:55 | 28.03.2013 11:54:02 | 0.8019 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.0292 | 0 | 0
49494 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ERLER KÖK FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 11:21:30 | 28.03.2013 13:24:12 | 2.045 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.225 | 0 | 0 | 0
49495 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 11:17:42 | 28.03.2013 14:49:40 | 3.5328 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105.9833 | 0 | 0 | 0
49497 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 11:23:01 | 28.03.2013 20:52:44 | 9.4953 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 360.8206 | 0 | 0
49499 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 11:21:53 | 28.03.2013 12:14:41 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4
49510 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KAYIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 11:36:24 | 28.03.2013 12:53:14 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.8194
49511 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 11:38:42 | 28.03.2013 18:41:17 | 7.0431 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 105.6458 | 0
49514 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 11:39:01 | 28.03.2013 16:32:39 | 4.8939 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 146.8167
49516 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 11:18:17 | 28.03.2013 12:32:56 | 1.2442 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 149.3 | 0 | 0
49521 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTAKONAKKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 11:38:30 | 28.03.2013 13:07:06 | 1.4767 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.7667 | 0 | 0
49525 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:AKABE13 TR FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 12:01:19 | 28.03.2013 12:09:58 | 0.1442 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.7208 | 0 | 0
49528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:BALCI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 11:49:17 | 28.03.2013 15:05:23 | 3.2683 | 750 | 0 | 0 | 0 | 2451.25 | 0 | 0 | 0
49531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:FESLEGEN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 12:09:07 | 28.03.2013 15:44:06 | 3.5831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5831
49537 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 12:25:45 | 28.03.2013 13:55:35 | 1.4972 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.9167
49539 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BADAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 12:35:14 | 28.03.2013 16:47:24 | 4.2028 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 630.4167 | 0
49553 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 13:04:01 | 28.03.2013 15:24:57 | 2.3489 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7444 | 0 | 0
49554 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 9TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 13:02:54 | 28.03.2013 13:27:35 | 0.4114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4114 | 0 | 0
49556 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUSAGI TR 7 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 13:00:48 | 28.03.2013 13:22:43 | 0.3653 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8264
49557 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU YEŞİLHAT KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 13:05:12 | 28.03.2013 15:27:57 | 2.3792 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.5833 | 0 | 0 | 0
49558 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUT URUNLERI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 13:08:14 | 28.03.2013 14:19:45 | 1.1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | 0
49559 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 13:09:52 | 28.03.2013 14:41:20 | 1.5244 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0
49561 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 12:26:00 | 28.03.2013 14:23:13 | 1.9536 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 195.3611 | 39.0722 | 0
49567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AGZIKARAHAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 13:22:52 | 28.03.2013 14:38:06 | 1.2539 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62.6944
49570 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:SESLIKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 13:25:45 | 28.03.2013 16:34:52 | 3.1519 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.7986
49574 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20520 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 13:26:03 | 28.03.2013 14:36:14 | 1.1697 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6972 | 0
49590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 13:50:32 | 28.03.2013 14:09:12 | 0.3111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.1111 | 0 | 0
49594 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KIRDOK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 13:54:27 | 28.03.2013 15:36:18 | 1.6975 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4875
49615 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 11:24:32 | 28.03.2013 16:09:34 | 4.7506 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1662.6944 | 0
49617 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 13:56:30 | 28.03.2013 15:14:05 | 1.2931 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.0514 | 0 | 0
49629 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 14:45:03 | 28.03.2013 16:52:16 | 2.1203 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.0069
49632 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAGLARICI32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 14:16:45 | 28.03.2013 17:33:40 | 3.2819 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.6653 | 0 | 0
49636 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEMERLIKOLCA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 14:52:47 | 28.03.2013 15:19:08 | 0.4392 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.175 | 0 | 0
49642 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 15:01:35 | 28.03.2013 17:36:11 | 2.5767 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.5333 | 0
49643 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ4 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 14:59:34 | 28.03.2013 17:15:08 | 2.2594 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 65.5239 | 0
49646 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 14:57:05 | 28.03.2013 16:29:00 | 1.5319 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5958
49652 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 15:17:50 | 28.03.2013 21:10:54 | 5.8844 | 35 | 0 | 0 | 0 | 205.9556 | 0 | 0 | 0
49658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 15:14:55 | 28.03.2013 16:27:49 | 1.215 | 80 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 0
49660 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:AKÇAÖREN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 14:45:53 | 28.03.2013 17:20:40 | 2.5797 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.7972
49670 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 15:44:10 | 28.03.2013 18:01:31 | 2.2892 | 0 | 0 | 95 | 8 | 0 | 0 | 217.4708 | 18.3133
49676 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 15:38:41 | 28.03.2013 16:41:31 | 1.0472 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10.4722 | 10.4722 | 0 | 0
49680 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:AVDUL | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 16:13:08 | 28.03.2013 17:09:32 | 0.94 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0
49681 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP13 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 16:14:53 | 28.03.2013 18:25:53 | 2.1833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 0
49682 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 16:15:56 | 28.03.2013 17:31:49 | 1.2647 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0589 | 0 | 0
49688 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.03.2013 16:28:30 | 29.03.2013 11:56:09 | 19.4608 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.4608 | 0 | 0 | 0
49690 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:YUKSECIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 16:31:31 | 28.03.2013 17:45:12 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2806
49693 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 11:45:42 | 29.03.2013 11:13:19 | 23.4603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.4603 | 0 | 0 | 0
49695 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ÇALIŞ15 TR FİDER:ÇALIŞ TR15-ÇALIŞ9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 16:29:47 | 28.03.2013 17:17:57 | 0.8028 | 10 | 490 | 0 | 0 | 8.0278 | 393.3611 | 0 | 0
49696 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 16:18:54 | 28.03.2013 16:40:54 | 0.3667 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
49700 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 16:40:05 | 28.03.2013 17:46:15 | 1.1028 | 0 | 0 | 80 | 160 | 0 | 0 | 88.2222 | 176.4444
49714 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YENİDOĞAN | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 16:57:31 | 28.03.2013 18:04:17 | 1.1128 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7894 | 0
49715 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MARANGOZ SANAYI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 16:58:05 | 28.03.2013 17:22:44 | 0.4108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1083 | 0 | 0
49718 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:GUVENDIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.03.2013 17:00:07 | 28.03.2013 17:05:29 | 0.0894 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.8944 | 0 | 0
49719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 17:02:00 | 28.03.2013 17:40:32 | 0.6422 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.8444 | 0 | 0
49724 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 16:30:48 | 28.03.2013 17:43:15 | 1.2075 | 0 | 748 | 2 | 0 | 0 | 903.21 | 2.415 | 0
49730 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KARACAUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 17:16:23 | 28.03.2013 17:46:33 | 0.5028 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1.0056 | 25.1389 | 0.5028 | 0
49737 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK TR:KUCUKKIZILKUYU1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 17:16:32 | 28.03.2013 17:52:12 | 0.5944 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5667
49739 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KENDİRLİ MONO TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 13:32:38 | 28.03.2013 18:55:16 | 5.3772 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 537.7222
49742 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KULLUCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 17:06:14 | 28.03.2013 19:59:02 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.52
49744 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 17:24:57 | 28.03.2013 18:40:57 | 1.2667 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0
49748 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:GÖZTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 17:43:45 | 28.03.2013 19:07:46 | 1.4003 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.0083 | 0
49749 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAGBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 17:46:43 | 28.03.2013 19:05:04 | 1.3058 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5292 | 0 | 0
49751 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:İÇİLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 17:38:06 | 28.03.2013 18:39:45 | 1.0275 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.165 | 0 | 0 | 0
49760 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 18:09:52 | 28.03.2013 20:13:59 | 2.0686 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 76.5386 | 0 | 0
49762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMARSINAN01 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 18:17:24 | 28.03.2013 20:28:11 | 2.1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1797 | 0 | 0
49765 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KANTAR10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 17:31:59 | 28.03.2013 18:53:11 | 1.3533 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.9467 | 0 | 0
49767 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 18:26:54 | 28.03.2013 19:21:46 | 0.9144 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7433 | 0 | 0
49769 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 18:33:51 | 28.03.2013 19:10:02 | 0.6031 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 31.3589 | 0 | 0
49771 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN6 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 18:38:15 | 28.03.2013 19:32:09 | 0.8983 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9833
49773 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BUGDAY PAZARI TR 2.11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 18:41:01 | 28.03.2013 19:14:54 | 0.5647 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6472 | 0 | 0
49774 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR13 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 18:49:04 | 28.03.2013 20:07:20 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 208.7111
49776 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 18:52:53 | 28.03.2013 20:27:31 | 1.5772 | 0 | 0 | 95 | 8 | 0 | 0 | 149.8361 | 12.6178
49779 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 18:43:07 | 28.03.2013 20:53:00 | 2.1647 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3178 | 0 | 0 | 0
49792 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ISTASYON DAGITIM TR AA2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 19:34:59 | 28.03.2013 20:07:01 | 0.5339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0
49793 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KARABULAK1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 19:36:56 | 28.03.2013 19:55:21 | 0.3069 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.1389 | 0 | 0 | 0
49812 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 20:42:31 | 28.03.2013 22:33:14 | 1.8453 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.1319 | 0
49828 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK2 FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 21:49:39 | 28.03.2013 23:22:25 | 1.5461 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 30.9222 | 69.575
49829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YEŞİLOVA KÖK FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 21:50:25 | 28.03.2013 23:19:43 | 1.4883 | 250 | 0 | 0 | 0 | 372.0833 | 0 | 0 | 0
49836 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ÇATALÇEŞME KÖK FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 22:24:23 | 28.03.2013 22:47:50 | 0.3908 | 0 | 0 | 7 | 443 | 0 | 0 | 2.7358 | 173.1392
49837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:E90 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 22:27:21 | 28.03.2013 23:03:36 | 0.6042 | 20 | 0 | 0 | 30 | 12.0833 | 0 | 0 | 18.125
49843 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:YENİ SANAYİ21 KÖK TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR FİDER:YUNAK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.03.2013 23:06:54 | 28.03.2013 23:14:40 | 0.1294 | 0 | 50 | 3 | 200 | 0 | 6.4722 | 0.3883 | 25.8889
49847 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ALAÇATI KÖK FİDER:SUDURAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.03.2013 23:35:36 | 29.03.2013 00:29:25 | 0.8969 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.9389 | 0
49855 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAĞCILAR KÖK FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 06:22:49 | 29.03.2013 06:47:34 | 0.4125 | 115 | 0 | 0 | 0 | 47.4375 | 0 | 0 | 0
49856 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 06:48:48 | 29.03.2013 10:06:12 | 3.29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0
49857 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA4 TM DM:MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 06:53:43 | 29.03.2013 07:00:06 | 0.1064 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5.3194 | 0 | 0 | 0
49858 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TR:ÇALIŞ7 TR FİDER:KİREÇ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 07:06:28 | 29.03.2013 07:49:44 | 0.7211 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 0.7211 | 901.3889 | 0 | 0
49862 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 07:17:28 | 29.03.2013 08:52:10 | 1.5783 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5783 | 0
49864 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 07:18:13 | 29.03.2013 16:03:29 | 8.7544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7544
49865 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:CUMRA1 TR FİDER:ÇUMRA TR1-ÇUMRA46 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 07:38:14 | 29.03.2013 08:00:56 | 0.3783 | 250 | 0 | 0 | 0 | 94.5833 | 0 | 0 | 0
49866 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:4 YOL TR FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 07:37:20 | 29.03.2013 08:27:06 | 0.8294 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.4722 | 0 | 0 | 0
49867 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 07:38:35 | 29.03.2013 10:18:47 | 2.67 | 0 | 0 | 95 | 8 | 0 | 0 | 253.65 | 21.36
49868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YEŞİLOVA KÖK FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 07:51:02 | 29.03.2013 09:07:20 | 1.2717 | 450 | 0 | 0 | 0 | 572.25 | 0 | 0 | 0
49870 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TR:HASTANE8 TR FİDER:HASTANE8 TR - KADINHANI9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 07:52:37 | 29.03.2013 08:22:58 | 0.5058 | 0 | 330 | 4 | 0 | 0 | 166.925 | 2.0233 | 0
49871 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 07:52:26 | 29.03.2013 09:00:39 | 1.1369 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.7931 | 0 | 0 | 0
49872 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 07:55:15 | 29.03.2013 12:41:55 | 4.7778 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95.5556
49873 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM40 TR:SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 07:59:56 | 29.03.2013 08:36:08 | 0.6033 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0 | 0
49880 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI KOLU ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 08:00:06 | 29.03.2013 15:08:26 | 7.1389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1389 | 0 | 0
49881 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK TR:YAZICAYIRI1 TR FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - YAZICAYIRI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 08:09:47 | 29.03.2013 08:30:06 | 0.3386 | 1 | 370 | 2 | 2 | 0.3386 | 125.2861 | 0.6772 | 0.6772
49888 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI5 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 08:27:35 | 29.03.2013 12:41:13 | 4.2272 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3633
49891 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 08:39:52 | 29.03.2013 09:31:23 | 0.8586 | 400 | 0 | 0 | 0 | 343.4444 | 0 | 0 | 0
49892 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:TOL1 TR FİDER:ÇAVUŞ KÖK-ÇAVUŞ TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 08:40:33 | 29.03.2013 09:33:52 | 0.8886 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.3292 | 0 | 0 | 0
49896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK02 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 08:53:48 | 29.03.2013 11:55:07 | 3.0219 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1097 | 0 | 0
49900 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NASRETTIN ILKOKULU TR 3.25 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.03.2013 09:00:44 | 29.03.2013 13:34:57 | 4.5703 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 388.4736 | 0 | 0
49901 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 09:01:33 | 29.03.2013 10:52:02 | 1.8414 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8414 | 1.8414 | 0
49910 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:SARNIC1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 09:09:29 | 29.03.2013 18:40:14 | 9.5125 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.5875
49920 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA5 TM DM:KARATAY DM25 FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 09:28:34 | 29.03.2013 09:40:27 | 0.1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1981 | 0 | 0
49923 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 09:35:50 | 29.03.2013 11:29:11 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.7833
49924 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM DM:ARIKÖREN DM FİDER:HASANOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 09:37:34 | 29.03.2013 12:53:48 | 3.2706 | 122 | 0 | 0 | 0 | 399.0078 | 0 | 0 | 0
49931 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:KUCUKKARAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 09:48:19 | 29.03.2013 10:11:45 | 0.3906 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.1244
49932 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 09:49:02 | 29.03.2013 11:39:50 | 1.8467 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0
49936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 09:45:36 | 29.03.2013 10:49:21 | 1.0625 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 69.0625 | 0 | 0
49938 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM FİDER:KADINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.03.2013 09:38:57 | 29.03.2013 10:01:12 | 0.3708 | 0 | 50 | 3 | 200 | 0 | 18.5417 | 1.1125 | 74.1667
49941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 09:56:50 | 29.03.2013 11:53:51 | 1.9503 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.2542 | 0 | 0
49951 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:BORUKKUYU MODÜLER KÖK FİDER:BORUKKUYU MODÜLER KÖK - 3. ŞAHISLAR | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 10:04:06 | 29.03.2013 15:10:53 | 5.1131 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 153.3917 | 0
49959 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GULLU ORMAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 10:04:57 | 29.03.2013 11:35:13 | 1.5044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5044 | 0 | 0
49964 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK FİDER:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK - NASİFKUYUSU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 10:17:48 | 29.03.2013 12:09:53 | 1.8681 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 56.0417 | 112.0833
49974 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 10:24:12 | 29.03.2013 14:39:33 | 4.2558 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5117 | 0
49978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OVACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 10:34:42 | 29.03.2013 15:09:12 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 114.375
49991 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 11:00:35 | 29.03.2013 11:36:18 | 0.5953 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9764 | 0 | 0
49997 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM TR:BAKIRTOLU1 TR FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 11:18:04 | 29.03.2013 15:55:46 | 4.6283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6283 | 0 | 0 | 0
50005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-20 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 11:25:59 | 29.03.2013 17:13:00 | 5.7836 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 289.1806
50011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 11:26:57 | 29.03.2013 12:29:22 | 1.0403 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.0069 | 0 | 0
50014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 11:33:11 | 29.03.2013 13:12:49 | 1.6606 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.8167 | 0 | 0
50016 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUK HAVA TR 2.4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 11:41:13 | 29.03.2013 12:13:50 | 0.5436 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.3489 | 0 | 0
50020 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM FİDER:ÇUKURKENT KÖK - BUDAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 11:45:02 | 29.03.2013 12:24:24 | 0.6561 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 65.6111 | 0 | 0
50024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DİNEK KÖK FİDER:KILBASAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 11:48:10 | 29.03.2013 14:22:20 | 2.5694 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.6944 | 0
50026 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 11:56:02 | 29.03.2013 18:55:12 | 6.9861 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69.8611 | 0
50029 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 11:58:29 | 30.03.2013 11:33:54 | 23.5903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.5903 | 0 | 0
50032 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 12:04:00 | 29.03.2013 14:53:15 | 2.8208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6417 | 0
50037 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 12:22:27 | 29.03.2013 12:35:08 | 0.2114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0569
50038 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM34 TR:DEMIRCILER2 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 12:35:03 | 29.03.2013 13:07:21 | 0.5383 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6917 | 0 | 0 | 0
50052 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:TUZKOY1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 12:57:26 | 29.03.2013 13:56:35 | 0.9858 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 745.29
50053 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 12:59:18 | 29.03.2013 14:15:36 | 1.2717 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.7917 | 0 | 0
50056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 13:01:07 | 29.03.2013 14:46:25 | 1.755 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.875 | 0 | 0
50065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DUTLUTEPE KOK FİDER:KIZILKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 12:37:59 | 29.03.2013 14:00:35 | 1.3767 | 0 | 0 | 25 | 1450 | 0 | 0 | 34.4167 | 1996.1667
50070 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 13:18:33 | 29.03.2013 14:10:09 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.5
50072 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOLSUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 13:17:34 | 29.03.2013 18:57:01 | 5.6575 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 141.4375
50083 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İNÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 13:37:32 | 29.03.2013 14:22:49 | 0.7547 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.7547 | 0.7547 | 0
50091 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 13:48:30 | 29.03.2013 16:52:13 | 3.0619 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.5486
50099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:3C 29TR FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 13:59:26 | 29.03.2013 14:52:09 | 0.8786 | 300 | 0 | 0 | 0 | 263.5833 | 0 | 0 | 0
50100 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 14:08:31 | 29.03.2013 18:10:26 | 4.0319 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 330.6194 | 0 | 0
50103 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 14:08:35 | 29.03.2013 14:55:36 | 0.7836 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.1869 | 0 | 0
50104 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 14:05:35 | 29.03.2013 14:56:49 | 0.8539 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.0778 | 0 | 0
50107 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:CAYIR2 TR FİDER:IŞIKLAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 14:10:22 | 29.03.2013 15:01:02 | 0.8444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.8889 | 0 | 0
50109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AGCASAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 14:12:13 | 29.03.2013 15:52:35 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.8194
50111 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 14:19:49 | 29.03.2013 15:02:04 | 0.7042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7042
50113 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM FİDER:KILBASAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 14:23:15 | 29.03.2013 18:23:27 | 4.0033 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.0267 | 0 | 0 | 0
50120 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 13:22:28 | 29.03.2013 15:03:02 | 1.6761 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3806 | 0
50126 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GULLU ORMAN5 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 14:24:49 | 29.03.2013 15:54:36 | 1.4964 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4819 | 0 | 0
50131 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 14:43:47 | 29.03.2013 17:00:07 | 2.2722 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.7222 | 0
50135 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA2-5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 14:45:15 | 29.03.2013 15:30:14 | 0.7497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7497
50155 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 15:10:54 | 29.03.2013 18:23:59 | 3.2181 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.5264 | 0
50157 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:PINARBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 14:29:28 | 29.03.2013 19:26:34 | 4.9517 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.4683 | 0
50164 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 15:10:17 | 29.03.2013 15:43:03 | 0.5461 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6383 | 0
50168 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:YENİKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 13:12:54 | 29.03.2013 18:21:46 | 5.1478 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 257.3889 | 0
50176 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 15:35:21 | 30.03.2013 10:20:35 | 18.7539 | 7 | 0 | 0 | 0 | 131.2772 | 0 | 0 | 0
50177 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 15:37:43 | 29.03.2013 17:14:32 | 1.6136 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9089 | 0
50179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 18TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 15:25:15 | 29.03.2013 16:38:34 | 1.2219 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.6583 | 0 | 0
50183 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 15:37:24 | 29.03.2013 17:49:15 | 2.1975 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.925
50184 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 14:43:41 | 29.03.2013 17:35:05 | 2.8567 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.28 | 0
50186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 15:42:53 | 29.03.2013 17:36:21 | 1.8911 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 141.8333 | 0 | 0
50203 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YILDIZ SANAYI TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 16:01:37 | 29.03.2013 17:13:48 | 1.2031 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.0611 | 0 | 0
50208 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 16:09:50 | 29.03.2013 16:59:33 | 0.8286 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.5736 | 0 | 0 | 0
50213 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:YAVAŞLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.03.2013 15:48:57 | 29.03.2013 21:43:56 | 5.9164 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 59.1639 | 5.9164 | 0
50225 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ4 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 16:30:58 | 29.03.2013 18:06:13 | 1.5875 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.1625 | 0
50227 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 16:33:52 | 29.03.2013 17:25:14 | 0.8561 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4244 | 0 | 0
50228 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 16:38:30 | 29.03.2013 17:51:00 | 1.2083 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 71.2917 | 0 | 0
50241 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YEŞİLOVA KÖK FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 16:57:47 | 29.03.2013 17:46:46 | 0.8164 | 450 | 0 | 0 | 0 | 367.375 | 0 | 0 | 0
50249 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 17:04:38 | 29.03.2013 22:05:23 | 5.0125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0125 | 5.0125 | 0
50260 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 17:26:51 | 29.03.2013 17:51:49 | 0.4161 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 33.2889
50261 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 17:28:41 | 29.03.2013 17:55:58 | 0.4547 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.3681
50262 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 16:35:42 | 29.03.2013 21:32:11 | 4.9414 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 88.945 | 0 | 0
50266 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 17:33:55 | 29.03.2013 21:40:05 | 4.1028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5139 | 0 | 0
50267 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:KUZÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 17:22:38 | 29.03.2013 20:18:15 | 2.9269 | 0 | 486 | 4 | 0 | 0 | 1422.495 | 11.7078 | 0
50268 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CANDAN YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 17:31:03 | 29.03.2013 21:22:22 | 3.8553 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8553 | 0 | 0 | 0
50276 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 17:53:57 | 29.03.2013 18:27:30 | 0.5592 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21.8075
50278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TASAGIL1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 17:54:23 | 30.03.2013 02:01:38 | 8.1208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1208 | 0 | 0
50283 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANSEYH1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 17:59:16 | 29.03.2013 19:31:34 | 1.5383 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 107.6833 | 0 | 0
50285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 17:52:38 | 29.03.2013 19:10:57 | 1.3053 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.1056 | 0 | 0
50293 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 18:14:17 | 29.03.2013 19:41:39 | 1.4561 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7367 | 0 | 0
50294 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIM KARABEKIR17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 18:12:01 | 29.03.2013 18:38:46 | 0.4458 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0
50297 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 18:16:09 | 29.03.2013 19:17:57 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.6
50301 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 18:20:12 | 29.03.2013 20:57:16 | 2.6178 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 83.7689 | 0 | 0
50302 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEDELITR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 18:19:50 | 29.03.2013 19:43:56 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.0333
50303 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 16:53:24 | 29.03.2013 20:20:17 | 3.4481 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 96.5456 | 0
50304 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA40 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 18:21:04 | 29.03.2013 19:44:22 | 1.3883 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 0 | 0
50312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 18:28:32 | 29.03.2013 19:30:16 | 1.0289 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1444 | 0 | 0
50319 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 18:35:30 | 29.03.2013 19:25:33 | 0.8342 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 0 | 0
50323 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:GUVENDIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.03.2013 18:49:31 | 29.03.2013 18:55:55 | 0.1067 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
50335 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KATRANCI KÖK FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 19:13:07 | 29.03.2013 19:41:39 | 0.4756 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 47.5556 | 95.1111
50337 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/122 BOZTEPE | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 19:18:19 | 29.03.2013 20:25:49 | 1.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0
50347 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 19:38:51 | 29.03.2013 20:17:17 | 0.6406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2028 | 0 | 0
50350 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DEMİRKAZIK KABİN FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 19:52:50 | 29.03.2013 20:41:24 | 0.8094 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.1417 | 0 | 0 | 0
50354 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARACALI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 19:48:22 | 29.03.2013 20:46:27 | 0.9681 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.6167
50364 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM KÖK:54 NOLU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 20:52:45 | 29.03.2013 21:46:52 | 0.9019 | 7 | 140 | 0 | 0 | 6.3136 | 126.2722 | 0 | 0
50377 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUK HAVA TR 2.4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 22:13:57 | 29.03.2013 23:07:44 | 0.8964 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1711 | 0 | 0
50380 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:FATİH MAH TR23 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.03.2013 22:25:01 | 29.03.2013 22:31:08 | 0.1019 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 16.2092 | 0 | 0
50381 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 22:29:54 | 29.03.2013 22:47:21 | 0.2908 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 72.7083 | 0 | 0
50383 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 22:36:10 | 29.03.2013 23:12:35 | 0.6069 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0347
50386 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.03.2013 22:56:24 | 29.03.2013 23:01:04 | 0.0778 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 11.1222 | 0 | 0
50392 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM IM:İM-3-ÇİMENLİK FİDER:RİNG-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.03.2013 00:34:44 | 30.03.2013 00:51:41 | 0.2825 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.825 | 0 | 0
50400 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS1 FİDER:ÇEVRERİNGİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 05:40:53 | 30.03.2013 08:03:38 | 2.3792 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 0 | 0 | 0
50401 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 05:46:28 | 30.03.2013 07:25:53 | 1.6569 | 50 | 0 | 0 | 0 | 82.8472 | 0 | 0 | 0
50403 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ATAMER KÖK TR:TATLICAK8 TR FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 06:21:51 | 30.03.2013 13:12:51 | 6.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0
50405 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 30501 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 05:24:00 | 30.03.2013 06:50:01 | 1.4336 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 430.0833 | 0 | 0
50406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 06:37:49 | 30.03.2013 07:08:42 | 0.5147 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.4417 | 0 | 0
50408 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KÜÇÜKHASAN 3. MÜŞTERİLER KÖK FİDER:ÇELTİK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 06:51:32 | 30.03.2013 09:32:37 | 2.6847 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13.4236 | 2.6847 | 0
50409 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 05:39:02 | 30.03.2013 08:01:59 | 2.3825 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9125
50410 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:UÇHARMAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 06:49:42 | 30.03.2013 08:46:39 | 1.9492 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7458 | 0
50413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM-5-SCADA FİDER:SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.03.2013 18:03:19 | 30.03.2013 09:45:04 | 15.6958 | 4 | 25000 | 0 | 0 | 62.7833 | 392395.8333 | 0 | 0
50414 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 07:30:32 | 30.03.2013 08:21:29 | 0.8492 | 0 | 736 | 2 | 0 | 0 | 624.9867 | 1.6983 | 0
50415 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM1 DEDEKORKUT FİDER:LALEBAHÇE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 07:23:05 | 30.03.2013 07:52:06 | 0.4836 | 170 | 0 | 0 | 0 | 82.2139 | 0 | 0 | 0
50418 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GAZILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 07:34:30 | 30.03.2013 14:06:38 | 6.5356 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.6067
50419 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 07:33:42 | 30.03.2013 10:49:47 | 3.2681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2681 | 0 | 0
50420 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 07:25:51 | 30.03.2013 09:00:47 | 1.5822 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9111 | 0
50421 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:15 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 07:27:53 | 30.03.2013 08:12:26 | 0.7425 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.395 | 0 | 0 | 0
50422 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 07:45:29 | 30.03.2013 08:22:07 | 0.6106 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 103.7944 | 0
50424 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 07:55:59 | 30.03.2013 18:16:28 | 10.3414 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 465.3625 | 0
50426 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM1 DEDEKORKUT FİDER:LALEBAHÇE | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 07:58:50 | 30.03.2013 08:20:39 | 0.3636 | 200 | 0 | 0 | 0 | 72.7222 | 0 | 0 | 0
50427 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 07:56:54 | 30.03.2013 11:11:18 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.44
50435 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 08:16:01 | 30.03.2013 11:49:03 | 3.5506 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1011 | 0
50445 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 08:39:58 | 30.03.2013 09:38:33 | 0.9764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9764 | 0 | 0
50447 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR108 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 08:46:11 | 30.03.2013 12:12:30 | 3.4386 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.9653 | 0 | 0
50450 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM35 TR:DOKUMCULER1 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.03.2013 08:52:14 | 30.03.2013 09:08:28 | 0.2706 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.4111 | 0 | 0
50454 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYAZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 08:59:59 | 30.03.2013 11:14:07 | 2.2356 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6489
50462 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBASI KOK FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 09:07:34 | 30.03.2013 10:38:33 | 1.5164 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0656 | 0
50470 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 09:20:35 | 30.03.2013 10:20:16 | 0.9947 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 33.8206 | 0.9947 | 0
50473 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 09:19:28 | 30.03.2013 09:56:05 | 0.6103 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.2569
50475 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 08:35:42 | 30.03.2013 11:38:09 | 3.0408 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.6125 | 0
50476 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:PAZARKAYA MODÜLER KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 09:24:11 | 30.03.2013 10:21:49 | 0.9606 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.4083 | 0 | 0 | 0
50479 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.03.2013 09:28:35 | 30.03.2013 16:29:01 | 7.0072 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 840.8667 | 0 | 0
50480 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:HÖYÜKLÜ KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 09:25:57 | 30.03.2013 12:30:01 | 3.0678 | 10 | 50 | 0 | 0 | 30.6778 | 153.3889 | 0 | 0
50483 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 09:29:03 | 30.03.2013 12:59:41 | 3.5106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5106 | 0 | 0
50484 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 09:30:37 | 30.03.2013 10:16:45 | 0.7689 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.1467
50497 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUTLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 09:43:59 | 30.03.2013 11:10:45 | 1.4461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8922 | 0 | 0
50501 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 09:52:34 | 30.03.2013 11:51:59 | 1.9903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9514 | 0 | 0
50502 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 09:52:32 | 30.03.2013 14:34:09 | 4.6936 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6936 | 0
50504 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.03.2013 10:00:24 | 30.03.2013 10:47:05 | 0.7781 | 0 | 367 | 1 | 0 | 0 | 285.5464 | 0.7781 | 0
50505 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 10:00:00 | 30.03.2013 11:27:24 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.4167
50511 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 10:06:27 | 30.03.2013 11:18:32 | 1.2014 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0139 | 0 | 0
50513 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 10:04:52 | 30.03.2013 21:54:18 | 11.8239 | 20 | 0 | 0 | 0 | 236.4778 | 0 | 0 | 0
50515 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 10:02:36 | 30.03.2013 10:39:19 | 0.6119 | 0 | 0 | 0 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 895.2747
50517 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 10:10:46 | 30.03.2013 13:28:41 | 3.2986 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.9861 | 0
50519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 20TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 10:12:33 | 30.03.2013 11:26:26 | 1.2314 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1569 | 0 | 0
50523 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:TOSUNOGLU KÖK FİDER:TOSUNOĞLU KÖK - YAYLAYAKA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 10:17:08 | 30.03.2013 17:16:56 | 6.9967 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.9833 | 0
50526 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 10:22:16 | 30.03.2013 12:39:33 | 2.2881 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.8806 | 0 | 0
50529 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 10:28:02 | 30.03.2013 17:26:58 | 6.9822 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 349.1111 | 0
50534 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU YEŞİLHAT KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 10:36:45 | 30.03.2013 10:56:12 | 0.3242 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.2417 | 0 | 0 | 0
50539 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK AZDIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 10:37:54 | 30.03.2013 12:45:57 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.6833
50546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:3C 8TR FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 10:45:05 | 30.03.2013 11:21:02 | 0.5992 | 600 | 0 | 0 | 0 | 359.5 | 0 | 0 | 0
50561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 10:56:19 | 30.03.2013 11:18:18 | 0.3664 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.8236 | 0 | 0
50564 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 11:06:41 | 30.03.2013 14:26:30 | 3.3303 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.3028 | 0 | 0
50566 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:15 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 11:07:02 | 30.03.2013 11:30:10 | 0.3856 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8556 | 0 | 0 | 0
50573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BESKUYU YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 11:17:19 | 30.03.2013 18:06:19 | 6.8167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 95.4333 | 0 | 0
50578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 11:13:59 | 30.03.2013 11:50:55 | 0.6156 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30.7778 | 0 | 0
50580 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 13:46:13 | 30.03.2013 15:38:15 | 1.8672 | 60 | 0 | 0 | 0 | 112.0333 | 0 | 0 | 0
50583 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 11:27:00 | 30.03.2013 15:06:41 | 3.6614 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9842 | 0
50586 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 11:13:44 | 30.03.2013 13:19:41 | 2.0992 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4958 | 0 | 0 | 0
50587 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 11:28:09 | 30.03.2013 11:35:15 | 0.1183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2367
50588 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30815 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 11:18:13 | 30.03.2013 14:14:32 | 2.9386 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.3861 | 0 | 0
50599 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:GÖÇÜ KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.03.2013 11:57:26 | 30.03.2013 15:02:18 | 3.0811 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4056 | 0 | 0
50602 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 11:53:44 | 30.03.2013 13:38:33 | 1.7469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | 0
50603 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK FİDER:BELEDİYE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 11:58:34 | 30.03.2013 13:21:01 | 1.3742 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.4833 | 0 | 0 | 0
50606 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 11:53:39 | 30.03.2013 13:15:16 | 1.3603 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.0069
50611 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 12:03:31 | 30.03.2013 13:37:31 | 1.5667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0
50612 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 12:12:02 | 30.03.2013 13:57:31 | 1.7581 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7903 | 0 | 0 | 0
50615 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1690 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 12:20:42 | 30.03.2013 12:48:34 | 0.4644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9289 | 0 | 0
50619 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR42 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 12:21:36 | 30.03.2013 14:51:51 | 2.5042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5042 | 0 | 0
50628 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK FİDER:BELEDİYE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 12:35:52 | 30.03.2013 15:28:31 | 2.8775 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 0 | 0
50634 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-19A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 12:41:54 | 30.03.2013 13:38:50 | 0.9489 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.9778 | 0 | 0
50636 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:EREĞLİ-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 12:50:54 | 30.03.2013 18:03:24 | 5.2083 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0
50637 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 12:52:02 | 30.03.2013 13:12:46 | 0.3456 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.4189 | 0 | 0
50638 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 13:56:59 | 30.03.2013 15:26:59 | 1.5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
50639 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KONARI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 12:58:36 | 30.03.2013 14:44:47 | 1.7697 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.0917 | 0 | 0
50640 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KILBASAN KOK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 12:43:41 | 30.03.2013 13:44:40 | 1.0164 | 0 | 0 | 43 | 1450 | 0 | 0 | 43.7047 | 1473.7639
50645 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KILBASAN KÖK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 12:47:33 | 30.03.2013 14:19:35 | 1.5339 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.6778 | 0
50646 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:LADİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 13:05:16 | 30.03.2013 14:00:58 | 0.9283 | 4 | 370 | 0 | 0 | 3.7133 | 343.4833 | 0 | 0
50647 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 13:08:47 | 30.03.2013 15:09:26 | 2.0108 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0433 | 0
50649 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:MANTAR MODÜLER KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 13:14:53 | 30.03.2013 14:53:28 | 1.6431 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0
50655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SUMRUYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 13:20:02 | 30.03.2013 14:55:50 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5967
50657 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 12:29:43 | 30.03.2013 14:53:40 | 2.3992 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1975 | 0
50658 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 13:21:38 | 30.03.2013 19:57:14 | 6.5933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5933 | 0 | 0 | 0
50660 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 13:24:09 | 30.03.2013 15:40:06 | 2.2658 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7975
50663 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUPER GIDACILAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 13:37:12 | 30.03.2013 14:09:05 | 0.5314 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.9417 | 0 | 0
50665 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 13:36:50 | 30.03.2013 14:36:47 | 0.9992 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 29.975 | 0.9992 | 0
50671 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR92 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 13:47:39 | 30.03.2013 14:41:10 | 0.8919 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.7033 | 0 | 0
50681 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 14:00:55 | 30.03.2013 19:55:15 | 5.9056 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 106.3 | 0
50682 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 14:02:46 | 30.03.2013 18:11:14 | 4.1411 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2070.5556 | 0 | 0
50684 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 14:06:13 | 30.03.2013 15:18:27 | 1.2039 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.1167 | 0 | 0 | 0
50686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ALTINKAYA KÖK TR:ALTINKAYA2 TR FİDER:ALTINKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 14:06:58 | 30.03.2013 18:13:46 | 4.1133 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1439.6667 | 0 | 0 | 0
50691 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM TR:KAPUTAS1 TR FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 14:14:17 | 30.03.2013 15:28:34 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.9514
50693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.03.2013 13:24:39 | 30.03.2013 15:04:26 | 1.6631 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41.5764 | 41.5764 | 41.5764 | 41.5764
50694 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 12:53:33 | 30.03.2013 14:34:12 | 1.6775 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0325 | 0
50698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 14:31:00 | 30.03.2013 17:00:00 | 2.4833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.0833 | 0 | 0
50700 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:KARAAĞAÇ KÖK - ANBAR TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 14:16:00 | 30.03.2013 15:25:00 | 1.15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0
50709 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DERBENT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 14:45:33 | 30.03.2013 15:48:03 | 1.0417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
50712 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAVDARLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 12:24:03 | 30.03.2013 17:34:59 | 5.1822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1822
50719 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOKTUZLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 15:02:26 | 30.03.2013 18:27:44 | 3.4217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4217 | 0 | 0
50721 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:COMLEKCI 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 15:04:15 | 30.03.2013 15:42:46 | 0.6419 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.6292 | 0 | 0 | 0
50722 | 1 | KONYA | KULU | TR:KATIRTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 15:02:32 | 30.03.2013 15:55:55 | 0.8897 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.6917 | 0 | 0
50725 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KAMPUS TR FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 15:04:06 | 30.03.2013 15:29:24 | 0.4217 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.325 | 0 | 0 | 0
50728 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:DOKUMCULER1 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.03.2013 15:08:51 | 30.03.2013 15:17:47 | 0.1489 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.9778 | 0 | 0
50737 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 15:22:18 | 30.03.2013 21:52:12 | 6.4983 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 974.75 | 0
50740 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 11:21:28 | 30.03.2013 15:28:29 | 4.1169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1169 | 0 | 0 | 0
50742 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:MANTAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 15:30:46 | 30.03.2013 15:39:24 | 0.1439 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.8778
50752 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 15:48:52 | 30.03.2013 17:01:33 | 1.2114 | 95 | 0 | 0 | 0 | 115.0819 | 0 | 0 | 0
50761 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 25TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 15:57:31 | 30.03.2013 17:05:43 | 1.1367 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 113.6667 | 0 | 0
50762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EKECIKTOL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 15:58:43 | 30.03.2013 18:35:26 | 2.6119 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 78.3583
50763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 15:59:01 | 30.03.2013 18:36:54 | 2.6314 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 78.9417 | 0 | 0
50767 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 16:06:53 | 30.03.2013 21:47:43 | 5.6806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.4028 | 0 | 0
50770 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM1 TR:AKKISE10 FİDER:AKKİSE1 TR- AKKİSE10 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 16:16:22 | 30.03.2013 17:04:25 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.8217
50776 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 16:27:28 | 30.03.2013 23:07:43 | 6.6708 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.0125 | 0
50787 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVŞEHİR56 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 16:31:22 | 30.03.2013 17:00:26 | 0.4844 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4222 | 0 | 0
50788 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARIKARAMAN17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 16:41:33 | 30.03.2013 18:11:08 | 1.4931 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.8611 | 0 | 0
50789 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:TURGUT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 16:45:50 | 30.03.2013 19:42:30 | 2.9444 | 0 | 350 | 3 | 0 | 0 | 1030.5556 | 8.8333 | 0
50790 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 16:37:26 | 30.03.2013 20:15:19 | 3.6314 | 0 | 16 | 33 | 0 | 0 | 58.1022 | 119.8358 | 0
50793 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GÜMÜŞKENT5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 16:46:33 | 30.03.2013 18:12:13 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7111
50795 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU80 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 16:52:10 | 30.03.2013 18:41:48 | 1.8272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8272 | 0 | 0
50802 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 17:01:03 | 30.03.2013 21:12:16 | 4.1869 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.6825 | 0
50803 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 17:03:43 | 30.03.2013 18:27:56 | 1.4036 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.4036 | 1.4036
50805 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 17:03:55 | 30.03.2013 17:40:26 | 0.6086 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.2583 | 0 | 0
50808 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARACAOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 17:09:19 | 30.03.2013 19:33:09 | 2.3972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3972 | 0 | 0
50809 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:KONET TR FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 17:11:43 | 30.03.2013 18:00:07 | 0.8067 | 10 | 15 | 0 | 0 | 8.0667 | 12.1 | 0 | 0
50811 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ4 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 17:13:38 | 30.03.2013 20:21:13 | 3.1264 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 196.9625 | 0
50813 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 17:15:09 | 30.03.2013 17:27:37 | 0.2078 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6233 | 0 | 0
50814 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA TR9 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 17:17:58 | 30.03.2013 17:57:02 | 0.6511 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6044 | 0 | 0
50815 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:SAVCILI KÖK TR:SAVCILI1 TR FİDER:KAMAN DM-SAVCILI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 16:54:45 | 30.03.2013 19:09:03 | 2.2383 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 100.725 | 0 | 0
50821 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.03.2013 17:31:18 | 30.03.2013 20:01:46 | 2.5078 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 837.5978
50824 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 17:35:27 | 30.03.2013 18:45:01 | 1.1594 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9567 | 0 | 0
50825 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 17:33:36 | 30.03.2013 22:16:18 | 4.7117 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.135 | 0 | 0
50830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 17:38:04 | 30.03.2013 18:25:20 | 0.7878 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9389 | 0 | 0
50836 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÜLDERE KÖK FİDER:KATRANCI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 17:46:23 | 30.03.2013 19:35:51 | 1.8244 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.4889
50841 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AGIL YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 18:00:46 | 30.03.2013 22:10:17 | 4.1586 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.4758 | 0 | 0
50843 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOLET YOLU16 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.03.2013 17:29:05 | 30.03.2013 18:04:08 | 0.5842 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.505 | 0 | 0
50844 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/33 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 18:00:54 | 30.03.2013 18:43:35 | 0.7114 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.2278 | 0 | 0
50849 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ÇAYHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 18:07:33 | 30.03.2013 19:34:08 | 1.4431 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6583 | 0 | 0 | 0
50856 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 18:10:09 | 30.03.2013 20:01:17 | 1.8522 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 222.2667 | 0
50860 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAŞHÜYÜK TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 18:16:20 | 30.03.2013 19:56:12 | 1.6644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6644 | 0 | 0
50861 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:IKIZLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 18:19:17 | 30.03.2013 19:00:41 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.45
50869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:RASİMLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 18:23:05 | 30.03.2013 19:37:35 | 1.2417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2083
50877 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI46 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 18:37:05 | 30.03.2013 19:06:06 | 0.4836 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.8033 | 0 | 0
50881 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAMACKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 18:42:49 | 30.03.2013 20:01:18 | 1.3081 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0806 | 0 | 0
50886 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 18:53:07 | 30.03.2013 19:23:44 | 0.5103 | 0 | 0 | 80 | 160 | 0 | 0 | 40.8222 | 81.6444
50888 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 18:55:19 | 30.03.2013 20:11:42 | 1.2731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2731 | 0 | 0
50890 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 18:45:58 | 30.03.2013 21:48:53 | 3.0486 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 213.4028 | 0
50894 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU YEŞİLHAT KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 19:03:34 | 30.03.2013 20:27:02 | 1.3911 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9111 | 0 | 0 | 0
50913 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:HASANBEYLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 19:35:24 | 30.03.2013 21:18:37 | 1.7203 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 25.8042 | 1.7203 | 0
50915 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HARUNLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 19:39:54 | 30.03.2013 20:15:16 | 0.5894 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5367 | 0 | 0
50919 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SOGUK HAVA DEPOSU TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 19:49:36 | 30.03.2013 22:36:51 | 2.7875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7875 | 0 | 0
50924 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:KALABA TM KÖK:ÇEŞMELİSEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.03.2013 19:59:32 | 30.03.2013 20:14:51 | 0.2553 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5106 | 0 | 0 | 0
50927 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GOKBEZ1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 20:36:06 | 30.03.2013 22:34:21 | 1.9708 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.2708
50931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 9TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 20:51:33 | 30.03.2013 21:37:29 | 0.7656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8278 | 0 | 0
50933 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KARAKAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 20:52:54 | 30.03.2013 22:17:34 | 1.4111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8222
50934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 21:16:10 | 30.03.2013 22:38:55 | 1.3792 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8958 | 0 | 0
50935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 21:27:54 | 30.03.2013 22:04:41 | 0.6131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0653 | 0 | 0
50937 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 21:32:34 | 30.03.2013 22:15:01 | 0.7075 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30.4225 | 0 | 0 | 0
50941 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 22:25:59 | 30.03.2013 23:07:28 | 0.6914 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.8278 | 0 | 0
50943 | 1 | KONYA | KULU | TR:DINEK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 22:35:55 | 30.03.2013 22:37:59 | 0.0344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0344 | 0 | 0
50944 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ABDİTOLU RMU FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 22:35:10 | 30.03.2013 23:36:37 | 1.0242 | 99 | 0 | 0 | 0 | 101.3925 | 0 | 0 | 0
50946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 22:51:43 | 30.03.2013 23:39:37 | 0.7983 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 0
50948 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU YEŞİLHAT KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 23:17:31 | 30.03.2013 23:48:54 | 0.5231 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.4611 | 0 | 0 | 0
50951 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZAR YERI ALTI TR 3.30 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.03.2013 00:43:08 | 31.03.2013 00:48:48 | 0.0944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.8889 | 0 | 0
50952 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 00:02:41 | 31.03.2013 01:54:58 | 1.8714 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.7847 | 0 | 0
50960 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU43 TR FİDER:KULU DM - KULU40 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 04:50:22 | 31.03.2013 06:35:51 | 1.7581 | 1 | 2228 | 0 | 4 | 1.7581 | 3916.9478 | 0 | 7.0322
50961 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM IM:İM-3-ÇİMENLİK FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 05:00:59 | 31.03.2013 06:00:18 | 0.9886 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9431 | 0 | 0
50964 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM1 DEDEKORKUT FİDER:BAYRAKÇI2 TR - SELVER7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 05:24:21 | 31.03.2013 07:53:06 | 2.4792 | 150 | 0 | 0 | 0 | 371.875 | 0 | 0 | 0
50969 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TR18 FİDER:TR18-KÖY HİZMETLERİ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 06:45:51 | 31.03.2013 08:00:13 | 1.2394 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3944 | 0 | 0
50971 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAZLIK KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 06:05:15 | 31.03.2013 07:42:05 | 1.6139 | 10 | 5 | 0 | 0 | 16.1389 | 8.0694 | 0 | 0
50973 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 07:20:25 | 31.03.2013 09:18:30 | 1.9681 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.2014
50974 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 07:30:53 | 31.03.2013 08:22:58 | 0.8681 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 1098.0903
50977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 07:23:36 | 31.03.2013 08:41:39 | 1.3008 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.5292 | 0 | 0
50978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 07:38:41 | 31.03.2013 08:06:50 | 0.4692 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.4583 | 0 | 0
50983 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 07:45:31 | 31.03.2013 11:29:46 | 3.7375 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 93.4375 | 0
50986 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 07:54:06 | 31.03.2013 08:32:38 | 0.6422 | 0 | 1172 | 1 | 0 | 0 | 752.6844 | 0.6422 | 0
50989 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HOCA HABIB1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 08:01:16 | 31.03.2013 09:30:10 | 1.4817 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0
50991 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 08:05:18 | 31.03.2013 09:04:36 | 0.9883 | 0 | 780 | 120 | 0 | 0 | 770.9 | 118.6 | 0
50997 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1690 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 08:37:40 | 31.03.2013 08:55:15 | 0.2931 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.3958 | 0 | 0
51003 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAG FABRIKASI USTU TR 3.10 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.03.2013 09:01:38 | 31.03.2013 14:42:09 | 5.6753 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 198.6347 | 0 | 0
51005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 78 KARAÖMERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 09:02:58 | 31.03.2013 10:05:23 | 1.0403 | 61 | 1000 | 0 | 0 | 63.4569 | 1040.2778 | 0 | 0
51007 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 08:44:36 | 31.03.2013 09:57:27 | 1.2142 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1417 | 0 | 0
51009 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 08:26:10 | 31.03.2013 14:53:31 | 6.4558 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 116.205 | 0
51010 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:PINARKAYA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 09:11:46 | 31.03.2013 11:43:53 | 2.5353 | 0 | 0 | 3 | 73 | 0 | 0 | 7.6058 | 185.0753
51015 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 09:10:00 | 31.03.2013 10:42:54 | 1.5483 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 185.8 | 0
51016 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HACI SABAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 09:12:51 | 31.03.2013 09:35:37 | 0.3794 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 28.4583 | 0 | 0
51017 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR2 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 09:22:07 | 31.03.2013 14:40:06 | 5.2997 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 158.9917 | 0
51021 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 09:15:07 | 31.03.2013 14:16:57 | 5.0306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0306 | 0 | 0
51030 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAVDARLI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 09:34:28 | 31.03.2013 10:36:10 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 164.5333
51035 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 09:46:13 | 31.03.2013 12:47:03 | 3.0139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0139 | 0 | 0
51044 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30825 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 09:43:31 | 31.03.2013 10:31:38 | 0.8019 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.0486 | 0 | 0
51052 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:AKÇALAR KÖK FİDER:AKÇALAR KÖK-TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 10:12:02 | 31.03.2013 10:35:02 | 0.3833 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
51060 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:TURGUT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 10:33:05 | 31.03.2013 13:14:42 | 2.6936 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 24.2425 | 8.0808 | 0
51062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR26 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 10:33:55 | 31.03.2013 13:38:25 | 3.075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 0
51069 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 10:38:19 | 31.03.2013 14:45:42 | 4.1231 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 494.7667 | 0
51071 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 10:43:06 | 31.03.2013 15:08:50 | 4.4289 | 80 | 0 | 0 | 0 | 354.3111 | 0 | 0 | 0
51075 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.03.2013 10:45:52 | 31.03.2013 13:51:53 | 3.1003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2006 | 0 | 0
51076 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR28 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 10:45:47 | 31.03.2013 11:03:49 | 0.3006 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 24.0444 | 0 | 0
51079 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 10:46:53 | 31.03.2013 11:46:48 | 0.9986 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.975
51085 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 10:40:15 | 31.03.2013 12:12:59 | 1.5456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7278 | 0 | 0
51086 | 1 | KONYA | MERKEZ | TM:EREĞLİ TM TR:KARAAGIL1 TR FİDER:ZENGEN TR8-KARAAHIRLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 10:28:18 | 31.03.2013 11:36:24 | 1.135 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.675 | 0
51087 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR YAYLA3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 10:50:31 | 31.03.2013 13:18:41 | 2.4694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.0417 | 0 | 0
51097 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 11:16:53 | 31.03.2013 12:43:40 | 1.4464 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.4639 | 0 | 0
51103 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:PINARKAYA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 11:27:20 | 31.03.2013 11:37:38 | 0.1717 | 0 | 0 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.515 | 12.5317
51104 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 11:28:22 | 31.03.2013 15:03:30 | 3.5856 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.9278 | 0 | 0
51105 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TR:KARAYORUKLU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 11:30:27 | 31.03.2013 12:43:00 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8825
51112 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:ADAS1 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 11:37:14 | 31.03.2013 12:08:13 | 0.5164 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1639 | 0 | 0
51114 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM FİDER:KİREÇ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 11:41:20 | 31.03.2013 11:50:10 | 0.1472 | 5 | 485 | 5 | 5 | 0.7361 | 71.4028 | 0.7361 | 0.7361
51124 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 11:56:39 | 31.03.2013 13:00:37 | 1.0661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0661 | 0 | 0
51131 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CUBUK TARLA TR2 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 12:02:44 | 31.03.2013 14:03:41 | 2.0158 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0792
51136 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TR:HAPISHANE YANI11 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 12:17:09 | 31.03.2013 12:52:53 | 0.5956 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3822 | 0
51137 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 12:21:24 | 31.03.2013 14:59:40 | 2.6378 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.1022 | 0
51138 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 TR:BEYBES4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 12:17:05 | 31.03.2013 12:29:02 | 0.1992 | 150 | 0 | 0 | 0 | 29.875 | 0 | 0 | 0
51141 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 10:12:16 | 31.03.2013 18:08:48 | 7.9422 | 45 | 0 | 0 | 0 | 357.4 | 0 | 0 | 0
51146 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 12:22:50 | 31.03.2013 16:20:34 | 3.9622 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.7356 | 0
51151 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 12:40:32 | 31.03.2013 15:45:11 | 3.0775 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.085 | 0
51153 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 12:29:41 | 31.03.2013 16:09:19 | 3.6606 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6422 | 0 | 0 | 0
51154 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 12:42:29 | 31.03.2013 15:35:13 | 2.8789 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3944 | 0 | 0
51156 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:SEÇME | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 12:49:32 | 31.03.2013 16:45:59 | 3.9408 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.7042 | 0
51163 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR59 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 12:58:02 | 31.03.2013 13:33:21 | 0.5886 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.5444 | 0 | 0
51169 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 13:16:21 | 31.03.2013 14:55:11 | 1.6472 | 0 | 1461 | 3 | 0 | 0 | 2406.5917 | 4.9417 | 0
51178 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 13:31:56 | 31.03.2013 15:20:45 | 1.8136 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.3906 | 0
51183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM TR:EREGLI1550 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 13:50:51 | 31.03.2013 15:16:51 | 1.4333 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0 | 0
51185 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR YAYLA3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 13:27:05 | 31.03.2013 14:27:05 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
51188 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 13:59:28 | 31.03.2013 14:55:24 | 0.9322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9322 | 0 | 0
51194 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY4 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 14:08:36 | 31.03.2013 16:23:45 | 2.2525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2525 | 0 | 0
51195 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 13:11:13 | 31.03.2013 14:56:06 | 1.7481 | 0 | 0 | 1 | 1467 | 0 | 0 | 1.7481 | 2564.3975
51212 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOSEALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 14:24:17 | 31.03.2013 16:34:02 | 2.1625 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.625 | 0 | 0
51213 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20531 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 14:07:59 | 31.03.2013 18:20:18 | 4.2053 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 84.1056 | 0 | 0
51220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.03.2013 14:28:29 | 31.03.2013 14:54:04 | 0.4264 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2639 | 0 | 0 | 0
51223 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TOPAKKAYA KÖK TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)2 TR FİDER:ALTINKAYA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 14:38:43 | 31.03.2013 15:53:02 | 1.2386 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.3514 | 0 | 0 | 0
51226 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 13:49:13 | 31.03.2013 15:05:46 | 1.2758 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.8958 | 0 | 0
51229 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.03.2013 14:48:30 | 31.03.2013 19:43:45 | 4.9208 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.3667 | 0 | 0
51230 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:BAĞLIKAYA KÖK FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 14:49:16 | 31.03.2013 15:37:04 | 0.7967 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.8833 | 0 | 0 | 0
51238 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:KIRKIŞLA KÖK FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 14:23:09 | 01.04.2013 00:37:42 | 10.2425 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 122.91 | 0
51241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:KIRKIŞLA KÖK FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 15:02:16 | 01.04.2013 00:27:01 | 9.4125 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.475 | 0
51243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:3E 1TR FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 14:57:53 | 31.03.2013 16:21:06 | 1.3869 | 250 | 0 | 0 | 0 | 346.7361 | 0 | 0 | 0
51249 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH13 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.03.2013 15:17:59 | 31.03.2013 15:58:04 | 0.6681 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3403 | 0 | 0
51250 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 15:19:02 | 31.03.2013 23:59:09 | 8.6686 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1040.2333 | 0
51253 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KURUCAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 15:25:26 | 31.03.2013 17:32:10 | 2.1122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1122 | 0
51261 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 IM:İM1 DEDEKORKUT KÖK:AKCAYAZI KÖK TR:SEYRAN TEPE KURS | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 15:34:15 | 31.03.2013 17:13:43 | 1.6578 | 150 | 0 | 0 | 0 | 248.6667 | 0 | 0 | 0
51262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENI SELCUK1 TR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 15:35:34 | 31.03.2013 17:06:33 | 1.5164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0328 | 0 | 0
51263 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:ISMIL5 TR FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 16:23:38 | 31.03.2013 18:27:41 | 2.0675 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 113.7125 | 0 | 0
51264 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 15:42:54 | 31.03.2013 18:38:46 | 2.9311 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.38 | 0
51267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 15:44:38 | 31.03.2013 16:12:33 | 0.4653 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.9792 | 0
51268 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 15:50:39 | 31.03.2013 17:37:47 | 1.7856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1422 | 0 | 0
51270 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 15:54:44 | 31.03.2013 18:33:33 | 2.6469 | 2 | 60 | 0 | 0 | 5.2939 | 158.8167 | 0 | 0
51271 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 15:58:31 | 31.03.2013 18:17:19 | 2.3133 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.76 | 0
51274 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YOLOREN4 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 16:06:11 | 31.03.2013 18:04:13 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.6394
51275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 16:05:01 | 31.03.2013 17:16:27 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.8111
51279 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 16:07:59 | 31.03.2013 17:17:56 | 1.1658 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6583 | 0 | 0
51280 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:COKAYAYLASI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 16:10:27 | 31.03.2013 19:28:20 | 3.2981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2981 | 0 | 0
51294 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 16:29:23 | 31.03.2013 17:27:32 | 0.9692 | 4 | 440 | 0 | 0 | 3.8767 | 426.4333 | 0 | 0
51296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.03.2013 16:35:12 | 31.03.2013 18:53:01 | 2.2969 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.9389 | 0 | 0 | 0
51297 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEVRE YOLU17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 16:36:02 | 31.03.2013 17:58:57 | 1.3819 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 93.9722 | 0 | 0
51305 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HAVUZLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 16:42:33 | 31.03.2013 18:50:17 | 2.1289 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.2222
51307 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 16:54:19 | 31.03.2013 17:44:43 | 0.84 | 0 | 345 | 5 | 0 | 0 | 289.8 | 4.2 | 0
51308 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 16:56:56 | 31.03.2013 18:38:05 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.1458
51309 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU TR1 KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 16:57:15 | 31.03.2013 17:08:12 | 0.1825 | 150 | 0 | 0 | 0 | 27.375 | 0 | 0 | 0
51310 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:3B 1TR FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 16:53:39 | 31.03.2013 17:24:40 | 0.5169 | 450 | 0 | 0 | 0 | 232.625 | 0 | 0 | 0
51317 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 17:11:10 | 31.03.2013 23:36:47 | 6.4269 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.2808 | 0
51321 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:CIRAKLIK OKULU TR 1.38 FİDER:BELEDİYE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.03.2013 17:15:21 | 31.03.2013 17:19:27 | 0.0683 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0
51325 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:BAGKUR EVLERI YANI TR 1.28 FİDER:BELEDİYE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.03.2013 17:20:38 | 31.03.2013 17:24:04 | 0.0572 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.0028 | 0 | 0 | 0
51327 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 17:24:29 | 31.03.2013 20:26:34 | 3.0347 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1389 | 0
51331 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 17:15:22 | 31.03.2013 18:37:33 | 1.3697 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.1761
51336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OZYURT1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 17:38:55 | 31.03.2013 20:20:29 | 2.6928 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.9278
51338 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 17:44:59 | 31.03.2013 18:48:41 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.185
51348 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:YENICEOBA23 TR FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 17:30:56 | 01.04.2013 00:23:06 | 6.8694 | 32 | 120 | 0 | 0 | 219.8222 | 824.3333 | 0 | 0
51354 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:YAGLICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 18:00:33 | 31.03.2013 18:54:03 | 0.8917 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.1583
51357 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 18:08:41 | 31.03.2013 20:22:55 | 2.2372 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.5583 | 0
51362 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 18:16:33 | 31.03.2013 19:09:30 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6475
51366 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BUYUKKARTAL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 18:23:07 | 01.04.2013 00:29:19 | 6.1033 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 97.6533
51374 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 18:30:21 | 31.03.2013 20:31:49 | 2.0244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0244 | 0 | 0 | 0
51375 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:PINARBASI KOK FİDER:KIZILKAYA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 18:37:51 | 31.03.2013 20:13:46 | 1.5986 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.9583
51376 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:IKIZCE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 18:39:42 | 31.03.2013 19:08:03 | 0.4725 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.5375
51378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 18:32:33 | 31.03.2013 18:55:23 | 0.3806 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.0278 | 0 | 0
51383 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 18:43:06 | 31.03.2013 20:27:31 | 1.7403 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.5069 | 0 | 0
51402 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 19:14:57 | 31.03.2013 20:07:00 | 0.8675 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.375 | 0 | 0
51410 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.03.2013 19:33:31 | 31.03.2013 20:01:09 | 0.4606 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.3028 | 2.3028 | 0 | 0
51413 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ALABAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 19:38:47 | 31.03.2013 20:17:58 | 0.6531 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9183
51438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 20:26:35 | 31.03.2013 23:27:20 | 3.0125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0375 | 0
51446 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/36 IRMAK KENARI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 20:51:29 | 31.03.2013 21:25:31 | 0.5672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5672 | 0 | 0
51447 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KAMISLIOZU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 20:49:53 | 31.03.2013 21:20:33 | 0.5111 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 28.6222
51448 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 21:01:14 | 31.03.2013 22:37:32 | 1.605 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 192.6 | 0
51450 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KONUROREN1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 21:06:34 | 31.03.2013 23:39:18 | 2.5456 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 239.2822
51454 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AGACOREN12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 21:11:07 | 31.03.2013 21:18:15 | 0.1189 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
51457 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:ŞEREFLİKOÇHİSAR TM FİDER:SARIYAHŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 21:22:05 | 31.03.2013 21:48:12 | 0.4353 | 0 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 2077.1456 | 0 | 0
51460 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM | KULLANICI SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 21:27:43 | 31.03.2013 23:34:39 | 2.1156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1156 | 0 | 0 | 0
51467 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOGET3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 22:22:26 | 31.03.2013 22:43:40 | 0.3539 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7694
51469 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 22:45:21 | 31.03.2013 23:46:34 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.3042
51471 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BEKDIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 23:00:01 | 31.03.2013 23:31:47 | 0.5294 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.8833
51480 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:KARABULUT KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 23:48:55 | 01.04.2013 01:14:46 | 1.4308 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100.1583 | 0 | 0 | 0
51483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 23:54:36 | 01.04.2013 01:34:25 | 1.6636 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.5903 | 0 | 0
51563 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:SÜRÜÇ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.03.2013 18:30:01 | 01.04.2013 12:01:40 | 41.5275 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1245.825 | 0
51564 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 11:16:05 | 01.04.2013 10:57:00 | 23.6819 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 473.6389
51609 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ADA TR1 | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.03.2013 14:36:07 | 03.04.2013 15:42:36 | 265.1081 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5302.1611 | 0 | 0
51616 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11202 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.03.2013 13:36:35 | 01.04.2013 10:33:38 | 20.9508 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 209.5083 | 0 | 0