## Başvuru Evrakları
TEDAŞ YETKİSİNDE OLAN 3.ŞAHIS ELEKTRİK TESİSLERİ KABULLERİ BAŞVURU EVRAK LİSTESİ
S.NO | ADI | EK NO | FORM NO | FORM ADI
1 | MÜŞTERİ TALEP FORMU (BAŞVURU DİLEKÇESİ) ð Kabul başvurusu için GÜNCEL TARİHLİ başvuru dilekçesi alınır. | Ek-1 | BİM.F.51/05 | Ek-1 Müşteri Talep Formu
2 | GEÇİCİ KABULE HAZIRDIR FORMU | Ek-2 | TKM-F-13 | Ek-2 TKM-F-13 3.Şahıs Kab.Haz.
3 | VEKALETNAME ð Tesis sahibi ile Yüklenici arasındaki İŞ SÖZLEŞMESİ sunulmalıdır. ð Tesis sahibi ile Yüklenici arasında iş sözleşmesi bulunmaması halinde, tesis sahibi tarafından verilmiş noter onaylı VEKALETNAME sunulmalıdır. [NOT: Vekaletnamede ilgili tesisin kabullerini yaptırmaya, kabul tutanaklarına imza atmaya ve tesisin başvuru ve tüm geçici kabul süreçleri için yetki verildiğine dair ibareler yer almalıdır.]
4 | İŞ SÖZLEŞMESİ ð Resmi Kurum/Kuruluşlar için (TOKİ, BELEDİYE, İL ÖZEL İDARESİ, vb.) tesis işleri ihale usulü ile verildiği için İŞ SÖZLEŞMESİ sunulmalıdır. ð DOĞRUDAN TEMİN olarak verilen tesis işlerinde, iş sözleşmesi şartı aranmamaktadır, doğrudan temin olduğuna dair ilgili kurum/kuruluştan yazı talep edilmelidir.
5 | TESİS BİLGİ FORMU | Ek-3 | TKM-F-07 | Ek-3 TKM-F-07 Tesis Bilgi Formu
6 | CBS NUMARALANDIRMA FORMU | Ek-4 | BİM.F.14 01 | Ek-4 BİM.F.14 01
|  | Ek-5 | BİM.F.14_EK-A | Ek-5 BİM.F.14_EK-A
|  | Ek-6 | BİM.F.14_EK-B | Ek-6 BİM.F.14_EK-B
|  | Ek-7 | BİM.F.14_EK-C | Ek-7 BİM.F.14-EK-C
7 | TOPRAKLAMA DİRENÇ ÖLÇÜM RAPORU TOPRAKLAMA ÖLÇÜM CİHAZI (MEĞER) KALİBRASYON BELGESİ TOPRAKLAMA BELGESİNİ İMZALAYAN KİŞİNİN EMO YETKİLENDİRME BELGESİ ð Topraklama Ölçüm Cihazı (MEGER) Kalibrasyon Belgesi GÜNCEL TARİHLİ (SÜRESİ GEÇMEMİŞ) olmalıdır. (Kalibrasyon geçerlilik tarihi minimum 1 yıl olacak şekilde düzenlenmektedir.) | Ek-8 | TKM-F-12 | Ek-8 TKM-F-12 Toprak Özgül Direnç Raporu
8 | GEÇİCİ KABUL KONTROL FORMLARI ð Geçici kabulün mahiyetine göre aşağıdaki formlar ISLAK İMZA ve KAŞELİ olarak eklenecektir. Bina Tipi Trafo Postası Geçici Kabul Kontrol Formu (TKM-F-04) Direk Tipi Trafo Postası Geçici Kabul Kontrol Formu (TKM-F-05) Enerji Nakil Hattı Geçici Kabul Formu (TKM-F-06) Trafo ve OG Tesisleri Geçici Kabul Hazırlık Formu (TKM-F-16) | Ek-9 | TKM-F-04 | Ek-9 TKM-F-04 Bina Tipi Tesisler
|  | Ek-10 | TKM-F-05 | Ek-10 TKM-F-05 Direk Tipi
|  | Ek-11 | TKM-F-06 | Ek-11 TKM-F-06 Enerji Nakil Hattı
|  | Ek-12 | TKM-F-16 | Ek-12 TKM-F-16 Trafo ve OG Tesisleri
9 | TESİSE AİT BAĞLANTI GÖRÜŞÜ (ENERJİ MÜSAADESİ)
10 | TESİSİN ÖLÇÜYE ESAS AKIM TRAFOLARI, VARSA GERİLİM TRAFOLARININ MEDAŞ TARAFINDAN YAPILAN TEST RAPORU ð Tesisteki ölçüye esas olan tüm akım trafoları (OG ve AG), varsa gerilim trafoları MEDAŞ Ölçü Devre Müdürlüğü'ne testleri yaptırılarak, MEDAŞ ONAYLI TEST RAPORU geçici kabul başvurusunda mutlaka sunulmalıdır. ð 01.01.2023 Tarihinden sonra onaylanan projelerdeki sadece OG AKIM TRAFOLARI için ölçüm sınıfı 0.2 klas olması zorunludur. ð OG Gerilim Trafoları ölçü sınıfırı minimun 0.5 klas olarak devam etmektedir, istenmesi durumunda 0.2 klas tercih edilebilir.
11 | HARİCİ TİP AYIRICILARIN TEST RAPORLARI VE TİP TEST UYGUNLUK RAPORLARI ð 01.01.2023 tarihinden itibaren tesiste kullanılan ayırıcılar için ilgili TEDAŞ Şartnamesine uygunluk belge/belgelerinin sunulması gerekmektedir.
12 | TRAFO TEST RAPORU ð Evrakların asılları geçici kabul esnasında kabul başkanı ve heyetine teslim edilecektir.
13 | ÜRETİCİDEN (FABRİKADAN) SON KULLANICIYA (MÜŞTERİYE) KADAR OLAN TRAFO SEVK İRSALİYELERİ ð Tüm evraklarda tesiste kullanılan trafonun MARKA, GÜÇ DEĞERİ ve SERİ NUMARASI bilgilerinin mutlaka yazılması gerekmektedir. ð Evraklar e-İRSALİYE olarak sunulması gerekmektedir. ð Evraklar iRSALİYELİ FATURA ya da e-FATURA olarakta sunulabilir, ancak e-fatura olarak sunulduysa şayet faturanın alt kısmına "SEVK İRSALİYESİ YERİNE KULLANILABİLİR" ibaresinin not olarak yazılması gerektedir. Fatura üzerine el yazısı ile yazılıp imza ve kaşe yapılan belgeler kabul edilmeyecektir. NOT: Belgeler geçici kabul esnasından kabul başkanı ve heyetine teslim edilecektir.
14 | TRAFO FATURA TEYİT BELGESİ ð Evrakın ISLAK İMZALI ve ASLI geçici kabul esnasında kabul başkanı ve heyetine teslim edilecektir. ð Fatura teyit belgesi düzenlenirken sadece son kullanıcıya ( Tesis Sahibi) kesilen fatura bilgilerine göre düzenlenecektir. ð İş sözleşmesi bulunan anahtar teslim olarak yapılan tesislerde (Genellikle Resmi Kurum/Kuruluş yada Banka Sözleşmeli Tesisler), sözleşmedeki yüklenici firma son kullanıcı olarak değerlendirilebilir, bu duruma istinaden fatura teyit belgesi düzenlenebilir. | Ek-13 | TKM-23-01 | Ek-13 TRAFO FATURASI TEYİT
15 | KOMPAKT MERKEZ (KÖK, TRAFO BİNASI) VE YG HÜCRELERİN TEST RAPORLARI ð Tesisin mahiyetine göre tesis edilen ekipmanların (KÖK Binası, TR Binası, YG hücreler, OG Kesici ve Ayırıcı, OG akım ve gerilim trafoları) üretici firma tarafından alınan test raporları sunulmalıdır.
16 | SCADA ALT YAPISI VE SEKONDER RÖLE KURULUMU VE KULLANIMI ð Proje onay ve kabul yetkisi MEDAŞ 'ta olan ve Dağıtım niteliğinde olup devir alınacak Bina tipi tesislerde (DM,KÖK,TR BİNASI vs.) SCADA alt yapısı ve TEDAŞ-MLZ/96-027.C Sekonder Röle Teknik Şartnamesine uygun olacak şekilde OG Sekonder Koruma Röleleri tesis edilmelidir. NOT: Kullanılacak OG Sekonder Koruma Rölesi için 1-) 61850 Haberleşme Protokolünü Sağlayan Özellikte Olmalıdır. 2-) Gerilimi Referansı Alıp Gerilimi İzleyebilen Özellikte Olmalıdır. 3-) Şartnamede Çizelge-3 Kısmında Belirtilen Röle Tiplerinden "FYR-G" Tipine Uygun özellikleri sağlayan tipte röle kullanılması gerekmetedir. ð Kurulumu Scada alt yapısına uygun olacak şekilde tesis edilmelidir.
17 | İŞE BAŞLAMA VE İŞ BİTİM EVRAĞI ð Evrakların asılları Tüketici Hizmetleri Müdürlüğü talebi üzerine istenmektedir, ilgili işletmeye teslim edilecektir.
18 | ONAYLI PROJE ÖN KAPAĞI
19 | ONAYLI PROJE PAFTALARININ PDF HALLERİNİN TAMAMI (VAZİYET PLANI, TEK HAT ŞEMASI, KABLO KANAL DETAYI, BİNA YERLEŞİM PLANI, TOPRAKLAMA PLANI VS.)
20 | GEÇİCİ KABULE HAZIRDIR TUTANAĞI ð TEDAŞ yetkisinde olan 3.şahıs tüketim tesislerinin ön kontrol başvuru belgelerinin eksiksiz bir şekilde sunulması sonucunda, tesiste herhangi bir eksik ve noksan olmadığı ve tesisin kabule hazır olduğu kabul edilerek düzenlenmektedir. | Ek-14 | TKM-F-23 | Ek-14 TKM-F-23 TEDAŞ 3.ŞAHIS
ð TEDAŞ yetkisinde olan 3. şahıs elektrik tesislerinin ön kontrol başvuruları tesisin bağlı olduğu ilgili MEDAŞ işletmelerden Tüketici Hizmetleri Sürveyanına yukarıda belirtilen başvuru evrakları sunularak yapılması gerekmektedir. ð Tesisin ön kontrol başvurusunun eksik ve noksansız yapıldığının Genel Müdürlük tarafından tespitinden sonra, Geçici Kabule Hazırdır Tutanağı MEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİS KONTROL VE KABUL BİRİMİ'ne ISLAK İMZA VE KAŞELİ olacak şekilde 2 NÜSHA olarak düzenlenek teslim edilmesi gerekmektedir. ð Ön kontrol başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra GEÇİCİ KABULE HAZIRDIR TUTANAĞI ve DAĞITIM ŞİRKETİ adına tesisin kabulüne katılacak olan HEYET ÜYESİNİN BİLDİRİLDİĞİ BELGE tesis sahibi ya da tesis sahibini temsile yekili kişi/kişilere (Tesis sahibi tarafından verilen VEKALETNAME'de ismi geçen kişi/kişiler) teslim edilmektedir. Tesis sahibi ya da temsile yetkili kişiler haricinde kimseye evrak teslimi yapılmamaktadır.

## Ek-1 Müşteri Talep Formu
MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'NE
BİM.F.51/05
Aşağıda işaretlediğim / belirttiğim konunun incelenmesini talep ediyorum.
…….…/………./……………….
İmza :
Ad Soyad-Unvan :
Müşteri Bilgileri
T.C Kimlik No / Vergi Kimlik No / Yabancı Kimlik No : |  |  | Abone No :
Ad Soyad / Ünvan : |  |  | Telefon No :
Tesisat Adresi : |  |  | Cep Telefon No :
E-Mail Adresi :
İletişim adresiniz tesisat adresinizden farklı ise aşağıdaki iletişim adresi kısmını doldurunuz.
İletişim Adresi:
Bildirim ve Talepler
| Dağıtım Bağlantı Anlaşması -(Daimi-Geçici) | Sayaç Yeri Değişimi
| Direkten Kesme-Sayaç Sökümü | Sayaç Kontrol
| Direk-Faz İlavesi | Sayaç Mühürleme
| Tesisat Bağlantı Güncelleme | Gerilim Düşüklüğü
| OSOS Talepleri | Direk Yeri veya Hat Güzergah Değişikliği (Direk Kaldırılması)
| Geçici Kabul | Elektrik Kesintisi Talebi ( Bakım vb. nedenle)
| Kesin Kabul | Aydınlatma Talepleri
| Ön Kabul | Sokak Aydınlatma Arıza/Direk No
| Cihaz Zarar Tazmini | Fatura İtirazı (Kaçak/ve/veya usulsüz tüketim)
| Tesisat Bilgi Güncelleme | Personel Şikayetleri
| Tarife Sınıfı Değişimi ( Tek Terim, Çift Terim) | Diğer
Abone Tarife Grubu Değişimi ( Diğer tedarikçiden enerji alan aboneler için)
Özel Trafolu Müşterilerin Geçici Kapatma Talebi
Özel Trafolu Müşterilerin Açma Talebi
Açıklama:
Not: Taleplerinizin yerine getirilmesi için, lütfen açıklama bölümünü detaylı olarak doldurunuz.
www.meramedas.com.tr internet sitesinde yer alan ONLİNE İŞLEMLER- EVRAK SORGULAMA menüsünden T.C Kimlik Numaranızı sitenin size verdiği güvenlik kodu ile birlikte girerek, talebinizin işlem aşamasını takip edebilirsiniz.

## Ek-2 TKM-F-13 3.Şahıs Kab.Haz.
TKM-F-13
GEÇİCİ KABULE HAZIR TUTANAĞI
DAĞITIM ŞİRKETİ ADI
İL /İŞLETME BÖLGESİ
YÜKLENİCİ ADI
İŞİN ADI VE CİNSİ
TESİS PROJESİ ONAY TARİH VE SAYISI
TADİLAT PROJESİ ONAY TARİH VE SAYISI
TESİSİN GÜCÜ
İlgi : ......../......../............ tarihli dilekçe İlgi yazı ile kabul başvurusunda bulunulan .................................................... tesisinin geçici kabule hazır olup olmadığına dair ön incelemesi ....../......../............. tarihinde tarafımızca yapılmıştır.İşin sözleşmesine, onaylı projesine, yürürlükteki tüzük, yönetmelik,standartlar ve şartnamelere uygun olarak ......../........../............tarihinde tamamlandığı ve bu tarihte kabule hazır hale getirildiği tespit edilmiştir. Bu tutanak 07.05.1995 tarih ve 22280 sayılı Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği 'nin 6. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tesis Sahibi / Yüklenici | Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS)
İmza | İmza
Ad Soyad | Ad Soyad
Görevi | Görevi

## Ek-3 TKM-F-07 Tesis Bilgi Formu
TESİS BİLGİ FORMU |  | TKM-F-07
Teknik Uygulama Sorumlusu Bilgileri
Adı-Soyadı
Telefon Numarası (MOBİL)
Mail Adresi
Yüklenici Firma Adı
Adresi
Tesis Sahibi Bilgileri
Adı-Soyadı
Telefon Numarası(MOBİL)
Adresi
Tesis Bilgileri
Tesisin Adı
Tesisin Adresi
Tesis Koordinatları
Proje Onay Tarihi
Proje Onay Sayısı
Trafo Adedi
Mevcut Trafo Gücü (kVA) (Güç Artışı/Güç Düşümünde Doldurulacaktır.)
Yeni Trafo Gücü (kVA)
Üretim Santral Tipi (güneş/rüzgar/Biyogaz/Koj./Vb.)
Tesis Gücü (Üretim Tesisleri İçin) | kWp: | kWe:
Direk Tipi
Direk Sayısı
Gerilim Seviyesi
Keşif Bedeli
Enerji Kullanım Amacı
Tesisat No
Üretim Başvuru Numarası
Dağıtım Bağlantı Anl. Tarih ve Sayısı (Üretim Tesisi)
Bağlı Olduğu TM/Fider Adı
Hat Güzergahı ve Kesiti
Havai Hat Cinsi (Swl,Raven)
Hat Uzunluğu
Yer Altı Kablo Cinsi ve Kesiti (XLPE/NYY)
Hat Uzunluğu
Yukarıdaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

## lookup combobox (hidden)
Direk | [7 empty] | İletken |  | Og Ayırıcı | [19 empty] | Kesici | [7 empty] | Parafudur |  | Tip | Og/Ag Trafo Bilgileri | [7 empty] | Box | [6 empty] | Armatür | [9 empty] | İstasyon |  |  |  | Hücre | [17 empty] | Dağıtım Panosu |  |  |  |  | Ag Çıkış / Leksan |  |  |  |  | Ag Ayırıcı | [8 empty] | Gerilim Trafosu | [7 empty] | Og Akım Trafosu | [6 empty] | Ag Akım Trafoları | [6 empty] | Redresör / Aku Grubu | [6 empty] | Analizör |  |  | DIREK_CINSI | KATEGORI |  |  |  | CINSI1 | CINSI2 | Kategori | Direk_Tipi | Mesafe | Ekipman | Kategori | Tip | Alttip | Ekipman | KATEGORİ |  | KATEGORİ |  | JENERATÖR |  | GES
Cinsi | Beton | Ağaç | Demir | Galvanizli | TR | Marka | Tipi | İletken Tipi | Kesit | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Marka | İşletme Gerilimi | Sigorta Tipi | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | AÇMA BOBİNİ GERİLİMİ(V) | KAPAMA BOBİNİ GERİLİMİ(V) | YAY KURMA MOTOR GERİLİMİ(V) | Marka | Kategori | Marka | 34,5 kV DİREK TİPİ İSTASYON | Marka | Trafo Görevi | Trafo Tipi | Gücü | Soğutma | Bağlantı Grubu | Kademe Atlama Aralığı | Kademe Değiştirici Tipi | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Marka | Gücü | Tipi | Tipi | Tipi | Tipi | Tipi | Işık Tipi | Işık Tipi | Işık Tipi | Işık Tipi | Marka | İstasyon Tipi | Bina Tipi | İşletme Gerilimi | Marka | Kategori | Kategori | Hücre Tipi | Hücre Tipi | Hücre Tipi | Hücre Tipi | Hücre Tipi | Hücre Tipi | Hücre Tipi | Hücre Tipi | Hücre Tipi | Hücre Tipi | Hücre Tipi | Hücre Tipi | Hücre Tipi | Marka | İşletme Gerilimi | Dc Besleme Gerilimi | Tipi | Poz | Marka | Gücü | KATEGORI | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Marka | Sigorta Tipi | TIPI | Tipi | Tipi | Tipi | Ölçü Doğruluk Sınıfı | Marka | Anma Gücü | TIPI | Tipi | Tipi | Tipi | Ato | Marka | İşletme Gerilimi | Anma Gücü | Tipi | Poz | Ato | Marka | Kısa Süreli taa | Ölçü Sınıfı | Anma Gücü | Kategori | Marka | Model | Ac Giriş | Doğruluk | Dc Çıkış Gerilimi | Akü Kapasite ( Ah ) | Marka | Model | İletişim Tipi |  | AG | AYD | MUSTEREK | ENH |  |  | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | T-200 (SWL) | Askı Gergi Takımı | Çift Askı | 1/0 AWG | 2x3 K1 | Demir_Direk_Ag_Travers | T-200 (SWL) | Tek_Askı_Takımı_SWL | 2x3 K1 | MARKA | TİPİ | Üretim tipi
Beton | 10/1,5 | 10-10.5 | 10I | 4ÇN3+10 | T15 | ASBA | Direk, AG | 2XSY | 3(1X95/16) | Dahılı Adı Ayirici - Epoksı | Dahılı Adı Ayirici - Porselen | Dahılı Sıgortali Ayirici - Epoksı | Dahılı Sıgortali Ayirici - Porselen | Dahılı Sıgortali Topraklamali Ayirici - Epoksı | Dahılı Sıgortali Topraklamali Ayirici - Porselen | Dahılı Topraklamali Ayirici - Epoksı | Dahılı Topraklamali Ayirici - Porselen | Harıcı Adı Ayirici - Porselen | Harıcı Sıgortali Ayirici - Kompozıt Sılıkon | Harıcı Sıgortali Ayirici - Porselen | Harıcı Sıgortali Topraklamali Ayirici - Kompozıt Sılıkon | Harıcı Sıgortali Topraklamali Ayirici - Porselen | Harıcı Topraklamali Ayirici - Porselen | Topraklama Ayiricisi | Yük Ayiricisi | Sıgortali Yük Ayiricisi | ABB | 34.5 | 17.5 kV / 4 A | Az Yağlı Kesici | Gazlı Kesici | Vakum Kesici | Recloser | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | ABB | Parafudr | ELTAŞ | 31,5 DİREK TİPİ İSTASYON | ABB | Dağıtım Trafosu | Genleşmeli | 50 | AN | D YN11 | 315 | Boşta | Aydınlatma_Panosu | HARICI_TIP_ANA_DAGITIM_PANOSU | Kompanzasyon_Panosu | Saha_Dagıtım_Kutusu | Sayaç_Olcu_Panosu | A.KARABULUT | 160 | Al_Döküm_Sokak_Armatürü | Al_Enjeksiyon_Sokak_Armatürü | Dekoratif_Armatürü | Projektör | Polyester_Sokak_Armatürü | Civa_Buharlı | Floresan | LED | Sodyum_Buharlı | CEM | TRAFO | Kule Tipi | 6.3 | ULUSOY | AÇIK ŞALT | HAVA YALITIMLI DOLAP TİPİ | YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERİ | GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ | AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | BARA BAĞLAMA HÜCRELERİ (KUPLAJ) | KABLO BAĞLANTI HÜCRELERİ | BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ | AKIM ÖLÇÜ+BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ | AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | KESİCİLİ BARA BÖLME HÜCRELERİ | YÜK AYIRICILI BARA BÖLME HÜCRELERİ | ABB | 6.3 | 24 V | DAHİLİ TİP ANA DAĞITIM PANOSU | 50 kVA 3X80 A TMŞ/DSYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | A.KARABULUT | 80 | ANA_GIRIS_AGPANOBOX | Ana Giriş ( Agpanobox ) | Ana Giriş ( Trafo ) | Aydınlatma Çıkışı | Normal Çıkış ( Agpanobox ) | Normal Çıkış ( İstasyon ) | AG SİGORTALI YÜK AYIRICISI | ÖZENGİLİ ŞALTERLER | KOLLU ADİ ŞALTER | AG SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI | DİKEY AG SİGORTALI YÜK AYIRICISI | TERMİK MANYETİK OTOMATİK ŞALTERLER | TERMİK MANYETİK COMPACT TİP OTOMATİK ŞALTERLER | ABB | 6 A NH Sigorta 00 Boy | OLCU | OLCU | OLCU_IC_IHTIYAC_TRAFOSU | OLCU_KORUMA | Ölçü 0,1 | ALCE | Ölçü 15 VA - İç İhtiyaç 800 VA | Koruma | KORUMA | ÖLÇÜ | ÖLÇÜ+KORUMA | 1 | ALCE | 6.3 | 5 | ÖLÇÜ | 5/5 | 1 | ALCE | 1000xIn | 5P 10 | 5 | BAKIMSIZ KURU | DKE | ASR10 | Tek Faz | Çok kötü, 100 cm’den daha geniş | 24 V | 7 | ACUVİM | II | IEC-61850 | AG | IZOLATOR | IZOLATOR | IZOLATOR | OG_TEPE_TRAVERS | DEVEBOYNU | 2N-95 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | T-250 (SWL) | Askı Gergi Takımı | Çift Askı | 1/0 AWG | 2x4 K1 | Büyük_Aralıklı_Dem_Direk_Og_Travers | T-250 (SWL) | Tek_Askı_Takımı_1_0 | 2x4 K1 | ACC | 1000 KVA CAT CAT MARKA | Güneş paneli
Ağaç | 10/10 | 11-11.5 | 10U | 4ÇN3+2 | T15c | ASTAS | Direk, Sokak Aydınlatması | 2XSEYFGbY | 3(1X70/16) | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | AEG | 31.5 | 17.5 kV / 6 A | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | 48 V DC | 110 V DC | 110 V DC | AEG |  | ABB | 15,8 kV DİREK TİPİ İSTASYON | AEG ETİ | Direk Tipi Dağıtım Trafosu | Hermetik | 100 | ONAN | Y ZN11 | 375 | Yükte | Kutu Tipi | Kutu Tipi | Kutu Tipi | Kutu Tipi | Kutu Tipi | A.KARATAŞ | 250 | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Kategori | Aktif Güç | Aktif Güç | Aktif Güç | Aktif Güç | DOĞAN | KOK | Monoblok | 15.8 | ELİMSAN | Hücre Tipi | HAVA YALITIMLI METALCLAD | Hücre Alt Tipi | Hücre Alt Tipi | Hücre Alt Tipi | Hücre Alt Tipi | Hücre Alt Tipi | Hücre Alt Tipi | Hücre Alt Tipi | Hücre Alt Tipi | Hücre Alt Tipi | Hücre Alt Tipi | Hücre Alt Tipi | Hücre Alt Tipi | Hücre Alt Tipi | AEG | 15.8 | 48 V | HARİCİ TİP ANA DAĞITIM PANOSU | 50 kVA 3X80 A TMŞ/SYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | A.KARATAŞ | 160 | ANA_GIRIS_TRAFO | Hücre Tipi | Hücre Tipi | Hücre Tipi | Hücre Tipi | Hücre Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | Ekipman Tipi | AEG | 10 A NH Sigorta 00 Boy | OLCU_IC_IHTIYAC_TRAFOSU | Bağlantı Tipi | Bağlantı Tipi | Bağlantı Tipi | Ölçü 0,2 | ESIT | Ölçü 15 VA - İç İhtiyaç 4000 VA | Ölçü | Poz | Poz | Poz | 2 | ESIT | 15.8 | 10 | KORUMA | 10/5 | 2 | ESIT | 100xIn | 5P 20 | 10 | JEL | GEMTA | PWR33-110-30 | Üç Faz | İyi, 5-15 cm | 48 V | 10 | DATAKOM | II-E | Modbus RTU | AYD | KONSOL | KONSOL | OG_IZOLATOR | OG_IZOLATOR | MAKARA | N-60 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | T-300 (SWL) | Askı Gergi Takımı | Çift Askı | 1/0 AWG | 2x 40 kN | Şehir_İçi_Dem_Direk_Og_Travers | T-300 (SWL) | Tek_Askı_Takımı_3_0 | 2x 40 kN | Aksa | 110 KVA Stand By Genset | Rüzgar Enerjisi
Demir | 10/11 | 12-12.5 | 12I | 4ÇN3+4 | T15k | BETOKAM | Direk, Müşterek AG-OG | YAXC7V-R | 3X95/16 | 36 KV 1250 A 12,5 KA Adi Ayırıcı | 36 KV 1250 A 12,5 KA Adi Ayırıcı | 36 KV 1250 A 12,5 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 1250 A 12,5 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 1250 A 12,5 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 1250 A 12,5 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 1250 A 12,5 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 1250 A 12,5 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 400 A 8 KA Adi Ayırıcı | 36 KV 400 A 8 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 400 A 8 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 400 A 8 KA Sigortalı Topraklamalı Ayırıcı | 36 KV 400 A 8 KA Sigortalı Topraklamalı Ayırıcı | 36 KV 400 A 8 KA Topraklamalı Ayırıcı | Dahili Tip 36 KV 12,5 KA Topraklama Ayırıcısı | Dahili Tip 36 KV 1250 A 16 KA Yük Ayırıcısı | Dahili Tip 36 KV 200 A 16 KA Sigortalı Yük Ayırıcısı | AKSAN | 15.8 | 17.5 kV / 10 A | 36 KV 1250 A 12,5 KA (770 MVA) Az Yağlı Kesici | 36 KV 1250 A 12,5 KA (770 MVA) SF6 Gazlı Kesici | 36 KV 630 A 16 KA Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici | 36 KV 1250 A 16 KA (995 MVA) Vakum Kesici | 110 V DC | 220 V AC | 220 V AC | ALSTOM | Parafudur Tipi | VISHAY | BETON KÖŞK (TİP-1A)1000 KVA VE ALTI GÜÇLER İÇİN-DIŞARDAN İŞLETİLEN TİP | AKDENIZ | İç İhtiyaç Trafosu | Kuru Tip | 160 | ONAN/ONAF | D D 6 | 395 |  | AYDINLATMA PANOSU | 400 KVA 3X630 A ADP | KAPASITOR PANOSU | GLVNZLİ(TEDAŞ) TİP1 | SAYAÇ-ÖLÇÜ PANOSU | ABB | 400 | Direk armatürü | Direk armatürü | Direk armatürü | Direk armatürü | Direk armatürü | 125 | 22 | 3 | 50 | ELİMSAN | ADM | Rmu | 31.5 | AYSAN | AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | SF6 GAZ YALITIMLI MODÜLER | 7.2 KV, 400 A, 16 KA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 7.2 KV, 400 A, 16 KA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 7.2 KV, 630 A, 16 KA KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 7.2 KV, 200 A, 16 KA TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERİ | 6.3/¹3 / 0.1/¹3 KV GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ | 7.2 KV, 630 A, 16 KA AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | 7.2 KV, 630 A, 16 KA BARA BAĞLAMA HÜCRELERİ (KUPLAJ) | 7.2 KV, 630 A, 16 KA KABLO BAĞLANTI HÜCRELERİ | 7.2 KV, 630 A, 16 KA BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ | 7.2 KV, 630 A, 16 KA AKIM ÖLÇÜ+BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ | 7.2 KV, 630 A, 16 KA AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | 7.2 KV, 630 A, 16 KA KESİCİLİ BARA BÖLME HÜCRELERİ | 7.2 KV, 630 A, 16 KA YÜK AYIRICILI BARA BÖLME HÜCRELERİ | AKSAN | 31.5 | 110 V |  | 50 kVA 3X80 A TMŞ/DSYA Çıkışlı A.D.P. | ABB | 250 | AYDINLATMA_CIKISI | DIREKT_BAGLI_KORUMASIZ_AG_GIRIS_CIKIS | TMŞLI_AG_GIRIS_CIKIS | SIGORTALI_AG_GIRIS_CIKIS | DIREKT_BAGLI_KORUMASIZ_AG_GIRIS_CIKIS | TMŞ'li AG Giriş/Çıkış | 3 X 250 A | 3 X 100 A | 3 X 25 A | 3 X 160 A | 3 X 160 A | 3 X 60 A, Icn=8 kA, 1.7 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.5 | 3 X 60 A, Icn=8 kA, 1.7 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.5 | AKSAN | 16 A NH Sigorta 00 Boy | OLCU_KORUMA | FazFaz_Gerilim_Trafosu | Faz_Faz_Gerilim_Trafosu | Faz_Toprak_Gerilim_Trf | Ölçü 0,5 | ESİTAŞ | Ölçü 15 VA - İç İhtiyaç 5000 VA | Ölçü_Koruma | 5/5 | 5/5 | 5/5-5 | 3 | ESİTAŞ | 30 | 15 |  | 15/5 | 3 | ESİTAŞ | 12.5kA | 10P 10 | 15 | STASYONER | GEPA |  |  | Konum belirsiz | 110 V | 18 | ECS | II-R | Modbus TCP | MUSTEREK | POTANS | POTANS | TEPE_TRAVERS | KONSOL | MESNET | N-80 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | T-350 (SWL) | Askı Gergi Takımı | Çift Gergi | 1/0 AWG | 2x3 K1 | Demir_Direk_Potans | T-350 (SWL) | Tek_Askı_Takımı_266 | 2x3 K1 | Alimar | 12 V | Jeo Termal
Galvanizli | 10/12 | 8-8.5 | 12U | 4ÇN3+6 | T15k-c | BETOKAV | Direk, OG | YAXC8VZ3V-R | 3(1X35/16) | 36 KV 1250 A 16 KA Adi Ayırıcı | 36 KV 1250 A 16 KA Adi Ayırıcı | 36 KV 1250 A 16 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 1250 A 16 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 1250 A 16 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 1250 A 16 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 1250 A 16 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 1250 A 16 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 12,5 KA Adi Ayırıcı | 36 KV 630 A 12,5 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 12,5 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 12,5 KA Sigortalı Topraklamalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 12,5 KA Sigortalı Topraklamalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 12,5 KA Topraklamalı Ayırıcı | Dahili Tip 36 KV 16 KA Topraklama Ayırıcısı | Dahili Tip 36 KV 400 A 16 KA Yük Ayırıcısı |  | AKTİF | 6.3 | 17.5 kV / 16 A | 36 KV 1250 A 16 KA (995 MVA) Az Yağlı Kesici | 36 KV 1250 A 16 KA (1000 MVA) SF6 Gazlı Kesici |  | 36 KV 1250 A 25 KA (1550 MVA) Vakum Kesici | 220 V AC | 220 V DC | 220 V DC | ASTOR | 15 KV 5KA Metal Oksit (ZNO) Parafudr | UNİTRANS | BETON KÖŞK (TİP-1A)1000 KVA VE ALTI GÜÇLER İÇİN-İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | ALCE | İndirici Trafo |  | 250 |  | D Y 1 | 500 |  |  | 630 KVA DSYA ADP | REAKTOR PANOSU | GLVNZLİ(TEDAŞ) TİP2 |  | ADERSAN | 630 | Işıldak armatürü | Işıldak armatürü | Işıldak armatürü | Işıldak armatürü | Işıldak armatürü | 250 |  | 35 | 70 | EMİ | DM | Sac | 34.5 | ELTES | KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | SF6 GAZ YALITIMLI RMU | 7.2 KV, 630 A, 16 KA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 7.2 KV, 630 A, 16 KA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 7.2 KV, 1250 A, 16 KA KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 12 KV, 200 A, 16 KA TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERİ | 10.5/¹3 / 0.1/¹3 KV GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ | 7.2 KV, 1250 A, 16 KA AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | 7.2 KV, 1250 A, 16 KA BARA BAĞLAMA HÜCRELERİ (KUPLAJ) | 7.2 KV, 1250 A, 16 KA KABLO BAĞLANTI HÜCRELERİ | 7.2 KV, 1250 A, 16 KA BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ | 7.2 KV, 1250 A, 16 KA AKIM ÖLÇÜ+BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ | 7.2 KV, 1250 A, 16 KA AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | 7.2 KV, 1250 A, 16 KA KESİCİLİ BARA BÖLME HÜCRELERİ | 7.2 KV, 1250 A, 16 KA YÜK AYIRICILI BARA BÖLME HÜCRELERİ | AKTİF | 34.5 |  |  | 160 kVA 3X250 A TMŞ/DSYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | ADERSAN | 400 | NORMAL_CIKIS_AGPANOBOX | SIGORTALI_AG_GIRIS_CIKIS | DIREKT_BAGLI_KORUMASIZ_AG_GIRIS_CIKIS | DIREKT_BAGLI_KORUMASIZ_AG_GIRIS_CIKIS | SIGORTALI_AG_GIRIS_CIKIS | Sigortalı AG Giriş/Çıkış | 3 X 160 A | 3 X 125 A | 3 X 60 A | 3 X 250 A | 3 X 250 A | 3 X 80 A, Icn=8 kA, 1.7 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.5 | 3 X 80 A, Icn=8 kA, 1.7 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.5 | AKTİF | 20 A NH Sigorta 00 Boy |  | FazToprak_Gerilim_Trafosu | Faz_Toprak_Gerilim_Trafosu |  | Ölçü 1 | ELİMSAN | Ölçü 30 VA - İç İhtiyaç 800 VA |  | 10/5 | 10/5 | 10/5-5 | 4 | ELİMSAN | 31.5 | 30 |  | 20/5 | 4 | ELİMSAN | 120xIn | 10P 20 | 30 |  | GESS/PMI |  |  | Yüksek, 5 cm’den az |  | 20 | ENTES | II-W |  | ENH | TEPE_TRAVERS | TEPE_TRAVERS | OG_TEPE_TRAVERS | POTANS | DEVEBOYNU | N-95 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | T-400 (SWL) | Askı Gergi Takımı | Çift Gergi | 1/0 AWG | 2x4 K1 | Beton_Direk_Ag_Travers | T-400 (SWL) | Tek_Askı_Takımı_477 | 2x4 K1 | Bernard | 2500F | Bio Kütle
TR | 10/13 | 9-9.5 | 8I | 4ÇN3+8 | T25 | BETONTAŞ |  | YAXC7V-R | 3(1X50/16) | 36 KV 2500 A 25 KA Adi Ayırıcı | 36 KV 2500 A 25 KA Adi Ayırıcı | 36 KV 2500 A 25 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 2500 A 25 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 2500 A 25 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 2500 A 25 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 2500 A 25 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 2500 A 25 KA Sigortalı Ayırıcı | [6 empty] | Dahili Tip 36 KV 25 KA Topraklama Ayırıcısı | Dahili Tip 36 KV 630 A 16 KA Yük Ayırıcısı |  | ALKARSAN |  | 17.5 kV / 20 A | 36 KV 630 A 12,5 KA (770 MVA) Az Yağlı Kesici | 36 KV 1250 A 25 KA (1550 MVA) SF6 Gazlı Kesici |  | 36 KV 2500 A 25 KA (1550 MVA) Vakum Kesici |  |  |  | AYKON | 24 KV 5KA Metal Oksit (ZNO) Parafudr | POLİPAR | BETON KÖŞK (TİP-1A)1600 KVA -İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | ALP | Regülasyon Trafosu |  | 400 |  | D Y 11 | 750 |  |  |  |  | GLVNZLİ(TEDAŞ) TİP3 |  | AFB |  | Havai-armatür | Havai-armatür | Havai-armatür | Havai-armatür | Havai-armatür | 400 |  | 50 | 100 | GESTAŞ | IM | Yeraltı |  | AKTİF | GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ | Hücre Tipi | 12 KV, 400 A, 16 KA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 12 KV, 400 A, 16 KA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 12 KV, 630 A, 16 KA KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 17.5 KV, 200 A, 16 KA TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERİ | 15 /¹3 / 0.1/¹3 KV GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ | 12 KV, 630 A, 16 KA AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | 12 KV, 630 A, 16 KA BARA BAĞLAMA HÜCRELERİ (KUPLAJ) | 12 KV, 630 A, 16 KA KABLO BAĞLANTI HÜCRELERİ | 12 KV, 630 A, 16 KA BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ | 12 KV, 630 A, 16 KA AKIM ÖLÇÜ+BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ | 12 KV, 630 A, 16 KA AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | 12 KV, 630 A, 16 KA KESİCİLİ BARA BÖLME HÜCRELERİ | 12 KV, 630 A, 16 KA YÜK AYIRICILI BARA BÖLME HÜCRELERİ | ALKON |  |  |  | 160 kVA 3X250 A TMŞ/SYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | AFB | 630 | NORMAL_CIKIS_ISTASYON | SIGORTASIZ_AYIRICILI_AG_GIRIS_CIKIS |  |  | SIGORTASIZ_AYIRICILI_AG_GIRIS_CIKIS | Sigortasız Ayırıcılı AG Giriş/Çıkış | 3 X 400 A | 3 X 160 A | 3 X 100 A | 3 X 400 A | 3 X 400 A | 3 X 100 A, Icn=8 kA, 1.7 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.5 | 3 X 100 A, Icn=8 kA, 1.7 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.5 | ALKARSAN | 25 A NH Sigorta 00 Boy |  |  |  |  | Ölçü 3 | PFIFFNER | Ölçü 30 VA - İç İhtiyaç 4000 VA |  | 15/5 | 15/5 | 15/5-5 | 5 | PFIFFNER | 33 | 60 |  | 25/5 | 5 | PFIFFNER | 150xIn | 0.1 FS5 | 60 |  | INFORM |  |  | Daha az iyi, 15-30 cm |  | 30 | GEMTA | DKM 409 |  |  |  |  | KONSOL |  | MAKARA | N-95/2 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | TÜ-300 (SWL) | Askı Gergi Takımı | Çift Gergi | 1/0 AWG | 2x 40 kN | Büyük_Aralıklı_Bet_Direk_Og_Travers | TÜ-300 (SWL) | Tek_Gergi_Takımı_SWL | 2x 40 kN | CATERPILLAR | 2500 KVA MTA MARKA | Bio Gaz
| 10/14 |  | 8U | 4ÇN3±0 | T25c | BETOYA |  | NAYY | 3(1X120/16) | 36 KV 400 A 8 KA Adi Ayırıcı | 36 KV 400 A 8 KA Adi Ayırıcı | 36 KV 400 A 8 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 400 A 8 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 400 A 8 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 400 A 8 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 400 A 8 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 400 A 8 KA Sigortalı Ayırıcı | [9 empty] | ASTOR |  | 17.5 kV / 25 A | 36 KV 630 A 16 KA (995 MVA) Az Yağlı Kesici | 36 KV 1250 A 8 KA (495 MVA) SF6 Gazlı Kesici |  | 36 KV 630 A 16 KA (995 MVA) Vakum Kesici |  |  |  | AYSAN | 30 KV 5KA Metal Oksit (ZNO) Parafudr |  | BETON KÖŞK (TİP-1B)1000 KVA VE ALTI GÜÇLER İÇİN-DIŞARDAN İŞLETİLEN TİP | ALSTOM |  |  | 630 |  | D Y 5 | 1500 |  |  |  |  | CAM ELYAF TİP1 |  | AKDENİZ |  | Floresan armatür | Floresan armatür | Floresan armatür | Floresan armatür | Floresan armatür | 1000 |  | 70 | 110 | OPTİK | TM | Direk |  | ASTOR | AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | YUK_AYIRICILI_GIRIŞ_ÇIKIŞ_HUCRELERI | 12 KV, 630 A, 16 KA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 12 KV, 630 A, 16 KA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 12 KV, 1250 A, 16 KA KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 36 KV, 200 A, 16 KA TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERİ | 30-36/¹3 / 0.1/¹3 KV GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ | 12 KV, 1250 A, 16 KA AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | 12 KV, 1250 A, 16 KA BARA BAĞLAMA HÜCRELERİ (KUPLAJ) | 12 KV, 1250 A, 16 KA KABLO BAĞLANTI HÜCRELERİ | 12 KV, 1250 A, 16 KA BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ | 12 KV, 1250 A, 16 KA AKIM ÖLÇÜ+BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ | 12 KV, 1250 A, 16 KA AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | 12 KV, 1250 A, 16 KA KESİCİLİ BARA BÖLME HÜCRELERİ | 12 KV, 1250 A, 16 KA YÜK AYIRICILI BARA BÖLME HÜCRELERİ | AREVA |  |  |  | 160 kVA 3X250 A TMŞ/DSYA Çıkışlı A.D.P. | AKDENİZ | 800 | [5 empty] | Direkt Bağlı/Korumasız AG Giriş/Çıkış | 3 X 630 A | 3 X 200 A | 3 X 150 A | 3 X 630 A | 3 X 630 A | 3 X 125 A, Icn=15 kA, 2 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.3 | 3 X 125 A, Icn=8 kA, 1.7 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.5 | ASTOR | 32 A NH Sigorta 00 Boy |  | FazFaz_Gerilim_Trafosu | Faz_Faz_Gerilim_Trafosu | Faz_Toprak_Gerilim_Trf | Ölçü 0,1 - Koruma 3P | KLEMSAN | Ölçü 30 VA - İç İhtiyaç 5000 VA |  | 20/5 | 20/5 | 20/5-5 | 6 | KLEMSAN | 34.5 | 100 |  | 30/5 | 6 | KLEMSAN | 16kA | 0.2 FS5 | 100 |  | MRS/CRS |  |  | Kötü, 30-100 cm |  | 40 | ISKRA | DKM 409 Pro |  |  |  |  | POTANS |  | MESNET | 2N-95 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | TÜ-400 (SWL) | Askı Gergi Takımı | Tek Askı | 1/0 AWG | 3 K1 | Şehir_İçi_Bet_Direk_Og_Travers | TÜ-400 (SWL) | Tek_Gergi_Takımı_1_0 | 3 K1 | Çukurova | 350 KVA DİZEL JENERATÖR | Hidroelektrik Enerji
| 10/15 |  | K1 | 4ÇT3+2 | T25k | BTS |  | NYY | 3(1X150/25) | 36 KV 630 A 12,5 KA Adi Ayırıcı | 36 KV 630 A 12,5 KA Adi Ayırıcı | 36 KV 630 A 12,5 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 12,5 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 12,5 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 12,5 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 12,5 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 12,5 KA Sigortalı Ayırıcı | [9 empty] | AYKON |  | 17.5 kV / 30 A | 36 KV 630 A 8 KA (495 MVA) Az Yağlı Kesici | 36 KV 2000 A 25 KA SF6 Gazlı Kesici |  | 36 KV 630 A 25 KA (1550 MVA) Vakum Kesici |  |  |  | BATEL | 30 KV 10KA Metal Oksit (ZNO) Parafudr |  | BETON KÖŞK (TİP-1B)1000 KVA VE ALTI GÜÇLER İÇİN-İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | ANKARA |  |  | 800 |  | D YN5 | 1925 | [6 empty] | AKSA |  | Konsolda aydınlatma | Konsolda aydınlatma | Konsolda aydınlatma | Konsolda aydınlatma | Konsolda aydınlatma | 210 |  | 100 | 150 | PELSAN | Direk |  |  | ESER | BARA BAĞLAMA HÜCRELERİ (KUPLAJ) | AYIRICILI_GIRIŞ_ÇIKIS_HUCRELERI | 17.5 KV, 400 A, 16 KA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 17.5 KV, 400 A, 16 KA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 17.5 KV, 630 A, 16 KA KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ |  | 6.3 / 0.1 KV GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ | 17.5 KV, 630 A, 16 KA AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | 17.5 KV, 630 A, 16 KA BARA BAĞLAMA HÜCRELERİ (KUPLAJ) | 17.5 KV, 630 A, 16 KA KABLO BAĞLANTI HÜCRELERİ | 17.5 KV, 630 A, 16 KA BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ | 17.5 KV, 630 A, 16 KA AKIM ÖLÇÜ+BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ | 17.5 KV, 630 A, 16 KA AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | 17.5 KV, 630 A, 16 KA KESİCİLİ BARA BÖLME HÜCRELERİ | 17.5 KV, 630 A, 16 KA YÜK AYIRICILI BARA BÖLME HÜCRELERİ | ASTOR |  |  |  | 250 kVA 3X400 A TMŞ/DSYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | AKSA | 1000 |  | TMŞLI_AG_GIRIS_CIKIS | SIGORTALI_AG_GIRIS_CIKIS | SIGORTASIZ_AYIRICILI_AG_GIRIS_CIKIS | DIREKT_BAGLI_KORUMASIZ_AG_GIRIS_CIKIS |  |  | 3 X 250 A | 3 X 200 A |  |  | 3 X 150 A, Icn=15 kA, 2 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.3 | 3 X 160 A, Icn=15 kA, 2 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.3 | AYKON | 40 A NH Sigorta 00 Boy |  | Poz | Poz | Poz | Ölçü 0,1 - Koruma 6P | SİGMA | Ölçü 45 VA - İç İhtiyaç 800 VA |  | 25/5 | 25/5 | 25/5-5 | 8 | SİGMA | 36 | 1.25 |  | 40/5 | 8 | SİGMA | 200xIn | 0.2S FS5 | 1.25 |  | POWER ELEKTRONIK |  |  |  |  | 50 | JANITZA | DKM 409 Pro-AT | [6 empty] | DEVEBOYNU | N-60 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-200 (SWL_M) | Askı Gergi Takımı | Tek Askı | 1/0 AWG | 4 K1 | Beton_Direk_Potans | D-200 (SWL_M) | Tek_Gergi_Takımı_3_0 | 4 K1 | Cummins | 400623TAG3A | Termik
| 10/16 |  | K2 | 4ÇT3+4 | T25k-c | ÇAVUŞ DEMİR |  | NYCY | 3(1X185/25) | 36 KV 630 A 16 KA Adi Ayırıcı | 36 KV 630 A 16 KA Adi Ayırıcı | 36 KV 630 A 16 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 16 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 16 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 16 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 16 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 16 KA Sigortalı Ayırıcı | [9 empty] | AYSAN |  | 17.5 kV / 40 A |  | 36 KV 2500 A 25 KA (1550 MVA) SF6 Gazlı Kesici | [5 empty] | DEMİTAŞ | 33 KV 5KA Metal Oksit (ZNO) Parafudr |  | BETON KÖŞK (TİP-1B)1600 KVA -İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | AREVA |  |  | 1000 |  | D Z |  |  | Aydınlatma_Panosu |  |  |  |  | AKSAN | [8 empty] | 120 | 210 | PHILIPS |  |  |  | ELKO | AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | KESICILI_ÇIKIS_HUCRELERI | 17.5 KV, 630 A, 16 KA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 17.5 KV, 630 A, 16 KA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 17.5 KV, 1250 A, 16 KA KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ |  | 10.5 / 0.1 KV GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ | 17.5 KV, 1250 A, 16 KA AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | 17.5 KV, 1250 A, 16 KA BARA BAĞLAMA HÜCRELERİ (KUPLAJ) | 17.5 KV, 1250 A, 16 KA KABLO BAĞLANTI HÜCRELERİ | 17.5 KV, 1250 A, 16 KA BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ | 17.5 KV, 1250 A, 16 KA AKIM ÖLÇÜ+BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ | 17.5 KV, 1250 A, 16 KA AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | 17.5 KV, 1250 A, 16 KA KESİCİLİ BARA BÖLME HÜCRELERİ | 17.5 KV, 1250 A, 16 KA YÜK AYIRICILI BARA BÖLME HÜCRELERİ | AYKON |  |  |  | 250 kVA 3X400 A TMŞ/SYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | AKSAN | 1250 |  | Hücre Alt Tipi | Hücre Alt Tipi | Hücre Alt Tipi | Hücre Alt Tipi |  |  | 3 X 400 A | 3 X 300 A |  |  | 3 X 160 A, Icn=15 kA, 2 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.3 | 3 X 200 A, Icn=15 kA, 2 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.3 | AYSAN | 50 A NH Sigorta 00 Boy |  | 6/0.1 | 6/0.1-0.220 | 6/¹3/0.1/¹3-0.1/3 | Ölçü 0,2 - Koruma 3P | ENTES | Ölçü 45 VA - İç İhtiyaç 4000 VA |  | 30/5 | 30/5 | 30/5-5 | 10 | ENTES |  | 1.5 |  | 50/5 | 10 | ENTES | 20kA | 0.5 FS5 | 1.5 |  | RÖLESAN |  |  |  |  | 60 | KLEMSAN | EC 5421 | [6 empty] | MAKARA | N-80 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-250 (SWL_M) | Askı Gergi Takımı | Tek Askı | 1/0 AWG | 40 kN | Beton_Direk_Platform | D-250 (SWL_M) | Tek_Gergi_Takımı_266 | 40 kN | Daewoo | 400F | Dizel
| 10/17 |  | K3 | 4ÇT3+6 | T35 | ÇELİKLER |  | NYFGbY | 3(1X240/25) | 36 KV 630 A 8 KA Adi Ayırıcı | 36 KV 630 A 8 KA Adi Ayırıcı | 36 KV 630 A 8 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 8 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 8 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 8 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 8 KA Sigortalı Ayırıcı | 36 KV 630 A 8 KA Sigortalı Ayırıcı | [9 empty] | BATEL |  | 17.5 kV / 50 A |  | 36 KV 630 A 12,5 KA (770 MVA) SF6 Gazlı Kesici | [5 empty] | ELKO | 33 KV 10KA Metal Oksit (ZNO) Parafudr |  | BETON KÖŞK (TİP-1C)1000 KVA VE ALTI GÜÇLER İÇİN-İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | ASEA |  |  | 1250 |  | Y Z 11 |  |  | HARICI_TIP_ANA_DAGITIM_PANOSU |  |  |  |  | ALFATECH | [8 empty] | 150 | 250 | SKYLED |  |  |  | EVA | OSB | TRANSFORMATOR_KORUMA_HUCRELERI | 36 KV, 400 A, 16 KA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 36 KV, 400 A, 16 KA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 36 KV, 630 A, 16 KA KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ |  | 15.8 / 0.1 KV GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ | 36 KV, 630 A, 16 KA AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | 36 KV, 630 A, 16 KA BARA BAĞLAMA HÜCRELERİ (KUPLAJ) | 36 KV, 630 A, 16 KA KABLO BAĞLANTI HÜCRELERİ | 36 KV, 630 A, 16 KA BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ | 36 KV, 630 A, 16 KA AKIM ÖLÇÜ+BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ | 36 KV, 630 A, 16 KA AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | 36 KV, 630 A, 16 KA KESİCİLİ BARA BÖLME HÜCRELERİ | 36 KV, 630 A, 16 KA YÜK AYIRICILI BARA BÖLME HÜCRELERİ | AYSAN |  |  |  | 250 kVA 3X400 A TMŞ/DSYA Çıkışlı A.D.P. | ALFATECH | 1600 |  | 3 X 100 A | 3 X 50 A | 3 X 50 A | - |  |  | 3 X 630 A | 3 X 400 A |  |  | 3 X 200 A, Icn=15 kA, 2 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.3 | 3 X 250 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | BATEL | 63 A NH Sigorta 00 Boy |  | 6.3/0.1 | 6.3/0.1-0.220 | 6.3/¹3/0.1/¹3-0.1/3 | Ölçü 0,2 - Koruma 6P | SEZGİN | Ölçü 45 VA - İç İhtiyaç 5000 VA |  | 40/5 | 40/5 | 40/5-5 | 12 | SEZGİN |  | 3.75 |  | 60/5 | 12 | SEZGİN | 250xIn | 0.5S FS5 | 3.75 | [6 empty] | 70 | SCHNEIDER | MPR 42 | [6 empty] | MESNET | N-95 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-300 (SWL_M) | Askı Gergi Takımı | Tek Gergi | 1/0 AWG | 3 K1 | Tek_Askı_Takımı_SWL | D-300 (SWL_M) | Tek_Gergi_Takımı_477 | 3 K1 | Deutz | 4105A
| 10/18 |  | K4 | 4ÇT3+8 | T35c | ÇEPAŞ |  | N2XY | 3(1X300/25) | [17 empty] | EFO |  | 17.5 kV / 63 A |  | 36 KV 630 A 16 KA (995 MVA) SF6 Gazlı Kesici | [5 empty] | ELTES | 36 KV 5KA Metal Oksit (ZNO) Parafudr |  | BETON KÖŞK (TİP-1C)1600 KVA -İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | ASKON |  |  | 1600 |  | Y Z 5 |  |  | Kompanzasyon_Panosu |  |  |  |  | ALTINSOY | [8 empty] | 140 | 400 | SYMETRY |  |  |  |  | TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERİ | GERİLİM_TRANSFORMATORU_HUCRELERI | 36 KV, 630 A, 16 KA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 36 KV, 630 A, 16 KA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 36 KV, 1250 A, 16 KA KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ |  | 30-36 / 0.1 KV GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ | 36 KV, 1250 A, 16 KA AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | 36 KV, 1250 A, 16 KA BARA BAĞLAMA HÜCRELERİ (KUPLAJ) | 36 KV, 1250 A, 16 KA KABLO BAĞLANTI HÜCRELERİ | 36 KV, 1250 A, 16 KA BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ | 36 KV, 1250 A, 16 KA AKIM ÖLÇÜ+BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ | 36 KV, 1250 A, 16 KA AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | 36 KV, 1250 A, 16 KA KESİCİLİ BARA BÖLME HÜCRELERİ | 36 KV, 1250 A, 16 KA YÜK AYIRICILI BARA BÖLME HÜCRELERİ | BATEL |  |  |  | 400 kVA 3X630 A TMŞ/DSYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | ALTINSOY | 2000 |  | 3 X 1000 A | 3 X 63 A | 3 X 63 A |  |  |  | 3 X 1000 A | 3 X 630 A |  |  | 3 X 250 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | 3 X 400 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | EFO | 80 A NH Sigorta 00 Boy |  | 7.2/0.1 | 7.2/0.1-0.220 | 7.2/¹3/0.1/¹3-0.1/3 | Ölçü 0,5 - Koruma 3P | BORTRANS | Ölçü 60 VA - İç İhtiyaç 800 VA |  | 50/5 | 50/5 | 50/5-5 | 15 | BORTRANS |  | 7.5 |  | 75/5 | 15 | BORTRANS | 300xIn | 1 FS5 | 7.5 | [6 empty] | 80 | SEZGİN | MPR 47 | [6 empty] | ASKI | N-95/2 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-350 (SWL_M) | Askı Gergi Takımı | Tek Gergi | 1/0 AWG | 4 K1 | Tek_Askı_Takımı_1_0 | D-350 (SWL_M) | Çift_Askı_Takımı_SWL | 4 K1 | Emsa | 573RSL4031
| 10/19 |  | K5 | 4ÇT3±0 | T35k | ELBETON |  | NYA | 3(1X400/25) | [17 empty] | EKO |  | 17.5 kV / 75 A |  | 36 KV 630 A 8 KA (495 MVA) SF6 Gazlı Kesici | [5 empty] | ELİMSAN | 36 KV 10KA Metal Oksit (ZNO) Parafudr |  | BETON KÖŞK (TİP-1C)1600 KVA VE ALTI GÜÇLER İÇİN-DIŞARDAN İŞLETİLEN TİP | ASTOR |  |  | 2000 |  | Y ZN5 |  |  | Saha_Dagıtım_Kutusu |  |  |  |  | AMPER |  | Al_Döküm_Sokak_Armatürü |  |  |  |  | Civa_Buharlı |  | 138 | 1000 | TEKFEN | [5 empty] | AKIM_VE_GERILIM_OLCU_HUCRELERI | [13 empty] | DEMİTAŞ |  |  |  | 400 kVA 3X630 A TMŞ/SYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | AMPER |  |  | 3 X 1200 A | 3 X 80 A | 3 X 80 A |  |  |  | 3 X 1250 A |  |  |  | 3 X 300 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | 3 X 500 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | EKO | 80 A NH Sigorta 1 Boy |  | 10/0.1 | 10/0.1-0.220 | 10/¹3/0.1/¹3-0.1/3 | Ölçü 0,5 - Koruma 6P | EMEK | Ölçü 60 VA - İç İhtiyaç 4000 VA |  | 60/5 | 60/5 | 60/5-5 | 20 | EMEK |  | 20 |  | 100/5 | 20 | EMEK | 31.5kA | 3 FS5 | 20 | [6 empty] | 90 | SMART | MPR 63 | [6 empty] | GERGI | 2N-95 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-400 (SWL_M) | Askı Gergi Takımı | Tek Gergi | 1/0 AWG | 40 kN | Tek_Askı_Takımı_3_0 | D-400 (SWL_M) | Çift_Askı_Takımı_1_0 | 40 kN | Euro Energy | 575RSL7074
| 10/2 |  | 6.5U | 6N+3 | T35k-c | EMTON |  | N2XCY | 3X35/16 | [17 empty] | ELKO |  | 17.5 kV / 100 A | [7 empty] | ENERGOINVEST |  |  | BETON KÖŞK (TİP-1D)1600 KVA VE ALTI GÜÇLER İÇİN-DIŞARDAN İŞLETİLEN TİP | ATR |  |  | 2500 |  | D D 0 |  |  | Sayaç_Olcu_Panosu |  |  |  |  | ANADOLU |  | Al_Enjeksiyon_Sokak_Armatürü |  |  |  |  | Floresan |  | 7 |  | TOROS | [5 empty] | BARA_BAGLAMA_HUCRELERI_KUPLAJ | [13 empty] | ELİMSAN |  |  |  | 400 kVA 3X630 A TMŞ/DSYA Çıkışlı A.D.P. | ANADOLU |  |  | 3 X 125 A | 3 X 100 A | 3 X 100 A |  |  |  | 3 X 1500 A |  |  |  | 3 X 400 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | 3 X 630 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | ELKO | 100 A NH Sigorta 00 Boy |  | 11/0.1 | 11/0.1-0.220 | 11/¹3/0.1/¹3-0.1/3 | Ölçü 1 - Koruma 3P | ASTOR | Ölçü 60 VA - İç İhtiyaç 5000 VA |  | 75/5 | 75/5 | 75/5-5 | 25 | ASTOR |  | 25 |  | 125/5 | 25 | ASTOR | 350xIn | 5 FS5 | 25 | [6 empty] | 100 |  | MC 330 | [6 empty] | MESNET | N-60 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | DÜ-300 (SWL_M) | Askı Gergi Takımı | Çift Askı | 266 MCM | 2x3 K1 | Tek_Askı_Takımı_266 | DÜ-300 (SWL_M) | Çift_Askı_Takımı_3_0 | 2x3 K1 | Fg Wilson | 5KJA50ATSB
| 10/2,5 |  | 6.5I | 6N+4,5 | T50 | ENTON |  | N2XFGbY | 3X50/16 | [17 empty] | ELTES |  | 17.5 kV / 125 A | [7 empty] | ESER |  |  | BETON KÖŞK (TİP-2A)- DIŞARIDAN İŞLETİLEN TİP | ATS |  |  | 3000 |  | D ZN11 | [7 empty] | ANALİZ |  | Dekoratif_Armatürü |  |  |  |  | LED |  |  |  | YAVUZ | [5 empty] | KABLO_BAGLANTI_HUCRELERI | [13 empty] | ELKO |  |  |  | 630 kVA DSYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | ANALİZ |  |  | 3 X 150 A | 3 X 125 A | 3 X 125 A |  |  |  | 3 X 2000 A |  |  |  | 3 X 500 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | 3 X 800 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | ELTES | 100 A NH Sigorta 1 Boy |  | 11.5/0.1 | 11.5/0.1-0.220 | 11.5/¹3/0.1/¹3-0.1/3 | Ölçü 1 - Koruma 6P | EDE INTRA | Ölçü 200 VA |  | 100/5 | 100/5 | 100/5-5 | 30 | EDE INTRA |  | 2.5 |  | 150/5 | 30 | EDE INTRA | 400xIn | 0.1 FS10 | 2.5 | [6 empty] | 110 |  | MC 350 | [6 empty] | ASKI | N-80 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | DÜ-400 (SWL_M) | Askı Gergi Takımı | Çift Askı | 266 MCM | 2x4 K1 | Tek_Askı_Takımı_477 | DÜ-400 (SWL_M) | Çift_Askı_Takımı_266 | 2x4 K1 | Ford | 5KJR50ATS
| 10/20 |  | 10U' | 6N+6 | T50c | ESTON |  | N2XRY | 3X70/16 | [17 empty] | ELİMSAN |  | 17.5 kV / 160 A | [7 empty] | EUROPOWER |  |  | BETON KÖŞK (TİP-2A/H)- DIŞARIDAN İŞLETİLEN TİP | BARIŞ |  |  | 3200 |  | Y D 11 | [7 empty] | ASİL |  | Projektör |  |  |  |  | Sodyum_Buharlı | [9 empty] | BARA_YUKSELTME_HUCRELERI | [13 empty] | ELTES |  |  |  | 630 kVA SYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | ASİL |  |  | 3 X 1500 A | 3 X 160 A | 3 X 160 A | [7 empty] | 3 X 630 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | 3 X 1000 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | ELİMSAN | 125 A NH Sigorta 00 Boy |  | 12/0.1 | 12/0.1-0.220 | 12/¹3/0.1/¹3-0.1/3 | Ölçü 3 - Koruma 3P |  | Ölçü 150 VA |  | 125/5 | 125/5 | 125/5-5 | 40 |  |  |  |  | 200/5 | 40 |  | 500xIn | 0.2 FS10 | [7 empty] | 120 |  | MC 750 | [6 empty] | GERGI | N-95 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-200 (SWL_G) | Askı Gergi Takımı | Çift Askı | 266 MCM | 2x 40 kN | Tek_Gergi_Takımı_SWL | D-200 (SWL_G) | Çift_Askı_Takımı_477 | 2x 40 kN | Genpower | 6L
| 10/21 |  | 10I' | 6N+8 | T50k | GÖRAL |  | NAYCY | 3X120/16 | [17 empty] | EMI |  | 17.5 kV / 200 A | [7 empty] | GALMEK |  |  | BETON KÖŞK (TİP-2A/T)- DIŞARIDAN İŞLETİLEN TİP | BESE |  |  | 4000 |  | Y D 5 | [7 empty] | ASOP |  | Polyester_Sokak_Armatürü | [14 empty] | AKIM_OLCU_BARA_YUKSELTME_HUCRELERI | [13 empty] | EMATEK |  |  |  | 630 kVA DSYA Çıkışlı A.D.P. | ASOP |  |  | 3 X 160 A | 3 X 200 A | 3 X 200 A | [7 empty] | 3 X 800 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | 3 X 1250 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | EMI | 125 A NH Sigorta 1 Boy |  | 15/0.1 | 15/0.1-0.220 | 15/¹3/0.1/¹3-0.1/3 | Ölçü 3 - Koruma 6P |  | Ölçü 120 VA |  | 150/5 | 150/5 | 150/5-5 | 50 |  |  |  |  | 250/5 | 50 |  | 600xIn | 0.2S FS10 | [7 empty] | 130 |  | MC760 | [6 empty] | MESNET | N-95/2 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-250 (SWL_G) | Askı Gergi Takımı | Çift Gergi | 266 MCM | 2x3 K2 | Tek_Gergi_Takımı_1_0 | D-250 (SWL_G) | Çift_Gergi_Takımı_SWL | 2x3 K2 | Güçbir | A24200
| 10/22 |  | K1' | 6N-3 | T50k-c | ILBANK |  | NYRY | 3X150/25 | [17 empty] | ESER |  | 36 kV / 4 A | [7 empty] | MERLIN GERIN |  |  | BETON KÖŞK (TİP-2B)- DIŞARIDAN İŞLETİLEN TİP | BEST |  |  |  |  | Y Y 6 | [7 empty] | ASTAS | [16 empty] | AKIM_OLCU_HUCRELERI | [13 empty] | ESER |  |  |  | 800 kVA DSYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | ASTAS |  |  | 3 X 200 A | 3 X 250 A | 3 X 250 A | [7 empty] | 3 X 1000 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | 3 X 1600 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | ESER | 125 A NH Sigorta 2 Boy |  | 15.8/0.1 | 15.8/0.1-0.220 | 15.8/¹3/0.1/¹3-0.1/3 |  |  | Ölçü 100 VA |  | 200/5 | 200/5 | 200/5-5 | 60 |  |  |  |  | 300/5 | 60 |  | 60kA | 0.5 FS10 | [7 empty] | 140 |  | UMG 511 | [6 empty] | TEKLİ | N-115 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-300 (SWL_G) | Askı Gergi Takımı | Çift Gergi | 266 MCM | 2x4 K2 | Tek_Gergi_Takımı_3_0 | D-300 (SWL_G) | Çift_Gergi_Takımı_1_0 | 2x4 K2 | Honda | A4CRX25
| 10/23 |  | K2' | 6N-4,5 | TR13/12 | ISIN |  | SWALLOW | 3X185/25 | [17 empty] | EUROPOWER |  | 36 kV / 6 A | [7 empty] | ORMAZABAL |  |  | BETON KÖŞK (TİP-2B/H)- DIŞARIDAN İŞLETİLEN TİP | BETA |  |  |  |  | Y Z 1 | [7 empty] | ATG | [16 empty] | KESICILI_BARA_BOLME_HUCRELERI | [13 empty] | EUROPOWER |  |  |  | 800 kVA SYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | ATG |  |  | 3 X 2000 A | 3 X 400 A | 3 X 400 A | [7 empty] | 3 X 1200 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | 3 X 2000 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | EUROPOWER | 160 A NH Sigorta 00 Boy |  | 17.5/0.1 | 17.5/0.1-0.220 | 17.5/¹3/0.1/¹3-0.1/3 |  |  | Ölçü 90 VA |  | 250/5 | 250/5 | 250/5-5 | 80 |  |  |  |  | 400/5 | 80 |  | 700xIn | 0.5S FS10 | [7 empty] | 150 |  | UMG 512 | [6 empty] | ÇİFTLİ | N-80 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-350 (SWL_G) | Askı Gergi Takımı | Çift Gergi | 266 MCM | 2x 40 kN | Tek_Gergi_Takımı_266 | D-350 (SWL_G) | Çift_Gergi_Takımı_3_0 | 2x 40 kN | İşbir | AC 1675
| 10/24 |  | 8I' | 6N-6 | TR13/14 | KAMBETON |  | RAVEN | 3X240/25 | [17 empty] | GAMA |  | 36 kV / 10 A | [7 empty] | PELKA |  |  | BETON KÖŞK (TİP-2B/T)- DIŞARIDAN İŞLETİLEN TİP | BORTRANS |  |  |  |  | YND 11 | [7 empty] | AYSAN | [16 empty] | YUK_AYIRICILI_BARA_BOLME_HUCRELERI | [13 empty] | GAUSS |  |  |  | 800 kVA DSYA Çıkışlı A.D.P. | AYSAN |  |  | 3 X 250 A | 3 X 630 A | 3 X 630 A | [7 empty] | 3 X 1500 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | 3 X 2600 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | GAMA | 160 A NH Sigorta 1 Boy |  | 20/0.1 | 20/0.1-0.220 | 20/¹3/0.1/¹3-0.1/3 |  |  | Ölçü 60 VA |  | 300/5 | 300/5 | 300/5-5 | 100 |  |  |  |  | 500/5 | 100 |  | 800xIn | 1 FS10 | [7 empty] | 160 |  | UMG 96 | [6 empty] | TEKLİ | N-95 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-400 (SWL_G) | Askı Gergi Takımı | Tek Askı | 266 MCM | 3 K1 | Tek_Gergi_Takımı_477 | D-400 (SWL_G) | Çift_Gergi_Takımı_266 | 3 K1 | Jensa | AC 350
| 10/25 |  | 12U' | 6N-8 | A20 | KASTAS |  | HAWK | 3(1X185/16) | [10 empty] | Dahılı_Adı_Ayirici_Epoksı | [6 empty] | GAUS |  | 36 kV / 16 A |  | Az_Yağlı_Kesici | [5 empty] | SCHNEIDER |  |  | BETON KÖŞK (TİP-2H/A)-İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | DATSAN |  |  |  |  | YNZN11 | [7 empty] | BİLBAN | [30 empty] | HIPOT |  |  |  | 1000 kVA DSYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | BİLBAN |  |  | 3 X 2600 A | [9 empty] | 3 X 2000 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | 3 X 3000 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 | GAUS | 160 A NH Sigorta 2 Boy |  | 24/0.1 | 24/0.1-0.220 | 24/¹3/0.1/¹3-0.1/3 |  |  | Ölçü 45 VA |  | 400/5 | 400/5 | 400/5-5 | 120 |  |  |  |  | 600/5 | 120 |  | 5kA | 3 FS10 | [7 empty] | 170 |  | UMG 96 RM | [6 empty] | ÇİFTLİ | TK-MI-85P | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | DÜ-300 (SWL_G) | Askı Gergi Takımı | Tek Askı | 266 MCM | 4 K1 | Çift_Askı_Takımı_SWL | DÜ-300 (SWL_G) | Çift_Gergi_Takımı_477 | 4 K1 | John Dere | açık tip dizel ad275
| 10/26 |  | 10U'' | 6N±0 | TR12/12 | KONBETON |  | PIEGEON | 3X300/25 | [10 empty] | Dahılı_Adı_Ayirici_Porselen | [6 empty] | GÜRAL |  | 36 kV / 20 A |  | Gazlı_Kesici | [5 empty] | SEMEK |  |  | BETON KÖŞK (TİP-2H/B-İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | DELFİN |  |  |  |  | D Y 11Y 11 | [7 empty] | ÇAĞ GÜÇ | [30 empty] | MARKA YOK |  |  |  | 1000 kVA SYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | ÇAĞ GÜÇ |  |  | 3 X 300 A | [9 empty] | 3 X 2600 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 |  | GÜRAL | 200 A NH Sigorta 1 Boy |  | 30/0.1 | 30/0.1-0.220 | 30/¹3/0.1/¹3-0.1/3 |  |  | Ölçü 30 VA |  | 500/5 | 500/5 | 500/5-5 | 150 |  |  |  |  | 750/5 | 150 |  | 7.5kA | 5 FS10 | [7 empty] | 180 |  | UMG 96RM-E | [6 empty] | TEKLİ | N-115 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | DÜ-400 (SWL_G) | Askı Gergi Takımı | Tek Askı | 266 MCM | 40 kN | Çift_Askı_Takımı_1_0 | DÜ-400 (SWL_G) | Ag_İzolatör | 40 kN | Kawasaki | ACO 550
| 10/27 |  | 12I' | 6T+3 | M60 | MGB INSAAT |  | PARTRIDGE | 3X400/25 | [10 empty] | Dahılı_Sıgortali_Ayirici_Epoksı | [6 empty] | MERLIN GERIN |  | 36 kV / 25 A |  | Vakum_Kesici | [5 empty] | SIEMENS |  |  | BETON KÖŞK (TİP-2H/C)-İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | DTS |  |  |  |  | Y D 1 | [7 empty] | ÇAĞDAŞ | [30 empty] | MERLIN GERIN |  |  |  | 1000 kVA DSYA Çıkışlı A.D.P. | ÇAĞDAŞ |  |  | 3 X 3000 A | [9 empty] | 3 X 3000 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, I18N(8006,5229) : 0.25 |  | MERLIN GERIN | 200 A NH Sigorta 2 Boy |  | 31.5/0.1 | 31.5/0.1-0.220 | 31.5/¹3/0.1/¹3-0.1/3 |  |  | Ölçü 20 VA |  | 600/5 | 600/5 | 600/5-5 | 160 |  |  |  |  | 800/5 | 160 |  | 10kA | 0.1 FS5 - 5P 10 | [7 empty] | 190 |  | KLEA 320P | [6 empty] | ÇİFTLİ | N-80 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | 6,5U-160 | Askı Gergi Takımı | Tek Gergi | 266 MCM | 3 K2 | Çift_Askı_Takımı_3_0 | 6,5U-160 | Og_İzolatör | 3 K2 | Kipor | AD220
| 10/28 |  | K3' | 6T+4,5 | TR14/14 | MITAS |  | 3P+P/P | 4(1X95/16) | [10 empty] | Dahılı_Sıgortali_Ayirici_Porselen | [6 empty] | MİRİM |  | 36 kV / 30 A |  | Recloser | [5 empty] | TEMSAN |  |  | BETON KÖŞK (TİP-2H/D)- İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | EBG |  |  |  |  | Y DN11 | [7 empty] | ÇAĞRI | [30 empty] | ORMAZABAL |  |  |  | 1250 kVA DSYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | ÇAĞRI |  |  | 3 X 400 A | [11 empty] | MİRİM | 250 A NH Sigorta 1 Boy |  | 33/0.1 | 33/0.1-0.220 | 33/¹3/0.1/¹3-0.1/3 |  |  | Ölçü 15 VA |  | 750/5 | 750/5 | 750/5-5 | 200 |  |  |  |  | 1000/5 | 200 |  | 25kA | 0.2 FS5 - 5P 10 | [7 empty] | 200 |  | KLEA 322P | [6 empty] | TEKLİ | N-95 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | 6,5U-180 | Askı Gergi Takımı | Tek Gergi | 266 MCM | 4 K2 | Çift_Askı_Takımı_266 | 6,5U-180 | Ag_İzolatör_Demiri | 4 K2 | Kürkçüoğlu | AD550
| 10/29 |  | D-10 | 6T+6 | C80 | NİĞBAŞ |  | P/R | 3(1X25/16) | [10 empty] | Dahılı_Sıgortali_Topraklamali_Ayirici_Epoksı | [6 empty] | ORMAZABAL |  | 36 kV / 40 A | [7 empty] | ULUSOY |  |  | BETON KÖŞK (TİP-2T/A)-1000 KVA VE ALTI GÜÇLER İÇİN- İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | ELEKTROMEKANİK |  |  |  |  | Y YN0 | [7 empty] | DİZAYN | [30 empty] | OSEL |  |  |  | 1250 kVA SYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | DİZAYN |  |  | 3 X 500 A | [11 empty] | ORMAZABAL | 250 A NH Sigorta 2 Boy |  | 34.5/0.1 | 34.5/0.1-0.220 | 34.5/¹3/0.1/¹3-0.1/3 |  |  | Ölçü 10 VA |  | 800/5 | 800/5 | 800/5-5 | 240 |  |  |  |  | 1200/5 | 240 |  | 40kA | 0.2S FS5 - 5P 10 | [7 empty] | 26 |  | KLEA 324P | [6 empty] | ÇİFTLİ | TK-MI-85P | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | 6,5U-200 | Askı Gergi Takımı | Tek Gergi | 266 MCM | 40 kN | Çift_Askı_Takımı_477 | 6,5U-200 | Og_İzolatör_Demiri | 40 kN | Lombardini | AD660
| 10/3 |  | T-12 | 6T+8 | M40 | OEN |  | ALPEK | 4(1X120/16) | [10 empty] | Dahılı_Sıgortali_Topraklamali_Ayirici_Porselen | [6 empty] | PANEL |  | 36 kV / 50 A | [7 empty] | FEDERAL |  |  | BETON KÖŞK (TİP-2T/A)-1600 KVA-İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | ELEKTROPUTERE |  |  |  |  | YNYN | [7 empty] | ELK | [30 empty] | SCHNEIDER |  |  |  | 1250 kVA DSYA Çıkışlı A.D.P. | ELK |  |  | 3 X 60 A | [11 empty] | PANEL | 315 A NH Sigorta 2 Boy |  | 36/0.1 | 36/0.1-0.220 | 36/¹3/0.1/¹3-0.1/3 |  |  | Ölçü 5 VA |  | 1000/5 | 1000/5 | 1000/5-5 | 300 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 |  | 100kA | 0.5 FS5 - 5P 10 | [9 empty] | KLEA 370P | [6 empty] | AG | N-115 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | 6,5U-220 | Askı Gergi Takımı | Çift Askı | 3 AWG (SWL) | 2x3 K1 | Çift_Gergi_Takımı_SWL | 6,5U-220 |  | 2x3 K1 | Man | AD700
| 10/3,5 |  | D-12 | 6T-3 | TR12/16 | RTS |  | NYM | 3X25/16 | [10 empty] | Dahılı_Topraklamali_Ayirici_Epoksı | [6 empty] | PELKA |  | 36 kV / 63 A | [7 empty] | EATON |  |  | BETON KÖŞK (TİP-2T/B)-1000 KVA VE ALTI GÜÇLER İÇİN-İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | ELEKTROSAN |  |  |  |  | Z YN11 | [7 empty] | ELSAN | [30 empty] | SELEN |  |  |  | 1600 kVA DSYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | ELSAN |  |  | 3 X 630 A | [11 empty] | PELKA | 315 A NH Sigorta 3 Boy | [6 empty] | Ölçü 5 VA - Koruma 30 VA |  | 1200/5 | 1200/5 | 1200/5-5 | 400 |  |  |  |  | 2000/5 | 400 |  | 60xIn | 0.5S FS5 - 5P 10 | [9 empty] | ION 7650 | [6 empty] | AG | N-80 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | 6,5U-240 | Askı Gergi Takımı | Çift Askı | 3 AWG (SWL) | 2x4 K1 | Çift_Gergi_Takımı_1_0 | 6,5U-240 |  | 2x4 K1 | Maray | AĞIR HİZMET TİPİ DİZEL MOTOR 4
| 10/30 |  | T-14 | 6T-4,5 | TR14/12 | ŞARA |  | P/P | 4(1X150/25) | [10 empty] | Dahılı_Topraklamali_Ayirici_Porselen | [6 empty] | SACE |  | 36 kV / 75 A | [7 empty] | LEGRAND |  |  | BETON KÖŞK (TİP-2T/B)-1600 KVA-İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | ELKİMA | [12 empty] | ELTES | [30 empty] | SEM |  |  |  | 1600 kVA SYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | ELTES |  |  | 3 X 80 A | [11 empty] | SACE | 400 A NH Sigorta 2 Boy |  | FazToprak_Gerilim_Trafosu | Faz_Toprak_Gerilim_Trafosu |  |  |  | Ölçü 5 VA - Koruma 50 VA |  | 1500/5 | 1500/5 | 1500/5-5 | 500 |  |  |  |  | 2500/5 | 500 |  |  | 1 FS5 - 5P 10 | [9 empty] | PM 820 | [6 empty] | AG | N-95 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | 6,5U-260 | Askı Gergi Takımı | Çift Askı | 3 AWG (SWL) | 2x 40 kN | Çift_Gergi_Takımı_3_0 | 6,5U-260 |  | 2x 40 kN | Mitsubishi | AGO 1100
| 10/31 |  | D-14 | 6T-6 | TR13/16 | SEMİTAŞ |  | P+R/R | 4(1X240/25) | [10 empty] | Harıcı_Adı_Ayirici_Porselen | [6 empty] | SATEL |  | 36 kV / 100 A | [7 empty] | SIGMA |  |  | MOD-1 TRAFO BİNASI (3 HÜCRELİ) | ELTAŞ | [12 empty] | EMPA | [15 empty] | ACIK_SALT | [14 empty] | SETAŞ |  |  |  | 1600 kVA DSYA Çıkışlı A.D.P. | EMPA |  |  | 3 X 800 A | [11 empty] | SATEL | 400 A NH Sigorta 3 Boy |  | Poz | Poz |  |  |  | Ölçü 5 VA - Koruma 60 VA |  | 2000/5 | 2000/5 | 2000/5-5 | 600 |  |  |  |  | 3000/5 | 600 |  |  | 3 FS5 - 5P 10 | [9 empty] | PM 850 | [6 empty] | OG | TK-MI-85P | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | 6,5U-280 | Askı Gergi Takımı | Çift Gergi | 3 AWG (SWL) | 2x3 K1 | Çift_Gergi_Takımı_266 | 6,5U-280 |  | 2x3 K1 | Perkins | AJ-100R
| 10/32 |  | N-14 | 6T-8 | TR12/8 | SİMEL |  | R+R/R | 4(1X50/16) | [10 empty] | Harıcı_Sıgortali_Ayirici_Kompozıt_Sılıkon | [6 empty] | SCHNEIDER |  | 36 kV / 125 A | [7 empty] | General Electric (GE) |  |  | MOD-2 TRAFO BİNASI ( 4 HÜCRELİ ) | ELİMSAN | [12 empty] | EMS | [15 empty] | HAVA_YALITIMLI_DOLAP_TIPI | [14 empty] | SIEMENS |  |  |  | 100 kVA 3X160 A TMŞ/DSYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | EMS | [11 empty] | AG_SİGORTALI_YÜK_AYIRICISI |  |  | SCHNEIDER | 500 A NH Sigorta 3 Boy |  | 6/¹3/0.1/¹3 | 6/¹3/0.1/¹3-220 |  |  |  | Ölçü 5 VA - Koruma 90 VA |  | 2500/5 | 2500/5 | 1000/5-5-5 | 800 |  |  |  |  | 4000/5 | 800 |  |  | 5 FS5 - 5P 10 | [9 empty] | PM 870 | [6 empty] | OG | 2N-95 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | 6,5U-300 | Askı Gergi Takımı | Çift Gergi | 3 AWG (SWL) | 2x4 K1 | Çift_Gergi_Takımı_477 | 6,5U-300 |  | 2x4 K1 | Suzuki | AJ35R
| 10/33 |  | Z-18 | 6T±0 | TR12/20 | TUĞCULAR |  | R/R | 4(1X70/16) | [10 empty] | Harıcı_Sıgortali_Ayirici_Porselen | [6 empty] | SELEN |  | 36 kV / 160 A | [10 empty] | MOD-3 TRAFO BİNASI ( 4 HÜCRELİ ) | EMEK | [12 empty] | EMSAN | [15 empty] | HAVA_YALITIMLI_METALCLAD | [14 empty] | ULUSOY |  |  |  | 100 kVA 3X160 A TMŞ/SYA Çıkışlı + Ayd. Sayacı A.D.P. | EMSAN | [11 empty] | ÖZENGİLİ_ŞALTERLER |  |  | SELEN | 630 A NH Sigorta 3 Boy |  | 6.3/¹3/0.1/¹3 | 6.3/¹3/0.1/¹3-220 |  |  |  | Ölçü 5 VA - Koruma 100 VA |  | 3000/5 | 3000/5 | 1200/5-5-5 | 1000 |  |  |  |  | 5000/5 | 1000 |  |  | 0.1 FS10 - 5P 10 | [16 empty] | AG | N-60 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | JET | Askı Gergi Takımı | Çift Gergi | 3 AWG (SWL) | 2x 40 kN | Ag_İzolatör | JET |  | 2x 40 kN | Teksan | AK218
| 10/34 |  | D-10(1/0) | BER+2 | TR-XX12/12 | TURGUTLU |  | 3R+R/R | 3(1X400/35) | [10 empty] | Harıcı_Sıgortali_Topraklamali_Ayirici_Kompozıt_Sılıkon | [6 empty] | SELKO |  | 36 kV / 200 A | [10 empty] | MOD-4 TRAFO BİNASI ( 6 HÜCRELİ ) | EREN | [12 empty] | EMSAŞ | [15 empty] | SF6_GAZ_YALITIMLI_MODULER | [14 empty] | EVA |  |  |  | 100 kVA 3X160 A TMŞ/DSYA Çıkışlı A.D.P. | EMSAŞ | [11 empty] | KOLLU_ADİ_ŞALTER |  |  | SELKO |  |  | 7.2/¹3/0.1/¹3 | 7.2/¹3/0.1/¹3-220 |  |  |  | Ölçü 5 VA - Koruma 120 VA |  | 4000/5 | 4000/5 | 1500/5-5-5 | 250 |  |  |  |  | 25/1 Toroidal | 250 |  |  | 0.2 FS10 - 5P 10 | [16 empty] | AG | N-80 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | DS-200 (SWL_M) | Askı Gergi Takımı | Tek Askı | 3 AWG (SWL) | 3 K1 | Og_İzolatör | DS-200 (SWL_M) |  | 3 K1 | Turkjen | AK351
| 10/35 |  | D-10(SW) | BER+4 | TR-XX12/15 | TEMİZEL |  | 3R/R | 4(1X35/16) | [10 empty] | Harıcı_Sıgortali_Topraklamali_Ayirici_Porselen | [6 empty] | SETAŞ | [12 empty] | MOD-5 TRAFO BİNASI ( 8 HÜCRELİ ) | ESAŞ | [12 empty] | EMTA | [15 empty] | SF6_GAZ_YALITIMLI_RMU | [19 empty] | EMTA | [11 empty] | AG_SİGORTASIZ_YÜK_AYIRICISI |  |  | SETAŞ |  |  | 10/¹3/0.1/¹3 | 10/¹3/0.1/¹3-220 |  |  |  | Ölçü 5 VA - Koruma 150 VA |  | 5000/5 | 5000/5 | 2000/5-5-5 | 16 |  |  |  |  | 50/1 Toroidal | 320 |  |  | 0.2S FS10 - 5P 10 | [16 empty] | AG | N-95 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | DS-250 (SWL_M) | Askı Gergi Takımı | Tek Askı | 3 AWG (SWL) | 4 K1 | Ag_İzolatör_Demiri | DS-250 (SWL_M) |  | 4 K1 | Unıversal | AK4100
| 10/4 |  | D-12(1/0) | BER+6 | TR-XX12/16 | ÖRME DİREK |  | +2R/R | 4X10 | [10 empty] | Harıcı_Topraklamali_Ayirici_Porselen | [6 empty] | SIEMENS | [12 empty] | MOD-5-A TRAFO BİNASI ( 17 HÜCRELİ ) | ESIT | [12 empty] | ENMAK | [35 empty] | ENMAK | [11 empty] | DİKEY_AG_SİGORTALI_YÜK_AYIRICISI |  |  | SIEMENS |  |  | 11/¹3/0.1/¹3 | 11/¹3/0.1/¹3-220 |  |  |  | Ölçü 5 VA - Koruma 200 VA |  | 25/1 Toroidal | 5/5-5 | 2500/5-5-5 | 24 |  |  |  |  | 100/1 Toroidal | 16 |  |  | 0.5 FS10 - 5P 10 | [16 empty] | OG | N-95/2 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | DS-300 (SWL_M) | Askı Gergi Takımı | Tek Askı | 3 AWG (SWL) | 40 kN | Og_İzolatör_Demiri | DS-300 (SWL_M) |  | 40 kN | Vanguard | AK4110
| 10/5 |  | D-12(3/0) | BER-2 | M100 | GÜNEYDOĞU |  | P+R/P | 1x4 | [10 empty] | Topraklama_Ayiricisi | [6 empty] | SİGMA | [12 empty] | MOD-5-B TRAFO BİNASI ( 25 HÜCRELİ ) | ESİTAŞ | [12 empty] | ENPA | [35 empty] | ENPA | [11 empty] | TERMİK_MANYETİK_OTOMATİK_ŞALTERLER |  |  | SİGMA |  |  | 11.5/¹3/0.1/¹3 | 11.5/¹3/0.1/¹3-220 |  |  |  | Ölçü 10 VA - Koruma 30 VA |  | 50/1 Toroidal | 10/5-5 | 3000/5-5-5 | 320 |  |  |  |  | 200/1 Toroidal |  |  |  | 0.5S FS10 - 5P 10 | [16 empty] | OG | 2N-95 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | DS-350 (SWL_M) | Askı Gergi Takımı | Tek Gergi | 3 AWG (SWL) | 3 K1 |  | DS-350 (SWL_M) |  | 3 K1 | Yamaha | AK4200
| 10/6 |  | D-12(SW) | BER-4 | K1 | AĞAÇ DİREK |  | 3P+R/P | 1x6 | [10 empty] | Yük_Ayiricisi | [6 empty] | TEMSAN | [12 empty] | PREFABRİK DAĞITIM VE TRAFO MERKEZİ (PB-1) | ETISAN | [12 empty] | ERCİYES | [35 empty] | ERCİYES | [11 empty] | TERMİK_MANYETİK_COMPACT_TİP_OTOMATİK_ŞALTERLER |  |  | TEMSAN |  |  | 12/¹3/0.1/¹3 | 12/¹3/0.1/¹3-220 |  |  |  | Ölçü 10 VA - Koruma 50 VA |  | 100/1 Toroidal | 15/5-5 | 5-10/5-5 | [5 empty] | 250/1 Toroidal |  |  |  | 1 FS10 - 5P 10 | [17 empty] | N-60 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | DS-400 (SWL_M) | Askı Gergi Takımı | Tek Gergi | 3 AWG (SWL) | 4 K1 |  | DS-400 (SWL_M) |  | 4 K1 | Yanmar | AK6400
| 10/7 |  | D-14(1/0) | BER-6 | K1' | AĞARTAN |  | 3P+R/A | 1x10 | [10 empty] | Sıgortali_Yük_Ayiricisi | [6 empty] | ULUSOY | [12 empty] | PREFABRİK DAĞITIM VE TRAFO MERKEZİ (PB-2) | ETİTAŞ | [12 empty] | ERTA | [35 empty] | ERTA | [14 empty] | ULUSOY |  |  | 15/¹3/0.1/¹3 | 15/¹3/0.1/¹3-220 |  |  |  | Ölçü 10 VA - Koruma 60 VA |  | 200/1 Toroidal | 20/5-5 | 10-20/5-5 | [5 empty] | 25/5 Toroidal |  |  |  | 3 FS10 - 5P 10 | [17 empty] | N-80 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | DS-200 (SWL_G) | Askı Gergi Takımı | Tek Gergi | 3 AWG (SWL) | 40 kN |  | DS-200 (SWL_G) |  | 40 kN | Karjen | ALXD-4136
| 10/8 |  | D-14(SW) | BER-8 | TR11/12 | AĞARTAŞ |  | 3P+P/2R | 1x16 | [17 empty] | YAKIŞLAR | [12 empty] | PREFABRİK DAĞITIM VE TRAFO MERKEZİ (PB-3) | JOYSAN | [12 empty] | ESEM | [35 empty] | ESEM | [14 empty] | YAKIŞLAR |  |  | 15.8/¹3/0.1/¹3 | 15.8/¹3/0.1/¹3-220 |  |  |  | Ölçü 10 VA - Koruma 90 VA |  | 250/1 Toroidal | 25/5-5 | 15-30/5-5 | [5 empty] | 50/5 Toroidal |  |  |  | 5 FS10 - 5P 10 | [17 empty] | N-95 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | DS-250 (SWL_G) | Askı Gergi Takımı | Çift Askı | 3/0 AWG | 2x3 K1 |  | DS-250 (SWL_G) |  | 2x3 K1 |  | ALXD-4T36
| 10/9 |  | D-16(1/0) | BER±0 | TR11/16 | ASEL MADEN |  | 3P/R | 1x25 | [17 empty] | YILDIZLAR | [12 empty] | PREFABRİK DAĞITIM VE TRAFO MERKEZİ (PB-4) | KAPLAN | [12 empty] | ETAP | [35 empty] | ETAP | [14 empty] | YILDIZLAR |  |  | 17.5/¹3/0.1/¹3 | 17.5/¹3/0.1/¹3-220 |  |  |  | Ölçü 10 VA - Koruma 100 VA |  | 25/5 Toroidal | 30/5-5 | 20-40/5-5 | [5 empty] | 100/5 Toroidal |  |  |  | 0.1 FS5 - 5P 20 | [17 empty] | N-95/2 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | DS-300 (SWL_G) | Askı Gergi Takımı | Çift Askı | 3/0 AWG | 2x4 K1 |  | DS-300 (SWL_G) |  | 2x4 K1 |  | ALXD-6T64
| 11/1,5 |  | D-16(SW) | BES+2 | TR14/10 | BARAN |  | 3P/P | 1x35 | [17 empty] | ORTAKLAR | [12 empty] | 3. ŞAHIS BETON KÖŞK (TİP-1A)1000 KVA VE ALTI GÜÇLER İÇİN-DIŞARDAN İŞLETİLEN TİP | LIDER | [12 empty] | EUROPOWER | [35 empty] | EUROPOWER | [14 empty] | ORTAKLAR |  |  | 20/¹3/0.1/¹3 | 20/¹3/0.1/¹3-220 |  |  |  | Ölçü 10 VA - Koruma 120 VA |  | 50/5 Toroidal | 40/5-5 | 25-50/5-5 | [5 empty] | 200/5 Toroidal |  |  |  | 0.2 FS5 - 5P 20 | [17 empty] | 2N-95 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | DS-350 (SWL_G) | Askı Gergi Takımı | Çift Askı | 3/0 AWG | 2x 40 kN |  | DS-350 (SWL_G) |  | 2x 40 kN |  | ALXD-6TA64
| 11/10 |  | D-18(1/0) | BES+4 | TR12/10 | BARANLAR |  | 3P+R/R | 1x50 | [17 empty] | FEDERAL | [12 empty] | 3. ŞAHIS BETON KÖŞK (TİP-1A)1000 KVA VE ALTI GÜÇLER İÇİN-İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | MAKSAN | [12 empty] | GÖKGÜR | [35 empty] | GÖKGÜR | [14 empty] | FEDERAL |  |  | 24/¹3/0.1/¹3 | 24/¹3/0.1/¹3-220 |  |  |  | Ölçü 10 VA - Koruma 150 VA |  | 100/5 Toroidal | 50/5-5 | 30-60/5-5 | [5 empty] | 250/5 Toroidal |  |  |  | 0.2S FS5 - 5P 20 | [17 empty] | N-60 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | DS-400 (SWL_G) | Askı Gergi Takımı | Çift Gergi | 3/0 AWG | 2x3 K1 |  | DS-400 (SWL_G) |  | 2x3 K1 |  | AO 275R
| 11/11 |  | D-18(SW) | BES+6 | TR13/11 | BASIL |  | A+R/A | 1x70 | [17 empty] | KALE | [12 empty] | 3. ŞAHIS BETON KÖŞK (TİP-1A)1600 KVA -İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | MEKSAN | [12 empty] | KARABULUT | [35 empty] | KARABULUT | [14 empty] | KALE |  |  | 30/¹3/0.1/¹3 | 30/¹3/0.1/¹3-220 |  |  |  | Ölçü 10 VA - Koruma 200 VA |  | 200/5 Toroidal | 60/5-5 | 40-80/5-5 | [5 empty] | 1600/5 |  |  |  | 0.5 FS5 - 5P 20 | [17 empty] | N-80 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | T-200 (1/0) | Askı Gergi Takımı | Çift Gergi | 3/0 AWG | 2x4 K1 |  | T-200 (1/0) |  | 2x4 K1 |  | AO35R
| 11/12 |  | D-20(1/0) | BES-2 | TR13/20 | ÇALİKLER METAL |  | A/A | 1x95 | [17 empty] | PRONUTEC | [12 empty] | 3. ŞAHIS BETON KÖŞK (TİP-1B)1000 KVA VE ALTI GÜÇLER İÇİN-DIŞARDAN İŞLETİLEN TİP | METAŞ | [12 empty] | KARDEŞLER | [35 empty] | KARDEŞLER | [14 empty] | PRONUTEC |  |  | 31.5/¹3/0.1/¹3 | 31.5/¹3/0.1/¹3-220 |  |  |  | Ölçü 15 VA - Koruma 30 VA |  | 250/5 Toroidal | 75/5-5 | 50-100/5-5 | [5 empty] | 80/5 |  |  |  | 0.5S FS5 - 5P 20 | [17 empty] | N-95 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | T-250 (1/0) | Askı Gergi Takımı | Çift Gergi | 3/0 AWG | 2x 40 kN |  | T-250 (1/0) |  | 2x 40 kN |  | APD 1000 C
| 11/13 |  | D-20(SW) | BES-4 | TR13/25 | ÇAVUŞOĞLU |  | 3A+R/P | 1x120 | [30 empty] | 3. ŞAHIS BETON KÖŞK (TİP-1B)1000 KVA VE ALTI GÜÇLER İÇİN-İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | RADE KONCAR | [12 empty] | KUMSEL | [35 empty] | KUMSEL | [17 empty] | 33/¹3/0.1/¹3 | 33/¹3/0.1/¹3-220 |  |  |  | Ölçü 15 VA - Koruma 50 VA |  | 5-10/5 | 100/5-5 | 60-120/5-5 | [9 empty] | 1 FS5 - 5P 20 | [17 empty] | N-95/2 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | T-300 (1/0) | Askı Gergi Takımı | Tek Askı | 3/0 AWG | 3 K1 |  | T-300 (1/0) |  | 3 K1 |  | APD165A
| 11/14 |  | N-10(1/0) | BES-6 | TR13/10 | ÇEKOSAN |  | 3A+R/A | 1x150 | [30 empty] | 3. ŞAHIS BETON KÖŞK (TİP-1B)1600 KVA -İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | SBS | [12 empty] | LİDER | [35 empty] | LİDER | [17 empty] | 34.5/¹3/0.1/¹3 | 34.5/¹3/0.1/¹3-220 |  |  |  | Ölçü 15 VA - Koruma 60 VA |  | 10-20/5 | 125/5-5 | 75-150/5-5 | [9 empty] | 3 FS5 - 5P 20 | [17 empty] | K1 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | T-350 (1/0) | Askı Gergi Takımı | Tek Askı | 3/0 AWG | 4 K1 |  | T-350 (1/0) |  | 4 K1 |  | APD 25A
| 11/15 |  | N-10(3/0) | BES-8 | TR12/9 | CEM |  | 3A+2R/P | 1x185 | [30 empty] | 3. ŞAHIS BETON KÖŞK (TİP-1C)1000 KVA VE ALTI GÜÇLER İÇİN-İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | SCHNEIDER | [12 empty] | LMS | [35 empty] | LMS | [17 empty] | 36/¹3/0.1/¹3 | 36/¹3/0.1/¹3-220 |  |  |  | Ölçü 15 VA - Koruma 90 VA |  | 15-30/5 | 150/5-5 | 100-200/5-5 | [9 empty] | 5 FS5 - 5P 20 | [17 empty] | K2 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | T-400 (1/0) | Askı Gergi Takımı | Tek Askı | 3/0 AWG | 40 kN |  | T-400 (1/0) |  | 40 kN |  | APD33A
| 11/16 |  | N-10(SW) | BES±0 | TR13/21 | CETKA |  | 3A/R | 1x240 | [30 empty] | 3. ŞAHIS BETON KÖŞK (TİP-1C)1600 KVA -İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | SEM | [12 empty] | MARKA YOK | [35 empty] | MARKA YOK | [22 empty] | Ölçü 15 VA - Koruma 100 VA |  | 20-40/5 | 200/5-5 | 150-300/5-5 | [9 empty] | 0.1 FS10 - 5P 20 | [17 empty] | K3 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | TÜ-300 (1/0) | Askı Gergi Takımı | Tek Gergi | 3/0 AWG | 3 K1 |  | TÜ-300 (1/0) |  | 3 K1 |  | APD700
| 11/17 |  | N-12(1/0) | BET+2 | TR13/24 | DEPAS |  | 3A/P | 2X4 | [30 empty] | 3. ŞAHIS BETON KÖŞK (TİP-1C)1600 KVA VE ALTI GÜÇLER İÇİN-DIŞARDAN İŞLETİLEN TİP | SEPAM | [12 empty] | MEPSAN | [35 empty] | MEPSAN | [22 empty] | Ölçü 15 VA - Koruma 120 VA |  | 25-50/5 | 250/5-5 | 200-400/5-5 | [9 empty] | 0.2 FS10 - 5P 20 | [17 empty] | PORSELEN KOMPOZİT | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | TÜ-400 (1/0) | Askı Gergi Takımı | Tek Gergi | 3/0 AWG | 4 K1 |  | TÜ-400 (1/0) |  | 4 K1 |  | apd70a
| 11/18 |  | N-12(3/0) | BET+4 | TR13/4 | EKO-EN |  | 3A/A | 2X6 | [30 empty] | 3. ŞAHIS BETON KÖŞK (TİP-1D)1600 KVA VE ALTI GÜÇLER İÇİN-DIŞARDAN İŞLETİLEN TİP | SIEMENS | [12 empty] | MİRİM | [35 empty] | MİRİM | [22 empty] | Ölçü 15 VA - Koruma 150 VA |  | 30-60/5 | 300/5-5 | 300-600/5-5 | [9 empty] | 0.2S FS10 - 5P 20 | [17 empty] | SİLİKON KOMPOZİT | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-200 (1/0_M) | Askı Gergi Takımı | Tek Gergi | 3/0 AWG | 40 kN |  | D-200 (1/0_M) |  | 40 kN |  | APD825M
| 11/19 |  | N-12(SW) | BET+6 | TR14/16 | ELTAŞ |  | 3O+R/P | 2X10 | [30 empty] | 3. ŞAHIS BETON KÖŞK (TİP-2A)- DIŞARIDAN İŞLETİLEN TİP | STD | [12 empty] | MİTAŞ | [35 empty] | MİTAŞ | [22 empty] | Ölçü 15 VA - Koruma 200 VA |  | 40-80/5 | 400/5-5 | 500-1000/5-5 | [9 empty] | 0.5 FS10 - 5P 20 | [17 empty] | K1 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-250 (1/0_M) | Askı Gergi Takımı | Çift Askı | 477 MCM | 2x3 K2 |  | D-250 (1/0_M) |  | 2x3 K2 |  | APO 1000
| 11/2 |  | N-14(1/0) | BET-2 | TR14/8 | ESTAŞ |  | 3O+R/O | 2X16 | [30 empty] | 3. ŞAHIS BETON KÖŞK (TİP-2B)- DIŞARIDAN İŞLETİLEN TİP | SÖNMEZ | [12 empty] | NİĞBAŞ | [35 empty] | NİĞBAŞ | [22 empty] | Ölçü 20 VA - Koruma 30 VA |  | 50-100/5 | 500/5-5 | 600-1200/5-5 | [9 empty] | 0.5S FS10 - 5P 20 | [17 empty] | K2 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-300 (1/0_M) | Askı Gergi Takımı | Çift Askı | 477 MCM | 2x3 K2 sis |  | D-300 (1/0_M) |  | 2x3 K2 sis |  | ARK S115
| 11/2,5 |  | N-14(3/0) | BET-4 | TR10/14 | GESTAŞ |  | 3O+R/A | 2X25 | [30 empty] | 3. ŞAHIS BETON KÖŞK (TİP-2H/B-İÇERDEN İŞLETİLEN TİP | TEK | [12 empty] | OKÇU | [35 empty] | OKÇU | [22 empty] | Ölçü 20 VA - Koruma 50 VA |  | 60-120/5 | 600/5-5 | 750-1500/5-5 | [9 empty] | 1 FS10 - 5P 20 | [17 empty] | K3 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-350 (1/0_M) | Askı Gergi Takımı | Çift Askı | 477 MCM | 2x 100 kN |  | D-350 (1/0_M) |  | 2x 100 kN |  | ARK-S360
| 11/20 |  | N-14(SW) | BET-6 | TR10/15 | HAS ÇELIK |  | 3O/R | 2X35 | [31 empty] | TEKIS | [12 empty] | ÖZDEMİR | [35 empty] | ÖZDEMİR | [22 empty] | Ölçü 20 VA - Koruma 60 VA |  | 75-150/5 | 750/5-5 | 800-1600/5-5 | [9 empty] | 3 FS10 - 5P 20 | [17 empty] | PORSELEN KOMPOZİT | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-400 (1/0_M) | Askı Gergi Takımı | Çift Gergi | 477 MCM | 2x3 K3 |  | D-400 (1/0_M) |  | 2x3 K3 |  | AS 550
| 11/21 |  | N-16(1/0) | BET-8 | TR10/6 | HAS ÇELİK |  | 3O/O | 2X50 | [31 empty] | TRAFOSAN | [12 empty] | ÖZOLGUN | [35 empty] | ÖZOLGUN | [22 empty] | Ölçü 20 VA - Koruma 90 VA |  | 100-200/5 | 800/5-5 | 1000-2000/5-5 | [9 empty] | 5 FS10 - 5P 20 | [17 empty] | SİLİKON KOMPOZİT | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | DÜ-300 (1/0_M) | Askı Gergi Takımı | Çift Gergi | 477 MCM | 2x4 K3 |  | DÜ-300 (1/0_M) |  | 2x4 K3 |  | AYD4N41
| 11/22 |  | N-16(3/0) | BET±0 | TR11/7 | HASKUM |  | 3O/A | 2X70 | [31 empty] | TRANSFORM | [12 empty] | ÖZPA | [35 empty] | ÖZPA | [22 empty] | Ölçü 20 VA - Koruma 100 VA |  | 150-300/5 | 1000/5-5 | [10 empty] | 0.1 FS5 - 10P 10 | [17 empty] | K1 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | DÜ-400 (1/0_M) | Askı Gergi Takımı | Çift Gergi | 477 MCM | 2x 100 kN |  | DÜ-400 (1/0_M) |  | 2x 100 kN |  | BİNA İÇİ
| 11/23 |  | N-16(SW) | BEY+2 | TR12/14 | HEPER |  | 3Po+R/Po | 2X95 | [31 empty] | TRANSTEK | [12 empty] | PANELSAN | [35 empty] | PANELSAN | [22 empty] | Ölçü 20 VA - Koruma 120 VA |  | 200-400/5 | 1200/5-5 | [10 empty] | 0.2 FS5 - 10P 10 | [17 empty] | K2 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-200 (1/0_G) | Askı Gergi Takımı | Tek Askı | 477 MCM | 3 K2 |  | D-200 (1/0_G) |  | 3 K2 |  | CANOPY
| 11/24 |  | N-18(1/0) | BEY+4 | 12U | ISIK |  | 3Po+R/A | 2X120 | [31 empty] | TİMSAN | [12 empty] | PANOSAN | [35 empty] | PANOSAN | [22 empty] | Ölçü 20 VA - Koruma 150 VA |  | 300-600/5 | 1500/5-5 | [10 empty] | 0.2S FS5 - 10P 10 | [17 empty] | K3 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-250 (1/0_G) | Askı Gergi Takımı | Tek Askı | 477 MCM | 3 K2 sis |  | D-250 (1/0_G) |  | 3 K2 sis |  | CJ1100PM
| 11/25 |  | N-18(3/0) | BEY+6 | TR13/13 | IŞIK |  | 3A | 2X150 | [31 empty] | ULUSOY | [12 empty] | PEMAŞ | [35 empty] | PEMAŞ | [22 empty] | Ölçü 20 VA - Koruma 200 VA |  | 500-1000/5 | 2000/5-5 | [10 empty] | 0.5 FS5 - 10P 10 | [17 empty] | PORSELEN KOMPOZİT | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-300 (1/0_G) | Askı Gergi Takımı | Tek Askı | 477 MCM | 100 kN |  | D-300 (1/0_G) |  | 100 kN |  | CJ1400PM
| 11/26 |  | N-18(SW) | BEY-2 | TR13/30 | ITAS |  | 3A+P/P | 2X185 | [31 empty] | ÖBEK | [12 empty] | PEMSAN | [35 empty] | PEMSAN | [22 empty] | Ölçü 30 VA - Koruma 30 VA |  | 600-1200/5 | 1000/5-5-5 | [10 empty] | 0.5S FS5 - 10P 10 | [17 empty] | SİLİKON KOMPOZİT | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-350 (1/0_G) | Askı Gergi Takımı | Tek Gergi | 477 MCM | 3 K3 |  | D-350 (1/0_G) |  | 3 K3 |  | ÇJ800PN
| 11/27 |  | N-20(1/0) | BEY-4 | TR14/13 | KAPLAN |  |  | 2X240 | [31 empty] | ÖZ GÖKÇE | [12 empty] | SADİRLER | [35 empty] | SADİRLER | [22 empty] | Ölçü 30 VA - Koruma 50 VA |  | 750-1500/5 | 1200/5-5-5 | [10 empty] | 1 FS5 - 10P 10 | [17 empty] | K1 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | D-400 (1/0_G) | Askı Gergi Takımı | Tek Gergi | 477 MCM | 4 K3 |  | D-400 (1/0_G) |  | 4 K3 |  | ÇJ900PM
| 11/28 |  | N-20(3/0) | BEY-6 | TR14/15 | KONSAN |  |  | 3X2.5 | [31 empty] | ÖZGÜNEY | [12 empty] | SARAY | [35 empty] | SARAY | [22 empty] | Ölçü 30 VA - Koruma 60 VA |  | 800-1600/5 | 1500/5-5-5 | [10 empty] | 3 FS5 - 10P 10 | [17 empty] | K2 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | DÜ-300 (1/0_G) | Askı Gergi Takımı | Tek Gergi | 477 MCM | 100 kN |  | DÜ-300 (1/0_G) |  | 100 kN |  | ÇJ900PN
| 11/29 |  | N-20(SW) | BEY-8 | TR14/6 | MAKSAN |  |  | 3X4 | [31 empty] | ÖZGÜNEY BESE | [12 empty] | SELEN | [35 empty] | SELEN | [22 empty] | Ölçü 30 VA - Koruma 90 VA |  | 1000-2000/5 | 2000/5-5-5 | [10 empty] | 5 FS5 - 10P 10 | [17 empty] | K3 | OG Travers | Demir Direk | Büyük Aralıklı | DÜ-400 (1/0_G) | İzolatör | Mesnet | AG | N 80 |  | DÜ-400 (1/0_G) |  | N 80 |  | CONAPY
| 11/3 |  | T-10(1/0) | BEY±0 | TR16/12 | MEB |  |  | 3X6 | [31 empty] | ÖZTRAFO | [12 empty] | SIEMENS | [35 empty] | SIEMENS | [22 empty] | Ölçü 30 VA - Koruma 100 VA |  |  | 2500/5-5-5 | [10 empty] | 0.1 FS10 - 10P 10 | [17 empty] | PORSELEN KOMPOZİT | OG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | 6,5U-200 | İzolatör | Mesnet | AG | N 95 |  | 6,5U-200 |  | N 95 |  | DAHİLİ
| 11/3,5 |  | T-10(SW) | DA+1,5 | TR16/14 | MEKSAN |  |  | 3X10 | [31 empty] | AZP | [12 empty] | SIGMA | [35 empty] | SIGMA | [22 empty] | Ölçü 30 VA - Koruma 120 VA |  |  | 3000/5-5-5 | [10 empty] | 0.2 FS10 - 10P 10 | [17 empty] | SİLİKON KOMPOZİT | OG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | 6,5U-220 | İzolatör | Mesnet | AG | N 95/2 |  | 6,5U-220 |  | N 95/2 |  | DGC2013
| 11/30 |  | T-12(1/0) | DA+3 | A30 | MİNA |  |  | 3X16 | [31 empty] | AKSAN | [12 empty] | SUMER | [35 empty] | SUMER | [22 empty] | Ölçü 30 VA - Koruma 150 VA |  |  | 25/1 Toroidal | [10 empty] | 0.2S FS10 - 10P 10 | [17 empty] | VHD 15 | OG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | 6,5U-240 | İzolatör Demiri | Mesnet | AG | A 80 |  | 6,5U-240 |  | A 80 |  | DGS 2013
| 11/31 |  | T-12(SW) | DA+4,5 | K+2 | NOYA |  |  | 3X25 | [31 empty] | YENİ ÜMİT | [12 empty] | TEMSAN | [35 empty] | TEMSAN | [22 empty] | Ölçü 30 VA - Koruma 200 VA |  |  | 50/1 Toroidal | [10 empty] | 0.5 FS10 - 10P 10 | [17 empty] | VHD 35 | OG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | 6,5U-260 | İzolatör Demiri | Mesnet | AG | B 80 |  | 6,5U-260 |  | B 80 |  | DİESEL
| 11/32 |  | T-14(1/0) | DA+6 | BES±0 | ÖKSÜZ |  |  | 3X35 | [31 empty] | ETA | [12 empty] | TOPÇUOĞLU | [35 empty] | TOPÇUOĞLU | [22 empty] | Ölçü 45 VA - Koruma 30 VA |  |  | 100/1 Toroidal | [10 empty] | 0.5S FS10 - 10P 10 | [17 empty] | VKS | OG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | 6,5U-280 | İzolatör Demiri | Mesnet | AG | B 95 |  | 6,5U-280 |  | B 95 |  | Direk Enjeksiyonlu , Dizel , 4
| 11/33 |  | T-14(SW) | DA-1,5 | T15 | TEK |  |  | 3X50 | [31 empty] | SAMİ | [12 empty] | TÜREL | [35 empty] | TÜREL | [22 empty] | Ölçü 45 VA - Koruma 50 VA |  |  | 200/1 Toroidal | [10 empty] | 1 FS10 - 10P 10 | [17 empty] | VHD 15 | OG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | 6,5U-300 | İzolatör Demiri | Mesnet | AG | D 80 (Deve Boynu) |  | 6,5U-300 |  | D 80 (Deve Boynu) |  | DİZEL
| 11/34 |  | T-16(1/0) | DA-3 | K2 | TEKİŞ |  |  | 3X70 | [31 empty] | SETAŞ | [12 empty] | UĞUR | [35 empty] | UĞUR | [22 empty] | Ölçü 45 VA - Koruma 60 VA |  |  | 250/1 Toroidal | [10 empty] | 3 FS10 - 10P 10 | [17 empty] | VHD 35 | OG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | 8U-340 | İzolatör Demiri | Mesnet | AG | D 95 (Deve Boynu) |  | 8U-340 |  | D 95 (Deve Boynu) |  | DİZEL 4 Zamanlı, Su Soğutmalı
| 11/35 |  | T-16(SW) | DA-4,5 | K3 | TURKMALI |  |  | 3X95 | [31 empty] | UFUK | [12 empty] | YAVUZ | [35 empty] | YAVUZ | [22 empty] | Ölçü 45 VA - Koruma 90 VA |  |  | 25/5 Toroidal | [10 empty] | 5 FS10 - 10P 10 | [17 empty] | VKS | OG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | 8U-360 | İzolatör | Mesnet | OG | 7.2 kV VHD 15 Normal Tip |  | 8U-360 |  | 7.2 kV VHD 15 Normal Tip |  | dizel apd 33a
| 11/4 |  | T-18(1/0) | DA-6 | TR-XXM40 | YAKIŞLAR |  |  | 3X120 | [31 empty] | TEZCAN | [12 empty] | ZEYBEK | [35 empty] | ZEYBEK | [22 empty] | Ölçü 45 VA - Koruma 100 VA |  |  | 50/5 Toroidal | [10 empty] | 0.1 FS5 - 10P 20 | [17 empty] | 0.5 mt | OG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | 8U-380 | İzolatör | Mesnet | OG | 17.5 kV VHD 15 Normal Tip |  | 8U-380 |  | 17.5 kV VHD 15 Normal Tip |  | DSE6020
| 11/5 |  | T-18(SW) | DA±0 | K2' | KARAKAYA |  |  | 3X150 | [31 empty] | UTAŞ | [48 empty] | OĞULTÜRK | [22 empty] | Ölçü 45 VA - Koruma 120 VA |  |  | 100/5 Toroidal | [10 empty] | 0.2 FS5 - 10P 20 | [17 empty] | 1 mt | OG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | 8U-400 | İzolatör | Mesnet | OG | 36 kV VHD 35 Normal Tip |  | 8U-400 |  | 36 kV VHD 35 Normal Tip |  | DSE7320
| 11/6 |  | T-20(1/0) | DB+1,5 | 25/10 | FABRİKA ENERJİ |  |  | 3X185 | [31 empty] | NİLGAP | [48 empty] | PANOSET | [22 empty] | Ölçü 45 VA - Koruma 150 VA |  |  | 200/5 Toroidal | [10 empty] | 0.2S FS5 - 10P 20 | [17 empty] | 1.5 mt | OG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | 8U-420 | İzolatör | Mesnet | OG | 36 kV VKS 35 Normal Tip |  | 8U-420 |  | 36 kV VKS 35 Normal Tip |  | EAG-25
| 11/7 |  | T-20(SW) | DB+3 | 10U | BABAOĞLU |  |  | 3X240 | [31 empty] | NİL | [48 empty] | SCADA | [22 empty] | Ölçü 45 VA - Koruma 200 VA |  |  | 250/5 Toroidal | [10 empty] | 0.5 FS5 - 10P 20 | [17 empty] | 1.7 mt | OG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | 8U-440 | İzolatör | Mesnet | OG | 17.5 kV VHD 15 Sis Tipi |  | 8U-440 |  | 17.5 kV VHD 15 Sis Tipi |  | ECM
| 11/8 |  | Z-10(1/0) | DB+4,5 | TR12/13 | MARKA YOK |  |  | 4X4 | [80 empty] | KARSAN | [22 empty] | Ölçü 60 VA - Koruma 30 VA |  |  | 5-10/5 | [10 empty] | 0.5S FS5 - 10P 20 | [17 empty] | 2 mt | OG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | D-200 | İzolatör | Mesnet | OG | 36 kV VHD 35 Sis Tipi |  | D-200 |  | 36 kV VHD 35 Sis Tipi |  | ECO43-1LN/4
| 11/9 |  | Z-10(SW) | DB+6 | TR12/2 | YAKIŞLAR |  |  | 4X6 | [80 empty] | IDEAL | [22 empty] | Ölçü 60 VA - Koruma 50 VA |  |  | 10-20/5 | [10 empty] | 1 FS5 - 10P 20 | [17 empty] | 2.2 mt | OG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | D-250 | İzolatör | Mesnet | OG | 36 kV VKS 35 Sis Tipi |  | D-250 |  | 36 kV VKS 35 Sis Tipi |  | EEA224D
| 12/10 |  | Z-12(1/0) | DB-1,5 | 10I' | TEK |  |  | 4X16 | [80 empty] | YILDIZLAR | [22 empty] | Ölçü 60 VA - Koruma 60 VA |  |  | 15-30/5 | [10 empty] | 3 FS5 - 10P 20 | [17 empty] | 2.5 mt | Potans | Demir Direk | Şehir İçi | MT-1-240 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | B 6 Demir Travers için (Durdurucu) |  | MT-1-240 |  | B 6 Demir Travers için (Durdurucu) |  | EEA274E
| 12/11 |  | Z-12(SW) | DB-3 | TR10/1,5 | OPTO LED |  |  | 4X25 | [80 empty] | ELTEK | [22 empty] | Ölçü 60 VA - Koruma 90 VA |  |  | 20-40/5 | [10 empty] | 5 FS5 - 10P 20 | [17 empty] | 2.7 mt | Potans | Demir Direk | Şehir İçi | MT-2-290 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | B 15 Demir Travers için (Durdurucu) |  | MT-2-290 |  | B 15 Demir Travers için (Durdurucu) |  | EEA274K
| 12/12 |  | Z-14(1/0) | DB-4,5 | TR10/12 |  |  |  | 4X35 | [80 empty] | RMS | [22 empty] | Ölçü 60 VA - Koruma 100 VA |  |  | 25-50/5 | [10 empty] | 0.1 FS10 - 10P 20 | [17 empty] | 2.8 mt | Potans | Demir Direk | Şehir İçi | MT-3-290 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | B 35 Demir Travers için (Durdurucu) |  | MT-3-290 |  | B 35 Demir Travers için (Durdurucu) |  | EG315-400N
| 12/13 |  | Z-14(SW) | DB-6 | TR11/20 |  |  |  | 4X50 | [80 empty] | AYSAN | [22 empty] | Ölçü 60 VA - Koruma 120 VA |  |  | 30-60/5 | [10 empty] | 0.2 FS10 - 10P 20 | [17 empty] | 3 mt | Potans | Demir Direk | Şehir İçi | MT-4-340 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | B 6 Beton Travers için (Durdurucu) |  | MT-4-340 |  | B 6 Beton Travers için (Durdurucu) |  | EG-82
| 12/14 |  | Z-16(1/0) | DB±0 | TR11/4 |  |  |  | 4X70 | [80 empty] | HAMİT ULCAY | [22 empty] | Ölçü 60 VA - Koruma 150 VA |  |  | 40-80/5 | [10 empty] | 0.2S FS10 - 10P 20 | [17 empty] | 4 mt | Potans | Demir Direk | Şehir İçi | MD-1-240 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | B 15 Beton Travers için (Durdurucu) |  | MD-1-240 |  | B 15 Beton Travers için (Durdurucu) |  | ELEKTRONİK
| 12/15 |  | Z-16(SW) | DU+2 | TR12/11 |  |  |  | 4X95 | [80 empty] | EMİS | [22 empty] | Ölçü 60 VA - Koruma 200 VA |  |  | 50-100/5 | [10 empty] | 0.5 FS10 - 10P 20 | [17 empty] | 0.5 mt | Potans | Demir Direk | Şehir İçi | MD-2-290 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | B 35 Beton Travers için (Durdurucu) |  | MD-2-290 |  | B 35 Beton Travers için (Durdurucu) |  | EMSA 165
| 12/16 |  | Z-18(1/0) | DU+4 | TR12/19 |  |  |  | 4X120 | [103 empty] | Ölçü 90 VA - Koruma 30 VA |  |  | 60-120/5 | [10 empty] | 0.5S FS10 - 10P 20 | [17 empty] | 1 mt | Potans | Demir Direk | Şehir İçi | MN-1-110 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | B 6 Beton Travers için (Orta) |  | MN-1-110 |  | B 6 Beton Travers için (Orta) |  | EN 22
| 12/17 |  | Z-18(SW) | DU+6 | TR12/30 |  |  |  | 4X150 | [103 empty] | Ölçü 90 VA - Koruma 50 VA |  |  | 75-150/5 | [10 empty] | 1 FS10 - 10P 20 | [17 empty] | 1.5 mt | AG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | 6,5U-60 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | B 15 Beton Travers için (Orta) |  | T-AG-1 |  | B 15 Beton Travers için (Orta) |  | EPG 1100
| 12/18 |  | Z-20(1/0) | DU-2 | TR14/4 |  |  |  | 4X185 | [103 empty] | Ölçü 90 VA - Koruma 60 VA |  |  | 100-200/5 | [10 empty] | 3 FS10 - 10P 20 | [17 empty] | 1.7 mt | AG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | 6,5U-70 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | B 35 Beton Travers için (Orta) |  | T-AG-2 |  | B 35 Beton Travers için (Orta) |  | EPS
| 12/19 |  | Z-20(SW) | DU-4 | TR9,3/2 |  |  |  | 4X240 | [103 empty] | Ölçü 90 VA - Koruma 90 VA |  |  | 150-300/5 | [10 empty] | 5 FS10 - 10P 20 | [17 empty] | 2 mt | AG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | 6,5U-80 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | C 6 Demir Travers için (Taşıyıcı) |  | T-AG-3 |  | C 6 Demir Travers için (Taşıyıcı) |  | ES22D5
| 12/2 |  | 10I'' | DU-6 | TR9,3/4 |  |  |  | 5x4 | [103 empty] | Ölçü 90 VA - Koruma 100 VA |  |  | 200-400/5 | [28 empty] | 2.2 mt | AG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | 6,5U-90 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | C 15 Demir Travers için (Taşıyıcı) |  | T-AG-5 |  | C 15 Demir Travers için (Taşıyıcı) |  | EW-70
| 12/2,5 |  | K2'' | DU-8 | TR9,3/8 |  |  |  | 5x6 | [103 empty] | Ölçü 90 VA - Koruma 120 VA |  |  | 300-600/5 | [28 empty] | 2.5 mt | AG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | 6,5U-100 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | C 35 Demir Travers için (Taşıyıcı) |  | T-AG-6 |  | C 35 Demir Travers için (Taşıyıcı) |  | FIRÇASIZ TEK YATAKLI
| 12/20 |  | K1'' | DU±0 | TR9,3/9 |  |  |  | 5x10 | [103 empty] | Ölçü 90 VA - Koruma 150 VA |  |  | 500-1000/5 | [28 empty] | 2.7 mt | AG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | 6,5U-150 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | C 6 Beton Travers için (Taşıyıcı) |  | T-AG-8 |  | C 6 Beton Travers için (Taşıyıcı) |  | GDD 345
| 12/21 |  | 12U'' | K+2 |  |  |  |  | 5x16 | [103 empty] | Ölçü 90 VA - Koruma 200 VA |  |  | 600-1200/5 | [28 empty] | 2.8 mt | AG Travers | Demir Direk | Şehir İçi | 6,5U-160 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | C 15 Beton Travers için (Taşıyıcı) |  | T-AG-9 |  | C 15 Beton Travers için (Taşıyıcı) |  | GDD600
| 12/22 |  | K3'' | K-2 |  |  |  |  | 5x25 | [103 empty] | Ölçü 100 VA - Koruma 30 VA |  |  | 750-1500/5 | [28 empty] | 3 mt | Potans | Demir Direk | Şehir İçi | T-AG-1 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | C 35 Beton Travers için (Taşıyıcı) |  | D-AG-1 |  | C 35 Beton Travers için (Taşıyıcı) |  | GENERATÖR
| 12/23 |  | 12I'' | K-4 |  |  |  |  | 5x35 | [103 empty] | Ölçü 100 VA - Koruma 50 VA |  |  | 800-1600/5 | [28 empty] | 4 mt | Potans | Demir Direk | Şehir İçi | T-AG-2 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | C 6 Beton Travers için (Orta) |  | D-AG-2 |  | C 6 Beton Travers için (Orta) |  | GEN SET MODEL
| 12/24 |  | K4'' | K-6 |  |  |  |  | 5x50 | [103 empty] | Ölçü 100 VA - Koruma 60 VA |  |  | 1000-2000/5 | [28 empty] | 0.5 mt | Potans | Demir Direk | Şehir İçi | T-AG-3 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | C 15 Beton Travers için (Orta) |  | D-AG-3 |  | C 15 Beton Travers için (Orta) |  | GJR 110
| 12/25 |  | K5'' | K-8 |  |  |  |  | 5x70 | [103 empty] | Ölçü 100 VA - Koruma 90 VA |  |  | 5-10/5-5 | [28 empty] | 1 mt | Potans | Demir Direk | Şehir İçi | T-AG-5 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | C 35 Beton Travers için (Orta) |  | N-AG-1 |  | C 35 Beton Travers için (Orta) |  | GJR 165
| 12/26 |  | T-10(3/0) | KSD-4 |  |  |  |  | 5x95 | [103 empty] | Ölçü 100 VA - Koruma 100 VA |  |  | 10-20/5-5 | [28 empty] | 1.5 mt | Potans | Demir Direk | Şehir İçi | T-AG-6 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | VKS 35 Demir Travers için |  | 6,5U-60 |  | VKS 35 Demir Travers için |  | GJW 450
| 12/27 |  | T-12(3/0) | KSD1+2 |  |  |  |  | 5x120 | [103 empty] | Ölçü 100 VA - Koruma 120 VA |  |  | 15-30/5-5 | [28 empty] | 1.7 mt | Potans | Demir Direk | Şehir İçi | T-AG-8 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | VKS 35 Beton Travers için |  | 6,5U-70 |  | VKS 35 Beton Travers için |  | GNT-120
| 12/28 |  | T-14(3/0) | KSD1+4 |  |  |  |  | 5x150 | [103 empty] | Ölçü 100 VA - Koruma 150 VA |  |  | 20-40/5-5 | [28 empty] | 2 mt | Potans | Demir Direk | Şehir İçi | T-AG-9 | İzolatör Demiri | Mesnet | OG | VKS 35 Beton Travers için (Orta) |  | 6,5U-80 |  | VKS 35 Beton Travers için (Orta) |  | GNT 220
| 12/29 |  | T-16(3/0) | KSD1-2 |  |  |  |  | 5x185 | [103 empty] | Ölçü 100 VA - Koruma 200 VA |  |  | 25-50/5-5 | [28 empty] | 2.2 mt | Potans | Demir Direk | Şehir İçi | D-AG-1 | [5 empty] | 6,5U-90 |  |  |  | GNT-275
| 12/3 |  | T-18(3/0) | KSD1±0 |  |  |  |  | 5x240 | [103 empty] | Ölçü 120 VA - Koruma 30 VA |  |  | 30-60/5-5 | [28 empty] | 2.5 mt | Potans | Demir Direk | Şehir İçi | D-AG-2 | [5 empty] | 6,5U-100 |  |  |  | GNT55
| 12/3,5 |  | T-20(3/0) | KSD2+2 |  |  |  |  | 3X16/16 | [103 empty] | Ölçü 120 VA - Koruma 50 VA |  |  | 40-80/5-5 | [28 empty] | 2.7 mt | Potans | Demir Direk | Şehir İçi | D-AG-3 | [5 empty] | 6,5U-150 |  |  |  | GNT70
| 12/30 |  | D-10(3/0) | KSD2+4 |  |  |  |  | 3X50/25 | [103 empty] | Ölçü 120 VA - Koruma 60 VA |  |  | 50-100/5-5 | [28 empty] | 2.8 mt | Potans | Demir Direk | Şehir İçi | N-AG-1 | [5 empty] | 6,5U-160 |  |  |  | GOEP165-1
| 12/31 |  | D-14(3/0) | KSD2-2 |  |  |  |  | 3X70/35 | [103 empty] | Ölçü 120 VA - Koruma 90 VA |  |  | 60-120/5-5 | [28 empty] | 3 mt | Platform | Beton Direk | Şehir İçi | PL-250 | [5 empty] | PL-250 |  |  |  | GPR33
| 12/32 |  | D-16(3/0) | KSD2-4 |  |  |  |  | 3X95/50 | [103 empty] | Ölçü 120 VA - Koruma 100 VA |  |  | 75-150/5-5 | [28 empty] | 4 mt | Platform | Beton Direk | Şehir İçi | PL-400 | [5 empty] | PL-400 |  |  |  | GVP 109
| 12/33 |  | D-18(3/0) | KSD2±0 |  |  |  |  | 3X120/70 | [103 empty] | Ölçü 120 VA - Koruma 120 VA |  |  | 100-200/5-5 | [28 empty] | 0.5 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-27/120 | [5 empty] | T-27/120 |  |  |  | GVP 455
| 12/34 |  | D-20(3/0) | KSN-4 |  |  |  |  | 3X150/70 | [103 empty] | Ölçü 120 VA - Koruma 150 VA |  |  | 150-300/5-5 | [28 empty] | 1 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-27/140 | [5 empty] | T-27/140 |  |  |  | HARİCİ
| 12/35 |  | Z-10(3/0) | KSN1+2 |  |  |  |  | 3X185/95 | [103 empty] | Ölçü 120 VA - Koruma 200 VA |  |  | 200-400/5-5 | [28 empty] | 1.5 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-27/160 | [5 empty] | T-27/160 |  |  |  | HCI544CI
| 12/4 |  | Z-12(3/0) | KSN1+4 |  |  |  |  | 3X240/120 | [103 empty] | Ölçü 150 VA - Koruma 30 VA |  |  | 300-600/5-5 | [28 empty] | 1.7 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-27/180 | [5 empty] | T-27/180 |  |  |  | İSBİ300
| 12/5 |  | Z-14(3/0) | KSN1-2 |  |  |  |  | 3X16+10 | [103 empty] | Ölçü 150 VA - Koruma 50 VA |  |  | 500-1000/5-5 | [28 empty] | 2 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-27/200 | [5 empty] | T-27/200 |  |  |  | ISBP400
| 12/6 |  | Z-16(3/0) | KSN1±0 |  |  |  |  | 3X25+16 | [103 empty] | Ölçü 150 VA - Koruma 60 VA |  |  | 600-1200/5-5 | [28 empty] | 2.2 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-27/220 | [5 empty] | T-27/220 |  |  |  | JENARATOR
| 12/7 |  | Z-18(3/0) | KST-4 |  |  |  |  | 3X35+16 | [103 empty] | Ölçü 150 VA - Koruma 90 VA |  |  | 750-1500/5-5 | [28 empty] | 2.5 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-27/240 | [5 empty] | T-27/240 |  |  |  | JENERATÖR
| 12/8 |  | Z-20(3/0) | KST1+2 |  |  |  |  | 3X50+25 | [103 empty] | Ölçü 150 VA - Koruma 100 VA |  |  | 800-1600/5-5 | [28 empty] | 2.7 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-27/260 | [5 empty] | T-27/260 |  |  |  | KABİNLİ
| 12/9 |  | D-10(266/477) | KST1+4 |  |  |  |  | 3X70+35 | [103 empty] | Ölçü 150 VA - Koruma 120 VA |  |  | 1000-2000/5-5 | [28 empty] | 2.8 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-27/280 | [5 empty] | T-27/280 |  |  |  | KPV550
| 13/10 |  | D-12(266/477) | KST1-2 |  |  |  |  | 3X95+50 | [103 empty] | Ölçü 150 VA - Koruma 150 VA | [31 empty] | 3 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-27/300 | [5 empty] | T-27/300 |  |  |  | LSA502M6
| 13/11 |  | D-14(266/477) | KST1±0 |  |  |  |  | 3X120+70 | [103 empty] | Ölçü 150 VA - Koruma 200 VA | [31 empty] | 4 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-27/320 | [5 empty] | T-27/320 |  |  |  | MAN
| 13/12 |  | D-18(266/477) | KST2+2 |  |  |  |  | 3X150+70 | [103 empty] | Ölçü 200 VA - Koruma 30 VA | [31 empty] | 0.5 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-27/340 | [5 empty] | T-27/340 |  |  |  | MANS
| 13/13 |  | N-12(266/477) | KST2+4 |  |  |  |  | 3X185+95 | [103 empty] | Ölçü 200 VA - Koruma 50 VA | [31 empty] | 1 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-27/360 | [5 empty] | T-27/360 |  |  |  | MDNS
| 13/14 |  | N-14(266/477) | KST2-2 |  |  |  |  | 3X240+120 | [103 empty] | Ölçü 200 VA - Koruma 60 VA | [31 empty] | 1.5 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-27/380 | [5 empty] | T-27/380 |  |  |  | MEKANIK
| 13/15 |  | T-12(266/477) | KST2-4 |  |  |  |  | 4×300ş | [103 empty] | Ölçü 200 VA - Koruma 90 VA | [31 empty] | 1.7 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-27/400 | [5 empty] | T-27/400 |  |  |  | N150
| 13/16 |  | T-14(266/477) | KST2±0 |  |  |  |  | 2X150ş | [103 empty] | Ölçü 200 VA - Koruma 100 VA | [31 empty] | 2 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-50/120 | [5 empty] | T-50/120 |  |  |  | NK POVER/MC 110
| 13/17 |  | T-16(266/477) | K±0 |  |  |  |  | 2X16ş | [103 empty] | Ölçü 200 VA - Koruma 120 VA | [31 empty] | 2.2 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-50/140 | [5 empty] | T-50/140 |  |  |  | NWD 450
| 13/18 |  | T-18(266/477) | L+2 |  |  |  |  | 2X185ş | [103 empty] | Ölçü 200 VA - Koruma 150 VA | [31 empty] | 2.5 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-50/160 | [5 empty] | T-50/160 |  |  |  | NWR225
| 13/19 |  | Z-12(266/477) | L+4 |  |  |  |  | 2X2.5 | [103 empty] | Ölçü 200 VA - Koruma 200 VA | [31 empty] | 2.7 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-50/180 | [5 empty] | T-50/180 |  |  |  | NWW388
| 13/2 |  | Z-14(266/477) | L+6 |  |  |  |  | 2X240ş | [135 empty] | 2.8 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-50/200 | [5 empty] | T-50/200 |  |  |  | OTO
| 13/2,5 |  | Z-18(266/477) | L-2 |  |  |  |  | 2X25ş | [135 empty] | 3 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-50/220 | [5 empty] | T-50/220 |  |  |  | OTOMATİK
| 13/20 |  | 14I | L-4 |  |  |  |  | 2X35ş | [135 empty] | 4 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-50/240 | [5 empty] | T-50/240 |  |  |  | OTOMATIK KABINLI
| 13/21 |  | 14U | L-6 |  |  |  |  | 2X50ş | [135 empty] | 0.5 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-50/260 | [5 empty] | T-50/260 |  |  |  | OTOMATİK TİP KABİNLİ JENERATÖR
| 13/22 |  | 16I | L-8 |  |  |  |  | 2X70ş | [135 empty] | 1 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-50/280 | [5 empty] | T-50/280 |  |  |  | P222LE-II
| 13/23 |  | 16U | LA+2 |  |  |  |  | 2X95ş | [135 empty] | 1.5 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-50/300 | [5 empty] | T-50/300 |  |  |  | P900E1
| 13/24 |  | 18I | LA+4 |  |  |  |  | 3X1.5 | [135 empty] | 1.7 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-50/320 | [5 empty] | T-50/320 |  |  |  | S12R-PTA
| 13/25 |  | 18U | LA+6 |  |  |  |  | 3X120+70ş | [135 empty] | 2 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-50/340 | [5 empty] | T-50/340 |  |  |  | S12R-PTAA2
| 13/26 |  | 5I | LA-2 |  |  |  |  | 3X120ş | [135 empty] | 2.2 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-50/360 | [5 empty] | T-50/360 |  |  |  | SC27G830D2
| 13/27 |  | 5U | LA-4 |  |  |  |  | 3X150+70ş | [135 empty] | 2.5 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-50/380 | [5 empty] | T-50/380 |  |  |  | SGB439/4
| 13/28 |  | 6,5I | LA-6 |  |  |  |  | 3X150ş | [135 empty] | 2.7 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-50/400 | [5 empty] | T-50/400 |  |  |  | SGB 509/4-T
| 13/29 |  | 6,5U | LA-8 |  |  |  |  | 3X16ş+10 | [135 empty] | 2.8 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-50/420 | [5 empty] | T-50/420 |  |  |  | SGB 605/4
| 13/3 |  | 6I | LA±0 |  |  |  |  | 3X16ş | [135 empty] | 3 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-50/440 | [5 empty] | T-50/440 |  |  |  | SKO
| 13/3,5 |  | 6U | L±0 |  |  |  |  | 3X185+95ş | [135 empty] | 4 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-50/460 | [5 empty] | T-50/460 |  |  |  | STANDBY
| 13/30 |  | 7I | N+1,5 |  |  |  |  | 3X185ş | [135 empty] | 0.5 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-50/480 | [5 empty] | T-50/480 |  |  |  | SX440
| 13/31 |  | 7U | N+3 |  |  |  |  | 3X240+120ş | [135 empty] | 1 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/120 | [5 empty] | T-80/120 |  |  |  | SX460
| 13/32 |  | 8U' | N+4,5 |  |  |  |  | 1X16c | [135 empty] | 1.5 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/140 | [5 empty] | T-80/140 |  |  |  | T905PE5A
| 13/33 |  | 9I | N+6 |  |  |  |  | 3X240ş | [135 empty] | 1.7 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/160 | [5 empty] | T-80/160 |  |  |  | TAD 734 GE
| 13/34 |  | 9U | N-1,5 |  |  |  |  | 3X25+16ş | [135 empty] | 2 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/180 | [5 empty] | T-80/180 |  |  |  | TJ110PR5C
| 13/35 |  | D-16 | N-3 |  |  |  |  | 3X25ş | [135 empty] | 2.2 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/200 | [5 empty] | T-80/200 |  |  |  | TJ1130PE5A
| 13/4 |  | D-18 | N-4,5 |  |  |  |  | 1X2.5 | [135 empty] | 2.5 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/220 | [5 empty] | T-80/220 |  |  |  | TJ 1400 PE5A
| 13/5 |  | D-20 | N-6 |  |  |  |  | 3X10/10 | [135 empty] | 2.7 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/240 | [5 empty] | T-80/240 |  |  |  | TJ450DW
| 13/6 |  | Dekor | NA+1,5 |  |  |  |  | 3X120ş/70 | [135 empty] | 2.8 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/260 | [5 empty] | T-80/260 |  |  |  | TJ450PE5A
| 13/7 |  | K4' | NA+3 |  |  |  |  | 3X150ş/70 | [135 empty] | 3 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/280 | [5 empty] | T-80/280 |  |  |  | TJ 560 DW
| 13/8 |  | K5' | NA+4,5 |  |  |  |  | 3X16ş/16 | [135 empty] | 4 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/300 | [5 empty] | T-80/300 |  |  |  | TJ 680 DW
| 13/9 |  | N-10 | NA+6 |  |  |  |  | 3X185ş/95 | [135 empty] | 0.5 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/320 | [5 empty] | T-80/320 |  |  |  | TJ830DW5A
| 14/10 |  | N-12 | NA-1,5 |  |  |  |  | 3X240ş/120 | [135 empty] | 1 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/340 | [5 empty] | T-80/340 |  |  |  | TJ905FE5A
| 14/11 |  | N-16 | NA-3 |  |  |  |  | 3X25ş/16 | [135 empty] | 1.5 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/360 | [5 empty] | T-80/360 |  |  |  | TJ905PE5A
| 14/12 |  | N-18 | NA-4,5 |  |  |  |  | 3X35ş/16 | [135 empty] | 1.7 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/380 | [5 empty] | T-80/380 |  |  |  | TJ905PEA
| 14/13 |  | N-20 | NA-6 |  |  |  |  | 3X4/4 | [135 empty] | 2 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/400 | [5 empty] | T-80/400 |  |  |  | TJ90PR5C
| 14/14 |  | T-10 | NA±0 |  |  |  |  | 3X50ş/25 | [135 empty] | 2.2 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/420 | [5 empty] | T-80/420 |  |  |  | TYPE :80
| 14/15 |  | T-15 | NB+1,5 |  |  |  |  | 3X6/6 | [135 empty] | 2.5 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/440 | [5 empty] | T-80/440 |  |  |  | UCI224C1
| 14/16 |  | T-15k | NB+3 |  |  |  |  | 3X70ş/35 | [135 empty] | 2.7 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/460 | [5 empty] | T-80/460 |  |  |  | UND-R150
| 14/17 |  | T-16 | NB+4,5 |  |  |  |  | 3X95ş/50 | [135 empty] | 2.8 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/480 | [5 empty] | T-80/480 |  |  |  | UND-S 225
| 14/18 |  | T-18 | NB+6 |  |  |  |  | 3X1.5/1.5 | [135 empty] | 3 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/500 | [5 empty] | T-80/500 |  |  |  | WDG 311
| 14/19 |  | T-20 | NB-1,5 |  |  |  |  | 3X2.5/2.5 | [135 empty] | 4 mt | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/520 | [5 empty] | T-80/520 |  |  |  | KJR100
| 14/2 |  | T-25 | NB-3 |  |  |  |  | 3X35ş | [135 empty] | AK-125 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/540 | [5 empty] | T-80/540
| 14/2,5 |  | T-25k | NB-4,5 |  |  |  |  | 3X50ş/25ş | [135 empty] | AK-150 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/560 | [5 empty] | T-80/560
| 14/20 |  | T-35 | NB-6 |  |  |  |  | 3X50ş | [135 empty] | AK-210 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/580 | [5 empty] | T-80/580
| 14/21 |  | T-35k | NB±0 |  |  |  |  | 3X70ş/35ş | [135 empty] | AK-225 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/600 | [5 empty] | T-80/600
| 14/22 |  | T-50 | NU+2 |  |  |  |  | 3X70ş | [135 empty] | AK-250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-80/620 | [5 empty] | T-80/620
| 14/23 |  | T-50k | NU+4 |  |  |  |  | 3X95ş | [135 empty] | AK-300 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/240 | [5 empty] | T-125/240
| 14/24 |  | TIP1/7m | NU+6 |  |  |  |  | 4X120ş | [135 empty] | AKN/3 lu-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/260 | [5 empty] | T-125/260
| 14/25 |  | TIP2/7m | NU-2 |  |  |  |  | 4X150ş | [135 empty] | AKN/3 lu-150 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/280 | [5 empty] | T-125/280
| 14/26 |  | TIP3/8m | NU-4 |  |  |  |  | 4X16ş | [135 empty] | AKN/3 lu-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/300 | [5 empty] | T-125/300
| 14/27 |  | Z-10 | NU-6 |  |  |  |  | 4X185ş | [135 empty] | AKN/3 lu-250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/320 | [5 empty] | T-125/320
| 14/28 |  | Z-12 | NU-8 |  |  |  |  | 4X240ş | [135 empty] | AKN/3 lu-300 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/340 | [5 empty] | T-125/340
| 14/29 |  | Z-14 | NU±0 |  |  |  |  | 4X25ş | [135 empty] | AKN/4 lu-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/360 | [5 empty] | T-125/360
| 14/3 |  | Z-16 | N±0 |  |  |  |  | 4X35ş | [135 empty] | AKN/4 lu-150 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/380 | [5 empty] | T-125/380
| 14/3,5 |  | Z-20 | P+2 |  |  |  |  | 4X50ş | [135 empty] | AKN/4 lu-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/400 | [5 empty] | T-125/400
| 14/30 |  | 8I'' | P+4 |  |  |  |  | 4X70ş | [135 empty] | AKN/4 lu-250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/420 | [5 empty] | T-125/420
| 14/31 |  | T15 | P-2 |  |  |  |  | 4X95ş | [135 empty] | AKN/4 lu-300 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/440 | [5 empty] | T-125/440
| 14/32 |  | T25 | P-4 |  |  |  |  | 4X1.5 | [135 empty] | AKN/C-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/460 | [5 empty] | T-125/460
| 14/33 |  | T25k | P-6 |  |  |  |  | 4X2.5 | [135 empty] | AKN/C-150 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/480 | [5 empty] | T-125/480
| 14/34 |  | T35 | P-8 |  |  |  |  | 1X120ş | [135 empty] | AKN/C-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/500 | [5 empty] | T-125/500
| 14/35 |  | T35k | PA+2 |  |  |  |  | 1X150ş | [135 empty] | AKN/C-250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/520 | [5 empty] | T-125/520
| 14/4 |  | T50 | PA+4 |  |  |  |  | 1X16ş | [135 empty] | AKN/C-300 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/540 | [5 empty] | T-125/540
| 14/5 |  | T50k | PA+6 |  |  |  |  | 1X185ş | [135 empty] | AKN/T-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/560 | [5 empty] | T-125/560
| 14/6 |  | N100 | PA-2 |  |  |  |  | 1X240ş | [135 empty] | AKN/T-150 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/580 | [5 empty] | T-125/580
| 14/7 |  | N40 | PA-4 |  |  |  |  | 1X25ş | [135 empty] | AKN/T-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/600 | [5 empty] | T-125/600
| 14/8 |  | N65 | PA-6 |  |  |  |  | 1X35ş | [135 empty] | AKN/T-250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/620 | [5 empty] | T-125/620
| 14/9 |  |  | PA-8 |  |  |  |  | 1X50ş | [135 empty] | AKN/T-300 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/640 | [5 empty] | T-125/640
| 15/10 |  |  | PAT+2 |  |  |  |  | 1X70ş | [135 empty] | AK-125 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/660 | [5 empty] | T-125/660
| 15/11 |  |  | PAT+4 |  |  |  |  | 1X95ş | [135 empty] | AK-150 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/680 | [5 empty] | T-125/680
| 15/12 |  |  | PAT+6 |  |  |  |  | 2X1.5 | [135 empty] | AK-210 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-125/700 | [5 empty] | T-125/700
| 15/13 |  |  | PAT-2 |  |  |  |  | 1X25c | [135 empty] | AK-225 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/240 | [5 empty] | T-250/240
| 15/14 |  |  | PAT-4 |  |  |  |  | 1X35c | [135 empty] | AK-250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/260 | [5 empty] | T-250/260
| 15/15 |  |  | PAT-6 |  |  |  |  | 2X120ş | [135 empty] | AK-300 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/280 | [5 empty] | T-250/280
| 15/16 |  |  | PAT-8 |  |  |  |  | 1X50c | [135 empty] | AKN/3 lu-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/300 | [5 empty] | T-250/300
| 15/17 |  |  | PAT±0 |  |  |  |  | 3X35+16ş | [135 empty] | AKN/3 lu-150 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/320 | [5 empty] | T-250/320
| 15/18 |  |  | PA±0 |  |  |  |  | 3X50+25ş | [135 empty] | AKN/3 lu-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/340 | [5 empty] | T-250/340
| 15/19 |  |  | PKD+2 |  |  |  |  | 3X70+35ş | [135 empty] | AKN/3 lu-250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/360 | [5 empty] | T-250/360
| 15/2 |  |  | PKD+4 |  |  |  |  | 3X95+50ş | [135 empty] | AKN/3 lu-300 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/380 | [5 empty] | T-250/380
| 15/2,5 |  |  | PKD+6 |  |  |  |  | 1X1.5 | [135 empty] | AKN/4 lu-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/400 | [5 empty] | T-250/400
| 15/20 |  |  | PKD-2 |  |  |  |  | 1X10c | [135 empty] | AKN/4 lu-150 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/420 | [5 empty] | T-250/420
| 15/21 |  |  | PKD-4 |  |  |  |  | 3XSWL | [135 empty] | AKN/4 lu-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/440 | [5 empty] | T-250/440
| 15/22 |  |  | PKD-6 |  |  |  |  | 3X1/0 | [135 empty] | AKN/4 lu-250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/460 | [5 empty] | T-250/460
| 15/23 |  |  | PKD-8 |  |  |  |  | 3SWL | [135 empty] | AKN/4 lu-300 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/480 | [5 empty] | T-250/480
| 15/24 |  |  | PKD±0 |  |  |  |  | 1/0 | [135 empty] | AKN/C-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/500 | [5 empty] | T-250/500
| 15/25 |  |  | PKN+2 |  |  |  |  | 3X477 | [135 empty] | AKN/C-150 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/520 | [5 empty] | T-250/520
| 15/26 |  |  | PKN+4 |  |  |  |  | 3X3/0 | [135 empty] | AKN/C-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/540 | [5 empty] | T-250/540
| 15/27 |  |  | PKN+6 |  |  |  |  | 3/0 | [135 empty] | AKN/C-250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/560 | [5 empty] | T-250/560
| 15/28 |  |  | PKN-2 |  |  |  |  | 3X266 | [135 empty] | AKN/C-300 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/580 | [5 empty] | T-250/580
| 15/29 |  |  | PKN-4 |  |  |  |  | 3P+P/P | [135 empty] | AKN/T-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/600 | [5 empty] | T-250/600
| 15/3 |  |  | PKN-6 |  |  |  |  | P/R | [135 empty] | AKN/T-150 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/620 | [5 empty] | T-250/620
| 15/3,5 |  |  | PKN-8 |  |  |  |  | P/P | [135 empty] | AKN/T-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/640 | [5 empty] | T-250/640
| 15/30 |  |  | PKN±0 |  |  |  |  | R+R/R | [135 empty] | AKN/T-250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/660 | [5 empty] | T-250/660
| 15/31 |  |  | PT+2 |  |  |  |  | R/R | [135 empty] | AKN/T-300 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/680 | [5 empty] | T-250/680
| 15/32 |  |  | PT+4 |  |  |  |  | 3R+R/R | [135 empty] | AK-125 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/700 | [5 empty] | T-250/700
| 15/33 |  |  | PT+6 |  |  |  |  | 3R/R | [135 empty] | AK-150 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/720 | [5 empty] | T-250/720
| 15/4 |  |  | PT-2 |  |  |  |  | +2R/R | [135 empty] | AK-210 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/740 | [5 empty] | T-250/740
| 15/5 |  |  | PT-4 |  |  |  |  | P+R/R | [135 empty] | AK-225 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/760 | [5 empty] | T-250/760
| 15/6 |  |  | PT-6 |  |  |  |  | P+R/P | [135 empty] | AK-250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/780 | [5 empty] | T-250/780
| 15/7 |  |  | PT-8 |  |  |  |  | 3P+R/P | [135 empty] | AK-300 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | T-250/800 | [5 empty] | T-250/800
| 15/8 |  |  | PT±0 |  |  |  |  | 3P+R/A | [135 empty] | AKN/3 lu-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-70/120 | [5 empty] | N-70/120
| 15/9 |  |  | P±0 |  |  |  |  | 3P+P/2R | [135 empty] | AKN/3 lu-150 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-70/140 | [5 empty] | N-70/140
| 16/10 |  |  | R+2 |  |  |  |  | 3P/R | [135 empty] | AKN/3 lu-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-70/160 | [5 empty] | N-70/160
| 16/11 |  |  | R+4 |  |  |  |  | 3P/P | [135 empty] | AKN/3 lu-250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-70/180 | [5 empty] | N-70/180
| 16/12 |  |  | R-2 |  |  |  |  | 3P+R/R | [135 empty] | AKN/3 lu-300 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-70/200 | [5 empty] | N-70/200
| 16/13 |  |  | R-4 |  |  |  |  | A+R/A | [135 empty] | AKN/4 lu-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-70/220 | [5 empty] | N-70/220
| 16/14 |  |  | R-6 |  |  |  |  | A/A | [135 empty] | AKN/4 lu-150 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-70/240 | [5 empty] | N-70/240
| 16/15 |  |  | R-8 |  |  |  |  | 3A+R/P | [135 empty] | AKN/4 lu-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-70/260 | [5 empty] | N-70/260
| 16/16 |  |  | RU+2 |  |  |  |  | 3A+R/A | [135 empty] | AKN/4 lu-250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-70/280 | [5 empty] | N-70/280
| 16/17 |  |  | RU+4 |  |  |  |  | 3A+2R/P | [135 empty] | AKN/4 lu-300 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-70/300 | [5 empty] | N-70/300
| 16/18 |  |  | RU+6 |  |  |  |  | 3A/R | [135 empty] | AKN/C-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-70/320 | [5 empty] | N-70/320
| 16/19 |  |  | RU-2 |  |  |  |  | 3A/P | [135 empty] | AKN/C-150 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-70/340 | [5 empty] | N-70/340
| 16/2 |  |  | RU-4 |  |  |  |  | 3A/A | [135 empty] | AKN/C-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-70/360 | [5 empty] | N-70/360
| 16/2,5 |  |  | RU-6 |  |  |  |  | 3O+R/P | [135 empty] | AKN/C-250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-70/380 | [5 empty] | N-70/380
| 16/20 |  |  | RU-8 |  |  |  |  | 3O+R/O | [135 empty] | AKN/C-300 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-70/400 | [5 empty] | N-70/400
| 16/21 |  |  | RU±0 |  |  |  |  | 3O+R/A | [135 empty] | AKN/T-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-170/160 | [5 empty] | N-170/160
| 16/22 |  |  | R±0 |  |  |  |  | 3O/R | [135 empty] | AKN/T-150 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-170/180 | [5 empty] | N-170/180
| 16/23 |  |  | SD-4 |  |  |  |  | 3O/O | [135 empty] | AKN/T-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-170/200 | [5 empty] | N-170/200
| 16/24 |  |  | SD1+2 |  |  |  |  | 3O/A | [135 empty] | AKN/T-250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-170/220 | [5 empty] | N-170/220
| 16/25 |  |  | SD1+4 |  |  |  |  | 3Po+R/Po | [135 empty] | AKN/T-300 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-170/240 | [5 empty] | N-170/240
| 16/26 |  |  | SD1-2 |  |  |  |  | 3Po+R/A | [135 empty] | GKN/170 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-170/260 | [5 empty] | N-170/260
| 16/27 |  |  | SD1±0 |  |  |  |  | 1X10+16 ALPEK | [135 empty] | GKN/70 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-170/280 | [5 empty] | N-170/280
| 16/28 |  |  | SD2+2 |  |  |  |  | 1X16+25 ALPEK | [135 empty] | GKT/27 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-170/300 | [5 empty] | N-170/300
| 16/29 |  |  | SD2+4 |  |  |  |  | 1X16+1X16+25 ALPEK | [135 empty] | GKT/50 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-170/320 | [5 empty] | N-170/320
| 16/3 |  |  | SD2-2 |  |  |  |  | 1X25+35 ALPEK | [135 empty] | KN-170 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-170/340 | [5 empty] | N-170/340
| 16/3,5 |  |  | SD2-4 |  |  |  |  | 1X35+50 ALPEK | [135 empty] | KN-320 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-170/360 | [5 empty] | N-170/360
| 16/30 |  |  | SD2±0 |  |  |  |  | 1X50+70 ALPEK | [135 empty] | KN-620 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-170/380 | [5 empty] | N-170/380
| 16/31 |  |  | SN+2 |  |  |  |  | 1X70+95 ALPEK | [135 empty] | KN-70 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-170/400 | [5 empty] | N-170/400
| 16/32 |  |  | SN+4 |  |  |  |  | 2X16+25 ALPEK | [135 empty] | KN-700 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-170/420 | [5 empty] | N-170/420
| 16/33 |  |  | SN-2 |  |  |  |  | 3X10+16 ALPEK | [135 empty] | KT-125 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-170/440 | [5 empty] | N-170/440
| 16/4 |  |  | SN-4 |  |  |  |  | 3X16+25 ALPEK | [135 empty] | KT-250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-170/460 | [5 empty] | N-170/460
| 16/5 |  |  | SN±0 |  |  |  |  | 3X25+35 ALPEK | [135 empty] | KT-50 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-170/480 | [5 empty] | N-170/480
| 16/6 |  |  | ST1+2 |  |  |  |  | 3X35+50 ALPEK | [135 empty] | KT-80 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-170/500 | [5 empty] | N-170/500
| 16/7 |  |  | ST1+4 |  |  |  |  | 3X50+70 ALPEK | [135 empty] | GKN/170 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/200 | [5 empty] | N-320/200
| 16/8 |  |  | ST1-2 |  |  |  |  | 3X70+95 ALPEK | [135 empty] | GKN/70 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/220 | [5 empty] | N-320/220
| 16/9 |  |  | ST1±0 |  |  |  |  | 3X95+95 ALPEK | [135 empty] | GKT/27 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/240 | [5 empty] | N-320/240
| 17/10 |  |  | ST2+2 |  |  |  |  | 3X120+95 ALPEK | [135 empty] | GKT/50 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/260 | [5 empty] | N-320/260
| 17/11 |  |  | ST2+4 |  |  |  |  | 4X16+25 ALPEK | [135 empty] | KN-170 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/280 | [5 empty] | N-320/280
| 17/12 |  |  | ST2-2 |  |  |  |  | 4X25+35 ALPEK | [135 empty] | KN-320 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/300 | [5 empty] | N-320/300
| 17/13 |  |  | ST2-4 |  |  |  |  | 3X16+1X16+25 ALPEK | [135 empty] | KN-620 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/320 | [5 empty] | N-320/320
| 17/14 |  |  | ST2±0 |  |  |  |  | 3X25+1X16+35 ALPEK | [135 empty] | KN-70 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/340 | [5 empty] | N-320/340
| 17/15 |  |  | TA1+3 |  |  |  |  | 3X35+1X16+50 ALPEK | [135 empty] | KN-700 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/360 | [5 empty] | N-320/360
| 17/16 |  |  | TA1+6 |  |  |  |  | 3A | [135 empty] | KT-125 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/380 | [5 empty] | N-320/380
| 17/17 |  |  | TA1-3 |  |  |  |  | 3X50+1X16+70 ALPEK | [135 empty] | KT-250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/400 | [5 empty] | N-320/400
| 17/18 |  |  | TA1-6 |  |  |  |  | 3X95+1X16+95 ALPEK | [135 empty] | KT-50 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/420 | [5 empty] | N-320/420
| 17/19 |  |  | TA1±0 |  |  |  |  | 3X95+1X16+120 ALPEK | [135 empty] | KT-80 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/440 | [5 empty] | N-320/440
| 17/20 |  |  | TA±0 |  |  |  |  | 3X70+1X16+95 ALPEK | [135 empty] | 2n-60 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/460 | [5 empty] | N-320/460
| 17/21 |  |  | TB+1,5 |  |  |  |  | 3A+P/P | [135 empty] | 2n-75 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/480 | [5 empty] | N-320/480
| 17/22 |  |  | TB+3 | [140 empty] | 2n-90 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/500 | [5 empty] | N-320/500
| 17/23 |  |  | TB+4,5 | [140 empty] | 6,5U-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/520 | [5 empty] | N-320/520
| 17/24 |  |  | TB+6 | [140 empty] | 6,5U-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/540 | [5 empty] | N-320/540
| 17/25 |  |  | TB-1,5 | [140 empty] | 6,5U-60 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/560 | [5 empty] | N-320/560
| 17/26 |  |  | TB-3 | [140 empty] | 6,5U-70 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-320/580 | [5 empty] | N-320/580
| 17/27 |  |  | TB-4,5 | [140 empty] | 6,5U-75 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/300 | [5 empty] | N-620/300
| 17/28 |  |  | TB-6 | [140 empty] | 6,5U-80 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/320 | [5 empty] | N-620/320
| 17/29 |  |  | TB±0 | [140 empty] | 6,5U-90 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/340 | [5 empty] | N-620/340
| 17/3 |  |  | N2±0 | [140 empty] | Cn-16 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/360 | [5 empty] | N-620/360
| 17/3,5 |  |  | ST1-4 | [140 empty] | Cn-8 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/380 | [5 empty] | N-620/380
| 17/30 |  |  | KRN-2 | [140 empty] | GN/75 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/400 | [5 empty] | N-620/400
| 17/4 |  |  | KRN±0 | [140 empty] | GN/90 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/420 | [5 empty] | N-620/420
| 17/5 |  |  | KRD2±0 | [140 empty] | GT/60 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/440 | [5 empty] | N-620/440
| 17/6 |  |  | KRD1+2 | [140 empty] | Kn2-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/460 | [5 empty] | N-620/460
| 17/7 |  |  | KRD1±0 | [140 empty] | Kn2-85 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/480 | [5 empty] | N-620/480
| 17/8 |  |  | BIC±0 | [140 empty] | Kn4-170 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/500 | [5 empty] | N-620/500
| 17/9 |  |  | RD1±0 | [140 empty] | Kn4-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/520 | [5 empty] | N-620/520
| 18/10 |  |  | RD1+2 | [140 empty] | Kt2-80 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/540 | [5 empty] | N-620/540
| 18/11 |  |  | RD1+4 | [140 empty] | Kt2-90 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/560 | [5 empty] | N-620/560
| 18/12 |  |  | RD1-2 | [140 empty] | Kt4-160 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/580 | [5 empty] | N-620/580
| 18/13 |  |  | RD1-4 | [140 empty] | Kt4-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/600 | [5 empty] | N-620/600
| 18/14 |  |  | RD2+2 | [140 empty] | Kt50-120 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/620 | [5 empty] | N-620/620
| 18/15 |  |  | RD2-2 | [140 empty] | ZKn2-110 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/640 | [5 empty] | N-620/640
| 18/16 |  |  | RD2-4 | [140 empty] | ZKn4-185 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/660 | [5 empty] | N-620/660
| 18/17 |  |  | RD2±0 | [140 empty] | Zn4-220 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/680 | [5 empty] | N-620/680
| 18/18 |  |  | RT2-4 | [140 empty] | n-60 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-620/700 | [5 empty] | N-620/700
| 18/19 |  |  | RT1+4 | [140 empty] | n-70/400 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/300 | [5 empty] | N-750/300
| 18/20 |  |  | RT1+2 | [140 empty] | n-75 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/320 | [5 empty] | N-750/320
| 18/21 |  |  | RT1-2 | [140 empty] | n-90 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/340 | [5 empty] | N-750/340
| 18/22 |  |  | RT1-4 | [140 empty] | n2-120 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/360 | [5 empty] | N-750/360
| 18/23 |  |  | RD2+4 | [140 empty] | n4-170 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/380 | [5 empty] | N-750/380
| 18/24 |  |  | RT1±0 | [140 empty] | n4-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/400 | [5 empty] | N-750/400
| 18/25 |  |  | RT2+2 | [140 empty] | n70 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/420 | [5 empty] | N-750/420
| 18/26 |  |  | RT2+4 | [140 empty] | n80 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/440 | [5 empty] | N-750/440
| 18/27 |  |  | RT2-2 | [140 empty] | t-60 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/460 | [5 empty] | N-750/460
| 18/28 |  |  | RT2±0 | [140 empty] | t-75 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/480 | [5 empty] | N-750/480
| 18/29 |  |  | KRT1±0 | [140 empty] | t100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/500 | [5 empty] | N-750/500
| 18/3 |  |  | R+6 | [140 empty] | t2-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/520 | [5 empty] | N-750/520
| 18/3,5 |  |  | P+6 | [140 empty] | t4-140 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/540 | [5 empty] | N-750/540
| 18/30 |  |  | K+8 | [140 empty] | t4-160 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/560 | [5 empty] | N-750/560
| 18/4 |  |  | AD-4-110/10 | [140 empty] | t4-180 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/580 | [5 empty] | N-750/580
| 18/5 |  |  | AD1-100/10 | [140 empty] | xxN/320-320 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/600 | [5 empty] | N-750/600
| 18/6 |  |  | AD1-100/15 | [140 empty] | 2n-60 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/620 | [5 empty] | N-750/620
| 18/7 |  |  | AD1-100/20 | [140 empty] | 2n-75 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/640 | [5 empty] | N-750/640
| 18/8 |  |  | AD1-100/25 | [140 empty] | 2n-90 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/660 | [5 empty] | N-750/660
| 18/9 |  |  | AD1-110/15 | [140 empty] | 6,5U-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/680 | [5 empty] | N-750/680
| 19/10 |  |  | AD1-110/20 | [140 empty] | 6,5U-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | N-750/700 | [5 empty] | N-750/700
| 19/11 |  |  | AD1-120/10 | [140 empty] | 6,5U-60 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-27/100 | [5 empty] | KT-27/100
| 19/12 |  |  | AD1-120/20 | [140 empty] | 6,5U-70 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-27/120 | [5 empty] | KT-27/120
| 19/13 |  |  | AD1-130/25 | [140 empty] | 6,5U-75 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-27/140 | [5 empty] | KT-27/140
| 19/14 |  |  | AD1-140/20 | [140 empty] | 6,5U-80 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-27/160 | [5 empty] | KT-27/160
| 19/15 |  |  | AD1-150/25 | [140 empty] | 6,5U-90 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-27/180 | [5 empty] | KT-27/180
| 19/16 |  |  | AD1-150/30 | [140 empty] | Cn-16 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-27/200 | [5 empty] | KT-27/200
| 19/17 |  |  | AD1-60/10 | [140 empty] | Cn-8 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-27/220 | [5 empty] | KT-27/220
| 19/18 |  |  | AD1-60/15 | [140 empty] | GN/75 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-50/100 | [5 empty] | KT-50/100
| 19/19 |  |  | AD1-80/10 | [140 empty] | GN/90 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-50/120 | [5 empty] | KT-50/120
| 19/20 |  |  | AD1-80/15 | [140 empty] | GT/60 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-50/140 | [5 empty] | KT-50/140
| 19/21 |  |  | AD1-80/20 | [140 empty] | Kn2-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-50/160 | [5 empty] | KT-50/160
| 19/22 |  |  | AD1-90/10 | [140 empty] | Kn2-85 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-50/180 | [5 empty] | KT-50/180
| 19/23 |  |  | AD1-90/15 | [140 empty] | Kn4-170 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-50/200 | [5 empty] | KT-50/200
| 19/24 |  |  | AD1-90/20 | [140 empty] | Kn4-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-50/220 | [5 empty] | KT-50/220
| 19/25 |  |  | AD1-90/25 | [140 empty] | Kt2-80 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-50/240 | [5 empty] | KT-50/240
| 19/26 |  |  | AD1-90/40 | [140 empty] | Kt2-90 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-50/260 | [5 empty] | KT-50/260
| 19/3 |  |  | AD120/25 | [140 empty] | Kt4-160 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-80/100 | [5 empty] | KT-80/100
| 19/3,5 |  |  | AD2-100/10 | [140 empty] | Kt4-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-80/120 | [5 empty] | KT-80/120
| 19/4 |  |  | AD2-100/20 | [140 empty] | Kt50-120 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-80/140 | [5 empty] | KT-80/140
| 19/5 |  |  | AD2-100/25 | [140 empty] | ZKn2-110 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-80/160 | [5 empty] | KT-80/160
| 19/6 |  |  | AD2-110/20 | [140 empty] | ZKn4-185 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-80/180 | [5 empty] | KT-80/180
| 19/7 |  |  | AD2-120/20 | [140 empty] | Zn4-220 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-80/200 | [5 empty] | KT-80/200
| 19/8 |  |  | AD2-120/25 | [140 empty] | n-60 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-80/220 | [5 empty] | KT-80/220
| 19/9 |  |  | AD2-130/10 | [140 empty] | n-70/400 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-80/240 | [5 empty] | KT-80/240
| 20/10 |  |  | AD2-130/25 | [140 empty] | n-75 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-80/260 | [5 empty] | KT-80/260
| 20/11 |  |  | AD2-140/20 | [140 empty] | n-90 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-80/280 | [5 empty] | KT-80/280
| 20/12 |  |  | AD2-150/25 | [140 empty] | n2-120 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-80/300 | [5 empty] | KT-80/300
| 20/13 |  |  | AD2-150/30 | [140 empty] | n4-170 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-80/320 | [5 empty] | KT-80/320
| 20/14 |  |  | AD2-80/10 | [140 empty] | n4-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-125/100 | [5 empty] | KT-125/100
| 20/15 |  |  | AD2-80/15 | [140 empty] | n70 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-125/120 | [5 empty] | KT-125/120
| 20/16 |  |  | AD2-80/20 | [140 empty] | n80 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-125/140 | [5 empty] | KT-125/140
| 20/17 |  |  | AD2-90/10 | [140 empty] | t-60 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-125/160 | [5 empty] | KT-125/160
| 20/18 |  |  | AD2-90/15 | [140 empty] | t-75 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-125/180 | [5 empty] | KT-125/180
| 20/19 |  |  | AD2-90/20 | [140 empty] | t100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-125/200 | [5 empty] | KT-125/200
| 20/20 |  |  | AD3-100/20 | [140 empty] | t2-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-125/220 | [5 empty] | KT-125/220
| 20/21 |  |  | AD3-110/20 | [140 empty] | t4-140 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-125/240 | [5 empty] | KT-125/240
| 20/22 |  |  | AD3-120/20 | [140 empty] | t4-160 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-125/260 | [5 empty] | KT-125/260
| 20/23 |  |  | AD3-120/25 | [140 empty] | t4-180 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-125/280 | [5 empty] | KT-125/280
| 20/24 |  |  | AD3-130/10 | [140 empty] | xxN/320-320 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-125/300 | [5 empty] | KT-125/300
| 20/25 |  |  | AD3-140/20 | [140 empty] | 2n-60 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-125/320 | [5 empty] | KT-125/320
| 20/26 |  |  | AD3-90/10 | [140 empty] | 2n-75 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-125/340 | [5 empty] | KT-125/340
| 20/4 |  |  | AD3-90/15 | [140 empty] | 2n-90 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-125/360 | [5 empty] | KT-125/360
| 20/5 |  |  | AD3-90/20 | [140 empty] | 6,5U-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-250/160 | [5 empty] | KT-250/160
| 20/6 |  |  | AD4-100/20 | [140 empty] | 6,5U-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-250/180 | [5 empty] | KT-250/180
| 20/7 |  |  | AD4-120/20 | [140 empty] | 6,5U-60 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-250/200 | [5 empty] | KT-250/200
| 20/8 |  |  | AD4-140/20 | [140 empty] | 6,5U-70 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-250/220 | [5 empty] | KT-250/220
| 20/9 |  |  | DAD1 100/10 | [140 empty] | 6,5U-75 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-250/240 | [5 empty] | KT-250/240
| 21/10 |  |  | DAD1 100/15 | [140 empty] | 6,5U-80 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-250/260 | [5 empty] | KT-250/260
| 21/11 |  |  | DAD1 100/20 | [140 empty] | 6,5U-90 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-250/280 | [5 empty] | KT-250/280
| 21/12 |  |  | DAD1 110/15 | [140 empty] | Cn-16 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-250/300 | [5 empty] | KT-250/300
| 21/13 |  |  | DAD1 120/15 | [140 empty] | Cn-8 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-250/320 | [5 empty] | KT-250/320
| 21/14 |  |  | DAD1 120/20 | [140 empty] | GN/75 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-250/340 | [5 empty] | KT-250/340
| 21/15 |  |  | DAD1 60/10 | [140 empty] | GN/90 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-250/360 | [5 empty] | KT-250/360
| 21/16 |  |  | DAD1 70/10 | [140 empty] | GT/60 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-250/380 | [5 empty] | KT-250/380
| 21/17 |  |  | DAD1 80/10 | [140 empty] | Kn2-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-250/400 | [5 empty] | KT-250/400
| 21/18 |  |  | DAD1 80/15 | [140 empty] | Kn2-85 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KT-250/420 | [5 empty] | KT-250/420
| 21/19 |  |  | DAD1 80/20 | [140 empty] | Kn4-170 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-70/100 | [5 empty] | KN-70/100
| 21/20 |  |  | DAD1 90-10 | [140 empty] | Kn4-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-70/120 | [5 empty] | KN-70/120
| 21/21 |  |  | DAD1 90/10 | [140 empty] | Kt2-80 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-70/140 | [5 empty] | KN-70/140
| 21/22 |  |  | DAD1 90/15 | [140 empty] | Kt2-90 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-70/160 | [5 empty] | KN-70/160
| 21/23 |  |  | DAD1 90/20 | [140 empty] | Kt4-160 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-70/180 | [5 empty] | KN-70/180
| 21/24 |  |  | DAD2 100/15 | [140 empty] | Kt4-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-70/200 | [5 empty] | KN-70/200
| 21/25 |  |  | DAD2 100/20 | [140 empty] | Kt50-120 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-70/220 | [5 empty] | KN-70/220
| 21/26 |  |  | DAD2 110/15 | [140 empty] | ZKn2-110 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-70/240 | [5 empty] | KN-70/240
| 21/4 |  |  | DAD2 110/20 | [140 empty] | ZKn4-185 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-70/260 | [5 empty] | KN-70/260
| 21/5 |  |  | DAD2 120/20 | [140 empty] | Zn4-220 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-170/120 | [5 empty] | KN-170/120
| 21/6 |  |  | DAD2 80/15 | [140 empty] | n-60 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-170/140 | [5 empty] | KN-170/140
| 21/7 |  |  | DAD3 110/15 | [140 empty] | n-70/400 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-170/160 | [5 empty] | KN-170/160
| 21/8 |  |  | DAD3 120/20 | [140 empty] | n-75 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-170/180 | [5 empty] | KN-170/180
| 21/9 |  |  | DAD4 110/15 | [140 empty] | n-90 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-170/200 | [5 empty] | KN-170/200
| 22/10 |  |  | DAD4 120/20 | [140 empty] | n2-120 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-170/220 | [5 empty] | KN-170/220
| 22/11 |  |  | Dekor | [140 empty] | n4-170 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-170/240 | [5 empty] | KN-170/240
| 22/12 |  |  | G-11.5/10 | [140 empty] | n4-200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-170/260 | [5 empty] | KN-170/260
| 22/13 |  |  | G-11.5/12 | [140 empty] | n70 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-320/120 | [5 empty] | KN-320/120
| 22/14 |  |  | G-11.5/16 | [140 empty] | n80 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-320/140 | [5 empty] | KN-320/140
| 22/15 |  |  | G-11.5/20 | [140 empty] | t-60 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-320/160 | [5 empty] | KN-320/160
| 22/16 |  |  | G-11.5/25 | [140 empty] | t-75 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-320/180 | [5 empty] | KN-320/180
| 22/17 |  |  | G-11.5/3 | [140 empty] | t100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-320/200 | [5 empty] | KN-320/200
| 22/18 |  |  | G-11.5/30 | [140 empty] | t2-100 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-320/220 | [5 empty] | KN-320/220
| 22/19 |  |  | G-11.5/35 | [140 empty] | t4-140 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-320/240 | [5 empty] | KN-320/240
| 22/20 |  |  | G-11.5/4 | [140 empty] | t4-160 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-320/260 | [5 empty] | KN-320/260
| 22/21 |  |  | G-11.5/6 | [140 empty] | t4-180 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-320/280 | [5 empty] | KN-320/280
| 22/22 |  |  | G-11.5/8 | [140 empty] | xxN/320-320 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-320/300 | [5 empty] | KN-320/300
| 22/23 |  |  | G-11/10 | [140 empty] | 4L 200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-320/320 | [5 empty] | KN-320/320
| 22/24 |  |  | G-11/12 | [140 empty] | 4L 250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-320/340 | [5 empty] | KN-320/340
| 22/25 |  |  | G-11/16 | [140 empty] | 6,5U 200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-620/140 | [5 empty] | KN-620/140
| 22/6 |  |  | G-11/20 | [140 empty] | 6.5U 160 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-620/160 | [5 empty] | KN-620/160
| 22/7 |  |  | G-11/25 | [140 empty] | 6.5U 220 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-620/180 | [5 empty] | KN-620/180
| 22/8 |  |  | G-11/3 | [140 empty] | 6.5U 240 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-620/200 | [5 empty] | KN-620/200
| 22/9 |  |  | G-11/30 | [140 empty] | 6.5U 260 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-620/220 | [5 empty] | KN-620/220
| 23/10 |  |  | G-11/35 | [140 empty] | 6.5U 340 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-620/240 | [5 empty] | KN-620/240
| 23/11 |  |  | G-11/4 | [140 empty] | 6.5U R60 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-620/260 | [5 empty] | KN-620/260
| 23/12 |  |  | G-11/6 | [140 empty] | 6L 200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-620/280 | [5 empty] | KN-620/280
| 23/13 |  |  | G-11/8 | [140 empty] | 6L 250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-620/300 | [5 empty] | KN-620/300
| 23/14 |  |  | G-12/10 | [140 empty] | 6U 200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-620/320 | [5 empty] | KN-620/320
| 23/15 |  |  | G-12/12 | [140 empty] | 6U 250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-620/340 | [5 empty] | KN-620/340
| 23/16 |  |  | G-12/16 | [140 empty] | 8L 200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-620/360 | [5 empty] | KN-620/360
| 23/17 |  |  | G-12/20 | [140 empty] | 8L 250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-620/380 | [5 empty] | KN-620/380
| 23/18 |  |  | G-12/25 | [140 empty] | 8U 200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-620/400 | [5 empty] | KN-620/400
| 23/19 |  |  | G-12/3 | [140 empty] | 8U 210 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-700/160 | [5 empty] | KN-700/160
| 23/20 |  |  | G-12/30 | [140 empty] | 8U 220 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-700/180 | [5 empty] | KN-700/180
| 23/21 |  |  | G-12/35 | [140 empty] | 8U 250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-700/200 | [5 empty] | KN-700/200
| 23/22 |  |  | G-12/4 | [140 empty] | 8U 310 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-700/220 | [5 empty] | KN-700/220
| 23/23 |  |  | G-12/6 | [140 empty] | D 150 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-700/240 | [5 empty] | KN-700/240
| 23/24 |  |  | G-12/8 | [140 empty] | D 160 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-700/260 | [5 empty] | KN-700/260
| 23/25 |  |  | G-13/10 | [140 empty] | D 180 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-700/280 | [5 empty] | KN-700/280
| 23/6 |  |  | G-13/12 | [140 empty] | D 200 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-700/300 | [5 empty] | KN-700/300
| 23/7 |  |  | G-13/16 | [140 empty] | D 220 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-700/320 | [5 empty] | KN-700/320
| 23/8 |  |  | G-13/20 | [140 empty] | D 250 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-700/340 | [5 empty] | KN-700/340
| 23/9 |  |  | G-13/25 | [140 empty] | D 300 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-700/360 | [5 empty] | KN-700/360
| 24/10 |  |  | G-13/3 | [140 empty] | D 350 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-700/380 | [5 empty] | KN-700/380
| 24/11 |  |  | G-13/30 | [140 empty] | D 400 | OG Travers | Beton Direk | Büyük Aralıklı | KN-700/400 | [5 empty] | KN-700/400
| 24/12 |  |  | G-13/35 | [140 empty] | DS 150 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | t-60 | [5 empty] | t-60
| 24/13 |  |  | G-13/4 | [140 empty] | DS 160 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | t-75 | [5 empty] | t-75
| 24/14 |  |  | G-13/6 | [140 empty] | DS 180 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | n-60 | [5 empty] | n-60
| 24/15 |  |  | G-13/8 | [140 empty] | DS 200 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | n-75 | [5 empty] | n-75
| 24/16 |  |  | G-14/10 | [140 empty] | DS 250 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | n-90 | [5 empty] | n-90
| 24/17 |  |  | G-14/12 | [140 empty] | DS 300 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | 2n-60 | [5 empty] | 2n-60
| 24/18 |  |  | G-14/16 | [140 empty] | DS 350 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | 2n-75 | [5 empty] | 2n-75
| 24/19 |  |  | G-14/20 | [140 empty] | GN/170 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | 2n-90 | [5 empty] | 2n-90
| 24/20 |  |  | G-14/25 | [140 empty] | GN/170 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | Cn-8 | [5 empty] | Cn-8
| 24/21 |  |  | G-14/3 | [140 empty] | GN/70 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | Cn-16 | [5 empty] | Cn-16
| 24/22 |  |  | G-14/30 | [140 empty] | GN/70 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | t2-100 | [5 empty] | t2-100
| 24/23 |  |  | G-14/35 | [140 empty] | GT/27 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | t4-140 | [5 empty] | t4-140
| 24/24 |  |  | G-14/4 | [140 empty] | GT/27 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | t4-160 | [5 empty] | t4-160
| 24/25 |  |  | G-14/6 | [140 empty] | GT/50 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | t4-180 | [5 empty] | t4-180
| 24/6 |  |  | G-14/8 | [140 empty] | GT/50 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | n2-120 | [5 empty] | n2-120
| 24/7 |  |  | G-16/10 | [140 empty] | JET200 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | n4-170 | [5 empty] | n4-170
| 24/8 |  |  | G-16/12 | [140 empty] | JET220 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | n4-200 | [5 empty] | n4-200
| 24/9 |  |  | G-16/16 | [140 empty] | JET250 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | Zn4-220 | [5 empty] | Zn4-220
| 25/10 |  |  | G-16/20 | [140 empty] | JET300 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | Kt2-80 | [5 empty] | Kt2-80
| 25/11 |  |  | G-16/25 | [140 empty] | KN/70-120 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | Kt2-90 | [5 empty] | Kt2-90
| 25/12 |  |  | G-16/3 | [140 empty] | KT 125/120 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | Kn2-85 | [5 empty] | Kn2-85
| 25/13 |  |  | G-16/30 | [140 empty] | KT 130 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | Kn2-100 | [5 empty] | Kn2-100
| 25/14 |  |  | G-16/35 | [140 empty] | KT 140 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | ZKn2-110 | [5 empty] | ZKn2-110
| 25/15 |  |  | G-16/4 | [140 empty] | KT 150 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | ZKn4-185 | [5 empty] | ZKn4-185
| 25/16 |  |  | G-16/6 | [140 empty] | KT 160 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | Kt4-160 | [5 empty] | Kt4-160
| 25/17 |  |  | G-16/8 | [140 empty] | KT 180 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | Kt4-200 | [5 empty] | Kt4-200
| 25/18 |  |  | G-18/10 | [140 empty] | KT 200 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | Kn4-170 | [5 empty] | Kn4-170
| 25/19 |  |  | G-18/12 | [140 empty] | KT 300 | AG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | Kn4-200 | [5 empty] | Kn4-200
| 25/20 |  |  | G-18/16 | [140 empty] | KT 50/120 | Potans | Beton Direk | Şehir İçi | MT-1 | [5 empty] | MT-1
| 25/21 |  |  | G-18/20 | [140 empty] | KT 50/140 | Potans | Beton Direk | Şehir İçi | MT-2 | [5 empty] | MT-2
| 25/22 |  |  | G-18/25 | [140 empty] | KT 80/120 | Potans | Beton Direk | Şehir İçi | MT-3 | [5 empty] | MT-3
| 25/23 |  |  | G-18/3 | [140 empty] | KT-125/140 | Potans | Beton Direk | Şehir İçi | MT-4 | [5 empty] | MT-4
| 25/24 |  |  | G-18/30 | [140 empty] | KT-130/306 | Potans | Beton Direk | Şehir İçi | MD-1 | [5 empty] | MD-1
| 25/25 |  |  | G-18/35 | [140 empty] | KT-250/130 | Potans | Beton Direk | Şehir İçi | MD-2 | [5 empty] | MD-2
| 25/6 |  |  | G-18/4 | [140 empty] | KT-250/150 | Potans | Beton Direk | Şehir İçi | MN-1 | [5 empty] | MN-1
| 25/7 |  |  | G-18/6 | [140 empty] | KT-50/260 | Potans | Beton Direk | Şehir İçi | T-AG-1 | [5 empty] | T-AG-1
| 25/8 |  |  | G-18/8 | [140 empty] | KT/150-120 | Potans | Beton Direk | Şehir İçi | T-AG-2 | [5 empty] | T-AG-2
| 25/9 |  |  | G-20/10 | [140 empty] | KT/27-100 | Potans | Beton Direk | Şehir İçi | T-AG-3 | [5 empty] | T-AG-3
| 9,3/1,5 |  |  | G-20/12 | [140 empty] | KT/27-260 | Potans | Beton Direk | Şehir İçi | T-AG-5 | [5 empty] | T-AG-5
| 9,3/10 |  |  | G-20/16 | [140 empty] | KT/80-140 | Potans | Beton Direk | Şehir İçi | T-AG-6 | [5 empty] | T-AG-6
| 9,3/11 |  |  | G-20/20 | [140 empty] | N-170 | Potans | Beton Direk | Şehir İçi | T-AG-8 | [5 empty] | T-AG-8
| 9,3/12 |  |  | G-20/25 | [140 empty] | N-170 | Potans | Beton Direk | Şehir İçi | T-AG-9 | [5 empty] | T-AG-9
| 9,3/13 |  |  | G-20/3 | [140 empty] | N-170/200 | Potans | Beton Direk | Şehir İçi | D-AG-1 | [5 empty] | D-AG-1
| 9,3/14 |  |  | G-20/30 | [140 empty] | N-170/220 | Potans | Beton Direk | Şehir İçi | D-AG-2 | [5 empty] | D-AG-2
| 9,3/15 |  |  | G-20/35 | [140 empty] | N-170/230 | Potans | Beton Direk | Şehir İçi | D-AG-3 | [5 empty] | D-AG-3
| 9,3/16 |  |  | G-20/4 | [140 empty] | N-170/260 | Potans | Beton Direk | Şehir İçi | N-AG-1 | [5 empty] | N-AG-1
| 9,3/17 |  |  | G-20/6 | [140 empty] | N-170/300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-27/120 | [5 empty] | T-27/120
| 9,3/18 |  |  | G-20/8 | [140 empty] | N-170/320 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-27/140 | [5 empty] | T-27/140
| 9,3/19 |  |  | G-22/10 | [140 empty] | N-170/400 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-27/160 | [5 empty] | T-27/160
| 9,3/2 |  |  | G-22/12 | [140 empty] | N-320 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-27/180 | [5 empty] | T-27/180
| 9,3/2,5 |  |  | G-22/16 | [140 empty] | N-320 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-27/200 | [5 empty] | T-27/200
| 9,3/20 |  |  | G-22/20 | [140 empty] | N-320-170 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-27/220 | [5 empty] | T-27/220
| 9,3/21 |  |  | G-22/25 | [140 empty] | N-320-210 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-27/240 | [5 empty] | T-27/240
| 9,3/22 |  |  | G-22/3 | [140 empty] | N-320-260 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-27/260 | [5 empty] | T-27/260
| 9,3/23 |  |  | G-22/30 | [140 empty] | N-320-620 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-27/280 | [5 empty] | T-27/280
| 9,3/24 |  |  | G-22/35 | [140 empty] | N-320/250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-27/300 | [5 empty] | T-27/300
| 9,3/25 |  |  | G-22/4 | [140 empty] | N-620 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-27/320 | [5 empty] | T-27/320
| 9,3/26 |  |  | G-22/6 | [140 empty] | N-620 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-27/340 | [5 empty] | T-27/340
| 9,3/27 |  |  | G-22/8 | [140 empty] | N-620-310 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-27/360 | [5 empty] | T-27/360
| 9,3/28 |  |  | G-25/10 | [140 empty] | N-620-440 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-27/380 | [5 empty] | T-27/380
| 9,3/29 |  |  | G-25/12 | [140 empty] | N-620/400 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-27/400 | [5 empty] | T-27/400
| 9,3/3 |  |  | G-25/16 | [140 empty] | N-620/500 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-50/120 | [5 empty] | T-50/120
| 9,3/3,5 |  |  | G-25/20 | [140 empty] | N-70 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-50/140 | [5 empty] | T-50/140
| 9,3/30 |  |  | G-25/25 | [140 empty] | N-70 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-50/160 | [5 empty] | T-50/160
| 9,3/31 |  |  | G-25/3 | [140 empty] | N-70/200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-50/180 | [5 empty] | T-50/180
| 9,3/32 |  |  | G-25/30 | [140 empty] | N-70/220 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-50/200 | [5 empty] | T-50/200
| 9,3/33 |  |  | G-25/35 | [140 empty] | N-70/240 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-50/220 | [5 empty] | T-50/220
| 9,3/34 |  |  | G-25/4 | [140 empty] | N-70/260 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-50/240 | [5 empty] | T-50/240
| 9,3/35 |  |  | G-25/6 | [140 empty] | N-70/280 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-50/260 | [5 empty] | T-50/260
| 9,3/4 |  |  | G-25/8 | [140 empty] | N-70/300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-50/280 | [5 empty] | T-50/280
| 9,3/5 |  |  | G-9.5/10 | [140 empty] | N-70/320 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-50/300 | [5 empty] | T-50/300
| 9,3/6 |  |  | G-9.5/12 | [140 empty] | N-70/360 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-50/320 | [5 empty] | T-50/320
| 9,3/7 |  |  | G-9.5/16 | [140 empty] | N-70/400 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-50/340 | [5 empty] | T-50/340
| 9,3/8 |  |  | G-9.5/2 | [140 empty] | N-750 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-50/360 | [5 empty] | T-50/360
| 9,3/9 |  |  | G-9.5/20 | [140 empty] | N-750 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-50/380 | [5 empty] | T-50/380
| A20 |  |  | G-9.5/25 | [140 empty] | N-750/470 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-50/400 | [5 empty] | T-50/400
| A30 |  |  | G-9.5/3 | [140 empty] | N-750/560 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-50/420 | [5 empty] | T-50/420
| A35 |  |  | G-9.5/30 | [140 empty] | N/320-220 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-50/440 | [5 empty] | T-50/440
| B40 |  |  | G-9.5/35 | [140 empty] | N/320-300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-50/460 | [5 empty] | T-50/460
| B60 |  |  | G-9.5/4 | [140 empty] | N/320-320 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-50/480 | [5 empty] | T-50/480
| B80 |  |  | G-9.5/6 | [140 empty] | N/320-360 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/120 | [5 empty] | T-80/120
| C45 |  |  | G-9.5/8 | [140 empty] | N/320-380 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/140 | [5 empty] | T-80/140
| C80 |  |  | ISIN601 | [140 empty] | N/320-440 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/160 | [5 empty] | T-80/160
| D20 |  |  | ISIN602 | [140 empty] | N/620-560 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/180 | [5 empty] | T-80/180
| D30 |  |  | PR/20-8 | [140 empty] | N/620-610 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/200 | [5 empty] | T-80/200
| D35 |  |  | AD4-110/25 | [140 empty] | N/70-340 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/220 | [5 empty] | T-80/220
| M40 |  |  | AD4-120/25 | [140 empty] | N200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/240 | [5 empty] | T-80/240
| M100 |  |  | AD1-80/5 | [140 empty] | N320-420 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/260 | [5 empty] | T-80/260
| M60 |  |  | AD1-120/25 | [140 empty] | N320/200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/280 | [5 empty] | T-80/280
| 18/33 |  |  | AD2-100/15 | [140 empty] | PL-250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/300 | [5 empty] | T-80/300
| 22/33 |  |  | AD3-100/15 | [140 empty] | T 350 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/320 | [5 empty] | T-80/320
| 24/27 |  |  | AD3-120/15 | [140 empty] | T-125 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/340 | [5 empty] | T-80/340
| XX10/10 |  |  | AD1-120/15 | [140 empty] | T-125 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/360 | [5 empty] | T-80/360
| XX10/11 |  |  | AD1-110/10 | [140 empty] | T-125/260 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/380 | [5 empty] | T-80/380
| XX10/12 |  |  | ISIN207 | [140 empty] | T-125/290 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/400 | [5 empty] | T-80/400
| XX10/13 |  |  | G-14/2 | [140 empty] | T-125/300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/420 | [5 empty] | T-80/420
| XX10/14 |  |  | ISIN208 | [140 empty] | T-125/310 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/440 | [5 empty] | T-80/440
| XX10/15 |  |  | G-12/2 | [140 empty] | T-125/320 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/460 | [5 empty] | T-80/460
| XX10/16 |  |  | AD1-110/25 | [140 empty] | T-125/330 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/480 | [5 empty] | T-80/480
| XX10/17 |  |  | AD2-110/15 | [140 empty] | T-125/340 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/500 | [5 empty] | T-80/500
| XX10/18 |  |  | AD2-120/10 | [140 empty] | T-25/320 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/520 | [5 empty] | T-80/520
| XX10/19 | [143 empty] | T-250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/540 | [5 empty] | T-80/540
| XX10/20 | [143 empty] | T-250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/560 | [5 empty] | T-80/560
| XX10/21 | [143 empty] | T-250/260 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/580 | [5 empty] | T-80/580
| XX10/22 | [143 empty] | T-250/300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/600 | [5 empty] | T-80/600
| XX10/23 | [143 empty] | T-250/310 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-80/620 | [5 empty] | T-80/620
| XX10/24 | [143 empty] | T-250/320 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/240 | [5 empty] | T-125/240
| XX10/25 | [143 empty] | T-250/350 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/260 | [5 empty] | T-125/260
| XX10/26 | [143 empty] | T-250/360 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/280 | [5 empty] | T-125/280
| XX10/27 | [143 empty] | T-250/370 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/300 | [5 empty] | T-125/300
| XX10/28 | [143 empty] | T-250/420 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/320 | [5 empty] | T-125/320
| XX10/29 | [143 empty] | T-250/430 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/340 | [5 empty] | T-125/340
| XX10/30 | [143 empty] | T-250/540 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/360 | [5 empty] | T-125/360
| XX10/31 | [143 empty] | T-250/580 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/380 | [5 empty] | T-125/380
| XX10/32 | [143 empty] | T-250/590 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/400 | [5 empty] | T-125/400
| XX10/33 | [143 empty] | T-250/620 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/420 | [5 empty] | T-125/420
| XX10/34 | [143 empty] | T-27 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/440 | [5 empty] | T-125/440
| XX10/35 | [143 empty] | T-27 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/460 | [5 empty] | T-125/460
| XX10/5 | [143 empty] | T-27/200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/480 | [5 empty] | T-125/480
| XX10/6 | [143 empty] | T-27/220 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/500 | [5 empty] | T-125/500
| XX10/7 | [143 empty] | T-27/260 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/520 | [5 empty] | T-125/520
| XX10/8 | [143 empty] | T-300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/540 | [5 empty] | T-125/540
| XX10/9 | [143 empty] | T-400 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/560 | [5 empty] | T-125/560
| XX11/10 | [143 empty] | T-50 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/580 | [5 empty] | T-125/580
| XX11/11 | [143 empty] | T-50 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/600 | [5 empty] | T-125/600
| XX11/12 | [143 empty] | T-50-300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/620 | [5 empty] | T-125/620
| XX11/13 | [143 empty] | T-50/240 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/640 | [5 empty] | T-125/640
| XX11/14 | [143 empty] | T-50/260 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/660 | [5 empty] | T-125/660
| XX11/15 | [143 empty] | T-50/280 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/680 | [5 empty] | T-125/680
| XX11/16 | [143 empty] | T-50/340 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-125/700 | [5 empty] | T-125/700
| XX11/17 | [143 empty] | T-80 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/240 | [5 empty] | T-250/240
| XX11/18 | [143 empty] | T-80 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/260 | [5 empty] | T-250/260
| XX11/19 | [143 empty] | T-80/300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/280 | [5 empty] | T-250/280
| XX11/20 | [143 empty] | T/250-460 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/300 | [5 empty] | T-250/300
| XX11/21 | [143 empty] | T/50-400 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/320 | [5 empty] | T-250/320
| XX11/22 | [143 empty] | T200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/340 | [5 empty] | T-250/340
| XX11/23 | [143 empty] | T6.5U 160 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/360 | [5 empty] | T-250/360
| XX11/24 | [143 empty] | T6.5U 180 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/380 | [5 empty] | T-250/380
| XX11/25 | [143 empty] | T6.5U 200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/400 | [5 empty] | T-250/400
| XX11/26 | [143 empty] | T6.5U 250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/420 | [5 empty] | T-250/420
| XX11/27 | [143 empty] | T6.5U 300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/440 | [5 empty] | T-250/440
| XX11/28 | [143 empty] | T8U 100 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/460 | [5 empty] | T-250/460
| XX11/29 | [143 empty] | T8U 160 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/480 | [5 empty] | T-250/480
| XX11/30 | [143 empty] | T8U 180 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/500 | [5 empty] | T-250/500
| XX11/31 | [143 empty] | T8U 200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/520 | [5 empty] | T-250/520
| XX11/32 | [143 empty] | T8U 300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/540 | [5 empty] | T-250/540
| XX11/33 | [143 empty] | T8U 400 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/560 | [5 empty] | T-250/560
| XX11/34 | [143 empty] | T8U 80 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/580 | [5 empty] | T-250/580
| XX11/35 | [143 empty] | XXN 320-320 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/600 | [5 empty] | T-250/600
| XX11/5 | [143 empty] | XXN/170-230 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/620 | [5 empty] | T-250/620
| XX11/6 | [143 empty] | XXN/320-170 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/640 | [5 empty] | T-250/640
| XX11/7 | [143 empty] | XXN/320-200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/660 | [5 empty] | T-250/660
| XX11/8 | [143 empty] | XXN/320-210 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/680 | [5 empty] | T-250/680
| XX11/9 | [143 empty] | XXN/320-220 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/700 | [5 empty] | T-250/700
| XX12/10 | [143 empty] | XXN/320-250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/720 | [5 empty] | T-250/720
| XX12/11 | [143 empty] | XXN/320-260 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/740 | [5 empty] | T-250/740
| XX12/12 | [143 empty] | XXN/320-300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/760 | [5 empty] | T-250/760
| XX12/13 | [143 empty] | XXN/320-440 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/780 | [5 empty] | T-250/780
| XX12/14 | [143 empty] | XXN/620-310 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | T-250/800 | [5 empty] | T-250/800
| XX12/15 | [143 empty] | XXN/620-470 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-70/120 | [5 empty] | N-70/120
| XX12/16 | [143 empty] | XXN/620-500 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-70/140 | [5 empty] | N-70/140
| XX12/17 | [143 empty] | XXN/620-520 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-70/160 | [5 empty] | N-70/160
| XX12/18 | [143 empty] | XXN/750-470 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-70/180 | [5 empty] | N-70/180
| XX12/19 | [143 empty] | XXN/750-560 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-70/200 | [5 empty] | N-70/200
| XX12/20 | [143 empty] | 4L 200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-70/220 | [5 empty] | N-70/220
| XX12/21 | [143 empty] | 4L 250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-70/240 | [5 empty] | N-70/240
| XX12/22 | [143 empty] | 6,5U 200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-70/260 | [5 empty] | N-70/260
| XX12/23 | [143 empty] | 6.5U 160 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-70/280 | [5 empty] | N-70/280
| XX12/24 | [143 empty] | 6.5U 220 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-70/300 | [5 empty] | N-70/300
| XX12/25 | [143 empty] | 6.5U 240 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-70/320 | [5 empty] | N-70/320
| XX12/26 | [143 empty] | 6.5U 260 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-70/340 | [5 empty] | N-70/340
| XX12/27 | [143 empty] | 6.5U 340 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-70/360 | [5 empty] | N-70/360
| XX12/28 | [143 empty] | 6.5U R60 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-70/380 | [5 empty] | N-70/380
| XX12/29 | [143 empty] | 6L 200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-70/400 | [5 empty] | N-70/400
| XX12/30 | [143 empty] | 6L 250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-170/160 | [5 empty] | N-170/160
| XX12/31 | [143 empty] | 6U 200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-170/180 | [5 empty] | N-170/180
| XX12/32 | [143 empty] | 6U 250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-170/200 | [5 empty] | N-170/200
| XX12/33 | [143 empty] | 8L 200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-170/220 | [5 empty] | N-170/220
| XX12/34 | [143 empty] | 8L 250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-170/240 | [5 empty] | N-170/240
| XX12/35 | [143 empty] | 8U 200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-170/260 | [5 empty] | N-170/260
| XX12/5 | [143 empty] | 8U 210 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-170/280 | [5 empty] | N-170/280
| XX12/6 | [143 empty] | 8U 220 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-170/300 | [5 empty] | N-170/300
| XX12/7 | [143 empty] | 8U 250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-170/320 | [5 empty] | N-170/320
| XX12/8 | [143 empty] | 8U 310 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-170/340 | [5 empty] | N-170/340
| XX12/9 | [143 empty] | D 150 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-170/360 | [5 empty] | N-170/360
| XX13/10 | [143 empty] | D 160 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-170/380 | [5 empty] | N-170/380
| XX13/11 | [143 empty] | D 180 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-170/400 | [5 empty] | N-170/400
| XX13/12 | [143 empty] | D 200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-170/420 | [5 empty] | N-170/420
| XX13/13 | [143 empty] | D 220 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-170/440 | [5 empty] | N-170/440
| XX13/14 | [143 empty] | D 250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-170/460 | [5 empty] | N-170/460
| XX13/15 | [143 empty] | D 300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-170/480 | [5 empty] | N-170/480
| XX13/16 | [143 empty] | D 350 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-170/500 | [5 empty] | N-170/500
| XX13/17 | [143 empty] | D 400 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/200 | [5 empty] | N-320/200
| XX13/18 | [143 empty] | DS 150 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/220 | [5 empty] | N-320/220
| XX13/19 | [143 empty] | DS 160 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/240 | [5 empty] | N-320/240
| XX13/20 | [143 empty] | DS 180 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/260 | [5 empty] | N-320/260
| XX13/21 | [143 empty] | DS 200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/280 | [5 empty] | N-320/280
| XX13/22 | [143 empty] | DS 250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/300 | [5 empty] | N-320/300
| XX13/23 | [143 empty] | DS 300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/320 | [5 empty] | N-320/320
| XX13/24 | [143 empty] | DS 350 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/340 | [5 empty] | N-320/340
| XX13/25 | [143 empty] | GN/170 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/360 | [5 empty] | N-320/360
| XX13/26 | [143 empty] | GN/170 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/380 | [5 empty] | N-320/380
| XX13/27 | [143 empty] | GN/70 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/400 | [5 empty] | N-320/400
| XX13/28 | [143 empty] | GN/70 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/420 | [5 empty] | N-320/420
| XX13/29 | [143 empty] | GT/27 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/440 | [5 empty] | N-320/440
| XX13/30 | [143 empty] | GT/27 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/460 | [5 empty] | N-320/460
| XX13/31 | [143 empty] | GT/50 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/480 | [5 empty] | N-320/480
| XX13/32 | [143 empty] | GT/50 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/500 | [5 empty] | N-320/500
| XX13/33 | [143 empty] | JET200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/520 | [5 empty] | N-320/520
| XX13/34 | [143 empty] | JET220 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/540 | [5 empty] | N-320/540
| XX13/35 | [143 empty] | JET250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/560 | [5 empty] | N-320/560
| XX13/5 | [143 empty] | JET300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-320/580 | [5 empty] | N-320/580
| XX13/6 | [143 empty] | KN/70-120 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/300 | [5 empty] | N-620/300
| XX13/7 | [143 empty] | KT 125/120 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/320 | [5 empty] | N-620/320
| XX13/8 | [143 empty] | KT 130 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/340 | [5 empty] | N-620/340
| XX13/9 | [143 empty] | KT 140 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/360 | [5 empty] | N-620/360
| XX14/10 | [143 empty] | KT 150 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/380 | [5 empty] | N-620/380
| XX14/11 | [143 empty] | KT 160 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/400 | [5 empty] | N-620/400
| XX14/12 | [143 empty] | KT 180 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/420 | [5 empty] | N-620/420
| XX14/13 | [143 empty] | KT 200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/440 | [5 empty] | N-620/440
| XX14/14 | [143 empty] | KT 300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/460 | [5 empty] | N-620/460
| XX14/15 | [143 empty] | KT 50/120 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/480 | [5 empty] | N-620/480
| XX14/16 | [143 empty] | KT 50/140 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/500 | [5 empty] | N-620/500
| XX14/17 | [143 empty] | KT 80/120 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/520 | [5 empty] | N-620/520
| XX14/18 | [143 empty] | KT-125/140 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/540 | [5 empty] | N-620/540
| XX14/19 | [143 empty] | KT-130/306 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/560 | [5 empty] | N-620/560
| XX14/20 | [143 empty] | KT-250/130 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/580 | [5 empty] | N-620/580
| XX14/21 | [143 empty] | KT-250/150 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/600 | [5 empty] | N-620/600
| XX14/22 | [143 empty] | KT-50/260 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/620 | [5 empty] | N-620/620
| XX14/23 | [143 empty] | KT/150-120 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/640 | [5 empty] | N-620/640
| XX14/24 | [143 empty] | KT/27-100 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/660 | [5 empty] | N-620/660
| XX14/25 | [143 empty] | KT/27-260 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/680 | [5 empty] | N-620/680
| XX14/26 | [143 empty] | KT/80-140 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-620/700 | [5 empty] | N-620/700
| XX14/27 | [143 empty] | N-170 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/300 | [5 empty] | N-750/300
| XX14/28 | [143 empty] | N-170 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/320 | [5 empty] | N-750/320
| XX14/29 | [143 empty] | N-170/200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/340 | [5 empty] | N-750/340
| XX14/30 | [143 empty] | N-170/220 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/360 | [5 empty] | N-750/360
| XX14/31 | [143 empty] | N-170/230 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/380 | [5 empty] | N-750/380
| XX14/32 | [143 empty] | N-170/260 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/400 | [5 empty] | N-750/400
| XX14/33 | [143 empty] | N-170/300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/420 | [5 empty] | N-750/420
| XX14/34 | [143 empty] | N-170/320 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/440 | [5 empty] | N-750/440
| XX14/35 | [143 empty] | N-170/400 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/460 | [5 empty] | N-750/460
| XX14/5 | [143 empty] | N-320 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/480 | [5 empty] | N-750/480
| XX14/6 | [143 empty] | N-320 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/500 | [5 empty] | N-750/500
| XX14/7 | [143 empty] | N-320-170 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/520 | [5 empty] | N-750/520
| XX14/8 | [143 empty] | N-320-210 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/540 | [5 empty] | N-750/540
| XX14/9 | [143 empty] | N-320-260 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/560 | [5 empty] | N-750/560
| XX15/10 | [143 empty] | N-320-620 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/580 | [5 empty] | N-750/580
| XX15/11 | [143 empty] | N-320/250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/600 | [5 empty] | N-750/600
| XX15/12 | [143 empty] | N-620 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/620 | [5 empty] | N-750/620
| XX15/13 | [143 empty] | N-620 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/640 | [5 empty] | N-750/640
| XX15/14 | [143 empty] | N-620-310 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/660 | [5 empty] | N-750/660
| XX15/15 | [143 empty] | N-620-440 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/680 | [5 empty] | N-750/680
| XX15/16 | [143 empty] | N-620/400 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | N-750/700 | [5 empty] | N-750/700
| XX15/17 | [143 empty] | N-620/500 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-27/100 | [5 empty] | KT-27/100
| XX15/18 | [143 empty] | N-70 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-27/120 | [5 empty] | KT-27/120
| XX15/19 | [143 empty] | N-70 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-27/140 | [5 empty] | KT-27/140
| XX15/20 | [143 empty] | N-70/200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-27/160 | [5 empty] | KT-27/160
| XX15/21 | [143 empty] | N-70/220 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-27/180 | [5 empty] | KT-27/180
| XX15/22 | [143 empty] | N-70/240 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-27/200 | [5 empty] | KT-27/200
| XX15/23 | [143 empty] | N-70/260 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-27/220 | [5 empty] | KT-27/220
| XX15/24 | [143 empty] | N-70/280 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-50/100 | [5 empty] | KT-50/100
| XX15/25 | [143 empty] | N-70/300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-50/120 | [5 empty] | KT-50/120
| XX15/26 | [143 empty] | N-70/320 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-50/140 | [5 empty] | KT-50/140
| XX15/27 | [143 empty] | N-70/360 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-50/160 | [5 empty] | KT-50/160
| XX15/28 | [143 empty] | N-70/400 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-50/180 | [5 empty] | KT-50/180
| XX15/29 | [143 empty] | N-750 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-50/200 | [5 empty] | KT-50/200
| XX15/30 | [143 empty] | N-750 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-50/220 | [5 empty] | KT-50/220
| XX15/31 | [143 empty] | N-750/470 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-50/240 | [5 empty] | KT-50/240
| XX15/32 | [143 empty] | N-750/560 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-50/260 | [5 empty] | KT-50/260
| XX15/33 | [143 empty] | N/320-220 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-80/100 | [5 empty] | KT-80/100
| XX15/34 | [143 empty] | N/320-300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-80/120 | [5 empty] | KT-80/120
| XX15/35 | [143 empty] | N/320-320 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-80/140 | [5 empty] | KT-80/140
| XX15/5 | [143 empty] | N/320-360 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-80/160 | [5 empty] | KT-80/160
| XX15/6 | [143 empty] | N/320-380 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-80/180 | [5 empty] | KT-80/180
| XX15/7 | [143 empty] | N/320-440 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-80/200 | [5 empty] | KT-80/200
| XX15/8 | [143 empty] | N/620-560 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-80/220 | [5 empty] | KT-80/220
| XX15/9 | [143 empty] | N/620-610 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-80/240 | [5 empty] | KT-80/240
| XX16/10 | [143 empty] | N/70-340 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-80/260 | [5 empty] | KT-80/260
| XX16/11 | [143 empty] | N200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-80/280 | [5 empty] | KT-80/280
| XX16/12 | [143 empty] | N320-420 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-80/300 | [5 empty] | KT-80/300
| XX16/13 | [143 empty] | N320/200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-80/320 | [5 empty] | KT-80/320
| XX16/14 | [143 empty] | PL-250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-125/100 | [5 empty] | KT-125/100
| XX16/15 | [143 empty] | T 350 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-125/120 | [5 empty] | KT-125/120
| XX16/16 | [143 empty] | T-125 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-125/140 | [5 empty] | KT-125/140
| XX16/17 | [143 empty] | T-125 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-125/160 | [5 empty] | KT-125/160
| XX16/18 | [143 empty] | T-125/260 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-125/180 | [5 empty] | KT-125/180
| XX16/19 | [143 empty] | T-125/290 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-125/200 | [5 empty] | KT-125/200
| XX16/20 | [143 empty] | T-125/300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-125/220 | [5 empty] | KT-125/220
| XX16/21 | [143 empty] | T-125/310 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-125/240 | [5 empty] | KT-125/240
| XX16/22 | [143 empty] | T-125/320 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-125/260 | [5 empty] | KT-125/260
| XX16/23 | [143 empty] | T-125/330 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-125/280 | [5 empty] | KT-125/280
| XX16/24 | [143 empty] | T-125/340 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-125/300 | [5 empty] | KT-125/300
| XX16/25 | [143 empty] | T-25/320 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-125/320 | [5 empty] | KT-125/320
| XX16/26 | [143 empty] | T-250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-125/340 | [5 empty] | KT-125/340
| XX16/27 | [143 empty] | T-250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-125/360 | [5 empty] | KT-125/360
| XX16/28 | [143 empty] | T-250/260 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-250/160 | [5 empty] | KT-250/160
| XX16/29 | [143 empty] | T-250/300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-250/180 | [5 empty] | KT-250/180
| XX16/30 | [143 empty] | T-250/310 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-250/200 | [5 empty] | KT-250/200
| XX16/31 | [143 empty] | T-250/320 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-250/220 | [5 empty] | KT-250/220
| XX16/32 | [143 empty] | T-250/350 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-250/240 | [5 empty] | KT-250/240
| XX16/33 | [143 empty] | T-250/360 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-250/260 | [5 empty] | KT-250/260
| XX16/34 | [143 empty] | T-250/370 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-250/280 | [5 empty] | KT-250/280
| XX16/35 | [143 empty] | T-250/420 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-250/300 | [5 empty] | KT-250/300
| XX16/5 | [143 empty] | T-250/430 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-250/320 | [5 empty] | KT-250/320
| XX16/6 | [143 empty] | T-250/540 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-250/340 | [5 empty] | KT-250/340
| XX16/7 | [143 empty] | T-250/580 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-250/360 | [5 empty] | KT-250/360
| XX16/8 | [143 empty] | T-250/590 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-250/380 | [5 empty] | KT-250/380
| XX16/9 | [143 empty] | T-250/620 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-250/400 | [5 empty] | KT-250/400
| XX17/10 | [143 empty] | T-27 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KT-250/420 | [5 empty] | KT-250/420
| XX17/11 | [143 empty] | T-27 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-70/100 | [5 empty] | KN-70/100
| XX17/12 | [143 empty] | T-27/200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-70/120 | [5 empty] | KN-70/120
| XX17/13 | [143 empty] | T-27/220 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-70/140 | [5 empty] | KN-70/140
| XX17/14 | [143 empty] | T-27/260 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-70/160 | [5 empty] | KN-70/160
| XX17/15 | [143 empty] | T-300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-70/180 | [5 empty] | KN-70/180
| XX17/16 | [143 empty] | T-400 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-70/200 | [5 empty] | KN-70/200
| XX17/17 | [143 empty] | T-50 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-70/220 | [5 empty] | KN-70/220
| XX17/18 | [143 empty] | T-50 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-70/240 | [5 empty] | KN-70/240
| XX17/19 | [143 empty] | T-50-300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-70/260 | [5 empty] | KN-70/260
| XX17/20 | [143 empty] | T-50/240 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-170/120 | [5 empty] | KN-170/120
| XX17/21 | [143 empty] | T-50/260 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-170/140 | [5 empty] | KN-170/140
| XX17/22 | [143 empty] | T-50/280 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-170/160 | [5 empty] | KN-170/160
| XX17/23 | [143 empty] | T-50/340 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-170/180 | [5 empty] | KN-170/180
| XX17/24 | [143 empty] | T-80 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-170/200 | [5 empty] | KN-170/200
| XX17/25 | [143 empty] | T-80 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-170/220 | [5 empty] | KN-170/220
| XX17/26 | [143 empty] | T-80/300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-170/240 | [5 empty] | KN-170/240
| XX17/27 | [143 empty] | T/250-460 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-170/260 | [5 empty] | KN-170/260
| XX17/28 | [143 empty] | T/50-400 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-320/120 | [5 empty] | KN-320/120
| XX17/29 | [143 empty] | T200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-320/140 | [5 empty] | KN-320/140
| XX17/30 | [143 empty] | T6.5U 160 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-320/160 | [5 empty] | KN-320/160
| XX17/31 | [143 empty] | T6.5U 180 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-320/180 | [5 empty] | KN-320/180
| XX17/32 | [143 empty] | T6.5U 200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-320/200 | [5 empty] | KN-320/200
| XX17/33 | [143 empty] | T6.5U 250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-320/220 | [5 empty] | KN-320/220
| XX17/34 | [143 empty] | T6.5U 300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-320/240 | [5 empty] | KN-320/240
| XX17/35 | [143 empty] | T8U 100 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-320/260 | [5 empty] | KN-320/260
| XX17/5 | [143 empty] | T8U 160 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-320/280 | [5 empty] | KN-320/280
| XX17/6 | [143 empty] | T8U 180 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-320/300 | [5 empty] | KN-320/300
| XX17/7 | [143 empty] | T8U 200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-320/320 | [5 empty] | KN-320/320
| XX17/8 | [143 empty] | T8U 300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-320/340 | [5 empty] | KN-320/340
| XX17/9 | [143 empty] | T8U 400 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-620/140 | [5 empty] | KN-620/140
| XX18/10 | [143 empty] | T8U 80 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-620/160 | [5 empty] | KN-620/160
| XX18/11 | [143 empty] | XXN 320-320 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-620/180 | [5 empty] | KN-620/180
| XX18/12 | [143 empty] | XXN/170-230 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-620/200 | [5 empty] | KN-620/200
| XX18/13 | [143 empty] | XXN/320-170 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-620/220 | [5 empty] | KN-620/220
| XX18/14 | [143 empty] | XXN/320-200 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-620/240 | [5 empty] | KN-620/240
| XX18/15 | [143 empty] | XXN/320-210 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-620/260 | [5 empty] | KN-620/260
| XX18/16 | [143 empty] | XXN/320-220 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-620/280 | [5 empty] | KN-620/280
| XX18/17 | [143 empty] | XXN/320-250 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-620/300 | [5 empty] | KN-620/300
| XX18/18 | [143 empty] | XXN/320-260 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-620/320 | [5 empty] | KN-620/320
| XX18/19 | [143 empty] | XXN/320-300 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-620/340 | [5 empty] | KN-620/340
| XX18/20 | [143 empty] | XXN/320-440 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-620/360 | [5 empty] | KN-620/360
| XX18/21 | [143 empty] | XXN/620-310 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-620/380 | [5 empty] | KN-620/380
| XX18/22 | [143 empty] | XXN/620-470 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-620/400 | [5 empty] | KN-620/400
| XX18/23 | [143 empty] | XXN/620-500 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-700/160 | [5 empty] | KN-700/160
| XX18/24 | [143 empty] | XXN/620-520 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-700/180 | [5 empty] | KN-700/180
| XX18/25 | [143 empty] | XXN/750-470 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-700/200 | [5 empty] | KN-700/200
| XX18/26 | [143 empty] | XXN/750-560 | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-700/220 | [5 empty] | KN-700/220
| XX18/27 | [144 empty] | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-700/240 | [5 empty] | KN-700/240
| XX18/28 | [144 empty] | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-700/260 | [5 empty] | KN-700/260
| XX18/29 | [144 empty] | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-700/280 | [5 empty] | KN-700/280
| XX18/30 | [144 empty] | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-700/300 | [5 empty] | KN-700/300
| XX18/31 | [144 empty] | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-700/320 | [5 empty] | KN-700/320
| XX18/32 | [144 empty] | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-700/340 | [5 empty] | KN-700/340
| XX18/33 | [144 empty] | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-700/360 | [5 empty] | KN-700/360
| XX18/34 | [144 empty] | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-700/380 | [5 empty] | KN-700/380
| XX18/5 | [144 empty] | OG Travers | Beton Direk | Şehir İçi | KN-700/400 | [5 empty] | KN-700/400
XX18/6
XX18/7
XX18/8
XX18/9
XX19/10
XX19/11
XX19/12
XX19/13
XX19/14
XX19/15
XX19/16
XX19/17
XX19/18
XX19/19
XX19/20
XX19/21
XX19/22
XX19/23
XX19/24
XX19/25
XX19/26
XX19/27
XX19/28
XX19/29
XX19/30
XX19/31
XX19/32
XX19/5
XX19/6
XX19/7
XX19/8
XX19/9
XX20/10
XX20/11
XX20/12
XX20/13
XX20/14
XX20/15
XX20/16
XX20/17
XX20/18
XX20/19
XX20/20
XX20/21
XX20/22
XX20/23
XX20/24
XX20/25
XX20/26
XX20/27
XX20/28
XX20/29
XX20/30
XX20/5
XX20/6
XX20/7
XX20/8
XX20/9
XX21/10
XX21/11
XX21/12
XX21/13
XX21/14
XX21/15
XX21/16
XX21/17
XX21/18
XX21/19
XX21/20
XX21/21
XX21/22
XX21/23
XX21/24
XX21/25
XX21/26
XX21/27
XX21/28
XX21/6
XX21/7
XX21/8
XX21/9
XX22/10
XX22/11
XX22/12
XX22/13
XX22/14
XX22/15
XX22/16
XX22/17
XX22/18
XX22/19
XX22/20
XX22/21
XX22/22
XX22/23
XX22/24
XX22/25
XX22/26
XX22/27
XX22/6
XX22/7
XX22/8
XX22/9
XX23/10
XX23/11
XX23/12
XX23/13
XX23/14
XX23/15
XX23/16
XX23/17
XX23/18
XX23/19
XX23/20
XX23/21
XX23/22
XX23/23
XX23/24
XX23/25
XX23/26
XX23/7
XX23/8
XX23/9
XX24/10
XX24/11
XX24/12
XX24/13
XX24/14
XX24/15
XX24/16
XX24/17
XX24/18
XX24/19
XX24/20
XX24/21
XX24/22
XX24/23
XX24/24
XX24/8
XX24/9
XXM40
22/32
19/33
20/28
17/33
15/35
18/35
15/34
16/34
16/35
17/31
17/32
17/34
17/35
18/31
18/32
18/34
19/27
19/28
19/29
19/30
19/31
19/32
19/34
19/35
20/27
20/29
20/30
21/27
21/28
21/29
21/30
22/26
22/27
22/28
22/29
22/30
23/26
23/27
23/28
23/29
23/30
24/26
24/28
24/29
24/30
25/26
25/27
25/28
25/29
25/30
A20 Tipi
A30 Tipi
A35 Tipi
AD 10-1
AD 10-2
AD 10-3
AD 10-4
AD 11-1
AD 11-2
AD 11-3
AD 11-4
AD 12-1
AD 12-2
AD 12-3
AD 12-4
AD 13-1
AD 13-2
AD 13-3
AD 13-4
AD 14-1
AD 14-2
AD 14-3
AD 14-4
AD 15-1
AD 15-2
AD 15-3
AD 15-4
AD 16-1
AD 16-2
AD 16-3
AD 16-4
AD 17-1
AD 17-2
AD 17-3
AD 17-4
AD 18-1
AD 18-2
AD 18-3
AD 18-4
AD 5-1
AD 5-2
AD 6-1
AD 6-2
AD 7-1
AD 7-2
AD 7-3
AD 8-1
AD 8-2
AD 8-3
AD 9-1
AD 9-2
AD 9-3
B40 Tipi
B60 Tipi
B80 Tipi
C80 Tipi
Dekor
M100 Tipi
M40 Tipi
M60 Tipi
PR / 12-4
PR / 13-4
PR / 14-5
PR / 15-5
PR / 16-6
PR / 17-6
PR / 18-7
PR / 19-7
PR / 20-8
PR / 21-8
PR / 22-9
PR / 23-9
PR / 24-10
PR / 25-10

## Ek-4 BİM.F.14 01
BİM.F.14
CBS Numaralandırma İşleri Güncelleme Formu
1 - | Proje / Tesis Adı
2- | Yatırım Kodu-Enerji Müsaadesi Sayısı
3- | Proje Müellifi / Firma/Yüklenici
4- | İli
5- | İlçesi
6- | Kasaba
7- | Mahalle / köy
8- | Cadde / sokak / mevkii
9- | Bağlantı yapılan Dağıtım Noktası Barkod/Envanter No
10- | Şebekeye Bağlantı noktasının Koordinatları
11- | Kayıt Tarihi
Yukarıda bilgileri verilen tesisin Coğrafi Bilgi Sistemine kayıt edilmesi için ekteki BİM.F.14_EK-A -BİM.F.14_EK-B ve BİM.F.14_EK-C Formlarındaki bilgiler, sahayla birebir şekilde eksiksiz doldurulmuştur.
EKLER :
1- | BİM.F.14_EK-A :
2- | BİM.F.14_EK-B
3- | BİM.F.14_EK-C
Formu Düzenleyen İmza/Kaşe

## Ek-5 BİM.F.14_EK-A
BİM.F.14/EK-A Rev.03_04.02.2020
DAĞITIM İSTASYONU NUMARALANDIRMA FORMU EK-A (BİNA)
BİNA BİLGİLERİ | [5 empty] | REDRESÖR / AKÜ GRUBU |  |  | DAĞITIM PANOSU |  |  | OG/AG TRAFO
BİNA ADI | [5 empty] | SERİ NO | [5 empty] | MARKA
ENVANTER NO | [5 empty] | İMAL YILI |  |  | MARKA |  |  | TRAFO TİPİ
MARKA | [5 empty] | GÜCÜ(kVA) |  |  | TİPİ |  |  | GÖREVİ
İSTASYON TİPİ | [5 empty] | KATEGORİ |  |  | POZ |  |  | SERİ NO
BİNA TİPİ | [5 empty] | MARKA |  |  | SERİ NO |  |  | İMAL YILI
İŞLETME GERİLİMİ | [5 empty] | MODEL |  |  | İMAL YILI |  |  | GÜCÜ
TİPİ(TİP1-A-B-C,PB3,MOD VB) | [5 empty] | AC GİRİŞ |  |  | GÜCÜ |  |  | UK%
SERİ NO | [5 empty] | DC ÇIKIŞ GERİLİMİ(V) |  |  | KISA DEVRE AKIMI |  |  | BAĞLANTI GRUBU
İMAL YILI | BİNANIN TESİS EDİLDİĞİ TARİHE GÖRE İŞLETME TARAFINDAN BELİRLENİR. |  |  |  |  | DC ÇIKIŞ AKIMI(A) |  |  | DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz. |  | PRİMER GERİLİM
KOORDİNAT(X) | [5 empty] | AKÜ KAPASİTESİ(Ah) | [5 empty] | SEKONDER GERİLİM
KOORDİNAT(Y) | [5 empty] | DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz. |  |  |  |  | KADEME SAYISI
İL | [8 empty] | ANALİZÖR |  |  | KADEME NO
İŞLETME | [8 empty] | BULUNDUĞU HÜCRE ADI |  |  | KADEME ATLAMA ARALIĞI
DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz. | [7 empty] | BULUNDUĞU HÜCRE ADI |  |  | MİNİMUM KADEME GERİLİM LİMİTİ
[9 empty] | MARKA |  |  | MAKSİMUM KADEME GERİLİM LİMİTİ
HÜCRE BİLGİLERİ | [8 empty] | MODEL |  |  | SOĞUTMA ŞEKLİ
HÜCRE NO | H01 | H02 | H03 | H04 | H05 | H06 |  |  | İLETİŞİM TİPİ |  |  | PRİMER AKIM
HÜCRE ADI | [8 empty] | SERİ NO |  |  | SEKONDER AKIM
MARKA | [8 empty] | İMAL TARİHİ |  |  | KADEME DEĞİŞTİRİCİ TİPİ (Boşta-Yükte)
KATEGORİ | [8 empty] | BAKIM TARİHİ |  |  | DEMİR KAYBI(P0)
HÜCRE TİPİ | [8 empty] | DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz. |  | BAKIR KAYBI(Pcu)
HÜCRE ALT TİPİ | [11 empty] | YAĞ TİPİ
SERİ NO | [8 empty] | ŞÖNT KAPASİTÖR BANKI |  |  | YAĞ AĞIRLIĞI
İMAL YILI | [8 empty] | MARKA |  |  | KOORDİNAT(X)
İŞETME GERİLİMİ(kV) | [8 empty] | KAPASİTÖR TİPİ |  |  | KOORDİNAT(Y)
DC BESLEME GERİLİMİ(V) | [8 empty] | AKTİF GÜÇ |  |  | DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
BAKIM TARİHİ | [8 empty] | SERİ NO
DİĞER | H01: Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz. |  |  | İMAL TARİHİ |  |  | PARAFUDUR
[9 empty] | NOMİNAL GERİLİM ( Un) |  |  | İMAL YILI
[9 empty] | REAKTİF GÜÇ ( Qn ) |  |  | KATEGORİ
[9 empty] | İŞLETME GERİLİMİ |  |  | PARAFUDUR TİPİ
[9 empty] | BAKIM TARİHİ |  |  | MARKA
KESİCİ BİLGİLERİ | [8 empty] | DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz. |  | TESİS YILI
BULUNDUĞU HÜCRE NO | H01 | H02 | H03 | H04 | H05 | H06 | [5 empty] | MÜLKİYET
BULUNDUĞU HÜCRE ADI | [11 empty] | YALITKAN TİPİ
KATEGORİ | [8 empty] | ŞÖNT REAKTÖR BANKI |  |  | DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
EKİPMAN TİPİ | [8 empty] | MARKA
SERİ NO | [8 empty] | OBJE KATEGORİSİ
İMAL YILI | [8 empty] | REAKTÖR TİPİ
MARKA | [8 empty] | AKTİF GÜÇ
AÇMA BOBİNİ GERİLİMİ(V) | [8 empty] | SERİ NO
KAPAMA BOBİNİ GERİLİMİ(V) | [8 empty] | İMAL TARİHİ
YAY KURMA MOTOR GERİLİMİ(V) | [8 empty] | ANMA GERİLİMİ
BAKIM TARİHİ | [8 empty] | REAKTİF GÜÇ
DİĞER | H01: Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz. |  |  | İŞLETME GERİLİMİ
BAKIM TARİHİ
[9 empty] | DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
OG AYIRICI BİLGİLERİ
| BARA | HAT | BARA | HAT | BARA | HAT | BARA | HAT | BARA | HAT | BARA | HAT
BULUNDUĞU HÜCRE NO | H01 | H01 | H02 | H02 | H03 | H03 | H04 | H04 | H05 | H05 | H06 | H06
BULUNDUĞU HÜCRE ADI
KATEGORİ
EKİPMAN TİPİ
SERİ NO
İMAL YILI
MARKA
İŞLETME GERİLİMİ
SİGORTA TİPİ
BAKIM TARİHİ
DİĞER | H01: Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
AG AYIRICI BİLGİLERİ
BULUNDUĞU HÜCRE NO | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F09 | F10 | F11 | F12
BULUNDUĞU HÜCRE ADI
KATEGORİ
EKİPMAN TİPİ
SERİ NO
İMAL YILI
MARKA
SİGORTA TİPİ
BAKIM TARİHİ
DİĞER | F01: Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
GERİLİM TRAFOSU
BULUNDUĞU HÜCRE NO | F01: H01; F04: H02; F07: H03; F10: H04
| L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
BULUNDUĞU HÜCRE ADI
TİPİ
BAĞLANTI TİPİ
POZ
SERİ NO
İMAL YILI
MARKA
ANMA GÜCÜ(VA)
ÖLÇÜ DOĞRULUK SINIFI
BAKIM TARİHİ
DİĞER | H01 L1: Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
OG AKIM TRAFOLARI
BULUNDUĞU HÜCRE NO | H01 L1: H01; H02 L1: H02; H03 L1: H03; H04 L1: H04
| L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
BULUNDUĞU HÜCRE ADI
TİPİ
POZ
ATO
SERİ NO
İŞLETME GERİLİMİ
İMAL YILI
MARKA
KISA SÜRELİ TAA
ÖLÇÜ SINIFI
ANMA GÜCÜ (VA)
BAKIM TARİHİ
DİĞER | H01 L1: Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
AG AKIM TRAFOLARI
BULUNDUĞU HÜCRE NO | H01 L1: F01; H02 L1: F02; H03 L1: F03; H04 L1: F04
| L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
BULUNDUĞU HÜCRE ADI
TİPİ
POZ
ATO
SERİ NO
İMAL YILI
MARKA
KISA SÜRELİ TAA
ÖLÇÜ SINIFI
ANMA GÜCÜ (VA)
BAKIM TARİHİ
DİĞER | F01 L1: Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
AG ÇIKIŞ/LEKSAN BİLGİLERİ | bar: F01 L1 to F02 L2
BULUNDUĞU HÜCRE NO | F01 L1: F01; F01 L2: F02; F01 L3: F03; F02 L1: F04; F02 L2: F05
BULUNDUĞU HÜCRE ADI
KATEGORİ
HÜCRE TİPİ
HÜCRE ALT TİPİ
MARKA
SERİ NO
İMAL YILI
BAKIM TARİHİ
DİĞER | F01 L1: Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
NOTLAR
1 : "İmalatçı tipi" ,üreticiler tarafından verilen ürün etiketi üzerinde bulunan bilgidir.
2 : Hücre sayısı tabloda ki hücre sayısından fazla olan istasyonlar için birden fazla form düzenlenmelidir.
3 : Koordinatlar ITRF 96 formatında alınacaktır.
S

## Ek-6 BİM.F.14_EK-B
BİM.F.14/EK-B Rev.03_04.02.2020
DAĞITIM İSTASYONU NUMARALANDIRMA FORMU EK-B (DİREK-BOX-İLETKEN)
KAPSAM | TESİS | YENİLEME YAPIM | KET | KET-39 | ARMATÜR | 3. ŞAHIS | [10 empty] | ENH |  |  | 1 | 1 | 1970 | (1 X 10Cu)+5P | AG.KAPASITOR PANO | 50 | ACC | 8-8.5
YATIRIM KODU
PROJE ONAY TARİH SAYI
YÜKLENİCİ
İŞLETME
HAKEDİŞ NO
HARİCİ ORTAM ENVANTERLERİ NUMARALANDIRMA FORMU
[17 empty] | OG/Müşterek |  |  | 2 | 2 | 1971 | (1X16Cu)+(2X10Cu)+2p | AG.SONT REAKTOR PANO | 100 | Aksa | 9-9.5
[17 empty] | Ag |  |  | 3 | 3 | 1972 | (2X10Cu)+2P | CAM ELYAF TİP1 | 160 | Alimar | 10-10.5
DİREK BİLGİLERİ
DİREK NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | Aydınlatma |  |  | 4 | 4 | 1973 | (2X10Cu)+P | DAHİLİ TİP | 250 | Bernard | 11-11.5
ENVANTER NO | [19 empty] | 5 | 5 | 1974 | (2X10Cu)+R | GLVNZLİ(TEDAŞ) TİP1 | 400 | CATERPILLAR | 12-12.5
KROKİ TARİH NO
CİNSİ | [15 empty] | Ağaç | Demir | Beton | DIREK_MARKA | 6 | 6 | 1975 | (3X10Cu)+2P | GLVNZLİ(TEDAŞ) TİP2 | 630 | Cummins | 10/30
MARKA | [18 empty] | ASBA | 7 | 7 | 1976 | (3X10Cu)+2R | GLVNZLİ(TEDAŞ) TİP3 | 1000 | Çukurova | 11/30
TİPİ | [18 empty] | ASTAS | 8 | 8 | 1977 | 1 X 10 | HARİCİ TİP | 1250 | Daewoo | 12/30
BOY/ÖZELLİK | [26 empty] | 10/31
İMAL TARİHİ | [18 empty] | BETOKAM | 9 | 9 | 1978 | 1 X 10 + 16 | POLYESTER TİP1 | 1600 | Deutz | 11/31
KOORDİNAT(X) | [18 empty] | BETONTAŞ | 11 | 11 | 1980 | 1 X 150 |  |  | Euro Energy | 10/32
KOORDİNAT(Y) | [18 empty] | BETOYA | 12 | 12 | 1981 | 1 X 16 |  |  | Fg Wilson | 11/32
TESİS TARİHİ
DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
[19 empty] | BTS | 13 |  | 1982 | 1 X 16 + 25 |  |  | Ford | 12/32
İLETKEN BİLGİLERİ | [18 empty] | ÇEPAŞ | 14 |  | 1983 | 1 X 185 |  |  | Genpower | 10/33
KROKİ TARİH NO
TESİS TARİHİ | [18 empty] | BETOKAM | 9 | 9 | 1978 | 1 X 10 + 16 | POLYESTER TİP1 | 1600 | Deutz | 11/31
İLETKEN TİPİ
KESİT(3A+P/R,3xSWL, 3X95/70 NYY,3(1x120/16 mm2) XLPE gibi) | [18 empty] | ILBANK | 19 |  | 1988 | 1 X 35 + 50 |  |  | John Dere | 12/34
BAŞLANGIÇ KOORDİNAT(X) | [18 empty] | ISIN | 20 |  | 1989 | 1 X 4 |  |  | Kawasaki | 10/35
BAŞLANGIÇ KOORDİNAT(Y) | [18 empty] | KAMBETON | 21 |  | 1990 | 1 X 50 |  |  | Kipor | 11/35
KIRILMA KOORDİNAT(X) | [18 empty] | KASTAS | 22 |  | 1991 | 1 X 50 + 70 |  |  | Kürkçüoğlu | 12/35
KIRILMA KOORDİNAT(Y) | [18 empty] | KONBETON | 23 |  | 1992 | 1 X 6 |  |  | Lombardini | 10/13
DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
[19 empty] | MGB INSAAT | 24 |  | 1993 | 1 X 70 |  |  | Man | 11/13
BOX PANO BİLGİLERİ | [18 empty] | MITAS | 25 |  | 1994 | 1 X 70 + 95 |  |  | Maray | 12/13
BOX NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  | NİĞBAŞ | 26 |  | 1995 | 1 X 95 |  |  | Mitsubishi | 10/14
ENVANTER NO | [18 empty] | ŞARA | 27 |  | 1996 | 10 X 1.5 |  |  | Perkins | 11/14
KROKİ TARİH NO
MARKA | [18 empty] | TURGUTLU | 28 |  | 1997 | 10 X 2.5 |  |  | Suzuki | 12/14
SERİ NO
KATEGORİ | [19 empty] | 30 |  | 1999 | 12 X 2.5 |  |  | Turkjen | 11/15
TİPİ
İMAL TARİHİ | [21 empty] | 2001 | 14 X 2.5 |  |  | Yamaha | 10/16
TESİS TARİHİ
GÜCÜ | [21 empty] | 2002 | 19 X 1.5 |  |  | Yanmar | 11/16
TMŞ MARKA
TMŞ TİPİ ( AMPER )
KOORDİNAT(X) | [21 empty] | 2004 | 19 X 2.5 |  |  | box iletken | 10/2
KOORDİNAT(Y) | [21 empty] | 2005 | 1X16Cu |  |  | 1 X 10 | 11/2
DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
[17 empty] | box marka |  |  |  |  | 2006 | 2 X 1.5 |  |  | 1 X 10 + 16 | 12/2
ARMATÜR BİLGİLERİ | [16 empty] | ABB |  |  |  |  | 2007 | 2 X 10 |  |  | 1 X 120 | 10/3
ARMATÜR NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | AFB Enerji |  |  |  |  | 2008 | 2 X 120 |  |  | 1 X 150 | 11/3
KROKİ TARİH NO
MARKA | [16 empty] | AKSAN |  |  |  |  | 2009 | 2 X 150 |  |  | 1 X 16 | 12/3
TİPİ | [16 empty] | CAĞ-GÜÇ |  |  |  |  | 2014 | 2 X 240 |  |  | 1 X 25 + 35 | 11/4
SERİ NUMARASI
KATEGORİ
IŞIK TİPİ
AKTİF GÜÇ | [16 empty] | ALFATEC |  |  |  |  | 2010 | 2 X 16 |  |  | 1 X 16 + 25 | 13/3
DİREK ENVANTER/BARKOD NO | [16 empty] | ALTINSOY |  |  |  |  | 2011 | 2 X 16 + 25 |  |  | 1 X 185 | 14/3
İMAL TARİHİ | [16 empty] | AMPEY |  |  |  |  | 2012 | 2 X 185 |  |  | 1 X 240 | 15/3
TESİS TARİHİ | [16 empty] | CAGDAS |  |  |  |  | 2013 | 2 X 2.5 |  |  | 1 X 25 | 10/4
KOORDİNAT(X) | [16 empty] | ELTES |  |  |  |  | 2016 | 2 X 35 |  |  | 1 X 35 + 50 | 13/4
KOORDİNAT(Y) | [21 empty] | 2005 | 1X16Cu |  |  | 1 X 10 | 11/2
DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
GENERATÖR BİLGİLERİ |  |  | GES SAHA KOORDİNATLARI & BİLGİLERİ
Generatör Marka |  |  | Üretim Tipi
Generatör Tipi |  |  | Aktif Güç | [13 empty] | LMS | [5 empty] | 2(3X150+70) |  |  | 19 X 1.5 | 13/6
Generatör Model |  |  | Kurulu Güç | [13 empty] | MARKA YOK | [5 empty] | 2(3X95+50) |  |  | 19 X 2.5 | 14/6
Generatör Seri No |  |  |  | KOORDİNAT_X | KOORDİNAT_Y | [11 empty] | MİRİM | [5 empty] | 2(4P) |  |  | 2 X 1.5 | 15/6
Motor Marka |  |  | 1 | [13 empty] | PANOSAN | [5 empty] | 21 X 2.5 |  |  | 2 X 150 | 18/6
Motor Model |  |  | 2 | [13 empty] | PEMAŞ | [5 empty] | 24 X 1.5 |  |  | 2 X 16 | 19/6
Motor Seri No |  |  | 3 | [13 empty] | PİMAŞ | [5 empty] | 24 X 2.5 |  |  | 2 X 16 + 25 | 20/6
Standby Güç |  |  | 4 | [13 empty] | SEDİRLER | [5 empty] | 2A |  |  | 2 X 185 | 21/6
Primer Güç |  |  | 5 | [13 empty] | SIGMA | [5 empty] | 2A/2R |  |  | 2 X 2.5 | 22/6
Frekans |  |  | 6 | [13 empty] | SUMER | [5 empty] | 2A/P |  |  | 2 X 240 | 10/7
Power Faktör |  |  | 7 | [13 empty] | TOPÇUOĞLU | [5 empty] | 2A/R |  |  | 2 X 25 | 11/7
Koordinat X |  |  | 8 | [13 empty] | YAVUZ | [5 empty] | 2A+2P/R |  |  | 2 X 35 | 12/7
Koordinat Y | [16 empty] | ZEYBEK PAN | [5 empty] | 2A+2R/P |  |  | 2 X 4 | 13/7
[17 empty] | ÇAGRI PANO | [5 empty] | 2A+R/P |  |  | 2 X 50 | 14/7
[23 empty] | 2O/R |  |  | 2 X 6 | 15/7
[23 empty] | 2O+R/2A |  |  | 2 X 70 | 16/7
NOTLAR | [22 empty] | 2P |  |  | 2 X 95 | 17/7
1 : Bu form maksimum 15 adet direk,box,invertör için oluşturulmuştur. Proje kapsamında bu sayıdan fazla direk,box var ise ilave bir form daha düzenlenmelidir. | [22 empty] | 2P/2R |  |  | 2(3X120+70) | 18/7
2 : Koordinatla ITRF 96 formatında alıancaktır. | [22 empty] | 2P/3R |  |  | 2(3X150+70) | 19/7
[23 empty] | 2P/R |  |  | 2(3X95+50) | 20/7
[23 empty] | 2R |  |  | 21 X 1.5 | 21/7
[23 empty] | 2R/P |  |  | 21 X 2.5 | 22/7
[23 empty] | 2X10Cu |  |  | 24 X 1.5 | 23/7
[23 empty] | 2X10Cu+(1X25) |  |  | 24 X 2.5 | 10/8
[23 empty] | 2X10Cu+6Cu |  |  | 2X6 | 11/8
[23 empty] | 2X2Cu |  |  | 3 X 1.5 | 12/8
[23 empty] | 2X6 |  |  | 3 X 1.5 / 1.5 | 13/8
[23 empty] | 3 X 1.5 |  |  | 3 X 10 | 14/8
[23 empty] | 3 X 1.5 / 1.5 |  |  | 3 X 10 / 10 | 15/8
[23 empty] | 3 X 10 |  |  | 3 X 10 + 16 | 16/8
[23 empty] | 3 X 10 / 10 |  |  | 3 X 120 | 17/8
[23 empty] | 3 X 10 + 16 |  |  | 3 X 120 / 70 | 18/8
[23 empty] | 3 X 10Cu |  |  | 3 X 150 | 19/8
[23 empty] | 3 X 120 |  |  | 3 X 150 / 70 | 20/8
[23 empty] | 3 X 120 / 16 |  |  | 3 X 16 | 21/8
[23 empty] | 3 X 120 / 70 |  |  | 3 X 16 / 10 | 22/8
[23 empty] | 3 X 15 |  |  | 3 X 16 / 16 | 23/8
[23 empty] | 3 X 150 |  |  | 3 X 16 / 16 + 25 | 24/8
[23 empty] | 3 X 150 / 25 |  |  | 3 X 16 + 25 | 25/8
[23 empty] | 3 X 150 / 70 |  |  | 3 X 185 | 10/9
[23 empty] | 3 X 16 |  |  | 3 X 185 / 95 | 11/9
[23 empty] | 3 X 16 / 10 |  |  | 3 X 2.5 | 12/9
[23 empty] | 3 X 16 / 16 |  |  | 3 X 2.5 / 2.5 | 13/9
[23 empty] | 3 X 16 / 16 + 25 |  |  | 3 X 240 | 14/9
[23 empty] | 3 X 16 + 25 |  |  | 3 X 240 / 120 | 15/9
[23 empty] | 3 X 16Cu |  |  | 3 X 25 | 16/9
[23 empty] | 3 X 185 |  |  | 3 X 25 / 16 | 17/9
[23 empty] | 3 X 185 / 25 |  |  | 3 X 25 / 16 + 35 | 18/9
[23 empty] | 3 X 185 / 95 |  |  | 3 X 25 + 35 | 19/9
[23 empty] | 3 X 2.5 |  |  | 3 X 35 | 20/9
[23 empty] | 3 X 2.5 / 2.5 |  |  | 3 X 35 / 16 | 21/9
[23 empty] | 3 X 240 |  |  | 3 X 35 / 16 + 50 | 22/9
[23 empty] | 3 X 240 / 120 |  |  | 3 X 35 + 50 | 23/9
[23 empty] | 3 X 240 / 25 |  |  | 3 X 4 | 24/9
[23 empty] | 3 X 25 |  |  | 3 X 4 / 4 | 25/9
[23 empty] | 3 X 25 / 16 |  |  | 3 X 50 | 10/17
[23 empty] | 3 X 25 / 16 + 35 |  |  | 3 X 50 / 16 + 70 | 10/10
[23 empty] | 3 X 25 + 35 |  |  | 3 X 50 / 25 | 11/10
[23 empty] | 3 X 35 |  |  | 3 X 50 + 70 | 12/10
[23 empty] | 3 X 35 / 16 |  |  | 3 X 6 | 13/10
[23 empty] | 3 X 35 / 16 + 50 |  |  | 3 X 6 / 6 | 14/10
[23 empty] | 3 X 35 + 50 |  |  | 3 X 70 | 15/10
[23 empty] | 3 X 4 |  |  | 3 X 70 / 16 + 95 | 16/10
[23 empty] | 3 X 4 / 4 |  |  | 3 X 70 / 35 | 17/10
[23 empty] | 3 X 50 |  |  | 3 X 70 + 95 | 18/10
[23 empty] | 3 X 50 / 16 |  |  | 3 X 95 | 19/10
[23 empty] | 3 X 50 / 16 + 70 |  |  | 3 X 95 / 50 | 20/10
[23 empty] | 3 X 50 / 25 |  |  | 3 X 95 + 16 | 21/10
[23 empty] | 3 X 50 + 70 |  |  | 30 X 1.5 | 22/10
[23 empty] | 3 X 6 |  |  | 30 X 2.5 | 23/10
[23 empty] | 3 X 6 / 6 |  |  | 4 X 1.5 | 24/10
[23 empty] | 3 X 70 |  |  | 4 X 10 | 25/10
[23 empty] | 3 X 70 / 16 |  |  | 4 X 120 | 11/17
[23 empty] | 3 X 70 / 16 + 95 |  |  | 4 X 150 | 10/11
[23 empty] | 3 X 70 / 35 |  |  | 4 X 16 | 11/11
[23 empty] | 3 X 70 + 95 |  |  | 4 X 185 | 12/11
[23 empty] | 3 X 95 |  |  | 4 X 2.5 | 13/11
[23 empty] | 3 X 95 / 16 |  |  | 4 X 240 | 14/11
[23 empty] | 3 X 95 / 16 + 70 |  |  | 4 X 25 | 15/11
[23 empty] | 3 X 95 / 50 |  |  | 4 X 35 | 16/11
[23 empty] | 3 X 95 + 16 |  |  | 4 X 4 | 17/11
[23 empty] | 3(1 X 120 / 16) |  |  | 4 X 50 | 18/11
[23 empty] | 3(1 X 150 / 16) |  |  | 4 X 6 | 19/11
[23 empty] | 3(1 X 150 / 25) |  |  | 4 X 70 | 20/11
[23 empty] | 3(1 X 185 / 25) |  |  | 4 X 95 | 21/11
[23 empty] | 3(1 X 240 / 25) |  |  | 40 X 1.5 | 22/11
[23 empty] | 3(1 X 25 / 16) |  |  | 40 X 2.5 | 23/11
[23 empty] | 3(1 X 300 / 25) |  |  | 4X10 | 24/11
[23 empty] | 3(1 X 35 / 16 ) |  |  | 5 X 1.5 | 25/11
[23 empty] | 3(1 X 400 / 35) |  |  | 5 X 2.5 | 12/17
[23 empty] | 3(1 X 50 / 16 ) |  |  | 7 X 1.5 | 10/12
[23 empty] | 3(1 X 70 / 16 ) |  |  | 7 X 2.5 | 11/12
[23 empty] | 3(1 X 95 / 16) |  |  | 1R | 12/12
[23 empty] | 30 X 1.5 |  |  | 2A | 13/12
[23 empty] | 30 X 2.5 |  |  | 2A/2R | 14/12
[23 empty] | 3A |  |  | 2A/P | 15/12
[23 empty] | 3A/2P |  |  | 2A/R | 16/12
[23 empty] | 3A/2R |  |  | 2P/2R | 17/12
[23 empty] | 3A/4P |  |  | 2P/3R | 18/12
[23 empty] | 3A/P |  |  | 2P/R | 19/12
[23 empty] | 3A/R |  |  | 2R | 20/12
[23 empty] | 3A+2R/P |  |  | 3A/2R | 21/12
[23 empty] | 3A+4R/P |  |  | 3A/R | 22/12
[23 empty] | 3A+R/2P |  |  | 3A+R/P | 23/12
[23 empty] | 3A+R/P |  |  | 3P/R | 24/12
[23 empty] | 3Lily+R |  |  | 3R | 25/12
[23 empty] | 3O |  |  | 4A | 10/18
[23 empty] | 3O/A |  |  | 4A/2R | 11/18
[23 empty] | 3O/R |  |  | 4A/P | 12/18
[23 empty] | 3O+A/R |  |  | 4A/R | 10/19
[23 empty] | 3O+P/R |  |  | 4O | 11/19
[23 empty] | 3O+R/A |  |  | 4O/R | 12/19
[23 empty] | 3P |  |  | 4P | 10/20
[23 empty] | 3P/2R |  |  | 4P/2R | 11/20
[23 empty] | 3P/3R |  |  | 4P/R | 12/20
[23 empty] | 3P/4R |  |  | 4R | 10/21
[23 empty] | 3P/R |  |  | 5A | 11/21
[23 empty] | 3P+R/A |  |  | 5A/R | 12/21
[23 empty] | 3PO+2P |  |  | 5P/R | 10/22
[23 empty] | 3R |  |  | 5R | 11/22
[23 empty] | 3X1/0 |  |  | 6R | 12/22
[23 empty] | 3X2.5 |  |  |  | 10/23
[23 empty] | 3X2/0 |  |  |  | 11/23
[23 empty] | 3X266 |  |  |  | 12/23
[23 empty] | 3X3/0 |  |  |  | 10/24
[23 empty] | 3X477 |  |  |  | 11/24
[23 empty] | 3XPO+P/R |  |  |  | 12/24
[23 empty] | 3XSWL |  |  |  | 10/25
[23 empty] | 4 X 1.5 |  |  |  | 11/25
[23 empty] | 4 X 10 |  |  |  | 12/25
[23 empty] | 4 X 120 |  |  |  | 10/26
[23 empty] | 4 X 150 |  |  |  | 11/26
[23 empty] | 4 X 16 |  |  |  | 12/26
[23 empty] | 4 X 185 |  |  |  | 10/27
[23 empty] | 4 X 2.5 |  |  |  | 11/27
[23 empty] | 4 X 240 |  |  |  | 12/27
[23 empty] | 4 X 25 |  |  |  | 10/28
[23 empty] | 4 X 35 |  |  |  | 11/28
[23 empty] | 4 X 4 |  |  |  | 12/28
[23 empty] | 4 X 50 |  |  |  | 10/29
[23 empty] | 4 X 6 |  |  |  | 11/29
[23 empty] | 4 X 70 |  |  |  | 12/29
[23 empty] | 4 X 95 |  |  |  | 10/1,5
[23 empty] | 4(1 X 120 / 16) |  |  |  | 10/2,5
[23 empty] | 4(1 X 150 / 25) |  |  |  | 10/3,5
[23 empty] | 4(1 X 185 / 25) |  |  |  | 11/1,5
[23 empty] | 4(1 X 240 / 25) |  |  |  | 11/2,5
[23 empty] | 4(1 X 25 / 16 ) |  |  |  | 11/3,5
[23 empty] | 4(1 X 35 / 16 ) |  |  |  | 12/2,5
[23 empty] | 4(1 X 50 / 16) |  |  |  | 12/3,5
[23 empty] | 4(1 X 70 / 16 ) |  |  |  | 13/13
[23 empty] | 4(1 X 95 / 16) |  |  |  | 13/14
[23 empty] | 40 X 1.5 |  |  |  | 13/15
[23 empty] | 40 X 2.5 |  |  |  | 13/16
[23 empty] | 4A |  |  |  | 13/17
[23 empty] | 4A/2R |  |  |  | 13/18
[23 empty] | 4A/P |  |  |  | 13/19
[23 empty] | 4A/R |  |  |  | 13/20
[23 empty] | 4A+R/P |  |  |  | 13/21
[23 empty] | 4Lily+R |  |  |  | 13/22
[23 empty] | 4O |  |  |  | 13/23
[23 empty] | 4O/R |  |  |  | 13/24
[23 empty] | 4O+P/R |  |  |  | 13/25
[23 empty] | 4O+R/A |  |  |  | 13/26
[23 empty] | 4P |  |  |  | 13/27
[23 empty] | 4P/2R |  |  |  | 13/28
[23 empty] | 4P/R |  |  |  | 13/29
[23 empty] | 4PO+5P+2R |  |  |  | 13/3,5
[23 empty] | 4R |  |  |  | 13/30
[23 empty] | 4X10 |  |  |  | 13/31
[23 empty] | 4X10Cu+R |  |  |  | 13/32
[23 empty] | 4XPO/R |  |  |  | 13/33
[23 empty] | 4XPO+P/R |  |  |  | 13/34
[23 empty] | 5 X 1.5 |  |  |  | 13/35
[23 empty] | 5 X 2.5 |  |  |  | 14/13
[23 empty] | 5A |  |  |  | 14/14
[23 empty] | 5A/R |  |  |  | 14/15
[23 empty] | 5Lily |  |  |  | 14/16
[23 empty] | 5P |  |  |  | 14/17
[23 empty] | 5P/R |  |  |  | 14/18
[23 empty] | 5R |  |  |  | 14/19
[23 empty] | 6P/R |  |  |  | 14/20
[23 empty] | 7 X 1.5 |  |  |  | 14/21
[23 empty] | 7 X 2.5 |  |  |  | 14/22
[23 empty] | 7A/R |  |  |  | 14/23
[23 empty] | 7O+R |  |  |  | 14/24
[23 empty] | 7P/R |  |  |  | 14/25
[23 empty] | 7X10Cu |  |  |  | 14/26
[23 empty] | 8P/R |  |  |  | 14/27
[23 empty] | A+3P/R |  |  |  | 14/28
[23 empty] | A+P/R |  |  |  | 14/29
[23 empty] | P/2R |  |  |  | 14/3,5
[23 empty] | P/4R |  |  |  | 14/30
[23 empty] | P/R |  |  |  | 14/31
[23 empty] | R |  |  |  | 14/32
14/33
14/34
14/35
15/13
15/14
15/15
15/16
15/17
15/18
15/19
15/20
15/21
15/22
15/23
15/24
15/25
15/26
15/27
15/28
15/29
15/3,5
15/30
15/31
15/32
15/33
15/34
15/35
16/13
16/14
16/15
16/16
16/17
16/18
16/19
16/20
16/21
16/22
16/23
16/24
16/25
16/26
16/27
16/28
16/29
16/30
16/31
16/32
16/33
16/34
16/35
17/13
17/14
17/15
17/16
17/17
17/18
17/19
17/20
17/21
17/22
17/23
17/24
17/25
17/26
17/27
17/28
17/29
17/30
17/31
17/32
17/33
17/34
17/35
18/13
18/14
18/15
18/16
18/17
18/18
18/19
18/20
18/21
18/22
18/23
18/24
18/25
18/26
18/27
18/28
18/29
18/30
18/31
18/32
18/33
18/34
18/35
19/13
19/14
19/15
19/16
19/17
19/18
19/19
19/20
19/21
19/22
19/23
19/24
19/25
19/26
19/27
19/28
19/29
19/30
19/31
19/32
19/33
19/34
19/35
20/13
20/14
20/15
20/16
20/17
20/18
20/19
20/20
20/21
20/22
20/23
20/24
20/25
20/26
20/27
20/28
20/29
20/30
21/13
21/14
21/15
21/16
21/17
21/18
21/19
21/20
21/21
21/22
21/23
21/24
21/25
21/26
21/27
21/28
21/29
21/30
22/13
22/14
22/15
22/16
22/17
22/18
22/19
22/20
22/21
22/22
22/23
22/24
22/25
22/26
22/27
22/28
22/29
22/30
23/13
23/14
23/15
23/16
23/17
23/18
23/19
23/20
23/21
23/22
23/23
23/24
23/25
23/26
23/27
23/28
23/29
23/30
24/13
24/14
24/15
24/16
24/17
24/18
24/19
24/20
24/21
24/22
24/23
24/24
24/25
24/26
24/27
24/28
24/29
24/30
25/13
25/14
25/15
25/16
25/17
25/18
25/19
25/20
25/21
25/22
25/23
25/24
25/25
25/26
25/27
25/28
25/29
25/30
9,3/1,5
9,3/10
9,3/11
9,3/12
9,3/13
9,3/14
9,3/15
9,3/16
9,3/17
9,3/18
9,3/19
9,3/2
9,3/2,5
9,3/20
9,3/21
9,3/22
9,3/23
9,3/24
9,3/25
9,3/26
9,3/27
9,3/28
9,3/29
9,3/3
9,3/3,5
9,3/30
9,3/31
9,3/32
9,3/33
9,3/34
9,3/35
9,3/4
9,3/5
9,3/6
9,3/7
9,3/8
9,3/9
A20
A30
A35
B40
B60
B80
C80
M1
M100
M2
M3
M4
M40
M5
M60
10I
10I'
10U
10U'
10U''
12I
12I'
12I''
12U
12U'
14I
14U
16I
16U
18I
18U
5I
5U
6,5I
6,5U
6I
6U
7I
7U
8I
8U
8U'
9I
9U
D-10
D-12
D-14
D-16
D-18
D-20
K1
K1'
K2
K2'
K3
K3'
K4
K4'
K5
K5'
N-10
N-12
N-14
N-16
N-18
N-20
Ray Tipi
T-10
T-12
T-14
T-15
T-15k
T-16
T-18
T-20
T-25
T-25k
T-35
T-35k
T-50
T-50k
Z-10
Z-12
Z-14
Z-16
Z-18
Z-20
A20 Tipi
A30 Tipi
A35 Tipi
AD 10-1
AD 10-2
AD 10-3
AD 10-4
AD 11-1
AD 11-2
AD 11-3
AD 11-4
AD 12-1
AD 12-2
AD 12-3
AD 12-4
AD 13-1
AD 13-2
AD 13-3
AD 13-4
AD 14-1
AD 14-2
AD 14-3
AD 14-4
AD 15-1
AD 15-2
AD 15-3
AD 15-4
AD 16-1
AD 16-2
AD 16-3
AD 16-4
AD 17-1
AD 17-2
AD 17-3
AD 17-4
AD 18-1
AD 18-2
AD 18-3
AD 18-4
AD 5-1
AD 5-2
AD 6-1
AD 6-2
AD 7-1
AD 7-2
AD 7-3
AD 8-1
AD 8-2
AD 8-3
AD 9-1
AD 9-2
AD 9-3
B40 Tipi
B60 Tipi
B80 Tipi
C80 Tipi
Dekor
M100 Tipi
M40 Tipi
M60 Tipi
PR / 12-4
PR / 13-4
PR / 14-5
PR / 15-5
PR / 16-6
PR / 17-6
PR / 18-7
PR / 19-7
PR / 20-8
PR / 21-8
PR / 22-9
PR / 23-9
PR / 24-10
PR / 25-10
TIP1/7m
TIP2/7m
TIP3/8m
10 mt.(100x10)
10 mt.(100x20)
7 mt.(70x10)
7 mt.(80x10)
AD1-100/10
AD1-100/15
AD1-100/20
AD1-120/20
AD1-130/25
AD1-140/20
AD1-150/25
AD1-150/30
AD1-60/15
AD1-80/10
AD1-80/15
AD1-80/20
AD1-90/10
AD1-90/20
AD2-100/10
AD2-100/20
AD2-110/20
AD2-120/20
AD2-130/25
AD2-140/20
AD2-150/25
AD2-150/30
AD2-80/10
AD2-80/15
AD2-80/20
AD2-90/10
AD2-90/20
AD3-100/20
AD3-110/20
AD3-120/20
AD3-140/20
AD3-90/20
AD4-100/20
AD4-120/20
AD4-140/20
DAD1 100/10
DAD1 100/15
DAD1 100/20
DAD1 110/15
DAD1 120/15
DAD1 120/20
DAD1 60/10
DAD1 70/10
DAD1 80/10
DAD1 80/15
DAD1 80/20
DAD1 90/10
DAD1 90/15
DAD1 90/20
DAD1 90-10
DAD2 100/15
DAD2 100/20
DAD2 110/15
DAD2 110/20
DAD2 120/20
DAD3 110/15
DAD3 120/20
DAD4 110/15
DAD4 120/20
G-11.5/10
G-11.5/12
G-11.5/16
G-11.5/20
G-11.5/25
G-11.5/3
G-11.5/30
G-11.5/35
G-11.5/4
G-11.5/6
G-11.5/8
G-11/10
G-11/12
G-11/16
G-11/20
G-11/25
G-11/3
G-11/30
G-11/35
G-11/4
G-11/6
G-11/8
G-12/10
G-12/12
G-12/16
G-12/20
G-12/25
G-12/3
G-12/30
G-12/35
G-12/4
G-12/6
G-12/8
G-13/10
G-13/12
G-13/16
G-13/20
G-13/25
G-13/3
G-13/30
G-13/35
G-13/4
G-13/6
G-13/8
G-14/10
G-14/12
G-14/16
G-14/20
G-14/25
G-14/3
G-14/30
G-14/35
G-14/4
G-14/6
G-14/8
G-16/10
G-16/12
G-16/16
G-16/20
G-16/25
G-16/3
G-16/30
G-16/35
G-16/4
G-16/6
G-16/8
G-18/10
G-18/12
G-18/16
G-18/20
G-18/25
G-18/3
G-18/30
G-18/35
G-18/4
G-18/6
G-18/8
G-20/10
G-20/12
G-20/16
G-20/20
G-20/25
G-20/3
G-20/30
G-20/35
G-20/4
G-20/6
G-20/8
G-22/10
G-22/12
G-22/16
G-22/20
G-22/25
G-22/3
G-22/30
G-22/35
G-22/4
G-22/6
G-22/8
G-25/10
G-25/12
G-25/16
G-25/20
G-25/25
G-25/3
G-25/30
G-25/35
G-25/4
G-25/6
G-25/8
G-9.5/10
G-9.5/12
G-9.5/16
G-9.5/2
G-9.5/20
G-9.5/25
G-9.5/3
G-9.5/30
G-9.5/35
G-9.5/4
G-9.5/6
G-9.5/8
PR/20-8
15/2
16/3
17/3
A-1
A-2
A-3
B-1
B-2
B-3
B-5
C-1
C-3
D-1
D-2
D-3
M-1
M-2
M-3
XX11/11
XX12/10
XX12/11
XX12/12
XX12/13
XX12/14
XX12/15
XX12/16
XX12/17
XX12/18
XX12/19
XX12/20
XX12/22
XX12/24
XX12/25
XX12/8
XX12/9
XX13/10
XX13/12
XX13/13
XX13/14
XX13/15
XX13/16
XX13/17
XX13/18
XX13/19
XX13/20
XX13/21
XX13/22
XX13/24
XX13/25
XX13/7
XX13/9
XX14/10
XX14/11
XX14/12
XX14/13
XX14/14
XX14/15
XX14/16
XX14/17
XX14/18
XX14/19
XX14/21
XX14/22
XX14/24
XX14/25
XX14/26
XX14/7
XX14/8
XX14/9
XX15/10
XX15/11
XX15/12
XX15/13
XX15/14
XX15/15
XX15/16
XX15/17
XX15/18
XX15/20
XX15/21
XX15/22
XX15/24
XX15/25
XX15/26
XX15/8
XX15/9
XX16/10
XX16/12
XX16/13
XX16/14
XX16/15
XX16/16
XX16/17
XX16/18
XX16/20
XX16/21
XX16/24
XX16/25
XX16/26
XX16/28
XX16/7
XX16/8
XX16/9
XX17/11
XX17/12
XX17/13
XX17/14
XX17/15
XX17/16
XX17/17
XX17/18
XX17/21
XX17/23
XX17/25
XX17/26
XX17/8
XX17/9
XX18/10
XX18/11
XX18/13
XX18/14
XX18/15
XX18/16
XX18/17
XX18/18
XX18/19
XX18/20
XX18/23
XX18/24
XX18/25
XX18/26
XX18/28
XX18/6
XX18/9
XX19/10
XX19/13
XX19/14
XX19/15
XX19/16
XX19/17
XX19/18
XX19/25
XX19/26
XX19/7
XX19/9
XX20/10
XX20/13
XX20/14
XX20/15
XX20/16
XX20/18
XX20/19
XX20/23
XX20/25
XX20/26
XX20/9
XX21/10
XX21/11
XX21/13
XX21/14
XX21/15
XX21/16
XX21/18
XX21/19
XX21/20
XX21/23
XX21/25
XX22/11
XX22/13
XX22/14
XX22/15
XX22/16
XX22/18
XX22/19
XX22/23
XX22/24
XX22/26
XX23/11
XX23/13
XX23/14
XX23/15
XX23/16
XX23/18
XX23/19
XX23/25
XX23/26
XX23/9
XX24/26
10I''
12U''
K1''
K2''
K3''
K4''
K5''
L-6
L-8
NA+3
PA-4
PA-6
PA-8
4ÇN3+10
4ÇN3+12
4ÇN3+4
4ÇN3+6
4ÇN3+8
4ÇT3+0
4ÇT3+10
4ÇT3+12
4ÇT3+2

## Ek-7 BİM.F.14-EK-C
BİM.F.14/EK-C Rev.03_04.02.2020
DAĞITIM İSTASYONU NUMARALANDIRMA FORMU EK-C (DİREK_TEÇHİZAT)
DİREK TEÇHİZAT NUMARALANDIRMA FORMU
DİREK NO | DİREK TÜRÜ | KATEGORİ | CİNSİ-1 | DİĞER | ADET
Bu alana, yandaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
SERİ NUMARASI

## Ek-8 TKM-F-12 Toprak Özgül Dir.
|  | TOPRAK ÖZGÜL DİRENCİ ÖLÇÜM RAPORU |  |  |  |  | TKM-F-12
A-GENEL BİLGİLER
ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN KURUM
ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN İLGİLİ KİŞİ
ÖLÇÜM YAPILAN TESİSİN ADI/YATIRIM KODU
ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ
ÖLÇÜM TARİHİ |  |  | ……...…/………../ 20…….
HAVA DURUMU |  |  | Açık |  | Kapalı |  | Yağışlı
TOPRAK DURUMU |  |  | Islak |  | Nemli |  | Kuru
B-ÖLÇÜM BİLGİLERİ
ÖLÇÜM CİHAZI
MARKA-MODEL
SERİ NO
HATA SINIFI
ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ
KALİBRASYON YAPAN KURUM
KALİBRASYON ONAY TARİHİ VE SAYISI
GEÇERLİLİK SÜRESİ
C-ÖLÇÜM SONUÇLARI
ÖLÇÜM VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
SIRA NO | *ÖLÇÜLEN NOKTA (Direk, Box,Trafo Bina, Kök, DM, İM) |  | a (m) | 2.π.a |  | R ÖLÇÜLEN(Ω) |  | ρ (Ω.m)
1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19 | Parafudur Topraklaması |  |  | 0 |  |  |  | 0
20 | İşletme Topraklaması |  |  | 0 |  |  |  | 0
* Ölçüm nokta sayısı 18 den fazla olan tesisatlar için satır sayısı doldurulacak alan kadar arttırılacaktır.
AÇIKLAMA
a: Ölçüm kazıkları arası mesafe.
R:Ölçülen zemin toprak direnci.
ρ:Hesaplanan zemin toprak özgül direnci.
D-İLGİLİ MEVZUAT
21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği' nin 7. ve 10 maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca bu Yönetmeliğin Ek-P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılmalıdır. Aynı zamanda yürülükteki Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, TEDAŞ ENH ve OG AG Elektrik Dağıtım Tesislerinde Topraklamalara Ait Uygulama Esasları, TEDAŞ Montaj Şartnameleri gereğince gerekli topraklamalar yapılmalıdır.
ÖLÇÜMÜ YAPAN (Teknik Uygulama Sorumlusu)
ADI SOYADI
ÜNVANI/ODA KAYIT NO
İMZA

## Ek-9 TKM-F-04 Bina Tipi Tes.
TKM-F-04
BİNA TİPİ TESİSLER GEÇİCİ KABUL KONTROL FORMU
TESİSİN ADI : |  | YATIRIM KODU:
TESİSİN TİPİ : |  | İM | DM | KÖK | BİNA TİPİ TRAFO | [6 empty] | AÇIKLAMA
1 | KOMPAKT MERKEZİN YERLEŞİMİ PROJEYE UYGUN MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
2 | YG HÜCRELERİN YERLEŞİM PLANI PROJEYE UYGUN MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
3 | KOMPAKT MERKEZİN ENVANTER NUMARSI MEVCUT MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
4 | KOMPAKT MERKEZİN İSİM ETİKETLENDİRMELERİ YAPILMIŞ MI?(Yg bölümü,Ag bölümü,Trafo bölümü) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
5 | YG HÜCRELERIN SERİ NUMARALARI VAR MI?(hücreler aynı marka mı? ), TEST RAPORLARI İLE UYUŞUYOR MU ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
6 | YG HÜCRE İSİM ETİKETLENDİRMELERİ YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
7 | YG HÜCRELERIN BARA BAĞLANTILARI UYGUN MU ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
8 | YG HÜCRELERDE KULLANILAN YG SIGORTALAR TSE STANDARTLARINA UYGUN MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
9 | YG HÜCRE İÇ AYDINLATMALARI VAR MI ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
10 | YG ÖLÇÜ HÜCRESİNDEKİ ÖLÇÜ TRAFOLARININ ETİKET DEĞERLERİ MEDAŞ ONAYLI TEST RAPORLARIYLA UYUMLU MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
11 | YG ÖLÇÜ HÜCRESİNDEKİ ÖLÇÜ TRAFOLARININ BAKANLIK MÜHÜRÜ YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
12 | YG ÖLÇÜ HÜCRESİNDE KULLANILAN AKIM TRAFOLARININ BAĞLANTILARI UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
13 | KOMPAKT MERKEZ İÇERİSİNDE KALAN BOŞ HÜCRE YERİ BAKLAVALI SAC İLE KAPATILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
14 | KOMPAKT MERKEZIN BÖLÜMLERI, İÇERİDEN AYRI AYRI AYDINLATILARAK VE EN AZ 250 LUX’LUK AYDINLIK DÜZEYİ SAĞLANMIŞ MI, İÇ AYDINLATMA İÇİN HER BİR AÇILIR KAPININ ÜZERİNDE AC VE DC 2 ADET LEDLİ ARMATÜR VAR MI AYDINLATMA İÇİN EN AZ 1.5 mm² KESİTTE, ÇOK TELLİ, 750 V SINIFINDA TERMOPLASTİK YALITKANLI, ISI VE ALEVE DAYANIKLI BAKIR İLETKENLİ KABLOLAR KULLANILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
15 | KOMPAKT MERKEZDE AYDINLATMA SWITCHLERİ KULLANILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
16 | XLPE KABLOLARIN KOMPAKT MERKEZE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI, GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR İZOLE EDİLMİŞ Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
17 | XLPE KABLO KESİTLERİ PROJEYE UYGUN MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
18 | XLPE KABLO BAŞLIKLARI DAHİLİ TİP Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
19 | XLPE KABLOLARIN EKRAN TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
20 | KABLOLARIN KIVRILMA YARIÇAPLARI ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ ÇİZELGE 20'YE UYGUN MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
21 | BARALAR DOĞRU, DÜZGÜN, TEMİZ, PASSIZ VE PÜRÜZSÜZ MÜ, YÜZEYLERİNDE HERHANGİ BİR HASAR VAR MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
22 | BARALAR TESADÜFEN DOKUNMAYA KARŞI MÜDAHELE EDİLEMEYECEK ŞEKILDE İZOLE EDİLMİŞ Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
23 | TRAFO VE RAY SABİTLEMELERİ YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
24 | TRAFO ETİKET DEĞERLERİ TEST RAPORU İLE UYUMLU MU? (Pk, Po,%Uk,Seri no vb.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
25 | TRAFOLARIN TEKNİK KARAKTERİSTİKLERİNİ İÇEREN İŞARET LEVHASI İLE KLEMENS KUTUSU,TRANSFORMATÖR ÜZERİNDE BÖLÜMÜN KAPISI AÇILDIĞINDA RAHATLIKLA GÖRÜLEBİLECEK VE ULAŞILABİLECEK BİR YERDE Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
26 | TRAFO YG BUŞİNG BAĞLANTILARI EKRANLI L TİPİ(PLUG-IN) KABLO BAŞLIKLARI İLE YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
27 | TRAFO AG BUŞİNGLERİ 1 kV MODULER AG BUŞİNG İZOLASYON KAPAKLARI KULLANILARAK TESADÜFEN DOKUNMAYA KARŞI KORUNMUŞ MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
28 | TRAFONUN BUCHHOLZ RÖLESİ BAĞLANTILARI YAPILDI MI?(Testleri yapılacaktır.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
29 | KOMPAKT MERKEZİN ANMA GÜCÜNE EŞİT YAĞLI BİR TRANSFORMATÖRÜN TÜM YAĞINI ALABİLECEK BÜYÜKLÜKTE BİR YAĞ TOPLAMA HAZNESİ MEVCUT MU? DIN18-195 STANDARTLARINA UYGUN BİTÜM-KAUÇUK LATEKS EMÜLSİYON ESASLI YALITIM MALZEMESİ KULLANILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
30 | BİNANIN HAVALANDIRMA PENCERESİNİN BOYUTLARI UYGUN MU ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
31 | HAVALANDIRMA PENCERESİ DIŞARIDAN SU GİRİŞİNİ ENGELLER ÖZELLİKTE Mİ, İÇERİDEN TEL FENS İLE ÇEVRİLMİŞ Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
32 | AG VE YG KABLOLARI ANTİ MANYETİK MALZEME KULLANILARAK SABİTLENMİŞ Mİ?(Alüminyum,takoz,plastik,fiber vb.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
33 | AG PANO PROJE İLE UYUMLU MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
34 | AG PANOSUNDA KULLANILAN BARALAR YALITILMIŞ MI?(Makaron vb.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
35 | YERALTI KABLO KANALI, PROJE KABLO KANAL DETAYI İLE UYUMLU MU,DAĞITIM ŞEBEKELERİ ENERJİ KABLOLARI MONTAJ USUL VE ESASLARI'NDA BELİRTİLEN STANDARTLARA UYGUN MU? ( Boyut,kum,ikaz bandı, koruyucu eleman vb.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
36 | YERALTI KABLO GEÇİŞ GÜZERGAHINDA YG KABLOSU VE ENERJİ İŞARETİ BULUNAN İŞARET PLAKALARI VAR MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
37 | YERALTI KABLOLARI İLE CİVARINDAKİ TESİSLERE OLAN EN KÜÇÜK YATAY VE DÜŞEY (kesişme) YAKLAŞMA MESAFELERİ ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE(Çizelge 6) UYGUN MU? (Doğalgaz ve petrol boru hatları, haberleşme hatları,yapılar, alt yapı tesislerine) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
38 | YER ALTI KABLOLARININ YOL GEÇİŞLERİNDE UYGUN STANDARTLARDA KABLO MUHAFAZA ELEMANI KULLANILMIŞ MI?(Çelik boru, beton büz, beton kablo kanalı) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
İŞLETMECİLİK, KORUMA SİSTEMLERİ VE TOPRAKLAMALAR
39 | AKÜ REDRESÖR GRUBU SABİTLENMİŞ Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
40 | AKÜ REDRESÖR GRUBU KOMPAKT MERKEZİN GÜÇ İHTİYACINI KARŞILAYACAK ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERE SAHİP Mİ?(DM ve İM'lerde 110 V, 100 Ah akü redresör grubu(El kitabı 5); kök, monoblok 24 V akü çekmeceli, her bir akü 12 V, minimum 26 Ah(Tedaş Myd 2000-36.c)) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
41 | KOMPAKT MERKEZİN İÇERİSİNDE MANEVRA VE İLK YARDIM TALİMATLARI VAR MI?(Plexiglass,pvc, veya muadili levha ile kaplanacaktır.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
42 | KOMPAKT MERKEZİN HER BİR AÇILIR KAPISINDA ÖLÜM TEHLİKE LEVHASI VAR MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
43 | KOMPAKT MERKEZİN YG HÜCRE BÖLÜMÜNDE İZOLE ELDİVEN, İZOLE HALI, SEHPA, UZAKTAN KUMANDA BUTONU VAR MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
44 | KOMPAKT MERKEZİN YG HÜCRE BÖLÜMÜNDE TEK HAT BAĞLATI ŞEMASI VAR MI?(Koruyucu tabaka ile kaplanacaktır.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
45 | KOMPAKT MERKEZİN TRAFO BÖLÜMÜ GİRİŞİNDE BULUNAN ÖLÜM TEHLİKE LEVHASI PLASTİK ZİNCİR ÜZERİNE UYGUN ŞEKİLDE MONTAJ EDİLMİŞ Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
46 | KOMPAKT MERKEZİN TAVAN TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
47 | BiNANIN HAVALANDIRMA PENCERESININ TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
48 | KOMPAKT MERKEZ KAPILARININ TOPRAKLAMASI FLEXIBLE İLETKEN İLE YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
49 | TRAFO GÖVDE VE ÜST KAPAK TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
50 | İŞLETME TOPRAKLAMASI 2 OHM ALTINDA MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
51 | METAL MAHFAZALAR VE ARA BÖLMELERİ, BETON MAHFAZALI KOMPAKT MERKEZİN ÇELİK İSKELETİ, KAPAK VE KAPILAR, ANA DEVREYE AİT TEÇHİZATIN ŞASELERİ, TRANSFORMATÖR TANKI, AG PANOSU ÇERÇEVE VE MAHFAZASI, KABLOLARIN METAL SİPERLERİ VE TOPRAKLANMASI GEREKEN BÜTÜN METAL PARÇALAR KORUMA İLETKENİ İLE MAHFAZA İÇİNDE KOLAYCA GÖRÜLEN VE ERİŞİLEN BİR YERDE TESİS EDİLEREK “POTANSİYEL DENGELEME BARASI” NA BAĞLANMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
YÜKLENİCİ (TUS)

## Ek-10 TKM-F-05 Direk Tipi
TKM-F-05
DİREK TİPİ TRAFO POSTASI GEÇİCİ KABUL KONTROL FORMU
TESİSİN ADI : |  |  | YATIRIM KODU:
TESİSİN TİPİ : |  |  | DİREK TİPİ TRAFO | [6 empty] | AÇIKLAMA
1 | TRAFO DİREĞİ ONAYLI TİP PROJESİNE UYGUN MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
2 | TRAFO DİREĞİNİN ENVANTER NUMARASI MEVCUT MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
5 | TRAFO BALKONU ONAYLI TİP PROJESİNE UYGUN MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
3 | TRAFO DİREĞİNİN TEMEL BETONU 250 DOZLU BETON İLE YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
4 | TRAFO DİREĞİNİN YAĞMURLUK BETONU YAPILMIŞ MI?(Betonun üst kısmı su birikmeyecek şekilde meyillendirilecek ve toprak üstü kısmı 500 doz olarak şaplanacaktır.) |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
6 | TESİSTE PARAFUDR KULLANILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
7 | PARAFUDR ETİKET DEĞERLERİ PROJEYE UYGUN MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
8 | PARAFUDR,TRAFO DİREĞİ ONAYLI TİP PROJESİNE GÖRE TESİS EDİLMİŞ Mİ? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
9 | PARAFUDR BAĞLANTILARI φ8 SOM BAKIR İLE YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
10 | PARAFUDR φ8 BAĞLANTILARI ÇİFTLİ KLEMENS KULLANILARAK HATTA İRTİBATLANDIRILIMIŞ MI? (Al-Cu klemens kullanılmış mı?) |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
11 | PARAFUDR AYIRICISI MEVCUT MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
12 | YANGIN TEHLİKESİ OLAN YERLERDE TRAFO DİREĞİNİN ALTINA 10 cm KALINLIĞINDA 3 m YARI ÇAPINDA MICIR DÖKÜLMÜŞ MÜ VEYA GROBETON ATILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
13 | TRAFO DİREĞİNDEKİ HARİCİ AYIRICI PROJE İLE UYUMLU MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
14 | TRAFO DİREĞİNDEKİ SİGORTALI AYIRICI KONTAKLARI VE BIÇAKLARI TEDAŞ-MYD-96-017.A 2.3.3 ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLARAK İMAL EDİLMİŞ Mİ? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
15 | AYIRICI GİRİŞ ÇIKIŞ ATLAMALARI φ8 SOM BAKIR İLE YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
16 | AYIRICILARDA KULLANILAN SİGORTALARIN DEĞERLERİ PROJEYE UYGUN MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
17 | AYIRICILARDA KULLANILAN SİGORTALAR TSE STANDARTLARINA UYGUN MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
18 | AYIRICI KOLUNUN ZEMİNDEN YÜKSEKLİĞİ İŞLETME KOŞULLARINA UYGUN MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
19 | TRAFO ETİKET DEĞERLERİ TEDAŞ-MYD/99-032.D-TEDAŞ-MYD/95-012.E'DE BELİRTİLEN STANDARTLARA UYGUN MU? (Hermetik Tip OG/AG Dağıtım Güç Transformatörleri Teknik Şartnamesi-Genleşme Depolu Tip OG/AG Dağıtım Güç Transformatörleri Teknik Şartnamesi) |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
20 | TRAFO ETİKET DEĞERLERİ İLE TEST RAPORLARINDAKİ DEĞERLER UYUMLU MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
21 | TRAFO ARK BOYNUZU MESAFESI UYGUN MU? (31.5-34.5 kV için 22 cm,15.8 kV için 11 cm) |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
22 | TRAFO SABİTLEMESİ TRAFO BALKONUNA UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
23 | TRAFO GERİLİM KADEMESİ ŞEBEKE GERİLİMİNE GÖRE AYARLANMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
24 | AG KABLOSU, TRAFO AG BUŞİNGİNE UYGUN KABLO PABUCU İLE İRTİBATLANDIRILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
26 | TRAFO AG İNİŞ KABLOSU YALITILMIŞ MI?(Kablo başlığı,silikon) |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
27 | PANO HARİCİ TİP Mİ? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
28 | PANO KAİDESİ UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI,PANO KAİDESİNE UYGUN ŞEKİLDE MONTAJ EDİLMİŞ Mİ? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
25 | AG PANO KABLO GİRİŞİ YALITILMIŞ MI ?(Rakor,silikon) |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
29 | PANO HAVALANDIRMA PANJURLARI VAR MI,FİLTRELERİ VAR MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
30 | PANODA SAYACI OPTİK PORTLA OKUMAK İÇİN PENCERE AÇILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
31 | PANO MÜHÜRLEMEYE UYGUN MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
32 | AKIM TRAFOLARININ MEDAŞ ONAYLI TEST RAPORU VE BAKANLIK MÜHÜRÜ VAR MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
33 | AKIM TRAFOLARININ DEĞERLERİ (Dönüştürme oranı,sınıfı,Ith,gücü) PROJEYE UYGUN MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
34 | PROJEDE BELİRTİLEN DEĞERDE TERMİK MANYETİK ŞALTER KULLANILMIŞ MI ?( Anma akımı,kısa devre akımı) |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
35 | TERMİK MANYETİK ŞALTER 3 KUTUPLU KULLANILMIŞ İSE,TOROİD VE KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ BAĞLANTILARI DOĞRU ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
36 | SABİT KONDANSATÖRÜN DEĞERİ TRAFONUN GÜCÜNÜN %3 İLE %5'İ ARASINDA MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
37 | SABİT KONDANSATÖRÜN BAĞLANTISI TERMİK MANYETİK ŞALTER GİRİŞİNDEN YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
38 | AKIM TRAFOLARI İLE SAYAÇ BAĞLANTLARI DOĞRU ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
39 | SAYAÇ DEĞERLERİ UYGUN MU? (Gerilim ve akım değeri vb.) |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
40 | AKIM TAŞIMA KAPASİTESİNİ SAĞLAYACAK UYGUN KESİTTE BARA KULLANILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
41 | BARALARIN YALITIMI YAPILMIŞ MI? (Boyalı,makaronlu veya alaşım kaplamalı) |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
İŞLETMECİLİK, KORUMA SİSTEMLERİ VE TOPRAKLAMALAR
42 | PANO ÖNÜNE VE ARKASINA ÖLÜM TEHLİKE LEVHASI MONTAJ EDİLMİŞ Mİ? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
43 | PANO İÇ VE DIŞ KAPAKLARININ, SARI-YEŞİL NYY KABLO İLE TOPRAKLAMA BAĞLANTILARI YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
44 | PARAFUDR İLE TOPRAKLAYICI EKSİZ VE KESİNTİSİZ OLARAK 95 mm² GALVANİZLİ ÖRGÜLÜ ÇELİK İLETKEN İLE İRTİBATLANDIRILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
45 | TRAFO GÖVDE, KAZAN TOPRAKLAMASI; AYIRICI, AYIRICI KOLU KORUMA TOPRAKLAMALARI DİREĞİN TOPRAKLAMA PRİZİ İLE İRTİBATLANDIRILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
46 | PARAFUDR TOPRAKLAMASININ DEĞERİ 5 OHM'UN ALTINDA MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
47 | TRAFO DİREĞİNDEKİ AYIRICI KOLUNUN TOPRAKLAMASI FLEXIBLE İLETKEN İLE YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
48 | KORUMA VE İŞLETME TOPRAKLAMALARI BİRBİRİNDEN AYRILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
49 | İŞLETME TOPRAKLAMASI İLE KORUMA TOPRAKLAMASI ARASIDA 20 m MESAFE VAR MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
50 | İŞLETME TOPRAKLAMASININ DEĞERİ 2 OHM'UN ALTINDA MI ? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
51 | AG PANONUN KORUMA TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
52 | İŞLETME TOPRAKLAMASI İRTİBATI EN AZ 1X50 mm² NYY KABLO İLE YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
53 | TOPRAKLAYICI OLARAK 2 m BOYUNDA NPL 65X65X7 GALVANİZLİ PROFİL VEYA 0.5mX1m, 3mm KALINLIĞINDA GALVANİZLİ ÇELİK LEVHA KULLANILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
YÜKLENİCİ (TUS)

## Ek-11TKM-F-06 Enerji Nakil Hat.
TKM-F-06
ENERJİ NAKİL HATTI GEÇİCİ KABUL FORMU
TESİSİN ADI: YATIRIM KODU:
TESİSİN TİPİ : |  | ENERJİ NAKİL HATTI | [5 empty] | Açıklama
1 | TESİS PROJEYE UYGUN MU?(Direk sayısı,direk tipi,güzergah,direk koordinatları,iletken kesiti,izolatör vb.) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
2 | ENERJİ ALIŞ,BAĞLANTI GÖRÜŞÜNE UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
3 | ENERJİ ALIŞ GEVŞEK BAĞ İLE YAPILDI İSE EN FAZLA 20 METREYE KADAR AÇILDI MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
4 | ENERJİ ALIŞ SIKI BAĞ İLE YAPILDI İSE ANA HAT DURDURULDU MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
5 | YANGIN TEHLİKESİ OLAN YERLERDE SEKSİYONER DİREĞİNİN ALTINA 10 cm KALINLIĞINDA 3 m YARI ÇAPINDA MICIR DÖKÜLMÜŞ MÜ VEYA GROBETON ATILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
6 | HATBAŞI SEKSİYONER DİREĞİNDE KULLANILAN AYIRICI HARİCİ TİP TOPRAKLI SİGORTALI MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
7 | AYIRICILARDA KULLANILAN SiGORTALAR PROJEYE UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
8 | AYIRICILARDA KULLANILAN SİGORTALAR TSE STANDTARTLARINA UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
9 | HATBAŞI SEKSİYONER DİREĞİNDEKİ AYIRICI GİRİŞ ÇIKIŞ ATLAMALARI φ8 SOM BAKIR İLE YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
10 | AYIRICILARIN KONTAKLARI TAM AÇILIP KAPANIYOR MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
11 | AYIRICI KOLU VE GÖVDESİNİN TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
12 | SEKSİYONER DİREĞİNDEKİ AYIRICI KOLU TOPRAKLAMASI FLEXIBLE İLETKEN İLE YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
13 | AYIRICI KOLUNUN ZEMİNDEN YÜKSEKLİĞİ İŞLETME KOŞULLARINA UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
14 | AYIRICI KOL MEKANİZMASI KİLİTLENEBİLİR ŞEKİLDE TESİS EDİLMİŞ Mİ? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
15 | AYIRICI KONTAKLARI VE BIÇAKLARI TEDAŞ-MYD-96-017.A 2.3.3 ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLARAK İMAL EDİLMİŞ Mİ? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
16 | İLETKEN ATLAMALARINDAKİ BAĞLANTILAR UYGUN MU?(Tabanca yönü,klemes bağlantıları) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
17 | DİREKLER ONAYLI TİP PROJELERİNE UYGUN MU? (Ek yerleri, payanda,dikme vb.) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
18 | DİREKLERİN ENVANTER NUMARALI MEVCUT MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
19 | DİREKLERİN TEMEL DERİNLİKLERİ TİP PROJELERİNE VE DEMİR DİREK ,SBA BETON DİREK MONTAJ TEKNİK ŞARTNAMELERİNE UYGUN MU?(kare ve dikdörtgen tip temel ebatları) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
20 | DİREKLERİN TEMEL BETONU 250 DOZLU BETON İLE YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
21 | DEMİR DİREKLERİN YAĞMURLUK BETONU YAPILMIŞ MI?(Betonun üst kısmı su birikmeyecek şekilde meyillendirilecek ve toprak üstü kısmı 500 doz olarak şaplanacaktır.)(Beton direklerde kilit betonu atılacaktır.) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
22 | DEMİR DİREKLERDE ZEMİNDEN EN AZ 2.5 m YÜKSEKLİĞE ÖLÜM TEHLİKE LEVHASI TAKILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
23 | DEMİR DİREKLERDE ZEMİNDEN EN AZ 4 m YÜKSEKLİKTE GERİLİMLİ BÖLÜME 3 M DAHA FAZLA YAKLAŞMAYACAK BİR TIRMANMA ENGELİ TESİS EDİLMİŞ Mİ? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
24 | TAŞIYICI DİREKLERİN TERTİPLERİ PROJEYE UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
25 | DURDURUCU DİREKLERDE ATLAMALAR ÇİFTLİ KLEMENS İLE YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
26 | KÖŞEDE TAŞIYICI VE KÖŞEDE DURDURUCU DİREKLER AÇIORTAYINA TESİS EDİLMİŞ Mİ? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
27 | BETON DİREK VE TRAVERSLERDE HASAR VAR MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
28 | İZOLATÖRLERDE HERHANGİ BİR HASAR VAR MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
29 | İZOLATÖRLER TİPLERI VE SAYILARI PROJEYE UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
30 | İKİ DİREK ARASINDA EK VAR MI?( Bir iletkende birden fazla ek olmayacak) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
31 | İLETKEN EKLERİ 3/0 AWG' YE KADAR EK MANŞONU İLE DAHA BÜYÜK KESİTLERDE PRESLE YAPILMIŞ MI (YG seviyesinde ek direkten en az 15 m uzakta yapılmalıdır) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
32 | 3 AWG İLETKEN HER 1 km.de DURDURULDU MU?( 1/0,3/0,266.5 MCM,477 MCM 5 km.de bir) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
33 | İLETKENLERİN BAĞLARI UYGUN YAPILDI MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
34 | DİREKLER ARASI MESAFELER PROJEYE UYGUN MU ? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
35 | İZOLATÖRLERİN VE TRAVERSLERİN MONTAJLARI PROJEYE UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
36 | DİREKLERİN KARAYOLU VE DEMİRYOLUNA OLAN YATAY EMNİYET MESAFELERİ ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNE UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
37 | İLETKENLERİN YATAY VE DÜŞEY EMNİYET MESAFELERİ ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNE UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
38 | ENH HATTINDA YER ALTI KABLOLARI KULLANILDI MI? (Kulllanılmadıysa 43. soruya geçiniz) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
39 | YERALTI KABLO KANALI, PROJE KABLO KANAL DETAYI İLE UYUMLU MU,DAĞITIM ŞEBEKELERİ ENERJİ KABLOLARI MONTAJ USUL VE ESASLARI'NDA BELİRTİLEN STANDARTLARA UYGUN MU? ( Boyut,kum,ikaz bandı, koruyucu eleman vb.) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
40 | YERALTI KABLO GEÇİŞ GÜZERGAHINDA YG KABLOSU VE ENERJİ İŞARETİ BULUNAN İŞARET PLAKALARI VAR MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
41 | YERALTI KABLOLARI İLE CİVARINDAKİ TESİSLERE OLAN EN KÜÇÜK YATAY VE DÜŞEY (kesişme) EMNİYET MESAFELERİ ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE(Çizelge 6) UYGUN MU? (Doğalgaz ve petrol boru hattları, haberleşme hatları,yapılar, alt yapı tesislerine) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
42 | YER ALTI KABLOLARININ YOL GEÇİŞLERİNDE UYGUN STANDARTLARDA KABLO MUHAFAZA ELEMANI KULLANILMIŞ MI?(Çelik boru, beton büz, beton kablo kanalı) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
TOPRAKLAMALAR
43 | DİREKLERİN KORUMA TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
44 | DİREKLERİN KORUMA TOPRAKLAMA DEĞERLERİ 20 OHM'UN ALTINDA MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
45 | TOPRAKLAYICI OLARAK 2m BOYUNDA NPL 65X65X7 GALVANİZLİ PROFİL VEYA 0.5mX1m, 3mm KALINLIĞINDA GALVANİZLİ ÇELİK LEVHA KULLANILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
40
YÜKLENİCİ (TUS)

## Ek-12 TKM-F-16 Trafo ve OG Tes.
TKM-F-16
EK-9 TRAFO VE OG TESİSLERİ GEÇİCİ KABUL HAZIRLIK FORMU
MÜŞTERİNİN ADI SOYADI
TESİSİN ADI
TESİSİN TİPİ
1 | DİREKLER, PROJESİNDEKİ YERLERİNDE VE TİPLERİNDE Mİ? (GPS ÖLÇÜMLERİ KONTROL EDİLECEK) | EVET ( ) | HAYIR ( )
2 | DİREK TEMELİ (ÇUKURU) PROJESİNE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
3 | DİREKLERİN KORUMA TOPRAKLAMASI DİRENÇ DEĞERLERİ UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
4 | ÖLÜM TEHLİKE LEVHALARI UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
5 | KORKULUKLAR MEVCUT MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
6 | İŞLETME TOPRAKLAMASI 50 mm2 NYY KABLO İLE 20 mt. UZAĞA YAPILMIŞ MI, DİRENCİ UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
7 | TRAFO SABİTLENMİŞ Mİ? | EVET ( ) | HAYIR ( )
8 | TRAFO ETİKETİ MYD'YE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
9 | TRAFO TOPRAKLAMALARI(KAPAK V E TANK ) YAPIL MIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
10 | TOPRAKLAMA DEĞERLERİ UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
11 | İZOLATÖRLERVE TRAVERSLER PROJEDEKİ TİP VE SAYIDA MI,UYGUN BAĞLANMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
12 | İLETKENLERİN ZEMİNDEN YÜKSEKLİĞİ ŞARTNAMEYE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
13 | GERGİ İZOLATÖRÜ,MESNET İZOLATÖRÜ PRİMERE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
14 | SEKSİYONER, HATTA VE DAĞITIM TRAFOSUNA İRTİBATLARI Ø8 SOM BAKIR İLE YAPILMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
15 | HAT SONU BAĞLANTILARI ÇİFT DURDURUCU KLEMENS İLE YAPILMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
16 | ÖLÇÜ DEVRELERİ MÜSTAKİL MÜHÜRLENEBİLİR DURUMDA MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
17 | PARAFUDUR BAĞLANTISI MİNİMUM Ø8 SOM BAKIR MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
18 | PARAFUDUR TOPRAKLAMASI 95 mm² NYY KABLO İLE YAPILMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
19 | AYIRICI GİRİŞ ÇIKIŞLARI MİN.Ø8 SOM BAKIR MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
20 | AYIRICI KONTAKLARI MAĞNET Mİ? | EVET ( ) | HAYIR ( )
21 | AYIRICI TOPRAKLANMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
22 | AG BAĞLANTILARI PAPUÇ VE BARLAMA İLE BAĞLANMIŞ | EVET ( ) | HAYIR ( )
23 | AG KABLO GİRİŞLERİ UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
24 | AG PANO PRİMERİ UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
25 | PANO MYD'YE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
26 | PANO VE PANO BESLEMESİ PROJEYE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
27 | PANO YERE SABİTLENMİŞ Mİ? | EVET ( ) | HAYIR ( )
28 | PANO ÖLÇÜ DEVRESİ UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
29 | PANO TOPRAKLANMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
30 | PANO TOPRAKLAMALARI UYGUN ŞEKİLDE BAĞLANMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
31 | TECHİZATLAR PROJEYE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
32 | KABLO BAĞLANTISI VE TOPRAKLAMASI UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
33 | TESİS GEÇİCİ KABULE HAZIR MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
34 | TRAFO ETİKETİ DEĞERLERİ MYD ŞARTNAMESİNE UYGUN MU?
35 | TRAFO AG BUŞİNGİ FLEX BARA İLE BAĞLANMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
36 | BAĞLANTI NOKTASI HAZIRLANMIŞ MI VE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
37 | SIKI BAĞLAR UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
38 | HIRDAVATLAR SIKIŞTIRILMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
39 | HAT BAŞI AYIRICISI UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
40 | ARA MESAFELER VE SEHİM UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
41 | HATTAKİ DİREK TEMELLERİ UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
42 | İZOLATÖR VE TRAVERSLER UYGUN BAĞLANMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
43 | ENERJİ NAKİL HATTI PROJEYE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
44 | BİNA İÇERİSİNDEKİ HÜCRELERİN TOPRAKLAMASI UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
45 | PATLAMA PENCERESİ PROJESİNE GÖRE YAPILMIŞMIDIR? | EVET ( ) | HAYIR ( )
46 | BİNANIN KODU UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
47 | HÜCRELER TEDAŞ MYD ŞARTNAMELERİNE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
48 | HÜCREDEKİ TRAFO SABİTLENMİŞ Mİ? | EVET ( ) | HAYIR ( )
49 | TRAFO ODASI PENCERESİ UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
50 | BİNA TİPİ UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
51 | TRAFO KESİCİSİ VEYA AYIRICISI BUCHOLZS ARIZASI OLDUĞUNDA BASINÇ VE GAZ AÇMA YAPIYOR MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
52 | TRAFO KESİCİSİ VEYA AYIRICISI TERMİK AÇMA YAPIYOR MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
53 | ÇATI VE KAPILAR UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
54 | KORUMA GERİLİMİ VAR MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
55 | RÖLE A.A VE T.A.A AÇMA YAPTI MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
56 | BİNA İÇİ DC BESLEME ÇALIŞIYOR MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
57 | RÖLE TERMİK AÇMA YAPTIMI | EVET ( ) | HAYIR ( )
NOT:44-57 MADDELER BİNA TİPİ TRAFO İÇİNDİR
İŞ BU HAZIRLIK FORMU …….... /…..…... /………….. TARİHİNDE TANZİM VE İMZA EDİLMİŞTİR.
FENNİ MESUL
ELK MÜHENDİSİ

## Ek-13 TRAFO FATURASI TEYİT
TKM-23-01
TRAFO FATURASI TEYİT BELGESİ
………………………………………………………………………… nolu Tesisat Kabulüne İlişkin; ........./.......…./202.... tarih ve ………………………………… nolu fatura ile temin etmiş/edilmiş ve müdürlüğünüze ibraz etmiş olduğum faturada yer alan trafo bilgilerinin doğruluğunu beyan ederim. Bununla ilgili daha sonra doğacak ihtilaflı durumlarda beyan etmiş olduğum fatura ve trafo bilgileri ile ilgili tüm sorumluluklar tarafıma aittir.
Tarih
…….…/….…../202……
Elektrik Mühendisi Adı Soyadı
İmzası

## Ek-14 TKM-F-23 TEDAŞ 3.ŞAHIS
TKM-F-23
GEÇİCİ KABULE HAZIR TUTANAĞI
DAĞITIM ŞİRKETİ ADI | MERAM EDAŞ
İL/İLÇE
YÜKLENİCİ ADI
İŞİN ADI VE CİNSİ
TESİS PROJESİ ONAY TARİH VE SAYISI
TADİLAT PROJESİ ONAY TARİH VE SAYISI
İlgi : ......../......../............ tarihli dilekçe İlgi yazı ile ön kabul başvurusunda bulunulan .................................................... tesisinin geçici kabule hazır olup olmadığına dair ön incelemesi ....../......../............. tarihinde tarafımızca yapılmıştır.İşin sözleşmesine, onaylı projesine, yürürlükteki tüzük, yönetmelik,standartlar ve şartnamelere uygun olarak ......../........../............tarihinde tamamlandığı ve bu tarihte kabule hazır hale getirildiği tespit edilmiştir. Bu tutanak 07.05.1995 tarih ve 22280 sayılı Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği 'nin 6. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Medaş Adına |  | Yüklenici Adına
İmza |  | İmza
Ad Soyad |  | Ad Soyad
Görevi |  | Görevi