## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
K220499 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | MEDAS_OGAGTRF_169342 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:22:03 | 08.02.2020 00:22:04 | 0.00028 | 1 | 6976 | 0 | 0 | 0.00028 | 1.9533 | 0 | 0
K221063 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | MEDAS_OGAGTRF_171016 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 14:22:04 | 09.02.2020 14:22:05 | 0.00028 | 90 | 17871 | 0 | 0 | 0.0252 | 5.0039 | 0 | 0
K221144 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | MEDAS_OGAGTRF_169346 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 03:20:44 | 11.02.2020 03:22:19 | 0.02639 | 42 | 38873 | 0 | 0 | 1.1084 | 1025.8585 | 0 | 0
K223673 | 1 | KONYA | YUNAK | MEDAS_OGAGTRF_56906 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 02:19:18 | 16.02.2020 02:19:30 | 0.00333 | 22 | 4682 | 0 | 0 | 0.07326 | 15.5911 | 0 | 0
K223705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MEDAS_OGAGTRF_57462 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 09:53:42 | 16.02.2020 09:53:43 | 0.00028 | 35 | 16625 | 0 | 0 | 0.0098 | 4.655 | 0 | 0
1414521 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_32247 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 10:00:26 | 03.02.2020 14:44:26 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 653.1995
1414566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345400 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 10:00:52 | 02.02.2020 16:05:52 | 6.0833 | 1 | 341 | 1 | 76 | 6.0833 | 2074.4155 | 6.0833 | 462.3331
1414874 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_305722 , KONYA_HUCRE_305736 , KONYA_HUCRE_305737 , KONYA_HUCRE_305738 , KONYA_HUCRE_305741 , KONYA_HUCRE_305747 , KONYA_HUCRE_305749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 00:00:14 | 01.02.2020 01:14:14 | 1.2333 | 19 | 6915 | 192 | 30350 | 23.4333 | 8528.477 | 236.7994 | 37431.5655
1415188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_21974 , AKSARAY_ENHDIREK_28235 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 08:00:34 | 02.02.2020 09:11:34 | 1.1833 | 14 | 2977 | 119 | 252 | 16.5666 | 3522.7734 | 140.8163 | 298.1992
1415192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15262 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 09:00:42 | 02.02.2020 09:45:42 | 0.75 | 2 | 49 | 6 | 696 | 1.5 | 36.75 | 4.5 | 522
1415194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15261 , AKSARAY_ENHDIREK_2689 , AKSARAY_HUCRE_174020 , AKSARAY_HUCRE_333195 , AKSARAY_HUCRE_363395 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 10:00:27 | 02.02.2020 16:22:27 | 6.3667 | 30 | 3457 | 88 | 3351 | 191.0001 | 22009.5782 | 560.267 | 21334.7112
1415494 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265374 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 09:00:09 | 01.02.2020 11:33:09 | 2.55 | 0 | 295 | 0 | 5 | 0 | 752.25 | 0 | 12.75
1415526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265547 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 13:00:44 | 01.02.2020 15:59:44 | 2.9833 | 0 | 1096 | 0 | 11 | 0 | 3269.7297 | 0 | 32.8166
1417044 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3557 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 10:00:36 | 01.02.2020 13:39:36 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 365
1417051 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_17714 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 11:30:05 | 01.02.2020 14:58:05 | 3.4667 | 0 | 133 | 0 | 8 | 0 | 461.0671 | 0 | 27.7334
1417358 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_158076 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 09:05:14 | 02.02.2020 11:05:14 | 2 | 0 | 351 | 0 | 5 | 0 | 702 | 0 | 10
1417364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_158082 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 11:00:42 | 02.02.2020 13:00:42 | 2 | 0 | 361 | 0 | 7 | 0 | 722 | 0 | 14
1417383 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_158009 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 13:00:36 | 02.02.2020 14:36:36 | 1.6 | 0 | 172 | 0 | 2 | 0 | 275.2 | 0 | 3.2
1417396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260702 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 15:00:19 | 02.02.2020 16:53:19 | 1.8833 | 0 | 408 | 0 | 3 | 0 | 768.3986 | 0 | 5.65
1417507 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_245725 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 08:30:44 | 02.02.2020 16:11:44 | 7.6833 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 30.7333 | 23.05 | 76.8333
1417510 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_2566837 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 14:30:08 | 02.02.2020 15:28:08 | 0.96667 | 0 | 1062 | 0 | 17 | 0 | 1026.6035 | 0 | 16.4334
1417702 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_151871 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 12:00:07 | 03.02.2020 15:54:07 | 3.9 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 237.9 | 0
1417727 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_261202 , KONYA_TRAFOBINATIP_262227 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 09:00:27 | 01.02.2020 13:50:27 | 4.8333 | 0 | 802 | 0 | 2 | 0 | 3876.3307 | 0 | 9.6667
1418289 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260237 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 10:30:40 | 02.02.2020 11:59:40 | 1.4833 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 35.5999 | 0 | 2.9667
1418626 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_53750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 12:00:44 | 01.02.2020 12:14:44 | 0.23333 | 3 | 2732 | 28 | 1400 | 0.69999 | 637.4576 | 6.5332 | 326.662
1418630 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_53750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 12:00:37 | 04.02.2020 12:32:37 | 0.53333 | 3 | 2732 | 28 | 1400 | 1.6 | 1457.0576 | 14.9332 | 746.662
1418730 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_257348 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 10:00:48 | 01.02.2020 12:47:48 | 2.7833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.7499 | 0 | 0
1418944 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66719 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 13:00:32 | 01.02.2020 14:41:32 | 1.6833 | 0 | 0 | 3 | 634 | 0 | 0 | 5.05 | 1067.2312
1419517 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_22142 , KONYA_OGMUSDIREK_54052 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 09:00:26 | 01.02.2020 12:59:26 | 3.9833 | 0 | 222 | 0 | 12 | 0 | 884.2993 | 0 | 47.8
1419565 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_269798 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 09:30:24 | 01.02.2020 11:28:24 | 1.9667 | 0 | 802 | 0 | 122 | 0 | 1577.2693 | 0 | 239.9337
1419580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_135585 , KONYA_HUCRE_328071 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 09:00:55 | 02.02.2020 13:00:55 | 4 | 0 | 0 | 48 | 77 | 0 | 0 | 192 | 308
1419654 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_142111 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 10:00:56 | 02.02.2020 12:18:56 | 2.3 | 0 | 0 | 27 | 18 | 0 | 0 | 62.1 | 41.4
1419759 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_337878 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 10:00:17 | 01.02.2020 13:18:17 | 3.3 | 3 | 285 | 4 | 1525 | 9.9 | 940.5 | 13.2 | 5032.5
1419908 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6587 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 09:30:21 | 01.02.2020 10:37:21 | 1.1167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37.9668 | 0 | 0
1419968 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_15893 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 11:00:35 | 06.02.2020 15:59:35 | 4.9833 | 0 | 0 | 13 | 327 | 0 | 0 | 64.7833 | 1629.5489
1419970 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262371 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 09:00:57 | 06.02.2020 12:12:57 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8
1419972 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 13:00:35 | 06.02.2020 16:00:35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69
1419996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_98471 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 09:06:37 | 01.02.2020 10:06:37 | 1 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 184 | 0 | 1
1419997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94335 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 10:00:47 | 01.02.2020 10:41:47 | 0.68333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30.0665 | 0 | 0
1420058 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_174274 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 10:00:00 | 01.02.2020 14:03:00 | 4.05 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 105.3 | 0 | 0
1420109 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328420 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 10:00:36 | 02.02.2020 14:56:36 | 4.9333 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 59.2 | 34.5333
1420122 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_38118 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:00:23 | 03.02.2020 12:52:23 | 3.8667 | 0 | 3 | 0 | 340 | 0 | 11.6 | 0 | 1314.6678
1420147 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_87070 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 13:00:59 | 03.02.2020 14:42:59 | 1.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0
1420160 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_169445 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 10:00:54 | 04.02.2020 15:02:54 | 5.0333 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 60.4 | 35.2333
1420174 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_98502 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 09:30:50 | 01.02.2020 11:00:50 | 1.5 | 0 | 979 | 3 | 117 | 0 | 1468.5 | 4.5 | 175.5
1420194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261693 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 09:00:50 | 02.02.2020 12:50:50 | 3.8333 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 463.8329 | 0 | 0
1420196 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGHAT_919756 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 11:36:53 | 01.02.2020 12:42:53 | 1.1 | 2 | 911 | 0 | 4 | 2.2 | 1002.1 | 0 | 4.4
1420200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260843 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 13:00:34 | 02.02.2020 16:40:34 | 3.6667 | 0 | 1199 | 0 | 16 | 0 | 4396.3373 | 0 | 58.6667
1420204 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95576 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 13:30:19 | 01.02.2020 14:31:19 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2334
1420260 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 15:02:03 | 01.02.2020 15:50:03 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 34.4
1420271 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_28490 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 09:30:37 | 01.02.2020 10:24:37 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 290 | 0 | 0 | 0.9 | 261
1420320 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_336112 , KONYA_AGDIREK_469339 , KONYA_ENHDIREK_171182 , KONYA_OGMUSDIREK_12468 , KONYA_OGMUSDIREK_12554 , KONYA_OGMUSDIREK_15893 , KONYA_OGMUSDIREK_16489 , KONYA_OGMUSDIREK_18727 , KONYA_OGMUSDIREK_18728 , KONYA_OGMUSDIREK_53146 , KONYA_OGMUSDIREK_56171 , KONYA_OGMUSDIREK_57444 , KONYA_OGMUSDIREK_57544 , KONYA_OGMUSDIREK_59073 , KONYA_OGMUSDIREK_95645 , KONYA_OGMUSDIREK_95699 , KONYA_OGMUSDIREK_95707 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 10:00:42 | 01.02.2020 11:31:42 | 1.5167 | 1 | 1887 | 2 | 561 | 1.5167 | 2861.9563 | 3.0333 | 850.8519
1420377 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_65587 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 13:00:17 | 01.02.2020 13:52:17 | 0.86667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
1420378 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8411 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 10:30:27 | 01.02.2020 11:47:27 | 1.2833 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 42.3499 | 0 | 3.85
1420380 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14716 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 15:30:40 | 01.02.2020 16:30:40 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 2
1420381 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1100 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14335 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 14:30:47 | 01.02.2020 14:47:47 | 0.28333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11.6165 | 0 | 0
1420555 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_80209 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 17:00:51 | 01.02.2020 17:43:51 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7334 | 0 | 0
1420558 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGHAT_1041441 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 13:01:21 | 01.02.2020 14:42:21 | 1.6833 | 2 | 968 | 0 | 7 | 3.3667 | 1629.4634 | 0 | 11.7833
1420570 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_73126 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 09:30:07 | 02.02.2020 10:31:07 | 1.0167 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11.1834 | 0 | 1.0167
1420579 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_306521 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 09:00:27 | 02.02.2020 13:19:27 | 4.3167 | 0 | 2 | 16 | 702 | 0 | 8.6333 | 69.0667 | 3030.3023
1420580 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 11:30:26 | 02.02.2020 12:25:26 | 0.91667 | 0 | 159 | 0 | 2 | 0 | 145.7505 | 0 | 1.8333
1420581 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 13:30:19 | 02.02.2020 17:38:19 | 4.1333 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 301.7331 | 0 | 16.5333
1420590 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26387 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10078 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 09:00:10 | 02.02.2020 11:30:10 | 2.5 | 0 | 43 | 10 | 0 | 0 | 107.5 | 25 | 0
1420591 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9762 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 11:00:01 | 02.02.2020 16:01:01 | 5.0167 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 260.8668 | 0 | 10.0333
1420592 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_52082 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:00:38 | 03.02.2020 12:00:38 | 3 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0 | 3
1420593 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5598 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:00:38 | 03.02.2020 14:29:38 | 5.4833 | 0 | 86 | 2 | 6 | 0 | 471.5664 | 10.9667 | 32.9
1420605 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_29043 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 12:00:24 | 03.02.2020 12:59:24 | 0.98333 | 0 | 16 | 12 | 1205 | 0 | 15.7333 | 11.8 | 1184.9126
1420665 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_3197 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 13:00:34 | 02.02.2020 15:43:34 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.6
1420724 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4948 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 09:00:02 | 02.02.2020 09:47:02 | 0.78333 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 2.35 | 0 | 36.0332
1420725 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7272 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 10:00:45 | 02.02.2020 10:35:45 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333
1420726 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8755 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 10:45:22 | 02.02.2020 11:31:22 | 0.76667 | 0 | 50 | 0 | 57 | 0 | 38.3335 | 0 | 43.7002
1420727 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24872 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 14:00:36 | 02.02.2020 15:02:36 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49.5998
1420784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9624 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 12:30:01 | 03.02.2020 14:04:01 | 1.5667 | 0 | 381 | 14 | 153 | 0 | 596.9013 | 21.9334 | 239.7005
1420811 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_26039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 13:00:59 | 02.02.2020 15:06:59 | 2.1 | 0 | 0 | 9 | 233 | 0 | 0 | 18.9 | 489.3
1420979 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_23239 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 10:00:22 | 02.02.2020 14:56:22 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 310.7998
1420983 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65658 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 10:00:05 | 04.02.2020 15:00:05 | 5 | 0 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 465 | 10
1420985 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68761 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:00:28 | 03.02.2020 11:52:28 | 2.8667 | 0 | 0 | 55 | 354 | 0 | 0 | 157.6669 | 1014.8012
1420986 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68329 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 13:00:16 | 03.02.2020 15:00:16 | 2 | 0 | 3 | 131 | 703 | 0 | 6 | 262 | 1406
1420987 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_71239 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 14:00:20 | 02.02.2020 14:30:20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26
1420988 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_15434 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 15:00:42 | 02.02.2020 17:00:42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76
1421012 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326888 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 10:00:19 | 04.02.2020 15:48:19 | 5.8 | 0 | 838 | 0 | 103 | 0 | 4860.4 | 0 | 597.4
1421033 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_26688 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 07:00:54 | 03.02.2020 17:30:54 | 10.5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 52.5 | 31.5
1421034 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_26688 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 07:00:13 | 02.02.2020 16:55:13 | 9.9167 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 49.5834 | 29.75
1421035 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_5557 , NEVSEHIR_ENHDIREK_5560 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 07:00:37 | 02.02.2020 16:53:37 | 9.8833 | 0 | 1 | 59 | 12 | 0 | 9.8833 | 583.1165 | 118.6
1421071 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_8247 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 07:00:38 | 03.02.2020 17:32:38 | 10.5333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0
1421072 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_8247 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 07:00:48 | 02.02.2020 16:56:48 | 9.9333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0
1421093 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92010 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 10:00:04 | 05.02.2020 18:05:04 | 8.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0
1421096 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99003 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 10:00:07 | 07.02.2020 14:28:07 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4667
1421097 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99226 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 14:30:58 | 07.02.2020 17:59:58 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.7666
1421146 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_ENHDIREK_2214321 , KONYA_ENHDIREK_27562 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:00:15 | 07.02.2020 12:15:15 | 3.25 | 1 | 301 | 8 | 373 | 3.25 | 978.25 | 26 | 1212.25
1421152 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_23602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 07:00:33 | 04.02.2020 17:15:33 | 10.25 | 1 | 0 | 57 | 325 | 10.25 | 0 | 584.25 | 3331.25
1421153 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_23602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 07:00:40 | 03.02.2020 17:34:40 | 10.5667 | 1 | 0 | 57 | 325 | 10.5667 | 0 | 602.3002 | 3434.1678
1421173 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_5371 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 07:00:10 | 03.02.2020 17:29:10 | 10.4833 | 7 | 2 | 109 | 34 | 73.3833 | 20.9667 | 1142.683 | 356.4332
1421175 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_5371 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 07:00:35 | 04.02.2020 17:13:35 | 10.2167 | 7 | 2 | 109 | 34 | 71.5167 | 20.4333 | 1113.617 | 347.3668
1421232 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95978 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 09:30:40 | 02.02.2020 11:13:40 | 1.7167 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 17.1667 | 0 | 3.4333
1421244 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11599 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 07:00:30 | 06.02.2020 17:04:30 | 10.0667 | 14 | 3 | 206 | 65 | 140.9334 | 30.2 | 2073.734 | 654.3335
1421245 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11599 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 07:00:33 | 05.02.2020 18:55:33 | 11.9167 | 14 | 3 | 206 | 65 | 166.8334 | 35.75 | 2454.834 | 774.5835
1421246 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGHAT_664947 , AKSARAY_OGMUSDIREK_11898 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 11:00:56 | 03.02.2020 13:21:56 | 2.35 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4.7 | 28.2 | 0
1421253 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGHAT_2069602 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 10:00:28 | 03.02.2020 13:14:28 | 3.2333 | 0 | 1 | 0 | 364 | 0 | 3.2333 | 0 | 1176.9321
1421254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_108475 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 11:34:08 | 02.02.2020 13:34:08 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
1421255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95932 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 13:30:56 | 02.02.2020 14:01:56 | 0.51667 | 0 | 87 | 0 | 5 | 0 | 44.9503 | 0 | 2.5833
1421260 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95529 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 14:30:48 | 02.02.2020 16:00:48 | 1.5 | 0 | 33 | 0 | 18 | 0 | 49.5 | 0 | 27
1421357 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_160033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 07:06:26 | 06.02.2020 17:06:26 | 10 | 1 | 3 | 24 | 6 | 10 | 30 | 240 | 60
1421358 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_160033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 07:00:37 | 05.02.2020 18:57:37 | 11.95 | 1 | 3 | 24 | 6 | 11.95 | 35.85 | 286.8 | 71.7
1421359 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_339983 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 07:00:32 | 06.02.2020 17:02:32 | 10.0333 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 541.7998 | 20.0667
1421360 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_339983 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 07:00:51 | 05.02.2020 18:53:51 | 11.8833 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 641.6998 | 23.7667
1421361 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_17864 , NEVSEHIR_HUCRE_160032 , NEVSEHIR_HUCRE_346377 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 07:00:45 | 07.02.2020 18:44:45 | 11.7333 | 5 | 0 | 57 | 0 | 58.6666 | 0 | 668.7998 | 0
1421362 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_17864 , NEVSEHIR_HUCRE_160032 , NEVSEHIR_HUCRE_346377 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 07:00:17 | 08.02.2020 17:04:17 | 10.0667 | 5 | 0 | 57 | 0 | 50.3334 | 0 | 573.8002 | 0
1421393 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_331611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 07:15:43 | 07.02.2020 18:45:43 | 11.5 | 1 | 2 | 113 | 9 | 11.5 | 23 | 1299.5 | 103.5
1421394 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_331611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 07:01:57 | 08.02.2020 17:05:57 | 10.0667 | 1 | 2 | 113 | 9 | 10.0667 | 20.1333 | 1137.5337 | 90.6
1421397 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260882 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 10:00:19 | 02.02.2020 11:40:19 | 1.6667 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 36.6667 | 0 | 1.6667
1421472 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90563 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 10:00:27 | 05.02.2020 14:10:27 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 416.667
1421568 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_40773 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:00:09 | 03.02.2020 10:53:09 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833
1422281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_58358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:02:14 | 03.02.2020 10:07:14 | 1.0833 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 359.6656 | 0 | 0
1422348 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_3381 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 10:00:18 | 03.02.2020 10:50:18 | 0.83333 | 1 | 10 | 7 | 421 | 0.83333 | 8.3333 | 5.8333 | 350.8319
1422356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_65541 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 11:00:00 | 03.02.2020 13:14:00 | 2.2333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 187.5997 | 0 | 0
1422357 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_58369 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 13:15:03 | 03.02.2020 14:06:03 | 0.85 | 0 | 416 | 0 | 1 | 0 | 353.6 | 0 | 0.85
1422400 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_53979 , NEVSEHIR_ENHDIREK_53980 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 07:00:57 | 09.02.2020 16:54:57 | 9.9 | 2 | 1452 | 90 | 3925 | 19.8 | 14374.8 | 891 | 38857.5
1422406 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_53979 , NEVSEHIR_ENHDIREK_53980 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 07:00:54 | 10.02.2020 18:55:54 | 11.9167 | 2 | 1452 | 90 | 3925 | 23.8333 | 17303.0048 | 1072.5003 | 46772.9298
1422423 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68329 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 15:00:45 | 03.02.2020 17:26:45 | 2.4333 | 0 | 3 | 131 | 703 | 0 | 7.3 | 318.7662 | 1710.631
1422437 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279014 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 02:00:49 | 04.02.2020 02:36:49 | 0.6 | 0 | 1915 | 0 | 2341 | 0 | 1149 | 0 | 1404.6
1422444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_147502 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 14:30:07 | 03.02.2020 14:58:07 | 0.46667 | 0 | 581 | 0 | 1 | 0 | 271.1353 | 0 | 0.46667
1422445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_58387 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:00:50 | 04.02.2020 09:44:50 | 0.73333 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 336.5985 | 0 | 0
1422446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57451 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 14:30:40 | 04.02.2020 15:00:40 | 0.5 | 0 | 505 | 0 | 1 | 0 | 252.5 | 0 | 0.5
1422447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_61530 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 13:00:11 | 04.02.2020 13:44:11 | 0.73333 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 365.9317 | 0 | 0
1422449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_59481 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 10:30:11 | 04.02.2020 11:13:11 | 0.71667 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 514.5691 | 0 | 0
1422455 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15726 , KONYA_OGMUSDIREK_95625 , KONYA_OGMUSDIREK_95645 , KONYA_OGMUSDIREK_95684 , KONYA_OGMUSDIREK_95707 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:00:01 | 03.02.2020 13:03:01 | 4.05 | 0 | 559 | 0 | 77 | 0 | 2263.95 | 0 | 311.85
1422462 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_95699 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 13:00:54 | 03.02.2020 15:33:54 | 2.55 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 193.8 | 0 | 7.65
1422483 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_14330 , KONYA_OGMUSDIREK_38927 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 10:00:39 | 03.02.2020 14:45:39 | 4.75 | 0 | 214 | 0 | 19 | 0 | 1016.5 | 0 | 90.25
1422484 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3560 , KONYA_OGMUSDIREK_43058 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 10:00:35 | 04.02.2020 13:08:35 | 3.1333 | 0 | 217 | 0 | 48 | 0 | 679.9326 | 0 | 150.3998
1422485 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3173 , KONYA_OGMUSDIREK_4408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 10:00:18 | 05.02.2020 13:37:18 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 506.3338
1422487 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43029 , KONYA_OGMUSDIREK_43369 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 10:00:35 | 07.02.2020 15:30:35 | 5.5 | 0 | 314 | 0 | 37 | 0 | 1727 | 0 | 203.5
1422488 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3555 , KONYA_OGMUSDIREK_43079 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 10:00:14 | 08.02.2020 13:47:14 | 3.7833 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 3.7833 | 0 | 219.4331
1422489 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_66541 , KONYA_OGMUSDIREK_43071 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 10:10:58 | 09.02.2020 13:36:58 | 3.4333 | 0 | 3 | 0 | 305 | 0 | 10.3 | 0 | 1047.1656
1422516 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_13080 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 15:00:41 | 02.02.2020 16:47:41 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 213.9996
1422549 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265552 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:00:51 | 03.02.2020 10:32:51 | 1.5333 | 0 | 1644 | 0 | 25 | 0 | 2520.7945 | 0 | 38.3332
1422550 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29037 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:01:42 | 03.02.2020 12:01:42 | 3 | 0 | 392 | 0 | 31 | 0 | 1176 | 0 | 93
1422603 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265549 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 13:05:01 | 03.02.2020 14:47:01 | 1.7 | 0 | 1088 | 0 | 40 | 0 | 1849.6 | 0 | 68
1422614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_147099 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 15:30:18 | 03.02.2020 17:28:18 | 1.9667 | 0 | 850 | 0 | 2 | 0 | 1671.6695 | 0 | 3.9333
1422626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_147098 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:00:21 | 04.02.2020 11:02:21 | 2.0333 | 0 | 510 | 0 | 7 | 0 | 1036.9983 | 0 | 14.2333
1422648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_54859 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 16:00:01 | 04.02.2020 17:31:01 | 1.5167 | 0 | 976 | 0 | 7 | 0 | 1480.2699 | 0 | 10.6167
1422649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57513 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 13:00:14 | 04.02.2020 15:16:14 | 2.2667 | 0 | 952 | 0 | 12 | 0 | 2157.8698 | 0 | 27.2
1422685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260780 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 15:43:55 | 05.02.2020 18:21:55 | 2.6333 | 0 | 1183 | 0 | 19 | 0 | 3115.2294 | 0 | 50.0333
1422689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265555 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 13:00:33 | 05.02.2020 14:27:33 | 1.45 | 0 | 592 | 0 | 114 | 0 | 858.4 | 0 | 165.3
1422690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57384 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 09:00:54 | 05.02.2020 11:14:54 | 2.2333 | 0 | 567 | 0 | 8 | 0 | 1266.2981 | 0 | 17.8666
1422718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261568 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 13:00:21 | 06.02.2020 14:14:21 | 1.2333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 171.4329 | 0 | 0
1422719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_155625 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 09:05:20 | 06.02.2020 11:02:20 | 1.95 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 742.95 | 0 | 0
1422729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55153 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 15:54:14 | 06.02.2020 16:54:14 | 1 | 0 | 906 | 0 | 49 | 0 | 906 | 0 | 49
1422731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260405 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:00:11 | 07.02.2020 10:01:11 | 1.0167 | 0 | 731 | 0 | 5 | 0 | 743.1858 | 0 | 5.0834
1422750 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57258 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 13:30:29 | 07.02.2020 15:09:29 | 1.65 | 0 | 546 | 0 | 10 | 0 | 900.9 | 0 | 16.5
1422921 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_170619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 10:00:48 | 03.02.2020 10:59:48 | 0.98333 | 0 | 3 | 129 | 60 | 0 | 2.95 | 126.8496 | 58.9998
1422924 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_197540 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 11:00:13 | 03.02.2020 12:33:13 | 1.55 | 0 | 0 | 121 | 18 | 0 | 0 | 187.55 | 27.9
1423088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_5310 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 17:00:16 | 03.02.2020 17:58:16 | 0.96667 | 0 | 84 | 0 | 14 | 0 | 81.2003 | 0 | 13.5334
1423112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_36823 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:00:00 | 04.02.2020 12:00:00 | 3 | 2 | 500 | 2 | 0 | 6 | 1500 | 6 | 0
1423193 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_53930 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 10:02:48 | 05.02.2020 13:02:48 | 3 | 0 | 81 | 0 | 15 | 0 | 243 | 0 | 45
1423194 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_21765 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 10:00:52 | 04.02.2020 15:11:52 | 5.1833 | 0 | 119 | 0 | 9 | 0 | 616.8163 | 0 | 46.65
1423276 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2233853 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 10:00:35 | 04.02.2020 15:05:35 | 5.0833 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 40.6666 | 15.25
1423372 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100558 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 15:00:13 | 03.02.2020 16:32:13 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333
1423373 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99225 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 10:30:44 | 03.02.2020 14:49:44 | 4.3167 | 0 | 1 | 0 | 219 | 0 | 4.3167 | 0 | 945.3507
1423671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_56668 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 00:46:00 | 01.02.2020 01:30:00 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
1423678 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_318054 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN BASINÇTAN AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:04:30 | 01.02.2020 02:26:00 | 1.3583 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 305.6243 | 0 | 0
1423683 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_341387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:07:15 | 01.02.2020 01:39:00 | 0.52917 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 7.9375 | 10.5834
1423694 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_63958 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 06:53:29 | 01.02.2020 09:02:00 | 2.1419 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.8452 | 0 | 0
1423704 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 07:34:32 | 01.02.2020 09:17:00 | 1.7078 | 1 | 780 | 0 | 14 | 1.7078 | 1332.0684 | 0 | 23.9089
1423712 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_149518 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 07:45:11 | 01.02.2020 09:46:00 | 2.0136 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 308.0823 | 0 | 0
1423714 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 07:50:54 | 01.02.2020 09:05:00 | 1.235 | 0 | 0 | 26 | 3495 | 0 | 0 | 32.11 | 4316.325
1423718 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_8486 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 08:05:02 | 01.02.2020 08:34:00 | 0.48278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48278 | 0 | 0
1423744 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_60138 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 08:50:54 | 01.02.2020 11:04:00 | 2.2183 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 137.5365
1423754 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_79078 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 10:00:15 | 04.02.2020 17:31:15 | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1390.5839
1423759 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78234 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 10:01:22 | 04.02.2020 18:02:22 | 8.0167 | 3 | 3325 | 22 | 3372 | 24.05 | 26655.4277 | 176.3667 | 27032.2112
1423761 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516084940 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 09:21:36 | 01.02.2020 09:38:00 | 0.27333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54666 | 0 | 0
1423772 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516197699 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 09:28:45 | 01.02.2020 10:19:00 | 0.8375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8375
1423787 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55462 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 09:54:34 | 01.02.2020 10:18:00 | 0.39056 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 64.0518 | 0 | 0.39056
1423790 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_456447 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 09:55:43 | 01.02.2020 15:36:00 | 5.6714 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 215.5128
1423793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78584 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:02:36 | 01.02.2020 11:07:00 | 1.0733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0
1423794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_60888 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:03:31 | 01.02.2020 17:00:00 | 6.9414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9414 | 0 | 0
1423798 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580157412 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:07:43 | 01.02.2020 10:50:00 | 0.70472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70472 | 0 | 0
1423802 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:18:01 | 01.02.2020 10:56:00 | 0.63306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63306
1423815 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580241574 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:37:25 | 01.02.2020 11:04:00 | 0.44306 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.2918 | 0 | 0
1423818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_215863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:39:25 | 01.02.2020 12:12:00 | 1.5431 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.1459
1423827 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98649 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:52:25 | 01.02.2020 13:07:00 | 2.2431 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 65.0487 | 0 | 0
1423828 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_45621 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:52:53 | 01.02.2020 11:30:00 | 0.61861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2372
1423829 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_518147158 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:56:16 | 01.02.2020 11:57:00 | 1.0122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0855 | 0 | 0
1423832 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_142636 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:59:56 | 01.02.2020 11:53:00 | 0.88444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88444
1423841 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88635623 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:07:04 | 01.02.2020 12:36:00 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4822
1423842 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95172 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:11:35 | 01.02.2020 11:40:00 | 0.47361 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 98.5109
1423854 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4801 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:18:42 | 01.02.2020 12:05:00 | 0.77167 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 221.4693
1423855 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_72073 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:24:48 | 01.02.2020 16:59:00 | 5.57 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 94.69 | 0 | 0
1423856 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516196551 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:25:18 | 01.02.2020 12:01:00 | 0.595 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 0
1423870 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_13133 , KONYA_OGMUSDIREK_13134 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 08:00:58 | 04.02.2020 18:46:58 | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 4134.4013
1423871 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_71448 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:44:02 | 01.02.2020 12:34:00 | 0.83278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3311 | 0 | 0
1423897 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_13076 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 10:00:13 | 04.02.2020 11:04:13 | 1.0667 | 0 | 423 | 3 | 19 | 0 | 451.2014 | 3.2 | 20.2667
1423906 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_63958 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 12:25:31 | 01.02.2020 13:27:00 | 1.0247 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.3214 | 0 | 0
1423908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_58951 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 13:15:09 | 06.02.2020 14:03:09 | 0.8 | 0 | 431 | 0 | 1 | 0 | 344.8 | 0 | 0.8
1423910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265339 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 10:30:00 | 06.02.2020 11:30:00 | 1 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 2
1423911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_263445 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 09:09:31 | 06.02.2020 10:04:31 | 0.91667 | 0 | 595 | 0 | 2 | 0 | 545.4186 | 0 | 1.8333
1423912 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_61882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 13:00:27 | 05.02.2020 13:40:27 | 0.66667 | 0 | 332 | 0 | 2 | 0 | 221.3344 | 0 | 1.3333
1423913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_64869 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 10:30:38 | 05.02.2020 11:17:38 | 0.78333 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 259.2822 | 0 | 0
1423914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_146318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 09:00:05 | 05.02.2020 09:36:05 | 0.6 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0
1423922 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_86379 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 12:41:08 | 01.02.2020 13:51:00 | 1.1644 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6444 | 0 | 0
1423924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57458 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 14:30:16 | 05.02.2020 15:08:16 | 0.63333 | 0 | 568 | 0 | 3 | 0 | 359.7314 | 0 | 1.9
1423931 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_132964 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 10:00:09 | 04.02.2020 10:33:09 | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0.55 | 53.9
1423932 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2231408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:02:25 | 10.02.2020 11:03:25 | 1.0167 | 0 | 0 | 178 | 30 | 0 | 0 | 180.9673 | 30.5001
1423934 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580249114 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 12:59:18 | 01.02.2020 15:26:00 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.89
1423939 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20095 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:04:47 | 01.02.2020 13:52:00 | 0.78694 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 75.5462
1423941 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516338708 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:05:05 | 01.02.2020 15:27:00 | 2.3653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3653
1423952 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340195 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:05:22 | 01.02.2020 15:41:00 | 2.5939 | 0 | 0 | 2 | 390 | 0 | 0 | 5.1878 | 1011.6171
1423955 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23763 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:20:40 | 01.02.2020 13:43:00 | 0.37222 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 61.0441
1423957 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1984 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_59411 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:00:46 | 04.02.2020 15:00:46 | 6 | 0 | 2 | 1 | 57 | 0 | 12 | 6 | 342
1423958 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_641046 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 09:00:12 | 05.02.2020 14:21:12 | 5.35 | 0 | 283 | 7 | 97 | 0 | 1514.05 | 37.45 | 518.95
1423965 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_70258 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:29:41 | 01.02.2020 15:35:00 | 2.0886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0886 | 0 | 0
1423972 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279014 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 02:00:28 | 05.02.2020 02:25:28 | 0.41667 | 0 | 1915 | 0 | 2341 | 0 | 797.923 | 0 | 975.4245
1423973 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148895 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 14:01:00 | 04.02.2020 14:54:00 | 0.88333 | 0 | 126 | 0 | 245 | 0 | 111.2996 | 0 | 216.4159
1423974 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148401 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 14:01:41 | 04.02.2020 14:55:41 | 0.9 | 0 | 175 | 0 | 402 | 0 | 157.5 | 0 | 361.8
1423976 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262170 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 14:00:44 | 04.02.2020 14:57:44 | 0.95 | 0 | 64 | 0 | 141 | 0 | 60.8 | 0 | 133.95
1423977 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_280302 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 14:00:04 | 04.02.2020 15:00:04 | 1 | 0 | 55 | 0 | 421 | 0 | 55 | 0 | 421
1423979 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_265313 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 12:46:51 | 01.02.2020 14:37:00 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.0749
1423988 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516362136 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:52:06 | 01.02.2020 14:28:00 | 0.59833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59833 | 0 | 0
1424001 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:58:07 | 01.02.2020 17:21:00 | 3.3814 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 439.5807
1424004 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_48229 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 14:00:51 | 01.02.2020 15:34:00 | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5525
1424006 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_28687 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:00:03 | 01.02.2020 15:09:00 | 2.1492 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 165.4861
1424008 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_356941 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:09:31 | 01.02.2020 14:31:00 | 1.3581 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 1999.0643 | 0 | 0
1424011 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_33432 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 14:07:10 | 01.02.2020 15:01:00 | 0.89722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7944 | 0 | 0
1424016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78584 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 14:11:55 | 01.02.2020 15:31:00 | 1.3181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3181 | 0 | 0
1424020 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580157412 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 14:20:41 | 01.02.2020 15:06:00 | 0.75528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75528 | 0 | 0
1424029 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516433924 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 14:28:21 | 01.02.2020 17:18:00 | 2.8275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8275
1424035 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35417 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 14:40:01 | 01.02.2020 15:45:00 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 87.7279
1424061 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_470860 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 15:22:18 | 01.02.2020 17:38:00 | 2.2617 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 76.8968 | 0 | 0
1424077 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10443 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 15:42:26 | 01.02.2020 17:28:00 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5566
1424086 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_63958 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 14:02:59 | 01.02.2020 17:16:00 | 3.2169 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.8202 | 0 | 0
1424088 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2263 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 16:00:43 | 01.02.2020 17:25:00 | 1.4047 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 150.305 | 0 | 0
1424102 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516291746 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 16:16:42 | 01.02.2020 17:55:00 | 1.6383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6383
1424108 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39942 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 16:27:55 | 01.02.2020 17:06:00 | 0.63472 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.5986
1424111 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516228574 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 16:31:36 | 01.02.2020 16:51:00 | 0.32333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2633 | 0 | 0
1424120 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99010 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 16:40:58 | 01.02.2020 18:34:00 | 1.8839 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.5617 | 0 | 0
1424129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_207036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 16:36:01 | 01.02.2020 17:56:00 | 1.3331 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 114.6432 | 0 | 0
1424155 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516297203 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:02:50 | 01.02.2020 18:04:00 | 1.0194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0194
1424156 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580314903 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:03:29 | 01.02.2020 19:20:00 | 2.2753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2753
1424168 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_182156 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:18:38 | 01.02.2020 18:00:00 | 0.68944 | 0 | 0 | 300 | 37 | 0 | 0 | 206.832 | 25.5093
1424172 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516242091 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:19:01 | 01.02.2020 20:16:00 | 2.9497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9497 | 0 | 0
1424175 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_171596 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:13:53 | 01.02.2020 22:39:00 | 5.4186 | 0 | 0 | 13 | 976 | 0 | 0 | 70.4419 | 5288.5634
1424192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_143602 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:36:45 | 01.02.2020 20:05:00 | 2.4708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4708 | 0 | 0
1424196 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118625 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:39:37 | 01.02.2020 19:25:00 | 1.7564 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2947 | 0 | 0
1424203 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_55531 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:46:56 | 01.02.2020 18:19:00 | 0.53444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53444 | 0 | 0
1424209 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185317 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:49:59 | 01.02.2020 19:24:00 | 1.5669 | 0 | 0 | 48 | 811 | 0 | 0 | 75.2131 | 1270.7883
1424211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_61411 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:54:16 | 01.02.2020 21:13:00 | 3.3122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1855 | 0 | 0
1424219 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 18:05:20 | 01.02.2020 22:18:00 | 4.2111 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1444.4107 | 0 | 0
1424231 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34607 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 18:17:11 | 01.02.2020 19:17:00 | 0.99694 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.951
1424252 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_26766 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 18:36:22 | 01.02.2020 19:37:00 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0211
1424284 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_267595 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 19:34:05 | 01.02.2020 20:50:00 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.3056
1424305 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_66323 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 20:50:50 | 01.02.2020 21:18:00 | 0.45278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45278 | 0 | 0
1424316 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_10722 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 21:37:15 | 01.02.2020 23:22:00 | 1.7458 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2208 | 0 | 0
1424319 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7852 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 21:47:03 | 01.02.2020 22:14:00 | 0.44917 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 47.612 | 0 | 0
1424330 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_336827 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 22:57:22 | 02.02.2020 00:19:00 | 1.3606 | 0 | 0 | 11 | 1834 | 0 | 0 | 14.9662 | 2495.267
1424332 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34607 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 23:03:29 | 01.02.2020 23:52:58 | 0.82472 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.1955
1424338 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516303591 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 23:58:14 | 02.02.2020 02:26:00 | 2.4628 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3883
1424349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2020 03:32:19 | 02.02.2020 04:31:00 | 0.97806 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 1357.5473 | 0 | 0
1424357 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_96278 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 06:23:35 | 02.02.2020 12:49:00 | 6.4236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.118 | 0 | 0
1424360 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_126873 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 06:35:28 | 02.02.2020 08:25:00 | 1.8256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8256
1424371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_30115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 07:58:18 | 02.02.2020 09:29:00 | 1.5117 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.5117 | 0 | 7.5583
1424372 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274041 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 07:54:10 | 02.02.2020 08:26:00 | 0.53056 | 12 | 3316 | 5 | 574 | 6.3667 | 1759.337 | 2.6528 | 304.5414
1424374 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_8879 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 08:00:27 | 02.02.2020 08:44:00 | 0.72583 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.6133 | 0 | 0
1424376 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_334468 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2020 06:51:25 | 02.02.2020 08:28:00 | 1.6097 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 78.8763 | 0 | 0
1424392 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28238 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 08:54:20 | 02.02.2020 09:36:00 | 0.69444 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.0554
1424397 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_59970 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 09:03:19 | 02.02.2020 10:43:00 | 1.6614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6614
1424399 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24290 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 09:07:03 | 02.02.2020 11:05:00 | 1.9658 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 241.7971
1424431 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_130994 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 09:36:11 | 02.02.2020 11:21:00 | 1.7469 | 0 | 0 | 12 | 388 | 0 | 0 | 20.9633 | 677.8127
1424442 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_31326 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 09:44:50 | 02.02.2020 11:30:00 | 1.7528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2695 | 0 | 0
1424509 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_381857 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 10:38:39 | 02.02.2020 11:37:00 | 0.9725 | 0 | 0 | 3 | 1327 | 0 | 0 | 2.9175 | 1290.5075
1424523 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_44255 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 10:58:46 | 02.02.2020 12:11:00 | 1.2039 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8156 | 0
1424537 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_62810 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 11:08:49 | 02.02.2020 14:02:00 | 2.8864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8864 | 0 | 0
1424538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_51537 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 11:08:56 | 02.02.2020 13:30:00 | 2.3511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3511 | 0 | 0
1424545 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516181010 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 11:16:01 | 02.02.2020 12:15:00 | 0.98306 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.5596 | 0 | 0
1424555 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_64989 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 11:41:18 | 02.02.2020 12:29:00 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.795
1424556 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_63550 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 10:55:49 | 02.02.2020 12:12:00 | 1.2697 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.4275
1424561 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516206691 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 11:46:53 | 02.02.2020 13:54:00 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.593
1424597 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 12:03:12 | 02.02.2020 13:51:00 | 1.7967 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 616.2578 | 0 | 0
1424603 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_7179 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 12:16:37 | 02.02.2020 13:29:00 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 59.1131
1424618 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40408 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 11:59:26 | 02.02.2020 12:49:00 | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 51.2188
1424621 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_8404 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 12:37:25 | 02.02.2020 12:53:00 | 0.25972 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 37.9191
1424644 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175841 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 11:56:42 | 02.02.2020 16:31:00 | 4.5717 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 41.145 | 45.7167
1424645 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261966 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:22:23 | 02.02.2020 14:23:00 | 1.0103 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 641.5278 | 0 | 0
1424654 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362560 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:25:01 | 02.02.2020 13:55:00 | 0.49972 | 4 | 4198 | 3 | 8 | 1.9989 | 2097.8246 | 1.4992 | 3.9978
1424660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:41:59 | 02.02.2020 17:00:00 | 3.3003 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1148.4974 | 0 | 0
1424663 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_120684 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:45:51 | 02.02.2020 18:54:00 | 5.1358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1358 | 0 | 0
1424666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_62235 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:47:18 | 02.02.2020 17:59:00 | 4.195 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.73 | 0 | 0
1424668 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_4173 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:51:08 | 02.02.2020 16:20:00 | 2.4811 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 210.8944
1424671 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52499 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:50:37 | 02.02.2020 16:26:00 | 2.5897 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.2047
1424677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322893 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:52:50 | 02.02.2020 16:38:00 | 2.7528 | 17 | 7 | 37 | 15 | 46.7973 | 19.2695 | 101.8529 | 41.2917
1424686 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGPANOBOX_960 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:32:40 | 02.02.2020 15:35:00 | 2.0389 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 144.7612 | 0 | 0
1424704 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327257 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 15:00:38 | 02.02.2020 16:00:00 | 0.98944 | 3 | 353 | 3 | 17 | 2.9683 | 349.2723 | 2.9683 | 16.8205
1424708 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63019 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 15:08:01 | 02.02.2020 17:34:00 | 2.4331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4331
1424709 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262184 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 15:10:41 | 02.02.2020 18:20:00 | 3.1553 | 2 | 0 | 58 | 9 | 6.3106 | 0 | 183.0062 | 28.3975
1424715 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516242815 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 15:24:57 | 02.02.2020 16:20:00 | 0.9175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0
1424717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_13138 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 15:24:06 | 02.02.2020 17:20:00 | 1.9317 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 144.8752 | 0 | 0
1424723 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516051302 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 15:31:35 | 02.02.2020 16:48:00 | 1.2736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2736 | 0 | 0
1424726 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516400657 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 15:34:44 | 02.02.2020 16:16:00 | 0.68778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68778 | 0 | 0
1424728 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249977 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 15:39:18 | 02.02.2020 17:07:00 | 1.4617 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9233
1424730 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_148032 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 15:40:29 | 09.02.2020 16:28:29 | 0.8 | 0 | 229 | 0 | 2 | 0 | 183.2 | 0 | 1.6
1424731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260897 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 13:20:16 | 09.02.2020 14:16:16 | 0.93333 | 0 | 279 | 0 | 2 | 0 | 260.3991 | 0 | 1.8667
1424732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57379 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 09:00:17 | 09.02.2020 10:22:17 | 1.3667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 273.334 | 0 | 0
1424733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260982 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 15:30:14 | 08.02.2020 17:16:14 | 1.7667 | 0 | 1190 | 0 | 27 | 0 | 2102.3373 | 0 | 47.7001
1424734 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57227 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 13:00:48 | 08.02.2020 14:33:48 | 1.55 | 0 | 612 | 0 | 42 | 0 | 948.6 | 0 | 65.1
1424735 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260967 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 09:00:17 | 08.02.2020 11:25:17 | 2.4167 | 0 | 601 | 0 | 5 | 0 | 1452.4187 | 0 | 12.0833
1424736 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57247 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 15:34:52 | 07.02.2020 16:34:52 | 1 | 0 | 872 | 0 | 28 | 0 | 872 | 0 | 28
1424740 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 15:49:30 | 02.02.2020 17:21:00 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.15
1424745 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137138 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 15:52:41 | 02.02.2020 17:11:00 | 1.3053 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 56.127 | 0 | 0
1424755 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580165792 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:03:28 | 02.02.2020 17:56:00 | 1.8756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8756
1424762 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249243 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:14:59 | 02.02.2020 19:14:00 | 2.9836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9836
1424768 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516310504 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:24:57 | 02.02.2020 17:06:00 | 0.68417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68417
1424772 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11905 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:37:18 | 02.02.2020 17:22:00 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.745
1424775 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_457787 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:41:28 | 02.02.2020 19:04:00 | 2.3756 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 178.167
1424779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2769 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:51:12 | 02.02.2020 20:39:00 | 3.7967 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.5933 | 0 | 53.1534
1424783 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580299899 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:57:22 | 02.02.2020 18:54:00 | 1.9439 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8878
1424784 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516389743 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:57:40 | 02.02.2020 17:15:00 | 0.28889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28889 | 0 | 0
1424785 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516425504 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:58:58 | 02.02.2020 17:39:00 | 0.66722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3344 | 0 | 0
1424786 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11602 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:59:42 | 02.02.2020 21:01:00 | 4.0217 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.2384 | 0 | 0
1424787 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516360805 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:00:23 | 02.02.2020 18:16:00 | 1.2603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5206 | 0 | 0
1424789 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:10:03 | 02.02.2020 18:13:00 | 1.0492 | 0 | 120 | 0 | 33 | 0 | 125.9004 | 0 | 34.6226
1424797 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_377502 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:14:55 | 02.02.2020 18:12:00 | 0.95139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8542
1424800 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_45322 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:16:49 | 02.02.2020 19:05:00 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 355.2028
1424803 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_34646 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:19:33 | 02.02.2020 17:55:00 | 0.59083 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 39.5856
1424824 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516250029 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:53:10 | 02.02.2020 20:01:00 | 2.1306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1306
1424846 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61868 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 18:16:25 | 02.02.2020 20:05:00 | 1.8097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8097 | 0 | 0
1424848 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_112065 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 18:22:31 | 02.02.2020 19:30:00 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.6214
1424849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_47218 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 18:24:20 | 02.02.2020 18:57:00 | 0.54444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
1424855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74638 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 18:41:32 | 02.02.2020 21:41:00 | 2.9911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9911 | 0 | 0
1424857 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516299294 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 18:50:05 | 02.02.2020 20:01:00 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1819
1424858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516287954 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 18:49:57 | 02.02.2020 19:53:00 | 1.0508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1017 | 0 | 0
1424863 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4939 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 18:52:34 | 02.02.2020 19:26:00 | 0.55722 | 0 | 151 | 0 | 6 | 0 | 84.1402 | 0 | 3.3433
1424864 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516366086 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 18:53:50 | 02.02.2020 19:16:00 | 0.36944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36944 | 0 | 0
1424874 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_156649 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 19:17:11 | 02.02.2020 20:10:00 | 0.88028 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 201.5841 | 0 | 0
1424875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_40063 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2020 19:24:06 | 02.02.2020 21:04:00 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 357.975
1424877 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_259947 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 19:30:19 | 02.02.2020 20:38:00 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41.7382
1424883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_15943 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 19:49:32 | 02.02.2020 20:27:00 | 0.62444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2489 | 0 | 0
1424896 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56783 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 20:26:27 | 02.02.2020 20:37:00 | 0.17583 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5.6266
1424913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_393858 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 21:48:39 | 02.02.2020 22:27:00 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.4226
1424914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 21:53:43 | 02.02.2020 22:21:00 | 0.45472 | 1 | 0 | 40 | 3193 | 0.45472 | 0 | 18.1888 | 1451.921
1424915 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349848 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 21:53:44 | 02.02.2020 22:30:00 | 0.60444 | 0 | 0 | 54 | 4025 | 0 | 0 | 32.6398 | 2432.871
1424920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_15943 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 22:35:40 | 03.02.2020 01:39:00 | 3.0556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1111 | 0 | 0
1424928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 07:03:02 | 03.02.2020 11:35:00 | 4.5328 | 1 | 0 | 40 | 3193 | 4.5328 | 0 | 181.3112 | 14473.1665
1424934 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_86204 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 23:30:38 | 03.02.2020 00:45:00 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4366
1425000 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516071059 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 07:09:06 | 03.02.2020 09:37:00 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.465
1425030 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261046 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 08:17:56 | 03.02.2020 09:25:00 | 1.1178 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 73.7735 | 0 | 0
1425036 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 08:19:48 | 03.02.2020 10:29:42 | 2.165 | 0 | 0 | 121 | 18 | 0 | 0 | 261.965 | 38.97
1425047 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_96278 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 08:39:21 | 03.02.2020 13:59:00 | 5.3275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.6375 | 0 | 0
1425052 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61540 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 08:44:52 | 03.02.2020 10:37:00 | 1.8689 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2133 | 0 | 0
1425082 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_55092 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 09:07:48 | 03.02.2020 13:33:00 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.42
1425086 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94244 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 09:14:57 | 03.02.2020 10:09:00 | 0.90083 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 240.5216
1425087 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580254522 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 09:14:46 | 03.02.2020 11:01:00 | 1.7706 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3117 | 0 | 0
1425089 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61868 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 09:15:28 | 03.02.2020 16:02:00 | 6.7756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7756 | 0 | 0
1425092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_60655 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:08:25 | 07.02.2020 09:55:25 | 0.78333 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 159.016 | 0 | 0
1425093 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57466 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 10:30:50 | 07.02.2020 11:14:50 | 0.73333 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 167.9326 | 0 | 0
1425094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261230 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 13:05:30 | 07.02.2020 13:50:30 | 0.75 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 216.75 | 0 | 0
1425095 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 14:30:01 | 07.02.2020 15:50:01 | 1.3333 | 0 | 267 | 0 | 3 | 0 | 355.9991 | 0 | 4
1425096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_58348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 09:10:58 | 08.02.2020 10:01:58 | 0.85 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 312.8 | 0 | 0
1425097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_263441 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 10:30:50 | 08.02.2020 10:58:50 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
1425101 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516111682 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 09:21:46 | 03.02.2020 10:40:00 | 1.3039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3039 | 0 | 0
1425103 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_58884 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 14:30:29 | 06.02.2020 15:02:29 | 0.53333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.2666 | 0 | 0
1425104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_86033 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 09:25:57 | 03.02.2020 14:46:00 | 5.3342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3342
1425123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18185 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 09:43:21 | 03.02.2020 10:46:00 | 1.0442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1325 | 0 | 0
1425128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_76188 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 09:57:47 | 03.02.2020 12:47:00 | 2.8203 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.742 | 0 | 0
1425130 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:00:23 | 03.02.2020 12:00:00 | 1.9936 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 927.0286
1425134 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4877 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 07:00:33 | 08.02.2020 17:07:33 | 10.1167 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 445.1335 | 0 | 20.2333
1425135 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4877 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 07:00:46 | 07.02.2020 18:50:46 | 11.8333 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 520.6665 | 0 | 23.6667
1425144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46418 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:13:04 | 03.02.2020 11:01:00 | 0.79889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5922 | 0 | 0
1425148 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516189824 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:21:22 | 03.02.2020 11:49:00 | 1.4606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9211 | 0 | 0
1425158 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516349962 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:30:51 | 03.02.2020 12:22:00 | 1.8525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8525 | 0 | 0
1425169 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_264963 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:10:15 | 03.02.2020 13:32:00 | 3.3625 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1173.5125 | 0 | 0
1425177 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516260718 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:50:32 | 03.02.2020 13:56:00 | 3.0911 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2733
1425182 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_50091 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:52:03 | 03.02.2020 11:25:00 | 0.54917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | 0 | 0
1425221 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516103849 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 11:05:50 | 03.02.2020 11:49:00 | 0.71944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71944 | 0 | 0
1425222 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_11710 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 09:30:34 | 06.02.2020 11:33:34 | 2.05 | 0 | 476 | 0 | 5 | 0 | 975.8 | 0 | 10.25
1425224 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_196586 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 09:30:42 | 08.02.2020 13:21:42 | 3.85 | 0 | 1146 | 1 | 757 | 0 | 4412.1 | 3.85 | 2914.45
1425225 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516417418 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 11:08:10 | 03.02.2020 12:47:00 | 1.6472 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9417
1425244 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_33710 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 11:20:25 | 03.02.2020 12:43:00 | 1.3764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7528 | 0 | 0
1425265 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13503 , KIRSEHIR_ENHDIREK_9852 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 09:00:00 | 08.02.2020 17:00:00 | 8 | 0 | 2 | 6 | 954 | 0 | 16 | 48 | 7632
1425275 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8637944 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 11:55:15 | 03.02.2020 12:23:00 | 0.4625 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0
1425281 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3084 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 10:00:24 | 06.02.2020 12:02:24 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 79.2999
1425285 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_12276 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 12:11:42 | 03.02.2020 13:34:00 | 1.3717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0
1425289 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_29893 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 12:15:04 | 03.02.2020 14:34:00 | 2.3156 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 576.5744
1425291 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_8758 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 12:16:32 | 03.02.2020 15:34:00 | 3.2911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2911 | 0 | 0
1425305 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 12:34:01 | 03.02.2020 16:31:00 | 3.9497 | 0 | 0 | 64 | 208 | 0 | 0 | 252.7821 | 821.5418
1425317 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580253517 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 12:46:54 | 03.02.2020 18:15:00 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4683
1425322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_316176 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 09:30:00 | 06.02.2020 10:30:00 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
1425325 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516109647 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 12:56:26 | 03.02.2020 13:46:00 | 0.82611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3044 | 0 | 0
1425337 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_84615 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 11:00:02 | 06.02.2020 13:14:02 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 156.3331
1425339 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_324904 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 10:10:31 | 07.02.2020 11:27:31 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.9499
1425346 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45475 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 12:54:40 | 03.02.2020 15:22:00 | 2.4556 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 370.7896 | 0 | 0
1425347 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_97702 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 13:25:11 | 03.02.2020 14:10:08 | 0.74917 | 0 | 20 | 0 | 47 | 0 | 14.9834 | 0 | 35.211
1425350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_260623 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 13:27:11 | 03.02.2020 14:29:00 | 1.0303 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 110.24 | 0 | 0
1425353 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_353773 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 13:27:30 | 03.02.2020 14:11:00 | 0.725 | 1 | 1117 | 0 | 42 | 0.725 | 809.825 | 0 | 30.45
1425354 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_146073 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:00:16 | 10.02.2020 10:44:16 | 0.73333 | 0 | 2 | 78 | 9 | 0 | 1.4667 | 57.1997 | 6.6
1425360 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377186 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 13:33:59 | 03.02.2020 16:56:00 | 3.3669 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9355 | 0
1425367 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 13:18:36 | 03.02.2020 14:27:00 | 1.14 | 0 | 0 | 1 | 792 | 0 | 0 | 1.14 | 902.88
1425369 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_232771 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 13:46:10 | 03.02.2020 14:48:00 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1528
1425371 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_21218 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 13:48:39 | 03.02.2020 15:39:00 | 1.8392 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 145.2944
1425398 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329897 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:12:16 | 03.02.2020 17:42:00 | 3.4956 | 0 | 0 | 23 | 229 | 0 | 0 | 80.3979 | 800.4832
1425407 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325494 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:17:14 | 03.02.2020 14:39:00 | 0.36278 | 6 | 461 | 1 | 84 | 2.1767 | 167.2416 | 0.36278 | 30.4735
1425419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_287024 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:00:17 | 03.02.2020 15:19:00 | 1.3119 | 1 | 2 | 0 | 114 | 1.3119 | 2.6239 | 0 | 149.5612
1425438 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_389502 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:42:22 | 03.02.2020 15:52:00 | 1.1606 | 1 | 1938 | 0 | 11 | 1.1606 | 2249.1653 | 0 | 12.7662
1425440 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_80743 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:46:57 | 03.02.2020 15:32:00 | 0.75083 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31.5349
1425452 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516450338 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:57:58 | 03.02.2020 16:56:00 | 1.9672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9017 | 0 | 0
1425460 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516326481 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.02.2020 15:01:24 | 03.02.2020 15:21:00 | 0.32667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32667 | 0 | 0
1425463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334250 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:54:18 | 03.02.2020 15:29:00 | 0.57833 | 55 | 5700 | 688 | 5934 | 31.8082 | 3296.481 | 397.891 | 3431.8102
1425491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_29485 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 10:00:44 | 06.02.2020 11:30:44 | 1.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
1425492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_27099 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 13:00:29 | 06.02.2020 15:15:29 | 2.25 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 258.75 | 0 | 0
1425493 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32369 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 16:00:58 | 06.02.2020 16:58:58 | 0.96667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.3001 | 0 | 0
1425495 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31712 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:00:35 | 07.02.2020 12:51:35 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65.45
1425496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_123112 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 13:00:24 | 07.02.2020 13:56:24 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3333
1425498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32570 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 14:00:20 | 07.02.2020 15:58:20 | 1.9667 | 0 | 21 | 0 | 103 | 0 | 41.3001 | 0 | 202.567
1425499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44295 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 09:00:03 | 08.02.2020 10:00:03 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0
1425500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10329 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 10:30:31 | 08.02.2020 12:22:31 | 1.8667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 98.9335 | 0 | 0
1425503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334267 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:57:41 | 03.02.2020 15:41:00 | 0.72194 | 8 | 5 | 8 | 0 | 5.7755 | 3.6097 | 5.7755 | 0
1425518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_53769 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 12:00:58 | 11.02.2020 15:31:58 | 3.5167 | 39 | 689 | 349 | 431 | 137.1501 | 2422.9856 | 1227.3178 | 1515.6848
1425522 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_100285 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 15:31:38 | 03.02.2020 16:54:00 | 1.3728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7456
1425523 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_51240 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 15:51:54 | 03.02.2020 17:22:00 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.505
1425526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:59:55 | 03.02.2020 16:45:00 | 1.7514 | 0 | 94 | 0 | 14 | 0 | 164.6307 | 0 | 24.5195
1425538 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333377 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 16:04:15 | 03.02.2020 17:48:00 | 1.7292 | 4 | 225 | 0 | 0 | 6.9167 | 389.0632 | 0 | 0
1425552 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4218 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 16:19:52 | 03.02.2020 17:46:00 | 1.4356 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 28.7112 | 0 | 11.4845
1425559 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360632 , KONYA_HUCRE_360633 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 00:10:04 | 06.02.2020 00:19:04 | 0.15 | 51 | 3522 | 1524 | 1917 | 7.65 | 528.3 | 228.6 | 287.55
1425560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_37056 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 16:26:09 | 03.02.2020 17:49:00 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 57.9949
1425564 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516334579 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 16:30:43 | 03.02.2020 17:53:00 | 1.3714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3714
1425569 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_50092 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 16:36:33 | 03.02.2020 16:57:00 | 0.34083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0225 | 0 | 0
1425571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_47353 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 16:37:39 | 03.02.2020 18:09:00 | 1.5225 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.8375 | 0 | 0
1425579 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325494 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 16:30:20 | 03.02.2020 16:50:21 | 0.33361 | 6 | 461 | 1 | 84 | 2.0017 | 153.7942 | 0.33361 | 28.0232
1425586 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_117454 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 16:45:13 | 03.02.2020 18:20:00 | 1.5797 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.9566 | 0 | 0
1425625 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_96167 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 09:31:54 | 08.02.2020 12:19:54 | 2.8 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 | 19.6
1425626 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_82582 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 17:03:13 | 03.02.2020 18:09:00 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0964
1425627 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_142712 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 17:03:21 | 03.02.2020 17:58:00 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 41.8982
1425638 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10551 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 10:00:51 | 07.02.2020 14:03:51 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 113.4
1425643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57198 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2020 17:15:52 | 03.02.2020 17:39:00 | 0.38556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38556 | 0 | 0
1425645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2020 17:16:18 | 03.02.2020 18:53:00 | 1.6117 | 0 | 0 | 13 | 648 | 0 | 0 | 20.9517 | 1044.3622
1425649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 17:19:52 | 03.02.2020 18:22:00 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 52.8136
1425658 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_54670 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 17:31:16 | 03.02.2020 20:12:00 | 2.6789 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 318.7879
1425661 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_53906 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 09:30:46 | 06.02.2020 11:27:46 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.5
1425670 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_658584 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 09:00:36 | 06.02.2020 09:48:36 | 0.8 | 0 | 277 | 0 | 2208 | 0 | 221.6 | 0 | 1766.4
1425685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_40063 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 17:58:00 | 03.02.2020 20:49:00 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 612.75
1425686 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:03:00 | 03.02.2020 20:19:00 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 1017.7348
1425690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_17386 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:05:19 | 03.02.2020 21:08:00 | 3.0447 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.6261
1425698 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_2717 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:21:08 | 03.02.2020 19:09:00 | 0.79778 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 176.3094 | 0 | 0
1425704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57198 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:24:46 | 03.02.2020 19:35:00 | 1.1706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1706 | 0 | 0
1425706 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171684 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:26:17 | 03.02.2020 19:45:00 | 1.3119 | 0 | 0 | 3 | 162 | 0 | 0 | 3.9358 | 212.5343
1425712 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516297286 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:32:23 | 03.02.2020 19:43:00 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1769
1425722 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516177700 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:48:23 | 03.02.2020 19:13:00 | 0.41028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0514 | 0 | 0
1425732 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516182271 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:58:29 | 03.02.2020 19:41:00 | 0.70861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70861 | 0 | 0
1425735 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_192062 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:59:16 | 03.02.2020 19:55:00 | 0.92889 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.5067
1425740 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_59964 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:09:01 | 03.02.2020 20:45:00 | 1.5997 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 427.1252 | 0 | 0
1425744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516185335 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:12:24 | 03.02.2020 20:03:00 | 0.84333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 0
1425747 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516251058 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:20:34 | 03.02.2020 20:28:00 | 1.1239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1239 | 0 | 0
1425754 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580162539 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:31:39 | 03.02.2020 21:09:00 | 1.6225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1125 | 0 | 0
1425757 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516055892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:33:57 | 03.02.2020 21:49:00 | 2.2508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2508
1425763 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21155 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:44:55 | 03.02.2020 20:33:00 | 0.80139 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 149.0585 | 0 | 0
1425764 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16685 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:46:32 | 03.02.2020 21:11:00 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 104.1757
1425765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_26281 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:47:04 | 03.02.2020 22:00:00 | 2.2156 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.3712
1425772 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_71519 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 20:02:51 | 03.02.2020 21:38:00 | 1.5858 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 120.5231
1425773 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_30769 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 20:02:34 | 03.02.2020 21:22:00 | 1.3239 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.915 | 0 | 0
1425787 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_336827 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 20:41:16 | 03.02.2020 22:29:00 | 1.7956 | 0 | 0 | 11 | 1834 | 0 | 0 | 19.7512 | 3293.057
1425788 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_31947 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 21:04:55 | 03.02.2020 21:50:00 | 0.75139 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 84.1557 | 0 | 0
1425815 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 22:25:12 | 03.02.2020 23:26:00 | 1.0133 | 0 | 147 | 0 | 32 | 0 | 148.9595 | 0 | 32.4266
1425817 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_145189 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 22:31:18 | 03.02.2020 23:30:01 | 0.97861 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.2941 | 0 | 0
1425820 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_34849 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 22:52:34 | 03.02.2020 23:41:17 | 0.81194 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 43.0328
1425823 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_372731 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 23:08:18 | 03.02.2020 23:47:00 | 0.645 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 186.405 | 0 | 0
1425836 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16701 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 23:52:47 | 04.02.2020 01:08:00 | 1.2536 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.833 | 0 | 0
1425843 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_21414 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 00:44:12 | 04.02.2020 01:35:00 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.7801
1425846 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_23090 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 01:14:37 | 04.02.2020 02:43:00 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4731
1425885 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260556 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2020 06:56:17 | 04.02.2020 07:48:00 | 0.86194 | 10 | 1007 | 0 | 0 | 8.6194 | 867.9736 | 0 | 0
1425888 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5778 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 07:04:28 | 04.02.2020 08:53:00 | 1.8089 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 289.4224 | 0 | 0
1425889 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2020 06:39:44 | 04.02.2020 12:03:00 | 5.3878 | 0 | 0 | 4 | 509 | 0 | 0 | 21.5511 | 2742.38
1425890 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_326486 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 03:55:32 | 04.02.2020 08:42:00 | 4.7744 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 4.7744 | 458.3462
1425895 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349186 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 07:29:24 | 04.02.2020 08:22:00 | 0.87667 | 1 | 780 | 0 | 14 | 0.87667 | 683.8026 | 0 | 12.2734
1425913 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_134429 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 07:47:59 | 04.02.2020 09:47:00 | 1.9836 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 138.8527
1425917 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516325071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 07:50:58 | 04.02.2020 09:14:00 | 1.3839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3839 | 0 | 0
1425918 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329267 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 07:45:19 | 04.02.2020 11:37:00 | 3.8614 | 0 | 0 | 8 | 514 | 0 | 0 | 30.8911 | 1984.7545
1425923 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_60112 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 08:04:31 | 04.02.2020 09:41:00 | 1.6081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6081 | 0 | 0
1425924 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516425146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 08:12:34 | 04.02.2020 09:21:00 | 1.1406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5622 | 0 | 0
1425930 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 08:16:47 | 04.02.2020 08:50:04 | 0.55472 | 2 | 2238 | 1 | 4 | 1.1094 | 1241.4634 | 0.55472 | 2.2189
1425936 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 07:58:15 | 04.02.2020 09:37:00 | 1.6458 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 82.2915 | 0 | 0
1425943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118625 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2020 08:30:17 | 04.02.2020 10:53:00 | 2.3786 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6503 | 0 | 0
1425949 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGHAT_2535231 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 13:00:37 | 06.02.2020 16:39:37 | 3.65 | 0 | 141 | 0 | 40 | 0 | 514.65 | 0 | 146
1425952 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580259884 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 08:36:01 | 04.02.2020 11:52:00 | 3.2664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7992 | 0 | 0
1425955 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_13242 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 08:40:38 | 04.02.2020 09:20:00 | 0.65611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.1539 | 0 | 0
1425956 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_13533 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 08:42:12 | 04.02.2020 09:32:00 | 0.83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
1425958 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516228897 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 08:42:54 | 04.02.2020 09:17:00 | 0.56833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56833 | 0 | 0
1425962 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_62487 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 08:43:54 | 04.02.2020 11:24:00 | 2.6683 | 0 | 36 | 0 | 14 | 0 | 96.0599 | 0 | 37.3566
1425964 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_67693 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 08:47:32 | 04.02.2020 12:03:00 | 3.2578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2578
1425976 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_2753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 08:27:09 | 04.02.2020 09:55:00 | 1.4642 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.2834 | 0 | 0
1425989 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_26380 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:09:45 | 04.02.2020 09:35:00 | 0.42083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42083 | 0 | 0
1426013 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_324121 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:22:28 | 04.02.2020 10:50:00 | 1.4589 | 3 | 2725 | 21 | 5969 | 4.3767 | 3975.4752 | 30.6367 | 8708.1144
1426014 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346562 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:20:33 | 04.02.2020 15:04:00 | 5.7242 | 0 | 0 | 7 | 3301 | 0 | 0 | 40.0692 | 18895.4852
1426023 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516181907 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:32:50 | 04.02.2020 12:30:00 | 2.9528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9528 | 0 | 0
1426028 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_265794 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:38:20 | 04.02.2020 11:49:00 | 2.1778 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 681.6451 | 0 | 0
1426049 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_60130 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:52:30 | 04.02.2020 11:25:00 | 1.5417 | 0 | 612 | 0 | 1 | 0 | 943.502 | 0 | 1.5417
1426074 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1104 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:00:31 | 07.02.2020 11:47:31 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 300.5996
1426075 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580262051 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:13:30 | 04.02.2020 11:15:00 | 1.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0
1426082 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_344229 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:40:48 | 05.02.2020 22:17:20 | 2.6089 | 6 | 2612 | 48 | 5554 | 15.6533 | 6814.4207 | 125.2267 | 14489.7751
1426083 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344940 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 10:00:26 | 08.02.2020 11:09:26 | 1.15 | 0 | 622 | 0 | 2835 | 0 | 715.3 | 0 | 3260.25
1426087 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_13532 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:17:23 | 04.02.2020 10:53:00 | 0.59361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 0 | 0
1426107 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516246404 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:28:59 | 04.02.2020 11:55:00 | 1.4336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8672
1426118 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362545 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:19:05 | 04.02.2020 11:18:00 | 0.98194 | 0 | 0 | 1 | 838 | 0 | 0 | 0.98194 | 822.8657
1426142 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:25:41 | 04.02.2020 11:21:00 | 0.92194 | 0 | 0 | 2 | 418 | 0 | 0 | 1.8439 | 385.3709
1426143 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_89970 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:01:56 | 04.02.2020 11:21:00 | 1.3178 | 0 | 0 | 1 | 442 | 0 | 0 | 1.3178 | 582.4588
1426146 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_93230 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:43:52 | 04.02.2020 11:31:00 | 0.78556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5711 | 0 | 0
1426147 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39110 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:46:10 | 04.02.2020 11:31:00 | 0.74722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74722
1426148 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_11288 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 14:00:00 | 07.02.2020 16:00:00 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2
1426175 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580234442 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:07:38 | 04.02.2020 11:57:00 | 0.82278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82278
1426189 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_149865 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:19:41 | 04.02.2020 12:13:00 | 0.88861 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 33.7672 | 0 | 1.7772
1426206 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_38937 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:34:49 | 04.02.2020 18:05:00 | 6.5031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0061 | 0 | 0
1426213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_74912 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:38:19 | 04.02.2020 12:19:00 | 0.67806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3903 | 0 | 0
1426217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88642732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:41:55 | 04.02.2020 12:26:00 | 0.73472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73472 | 0 | 0
1426219 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580260017 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:42:05 | 04.02.2020 13:38:00 | 1.9319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9319
1426222 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_168904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 10:00:58 | 12.02.2020 13:22:58 | 3.3667 | 0 | 0 | 11 | 100 | 0 | 0 | 37.0334 | 336.667
1426224 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516098148 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:50:04 | 04.02.2020 13:06:00 | 1.2656 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.1867 | 0 | 0
1426233 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65520 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:58:37 | 04.02.2020 14:01:00 | 2.0397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0397
1426248 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13764 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:09:46 | 04.02.2020 12:51:00 | 0.68722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7489 | 0 | 0
1426254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118625 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:16:45 | 04.02.2020 15:18:00 | 3.0208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1458 | 0 | 0
1426258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_32974 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:21:06 | 04.02.2020 13:24:00 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0483
1426267 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_72644 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 11:37:18 | 03.02.2020 13:35:00 | 1.9617 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 78.4668
1426283 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516087985 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:31:20 | 04.02.2020 17:40:00 | 5.1444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2889 | 0 | 0
1426286 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:33:04 | 04.02.2020 12:55:00 | 0.36556 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14.988
1426287 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516364769 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:34:42 | 04.02.2020 17:19:00 | 4.7383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.215 | 0 | 0
1426291 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516048350 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:44:29 | 04.02.2020 13:20:00 | 0.59194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59194 | 0 | 0
1426297 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580262051 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:44:44 | 04.02.2020 13:07:00 | 0.37111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37111 | 0 | 0
1426300 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516445840 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:56:27 | 04.02.2020 13:51:00 | 0.90917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90917 | 0 | 0
1426318 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185579 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 13:07:58 | 04.02.2020 15:08:00 | 2.0006 | 0 | 0 | 1 | 825 | 0 | 0 | 2.0006 | 1650.462
1426323 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360699 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2020 13:15:37 | 04.02.2020 13:59:53 | 0.73778 | 9 | 43 | 0 | 0 | 6.64 | 31.7245 | 0 | 0
1426325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_788 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 13:11:01 | 04.02.2020 14:07:00 | 0.93306 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 107.3019 | 0 | 0
1426338 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_318459 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:57:50 | 04.02.2020 15:05:00 | 2.1194 | 6 | 50 | 0 | 0 | 12.7166 | 105.972 | 0 | 0
1426341 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380908 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 13:32:42 | 04.02.2020 14:38:00 | 1.0883 | 0 | 0 | 18 | 130 | 0 | 0 | 19.5899 | 141.4829
1426361 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_60130 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 13:50:52 | 04.02.2020 14:19:00 | 0.46889 | 0 | 612 | 0 | 1 | 0 | 286.9607 | 0 | 0.46889
1426365 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 13:55:07 | 04.02.2020 15:52:00 | 1.9481 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 112.9875 | 0 | 0
1426385 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_122278 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:14:50 | 04.02.2020 14:54:00 | 0.65278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65278 | 0 | 0
1426389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_39026 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:20:50 | 04.02.2020 15:08:00 | 0.78611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5722 | 0 | 0
1426398 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155436 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:21:24 | 04.02.2020 14:43:00 | 0.36 | 2 | 687 | 0 | 0 | 0.72 | 247.32 | 0 | 0
1426401 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20726 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:20:01 | 04.02.2020 16:15:00 | 1.9164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8328 | 0 | 0
1426445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_79280 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:51:46 | 04.02.2020 18:07:00 | 3.2539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2539 | 0 | 0
1426448 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10240 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:00:05 | 07.02.2020 09:38:05 | 0.63333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32.9332 | 0 | 0
1426466 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_57231 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:43:36 | 04.02.2020 16:16:00 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.9
1426478 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516315185 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 15:24:01 | 04.02.2020 16:46:00 | 1.3664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3664 | 0 | 0
1426485 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_31817 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 15:28:44 | 04.02.2020 16:47:00 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.4799
1426496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_126427 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:30:15 | 04.02.2020 16:17:00 | 1.7792 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.7001 | 0 | 0
1426505 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_67427 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 15:49:07 | 04.02.2020 16:26:00 | 0.61472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61472 | 0 | 0
1426514 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_19305 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 16:04:54 | 04.02.2020 17:35:00 | 1.5017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.505 | 0 | 0
1426523 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_324121 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 16:14:24 | 04.02.2020 17:10:00 | 0.92667 | 3 | 2725 | 21 | 5969 | 2.78 | 2525.1757 | 19.4601 | 5531.2932
1426543 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_53622 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 10:00:17 | 07.02.2020 10:25:17 | 0.41667 | 0 | 0 | 4 | 293 | 0 | 0 | 1.6667 | 122.0843
1426559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:45:54 | 07.02.2020 16:45:54 | 7 | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 266 | 0 | 70
1426560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 10:00:45 | 07.02.2020 16:48:45 | 6.8 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 142.8 | 0 | 115.6
1426561 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95529 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 11:30:00 | 07.02.2020 16:37:00 | 5.1167 | 0 | 33 | 0 | 18 | 0 | 168.8501 | 0 | 92.1001
1426564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_126427 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.02.2020 16:43:08 | 04.02.2020 18:17:00 | 1.5644 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.5466 | 0 | 0
1426566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93451 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 14:00:42 | 07.02.2020 16:38:42 | 2.6333 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2.6333 | 0 | 23.7
1426571 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94856 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 16:30:38 | 07.02.2020 16:40:38 | 0.16667 | 0 | 66 | 0 | 9 | 0 | 11.0002 | 0 | 1.5
1426581 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_36506 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 10:30:47 | 09.02.2020 11:40:47 | 1.1667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0
1426622 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516247550 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 17:10:01 | 04.02.2020 19:00:00 | 1.8331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8331
1426626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516089368 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 17:13:52 | 05.02.2020 00:13:00 | 6.9856 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 195.5957 | 0 | 0
1426629 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36561 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:00:00 | 12.02.2020 14:15:00 | 5.25 | 20 | 0 | 60 | 345 | 105 | 0 | 315 | 1811.25
1426637 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_1516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 17:28:48 | 04.02.2020 18:15:00 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36.96
1426642 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_8265 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 17:42:34 | 04.02.2020 17:55:00 | 0.20722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41444 | 0 | 0
1426647 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_42578 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 10:00:19 | 07.02.2020 10:49:19 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.25
1426655 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_126036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 17:52:11 | 04.02.2020 18:31:00 | 0.64694 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5878
1426677 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516181768 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 18:15:19 | 04.02.2020 19:01:00 | 0.76139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0456 | 0 | 0
1426684 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_3274 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 18:21:03 | 04.02.2020 19:03:00 | 0.69917 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.3817 | 0 | 0
1426692 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516276468 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 18:31:24 | 04.02.2020 19:11:00 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
1426693 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.02.2020 18:32:22 | 04.02.2020 19:39:00 | 1.1106 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 38.8696 | 0 | 7.7739
1426697 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312839 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 18:35:15 | 04.02.2020 18:52:00 | 0.27917 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 65.0466
1426698 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 09:00:52 | 11.02.2020 10:58:52 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 175 | 0 | 11.8 | 0 | 344.1673
1426699 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_4111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:00:00 | 07.02.2020 11:00:00 | 2 | 0 | 52 | 0 | 13 | 0 | 104 | 0 | 26
1426704 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 18:39:22 | 04.02.2020 19:38:00 | 0.97722 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 167.1046
1426707 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5984 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 18:43:07 | 04.02.2020 20:10:00 | 1.4481 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 99.9161
1426712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_61923 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.02.2020 18:53:35 | 04.02.2020 21:11:00 | 2.2903 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.032 | 0 | 0
1426725 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_346404 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 19:02:57 | 04.02.2020 20:05:00 | 1.0342 | 0 | 0 | 262 | 1122 | 0 | 0 | 270.9525 | 1160.3387
1426738 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516374064 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 19:30:03 | 04.02.2020 20:02:00 | 0.5325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5325 | 0 | 0
1426741 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_41174 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 19:33:28 | 04.02.2020 20:42:00 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2844
1426743 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_22142 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 19:40:58 | 04.02.2020 20:01:00 | 0.33389 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 19.0317 | 0 | 0
1426755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_57641 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 20:02:13 | 04.02.2020 22:15:00 | 2.2131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2131 | 0 | 0
1426758 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516366030 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 20:05:04 | 04.02.2020 21:09:00 | 1.0656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 0 | 0
1426764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388853 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 20:06:58 | 04.02.2020 20:30:00 | 0.38389 | 47 | 11377 | 0 | 0 | 18.0428 | 4367.5165 | 0 | 0
1426787 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_137840 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 21:14:34 | 04.02.2020 21:42:00 | 0.45722 | 2 | 1684 | 0 | 0 | 0.91444 | 769.9585 | 0 | 0
1426791 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_53160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 21:23:54 | 04.02.2020 22:54:00 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 187.7088
1426794 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_64533 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 20:55:34 | 04.02.2020 21:46:00 | 0.84056 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 474.0758 | 0 | 0
1426796 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_388348 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 21:47:17 | 05.02.2020 01:32:00 | 3.7453 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 194.7546
1426797 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_94206 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 21:49:21 | 04.02.2020 23:08:51 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 159
1426804 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_1283 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 22:10:23 | 04.02.2020 23:16:00 | 1.0936 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 429.7887 | 0 | 0
1426805 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_9316 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 22:23:55 | 04.02.2020 23:01:00 | 0.61806 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
1426808 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_324904 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 22:33:36 | 05.02.2020 01:41:00 | 3.1233 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65.5899
1426812 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388853 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 22:39:27 | 04.02.2020 22:54:00 | 0.2425 | 47 | 11377 | 0 | 0 | 11.3975 | 2758.9225 | 0 | 0
1426814 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580315286 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 22:54:22 | 04.02.2020 23:40:00 | 0.76056 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.9295 | 0 | 0
1426818 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422512 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 23:06:02 | 05.02.2020 00:00:00 | 0.89944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6983 | 0 | 0
1426842 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_142944 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 01:17:24 | 05.02.2020 02:12:00 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.57
1426845 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27757 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 01:21:56 | 05.02.2020 02:51:00 | 1.4844 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 69.7687 | 0 | 2.9689
1426851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1481 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 01:48:12 | 05.02.2020 09:29:00 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1198.08
1426857 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98822 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 07:07:29 | 05.02.2020 09:38:26 | 2.5158 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 749.7173
1426868 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_267192 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 03:13:45 | 05.02.2020 05:32:17 | 2.3089 | 3 | 3810 | 31 | 3254 | 6.9267 | 8796.8709 | 71.5756 | 7513.1281
1426872 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_71969 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 03:23:43 | 05.02.2020 04:36:00 | 1.2047 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 39.7558
1426878 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_66227 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 03:38:25 | 05.02.2020 04:23:00 | 0.74306 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 36.4099 | 0 | 2.9722
1426891 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_135839 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 04:26:32 | 05.02.2020 05:36:00 | 1.1578 | 1 | 3050 | 0 | 0 | 1.1578 | 3531.229 | 0 | 0
1426898 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 05:23:50 | 05.02.2020 06:33:00 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 54.1807
1426907 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348012 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 05:51:48 | 05.02.2020 07:18:00 | 1.4367 | 1 | 2010 | 0 | 5 | 1.4367 | 2887.7067 | 0 | 7.1833
1426913 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_53071 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 05:57:58 | 05.02.2020 07:39:09 | 1.6864 | 0 | 0 | 12 | 1062 | 0 | 0 | 20.2367 | 1790.9462
1426914 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_53849 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 04:56:06 | 05.02.2020 07:04:00 | 2.1317 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 66.0818
1426918 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_65349 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 06:18:57 | 05.02.2020 07:32:00 | 1.2175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 0
1426923 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516250509 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 06:32:27 | 05.02.2020 08:04:00 | 1.5258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5258
1426932 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_24937 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 06:58:03 | 05.02.2020 07:37:00 | 0.64917 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 62.3203 | 0 | 0
1426956 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259621 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 07:19:20 | 05.02.2020 09:11:00 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 299.6387
1426957 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_106844 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 07:27:27 | 05.02.2020 08:29:00 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0258
1426961 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516048237 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 07:32:28 | 05.02.2020 08:50:00 | 1.2922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2922 | 0 | 0
1426962 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_187556 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 06:50:52 | 05.02.2020 08:01:00 | 1.1689 | 0 | 0 | 5 | 2768 | 0 | 0 | 5.8445 | 3235.4875
1426984 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516130758 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 07:57:11 | 05.02.2020 10:05:00 | 2.1303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1303 | 0 | 0
1426987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_685 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 07:41:10 | 05.02.2020 09:03:00 | 1.3639 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 107.7473 | 0 | 0
1426988 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_71519 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:02:58 | 05.02.2020 10:28:00 | 2.4172 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 183.7087
1426990 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_78646 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:04:09 | 05.02.2020 09:50:00 | 1.7642 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88.2085 | 0 | 0
1426994 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_166771 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:10:03 | 05.02.2020 09:17:00 | 1.1158 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 72.5289
1426996 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_52474 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:11:17 | 05.02.2020 08:55:00 | 0.72861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72861
1426999 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61063 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:11:40 | 05.02.2020 10:09:00 | 1.9556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9556 | 0 | 0
1427000 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_16254 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:11:56 | 05.02.2020 08:51:00 | 0.65111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9533 | 0 | 0
1427014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 07:33:48 | 05.02.2020 10:06:53 | 2.5514 | 0 | 0 | 4 | 1368 | 0 | 0 | 10.2056 | 3490.3015
1427027 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338733 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN HAVA ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:26:04 | 05.02.2020 09:38:00 | 1.1989 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.7678 | 0 | 0
1427028 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_1500 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:28:51 | 05.02.2020 10:17:00 | 1.8025 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.4325 | 0 | 0
1427029 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_18845 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 07:32:25 | 05.02.2020 09:27:00 | 1.9097 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 135.5901
1427042 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36056 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:43:53 | 05.02.2020 09:57:00 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 56.0561
1427044 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_103249 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:44:38 | 05.02.2020 09:18:00 | 0.55611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1122
1427046 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3799 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:48:23 | 05.02.2020 11:21:59 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.6
1427048 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516075227 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:51:30 | 05.02.2020 09:44:00 | 0.875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 0
1427071 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_88611 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:13:36 | 05.02.2020 11:33:00 | 2.3233 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 76.6699
1427073 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5984 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:14:56 | 05.02.2020 10:17:00 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 71.3764
1427091 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270677 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:11:32 | 05.02.2020 18:52:13 | 7.6781 | 0 | 0 | 39 | 4218 | 0 | 0 | 299.4443 | 32386.0571
1427094 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_395066 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 09:00:34 | 08.02.2020 11:07:34 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.4
1427102 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_21488 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:00:38 | 10.02.2020 12:11:38 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66.8499
1427104 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1483 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 09:00:15 | 11.02.2020 12:08:15 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 231.8664
1427106 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_11071 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:33:55 | 05.02.2020 10:17:00 | 0.71806 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28.0043
1427108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8484 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:24:59 | 05.02.2020 11:45:00 | 2.3336 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 51.3394
1427120 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:41:02 | 05.02.2020 11:24:00 | 1.7161 | 0 | 0 | 39 | 253 | 0 | 0 | 66.9283 | 434.1758
1427125 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_52558 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:41:50 | 05.02.2020 10:53:00 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 311.9469
1427126 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:43:08 | 05.02.2020 11:02:00 | 1.3144 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 202.4238
1427130 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:43:37 | 05.02.2020 10:22:00 | 0.63972 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.478 | 0
1427132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_14318 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:45:07 | 05.02.2020 10:45:00 | 0.99806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99806 | 0 | 0
1427135 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_67891 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:47:42 | 05.02.2020 11:38:00 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.9582
1427138 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_10036 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:48:37 | 05.02.2020 11:48:00 | 1.9897 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 185.044
1427142 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_56834 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:49:04 | 05.02.2020 10:36:00 | 0.78222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5644
1427145 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60736 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:50:06 | 05.02.2020 10:43:00 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32.6218
1427154 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_280219 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:51:56 | 05.02.2020 10:54:00 | 1.0344 | 4 | 1680 | 44 | 3725 | 4.1378 | 1737.8592 | 45.5154 | 3853.289
1427171 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130640 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:00:10 | 05.02.2020 15:07:51 | 5.1281 | 0 | 0 | 4 | 651 | 0 | 0 | 20.5122 | 3338.3671
1427180 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6653 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:04:36 | 05.02.2020 13:20:00 | 3.2567 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.3634
1427204 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_518147158 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:13:31 | 05.02.2020 12:44:00 | 2.5081 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5564 | 0 | 0
1427219 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:18:41 | 05.02.2020 11:58:00 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 195.323
1427221 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363025 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:10:29 | 05.02.2020 11:13:53 | 1.0567 | 0 | 0 | 210 | 1044 | 0 | 0 | 221.9007 | 1103.1635
1427231 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_321417 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:17:04 | 05.02.2020 11:48:00 | 1.5156 | 12 | 1481 | 0 | 0 | 18.1867 | 2244.5444 | 0 | 0
1427258 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_9630 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:27:42 | 05.02.2020 11:24:06 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
1427262 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126113 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:29:49 | 05.02.2020 11:38:00 | 1.1364 | 0 | 0 | 4 | 675 | 0 | 0 | 4.5456 | 767.0633
1427277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175839 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:20:16 | 05.02.2020 12:24:00 | 2.0622 | 0 | 0 | 236 | 986 | 0 | 0 | 486.6839 | 2033.3489
1427280 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_388791 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:39:51 | 05.02.2020 12:07:00 | 1.4525 | 0 | 0 | 2 | 682 | 0 | 0 | 2.905 | 990.605
1427307 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16416 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:54:32 | 05.02.2020 12:37:00 | 1.7078 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5389 | 0 | 0
1427315 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_4579 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:58:04 | 05.02.2020 12:52:00 | 1.8989 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51.27 | 0 | 0
1427365 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 07:18:18 | 05.02.2020 12:30:00 | 5.195 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 576.645
1427378 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_266275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:12:24 | 05.02.2020 11:53:00 | 0.67667 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 920.9479 | 0 | 0
1427385 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16420 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:16:39 | 05.02.2020 12:02:00 | 0.75583 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.3141 | 0 | 0
1427393 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_110108 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:03:45 | 05.02.2020 14:28:00 | 3.4042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8083 | 0 | 0
1427397 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35987 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:00:24 | 10.02.2020 17:19:24 | 7.3167 | 3 | 1122 | 25 | 2998 | 21.95 | 8209.3037 | 182.9168 | 21935.3767
1427399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101534 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:23:58 | 05.02.2020 12:38:00 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7017
1427401 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35987 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 10:00:03 | 09.02.2020 12:44:03 | 2.7333 | 3 | 1122 | 25 | 2998 | 8.2 | 3066.7963 | 68.3333 | 8194.5233
1427406 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_14191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:25:48 | 05.02.2020 12:02:40 | 0.61444 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 39.9386
1427408 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35987 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 10:00:54 | 11.02.2020 17:08:54 | 7.1333 | 3 | 1122 | 25 | 2998 | 21.4 | 8003.5963 | 178.3332 | 21385.7233
1427410 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_320010 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:24:15 | 05.02.2020 12:02:00 | 0.62917 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 93.7463 | 0 | 0
1427415 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_5549 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 09:00:01 | 08.02.2020 10:53:01 | 1.8833 | 0 | 0 | 16 | 166 | 0 | 0 | 30.1333 | 312.6328
1427416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_335733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:31:44 | 05.02.2020 14:30:49 | 2.9847 | 4 | 1454 | 24 | 636 | 11.9389 | 4339.7829 | 71.6333 | 1898.2819
1427419 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_9508 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:37:05 | 05.02.2020 13:16:00 | 1.6486 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 173.1041
1427427 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516218646 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:42:43 | 05.02.2020 12:15:00 | 0.53806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53806
1427441 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_53710 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 08:30:10 | 08.02.2020 12:13:10 | 3.7167 | 0 | 43 | 0 | 387 | 0 | 159.8168 | 0 | 1438.3513
1427442 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261963 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 13:00:15 | 08.02.2020 15:16:15 | 2.2667 | 0 | 69 | 0 | 308 | 0 | 156.4002 | 0 | 698.1344
1427443 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516176076 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:49:31 | 05.02.2020 12:38:00 | 0.80806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80806 | 0 | 0
1427452 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:48:34 | 05.02.2020 14:11:00 | 2.3739 | 0 | 0 | 26 | 204 | 0 | 0 | 61.7211 | 484.2736
1427455 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_78384 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:55:27 | 05.02.2020 12:41:00 | 0.75917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0367 | 0 | 0
1427486 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336207 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:03:42 | 05.02.2020 15:47:18 | 3.7267 | 0 | 0 | 74 | 653 | 0 | 0 | 275.7736 | 2433.5155
1427496 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_23752 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:22:21 | 05.02.2020 14:27:00 | 3.0775 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 80.015
1427499 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:09:36 | 05.02.2020 14:54:18 | 2.745 | 0 | 0 | 38 | 34 | 0 | 0 | 104.31 | 93.33
1427500 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34359 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:14:21 | 10.02.2020 12:51:21 | 2.6167 | 0 | 132 | 0 | 7 | 0 | 345.4004 | 0 | 18.3167
1427504 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18951 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 10:00:57 | 11.02.2020 16:51:57 | 6.85 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 13.7 | 0 | 472.65
1427506 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_57359 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 10:00:30 | 15.02.2020 14:36:30 | 4.6 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 381.8 | 0 | 4.6
1427509 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_133016 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:10:30 | 05.02.2020 13:43:42 | 1.5533 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 93.1998 | 0 | 6.2133
1427520 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_71513 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:14:30 | 05.02.2020 13:03:00 | 0.80833 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 46.0748
1427530 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341415 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:15:39 | 05.02.2020 17:16:00 | 5.0058 | 0 | 0 | 70 | 68 | 0 | 0 | 350.4081 | 340.3964
1427531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_115527 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:12:12 | 05.02.2020 14:35:26 | 4.3872 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 342.2032 | 0 | 8.7744
1427533 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516201533 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:17:44 | 05.02.2020 14:02:00 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7378
1427539 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:18:47 | 05.02.2020 14:37:31 | 2.3122 | 0 | 0 | 38 | 111 | 0 | 0 | 87.8644 | 256.6564
1427552 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60356 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 09:00:00 | 09.02.2020 11:37:00 | 2.6167 | 0 | 11 | 0 | 99 | 0 | 28.7834 | 0 | 259.0503
1427554 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_53635 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 13:00:57 | 09.02.2020 14:46:57 | 1.7667 | 0 | 39 | 0 | 434 | 0 | 68.9001 | 0 | 766.7348
1427555 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_64484 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:20:12 | 05.02.2020 15:02:20 | 2.7022 | 0 | 0 | 12 | 2013 | 0 | 0 | 32.4266 | 5439.5689
1427556 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_53849 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:24:01 | 05.02.2020 15:26:49 | 3.0467 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 94.4468
1427559 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158329 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:25:37 | 05.02.2020 15:19:15 | 2.8939 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1281.9933 | 0 | 0
1427572 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:29:02 | 05.02.2020 13:38:00 | 1.1494 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 62.0698
1427581 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:25:56 | 05.02.2020 13:27:50 | 1.0317 | 0 | 0 | 114 | 273 | 0 | 0 | 117.6104 | 281.6459
1427590 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346070 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:27:07 | 05.02.2020 13:08:56 | 0.69694 | 31 | 845 | 14 | 98 | 21.6051 | 588.9143 | 9.7572 | 68.3001
1427592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3058 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:32:31 | 05.02.2020 18:01:00 | 5.4747 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 2025.6464
1427593 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128375 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:09:58 | 05.02.2020 13:52:00 | 1.7006 | 2 | 0 | 172 | 931 | 3.4011 | 0 | 292.4963 | 1583.2214
1427606 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_64567 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:37:46 | 05.02.2020 15:42:15 | 3.0747 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 184.4832
1427610 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:58:33 | 05.02.2020 15:57:27 | 4.9817 | 0 | 0 | 154 | 230 | 0 | 0 | 767.1772 | 1145.7841
1427612 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_AGDIREK_112711 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:38:22 | 05.02.2020 17:49:00 | 5.1772 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 191.5571 | 0 | 0
1427618 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_18993 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:41:17 | 05.02.2020 18:04:00 | 5.3786 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 129.0866
1427629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_13297 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:42:50 | 05.02.2020 18:57:00 | 6.2361 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 399.111
1427631 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193204 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:45:54 | 05.02.2020 14:32:42 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 128.16
1427652 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6984 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:52:23 | 05.02.2020 17:15:57 | 4.3928 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 254.7812
1427655 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_54792 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:54:21 | 05.02.2020 16:45:48 | 3.8575 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 258.4525
1427661 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_7124 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:56:50 | 05.02.2020 13:54:00 | 0.95278 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.5362
1427672 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260657 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:30:11 | 10.02.2020 10:06:11 | 0.6 | 0 | 391 | 0 | 32 | 0 | 234.6 | 0 | 19.2
1427674 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336288 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:24:57 | 05.02.2020 14:02:00 | 1.6175 | 0 | 0 | 46 | 155 | 0 | 0 | 74.405 | 250.7125
1427676 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_57454 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:51:58 | 05.02.2020 14:43:00 | 1.8506 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 140.6426
1427681 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_14140 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:38:25 | 05.02.2020 13:41:30 | 1.0514 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 6.3083 | 41.0042
1427686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_147044 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 13:00:05 | 10.02.2020 14:18:05 | 1.3 | 0 | 600 | 0 | 45 | 0 | 780 | 0 | 58.5
1427687 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_47025 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:06:16 | 05.02.2020 14:53:00 | 1.7789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7789
1427689 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25609 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:05:58 | 05.02.2020 13:25:00 | 0.31722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31722
1427694 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_158115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:07:13 | 05.02.2020 14:31:24 | 1.4031 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 230.1018
1427701 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:10:30 | 05.02.2020 13:24:00 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 372.4
1427704 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_7075 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:07:49 | 05.02.2020 17:19:00 | 4.1864 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 188.3876
1427708 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_18189 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:09:59 | 05.02.2020 16:49:41 | 3.6617 | 0 | 203 | 0 | 19 | 0 | 743.319 | 0 | 69.5717
1427709 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_328895 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:10:43 | 05.02.2020 17:18:06 | 4.1231 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 119.5687
1427711 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_277761 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 15:30:13 | 10.02.2020 15:50:13 | 0.33333 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 86.9991 | 0 | 0
1427714 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_71302 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:11:57 | 05.02.2020 16:17:22 | 3.0903 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 105.0695
1427717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94613 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:07:48 | 05.02.2020 13:20:27 | 1.2108 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 33.9032 | 0 | 6.0541
1427723 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:13:21 | 05.02.2020 17:53:23 | 4.6672 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 214.6921
1427744 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366161 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:16:23 | 05.02.2020 14:08:00 | 0.86028 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 16.3453 | 14.6248
1427750 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260676 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 13:00:55 | 11.02.2020 15:00:55 | 2 | 0 | 280 | 0 | 135 | 0 | 560 | 0 | 270
1427751 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260800 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 09:20:22 | 11.02.2020 11:10:22 | 1.8333 | 0 | 902 | 0 | 1 | 0 | 1653.6637 | 0 | 1.8333
1427753 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9926 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:19:59 | 05.02.2020 19:16:50 | 5.9475 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 434.1675
1427758 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_320011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:21:05 | 05.02.2020 17:43:14 | 4.3692 | 0 | 0 | 112 | 862 | 0 | 0 | 489.347 | 3766.2245
1427768 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260650 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 15:30:19 | 11.02.2020 17:30:19 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2
1427769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11483 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:21:38 | 05.02.2020 15:32:30 | 2.1811 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 235.5599
1427784 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88753 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:25:40 | 05.02.2020 16:28:22 | 3.045 | 0 | 0 | 73 | 212 | 0 | 0 | 222.285 | 645.54
1427785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_11842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:25:50 | 05.02.2020 15:23:10 | 1.9556 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 195.556
1427789 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_56102 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:00:33 | 12.02.2020 10:15:33 | 1.25 | 0 | 1610 | 0 | 52 | 0 | 2012.5 | 0 | 65
1427791 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:28:00 | 05.02.2020 14:47:39 | 1.3275 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.2225 | 0 | 0
1427792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96209 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:25:24 | 05.02.2020 15:13:15 | 1.7975 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 124.0275
1427793 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_56015 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 13:00:09 | 12.02.2020 14:45:09 | 1.75 | 0 | 360 | 0 | 11 | 0 | 630 | 0 | 19.25
1427797 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_23024 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:30:08 | 05.02.2020 17:04:16 | 3.5689 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 96.36
1427811 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_14711 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:32:09 | 05.02.2020 18:01:36 | 4.4908 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 637.6979
1427814 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_833 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:34:09 | 05.02.2020 15:26:00 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 184.5528
1427836 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_172418 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:40:59 | 05.02.2020 14:43:00 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3361
1427838 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_43878 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:41:15 | 05.02.2020 18:21:02 | 4.6631 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 326.4142
1427839 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_438070 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:41:30 | 05.02.2020 17:47:46 | 4.1044 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86.1932
1427844 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_113992 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:43:00 | 05.02.2020 18:28:16 | 4.7544 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 152.1421
1427848 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_14785 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:45:09 | 05.02.2020 15:30:27 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 307.125
1427851 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_11806 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:44:30 | 05.02.2020 14:43:00 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.175
1427852 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_192893 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:45:27 | 05.02.2020 15:16:17 | 1.5139 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 63.5834
1427853 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2667 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:45:39 | 05.02.2020 17:51:00 | 4.0892 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 527.5029
1427854 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_353197 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:45:53 | 05.02.2020 17:04:09 | 3.3044 | 0 | 0 | 80 | 739 | 0 | 0 | 264.3552 | 2441.9812
1427855 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_187237 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:45:41 | 05.02.2020 16:13:30 | 2.4636 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 202.016
1427856 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516061524 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:45:48 | 05.02.2020 14:35:00 | 0.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0
1427859 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5342 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:38:53 | 05.02.2020 15:08:00 | 3.4853 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 104.5584
1427861 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362963 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:17:18 | 05.02.2020 15:08:03 | 2.8458 | 0 | 0 | 40 | 875 | 0 | 0 | 113.8332 | 2490.1013
1427866 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_228162 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:49:59 | 05.02.2020 15:05:52 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 577.977
1427867 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26976 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:49:52 | 05.02.2020 15:11:00 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 450.2893
1427878 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6617 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:50:54 | 05.02.2020 16:28:53 | 2.6331 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 165.8828
1427883 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_164507 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:53:35 | 05.02.2020 17:30:27 | 3.6144 | 0 | 0 | 18 | 740 | 0 | 0 | 65.0599 | 2674.6856
1427899 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10654 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:58:30 | 05.02.2020 16:04:40 | 2.1028 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 128.2696
1427902 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11298 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:58:31 | 05.02.2020 15:57:39 | 1.9856 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 194.5849
1427908 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:49:59 | 05.02.2020 14:38:37 | 0.81056 | 0 | 0 | 106 | 165 | 0 | 0 | 85.9194 | 133.7424
1427918 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175839 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:30:39 | 05.02.2020 18:51:00 | 5.3392 | 0 | 0 | 236 | 986 | 0 | 0 | 1260.0441 | 5264.4216
1427919 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_62630 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:01:59 | 05.02.2020 19:38:26 | 5.6075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.215 | 0 | 0
1427929 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_310264 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:05:20 | 05.02.2020 15:22:00 | 1.2778 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.3889
1427932 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_341372 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:00:09 | 05.02.2020 17:13:00 | 6.2142 | 3 | 1215 | 106 | 511 | 18.6425 | 7550.2166 | 658.702 | 3175.4409
1427936 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_7973 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:08:03 | 05.02.2020 17:42:09 | 3.5683 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60.6616
1427948 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516295431 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:33:16 | 05.02.2020 16:04:17 | 3.5169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5169
1427951 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26966 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:12:20 | 05.02.2020 16:45:25 | 2.5514 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 576.6141
1427956 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_40767 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:13:34 | 05.02.2020 15:08:00 | 0.90722 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6289
1427962 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_252005 , KONYA_AGDIREK_252006 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 14:00:08 | 08.02.2020 15:59:08 | 1.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 118.9998 | 0 | 0
1427965 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73393 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:15:26 | 05.02.2020 15:20:17 | 1.0808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0808 | 0 | 0
1427982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_2102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:19:35 | 05.02.2020 15:05:50 | 0.77083 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.8957 | 0 | 0
1427984 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_88525 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:21:26 | 05.02.2020 16:31:52 | 2.1739 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 86.9556
1428013 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1511 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:24:42 | 05.02.2020 16:12:48 | 1.8017 | 18 | 2439 | 130 | 5485 | 32.4301 | 4394.2731 | 234.2171 | 9882.1599
1428035 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_37070 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:48:57 | 05.02.2020 19:16:10 | 5.4536 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 218.1444
1428036 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_21150 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:47:15 | 06.02.2020 17:19:33 | 4.5383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5383 | 0 | 0
1428049 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_TRAFOBINATIP_264659 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:50:23 | 05.02.2020 17:55:24 | 5.0836 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 193.1772 | 0 | 193.1772
1428056 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6495 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:33:37 | 05.02.2020 15:47:03 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3433
1428077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_107148 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:40:42 | 05.02.2020 17:41:43 | 3.0169 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 84.4743
1428079 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_261103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:41:00 | 05.02.2020 15:19:50 | 0.64722 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 28.4777
1428090 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_346984 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:44:12 | 05.02.2020 16:02:00 | 1.2967 | 1 | 0 | 18 | 191 | 1.2967 | 0 | 23.3401 | 247.664
1428094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95529 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:44:57 | 05.02.2020 16:06:06 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 68.9775
1428099 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_105796 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:46:36 | 05.02.2020 19:19:51 | 4.5542 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 86.5292 | 0 | 136.6251
1428101 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_325145 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:47:20 | 05.02.2020 17:36:00 | 2.8111 | 0 | 0 | 1 | 441 | 0 | 0 | 2.8111 | 1239.6995
1428103 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_7072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:41:41 | 05.02.2020 18:27:31 | 3.7639 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 218.3056
1428108 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_45427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:50:19 | 05.02.2020 17:14:53 | 2.4094 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 252.9912 | 0 | 0
1428122 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_41174 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:51:00 | 05.02.2020 17:14:36 | 2.3933 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7867
1428148 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516201533 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:56:48 | 05.02.2020 15:52:00 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92
1428150 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_74724 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:57:14 | 05.02.2020 17:54:26 | 2.9533 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 153.5732
1428162 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:00:36 | 05.02.2020 16:21:30 | 1.3483 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.4383 | 0
1428165 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_187619 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:59:53 | 05.02.2020 15:30:48 | 0.51528 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 47.4058 | 0 | 0
1428171 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_346707 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:17:03 | 05.02.2020 15:23:14 | 1.1031 | 1 | 302 | 0 | 0 | 1.1031 | 333.1241 | 0 | 0
1428174 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_286894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:03:12 | 05.02.2020 18:49:30 | 3.7717 | 0 | 0 | 13 | 1026 | 0 | 0 | 49.0317 | 3869.7334
1428183 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27304 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:04:24 | 05.02.2020 16:07:15 | 1.0475 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45.0425
1428185 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_522 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:04:11 | 05.02.2020 16:01:37 | 0.95722 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 125.3958 | 0 | 0
1428202 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:51:16 | 05.02.2020 16:15:31 | 1.4042 | 0 | 0 | 188 | 1937 | 0 | 0 | 263.984 | 2719.8773
1428208 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_4941 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:05:56 | 05.02.2020 21:41:00 | 6.5844 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 651.8596 | 0 | 0
1428218 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94990 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:10:16 | 05.02.2020 17:54:34 | 2.7383 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 427.1795
1428225 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:10:53 | 05.02.2020 19:03:34 | 3.8781 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 290.8545 | 0 | 0
1428234 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_48663 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 09:01:48 | 09.02.2020 10:01:48 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 42
1428237 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_34402 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:14:37 | 05.02.2020 15:59:53 | 0.75444 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48.2842
1428240 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19145 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:16:34 | 05.02.2020 21:57:30 | 6.6822 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 882.053
1428243 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24166 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:16:18 | 05.02.2020 16:36:55 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 458.171
1428245 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_514629 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:15:48 | 05.02.2020 17:10:50 | 1.9172 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 90.1093 | 0 | 0
1428252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_156813 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:09:06 | 05.02.2020 17:19:37 | 2.1753 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 898.3906 | 0 | 0
1428255 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_130811 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:17:01 | 05.02.2020 19:55:03 | 4.6339 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 189.9895
1428261 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516164657 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:20:51 | 05.02.2020 16:44:34 | 1.3953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3953 | 0 | 0
1428270 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_377699 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:11:03 | 05.02.2020 15:27:52 | 1.2803 | 0 | 0 | 31 | 4117 | 0 | 0 | 39.6887 | 5270.9128
1428282 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40375 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:23:41 | 05.02.2020 17:05:58 | 1.7047 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 63.0746
1428286 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49605 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:19:37 | 05.02.2020 16:49:04 | 1.4908 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 113.3031 | 0 | 0
1428298 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_262270 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:26:57 | 05.02.2020 17:09:37 | 1.7111 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 150.5777
1428309 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_16346 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:28:15 | 05.02.2020 16:46:58 | 1.3119 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.0463
1428313 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_109 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:28:55 | 05.02.2020 16:40:00 | 1.1847 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9236 | 0 | 0
1428320 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26977 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:30:53 | 05.02.2020 17:35:51 | 2.0828 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 766.463
1428325 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88652233 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:32:06 | 05.02.2020 19:27:39 | 3.9258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9258
1428334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3109 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:32:24 | 05.02.2020 18:04:00 | 2.5267 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 204.6603
1428368 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_31729 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:38:57 | 05.02.2020 17:38:26 | 1.9914 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59.7417
1428375 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_167904 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:36:13 | 05.02.2020 16:53:37 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 81.27
1428377 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_29952 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:38:31 | 05.02.2020 17:28:34 | 1.8342 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 214.5979
1428390 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18302 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:42:22 | 05.02.2020 17:23:21 | 1.6831 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.2951
1428392 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_134759 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:42:33 | 05.02.2020 16:18:47 | 0.60389 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.4545
1428394 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_500556 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:43:29 | 05.02.2020 18:53:18 | 5.1636 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1941.5174 | 0 | 0
1428406 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_365 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:07:30 | 05.02.2020 21:47:20 | 7.6639 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1111.264
1428408 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_305040 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:46:29 | 05.02.2020 16:37:36 | 0.85194 | 2 | 364 | 4 | 6 | 1.7039 | 310.1062 | 3.4078 | 5.1116
1428416 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149323 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:32:26 | 06.02.2020 15:45:02 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 260.82
1428421 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_22453 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:47:30 | 05.02.2020 18:09:08 | 2.3606 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 214.811
1428422 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_190481 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:47:25 | 05.02.2020 18:31:09 | 2.7289 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 62.7645
1428425 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_79369 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:48:59 | 05.02.2020 17:59:47 | 2.18 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 8.72 | 828.4
1428427 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2168 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:49:32 | 05.02.2020 17:08:16 | 1.3122 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 80.0454
1428443 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:23:37 | 05.02.2020 17:09:13 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 91.52
1428447 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9317 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:43:41 | 05.02.2020 19:48:32 | 4.0808 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 681.4986
1428449 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23042 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:52:19 | 05.02.2020 19:15:04 | 3.3792 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7583
1428452 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6782 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:52:55 | 05.02.2020 16:43:59 | 0.85111 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 57.0244 | 0 | 0
1428469 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_316983 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:17:29 | 05.02.2020 18:11:28 | 2.8997 | 0 | 0 | 6 | 1016 | 0 | 0 | 17.3983 | 2946.1155
1428470 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_200757 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:57:22 | 05.02.2020 18:22:01 | 2.4108 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.3408
1428490 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371711 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:02:59 | 05.02.2020 18:05:23 | 2.04 | 0 | 0 | 5 | 238 | 0 | 0 | 10.2 | 485.52
1428492 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27757 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:03:26 | 05.02.2020 16:59:27 | 0.93361 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 43.8797 | 0 | 1.8672
1428493 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_379454 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:03:22 | 05.02.2020 16:42:28 | 0.65167 | 0 | 0 | 6 | 629 | 0 | 0 | 3.91 | 409.9004
1428498 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_850 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:05:38 | 05.02.2020 16:30:37 | 0.41639 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 28.3145 | 0 | 0
1428499 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580268785 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:05:20 | 05.02.2020 16:34:32 | 0.48667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48667 | 0 | 0
1428501 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_424077 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:06:40 | 05.02.2020 17:06:51 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43.1316
1428503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_46270 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:05:08 | 05.02.2020 17:05:29 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0058
1428511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516104117 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:10:09 | 05.02.2020 19:35:50 | 3.4281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4281 | 0 | 0
1428528 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_30368 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 09:00:47 | 09.02.2020 12:45:47 | 3.75 | 0 | 135 | 0 | 6 | 0 | 506.25 | 0 | 22.5
1428530 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1945 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 13:00:21 | 09.02.2020 16:55:21 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 454.3337
1428538 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_133789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:14:35 | 05.02.2020 20:51:43 | 4.6189 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 244.8012
1428543 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_32439 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:15:50 | 05.02.2020 17:04:38 | 0.81333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.1999
1428549 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_11721 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:09:47 | 05.02.2020 17:48:43 | 1.6489 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.7112 | 0 | 0
1428554 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6284 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:10:15 | 05.02.2020 19:19:57 | 3.1617 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 347.7837
1428562 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516229461 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:19:57 | 05.02.2020 16:39:32 | 0.32639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32639
1428564 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_317278 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:20:09 | 05.02.2020 17:14:56 | 0.91306 | 2 | 851 | 0 | 42 | 1.8261 | 777.0141 | 0 | 38.3485
1428575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95986 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:18:50 | 05.02.2020 17:43:10 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.8667
1428577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_121533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:19:53 | 05.02.2020 18:40:19 | 2.3406 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.1301 | 0 | 0
1428579 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_196365 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:21:22 | 05.02.2020 18:23:23 | 2.0336 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 89.4788
1428588 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85587 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:48:24 | 05.02.2020 17:45:28 | 1.9511 | 0 | 0 | 114 | 369 | 0 | 0 | 222.4265 | 719.9596
1428591 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_20828 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:24:55 | 05.02.2020 18:50:20 | 2.4236 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 150.2638
1428621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10739 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:08:45 | 05.02.2020 22:54:54 | 7.7692 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 388.4585 | 0 | 108.7684
1428624 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_24695 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:28:28 | 05.02.2020 17:29:35 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38.7072
1428628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2264 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:30:37 | 05.02.2020 23:47:53 | 7.2878 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 757.9291 | 0 | 0
1428629 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_13863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:30:43 | 05.02.2020 17:25:51 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3511
1428635 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_39717 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:31:24 | 05.02.2020 20:01:33 | 3.5025 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 115.5825
1428639 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59018 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:32:13 | 05.02.2020 16:49:00 | 0.27972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27972
1428650 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357384 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:34:32 | 05.02.2020 18:56:48 | 2.3711 | 0 | 0 | 10 | 1029 | 0 | 0 | 23.7111 | 2439.8722
1428656 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2207 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:29:30 | 05.02.2020 20:26:38 | 3.9522 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 363.6042
1428657 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_93363 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:21:58 | 05.02.2020 18:30:10 | 2.1367 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 143.1569 | 0 | 0
1428674 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:39:08 | 05.02.2020 18:26:06 | 1.7828 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 541.9651
1428685 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94059 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:29:26 | 05.02.2020 19:44:25 | 3.2497 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 217.7312
1428691 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_263657 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:26:38 | 05.02.2020 18:26:18 | 2.9944 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 194.6386 | 0 | 0
1428699 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252612 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:10:49 | 05.02.2020 18:43:08 | 2.5386 | 19 | 89 | 6 | 0 | 48.2336 | 225.9363 | 15.2317 | 0
1428701 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:39:56 | 05.02.2020 17:39:53 | 0.99917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99917
1428709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_202720 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:40:30 | 05.02.2020 18:14:19 | 1.5636 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 18.7633 | 0 | 3.1272
1428729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1649 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:39:33 | 05.02.2020 18:58:51 | 2.3217 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 139.3002
1428732 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_141186 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:44:18 | 05.02.2020 19:24:42 | 2.6733 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 256.6397
1428734 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328075 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:00:15 | 05.02.2020 17:33:21 | 2.5517 | 0 | 0 | 7 | 75 | 0 | 0 | 17.8617 | 191.3752
1428747 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2383 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:48:10 | 05.02.2020 18:54:09 | 2.0997 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 230.9692
1428756 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6691 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:50:24 | 05.02.2020 18:29:35 | 1.6531 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 302.51
1428759 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_298779 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:50:32 | 05.02.2020 18:01:31 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.3087
1428768 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_280925 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:30:42 | 06.02.2020 12:23:22 | 2.8778 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 863.334
1428769 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_60026 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:50:51 | 05.02.2020 19:03:35 | 2.2122 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 64.1544
1428771 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_5967 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:52:34 | 05.02.2020 18:29:38 | 1.6178 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 53.3867
1428784 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_349754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:03:02 | 05.02.2020 22:59:00 | 6.9328 | 10 | 2987 | 218 | 7246 | 69.3278 | 20708.2139 | 1511.346 | 50234.9239
1428788 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_134483 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:54:17 | 05.02.2020 21:18:20 | 4.4008 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 110.0208
1428789 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_17939 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:56:11 | 05.02.2020 18:14:00 | 1.2969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2969 | 0 | 0
1428792 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_236533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:56:52 | 05.02.2020 17:55:12 | 0.97222 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97.222
1428795 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:00:49 | 05.02.2020 17:54:00 | 2.8864 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.1822
1428796 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7580 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:51:31 | 05.02.2020 22:52:21 | 7.0139 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1683.3336
1428811 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_37783 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:47:49 | 05.02.2020 17:14:47 | 2.4494 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 849.9557 | 0 | 0
1428818 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16685 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:01:26 | 05.02.2020 20:32:57 | 3.5253 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 260.8707
1428825 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:59:44 | 05.02.2020 18:34:00 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 315.7931
1428829 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11298 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:35:29 | 05.02.2020 20:02:37 | 3.4522 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 338.3176
1428850 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90306 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:45:46 | 05.02.2020 19:04:43 | 1.3158 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 146.0571
1428852 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_12040 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:03:52 | 05.02.2020 20:44:00 | 3.6689 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 531.9891 | 0 | 0
1428860 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_35067 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:05:13 | 05.02.2020 18:03:31 | 0.97167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97167 | 0 | 0
1428861 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:05:21 | 05.02.2020 19:03:30 | 1.9692 | 0 | 0 | 57 | 569 | 0 | 0 | 112.2427 | 1120.4577
1428862 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_259999 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:04:47 | 05.02.2020 17:52:47 | 0.8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
1428869 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_71302 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:07:08 | 05.02.2020 22:11:37 | 5.0747 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 172.5405
1428873 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_34994 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:08:11 | 05.02.2020 19:12:54 | 7.0786 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1061.7915
1428874 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_347273 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:34:07 | 05.02.2020 20:02:07 | 6.4667 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1312.734 | 0 | 0
1428876 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_TRAFOBINATIP_259576 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:08:11 | 05.02.2020 22:03:25 | 4.9206 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 378.8831
1428879 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362965 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:08:58 | 05.02.2020 20:14:00 | 3.0839 | 0 | 0 | 32 | 740 | 0 | 0 | 98.6845 | 2282.0786
1428880 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7263 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:09:05 | 05.02.2020 21:38:13 | 4.4856 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 251.1914
1428886 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336288 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:08:26 | 06.02.2020 01:34:00 | 3.4261 | 0 | 0 | 46 | 155 | 0 | 0 | 157.6011 | 531.0471
1428888 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143164 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:11:04 | 05.02.2020 21:02:05 | 3.8503 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 111.6581
1428896 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_1788 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:17:36 | 10.02.2020 15:36:36 | 5.3167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.3167 | 5.3167 | 0
1428902 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_273521 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:12:30 | 06.02.2020 00:13:00 | 7.0083 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 658.783
1428903 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70370 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:00:49 | 10.02.2020 11:33:49 | 1.55 | 0 | 9 | 26 | 2111 | 0 | 13.95 | 40.3 | 3272.05
1428904 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63911 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:15:36 | 05.02.2020 18:01:00 | 0.75667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75667
1428909 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279877 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:04:46 | 05.02.2020 18:11:51 | 3.1181 | 0 | 0 | 9 | 681 | 0 | 0 | 28.0625 | 2123.3989
1428913 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357747 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:52:12 | 05.02.2020 20:35:52 | 7.7278 | 2 | 3690 | 29 | 1226 | 15.4556 | 28515.5082 | 224.1056 | 9474.2583
1428914 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172503 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:57:33 | 06.02.2020 16:31:06 | 3.5592 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 562.3489
1428920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11483 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:18:57 | 05.02.2020 19:04:19 | 1.7561 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 189.6599
1428921 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_155270 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:57:45 | 05.02.2020 18:08:10 | 1.1736 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 96.236 | 0 | 0
1428922 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_156592 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:57:51 | 06.02.2020 00:40:00 | 7.7025 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 708.63
1428924 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24417 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:59:46 | 05.02.2020 23:51:00 | 6.8539 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1590.1025
1428928 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516355589 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:19:40 | 05.02.2020 18:03:55 | 0.7375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7375 | 0 | 0
1428929 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_372643 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:20:11 | 05.02.2020 19:24:07 | 2.0656 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5245
1428939 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27375 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:49:52 | 05.02.2020 17:39:18 | 2.8239 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 1174.7382 | 0 | 0
1428940 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_14578 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:21:58 | 05.02.2020 17:38:33 | 0.27639 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 17.9654 | 0 | 0
1428947 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_79905 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:38:06 | 05.02.2020 18:02:04 | 2.3994 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.9916 | 0 | 0
1428953 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224643 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:53:10 | 05.02.2020 19:17:34 | 4.4067 | 0 | 0 | 2 | 407 | 0 | 0 | 8.8133 | 1793.5147
1428958 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15475 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:40:38 | 05.02.2020 23:32:35 | 7.8658 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 904.5705
1428966 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_24528 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:59:42 | 05.02.2020 19:19:50 | 2.3356 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 144.8047
1428969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12781 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:21:59 | 05.02.2020 19:19:06 | 1.9519 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 548.4951
1428970 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_22587 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:40:25 | 05.02.2020 20:09:50 | 4.4903 | 0 | 47 | 250 | 260 | 0 | 211.0432 | 1122.57 | 1167.4728
1428971 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_462022 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:40:53 | 05.02.2020 19:25:37 | 2.7456 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 153.7514
1428972 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_364904 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:23:23 | 05.02.2020 23:59:01 | 6.5939 | 0 | 0 | 5 | 427 | 0 | 0 | 32.9695 | 2815.591
1428976 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_85716 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:26:01 | 05.02.2020 22:27:00 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90.2459
1428979 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_408271 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:10:46 | 05.02.2020 22:15:00 | 6.0706 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 157.8346
1428980 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3424 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:17:28 | 05.02.2020 18:10:31 | 0.88417 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.9151 | 0 | 0
1428981 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_122942 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:58:48 | 05.02.2020 18:05:18 | 2.1083 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.1916
1428995 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259621 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:29:59 | 05.02.2020 20:49:28 | 3.3247 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 535.2799
1429002 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_97335 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:31:55 | 06.02.2020 00:45:00 | 7.2181 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 281.5043 | 0 | 0
1429005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:29:30 | 05.02.2020 19:20:09 | 1.8442 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 352.2365 | 0 | 1.8442
1429006 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_131579 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:25:25 | 05.02.2020 20:00:08 | 2.5786 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.415
1429008 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15535 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:24:54 | 05.02.2020 19:03:55 | 1.6503 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2514
1429009 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_135272 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:24:16 | 05.02.2020 19:17:59 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 87.1829
1429012 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_144479 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:17:24 | 05.02.2020 19:18:26 | 3.0172 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135.7749 | 0 | 0
1429020 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_132122 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:32:26 | 05.02.2020 19:34:30 | 3.0344 | 0 | 0 | 4 | 576 | 0 | 0 | 12.1378 | 1747.8374
1429021 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_152970 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:14:33 | 05.02.2020 18:23:06 | 1.1425 | 0 | 67 | 0 | 5 | 0 | 76.5475 | 0 | 5.7125
1429032 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_10148 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:35:23 | 05.02.2020 18:34:54 | 0.99194 | 0 | 0 | 62 | 111 | 0 | 0 | 61.5003 | 110.1053
1429043 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_24142 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:32:38 | 05.02.2020 19:58:36 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 386.812
1429062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_61373 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:32:09 | 05.02.2020 23:16:23 | 5.7372 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1554.7866 | 0 | 0
1429067 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_29050 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:29:35 | 05.02.2020 19:11:30 | 1.6986 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.4652
1429072 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349848 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:07:31 | 05.02.2020 19:03:15 | 2.9289 | 0 | 0 | 57 | 4022 | 0 | 0 | 166.9467 | 11779.9956
1429073 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516326384 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:42:29 | 05.02.2020 20:53:38 | 3.1858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3717 | 0 | 0
1429084 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:53:53 | 05.02.2020 19:28:15 | 3.5728 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 432.3064
1429092 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325904 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:09:13 | 05.02.2020 21:54:00 | 5.7464 | 0 | 0 | 89 | 163 | 0 | 0 | 511.4287 | 936.6616
1429104 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_13465 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:12:30 | 05.02.2020 18:44:54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 284.48
1429114 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_61567 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:51:01 | 05.02.2020 19:47:26 | 1.9403 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.4473
1429124 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9082 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:54:34 | 05.02.2020 19:57:56 | 2.0561 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 69.9077
1429133 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_19424 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:50:06 | 05.02.2020 23:28:08 | 5.6339 | 0 | 0 | 36 | 673 | 0 | 0 | 202.82 | 3791.608
1429138 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_14615 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:57:55 | 05.02.2020 19:12:46 | 1.2475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2475 | 0 | 0
1429139 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_297247 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:58:25 | 05.02.2020 18:59:48 | 1.0231 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 95.1446 | 0 | 0
1429147 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312836 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:06:25 | 05.02.2020 21:33:31 | 4.4517 | 0 | 0 | 98 | 1981 | 0 | 0 | 436.2637 | 8818.7583
1429165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516237895 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:57:24 | 05.02.2020 18:11:08 | 2.2289 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9156
1429167 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_43628 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:04:33 | 05.02.2020 19:09:27 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 230.3957
1429172 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_393696 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:05:00 | 05.02.2020 23:02:08 | 4.9522 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 138.6622
1429182 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_168035 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 10:00:29 | 09.02.2020 11:16:29 | 1.2667 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1.2667 | 0 | 10.1334 | 11.4
1429185 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_1496 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:07:23 | 05.02.2020 23:25:08 | 5.2958 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.6625 | 0 | 0
1429189 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54306 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:09:35 | 06.02.2020 00:48:35 | 6.65 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1123.85 | 0 | 0
1429202 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36451 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:11:41 | 05.02.2020 20:10:00 | 1.9719 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8597
1429203 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_4256 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:08:02 | 05.02.2020 19:54:50 | 1.78 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 361.34 | 0 | 0
1429216 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516284580 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:14:33 | 05.02.2020 19:07:39 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.885
1429238 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_137281 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:18:12 | 05.02.2020 19:34:15 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2675
1429243 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_353968 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:19:22 | 05.02.2020 20:03:35 | 1.7369 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.1082
1429245 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_2600653 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 09:00:30 | 08.02.2020 11:58:30 | 2.9667 | 0 | 1 | 15 | 355 | 0 | 2.9667 | 44.5001 | 1053.1679
1429255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_410737 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:22:20 | 05.02.2020 23:17:15 | 4.9153 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 49.1528 | 0 | 44.2375
1429261 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_207 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:00:16 | 05.02.2020 20:12:18 | 6.2006 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 155.014 | 0 | 0
1429264 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_261103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:23:11 | 05.02.2020 18:59:18 | 0.60194 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26.4854
1429268 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9257 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:24:49 | 05.02.2020 20:09:10 | 1.7392 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 521.751 | 0 | 0
1429277 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_17889 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:27:13 | 05.02.2020 19:58:09 | 1.5156 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 84.8714 | 0 | 0
1429279 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134399 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:27:00 | 05.02.2020 21:00:14 | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 1889.8786
1429280 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_136386 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:27:22 | 06.02.2020 02:24:00 | 7.9439 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 492.5212
1429282 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_246509 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:56:17 | 05.02.2020 18:53:53 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 40.32
1429285 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_103327 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:29:24 | 05.02.2020 21:40:16 | 3.1811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1811
1429289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24770 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:30:36 | 06.02.2020 01:45:00 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 528.52
1429291 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_21000 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:31:03 | 06.02.2020 00:12:42 | 5.6942 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 4600.8894 | 0 | 0
1429293 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091033 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:31:47 | 05.02.2020 20:17:50 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7675
1429299 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25695 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:33:26 | 06.02.2020 01:38:00 | 7.0761 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 431.6427
1429300 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:33:38 | 06.02.2020 01:39:00 | 7.0894 | 0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 63.805 | 255.2198
1429310 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3554 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:36:08 | 05.02.2020 19:44:49 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.3155
1429314 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516259098 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:35:59 | 05.02.2020 20:40:59 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833
1429315 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_168172 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:36:22 | 05.02.2020 20:03:49 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2025
1429318 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41580 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:36:25 | 05.02.2020 20:39:02 | 2.0436 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 53.1339
1429323 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_46219 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:38:07 | 05.02.2020 22:19:00 | 3.6814 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.1325
1429324 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2650 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:12:23 | 05.02.2020 21:15:52 | 5.0581 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 475.4576 | 0 | 0
1429325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_16875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:39:50 | 06.02.2020 01:13:26 | 6.56 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1705.6 | 0 | 0
1429336 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516405014 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:41:58 | 05.02.2020 21:03:54 | 2.3656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3656
1429339 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_23146 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:41:37 | 05.02.2020 20:58:09 | 2.2756 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 537.0322 | 0 | 0
1429345 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8055 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:44:47 | 06.02.2020 00:39:43 | 5.9156 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 425.9203 | 0 | 11.8311
1429352 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27368 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:45:25 | 05.02.2020 23:38:00 | 4.8764 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 477.8862 | 0 | 0
1429354 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28064 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:44:55 | 05.02.2020 20:16:29 | 1.5261 | 0 | 0 | 1 | 656 | 0 | 0 | 1.5261 | 1001.1282
1429355 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_9775 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:45:15 | 05.02.2020 20:09:21 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 171.0037
1429390 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80159 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:58:36 | 06.02.2020 15:20:16 | 2.3611 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 262.0832
1429393 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_18050 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:51:07 | 05.02.2020 20:07:10 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 171.1125
1429395 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:55:35 | 05.02.2020 20:31:08 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 178.36
1429399 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_69286 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:55:27 | 05.02.2020 22:14:46 | 1.3219 | 1 | 38 | 91 | 4055 | 1.3219 | 50.2337 | 120.2965 | 5360.4667
1429406 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_2469 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:02:06 | 05.02.2020 21:43:31 | 1.6903 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.7084
1429419 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1725 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:13:27 | 05.02.2020 19:25:18 | 4.1975 | 0 | 231 | 0 | 3 | 0 | 969.6225 | 0 | 12.5925
1429421 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_19255 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:58:10 | 05.02.2020 21:09:29 | 2.1886 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 50.338
1429422 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_383 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:35:53 | 05.02.2020 20:02:20 | 4.4408 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 159.8699 | 0 | 0
1429433 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGPANOBOX_1394 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:52:23 | 06.02.2020 00:03:00 | 5.1769 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 367.5627 | 0 | 0
1429437 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_8658 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:19:22 | 05.02.2020 21:32:20 | 4.2161 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1007.6503
1429441 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_1140 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:55:08 | 05.02.2020 21:15:29 | 2.3392 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 60.8184 | 0 | 0
1429444 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8616469 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:02:27 | 05.02.2020 20:40:15 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.26
1429447 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_353207 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:58:13 | 05.02.2020 19:55:13 | 6.95 | 0 | 0 | 33 | 89 | 0 | 0 | 229.35 | 618.55
1429450 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_21783 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:02:08 | 05.02.2020 20:48:57 | 1.7803 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.8028
1429453 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516062958 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:03:35 | 06.02.2020 01:35:33 | 6.5328 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.5983
1429459 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_146614 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:04:16 | 05.02.2020 20:21:23 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 82.2579
1429461 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_20094 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:03:06 | 05.02.2020 22:03:15 | 3.0025 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 516.43
1429465 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_11186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:07:00 | 05.02.2020 23:39:00 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 203.9999
1429468 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_73166 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:05:40 | 05.02.2020 19:50:13 | 0.7425 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 39.3525
1429477 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79596 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:11:52 | 05.02.2020 19:39:33 | 1.4614 | 0 | 0 | 22 | 39 | 0 | 0 | 32.1506 | 56.9942
1429478 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5757 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:00:30 | 05.02.2020 19:54:00 | 3.8917 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 132.3168
1429487 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_16596 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:10:23 | 06.02.2020 01:49:15 | 6.6478 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 491.9357 | 0 | 0
1429491 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_91053 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:06:53 | 05.02.2020 20:01:16 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 81.5751
1429495 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_16937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:09:14 | 05.02.2020 21:53:31 | 2.7381 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 194.4023
1429499 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_216762 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:12:08 | 05.02.2020 21:55:55 | 2.7297 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.2161
1429505 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_34980 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:59:02 | 05.02.2020 19:37:46 | 0.64556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2911 | 0 | 0
1429511 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_89922 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:16:34 | 05.02.2020 20:56:33 | 1.6664 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 96.6506
1429514 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_149865 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:16:27 | 05.02.2020 20:32:25 | 1.2661 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 48.1122 | 0 | 2.5322
1429518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_13864 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:17:31 | 05.02.2020 20:45:58 | 2.4742 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 108.8635
1429520 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23105 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:17:16 | 05.02.2020 21:52:49 | 2.5925 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 370.7275
1429526 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:20:42 | 05.02.2020 22:32:09 | 3.1908 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.2441
1429529 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_320011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:20:22 | 05.02.2020 22:39:19 | 3.3158 | 0 | 0 | 112 | 862 | 0 | 0 | 371.373 | 2858.2455
1429534 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:21:19 | 05.02.2020 22:08:30 | 2.7864 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 568.4236
1429536 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20095 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:26:10 | 05.02.2020 22:15:00 | 2.8139 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 270.1334
1429539 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392512 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:24:43 | 05.02.2020 20:37:58 | 1.2208 | 2 | 0 | 351 | 3317 | 2.4417 | 0 | 428.5113 | 4049.4931
1429543 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29884 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:28:32 | 05.02.2020 19:57:07 | 0.47639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95278 | 0 | 0
1429544 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_13034 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:26:57 | 05.02.2020 20:46:54 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43.9725
1429548 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_1763 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:19:05 | 05.02.2020 20:01:02 | 0.69917 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.8693
1429551 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_21282 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:49:14 | 05.02.2020 20:45:24 | 1.9361 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 251.6943
1429552 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_13997 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:06:05 | 05.02.2020 20:11:56 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 118.53
1429555 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43055 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:19:15 | 05.02.2020 23:48:38 | 4.4897 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 507.3384
1429566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1661 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:33:02 | 05.02.2020 19:55:38 | 0.37667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 37.667 | 0 | 0
1429572 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7249 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:32:38 | 05.02.2020 23:04:48 | 3.5361 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 537.4887
1429583 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_516336732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:37:30 | 05.02.2020 20:22:13 | 0.74528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74528 | 0 | 0
1429584 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_300245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:34:18 | 06.02.2020 01:17:00 | 6.7117 | 2 | 55 | 68 | 1233 | 13.4233 | 369.1418 | 456.3936 | 8275.4891
1429591 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_147687 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:34:09 | 05.02.2020 20:41:25 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 172.6509
1429592 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_427474 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:28:36 | 05.02.2020 21:58:23 | 2.4964 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59.9134
1429594 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:54:31 | 05.02.2020 23:19:35 | 4.4178 | 0 | 0 | 6 | 288 | 0 | 0 | 26.5067 | 1272.3206
1429597 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_71079 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:41:37 | 05.02.2020 21:54:04 | 2.2075 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61.81
1429600 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516245151 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:43:10 | 05.02.2020 22:47:39 | 3.0747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0747
1429611 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516213459 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:48:35 | 05.02.2020 21:03:20 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2458
1429613 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_27595 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:49:22 | 05.02.2020 20:25:29 | 0.60194 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.4272
1429614 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580269184 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:49:35 | 05.02.2020 20:23:35 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
1429622 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:53:11 | 05.02.2020 23:27:14 | 3.5675 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 724.2025
1429624 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44138 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:54:21 | 05.02.2020 23:26:41 | 3.5389 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 658.2335
1429630 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_4809 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:56:15 | 05.02.2020 20:37:37 | 0.68944 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 35.8509
1429632 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_466370 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:21:58 | 06.02.2020 16:15:18 | 5.8889 | 0 | 215 | 0 | 2 | 0 | 1266.1113 | 0 | 11.7778
1429634 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_22104 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:57:41 | 05.02.2020 23:15:43 | 3.3006 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.0112
1429641 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_45943 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:36:13 | 05.02.2020 21:55:35 | 2.3228 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.7467 | 0 | 0
1429645 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45973 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:00:49 | 05.02.2020 20:47:54 | 0.78472 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.1874
1429646 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253385 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:11:53 | 06.02.2020 18:31:29 | 7.3267 | 0 | 0 | 4 | 626 | 0 | 0 | 29.3067 | 4586.4954
1429656 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_324121 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:03:34 | 05.02.2020 21:04:17 | 1.0119 | 3 | 2725 | 21 | 5969 | 3.0358 | 2757.5365 | 21.2507 | 6040.2699
1429661 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:43:04 | 05.02.2020 20:24:21 | 2.6881 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 736.5284
1429668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80041 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:12:11 | 05.02.2020 22:46:06 | 2.5653 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 115.4376
1429673 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3302 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:14:12 | 05.02.2020 22:42:02 | 2.4639 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 300.5946
1429683 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:14:22 | 05.02.2020 22:18:20 | 2.0661 | 0 | 0 | 15 | 400 | 0 | 0 | 30.9916 | 826.444
1429684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_98383 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:25:01 | 06.02.2020 00:00:56 | 3.5986 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 197.9236 | 0 | 0
1429686 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79471 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:17:51 | 05.02.2020 20:58:16 | 0.67361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67361
1429690 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_19198 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:20:43 | 05.02.2020 22:43:50 | 2.3853 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 291.0042
1429692 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6536 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:19:50 | 05.02.2020 22:56:38 | 2.6133 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 321.4396
1429716 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_AGDIREK_102994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:29:14 | 05.02.2020 22:09:36 | 1.6728 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 120.4402 | 0 | 0
1429723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516104142 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:30:14 | 05.02.2020 22:14:46 | 1.7422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2267 | 0 | 0
1429737 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3409 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:32:23 | 06.02.2020 03:38:00 | 7.0936 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 361.7741
1429738 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65206 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:35:44 | 05.02.2020 21:27:57 | 0.87028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87028
1429741 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:26:40 | 05.02.2020 23:20:00 | 2.8889 | 0 | 0 | 38 | 111 | 0 | 0 | 109.7778 | 320.6668
1429753 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344945 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:37:14 | 05.02.2020 22:29:06 | 1.8644 | 0 | 1233 | 0 | 121 | 0 | 2298.8545 | 0 | 225.5972
1429760 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_328895 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:41:52 | 05.02.2020 22:31:44 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 53.1022
1429761 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32226 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:38:55 | 05.02.2020 21:48:58 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 115.5825
1429764 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34066 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:39:30 | 05.02.2020 21:54:02 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 57.1421
1429765 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:42:38 | 05.02.2020 23:27:00 | 2.7394 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 93.141
1429768 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_15365 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:43:58 | 05.02.2020 22:17:34 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 438.36
1429772 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_4929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:43:51 | 05.02.2020 23:35:22 | 2.8586 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 2178.2608 | 0 | 0
1429777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:03:01 | 06.02.2020 16:11:07 | 3.135 | 24 | 862 | 8 | 99 | 75.24 | 2702.37 | 25.08 | 310.365
1429793 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11848 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:49:32 | 05.02.2020 22:25:39 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.0388
1429794 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_53975 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:45:11 | 05.02.2020 21:36:56 | 0.8625 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 156.975 | 0 | 0
1429800 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_17960 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:53:53 | 05.02.2020 23:14:07 | 2.3372 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 74.791
1429801 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9053 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:53:13 | 05.02.2020 21:26:50 | 0.56028 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 43.1416 | 0 | 0
1429802 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580188666 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:23:16 | 05.02.2020 21:41:37 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3058
1429805 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_220320 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:52:51 | 06.02.2020 00:04:00 | 3.1858 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.0441
1429811 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_75721 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:58:00 | 05.02.2020 23:11:46 | 2.2294 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 95.8659
1429812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7644 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:57:21 | 05.02.2020 22:29:20 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 810.9887
1429817 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_19909 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:59:36 | 05.02.2020 23:29:00 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 161.85
1429819 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7388 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:00:11 | 05.02.2020 21:48:53 | 0.81167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.4217
1429824 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_51448 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:41:38 | 06.02.2020 17:18:53 | 2.6208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6208 | 0 | 0
1429836 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_339185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:58:07 | 06.02.2020 00:39:51 | 3.6956 | 1 | 0 | 332 | 3166 | 3.6956 | 0 | 1226.9259 | 11700.143
1429843 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43069 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:04:08 | 06.02.2020 03:10:00 | 6.0978 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 878.0803
1429844 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_75804 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:08:28 | 06.02.2020 01:45:19 | 4.6142 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92.2834
1429847 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_393532 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:09:11 | 06.02.2020 03:55:00 | 6.7636 | 0 | 0 | 2 | 428 | 0 | 0 | 13.5272 | 2894.8251
1429854 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_139505 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:29:31 | 05.02.2020 21:19:46 | 1.8375 | 3 | 696 | 0 | 0 | 5.5125 | 1278.9 | 0 | 0
1429857 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_64230 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:12:10 | 05.02.2020 21:46:22 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.97
1429860 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:03:40 | 05.02.2020 22:59:29 | 1.9303 | 0 | 2 | 152 | 286 | 0 | 3.8606 | 293.4026 | 552.0601
1429861 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195301 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:14:41 | 06.02.2020 02:18:27 | 5.0628 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2511 | 0 | 0
1429868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_750 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:18:11 | 05.02.2020 21:45:13 | 0.45056 | 0 | 262 | 0 | 4 | 0 | 118.0467 | 0 | 1.8022
1429869 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3189 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:18:32 | 05.02.2020 22:58:57 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 61.9236
1429872 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_68722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:57:27 | 05.02.2020 21:35:16 | 0.63028 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 12.6056 | 0 | 0.63028
1429873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_48873 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:22:21 | 05.02.2020 23:06:33 | 2.7367 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 503.5473
1429874 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8800 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:20:09 | 05.02.2020 23:38:59 | 2.3139 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 226.7612
1429880 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_136965 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:19:03 | 05.02.2020 21:54:11 | 0.58556 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.3957
1429884 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_59885 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:13:45 | 05.02.2020 22:31:34 | 1.2969 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 88.1919 | 0 | 0
1429885 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_476243 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:22:57 | 05.02.2020 22:45:41 | 1.3789 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 193.0446 | 0 | 0
1429890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1481 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:25:27 | 05.02.2020 23:58:38 | 2.5531 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 398.2774
1429897 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_89617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:27:06 | 06.02.2020 00:52:00 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 187.825
1429898 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_435972 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:30:18 | 05.02.2020 22:34:13 | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58.5904
1429910 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260867 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:21:23 | 05.02.2020 22:25:47 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 84.7931
1429916 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516278657 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:35:19 | 05.02.2020 22:51:26 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2686
1429917 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_6814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:36:31 | 06.02.2020 00:19:27 | 2.7156 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 320.4361
1429924 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3376 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:38:23 | 05.02.2020 22:01:31 | 0.38556 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 27.3748 | 0 | 0
1429927 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_19363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:38:21 | 05.02.2020 23:19:33 | 1.6867 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 145.0536
1429932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2241134 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:30:11 | 06.02.2020 00:04:00 | 2.5636 | 0 | 0 | 10 | 232 | 0 | 0 | 25.6361 | 594.7575
1429945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73933 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:43:54 | 06.02.2020 01:57:00 | 4.2183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2183
1429950 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_12824 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:45:47 | 06.02.2020 01:05:37 | 3.3306 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 256.4531
1429954 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_284125 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:06:48 | 05.02.2020 22:27:37 | 1.3469 | 1 | 1 | 21 | 379 | 1.3469 | 1.3469 | 28.2857 | 510.4903
1429960 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_TRAFOBINATIP_25213 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:51:19 | 05.02.2020 22:51:25 | 1.0017 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 66.1102 | 0 | 1.0017
1429964 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_12410 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:50:32 | 05.02.2020 23:24:37 | 1.5681 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 221.0965
1429972 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192089 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:54:17 | 05.02.2020 23:30:00 | 1.5953 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 239.292 | 0 | 0
1429975 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_133817 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:51:01 | 06.02.2020 00:05:33 | 2.2422 | 0 | 0 | 33 | 3195 | 0 | 0 | 73.9933 | 7163.8929
1429981 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13228 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:56:11 | 06.02.2020 03:26:00 | 5.4969 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 219.8776 | 0 | 0
1430000 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_39601 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:04:47 | 06.02.2020 00:44:12 | 2.6569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6569 | 0 | 0
1430015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_62378 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:10:43 | 05.02.2020 23:05:08 | 0.90694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90694 | 0 | 0
1430019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_156813 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:56:39 | 06.02.2020 00:09:50 | 1.2197 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 503.7444 | 0 | 0
1430022 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_38078 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:10:42 | 05.02.2020 23:58:09 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 157.593
1430023 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_314103 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:08:51 | 06.02.2020 00:17:00 | 2.1358 | 0 | 0 | 17 | 1313 | 0 | 0 | 36.3091 | 2804.3448
1430030 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_210296 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:17:24 | 05.02.2020 22:53:08 | 0.59556 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.1467
1430033 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339843 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:17:29 | 05.02.2020 23:43:17 | 1.43 | 0 | 0 | 2 | 1290 | 0 | 0 | 2.86 | 1844.7
1430038 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_11896 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:19:21 | 05.02.2020 23:44:38 | 1.4214 | 0 | 74 | 0 | 20 | 0 | 105.1829 | 0 | 28.4278
1430040 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KONYA_HUCRE_171886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:15:24 | 05.02.2020 22:43:00 | 0.46 | 4 | 0 | 1136 | 2235 | 1.84 | 0 | 522.56 | 1028.1
1430046 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_2595 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:49:17 | 05.02.2020 23:00:18 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 288.8008
1430078 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100838 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:31:56 | 06.02.2020 03:09:00 | 4.6178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6178
1430079 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:27:39 | 06.02.2020 00:25:22 | 1.9619 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 168.7268
1430082 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617916 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:27:56 | 05.02.2020 22:51:47 | 3.3975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3975 | 0 | 0
1430087 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_171893 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:34:58 | 06.02.2020 00:06:00 | 1.5172 | 0 | 0 | 161 | 390 | 0 | 0 | 244.2724 | 591.7158
1430090 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81621 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:26:32 | 06.02.2020 02:41:00 | 4.2411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2411
1430093 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_322956 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:38:59 | 06.02.2020 00:45:51 | 2.1144 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 2.1144 | 2643.05
1430095 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_59964 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:38:37 | 06.02.2020 05:13:00 | 6.5731 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1755.007 | 0 | 0
1430096 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_466942 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:14:35 | 05.02.2020 23:36:55 | 1.3722 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 63.1221 | 0 | 4.1167
1430104 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_7507 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:38:58 | 06.02.2020 01:25:00 | 2.7672 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 760.9855
1430105 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3277 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:44:31 | 06.02.2020 01:17:25 | 2.5483 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 152.8998
1430110 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38176 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:49:38 | 05.02.2020 23:21:59 | 0.53917 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.3226 | 0 | 0
1430118 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_114115 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:46:39 | 05.02.2020 23:05:54 | 1.3208 | 0 | 0 | 1 | 179 | 0 | 0 | 1.3208 | 236.4286
1430119 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_3071 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:50:23 | 06.02.2020 02:38:00 | 3.7936 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 83.4594
1430124 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_36546 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:54:24 | 06.02.2020 00:13:53 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 389.4677
1430130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:56:18 | 06.02.2020 00:32:00 | 1.595 | 19 | 1014 | 205 | 2169 | 30.305 | 1617.33 | 326.975 | 3459.555
1430139 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9014 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:54:37 | 05.02.2020 23:25:19 | 0.51167 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 17.9084 | 0 | 0.51167
1430142 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_292803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:58:46 | 06.02.2020 00:27:56 | 1.4861 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46.0694
1430146 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_63268 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:01:04 | 06.02.2020 01:16:16 | 2.2533 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 85.6265
1430171 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80390 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:08:01 | 06.02.2020 14:02:32 | 4.9086 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 373.0544
1430176 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_76809 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:09:52 | 06.02.2020 03:45:11 | 4.5886 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | 0 | 4.5886 | 995.7284
1430205 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:29:41 | 06.02.2020 01:42:00 | 2.2053 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 297.7128
1430206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91315 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:03:33 | 06.02.2020 10:09:31 | 0.09944 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 23.965 | 0 | 0
1430208 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_38110 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:32:09 | 06.02.2020 00:29:42 | 0.95917 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 40.2851 | 0 | 0
1430233 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16685 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:41:20 | 06.02.2020 01:42:00 | 2.0111 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 148.8221
1430238 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_11421 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:41:46 | 06.02.2020 07:31:00 | 7.8206 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 172.0523
1430245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3493 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:30:55 | 06.02.2020 00:20:54 | 0.83306 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 43.3191
1430246 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185321 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:36:30 | 06.02.2020 01:04:22 | 1.4644 | 6 | 1216 | 105 | 3630 | 8.7866 | 1780.759 | 153.7662 | 5315.9172
1430247 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6618 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:43:07 | 06.02.2020 00:11:50 | 0.47861 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 208.674
1430260 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_246038 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:49:18 | 06.02.2020 00:26:20 | 0.61722 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 42.5882 | 0 | 0
1430265 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_141039 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:48:56 | 06.02.2020 01:30:43 | 1.6964 | 0 | 0 | 7 | 3278 | 0 | 0 | 11.8747 | 5560.7664
1430271 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:53:26 | 06.02.2020 00:12:17 | 0.31417 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 32.6737
1430274 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325543 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:11:43 | 06.02.2020 03:19:27 | 2.1289 | 2 | 2372 | 26 | 3685 | 4.2578 | 5049.7271 | 55.3511 | 7844.9596
1430277 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145328 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:55:39 | 06.02.2020 00:31:00 | 0.58917 | 0 | 0 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0.58917 | 223.8846
1430281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_174223 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:56:40 | 06.02.2020 01:57:00 | 2.0056 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 106.2947
1430286 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195096 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:57:38 | 06.02.2020 01:00:00 | 1.0394 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62.3664 | 0 | 0
1430307 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_45777 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:04:52 | 06.02.2020 01:42:00 | 1.6189 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56.6611 | 0 | 0
1430308 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20828 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:15:31 | 06.02.2020 01:48:00 | 1.5414 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 95.5662
1430311 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_336828 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:08:13 | 06.02.2020 03:56:00 | 3.7964 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 0 | 3.7964 | 1522.3524
1430313 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26590 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:09:33 | 06.02.2020 02:58:00 | 2.8075 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 160.0275
1430318 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516089772 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:09:17 | 06.02.2020 03:27:01 | 3.2956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2956
1430330 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:11:23 | 06.02.2020 01:09:00 | 2.9603 | 0 | 0 | 26 | 204 | 0 | 0 | 76.9673 | 603.8971
1430337 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_134400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:14:11 | 06.02.2020 01:48:00 | 1.5636 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.145
1430340 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_35587 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:14:29 | 06.02.2020 05:41:00 | 5.4419 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 103.3969
1430356 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_159299 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:20:12 | 06.02.2020 01:39:00 | 3.3133 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 265.0664 | 0 | 0
1430358 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_73183 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:17:12 | 06.02.2020 02:02:00 | 1.7467 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.6934 | 0 | 0
1430363 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_161014 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:50:58 | 06.02.2020 17:00:00 | 7.1506 | 0 | 0 | 16 | 1418 | 0 | 0 | 114.409 | 10139.4941
1430369 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:19:52 | 06.02.2020 00:57:00 | 0.61889 | 1 | 0 | 58 | 3494 | 0.61889 | 0 | 35.8956 | 2162.4017
1430385 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23105 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:25:23 | 06.02.2020 02:56:00 | 2.5103 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 358.97
1430388 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_4665 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:18:49 | 06.02.2020 01:54:00 | 1.5864 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 76.1467
1430415 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305923 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:11:18 | 06.02.2020 10:40:48 | 5.4917 | 0 | 0 | 21 | 733 | 0 | 0 | 115.3251 | 4025.3941
1430416 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65569 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:29:28 | 06.02.2020 02:58:30 | 2.4839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4839
1430434 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2890 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:36:02 | 06.02.2020 00:53:26 | 0.29 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 134.56 | 0 | 0
1430451 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_17960 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:22:03 | 06.02.2020 02:04:00 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 54.3734
1430454 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_324121 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:22:34 | 06.02.2020 02:01:00 | 1.6406 | 3 | 2725 | 21 | 5969 | 4.9217 | 4470.526 | 34.4518 | 9792.5026
1430455 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183585 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:27:39 | 06.02.2020 01:18:19 | 0.84444 | 0 | 1826 | 15 | 250 | 0 | 1541.9474 | 12.6666 | 211.11
1430465 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52754 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:12:12 | 06.02.2020 01:09:27 | 0.95417 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 40.0751
1430491 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_459589 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:59:39 | 06.02.2020 03:09:00 | 2.1558 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60.3632
1430492 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_24187 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:01:23 | 06.02.2020 11:37:39 | 0.60444 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 47.7508
1430501 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_93329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:01:53 | 06.02.2020 01:22:00 | 0.33528 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.7114
1430507 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80494 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:32:52 | 06.02.2020 10:58:12 | 5.4222 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1024.7996
1430529 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46257 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:02:24 | 06.02.2020 02:32:00 | 2.4933 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 189.4931
1430554 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21986 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:20:46 | 06.02.2020 04:18:00 | 2.9539 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 109.2939
1430555 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_333498 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:52:49 | 05.02.2020 23:50:00 | 4.9531 | 1 | 0 | 14 | 1473 | 4.9531 | 0 | 69.3428 | 7295.8574
1430556 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_38904 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:23:48 | 06.02.2020 02:23:59 | 2.0031 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 354.5416 | 0 | 0
1430583 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323748 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:33:34 | 06.02.2020 03:07:55 | 1.5725 | 0 | 0 | 8 | 1754 | 0 | 0 | 12.58 | 2758.165
1430591 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_166333 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:54:22 | 06.02.2020 01:50:00 | 1.9272 | 12 | 94 | 8 | 392 | 23.1266 | 181.1587 | 15.4178 | 755.4702
1430592 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_274257 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:40:32 | 06.02.2020 02:06:00 | 0.42444 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.1576
1430627 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349516 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:57:23 | 06.02.2020 02:14:00 | 0.27694 | 0 | 0 | 115 | 1514 | 0 | 0 | 31.8481 | 419.2872
1430634 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_174300 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:01:54 | 06.02.2020 04:20:00 | 2.3017 | 0 | 0 | 2 | 313 | 0 | 0 | 4.6033 | 720.4227
1430647 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516318387 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:10:55 | 06.02.2020 03:01:55 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85
1430666 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516111157 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:11:07 | 06.02.2020 02:47:00 | 2.5981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5981
1430668 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_133222 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:06:27 | 06.02.2020 02:36:00 | 2.4925 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 152.0425
1430683 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9538 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:31:16 | 06.02.2020 09:00:38 | 6.4894 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19.4683 | 25.9578
1430686 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_17929 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:27:12 | 06.02.2020 04:16:00 | 1.8133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0666 | 0 | 0
1430752 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3570 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 03:11:55 | 06.02.2020 04:11:00 | 0.98472 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 48.2513
1430758 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_10441 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 03:17:25 | 06.02.2020 03:55:00 | 0.62639 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 107.1127 | 0 | 0
1430771 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_36546 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 03:21:03 | 06.02.2020 04:32:47 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 351.4946
1430794 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21707 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:19:03 | 06.02.2020 03:45:00 | 1.4325 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 319.4475
1430811 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339920 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:11:22 | 06.02.2020 05:25:56 | 3.2428 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 2198.6048
1430827 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 04:03:34 | 06.02.2020 05:23:29 | 1.3319 | 3 | 1781 | 16 | 21 | 3.9958 | 2372.1851 | 21.311 | 27.9707
1430831 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45436 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 04:02:31 | 06.02.2020 04:54:00 | 0.85806 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 93.5285 | 0 | 1.7161
1430843 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_333278 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 03:22:01 | 06.02.2020 06:25:06 | 3.0514 | 1 | 1884 | 0 | 5 | 3.0514 | 5748.8188 | 0 | 15.2569
1430846 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_22409 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 04:06:47 | 06.02.2020 06:06:46 | 1.9997 | 2 | 947 | 124 | 2235 | 3.9994 | 1893.7348 | 247.9653 | 4469.3742
1430867 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516370658 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 04:19:11 | 06.02.2020 05:16:54 | 0.96194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96194
1430869 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6499 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 04:22:26 | 06.02.2020 07:21:55 | 2.9914 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 77.7761
1430876 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6131 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 04:31:19 | 06.02.2020 05:55:20 | 1.4003 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.8076 | 0 | 0
1430889 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_166654 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 04:29:35 | 06.02.2020 06:54:15 | 2.4111 | 0 | 0 | 46 | 116 | 0 | 0 | 110.9111 | 279.6888
1430890 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516431946 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 04:36:38 | 06.02.2020 09:29:56 | 4.8883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8883
1430901 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_267192 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 04:08:49 | 06.02.2020 05:33:23 | 1.4094 | 3 | 3810 | 31 | 3254 | 4.2283 | 5369.9664 | 43.6926 | 4586.3178
1430917 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_346722 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:31:32 | 06.02.2020 10:17:27 | 7.7653 | 1 | 1 | 24 | 821 | 7.7653 | 7.7653 | 186.3667 | 6375.2949
1430934 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_42989 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 04:59:21 | 06.02.2020 11:32:12 | 6.5475 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 163.6875 | 0 | 13.095
1430944 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4570 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:05:15 | 06.02.2020 07:37:54 | 2.5442 | 6 | 1 | 101 | 1795 | 15.265 | 2.5442 | 256.9612 | 4566.7851
1430952 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377182 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:07:56 | 06.02.2020 05:53:24 | 0.75778 | 0 | 0 | 133 | 1114 | 0 | 0 | 100.7847 | 844.1669
1430973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175841 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:00:16 | 06.02.2020 08:50:15 | 3.8331 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 34.4975 | 38.3306
1430981 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15316 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:21:22 | 06.02.2020 06:52:25 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.35
1431020 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_49406 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:07:10 | 06.02.2020 08:59:45 | 6.8764 | 0 | 0 | 5 | 517 | 0 | 0 | 34.382 | 3555.0936
1431039 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194069 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:44:58 | 06.02.2020 10:37:18 | 4.8722 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 155.911
1431056 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149396 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:04:54 | 06.02.2020 20:34:51 | 7.4992 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 944.8954
1431064 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_18122 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:50:14 | 06.02.2020 07:14:53 | 1.4108 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.379 | 0 | 0
1431066 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:51:45 | 06.02.2020 09:23:00 | 3.5208 | 12 | 1 | 47 | 34 | 42.25 | 3.5208 | 165.479 | 119.7082
1431071 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_231743 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:52:21 | 06.02.2020 10:43:59 | 4.8606 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7211
1431088 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:09:38 | 06.02.2020 06:33:00 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 502.9773
1431141 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_19363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:17:29 | 06.02.2020 07:00:27 | 5.7161 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 491.5855
1431161 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128490 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:38:29 | 06.02.2020 06:30:53 | 0.87333 | 1 | 0 | 119 | 1177 | 0.87333 | 0 | 103.9263 | 1027.9094
1431173 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_37934 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:29:12 | 06.02.2020 07:33:41 | 1.0747 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 70.9315 | 0 | 1.0747
1431189 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_80249 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:32:38 | 06.02.2020 10:58:15 | 4.4269 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.6963
1431191 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:16:57 | 06.02.2020 07:16:00 | 0.98417 | 5 | 501 | 46 | 128 | 4.9208 | 493.0692 | 45.2718 | 125.9738
1431194 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26955 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:37:57 | 06.02.2020 07:22:00 | 0.73417 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 94.7079
1431210 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_151171 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:18:07 | 06.02.2020 07:04:35 | 5.7744 | 0 | 0 | 1 | 245 | 0 | 0 | 5.7744 | 1414.7378
1431218 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_34206 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:50:33 | 06.02.2020 09:04:11 | 2.2272 | 7 | 1216 | 321 | 5969 | 15.5905 | 2708.2995 | 714.9376 | 13294.2762
1431227 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_18103 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:51:38 | 06.02.2020 11:22:38 | 4.5167 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 49.6834 | 18.0667
1431231 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7842 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:52:03 | 06.02.2020 11:20:27 | 4.4733 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 711.2595
1431232 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40600 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:17:55 | 06.02.2020 08:10:00 | 1.8681 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.8334 | 0 | 0
1431239 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26389 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:55:27 | 06.02.2020 10:06:28 | 3.1836 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 945.5322 | 0 | 0
1431243 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_58306 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:59:27 | 06.02.2020 07:46:00 | 0.77583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8792 | 0 | 0
1431246 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_286838 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:01:16 | 06.02.2020 12:54:02 | 5.8794 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 0 | 11.7589 | 1610.9666
1431255 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGPANOBOX_941 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:07:37 | 06.02.2020 09:47:25 | 2.6633 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 101.2065 | 0 | 0
1431258 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_206852 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:02:11 | 06.02.2020 09:20:00 | 2.2969 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.6725
1431260 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_750 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:59:16 | 06.02.2020 09:29:57 | 6.5114 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 813.9238 | 0 | 0
1431261 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_14191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:00:43 | 06.02.2020 08:10:53 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 76.0136
1431262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81808 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:13:46 | 06.02.2020 11:07:09 | 5.8897 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1013.0318 | 0 | 0
1431273 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_342019 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:02:33 | 06.02.2020 10:21:16 | 3.3119 | 2 | 1187 | 102 | 135 | 6.6239 | 3931.2728 | 337.8179 | 447.1119
1431278 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_18189 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:03:58 | 06.02.2020 09:02:22 | 1.9733 | 0 | 203 | 0 | 19 | 0 | 400.586 | 0 | 37.4933
1431283 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193721 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:05:59 | 06.02.2020 10:25:05 | 3.3183 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 122.7782
1431285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_468957 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:06:46 | 06.02.2020 09:00:47 | 1.9003 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 125.4185 | 0 | 0
1431288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_110669 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:06:02 | 06.02.2020 14:07:15 | 7.0203 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.1622
1431295 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_12456 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:02:01 | 06.02.2020 11:55:51 | 4.8972 | 0 | 178 | 0 | 7 | 0 | 871.7052 | 0 | 34.2805
1431302 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29196 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:08:38 | 06.02.2020 08:49:15 | 1.6769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6769
1431303 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_274020 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:34:21 | 06.02.2020 07:46:09 | 2.1967 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 131.8002
1431305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_64822 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:55:49 | 06.02.2020 09:38:16 | 2.7075 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 341.145 | 0 | 0
1431310 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_318333 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:55:06 | 06.02.2020 08:56:52 | 2.0294 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 42.6182 | 32.471
1431311 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_122593 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:09:51 | 06.02.2020 10:39:18 | 3.4908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4908
1431317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_335 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:53:59 | 06.02.2020 09:11:23 | 2.29 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 448.84 | 0 | 0
1431318 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374463 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:25:23 | 06.02.2020 13:55:00 | 6.4936 | 0 | 0 | 35 | 1187 | 0 | 0 | 227.2764 | 7707.9151
1431330 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9537 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:11:08 | 06.02.2020 10:05:09 | 2.9003 | 0 | 370 | 0 | 4 | 0 | 1073.1036 | 0 | 11.6011
1431331 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:01:52 | 06.02.2020 10:07:52 | 3.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0
1431332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96991 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:12:16 | 06.02.2020 10:17:28 | 3.0867 | 0 | 44 | 0 | 24 | 0 | 135.8135 | 0 | 74.0801
1431335 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45436 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:13:02 | 06.02.2020 10:22:28 | 3.1572 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 344.137 | 0 | 6.3144
1431336 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_13514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:11:24 | 06.02.2020 09:06:17 | 1.9147 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 388.6882 | 0 | 0
1431337 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_63818 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:13:34 | 06.02.2020 12:02:36 | 4.8172 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 144.5166
1431357 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516417033 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:16:34 | 06.02.2020 12:20:59 | 5.0736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0736 | 0 | 0
1431361 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_24296 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:14:36 | 06.02.2020 09:55:29 | 2.6814 | 0 | 0 | 92 | 1314 | 0 | 0 | 246.6879 | 3523.3465
1431369 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_8451 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:17:42 | 06.02.2020 11:52:36 | 4.5817 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 201.5935
1431375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_13864 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:19:13 | 06.02.2020 13:55:12 | 6.5997 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 290.3877
1431378 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_21010 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:18:50 | 06.02.2020 09:08:00 | 1.8194 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 487.6099
1431379 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1956 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:18:32 | 06.02.2020 08:02:36 | 1.7344 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 154.3652
1431380 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:10:08 | 06.02.2020 19:33:02 | 5.3817 | 0 | 0 | 14 | 420 | 0 | 0 | 75.3434 | 2260.3014
1431393 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45392 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:21:42 | 06.02.2020 08:48:06 | 1.44 | 0 | 0 | 4 | 714 | 0 | 0 | 5.76 | 1028.16
1431397 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_437416 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:22:47 | 06.02.2020 09:36:04 | 2.2214 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 111.0695 | 0 | 0
1431399 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_21862 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:23:36 | 06.02.2020 08:46:20 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.4723
1431401 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193730 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:23:58 | 06.02.2020 15:23:29 | 7.9919 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 207.7904
1431411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6679 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:19:29 | 06.02.2020 13:04:04 | 5.7431 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.2014 | 0 | 0
1431414 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_381857 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:25:08 | 06.02.2020 10:14:59 | 2.8308 | 0 | 0 | 2 | 1328 | 0 | 0 | 5.6617 | 3759.3422
1431417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44062 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:24:57 | 06.02.2020 09:15:28 | 1.8419 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.6291 | 0 | 0
1431426 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_365412 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:26:03 | 06.02.2020 10:14:37 | 2.8094 | 3 | 3810 | 31 | 3022 | 8.4283 | 10703.9664 | 87.0926 | 8490.1277
1431427 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_79369 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:26:33 | 06.02.2020 12:53:07 | 5.4428 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 21.7711 | 2068.2564
1431429 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_357421 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:02:29 | 06.02.2020 10:04:00 | 3.0253 | 9 | 78 | 0 | 0 | 27.2275 | 235.9718 | 0 | 0
1431440 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_20613 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:22:20 | 06.02.2020 11:12:45 | 3.8403 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 145.9306
1431449 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_11625 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:32:16 | 06.02.2020 09:33:44 | 2.0244 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 78.9532
1431454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3658 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:32:13 | 06.02.2020 10:47:26 | 3.2536 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 989.0974 | 0 | 0
1431494 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_337722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:37:44 | 06.02.2020 08:04:39 | 0.44861 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.8319
1431501 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58639 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:38:31 | 06.02.2020 10:17:06 | 2.6431 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.932
1431527 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_109873 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:42:31 | 06.02.2020 11:24:23 | 3.6978 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51.7689
1431543 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57121 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:57:59 | 06.02.2020 11:18:18 | 4.3386 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1822.2162 | 0 | 0
1431553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_82977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:46:17 | 06.02.2020 11:14:37 | 3.4722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86.8055 | 0 | 0
1431556 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20139 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:46:56 | 06.02.2020 13:52:00 | 6.0844 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.9288
1431558 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324595 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:26:38 | 06.02.2020 09:56:42 | 2.5011 | 34 | 1772 | 8 | 508 | 85.0377 | 4431.9669 | 20.0089 | 1270.5639
1431559 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40391 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:12:40 | 06.02.2020 08:23:06 | 2.1739 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 306.5185
1431564 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_54289 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:12:33 | 06.02.2020 09:01:41 | 1.8189 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 172.7945 | 0 | 0
1431570 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580288469 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:48:11 | 06.02.2020 09:34:35 | 1.7733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7733
1431572 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_31947 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:49:46 | 06.02.2020 09:41:53 | 1.8686 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 209.2843 | 0 | 0
1431574 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170260 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:49:53 | 06.02.2020 10:18:00 | 2.4686 | 4 | 274 | 28 | 1119 | 9.8744 | 676.3991 | 69.1211 | 2762.3746
1431579 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:36:40 | 06.02.2020 17:59:38 | 7.3828 | 0 | 0 | 9 | 124 | 0 | 0 | 66.445 | 915.4647
1431589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_12361 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:52:07 | 06.02.2020 09:49:00 | 1.9481 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 122.7278 | 0 | 0
1431595 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_364660 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:12:45 | 06.02.2020 15:11:48 | 7.9842 | 0 | 0 | 18 | 1889 | 0 | 0 | 143.7151 | 15082.0971
1431598 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_376717 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:25:03 | 06.02.2020 09:57:00 | 2.5325 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 579.9425
1431614 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_359182 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:52:03 | 06.02.2020 09:20:41 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.295
1431620 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580205402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:14:53 | 06.02.2020 10:12:17 | 0.95667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95667 | 0 | 0
1431627 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_159299 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:58:11 | 06.02.2020 09:16:56 | 2.3125 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0
1431635 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2218368 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:56:39 | 06.02.2020 15:28:04 | 7.5236 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 601.8888
1431641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_2605 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:57:26 | 06.02.2020 09:02:09 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.3583
1431652 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:17:03 | 06.02.2020 13:27:21 | 6.1717 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 697.3987
1431657 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21134 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:58:13 | 06.02.2020 09:10:25 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 51.7432
1431663 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516159261 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:01:48 | 06.02.2020 09:35:41 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5647
1431666 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_83550 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:01:54 | 06.02.2020 14:57:17 | 6.9231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8461
1431667 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_15530 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:59:37 | 06.02.2020 20:24:34 | 12.4158 | 0 | 61 | 0 | 8 | 0 | 757.3656 | 0 | 99.3266
1431670 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_11014 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:03:24 | 06.02.2020 11:14:52 | 3.1911 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 433.991
1431675 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_323947 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:03:21 | 06.02.2020 11:21:37 | 3.3044 | 0 | 0 | 2 | 781 | 0 | 0 | 6.6089 | 2580.7676
1431679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7657 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:04:00 | 06.02.2020 13:10:38 | 5.1106 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 275.9702 | 0 | 0
1431686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516261420 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:06:35 | 06.02.2020 15:01:56 | 6.9225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9225
1431691 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580284626 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:05:00 | 06.02.2020 09:04:57 | 0.99917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9983 | 0 | 0
1431706 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9549 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:06:19 | 06.02.2020 12:10:45 | 4.0739 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 154.8078
1431707 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_20056 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:09:24 | 06.02.2020 09:46:18 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 132.43
1431712 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_29830 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:50:35 | 06.02.2020 11:19:30 | 1.4819 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 84.4706
1431717 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_31803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:10:06 | 06.02.2020 16:15:24 | 6.0883 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 103.5016
1431728 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_21876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:04:26 | 06.02.2020 09:35:39 | 1.5203 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.4056
1431734 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81153 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:00:51 | 06.02.2020 10:30:51 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 346.5
1431738 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516272471 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:12:25 | 06.02.2020 08:56:37 | 0.73667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73667
1431751 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_412 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:42:53 | 06.02.2020 09:31:43 | 1.8139 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 317.4307 | 0 | 0
1431757 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95594 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:33:07 | 06.02.2020 10:29:56 | 4.9469 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 380.9144
1431762 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_52659 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:16:19 | 06.02.2020 16:00:37 | 7.7383 | 0 | 81 | 0 | 28 | 0 | 626.8047 | 0 | 216.6732
1431771 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_169201 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:43:33 | 06.02.2020 10:24:31 | 2.6828 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 1843.0699
1431778 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_91316 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:21:13 | 06.02.2020 12:23:21 | 4.0356 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.4978
1431780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516292749 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:22:22 | 06.02.2020 12:46:14 | 4.3978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3978 | 0 | 0
1431781 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7987 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:04:11 | 06.02.2020 09:56:25 | 2.8706 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 195.1981 | 0 | 0
1431783 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8800 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:22:26 | 06.02.2020 11:01:52 | 2.6572 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 260.4076
1431804 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323748 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 04:11:04 | 06.02.2020 09:01:39 | 4.8431 | 0 | 0 | 8 | 1754 | 0 | 0 | 38.7445 | 8494.7272
1431808 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_58239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:26:31 | 06.02.2020 11:41:27 | 3.2489 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.2356
1431809 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_134483 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:27:21 | 06.02.2020 11:05:36 | 2.6375 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.9375
1431815 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_412692 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:28:43 | 06.02.2020 10:03:31 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53.72
1431822 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_379135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:27:40 | 06.02.2020 12:06:00 | 3.6389 | 16 | 863 | 86 | 86 | 58.2222 | 3140.3621 | 312.9445 | 312.9445
1431826 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9772 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:29:42 | 06.02.2020 11:00:54 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 201.6
1431830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:07:36 | 06.02.2020 13:57:01 | 5.8236 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 227.1208
1431836 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2233548 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:09:09 | 06.02.2020 11:08:29 | 2.9889 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1132.7893
1431837 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_418582 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:33:13 | 06.02.2020 09:25:47 | 1.8761 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.0266
1431844 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_48457 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:34:41 | 06.02.2020 09:53:29 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40.7132
1431846 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_62180 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:34:57 | 06.02.2020 10:09:18 | 1.5725 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 70.7625
1431848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_52245 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:00:19 | 06.02.2020 09:40:20 | 2.6669 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 672.0689
1431852 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_54258 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:09:33 | 06.02.2020 09:45:26 | 2.5981 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 254.6099
1431853 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_74276 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:17:38 | 06.02.2020 10:50:45 | 3.5519 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 206.0125 | 0 | 0
1431877 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_350992 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:57:55 | 06.02.2020 09:54:56 | 2.9503 | 0 | 4 | 33 | 271 | 0 | 11.8011 | 97.3592 | 799.5259
1431879 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_13172 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:37:28 | 06.02.2020 16:30:34 | 7.885 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 370.595
1431882 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_16462 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:40:01 | 06.02.2020 11:16:53 | 2.6144 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.3733
1431898 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4136 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:42:43 | 06.02.2020 14:59:16 | 6.2758 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 207.1024
1431900 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_297247 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:42:34 | 06.02.2020 08:51:36 | 0.15056 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 14.0021 | 0 | 0
1431901 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94478 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:02:16 | 06.02.2020 10:37:16 | 2.5833 | 0 | 343 | 0 | 2 | 0 | 886.0822 | 0 | 5.1667
1431905 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_148447 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:42:15 | 06.02.2020 15:07:14 | 6.4164 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 474.8129 | 0 | 0
1431911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_117682 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:43:33 | 06.02.2020 12:49:06 | 4.0925 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.185
1431914 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13959 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:39:07 | 06.02.2020 10:21:47 | 1.7111 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 143.7332
1431918 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6654 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:46:33 | 06.02.2020 10:32:42 | 1.7692 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.23
1431920 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_340633 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:47:05 | 06.02.2020 09:56:59 | 1.165 | 0 | 0 | 395 | 4001 | 0 | 0 | 460.175 | 4661.165
1431924 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167239 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 10:00:23 | 13.02.2020 11:25:23 | 1.4167 | 0 | 11 | 41 | 537 | 0 | 15.5834 | 58.0835 | 760.7518
1431926 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_26174 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:50:05 | 06.02.2020 10:00:31 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1739
1431931 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_3691 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:48:28 | 06.02.2020 11:19:22 | 2.515 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 103.115 | 0 | 0
1431940 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180737 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:09:03 | 06.02.2020 09:01:11 | 1.8689 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 28.0333 | 7.4756
1431944 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_461681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:50:01 | 06.02.2020 10:11:11 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.5779
1431948 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7863 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:53:11 | 06.02.2020 11:44:16 | 2.8514 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.1764
1431954 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_33482 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:54:05 | 06.02.2020 16:34:04 | 7.6664 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 275.99
1431958 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351303 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:54:47 | 06.02.2020 14:49:43 | 5.9156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8311 | 0 | 0
1431960 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516446540 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:43:52 | 06.02.2020 09:13:20 | 2.4911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9822 | 0 | 0
1431966 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91577 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:57:46 | 06.02.2020 11:23:26 | 4.4278 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 743.867 | 0 | 0
1431970 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_8640 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:56:42 | 06.02.2020 10:07:21 | 1.1775 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 134.235
1431980 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11952 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:59:12 | 06.02.2020 11:15:39 | 2.2742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2742
1431981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_332012 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:55:41 | 06.02.2020 11:13:37 | 2.2989 | 0 | 0 | 4 | 614 | 0 | 0 | 9.1956 | 1411.5185
1431984 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_261 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:32:46 | 06.02.2020 12:18:40 | 3.765 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 97.89 | 0 | 0
1431991 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10053 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:59:29 | 06.02.2020 11:38:40 | 2.6531 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 833.0608 | 0 | 0
1431996 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9560 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:00:12 | 06.02.2020 10:01:51 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54.4575
1432000 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580300273 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:01:58 | 06.02.2020 10:10:05 | 1.1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0 | 0
1432002 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_215376 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:00:34 | 06.02.2020 09:27:00 | 0.44056 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.1958
1432010 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_362753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:01:56 | 06.02.2020 14:01:56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45
1432012 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25627 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:01:15 | 06.02.2020 10:25:48 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45.0934
1432017 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_320011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:02:00 | 06.02.2020 16:30:10 | 7.4694 | 0 | 0 | 112 | 862 | 0 | 0 | 836.5773 | 6438.6573
1432027 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39667 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:41:09 | 06.02.2020 10:51:36 | 2.1742 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.6125
1432034 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580296923 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:03:00 | 06.02.2020 10:57:40 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9111
1432043 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329594 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:03:08 | 06.02.2020 10:14:31 | 3.1897 | 0 | 0 | 3 | 1114 | 0 | 0 | 9.5692 | 3553.3481
1432046 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_AGDIREK_112711 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:29:54 | 06.02.2020 13:26:10 | 7.9378 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 293.6979 | 0 | 0
1432052 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_96074 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:06:08 | 06.02.2020 11:07:31 | 2.0231 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 206.3521 | 0 | 6.0692
1432054 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_84937 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:06:30 | 06.02.2020 09:57:47 | 0.85472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85472 | 0 | 0
1432055 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_16129 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:04:20 | 06.02.2020 18:03:20 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 997.9162
1432057 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_97570 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:06:21 | 06.02.2020 10:33:53 | 1.4589 | 0 | 94 | 0 | 17 | 0 | 137.1357 | 0 | 24.8011
1432074 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_457787 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:08:02 | 06.02.2020 13:35:14 | 4.4533 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 333.9998
1432077 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344728 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:44:57 | 06.02.2020 15:57:23 | 7.2072 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 4994.6035
1432086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_107962 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:03:20 | 06.02.2020 11:15:47 | 2.2075 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.3575 | 0 | 0
1432090 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_139952 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:08:53 | 06.02.2020 11:00:01 | 1.8522 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.7833
1432107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:09:32 | 06.02.2020 13:48:00 | 4.6411 | 0 | 0 | 6 | 288 | 0 | 0 | 27.8467 | 1336.6397
1432122 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23105 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:58:02 | 06.02.2020 10:48:48 | 2.8461 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 406.9937
1432126 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:05:04 | 06.02.2020 14:16:03 | 5.1831 | 0 | 0 | 2 | 406 | 0 | 0 | 10.3661 | 2104.3224
1432127 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81640 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:05:55 | 06.02.2020 13:27:00 | 4.3514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3514
1432130 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_81004 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:51:10 | 06.02.2020 12:27:18 | 3.6022 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86.4533
1432137 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_52801 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:11:35 | 06.02.2020 10:50:28 | 1.6481 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.9054
1432145 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_148311 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:37:50 | 06.02.2020 13:26:02 | 7.8033 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39.0166 | 7.8033
1432153 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8610509 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:03:45 | 06.02.2020 19:55:23 | 7.8606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8606
1432169 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73934 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:53:56 | 06.02.2020 14:52:00 | 5.9678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9356
1432170 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_27595 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:13:06 | 06.02.2020 16:49:26 | 7.6056 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 106.4778
1432173 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516224312 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:14:59 | 06.02.2020 09:28:12 | 0.22028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44056 | 0 | 0
1432175 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28111 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:16:26 | 06.02.2020 10:07:36 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35.8168
1432176 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516294102 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:15:03 | 06.02.2020 11:42:52 | 2.4636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4636
1432179 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_39779 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:16:30 | 06.02.2020 13:49:00 | 4.5417 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 495.042 | 0 | 0
1432188 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_60130 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:04:03 | 06.02.2020 12:55:22 | 6.8553 | 0 | 612 | 0 | 1 | 0 | 4195.4314 | 0 | 6.8553
1432189 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_22081 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:46:04 | 06.02.2020 10:46:04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51
1432192 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_674 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:18:12 | 06.02.2020 10:59:00 | 1.68 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 468.72 | 0 | 0
1432193 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54258 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:17:10 | 06.02.2020 15:25:02 | 6.1311 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 484.3577
1432195 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_356919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:45:01 | 06.02.2020 10:23:49 | 1.6467 | 0 | 0 | 91 | 3326 | 0 | 0 | 149.847 | 5476.8244
1432198 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35482 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:00:03 | 06.02.2020 09:46:00 | 2.7658 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.4241
1432204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_37290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:53:46 | 06.02.2020 09:25:29 | 2.5286 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 275.6185 | 0 | 0
1432215 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_36545 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:20:11 | 06.02.2020 17:18:00 | 7.9636 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1106.9418
1432221 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_41115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:56:33 | 06.02.2020 13:08:20 | 6.1964 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1047.1899 | 0 | 0
1432227 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127210 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:10:37 | 06.02.2020 15:01:05 | 6.8411 | 0 | 0 | 83 | 736 | 0 | 0 | 567.8121 | 5035.057
1432232 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516232940 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:22:45 | 06.02.2020 12:01:56 | 2.6531 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63.6734 | 0 | 0
1432245 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186830 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:42:43 | 06.02.2020 09:47:52 | 1.0858 | 0 | 0 | 89 | 157 | 0 | 0 | 96.6389 | 170.4753
1432249 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1269 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:04:30 | 06.02.2020 10:33:48 | 3.4883 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 352.3213
1432251 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580180313 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:39:06 | 06.02.2020 10:12:01 | 1.5486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5486
1432256 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390174 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:31:37 | 06.02.2020 10:16:47 | 2.7528 | 0 | 0 | 43 | 6 | 0 | 0 | 118.3695 | 16.5167
1432258 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_4365 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 03:25:18 | 06.02.2020 09:48:07 | 6.3803 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 114.845
1432262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2048 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:56:09 | 06.02.2020 10:49:53 | 3.8956 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74.0156
1432266 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_147687 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:04:48 | 06.02.2020 15:42:00 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1173.48
1432269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_224094 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:21:37 | 06.02.2020 10:13:10 | 2.8592 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.155
1432270 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_94465 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:22:33 | 06.02.2020 11:31:00 | 2.1408 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.4083 | 0 | 0
1432297 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_66218 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:29:41 | 06.02.2020 15:25:09 | 5.9244 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 154.0354
1432298 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:05:52 | 06.02.2020 10:48:33 | 1.7114 | 0 | 0 | 19 | 336 | 0 | 0 | 32.5164 | 575.027
1432299 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_450007 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:30:22 | 06.02.2020 11:06:24 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49.6174
1432300 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27627 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:27:37 | 06.02.2020 10:02:32 | 2.5819 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 568.0268 | 0 | 0
1432301 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_46469 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:04:30 | 06.02.2020 10:49:05 | 4.7431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7431
1432302 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516436502 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:31:11 | 06.02.2020 11:47:29 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5433
1432304 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_137732 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:31:48 | 06.02.2020 12:36:20 | 3.0756 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2267
1432312 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_120276 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:31:32 | 06.02.2020 10:10:26 | 0.64833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64833 | 0 | 0
1432322 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280641 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:34:36 | 06.02.2020 13:03:40 | 3.4844 | 0 | 0 | 14 | 591 | 0 | 0 | 48.7822 | 2059.304
1432350 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35198 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:15:04 | 06.02.2020 19:42:42 | 4.4606 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 508.5038
1432354 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516213459 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:38:00 | 07.02.2020 09:30:30 | 23.875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.875
1432358 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_95107 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:40:06 | 06.02.2020 17:36:43 | 7.9436 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 238.3083
1432368 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324716 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:04:41 | 06.02.2020 11:39:38 | 4.5825 | 0 | 0 | 12 | 2013 | 0 | 0 | 54.99 | 9224.5725
1432370 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_49352 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:39:28 | 06.02.2020 13:00:25 | 3.3492 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 388.5037
1432384 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_168708 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:23:13 | 06.02.2020 11:06:47 | 1.7261 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.2483
1432385 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149040 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:43:56 | 06.02.2020 11:31:01 | 1.7847 | 0 | 0 | 4 | 714 | 0 | 0 | 7.1389 | 1274.2901
1432389 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_86350 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:45:55 | 06.02.2020 15:14:00 | 5.4681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4681
1432391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4576 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:46:54 | 06.02.2020 10:30:00 | 0.71833 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 145.821
1432392 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_23142 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:04:45 | 06.02.2020 14:11:00 | 3.1042 | 0 | 0 | 5 | 405 | 0 | 0 | 15.5208 | 1257.1889
1432397 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_118096 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:55:10 | 06.02.2020 16:49:42 | 4.9089 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 137.4489
1432400 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194634 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:45:26 | 06.02.2020 15:33:10 | 5.7956 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 46.3645 | 0 | 69.5467
1432404 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:10:13 | 06.02.2020 16:19:54 | 3.1614 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 161.2309
1432419 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195301 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:52:09 | 06.02.2020 10:34:40 | 0.70861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8344 | 0 | 0
1432422 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:47:58 | 06.02.2020 11:44:31 | 1.9425 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 512.82
1432426 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_41338 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:35:35 | 06.02.2020 10:15:22 | 2.6631 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 311.578
1432429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88637846 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:57:43 | 06.02.2020 10:32:53 | 1.5861 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.3778 | 0 | 0
1432434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_102553 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:51:37 | 06.02.2020 13:26:20 | 3.5786 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 135.9872
1432435 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_24813 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:00:42 | 06.02.2020 13:46:04 | 6.7561 | 0 | 0 | 8 | 1549 | 0 | 0 | 54.0489 | 10465.2144
1432445 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_449851 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:55:51 | 06.02.2020 12:45:02 | 2.8197 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.5747
1432464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58189 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:01:21 | 06.02.2020 10:52:08 | 3.8464 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1011.6006 | 0 | 0
1432467 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_260140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:34:06 | 06.02.2020 12:58:19 | 5.4036 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 3863.5811 | 0 | 0
1432468 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580184790 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:02:04 | 06.02.2020 10:28:34 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4417
1432471 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1224 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:58:31 | 06.02.2020 11:30:31 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 59.7999
1432472 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_264462 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:14:43 | 06.02.2020 10:42:05 | 2.4561 | 0 | 102 | 0 | 16 | 0 | 250.5232 | 0 | 39.2978
1432474 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_163 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:00:36 | 06.02.2020 11:26:49 | 4.4369 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 905.1358
1432475 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516224952 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:58:59 | 06.02.2020 12:17:48 | 2.3136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6272 | 0 | 0
1432477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516067305 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:58:56 | 06.02.2020 11:41:27 | 1.7086 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9603 | 0 | 0
1432479 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_96732 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:14:44 | 06.02.2020 10:23:09 | 3.1403 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 210.3988
1432480 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55845 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:41:28 | 06.02.2020 11:16:07 | 3.5775 | 0 | 272 | 0 | 114 | 0 | 973.08 | 0 | 407.835
1432481 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_12863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:20:39 | 06.02.2020 21:35:46 | 7.2519 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 456.8722
1432485 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_348850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:58:44 | 06.02.2020 11:05:30 | 2.1128 | 1 | 1243 | 0 | 0 | 2.1128 | 2626.1855 | 0 | 0
1432486 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_123378 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:01:02 | 06.02.2020 11:15:55 | 1.2481 | 0 | 49 | 0 | 9 | 0 | 61.1549 | 0 | 11.2325
1432488 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:02:37 | 06.02.2020 10:30:25 | 3.4633 | 0 | 0 | 91 | 605 | 0 | 0 | 315.163 | 2095.3146
1432491 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_118737 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:01:45 | 06.02.2020 11:28:33 | 1.4467 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.9334 | 0 | 0
1432492 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144633 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:01:31 | 06.02.2020 11:21:07 | 1.3267 | 0 | 0 | 2 | 294 | 0 | 0 | 2.6533 | 390.041
1432494 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_621 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:01:46 | 06.02.2020 13:00:09 | 2.9731 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 157.5722 | 0 | 0
1432497 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_50021 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:09:58 | 06.02.2020 15:01:31 | 5.8592 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1945.2444 | 0 | 0
1432498 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44148 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:01:32 | 06.02.2020 10:45:18 | 0.72944 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 36.472
1432499 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:41:55 | 06.02.2020 11:29:31 | 3.7933 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 102.4199
1432500 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516174160 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:02:24 | 06.02.2020 11:14:06 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.195
1432501 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_266059 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:40:36 | 06.02.2020 12:59:54 | 5.3217 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 212.8668
1432503 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6272 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:03:25 | 06.02.2020 13:49:00 | 3.7597 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.5972
1432504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_21345 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:03:08 | 06.02.2020 15:06:00 | 5.0478 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 156.4812
1432505 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158244 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:29:52 | 06.02.2020 13:49:06 | 5.3206 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 3054.0014 | 0 | 0
1432510 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_7504 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:20:01 | 06.02.2020 12:39:19 | 5.3217 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 473.6286
1432511 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270664 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:11:09 | 06.02.2020 15:01:06 | 6.8325 | 0 | 0 | 10 | 3616 | 0 | 0 | 68.325 | 24706.32
1432515 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10751 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:04:00 | 06.02.2020 12:34:50 | 2.5139 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 334.3474 | 0 | 0
1432518 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_4810 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:04:52 | 06.02.2020 13:16:35 | 3.1953 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 121.4206
1432524 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_272370 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:35:22 | 06.02.2020 11:00:18 | 3.4156 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 109.2979 | 0 | 54.649
1432525 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11998 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:06:16 | 06.02.2020 12:43:20 | 2.6178 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 107.329 | 0 | 0
1432526 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8616974 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:05:18 | 06.02.2020 13:53:32 | 3.8039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8039
1432527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_510216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:48:50 | 06.02.2020 12:51:44 | 5.0483 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 681.5245 | 0 | 0
1432528 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_7676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:07:18 | 06.02.2020 10:56:14 | 0.81556 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.778 | 0 | 0
1432530 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45172 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:10:24 | 06.02.2020 13:39:54 | 3.4917 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1962.3185 | 0 | 0
1432535 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57052 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:30:43 | 06.02.2020 11:09:28 | 3.6458 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 51.0416 | 0 | 51.0416
1432536 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29884 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:08:24 | 06.02.2020 12:16:59 | 2.1431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2861 | 0 | 0
1432547 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_432425 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:25:43 | 06.02.2020 10:35:40 | 2.1658 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.9849
1432550 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_306776 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:09:16 | 06.02.2020 12:12:49 | 2.0592 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.8876
1432557 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_55962 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:10:35 | 06.02.2020 15:31:00 | 6.3403 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 3715.4041
1432560 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:00:02 | 06.02.2020 16:04:19 | 6.0714 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 315.7123
1432561 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516061169 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:36:11 | 06.02.2020 12:55:51 | 5.3278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3278 | 0 | 0
1432566 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4797 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:10:23 | 06.02.2020 11:39:57 | 1.4928 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.8556 | 0 | 0
1432567 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275140 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:55:50 | 06.02.2020 12:35:48 | 5.6661 | 3 | 4 | 33 | 154 | 16.9983 | 22.6644 | 186.9816 | 872.5809
1432573 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_317999 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:40:43 | 06.02.2020 16:48:39 | 7.1322 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 285.2888 | 0 | 0
1432574 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_267724 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:48:36 | 06.02.2020 15:51:16 | 6.0444 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 169.2443
1432575 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_30669 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:12:03 | 06.02.2020 13:35:28 | 3.3903 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.5125
1432583 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_133817 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:00:44 | 06.02.2020 15:32:27 | 4.5286 | 0 | 0 | 33 | 3195 | 0 | 0 | 149.4441 | 14468.9089
1432591 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_267832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:31:37 | 06.02.2020 11:56:38 | 5.4169 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 130.0066
1432598 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_88474 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:13:57 | 06.02.2020 14:29:00 | 4.2508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2508 | 0 | 0
1432603 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9327 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:15:03 | 06.02.2020 16:59:04 | 6.7336 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1353.4556
1432604 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_66746 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:33:49 | 06.02.2020 15:27:33 | 7.8956 | 0 | 0 | 19 | 2443 | 0 | 0 | 150.0156 | 19288.8531
1432611 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34405 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:16:32 | 06.02.2020 12:38:12 | 2.3611 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 247.9166
1432614 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_224174 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:15:52 | 06.02.2020 15:43:14 | 5.4561 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.1928
1432626 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_395067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:10:12 | 06.02.2020 11:03:19 | 1.8853 | 0 | 0 | 15 | 951 | 0 | 0 | 28.2792 | 1792.9013
1432633 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318303 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:18:18 | 06.02.2020 11:51:08 | 1.5472 | 0 | 0 | 11 | 1488 | 0 | 0 | 17.0194 | 2302.2634
1432649 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_153121 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:23:27 | 06.02.2020 12:41:00 | 2.2925 | 10 | 353 | 49 | 35 | 22.925 | 809.2525 | 112.3325 | 80.2375
1432655 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_268685 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:48:12 | 06.02.2020 12:29:55 | 5.6953 | 0 | 0 | 3 | 2520 | 0 | 0 | 17.0858 | 14352.1056
1432657 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_95452 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:25:39 | 06.02.2020 12:22:49 | 1.9528 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 56.6306
1432658 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516066065 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:25:50 | 06.02.2020 17:49:54 | 7.4011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4011
1432660 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260853 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:26:52 | 06.02.2020 12:09:11 | 1.7053 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 199.5178 | 0 | 0
1432664 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_30621 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:39:00 | 06.02.2020 12:11:28 | 2.5411 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 447.2354
1432669 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_18524 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:42:24 | 06.02.2020 15:28:00 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 575.96
1432673 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_136541 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:05:32 | 06.02.2020 10:52:19 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.035
1432677 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6261 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:45:35 | 06.02.2020 14:46:57 | 5.0228 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 241.0934
1432679 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516307318 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:30:30 | 06.02.2020 11:45:27 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2492
1432680 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_62742 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:54:43 | 06.02.2020 14:27:00 | 4.5381 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7664
1432682 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_80924 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:17:24 | 06.02.2020 13:29:57 | 3.2092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2092
1432688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93573 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:26:46 | 06.02.2020 12:00:34 | 1.5633 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 92.2365
1432705 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_12463 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:32:48 | 06.02.2020 14:53:06 | 4.3383 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 325.3748
1432711 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_19363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:34:22 | 06.02.2020 12:22:06 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 154.4182
1432714 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_308258 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:35:11 | 06.02.2020 14:51:08 | 4.2658 | 0 | 0 | 41 | 400 | 0 | 0 | 174.899 | 1706.332
1432716 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28516 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:24:06 | 06.02.2020 10:58:12 | 1.5683 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 159.9697
1432718 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28064 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:14:12 | 06.02.2020 14:21:00 | 6.1133 | 0 | 0 | 1 | 656 | 0 | 0 | 6.1133 | 4010.3445
1432719 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:17:58 | 06.02.2020 11:24:14 | 3.1044 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 282.504 | 0 | 3.1044
1432722 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_62854 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:10:28 | 06.02.2020 12:19:50 | 4.1561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1561 | 0 | 0
1432727 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4681 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:15:22 | 06.02.2020 11:51:10 | 4.5967 | 0 | 120 | 0 | 33 | 0 | 551.6004 | 0 | 151.6901
1432729 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7560 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:32:12 | 06.02.2020 16:56:40 | 7.4078 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 540.7679
1432732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9168 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:35:42 | 06.02.2020 13:53:04 | 3.2894 | 0 | 0 | 2 | 325 | 0 | 0 | 6.5789 | 1069.068
1432736 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_63184 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:56:59 | 06.02.2020 13:27:11 | 6.5033 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1352.6926
1432746 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_385545 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:39:14 | 06.02.2020 16:05:00 | 5.4294 | 0 | 54 | 8 | 700 | 0 | 293.1898 | 43.4355 | 3800.608
1432748 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_8946 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:35:28 | 06.02.2020 11:45:00 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 93.8701
1432749 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516108568 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:33:36 | 06.02.2020 11:41:11 | 1.1264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3792 | 0 | 0
1432773 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16767 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:26:38 | 06.02.2020 11:34:15 | 1.1269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3808 | 0 | 0
1432798 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516057422 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:50:01 | 06.02.2020 16:47:20 | 5.9553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9553
1432800 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27730 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:50:18 | 06.02.2020 11:58:55 | 1.1436 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 415.1304 | 0 | 0
1432813 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6618 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:53:28 | 06.02.2020 14:21:30 | 3.4672 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1511.7079
1432816 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_262427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:04:19 | 06.02.2020 15:59:19 | 6.9167 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 2054.251 | 0 | 0
1432817 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_519 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:37:07 | 06.02.2020 11:31:51 | 2.9122 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 294.1342 | 0 | 0
1432818 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41490 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:54:46 | 06.02.2020 14:00:31 | 3.0958 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 170.2706
1432820 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5865 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:55:34 | 06.02.2020 14:48:00 | 3.8739 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 801.8952
1432823 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516256080 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:56:40 | 06.02.2020 12:58:20 | 2.0278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0278
1432827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32623 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:39:58 | 06.02.2020 11:32:42 | 0.87889 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 20.2145 | 0 | 1.7578
1432843 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26537 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:52:34 | 06.02.2020 16:13:01 | 3.3408 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 267.2664
1432861 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_144056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:03:35 | 06.02.2020 15:12:20 | 4.1458 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 33.1666 | 58.0416
1432863 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192764 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:04:35 | 06.02.2020 18:45:31 | 7.6822 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 491.6621
1432872 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56385 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:03:57 | 06.02.2020 17:52:30 | 6.8092 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 3377.3483 | 0 | 0
1432873 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_8158 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:06:00 | 06.02.2020 17:00:27 | 5.9075 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.5375
1432885 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91373 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:13:18 | 06.02.2020 16:42:33 | 7.4875 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 179.7 | 284.525
1432888 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_105460 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:09:24 | 06.02.2020 11:46:17 | 0.61472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61472
1432891 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149378 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:09:12 | 06.02.2020 16:37:25 | 5.4703 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 858.834
1432895 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_167838 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:51:11 | 06.02.2020 13:53:00 | 3.0303 | 0 | 36 | 0 | 77 | 0 | 109.0901 | 0 | 233.3316
1432898 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326848 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:22:35 | 06.02.2020 21:03:49 | 7.6872 | 0 | 0 | 5 | 1240 | 0 | 0 | 38.4361 | 9532.1528
1432906 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_63217 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:11:04 | 06.02.2020 13:16:48 | 2.0956 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 452.641
1432910 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_33582 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:25:30 | 06.02.2020 15:53:50 | 2.4722 | 0 | 0 | 7 | 1749 | 0 | 0 | 17.3055 | 4323.9128
1432911 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_11683 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:14:29 | 06.02.2020 12:56:49 | 1.7056 | 0 | 0 | 6 | 149 | 0 | 0 | 10.2334 | 254.1284
1432915 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_334965 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:14:11 | 06.02.2020 15:51:51 | 4.6278 | 2 | 791 | 0 | 55 | 9.2556 | 3660.574 | 0 | 254.5279
1432929 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_34189 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:17:43 | 06.02.2020 15:24:40 | 4.1158 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.6216
1432939 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_91284 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:16:08 | 06.02.2020 18:33:17 | 7.2858 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 94.7158
1432956 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341370 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:12:06 | 06.02.2020 12:04:00 | 0.865 | 16 | 2382 | 49 | 38 | 13.84 | 2060.43 | 42.385 | 32.87
1432959 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_84440 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:21:32 | 06.02.2020 12:28:27 | 1.1153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 0 | 0
1432973 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091137 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:25:58 | 06.02.2020 13:10:37 | 1.7442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7442
1432977 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516436097 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:47:12 | 06.02.2020 11:38:35 | 0.85639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85639
1432984 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54607 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:31:06 | 06.02.2020 13:10:12 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 99.1002
1432986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2242663 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:59:57 | 06.02.2020 18:01:51 | 7.0317 | 0 | 0 | 34 | 243 | 0 | 0 | 239.0768 | 1708.6958
1432987 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15709 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:32:35 | 06.02.2020 13:28:18 | 1.9286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7858 | 0 | 0
1432988 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185317 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:34:01 | 06.02.2020 15:14:00 | 3.6664 | 0 | 0 | 48 | 811 | 0 | 0 | 175.9867 | 2973.4423
1432989 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63311 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:34:05 | 06.02.2020 12:39:26 | 1.0892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1783 | 0 | 0
1432995 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_TRAFOBINATIP_555 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:35:24 | 06.02.2020 13:15:26 | 1.6672 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 220.073
1432996 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_34402 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:35:55 | 06.02.2020 14:24:00 | 2.8014 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 179.289
1433003 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_49041 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:37:21 | 06.02.2020 17:42:02 | 6.0781 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.8587 | 0 | 0
1433006 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94005 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:53:32 | 06.02.2020 13:13:48 | 6.3378 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1419.6627
1433010 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_59245 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:47:21 | 06.02.2020 12:06:18 | 2.3158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3158
1433011 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_580204494 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:14:14 | 06.02.2020 11:47:56 | 2.5617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5617
1433018 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78754 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:39:20 | 06.02.2020 13:59:13 | 2.3314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3314
1433019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88637845 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:40:12 | 06.02.2020 19:33:10 | 7.8828 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.945 | 0 | 0
1433027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_37535 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:43:43 | 06.02.2020 12:56:30 | 1.2131 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.9175 | 0 | 0
1433029 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96132 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:43:44 | 06.02.2020 17:56:51 | 6.2186 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 118.1536
1433034 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_88248 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:44:25 | 06.02.2020 14:43:35 | 2.9861 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 119.4444 | 0 | 74.6527
1433040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153234 , KONYA_ENHDIREK_2221691 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 01:20:16 | 16.02.2020 02:32:16 | 1.2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9.6 | 2.4
1433041 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_117476 , KONYA_ENHDIREK_144624 , KONYA_ENHDIREK_144626 , KONYA_ENHDIREK_144632 , KONYA_ENHDIREK_155012 , KONYA_ENHDIREK_2225327 , KONYA_ENHDIREK_30785 , KONYA_HUCRE_313886 , KONYA_HUCRE_393685 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 09:00:37 | 16.02.2020 13:58:37 | 4.9667 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 168.8668 | 4.9667
1433042 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1805 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:34:15 | 06.02.2020 14:09:01 | 2.5794 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5.1589 | 0 | 36.1122
1433043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2906 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:47:54 | 06.02.2020 15:02:00 | 3.235 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 362.32
1433046 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_388 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:47:44 | 06.02.2020 16:21:49 | 4.5681 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 328.9003
1433049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_72776 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:48:54 | 06.02.2020 16:46:39 | 4.9625 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.7375 | 0 | 0
1433050 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_325557 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:22:51 | 06.02.2020 14:42:16 | 7.3236 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2343.5552
1433051 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7249 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:49:04 | 06.02.2020 13:39:00 | 3.8322 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 582.4974
1433052 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_TRAFOBINATIP_16136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:42:49 | 06.02.2020 15:01:20 | 3.3086 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 224.9855
1433056 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_76965 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:51:10 | 06.02.2020 12:48:11 | 0.95028 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 49.4146
1433059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153234 , KONYA_ENHDIREK_2221691 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 01:10:48 | 17.02.2020 01:37:48 | 0.45 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3.6 | 0.9
1433060 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_53013 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:53:55 | 06.02.2020 13:50:00 | 1.9347 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.0861
1433064 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:55:44 | 06.02.2020 13:31:00 | 1.5878 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 144.488 | 0 | 1.5878
1433066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_71333 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:55:42 | 06.02.2020 13:02:07 | 1.1069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2139 | 0 | 0
1433067 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_1502 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:56:37 | 06.02.2020 15:57:23 | 4.0128 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.1789
1433070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1730 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:41:52 | 06.02.2020 13:05:00 | 1.3856 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 187.0506 | 0 | 0
1433075 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7802 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:59:32 | 06.02.2020 14:37:00 | 2.6244 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 220.453
1433076 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_62404 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:57:50 | 06.02.2020 18:11:30 | 6.2278 | 0 | 0 | 9 | 856 | 0 | 0 | 56.05 | 5330.9797
1433081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_13272 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:00:29 | 06.02.2020 19:26:03 | 7.4261 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 193.0789
1433083 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_29060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:30:15 | 06.02.2020 12:26:58 | 4.9453 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 771.4637 | 0 | 0
1433088 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580300374 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:00:37 | 06.02.2020 13:08:39 | 1.1339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1339 | 0 | 0
1433090 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:02:31 | 06.02.2020 18:31:37 | 6.485 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 453.95 | 0 | 0
1433093 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_117076 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:04:02 | 06.02.2020 13:39:45 | 1.5953 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.5009
1433098 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_24429 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:08:24 | 06.02.2020 13:48:33 | 4.6692 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 140.0751 | 0 | 0
1433101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8142 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:08:26 | 06.02.2020 14:25:24 | 2.2828 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 531.8877
1433103 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_17301 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:08:55 | 06.02.2020 14:56:18 | 2.7897 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 94.8505
1433109 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_6950 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:14:15 | 06.02.2020 12:52:58 | 5.6453 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 875.0184
1433112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7906 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:13:10 | 06.02.2020 14:58:04 | 2.7483 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 464.4678
1433115 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154213 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:14:10 | 06.02.2020 14:23:35 | 2.1569 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 107.847
1433118 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_118936 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:12:09 | 06.02.2020 16:01:18 | 3.8192 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 91.6601
1433122 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91315 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:16:29 | 06.02.2020 14:26:55 | 2.1739 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 523.9075 | 0 | 0
1433128 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24198 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:18:00 | 06.02.2020 13:11:58 | 0.89944 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 68.3574 | 0 | 0
1433130 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_21216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:18:13 | 06.02.2020 13:32:58 | 1.2458 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 132.058 | 0 | 0
1433133 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516147398 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:19:41 | 06.02.2020 13:15:15 | 0.92611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6306 | 0 | 0
1433137 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_395492 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:20:14 | 06.02.2020 19:00:59 | 6.6792 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 180.3376
1433139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_36406 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:59:44 | 06.02.2020 12:31:22 | 1.5272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5272
1433144 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_9672 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:33:46 | 06.02.2020 13:05:55 | 2.5358 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.3583 | 0 | 0
1433146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265550 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:22:26 | 06.02.2020 13:37:00 | 1.2428 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 206.3015 | 0 | 0
1433153 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_351114 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 01:00:44 | 09.02.2020 01:19:44 | 0.31667 | 1 | 567 | 0 | 35 | 0.31667 | 179.5519 | 0 | 11.0834
1433164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_264094 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:29:55 | 06.02.2020 12:52:42 | 0.37972 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24.3021
1433169 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_27205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:31:04 | 06.02.2020 15:06:28 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.59
1433171 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_30589 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:32:25 | 06.02.2020 15:19:07 | 2.7783 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 72.2366
1433180 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516365529 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:38:52 | 06.02.2020 15:42:39 | 5.0631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1261 | 0 | 0
1433183 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_71513 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:33:18 | 06.02.2020 15:06:28 | 5.5528 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 316.5085
1433184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_158886 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:34:31 | 06.02.2020 14:32:55 | 1.9733 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 1955.57 | 0 | 0
1433187 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_448 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:55:18 | 06.02.2020 15:13:13 | 4.2986 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 197.7361
1433191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_159837 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:39:40 | 06.02.2020 12:50:36 | 0.18222 | 0 | 0 | 19 | 2365 | 0 | 0 | 3.4622 | 430.9503
1433192 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_46667 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:40:26 | 07.02.2020 16:56:00 | 28.2594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.2594
1433195 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:41:13 | 06.02.2020 15:14:31 | 2.555 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 28.105 | 0 | 48.545
1433198 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_79628 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:40:25 | 06.02.2020 15:32:12 | 2.8631 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 97.344
1433201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_112989 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:42:00 | 06.02.2020 15:54:36 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 211.86
1433208 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_19363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:44:01 | 06.02.2020 15:48:25 | 3.0733 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 264.3064
1433214 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_44168 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:45:34 | 06.02.2020 14:46:40 | 2.0183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0183
1433216 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2669 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:47:08 | 06.02.2020 15:43:00 | 2.9311 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4489
1433219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516104088 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:48:36 | 06.02.2020 15:55:30 | 3.115 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.265 | 0 | 0
1433222 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:15:48 | 06.02.2020 13:53:00 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 58.32
1433227 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_133749 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:50:39 | 06.02.2020 14:04:00 | 1.2225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6675 | 0 | 0 | 0
1433233 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_420991 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:34:22 | 06.02.2020 19:58:35 | 5.4036 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 205.3372
1433237 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_103150 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:51:11 | 06.02.2020 15:27:55 | 2.6122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6122
1433242 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345165 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:56:07 | 06.02.2020 19:08:04 | 6.1992 | 0 | 0 | 6 | 399 | 0 | 0 | 37.195 | 2473.4688
1433246 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96023 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:10:25 | 07.02.2020 11:20:00 | 3.1597 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 575.069
1433255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80143 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:59:25 | 06.02.2020 20:10:12 | 7.1797 | 0 | 34 | 0 | 48 | 0 | 244.1105 | 0 | 344.6266
1433258 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_45720 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:00:27 | 06.02.2020 17:22:33 | 4.3683 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 109.2083
1433261 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_13987 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:41:00 | 06.02.2020 18:04:41 | 2.3947 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 375.971
1433264 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_237526 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:03:12 | 06.02.2020 14:41:00 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3
1433265 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:11:08 | 06.02.2020 15:58:40 | 7.7922 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1441.5607
1433272 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7808 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:58:16 | 06.02.2020 13:19:14 | 1.3494 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.7955 | 0 | 0
1433278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:06:04 | 06.02.2020 15:05:01 | 1.9825 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 188.3375
1433280 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_259352 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:19:07 | 06.02.2020 14:58:31 | 2.6567 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 353.3371 | 0 | 0
1433282 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_14308 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:08:40 | 06.02.2020 14:50:00 | 1.6889 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 81.0667
1433284 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:05:33 | 06.02.2020 15:52:08 | 6.7764 | 0 | 0 | 61 | 99 | 0 | 0 | 413.3598 | 670.8626
1433292 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_43528 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:12:05 | 06.02.2020 17:19:20 | 4.1208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1208
1433295 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_37880 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:12:49 | 07.02.2020 19:03:00 | 29.8364 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.6728
1433298 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52754 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:14:56 | 06.02.2020 14:24:56 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49.0001
1433301 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516209351 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:15:28 | 06.02.2020 14:42:01 | 1.4425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.885 | 0 | 0
1433304 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19734 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:17:13 | 06.02.2020 16:29:19 | 3.2017 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 557.0906
1433308 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_6923 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:18:29 | 06.02.2020 16:15:57 | 2.9578 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1055.9275
1433309 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_114877 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:19:07 | 06.02.2020 15:32:38 | 2.2253 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.2803
1433311 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80388 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:19:17 | 06.02.2020 17:41:05 | 4.3633 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 711.2228 | 0 | 0
1433316 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_20268 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:23:22 | 06.02.2020 14:42:32 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 80.4858
1433319 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:23:17 | 06.02.2020 17:15:00 | 3.8619 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 278.0597
1433324 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344885 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:27:12 | 06.02.2020 15:06:39 | 1.6575 | 0 | 109 | 0 | 21 | 0 | 180.6675 | 0 | 34.8075
1433328 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_57633 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:28:09 | 06.02.2020 16:12:08 | 2.7331 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4661
1433332 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_239063 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:43:41 | 06.02.2020 17:25:20 | 3.6942 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 406.3587 | 0 | 0
1433347 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580271266 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:36:12 | 06.02.2020 15:15:17 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6514
1433350 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:38:07 | 06.02.2020 20:48:53 | 7.1794 | 0 | 0 | 37 | 183 | 0 | 0 | 265.6393 | 1313.8375
1433351 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280713 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:38:34 | 06.02.2020 15:52:03 | 2.2247 | 3 | 1310 | 47 | 761 | 6.6742 | 2914.3832 | 104.5618 | 1693.0119
1433354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_44627 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:28:23 | 06.02.2020 13:51:30 | 2.3853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3853
1433359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_101601 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:00:01 | 06.02.2020 14:40:09 | 0.66889 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.0467 | 0 | 0
1433364 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3564 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:42:54 | 06.02.2020 14:11:00 | 0.46833 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 43.5547
1433369 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_83067 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:44:22 | 06.02.2020 20:49:00 | 7.0772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1544
1433371 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10797 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:45:19 | 06.02.2020 15:44:34 | 1.9875 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.85
1433375 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79667 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:27:16 | 06.02.2020 13:57:20 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0022
1433377 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516283878 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:46:43 | 06.02.2020 17:21:11 | 3.5744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5744
1433379 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_54060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:47:12 | 06.02.2020 17:56:49 | 4.1603 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 141.4495
1433380 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94248 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:48:12 | 06.02.2020 15:41:55 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 111.8215
1433396 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_88157 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:58:48 | 06.02.2020 14:04:00 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.7334
1433401 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1558 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:27:03 | 06.02.2020 14:25:20 | 1.9714 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.6853 | 0 | 0
1433402 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_432425 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:57:04 | 06.02.2020 18:26:56 | 4.4978 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 80.96
1433403 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4545 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:16:03 | 06.02.2020 15:29:10 | 2.2186 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 288.4193 | 0 | 0
1433406 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_84438 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:59:08 | 06.02.2020 15:34:53 | 1.5958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0
1433407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_260114 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:10:44 | 06.02.2020 14:42:50 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 66.005
1433415 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10485 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:00:45 | 06.02.2020 17:00:12 | 2.9908 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 176.459
1433418 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516153282 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:03:55 | 06.02.2020 16:19:11 | 2.2544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2544
1433419 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_1245 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:03:36 | 06.02.2020 20:38:00 | 6.5733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5733
1433422 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_61670 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:05:58 | 06.02.2020 16:38:27 | 2.5414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0828 | 0 | 0
1433439 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_63733 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:10:02 | 06.02.2020 16:26:00 | 2.2661 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8628
1433442 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516224154 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:11:05 | 06.02.2020 15:20:44 | 1.1608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3217 | 0 | 0
1433471 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516307250 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:20:06 | 06.02.2020 15:16:48 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.945
1433473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516126005 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:14:53 | 06.02.2020 17:15:18 | 3.0069 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.0416 | 0 | 0
1433474 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5346 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:18:30 | 06.02.2020 16:39:19 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 136.1225
1433481 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516112015 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:21:35 | 06.02.2020 17:16:19 | 2.9122 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.8589 | 0 | 0
1433485 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17773 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:01:09 | 06.02.2020 18:25:00 | 7.3975 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 791.5325
1433486 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49680 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:30:56 | 06.02.2020 17:06:06 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 82.4777
1433497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_685 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:03:32 | 06.02.2020 18:03:27 | 7.9986 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 631.8902 | 0 | 0
1433503 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_84615 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:28:38 | 06.02.2020 15:38:09 | 1.1586 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 81.1027
1433511 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194562 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:30:48 | 06.02.2020 16:02:02 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5617
1433517 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580251274 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:31:22 | 06.02.2020 19:29:21 | 4.9664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9664
1433523 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_18506 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:45:49 | 06.02.2020 14:51:00 | 6.0864 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1728 | 0
1433525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:34:57 | 06.02.2020 19:33:07 | 4.9694 | 0 | 0 | 4 | 1368 | 0 | 0 | 19.8778 | 6798.1939
1433526 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516432849 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:37:40 | 06.02.2020 20:46:45 | 6.1514 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3028
1433527 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_29282 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:35:16 | 06.02.2020 16:40:32 | 2.0878 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 112.7401
1433531 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_123378 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:36:40 | 06.02.2020 16:34:32 | 1.9644 | 0 | 49 | 0 | 9 | 0 | 96.2576 | 0 | 17.68
1433536 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_28349 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:40:17 | 06.02.2020 16:46:37 | 2.1056 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 71.589
1433537 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9617 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:40:00 | 06.02.2020 17:59:58 | 3.3328 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 136.644
1433549 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261968 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:00:19 | 10.02.2020 12:59:19 | 3.9833 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 266.8831 | 0 | 15.9333
1433550 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266231 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 13:00:46 | 10.02.2020 17:23:46 | 4.3833 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 35.0666 | 0 | 4.3833
1433551 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60414 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:00:08 | 10.02.2020 13:01:08 | 4.0167 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 144.6001 | 0 | 12.05
1433552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516399641 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:44:57 | 06.02.2020 16:40:24 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9242
1433553 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266226 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 13:00:56 | 10.02.2020 17:26:56 | 4.4333 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 274.8665 | 0 | 31.0333
1433554 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261969 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 09:00:47 | 11.02.2020 11:52:47 | 2.8667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.2667 | 0 | 0
1433556 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266235 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 09:00:35 | 11.02.2020 11:47:35 | 2.7833 | 0 | 113 | 0 | 19 | 0 | 314.5163 | 0 | 52.8833
1433557 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 13:00:04 | 11.02.2020 15:30:04 | 2.5 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 82.5 | 0 | 25
1433558 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 13:00:54 | 11.02.2020 15:32:54 | 2.5333 | 0 | 38 | 0 | 33 | 0 | 96.2665 | 0 | 83.5999
1433563 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94059 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:46:31 | 06.02.2020 17:03:26 | 2.2819 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 152.89
1433566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516104771 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:42:56 | 06.02.2020 15:59:16 | 1.2722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 0 | 0
1433570 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_459557 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:49:03 | 06.02.2020 16:53:33 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.525
1433587 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516082506 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:56:15 | 06.02.2020 16:05:11 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7444
1433593 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_21240 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:58:01 | 06.02.2020 17:27:44 | 2.4953 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 162.1932
1433594 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_86286 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:54:59 | 06.02.2020 19:57:00 | 5.0336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0336
1433599 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_22035 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:00:01 | 06.02.2020 15:28:32 | 0.47528 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 51.8055 | 0 | 0
1433600 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:59:29 | 06.02.2020 15:39:36 | 0.66861 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 140.4081 | 0 | 0
1433602 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345542 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:01:21 | 06.02.2020 16:11:40 | 1.1719 | 0 | 0 | 69 | 1231 | 0 | 0 | 80.8639 | 1442.6581
1433606 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_39336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:04:59 | 06.02.2020 14:27:41 | 5.3783 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 155.9716
1433608 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_6455 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:05:51 | 06.02.2020 18:08:58 | 3.0519 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.9869
1433609 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9310 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:05:07 | 06.02.2020 16:06:28 | 1.0225 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.3825
1433616 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:16:14 | 06.02.2020 15:37:15 | 1.3503 | 0 | 0 | 98 | 1981 | 0 | 0 | 132.3274 | 2674.9047
1433617 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_92174 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:10:17 | 06.02.2020 17:57:10 | 2.7814 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 122.3812
1433618 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94602 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:09:52 | 06.02.2020 17:07:04 | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.0199
1433619 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8005 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:09:55 | 06.02.2020 19:31:48 | 4.3647 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1697.8761
1433622 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:11:09 | 06.02.2020 20:18:23 | 5.1206 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 465.971 | 0 | 5.1206
1433627 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94518 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:14:41 | 06.02.2020 18:30:04 | 3.2564 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.5895
1433630 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_8306 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:14:51 | 06.02.2020 16:02:11 | 0.78889 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26.8223 | 0 | 0
1433631 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20501 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:12:49 | 06.02.2020 16:08:50 | 0.93361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93361 | 0 | 0
1433635 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_236533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:17:18 | 06.02.2020 19:20:32 | 4.0539 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 405.389
1433636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_17241 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:17:14 | 06.02.2020 18:26:27 | 3.1536 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 189.2166
1433658 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_11403 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:25:13 | 06.02.2020 17:05:18 | 0.66806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66806 | 0 | 0
1433672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_86460 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:57:07 | 06.02.2020 17:55:53 | 3.9794 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.6505 | 0 | 0
1433675 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_10432 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:32:52 | 06.02.2020 17:29:42 | 1.9472 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 607.5326 | 0 | 0
1433679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_39057 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:27:49 | 06.02.2020 16:47:26 | 1.3269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9808 | 0 | 0
1433684 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_366294 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:37:00 | 06.02.2020 17:09:53 | 1.5481 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 55.7302
1433687 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_5489 , AKSARAY_AGDIREK_7739 , AKSARAY_AGPANOBOX_91 , AKSARAY_ENHDIREK_1517 , AKSARAY_ENHDIREK_33879 , AKSARAY_ENHDIREK_52174 , AKSARAY_OGHAT_605047 , AKSARAY_OGMUSDIREK_2037 , AKSARAY_OGMUSDIREK_2050 , AKSARAY_OGMUSDIREK_2052 , AKSARAY_OGMUSDIREK_463 , AKSARAY_OGMUSDIREK_510 , AKSARAY_OGMUSDIREK_614 , AKSARAY_OGMUSDIREK_624 , AKSARAY_OGMUSDIREK_699 , AKSARAY_OGMUSDIREK_702 , AKSARAY_OGMUSDIREK_725 , AKSARAY_OGMUSDIREK_741 , AKSARAY_OGMUSDIREK_767 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_259188 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_261715 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_261947 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_261958 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_261966 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_261967 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_266198 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_266211 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_60171 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_60184 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_60479 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_60531 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 09:00:25 | 09.02.2020 11:34:25 | 2.5667 | 2 | 2828 | 173 | 11647 | 5.1333 | 7258.5428 | 444.0339 | 29894.0055
1433688 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_12467 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:31:55 | 06.02.2020 15:45:33 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.3622
1433691 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_119264 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:41:48 | 06.02.2020 16:43:56 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.6756
1433697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:19:37 | 06.02.2020 19:34:01 | 5.24 | 0 | 0 | 6 | 288 | 0 | 0 | 31.44 | 1509.12
1433698 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28064 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:45:15 | 06.02.2020 17:49:23 | 2.0689 | 0 | 0 | 1 | 656 | 0 | 0 | 2.0689 | 1357.1918
1433701 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580303441 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:47:39 | 06.02.2020 16:52:34 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0819
1433707 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_136663 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:49:39 | 06.02.2020 16:39:26 | 0.82972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82972
1433708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93029 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:50:02 | 06.02.2020 19:58:25 | 4.1397 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 335.3173 | 0 | 0
1433709 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_342019 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:34:25 | 06.02.2020 18:00:44 | 0.43861 | 2 | 1187 | 102 | 135 | 0.87722 | 520.6301 | 44.7382 | 59.2124
1433711 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_134164 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:52:20 | 06.02.2020 18:26:23 | 2.5675 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 53.9175 | 0 | 5.135
1433713 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1411 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:52:28 | 06.02.2020 20:31:37 | 4.6525 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 362.895
1433714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:51:33 | 06.02.2020 19:20:39 | 3.485 | 0 | 0 | 4 | 539 | 0 | 0 | 13.94 | 1878.415
1433715 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171787 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:52:54 | 06.02.2020 22:10:37 | 6.2953 | 0 | 0 | 1 | 595 | 0 | 0 | 6.2953 | 3745.6916
1433723 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_6950 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:55:28 | 06.02.2020 17:52:12 | 1.9456 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 301.5618
1433724 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5654 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:56:35 | 06.02.2020 17:31:02 | 1.5742 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 253.4414
1433730 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580290914 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:57:48 | 06.02.2020 17:51:57 | 1.9025 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.415 | 0 | 0
1433734 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366170 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:39:27 | 06.02.2020 17:25:40 | 1.7703 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 26.5542 | 3.5406
1433746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_99790 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:03:22 | 06.02.2020 19:43:38 | 3.6711 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3422
1433748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74377 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:56:28 | 06.02.2020 18:25:07 | 1.4775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4775 | 0 | 0
1433762 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_395067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:07:28 | 06.02.2020 21:40:33 | 5.5514 | 0 | 0 | 15 | 951 | 0 | 0 | 83.2708 | 5279.3719
1433769 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15316 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:09:59 | 06.02.2020 17:05:20 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.45
1433771 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_148939 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:10:16 | 06.02.2020 20:25:23 | 4.2519 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 952.4346
1433772 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_112123 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:09:42 | 06.02.2020 18:01:34 | 1.8644 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.5088
1433775 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580303680 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:11:57 | 06.02.2020 18:21:14 | 2.1547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1547
1433777 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47591 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:57:32 | 06.02.2020 17:07:06 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.435
1433796 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191578 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:16:14 | 06.02.2020 21:30:27 | 5.2369 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.1325
1433815 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_12456 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:49:08 | 06.02.2020 19:38:54 | 3.8294 | 0 | 178 | 0 | 7 | 0 | 681.6403 | 0 | 26.8061
1433828 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420992 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:58:56 | 06.02.2020 19:24:53 | 1.4325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4325 | 0 | 0
1433831 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_12718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:22:08 | 06.02.2020 18:44:12 | 2.3678 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 85.2401
1433833 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19712 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:29:20 | 06.02.2020 18:16:14 | 4.7817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5633 | 0 | 0
1433844 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195108 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:24:17 | 06.02.2020 20:50:30 | 4.4369 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 323.8966 | 0 | 13.3108
1433853 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_37827 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:26:28 | 06.02.2020 20:27:44 | 4.0211 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 345.8155
1433862 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_105026 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:22:42 | 06.02.2020 17:41:18 | 1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
1433872 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_20298 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:28:03 | 06.02.2020 18:50:17 | 2.3706 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 156.457
1433883 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_34600 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:30:44 | 06.02.2020 18:34:17 | 2.0592 | 0 | 0 | 6 | 1649 | 0 | 0 | 12.355 | 3395.5713
1433887 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:32:46 | 06.02.2020 21:05:29 | 4.5453 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 95.4509
1433888 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_5127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:22:49 | 06.02.2020 16:55:30 | 7.5447 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1395.7732
1433891 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_295941 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:33:43 | 06.02.2020 17:46:28 | 1.2125 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 185.5125 | 0 | 0
1433895 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_1502 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:37:00 | 06.02.2020 19:49:26 | 3.2072 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.9011
1433896 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_145411 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:36:33 | 06.02.2020 21:01:00 | 4.4075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4075
1433897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516067306 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:36:54 | 06.02.2020 17:47:19 | 1.1736 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6944 | 0 | 0
1433898 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_450370 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:21:19 | 06.02.2020 17:39:12 | 1.2981 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 38.9418 | 0 | 2.5961
1433900 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_297247 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:37:35 | 06.02.2020 17:42:45 | 1.0861 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 101.0082 | 0 | 0
1433903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516045689 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:39:05 | 06.02.2020 17:31:46 | 0.87806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87806 | 0 | 0
1433907 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56311 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:40:20 | 06.02.2020 19:12:06 | 2.5294 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 326.2978 | 0 | 0
1433908 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_24484 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:40:14 | 06.02.2020 21:00:05 | 4.3308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3308 | 0 | 0
1433910 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6756 , KARAMAN_ENHDIREK_6773 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 10:00:01 | 12.02.2020 15:00:01 | 5 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 285 | 5
1433913 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_355036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:42:22 | 06.02.2020 18:02:08 | 1.3294 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.965
1433921 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80092 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:42:18 | 06.02.2020 20:36:26 | 3.9022 | 0 | 67 | 0 | 9 | 0 | 261.4487 | 0 | 35.12
1433925 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94786 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:13:54 | 07.02.2020 15:01:00 | 4.785 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1918.785
1433929 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516411714 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:47:45 | 06.02.2020 18:48:00 | 2.0042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0042 | 0 | 0
1433931 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516065670 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:14:36 | 06.02.2020 20:26:39 | 6.2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2008 | 0 | 0
1433940 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_6922 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:52:41 | 06.02.2020 17:46:37 | 0.89889 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.0789
1433951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10786 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:59:14 | 06.02.2020 17:16:36 | 2.2894 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 73.2621
1433964 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261968 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:00:04 | 06.02.2020 20:05:04 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 218.9164
1433994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_267724 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:01:26 | 06.02.2020 18:17:31 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.5057
1434007 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_60678 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:05:18 | 06.02.2020 22:25:38 | 5.3389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3389
1434010 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_2210815 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:51:14 | 06.02.2020 18:36:05 | 1.7475 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 3.495 | 33.2025
1434022 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516142388 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:10:13 | 06.02.2020 19:08:13 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667
1434027 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580189499 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:12:02 | 06.02.2020 21:46:41 | 4.5775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5775
1434031 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_45532 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:06:35 | 07.02.2020 15:12:00 | 29.0903 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 727.257
1434051 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_25066 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:20:51 | 06.02.2020 18:05:30 | 0.74417 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 69.952 | 0 | 0
1434053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46601 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:21:47 | 06.02.2020 18:54:59 | 1.5533 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.8733 | 0 | 0
1434064 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_11712 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 10:00:52 | 09.02.2020 11:25:52 | 1.4167 | 0 | 114 | 2 | 41 | 0 | 161.5004 | 2.8333 | 58.0835
1434073 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137655 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:36:23 | 06.02.2020 17:40:51 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.4888
1434074 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7124 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:26:44 | 06.02.2020 18:07:33 | 0.68028 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 38.0957 | 0 | 0
1434079 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:51:26 | 06.02.2020 20:21:39 | 4.5036 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 621.4982
1434081 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288674 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:00:24 | 10.02.2020 12:55:24 | 2.9167 | 0 | 200 | 2 | 14 | 0 | 583.334 | 5.8333 | 40.8334
1434097 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77533 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:00:52 | 10.02.2020 11:02:52 | 1.0333 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1.0333 | 42.3665
1434103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_64782 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:42:51 | 06.02.2020 17:58:11 | 0.25556 | 6 | 1 | 373 | 915 | 1.5334 | 0.25556 | 95.3239 | 233.8374
1434106 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_16489 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:43:03 | 06.02.2020 19:21:57 | 1.6483 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 367.5776
1434109 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_12307 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:45:01 | 06.02.2020 22:51:58 | 5.1158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3475
1434114 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80491 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:45:04 | 07.02.2020 10:33:00 | 1.7989 | 0 | 249 | 0 | 4 | 0 | 447.9236 | 0 | 7.1956
1434118 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191201 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:48:36 | 06.02.2020 20:53:46 | 3.0861 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 80.2389 | 0 | 0
1434122 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_37426 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:50:01 | 06.02.2020 19:41:34 | 1.8592 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 141.2969
1434128 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_110066 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:52:36 | 06.02.2020 19:55:21 | 2.0458 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 638.299
1434129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_83279 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:33:03 | 07.02.2020 13:31:00 | 4.9658 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 645.5579 | 0 | 4.9658
1434130 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58167 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:53:45 | 06.02.2020 18:45:06 | 0.85583 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 89.8621 | 0 | 0
1434134 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:07:08 | 06.02.2020 19:06:22 | 4.9872 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1316.6261
1434136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88632033 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:56:00 | 07.02.2020 14:45:00 | 20.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.8167 | 0 | 0
1434137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1662 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:56:55 | 06.02.2020 20:41:03 | 2.7356 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 522.492 | 0 | 0
1434142 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_106656 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:56:53 | 06.02.2020 21:26:47 | 3.4983 | 14 | 1164 | 35 | 124 | 48.9766 | 4072.0561 | 122.4416 | 433.7929
1434145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95257 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:00:01 | 06.02.2020 18:38:31 | 0.64167 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 27.5918
1434149 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_88051 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:01:22 | 06.02.2020 22:44:00 | 4.7106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7106
1434155 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516076401 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:03:18 | 06.02.2020 19:14:43 | 1.1903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 0 | 0
1434157 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32196 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:04:56 | 06.02.2020 19:45:49 | 1.6814 | 0 | 0 | 3 | 918 | 0 | 0 | 5.0442 | 1543.516
1434160 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_64082 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:05:58 | 06.02.2020 22:25:33 | 4.3264 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6528
1434166 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32370 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:08:25 | 06.02.2020 18:41:00 | 0.54306 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 81.459
1434170 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_326913 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:56:50 | 06.02.2020 19:17:52 | 1.3506 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.1146
1434186 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_8220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:15:55 | 06.02.2020 19:29:57 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 108.5823
1434187 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35417 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:16:49 | 06.02.2020 21:09:00 | 2.8697 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 232.4473
1434190 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_114614 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:17:17 | 06.02.2020 22:54:00 | 4.6119 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 332.0597
1434191 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_13600 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:17:30 | 06.02.2020 22:03:04 | 3.7594 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.9105
1434199 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_351376 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:19:09 | 06.02.2020 19:49:26 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.1227
1434201 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19993 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:19:38 | 06.02.2020 21:15:16 | 2.9272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7089 | 0 | 0
1434207 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_2337 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:19:31 | 06.02.2020 19:17:57 | 0.97389 | 0 | 0 | 28 | 1203 | 0 | 0 | 27.2689 | 1171.5897
1434209 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516053843 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:22:03 | 06.02.2020 20:22:07 | 2.0011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0011 | 0 | 0
1434222 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_146478 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:24:25 | 06.02.2020 19:10:20 | 0.76528 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 138.5157
1434225 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516223661 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:25:12 | 06.02.2020 19:07:40 | 0.70778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0
1434227 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_393318 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:27:57 | 06.02.2020 21:43:23 | 3.2572 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 107.4883
1434228 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4385 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:29:04 | 06.02.2020 20:30:55 | 2.0308 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2158 | 0 | 0
1434232 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95530 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:18:09 | 07.02.2020 09:37:07 | 15.3161 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 91.8967 | 0 | 260.3739
1434236 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264189 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:29:38 | 06.02.2020 19:25:09 | 0.92528 | 19 | 1014 | 494 | 2259 | 17.5803 | 938.2339 | 457.0883 | 2090.2075
1434254 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516261054 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:33:35 | 07.02.2020 14:16:00 | 19.7069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.7069 | 0 | 0
1434258 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_149871 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:34:03 | 06.02.2020 19:21:31 | 0.79111 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 273.7241 | 0 | 0
1434263 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_45638 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:36:04 | 06.02.2020 19:24:03 | 0.79972 | 0 | 60 | 0 | 6 | 0 | 47.9832 | 0 | 4.7983
1434269 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_33151 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:39:02 | 06.02.2020 19:58:05 | 1.3175 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 57.97 | 0 | 0
1434281 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_319550 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:46:13 | 06.02.2020 22:52:34 | 4.1058 | 0 | 0 | 25 | 122 | 0 | 0 | 102.6458 | 500.9113
1434286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_59024 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:43:13 | 06.02.2020 20:02:00 | 1.3131 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2522 | 0 | 0
1434287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17772 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:45:09 | 06.02.2020 21:08:45 | 2.3933 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.6533 | 0 | 0
1434299 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99418 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:52:38 | 06.02.2020 20:19:45 | 1.4519 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.3272 | 0 | 0
1434300 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_75155 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:52:41 | 06.02.2020 20:53:21 | 2.0111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0222 | 0 | 0
1434303 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_16221 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:54:09 | 06.02.2020 19:58:49 | 1.0778 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 | 64.6668 | 0 | 12.9334
1434306 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27694 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:55:16 | 06.02.2020 19:37:05 | 0.69694 | 0 | 3 | 3 | 561 | 0 | 2.0908 | 2.0908 | 390.9833
1434322 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_21282 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:58:43 | 07.02.2020 00:02:00 | 5.0547 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 657.1136
1434323 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_36546 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:55:40 | 06.02.2020 19:27:10 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 154.35
1434325 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516143220 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:02:41 | 06.02.2020 21:18:16 | 2.2597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5194 | 0 | 0
1434336 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580220460 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:35:00 | 06.02.2020 19:25:07 | 3.8353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8353
1434338 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_74765 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:05:38 | 06.02.2020 20:35:24 | 1.4961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4961
1434343 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_40083 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:07:11 | 06.02.2020 21:04:34 | 1.9564 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.215
1434355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:23:24 | 06.02.2020 21:19:20 | 2.9322 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 539.5285
1434356 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15726 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:12:14 | 06.02.2020 20:22:41 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 165.558
1434371 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194223 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:16:05 | 06.02.2020 23:43:52 | 4.4631 | 0 | 80 | 0 | 18 | 0 | 357.0448 | 0 | 80.3351
1434372 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_18388 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:15:50 | 06.02.2020 21:50:24 | 2.5761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1522 | 0 | 0
1434378 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_225144 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:18:29 | 06.02.2020 21:14:43 | 1.9372 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5605
1434380 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99749 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:32:59 | 06.02.2020 20:51:49 | 2.3139 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 92.5556 | 0 | 6.9417
1434384 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580258990 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:20:52 | 06.02.2020 21:02:11 | 1.6886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3772 | 0 | 0
1434386 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_58969 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:21:27 | 07.02.2020 17:23:00 | 22.0258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0258
1434391 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_380751 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:19:20 | 06.02.2020 19:59:06 | 0.66278 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.2323
1434402 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516288163 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:23:30 | 06.02.2020 19:30:37 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1186
1434405 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_856 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:27:55 | 06.02.2020 20:39:53 | 1.1994 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.7894 | 0 | 0
1434409 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387148 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:26:34 | 06.02.2020 21:52:01 | 2.4242 | 6 | 1 | 128 | 16 | 14.545 | 2.4242 | 310.2938 | 38.7867
1434411 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_115808 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:30:10 | 06.02.2020 20:45:23 | 1.2536 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55.1588 | 0 | 0
1434412 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580263272 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:30:15 | 06.02.2020 22:00:06 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4975
1434414 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322269 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:25:01 | 06.02.2020 20:34:56 | 1.1653 | 0 | 0 | 26 | 518 | 0 | 0 | 30.2973 | 603.615
1434416 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_4055 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:30:50 | 06.02.2020 20:14:44 | 0.73167 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 85.6054 | 0 | 1.4633
1434419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580190976 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:24:46 | 06.02.2020 21:30:19 | 2.0925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0925
1434420 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_133535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:18:38 | 06.02.2020 21:10:12 | 1.8594 | 0 | 0 | 10 | 463 | 0 | 0 | 18.5944 | 860.9207
1434422 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_470728 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:31:36 | 06.02.2020 21:04:55 | 1.5553 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54.4348 | 0 | 0
1434429 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516400043 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:32:41 | 07.02.2020 00:34:00 | 5.0219 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.1097 | 0 | 0
1434445 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516442142 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 20:08:12 | 07.02.2020 02:01:00 | 5.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0
1434446 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13262 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:39:30 | 06.02.2020 21:14:27 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 93.3675
1434453 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516298528 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:43:44 | 06.02.2020 20:43:01 | 0.98806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98806
1434462 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_28088 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:46:47 | 06.02.2020 20:15:43 | 0.48222 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 27.0043
1434463 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73502 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:47:05 | 06.02.2020 21:06:48 | 1.3286 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9717 | 0 | 0
1434467 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_57633 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:48:04 | 06.02.2020 21:12:07 | 1.4008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8017
1434484 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_45779 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:52:57 | 07.02.2020 16:35:00 | 20.7008 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 207.0083
1434532 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97696 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 20:24:01 | 06.02.2020 22:13:38 | 1.8269 | 0 | 133 | 0 | 3 | 0 | 242.983 | 0 | 5.4808
1434557 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_323752 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 20:49:35 | 06.02.2020 21:29:03 | 0.65778 | 0 | 0 | 54 | 613 | 0 | 0 | 35.5201 | 403.2191
1434558 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_33691 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 20:51:51 | 06.02.2020 21:52:56 | 1.0181 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.9933
1434559 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_191032 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 20:52:54 | 06.02.2020 23:35:00 | 2.7017 | 0 | 0 | 3 | 160 | 0 | 0 | 8.105 | 432.2672
1434562 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_152648 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 20:52:37 | 06.02.2020 23:21:10 | 2.4758 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 316.9062 | 0 | 0
1434574 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51861 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:20:36 | 06.02.2020 21:30:32 | 2.1656 | 0 | 312 | 0 | 6 | 0 | 675.6547 | 0 | 12.9934
1434580 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_119532 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 21:07:47 | 06.02.2020 22:15:00 | 1.1203 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 240.8602
1434581 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_53965 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 21:07:20 | 06.02.2020 23:59:06 | 2.8628 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.6278
1434583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580171010 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 21:08:59 | 06.02.2020 22:01:53 | 0.88167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.8051 | 0 | 0
1434585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94956 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:46:20 | 06.02.2020 22:09:47 | 4.3908 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 144.8974
1434586 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92362 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 22:04:16 | 07.02.2020 01:33:00 | 3.4789 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 97.4089 | 0 | 0
1434597 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_80189 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 21:20:57 | 06.02.2020 22:16:00 | 0.9175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9175 | 0 | 0
1434600 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_15064 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 21:25:22 | 06.02.2020 22:22:41 | 0.95528 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 42.0323
1434601 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_40190 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:08:18 | 06.02.2020 23:04:00 | 4.9283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9283
1434602 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_143327 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 21:28:38 | 06.02.2020 23:00:00 | 1.5228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5228
1434606 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_46752 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:52:40 | 06.02.2020 21:49:07 | 3.9408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9408 | 0 | 0
1434611 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:08:37 | 07.02.2020 15:18:00 | 4.1564 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1138.8509
1434616 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516281461 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 21:40:33 | 06.02.2020 23:24:54 | 1.7392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7392
1434618 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4916 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 21:42:55 | 06.02.2020 22:30:28 | 0.7925 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39.625
1434627 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_365 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 21:51:48 | 06.02.2020 23:36:35 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 253.2266
1434641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_8354 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 22:05:25 | 07.02.2020 02:24:00 | 4.3097 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 155.1499
1434650 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGPANOBOX_1635 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:12:47 | 06.02.2020 22:45:27 | 3.5444 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 609.6437 | 0 | 0
1434654 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_56536 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 22:25:23 | 06.02.2020 23:45:14 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3308
1434656 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155436 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 22:25:41 | 06.02.2020 23:43:06 | 1.2903 | 2 | 687 | 0 | 0 | 2.5806 | 886.4224 | 0 | 0
1434669 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580295415 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 22:43:28 | 06.02.2020 23:11:46 | 0.47167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.1317 | 0 | 0
1434691 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_145316 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 23:11:16 | 07.02.2020 00:01:00 | 0.82889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82889
1434696 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_34029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 23:18:03 | 06.02.2020 23:50:00 | 0.5325 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1175
1434700 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_323752 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 22:45:08 | 07.02.2020 01:47:00 | 3.0311 | 0 | 0 | 54 | 613 | 0 | 0 | 163.6799 | 1858.0704
1434704 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516346421 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 23:25:28 | 06.02.2020 23:50:26 | 0.41611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2483
1434726 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580214925 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 00:55:41 | 07.02.2020 01:45:00 | 0.82194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82194
1434729 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371711 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:12:42 | 07.02.2020 14:35:06 | 6.3733 | 0 | 0 | 5 | 238 | 0 | 0 | 31.8666 | 1516.8525
1434734 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2896 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 02:05:57 | 07.02.2020 03:08:00 | 1.0342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0683 | 0 | 0
1434739 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_428 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 02:28:25 | 07.02.2020 04:03:00 | 1.5764 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7292
1434747 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_347269 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 02:46:23 | 07.02.2020 03:57:00 | 1.1769 | 0 | 202 | 0 | 8 | 0 | 237.7419 | 0 | 9.4155
1434749 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516288907 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 02:50:07 | 07.02.2020 04:28:00 | 1.6314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6314
1434757 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_360473 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:06:46 | 07.02.2020 17:13:00 | 6.1039 | 1 | 162 | 0 | 703 | 6.1039 | 988.8302 | 0 | 4291.0347
1434760 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270664 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 06:05:37 | 07.02.2020 13:30:00 | 7.4064 | 0 | 0 | 14 | 3612 | 0 | 0 | 103.6895 | 26751.8807
1434762 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372772 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 02:23:01 | 07.02.2020 04:04:18 | 1.6881 | 0 | 0 | 298 | 403 | 0 | 0 | 503.0419 | 680.2882
1434764 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_13308 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 03:42:20 | 07.02.2020 06:42:00 | 2.9944 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 407.2438 | 0 | 8.9833
1434769 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326301 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 04:55:54 | 07.02.2020 10:07:00 | 5.185 | 0 | 0 | 1 | 519 | 0 | 0 | 5.185 | 2691.015
1434770 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_20771 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 04:57:31 | 07.02.2020 09:16:00 | 4.3081 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 124.9337
1434772 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_338025 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:47:28 | 07.02.2020 14:00:00 | 6.2089 | 0 | 578 | 0 | 20 | 0 | 3588.7384 | 0 | 124.1778
1434780 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372772 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 05:20:05 | 07.02.2020 06:51:00 | 1.5153 | 0 | 0 | 298 | 403 | 0 | 0 | 451.5534 | 610.6578
1434784 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_191032 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 05:19:11 | 07.02.2020 09:40:00 | 4.3469 | 0 | 0 | 3 | 160 | 0 | 0 | 13.0408 | 695.5104
1434785 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7248 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 06:44:52 | 07.02.2020 10:20:00 | 3.5856 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.4412 | 0 | 0
1434787 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_180570 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 06:47:28 | 07.02.2020 11:10:00 | 4.3756 | 1 | 767 | 0 | 4 | 4.3756 | 3356.0545 | 0 | 17.5022
1434789 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_48222 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 06:48:39 | 07.02.2020 08:35:00 | 1.7725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7725
1434790 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_456126 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 06:50:27 | 07.02.2020 12:59:00 | 6.1425 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 135.135
1434792 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88619412 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 06:52:44 | 07.02.2020 12:15:00 | 5.3711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3711 | 0 | 0
1434793 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_445536 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 06:59:18 | 07.02.2020 10:32:00 | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 102.805
1434797 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_22034 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:18:59 | 07.02.2020 10:51:00 | 3.5336 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 385.1635 | 0 | 7.0672
1434800 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516260559 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:22:59 | 07.02.2020 09:24:00 | 2.0169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0169
1434801 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329461 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:22:56 | 07.02.2020 09:31:00 | 2.1344 | 0 | 0 | 36 | 465 | 0 | 0 | 76.8398 | 992.5146
1434803 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_747 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:24:43 | 07.02.2020 07:55:00 | 0.50472 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 24.2266 | 0 | 3.0283
1434804 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_365412 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:26:10 | 07.02.2020 12:39:00 | 5.2139 | 7 | 3806 | 36 | 3017 | 36.4972 | 19844.0653 | 187.7 | 15730.3061
1434805 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7664 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:31:29 | 07.02.2020 12:32:00 | 5.0086 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 1006.7306 | 0 | 5.0086
1434812 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1916 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:43:37 | 07.02.2020 09:46:00 | 2.0397 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.715 | 0 | 0
1434814 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_52183 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:45:30 | 07.02.2020 09:02:00 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 99.45
1434815 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4919 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:47:58 | 07.02.2020 12:59:00 | 5.1839 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 606.5151
1434818 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7842 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:50:49 | 07.02.2020 12:40:00 | 4.8197 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 766.3355
1434820 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252612 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:55:20 | 07.02.2020 10:40:00 | 2.7444 | 19 | 89 | 5 | 1 | 52.1444 | 244.2552 | 13.7222 | 2.7444
1434822 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_157085 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:57:29 | 07.02.2020 10:39:00 | 2.6919 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 767.2029
1434830 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580205393 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:07:52 | 07.02.2020 10:05:00 | 1.9522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9522 | 0 | 0
1434832 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6868 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:07:21 | 07.02.2020 09:12:00 | 1.0775 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 199.3375 | 0 | 0
1434840 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_366029 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:52:51 | 07.02.2020 12:19:00 | 4.4358 | 1 | 390 | 0 | 1 | 4.4358 | 1729.9737 | 0 | 4.4358
1434841 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:56:55 | 07.02.2020 12:19:00 | 4.3681 | 0 | 0 | 8 | 387 | 0 | 0 | 34.9445 | 1690.4392
1434843 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8615118 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:21:31 | 07.02.2020 10:55:00 | 2.5581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5581
1434847 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3994 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:20:06 | 07.02.2020 12:04:00 | 3.7317 | 0 | 414 | 0 | 2 | 0 | 1544.9114 | 0 | 7.4633
1434854 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_261575 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:31:51 | 07.02.2020 12:57:00 | 4.4192 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 782.1931 | 0 | 0
1434857 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20561 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:39:14 | 07.02.2020 10:59:00 | 3.3294 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 149.8248 | 0 | 13.3178
1434859 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_33819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:33:52 | 07.02.2020 13:26:00 | 4.8689 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 262.9201
1434860 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169621 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:35:39 | 07.02.2020 10:25:00 | 1.8225 | 1 | 1 | 1 | 418 | 1.8225 | 1.8225 | 1.8225 | 761.805
1434861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18272 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:36:03 | 07.02.2020 09:49:00 | 1.2158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4317 | 0 | 0
1434864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97680 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:34:31 | 07.02.2020 09:37:00 | 1.0414 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 47.9039 | 0 | 2.0828
1434868 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_44635 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:42:54 | 07.02.2020 11:26:00 | 2.7183 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.9016
1434872 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_58377 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:45:36 | 07.02.2020 09:52:00 | 1.1067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1067
1434874 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130639 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:47:52 | 07.02.2020 10:53:00 | 2.0856 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 4.1711 | 923.9031
1434880 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261727 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:00:48 | 10.02.2020 18:35:48 | 9.5833 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 249.1666 | 0 | 76.6666
1434881 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_38198 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:51:38 | 07.02.2020 10:00:00 | 1.1394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1394
1434884 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260978 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 09:00:28 | 11.02.2020 16:26:28 | 7.4333 | 0 | 54 | 0 | 8 | 0 | 401.3998 | 0 | 59.4666
1434886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_8604134 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:51:52 | 07.02.2020 13:41:00 | 4.8189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8189 | 0 | 0
1434887 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7902 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 10:00:19 | 11.02.2020 16:43:19 | 6.7167 | 2 | 184 | 0 | 0 | 13.4333 | 1235.8673 | 0 | 0
1434890 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_68023 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:50:56 | 07.02.2020 09:33:00 | 0.70111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70111 | 0 | 0
1434891 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_434938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:55:52 | 07.02.2020 10:32:00 | 1.6022 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 211.493 | 0 | 0
1434892 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_49968 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:52:01 | 07.02.2020 11:26:00 | 2.5664 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1328
1434894 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516409088 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:53:43 | 07.02.2020 09:17:00 | 0.38806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5522 | 0 | 0
1434900 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_76809 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:00:59 | 07.02.2020 13:15:00 | 5.2336 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | 0 | 5.2336 | 1135.6934
1434902 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_8164 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:55:47 | 07.02.2020 12:05:00 | 3.1536 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 700.1014
1434908 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_592 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:58:45 | 07.02.2020 09:31:00 | 0.5375 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.6875 | 1.6125
1434909 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195601 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:58:51 | 07.02.2020 16:28:00 | 7.4858 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 112.2875
1434913 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_60195 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:57:43 | 07.02.2020 10:39:00 | 1.6881 | 0 | 468 | 0 | 6 | 0 | 790.0121 | 0 | 10.1284
1434918 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGHAT_2535231 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 10:00:09 | 11.02.2020 14:57:09 | 4.95 | 0 | 141 | 0 | 40 | 0 | 697.95 | 0 | 198
1434919 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_40190 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:03:21 | 07.02.2020 17:02:00 | 7.9775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9775
1434920 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_22546 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:04:32 | 07.02.2020 10:24:00 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.4621
1434922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_104165 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:08:25 | 07.02.2020 11:17:55 | 2.1583 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 75.5416
1434924 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8045 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:04:58 | 07.02.2020 15:28:00 | 6.3839 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 223.4361
1434933 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:14:46 | 07.02.2020 13:01:00 | 3.7706 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 128.199
1434936 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580315722 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:17:23 | 07.02.2020 11:49:00 | 2.5269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5269
1434940 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349742 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:18:19 | 07.02.2020 10:03:00 | 0.74472 | 7 | 1131 | 8 | 372 | 5.213 | 842.2783 | 5.9578 | 277.0358
1434950 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_444306 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:23:08 | 07.02.2020 11:21:00 | 1.9644 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 102.1509
1434958 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4649 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:26:58 | 07.02.2020 11:28:00 | 2.0172 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1033 | 0 | 0
1434961 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_73707 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:31:37 | 07.02.2020 10:55:00 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.2355
1434965 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6640 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:34:31 | 07.02.2020 11:15:00 | 1.6747 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 184.2192
1434967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2632 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:03:37 | 07.02.2020 10:41:00 | 0.62306 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.4457 | 0 | 0
1434969 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_34849 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:38:12 | 07.02.2020 11:44:00 | 2.0967 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 111.1235
1434973 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_381857 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:40:36 | 07.02.2020 12:22:00 | 2.69 | 0 | 0 | 3 | 1327 | 0 | 0 | 8.07 | 3569.63
1434976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7524 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:42:40 | 07.02.2020 11:47:00 | 2.0722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1444 | 0 | 0
1434977 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_89429 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:42:53 | 07.02.2020 11:54:00 | 2.1853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1853
1434986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361491 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:51:56 | 07.02.2020 10:39:00 | 0.78444 | 0 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 1401.7943 | 0 | 0
1434987 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_9018 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:52:40 | 07.02.2020 12:03:00 | 2.1722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.0666 | 0 | 0
1434995 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_120456 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:55:18 | 07.02.2020 13:32:00 | 3.6117 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 144.4668
1434997 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:56:41 | 07.02.2020 11:41:00 | 1.7386 | 0 | 0 | 6 | 288 | 0 | 0 | 10.4317 | 500.7197
1434998 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_442788 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:56:55 | 07.02.2020 17:31:00 | 7.5681 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 476.7878
1435017 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88635925 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:03:52 | 07.02.2020 16:00:00 | 5.9356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9356
1435019 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_144176 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:07:09 | 07.02.2020 12:56:00 | 2.8142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8142 | 0 | 0
1435028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6376 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:11:59 | 07.02.2020 12:22:00 | 2.1669 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10.8347 | 0 | 6.5008
1435029 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_65958 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:12:34 | 07.02.2020 12:55:00 | 2.7072 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.9011
1435031 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_82108 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:13:46 | 07.02.2020 11:53:00 | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6539
1435033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98372 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:00:07 | 14.02.2020 14:30:07 | 4.5 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 207 | 0 | 4.5
1435034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91707 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 10:00:50 | 15.02.2020 13:51:50 | 3.85 | 0 | 1 | 0 | 125 | 0 | 3.85 | 0 | 481.25
1435035 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90306 , NIGDE_OGMUSDIREK_90564 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 10:00:15 | 13.02.2020 14:38:15 | 4.6333 | 0 | 1 | 0 | 208 | 0 | 4.6333 | 0 | 963.7326
1435036 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1652 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:16:18 | 07.02.2020 12:43:00 | 2.445 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 819.075 | 0 | 0
1435048 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329153 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 14:30:30 | 09.02.2020 18:32:30 | 4.0333 | 2 | 54 | 0 | 251 | 8.0667 | 217.7998 | 0 | 1012.3658
1435049 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_325172 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:39:40 | 07.02.2020 11:31:00 | 1.8556 | 0 | 0 | 9 | 849 | 0 | 0 | 16.7 | 1575.3704
1435053 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266238 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:05:55 | 12.02.2020 10:48:55 | 1.7167 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 72.1001 | 0 | 10.3
1435054 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266242 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:00:47 | 12.02.2020 12:44:47 | 3.7333 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 470.3996 | 0 | 0
1435055 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12829 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 13:00:20 | 12.02.2020 13:39:20 | 0.65 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0
1435061 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1243 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:26:10 | 07.02.2020 12:15:00 | 1.8139 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 201.3418
1435065 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGPANOBOX_1635 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:40:03 | 07.02.2020 13:45:00 | 5.0825 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 874.19 | 0 | 0
1435070 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_28516 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:34:56 | 07.02.2020 11:47:45 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 143.206
1435079 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_347387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:52:02 | 07.02.2020 15:15:00 | 6.3828 | 0 | 0 | 4 | 893 | 0 | 0 | 25.5311 | 5699.8225
1435084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262861 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:32:27 | 07.02.2020 12:06:00 | 3.5592 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 277.6153 | 0 | 0
1435085 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_94078 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 15:00:08 | 09.02.2020 15:41:08 | 0.68333 | 0 | 0 | 16 | 78 | 0 | 0 | 10.9333 | 53.2997
1435091 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516296916 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:51:15 | 07.02.2020 12:39:00 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.7541
1435093 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:53:01 | 07.02.2020 18:45:00 | 7.8664 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 2540.844 | 0 | 0
1435099 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516442142 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:56:48 | 07.02.2020 11:53:00 | 0.93667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8733 | 0 | 0
1435109 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_35555 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:00:46 | 07.02.2020 11:41:00 | 0.67056 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 72.4205
1435115 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6496 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:02:59 | 07.02.2020 14:12:00 | 3.1503 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 141.7626
1435119 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516331901 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:03:29 | 07.02.2020 12:49:00 | 1.7586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7586
1435125 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_326112 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:09:26 | 07.02.2020 13:04:00 | 1.9094 | 0 | 0 | 8 | 299 | 0 | 0 | 15.2755 | 570.9226
1435134 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4681 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:13:13 | 07.02.2020 12:49:00 | 1.5964 | 0 | 120 | 0 | 33 | 0 | 191.5668 | 0 | 52.6809
1435138 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_358973 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:15:46 | 07.02.2020 14:00:00 | 2.7372 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.7955
1435146 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1887 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:19:04 | 07.02.2020 13:02:00 | 1.7156 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1467
1435150 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:53:18 | 05.02.2020 23:05:00 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.73
1435154 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_26730 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:18:06 | 07.02.2020 14:49:00 | 3.515 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0
1435158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_61771 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:27:35 | 07.02.2020 12:50:00 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 831.034
1435171 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19936 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:37:18 | 07.02.2020 16:16:00 | 4.645 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 575.98
1435175 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_6949 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:39:54 | 07.02.2020 16:45:00 | 5.085 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 284.76
1435182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332540 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:45:42 | 07.02.2020 15:13:18 | 3.46 | 2 | 785 | 9 | 163 | 6.92 | 2716.1 | 31.14 | 563.98
1435184 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_21414 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:44:37 | 07.02.2020 12:26:00 | 0.68972 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.4841
1435203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_135 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:59:09 | 07.02.2020 12:57:00 | 0.96417 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 285.3943 | 0 | 0
1435205 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516261325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:03:52 | 07.02.2020 13:05:00 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0189
1435206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92952 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:03:46 | 07.02.2020 13:19:00 | 3.2539 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.7772
1435211 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516144142 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:07:12 | 07.02.2020 13:00:00 | 0.88 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
1435212 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2895 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:08:06 | 07.02.2020 13:53:00 | 1.7483 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9933 | 0 | 0
1435213 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_12400 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:00:34 | 10.02.2020 13:48:34 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 209
1435216 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_4406 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 10:00:41 | 11.02.2020 13:08:41 | 3.1333 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 128.4665 | 0 | 6.2667
1435225 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_325310 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:00:53 | 07.02.2020 13:12:00 | 1.1853 | 0 | 0 | 7 | 916 | 0 | 0 | 8.297 | 1085.7165
1435227 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516077993 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:15:12 | 07.02.2020 12:56:00 | 0.68 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0
1435232 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_52206 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:17:34 | 07.02.2020 16:03:00 | 3.7572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7572
1435237 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580208457 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:20:48 | 07.02.2020 13:44:00 | 1.3867 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0
1435238 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39307 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:21:08 | 07.02.2020 14:56:00 | 2.5811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5811
1435253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_15880 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:28:07 | 07.02.2020 13:01:00 | 0.54806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7403 | 0 | 0
1435257 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516297731 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:31:48 | 07.02.2020 14:32:00 | 2.0033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0033 | 0 | 0
1435260 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7006 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:33:34 | 07.02.2020 15:11:00 | 2.6239 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 425.0702
1435272 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516354790 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:43:55 | 07.02.2020 13:16:00 | 0.53472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53472 | 0 | 0
1435276 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_183172 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:48:27 | 07.02.2020 15:16:00 | 2.4592 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 484.4565 | 0 | 0
1435279 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_15970 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:27:43 | 07.02.2020 14:28:00 | 2.0047 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0189
1435283 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8611529 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:59:52 | 07.02.2020 13:26:00 | 0.43556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87112 | 0 | 0
1435287 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_46661 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 13:07:39 | 07.02.2020 14:13:00 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0892
1435295 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_72113 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:38:02 | 07.02.2020 15:50:00 | 5.1994 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 410.7558
1435297 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516147336 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 13:24:14 | 07.02.2020 15:36:00 | 2.1961 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.3533 | 0 | 0
1435311 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94754 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:29:00 | 07.02.2020 14:04:00 | 4.5833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
1435318 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617344 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 13:44:04 | 07.02.2020 17:54:00 | 4.1656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1656
1435332 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_358088 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 13:50:31 | 07.02.2020 18:53:00 | 5.0414 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 95.7864 | 15.1242
1435339 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_439747 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 13:54:27 | 07.02.2020 17:26:00 | 3.5258 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 35.2583 | 0 | 52.8875
1435341 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_41546 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 13:54:34 | 07.02.2020 15:13:00 | 1.3072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6144 | 0 | 0
1435342 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516337038 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 13:56:13 | 07.02.2020 16:48:00 | 2.8631 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7261
1435357 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6868 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:06:35 | 07.02.2020 15:30:00 | 1.3903 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 257.2018 | 0 | 0
1435359 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_2635 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:54:06 | 07.02.2020 17:01:00 | 6.115 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.345 | 0
1435365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_19284 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:11:31 | 07.02.2020 14:28:00 | 0.27472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3736 | 0 | 0
1435373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580204770 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:17:18 | 07.02.2020 15:48:00 | 1.5117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5117
1435378 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_363107 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 13:31:47 | 07.02.2020 14:28:00 | 0.93694 | 1 | 0 | 229 | 2839 | 0.93694 | 0 | 214.5593 | 2659.9727
1435387 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_580262278 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:24:19 | 07.02.2020 16:16:00 | 1.8614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8614
1435392 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7802 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:27:41 | 07.02.2020 16:50:00 | 2.3719 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 199.243
1435397 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15058 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:28:20 | 07.02.2020 16:29:00 | 2.0111 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 201.111
1435399 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580290256 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:34:21 | 07.02.2020 16:47:00 | 2.2108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2108 | 0 | 0
1435400 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580233549 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:34:41 | 07.02.2020 17:20:00 | 2.7553 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 63.3714 | 0 | 0
1435402 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272490 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:33:52 | 07.02.2020 18:22:00 | 3.8022 | 0 | 0 | 114 | 369 | 0 | 0 | 433.4531 | 1403.0192
1435406 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_14574 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 12:00:12 | 10.02.2020 13:43:12 | 1.7167 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 238.6171 | 0 | 0
1435410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_36294 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:43:50 | 07.02.2020 14:59:00 | 0.25278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50556 | 0 | 0
1435417 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7025 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:48:40 | 07.02.2020 18:02:00 | 3.2222 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 141.7777
1435419 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129600 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:48:41 | 07.02.2020 15:59:00 | 1.1719 | 6 | 792 | 12 | 66 | 7.0316 | 928.1765 | 14.0633 | 77.348
1435420 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_42116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:49:34 | 07.02.2020 15:28:00 | 0.64056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64056 | 0 | 0
1435425 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGHAT_2420317 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 10:00:27 | 13.02.2020 15:12:27 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1544.4
1435430 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_51379 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:14:50 | 07.02.2020 16:29:00 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4722
1435431 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8758 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:57:08 | 07.02.2020 18:41:00 | 3.7311 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 179.0933
1435441 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_339599 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:11:23 | 07.02.2020 22:17:00 | 7.0936 | 0 | 826 | 0 | 137 | 0 | 5859.3219 | 0 | 971.8246
1435444 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357770 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:14:23 | 07.02.2020 18:27:00 | 3.2103 | 3 | 1014 | 6 | 953 | 9.6308 | 3255.2239 | 19.2617 | 3059.3968
1435450 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_12616 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:16:06 | 07.02.2020 17:52:00 | 2.5983 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 85.7449
1435455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_369198 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 11:30:23 | 10.02.2020 15:45:23 | 4.25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.25 | 8.5 | 0 | 0
1435456 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_28744 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:22:00 | 07.02.2020 15:55:00 | 0.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
1435465 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_463831 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:28:46 | 07.02.2020 21:45:00 | 6.2706 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 131.6818 | 0 | 0
1435466 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5085 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:28:22 | 07.02.2020 16:08:00 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2845
1435467 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580290914 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:29:28 | 07.02.2020 18:24:00 | 2.9089 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4533 | 0 | 0
1435468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_42603 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:30:18 | 07.02.2020 17:43:00 | 2.2117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4233
1435469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_59024 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:30:27 | 07.02.2020 17:49:00 | 2.3092 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2367 | 0 | 0
1435470 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:29:52 | 07.02.2020 15:45:00 | 0.25222 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.8366
1435474 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516291305 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:31:01 | 07.02.2020 16:54:00 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3831
1435477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_271991 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:14:28 | 07.02.2020 18:43:00 | 3.4756 | 0 | 0 | 28 | 831 | 0 | 0 | 97.3157 | 2888.1904
1435478 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516287769 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:55:08 | 07.02.2020 15:42:00 | 3.7811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7811
1435481 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_63938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:34:08 | 07.02.2020 16:21:00 | 0.78111 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 39.8366
1435491 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_26838 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:41:58 | 07.02.2020 17:23:00 | 1.6839 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 185.2279
1435497 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145514 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:43:59 | 07.02.2020 17:04:00 | 1.3336 | 0 | 0 | 4 | 269 | 0 | 0 | 5.3344 | 358.7411
1435498 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_78518 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:44:21 | 07.02.2020 18:21:00 | 2.6108 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 146.2065
1435499 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317345 , KONYA_HUCRE_317346 , KONYA_HUCRE_317348 , KONYA_HUCRE_317356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 03:16:07 | 11.02.2020 03:25:07 | 0.15 | 12 | 13736 | 102 | 7712 | 1.8 | 2060.4 | 15.3 | 1156.8
1435503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_128071 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:46:29 | 07.02.2020 17:28:00 | 1.6919 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 52.4501 | 0 | 1.6919
1435506 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:47:10 | 07.02.2020 17:59:00 | 2.1972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7889
1435510 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_326486 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:53:36 | 05.02.2020 16:45:00 | 0.85667 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0.85667 | 82.2403
1435512 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34328 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:50:27 | 07.02.2020 17:59:00 | 2.1425 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 186.3975
1435532 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_28725 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:06:24 | 07.02.2020 20:39:00 | 4.5433 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 299.8598
1435550 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_49357 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:18:47 | 07.02.2020 18:02:00 | 1.7203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7203
1435553 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_15809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:41:17 | 07.02.2020 17:34:00 | 1.8786 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 189.7396 | 0 | 3.7572
1435563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_39924 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:21:20 | 07.02.2020 19:55:00 | 3.5611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.8056 | 0 | 0
1435564 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3420 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:21:50 | 07.02.2020 17:45:00 | 1.3861 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 79.0083 | 0 | 0
1435569 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5890 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:24:09 | 07.02.2020 18:25:00 | 2.0142 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 62.4393
1435575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_35173 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:17:10 | 07.02.2020 21:10:00 | 4.8806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7611 | 0 | 0
1435576 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_58077 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:41:19 | 07.02.2020 17:02:00 | 5.3447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3447
1435577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_75309 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:28:52 | 07.02.2020 18:09:00 | 1.6689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3378 | 0 | 0
1435580 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_21240 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:02:07 | 07.02.2020 16:41:00 | 4.6481 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 302.1239
1435582 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580317330 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:26:37 | 07.02.2020 17:05:00 | 4.6397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6397
1435589 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14372 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:33:39 | 07.02.2020 17:56:00 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.47
1435592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275247 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:25:39 | 07.02.2020 18:38:00 | 2.2058 | 0 | 0 | 9 | 719 | 0 | 0 | 19.8525 | 1585.9918
1435596 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3839 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:47:15 | 08.02.2020 00:03:00 | 5.2625 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 731.4875
1435605 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_68023 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:36:44 | 07.02.2020 18:12:00 | 1.5878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5878 | 0 | 0
1435606 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_10539 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_219 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2572 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:30:00 | 10.02.2020 13:24:00 | 3.9 | 0 | 16 | 0 | 450 | 0 | 62.4 | 0 | 1755
1435609 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183585 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:31:07 | 07.02.2020 18:35:00 | 2.0647 | 1 | 1825 | 15 | 250 | 2.0647 | 3768.114 | 30.9708 | 516.18
1435612 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_8077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:40:42 | 07.02.2020 22:02:00 | 5.355 | 0 | 374 | 0 | 4 | 0 | 2002.77 | 0 | 21.42
1435617 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_364904 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:34:48 | 07.02.2020 20:51:00 | 4.27 | 0 | 0 | 5 | 427 | 0 | 0 | 21.35 | 1823.29
1435618 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_62683 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:50:31 | 07.02.2020 17:16:00 | 5.4247 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 162.7416
1435619 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_8726 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:43:10 | 07.02.2020 20:01:00 | 3.2972 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 187.9415
1435621 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95179 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:45:10 | 07.02.2020 18:08:00 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 220.8896
1435623 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516136261 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:46:42 | 07.02.2020 17:47:00 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.005
1435636 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:57:51 | 07.02.2020 20:36:00 | 3.6358 | 0 | 0 | 483 | 19 | 0 | 0 | 1756.1059 | 69.0808
1435637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_102582 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:57:28 | 07.02.2020 17:34:00 | 0.60889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2178
1435638 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580238409 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:58:20 | 07.02.2020 21:45:00 | 4.7778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5556
1435640 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_30847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:58:07 | 07.02.2020 21:31:37 | 4.5583 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 264.3831 | 0 | 0
1435672 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_37403 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:04:59 | 07.02.2020 19:23:00 | 2.3003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3003
1435677 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_96006 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:08:40 | 07.02.2020 18:17:00 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44.4167
1435686 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_209419 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:11:04 | 07.02.2020 19:28:00 | 2.2822 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.9511
1435687 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7131 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 12:00:42 | 10.02.2020 12:23:42 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 18.7832
1435693 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144635 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 13:33:23 | 12.02.2020 16:50:23 | 3.2833 | 1 | 669 | 73 | 169 | 3.2833 | 2196.5478 | 239.6831 | 554.8828
1435700 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28516 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:20:05 | 07.02.2020 21:40:39 | 4.3428 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 442.9636
1435702 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96738 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:00:12 | 10.02.2020 12:19:12 | 3.3167 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 69.6501 | 0 | 16.5833
1435704 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_258850 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:00:09 | 10.02.2020 12:17:09 | 2.2833 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 38.8166 | 0 | 4.5667
1435731 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_446611 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:42:29 | 07.02.2020 18:30:00 | 0.79194 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.1275
1435732 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_381857 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:41:59 | 07.02.2020 20:11:00 | 2.4836 | 0 | 0 | 3 | 1327 | 0 | 0 | 7.4508 | 3295.7505
1435735 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1080 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:45:02 | 07.02.2020 19:07:00 | 1.3661 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 112.021 | 0 | 0
1435736 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8101 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:46:37 | 07.02.2020 20:29:00 | 2.7064 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 146.1451
1435740 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_658584 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:15:13 | 10.02.2020 10:46:13 | 0.51667 | 0 | 277 | 0 | 2208 | 0 | 143.1176 | 0 | 1140.8074
1435741 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_658584 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 14:15:55 | 10.02.2020 15:45:55 | 1.5 | 0 | 277 | 0 | 2208 | 0 | 415.5 | 0 | 3312
1435742 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_181975 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:15:54 | 10.02.2020 15:48:54 | 5.55 | 0 | 197 | 0 | 879 | 0 | 1093.35 | 0 | 4878.45
1435751 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580238601 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:54:22 | 07.02.2020 19:36:00 | 1.6939 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 59.2861 | 0 | 0
1435757 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10369 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:00:04 | 07.02.2020 19:01:00 | 1.0156 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 455.9864 | 0 | 0
1435759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516112077 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:01:01 | 07.02.2020 20:22:00 | 2.3497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0492 | 0 | 0
1435766 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_52333 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:03:31 | 07.02.2020 18:55:00 | 0.85806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85806 | 0 | 0
1435767 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_21636 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:51:46 | 07.02.2020 18:59:00 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.8084
1435772 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:12:25 | 07.02.2020 23:09:00 | 7.9431 | 0 | 0 | 25 | 6697 | 0 | 0 | 198.5765 | 53194.6728
1435773 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_63662 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:07:32 | 07.02.2020 18:45:00 | 0.62444 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.6065
1435776 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_56473 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:03:17 | 07.02.2020 21:44:00 | 2.6786 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.9652 | 0 | 0
1435779 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_139117 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:10:25 | 07.02.2020 19:14:00 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40.2694
1435784 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516354790 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:12:42 | 07.02.2020 19:17:00 | 1.0717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 0 | 0
1435795 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_227886 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:21:53 | 07.02.2020 19:24:00 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1411
1435797 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_331747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:18:09 | 07.02.2020 21:31:00 | 3.2142 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 2445.9834
1435801 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_290206 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:20:43 | 07.02.2020 23:30:03 | 5.1556 | 0 | 0 | 10 | 238 | 0 | 0 | 51.5556 | 1227.0233
1435805 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:26:26 | 07.02.2020 20:30:00 | 2.0594 | 0 | 0 | 38 | 111 | 0 | 0 | 78.2587 | 228.5978
1435806 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6416 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:27:16 | 07.02.2020 20:38:00 | 2.1789 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 176.4901
1435807 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_147046 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:28:58 | 07.02.2020 20:48:00 | 2.3172 | 0 | 106 | 1 | 0 | 0 | 245.6253 | 2.3172 | 0
1435810 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091648 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:29:16 | 07.02.2020 20:58:00 | 2.4789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4789 | 0 | 0
1435812 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_208399 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:25:41 | 07.02.2020 19:56:00 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.1162
1435813 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_325414 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:29:18 | 07.02.2020 21:34:08 | 3.0806 | 0 | 0 | 40 | 84 | 0 | 0 | 123.2224 | 258.767
1435814 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_54435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:31:54 | 07.02.2020 21:36:00 | 3.0683 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 300.6963 | 0 | 0
1435816 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_434 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:29:39 | 07.02.2020 20:31:00 | 2.0225 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 254.835
1435817 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116436 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:33:01 | 07.02.2020 21:59:00 | 3.4331 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 140.7555
1435818 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15500 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:44:43 | 07.02.2020 19:01:00 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 249.1924
1435820 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_45796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:33:44 | 07.02.2020 20:10:00 | 7.6044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6044 | 0 | 0
1435822 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_69433 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:37:08 | 07.02.2020 21:01:00 | 2.3978 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50.3534
1435831 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_191032 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:39:36 | 07.02.2020 19:57:47 | 1.3031 | 0 | 0 | 3 | 160 | 0 | 0 | 3.9092 | 208.4896
1435836 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14053 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:47:52 | 07.02.2020 20:10:00 | 1.3689 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 220.3913 | 0 | 0
1435838 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155443 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:47:37 | 07.02.2020 20:40:00 | 1.8731 | 0 | 0 | 304 | 1120 | 0 | 0 | 569.4102 | 2097.8272
1435844 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:51:31 | 07.02.2020 19:19:00 | 0.45806 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20.6127 | 0 | 0
1435845 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_74545 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:52:18 | 07.02.2020 22:33:00 | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.5666
1435851 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516053212 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:54:40 | 07.02.2020 20:40:00 | 1.7556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0222 | 0 | 0
1435852 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_15640 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:54:49 | 07.02.2020 20:27:00 | 1.5364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5364
1435854 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:56:52 | 07.02.2020 21:00:00 | 2.0522 | 0 | 0 | 111 | 135 | 0 | 0 | 227.7964 | 277.0497
1435857 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_6385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:53:47 | 07.02.2020 20:34:00 | 1.6703 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 108.5682 | 0 | 0
1435859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78434 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:34:58 | 07.02.2020 21:50:00 | 3.2506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2506 | 0 | 0
1435866 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_771 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:00:59 | 07.02.2020 20:00:00 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.1805
1435872 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_364448 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:49:38 | 07.02.2020 21:27:00 | 2.6228 | 5 | 1542 | 139 | 2510 | 13.1139 | 4044.3268 | 364.5664 | 6583.1778
1435873 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11406 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:00:05 | 07.02.2020 22:22:00 | 3.3653 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 205.2821
1435874 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52869 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:03:00 | 07.02.2020 20:21:00 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.3
1435875 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_335370 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:03:17 | 07.02.2020 22:19:00 | 3.2619 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.191
1435878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_4614 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 16:30:46 | 10.02.2020 17:37:46 | 1.1167 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11.1667 | 2.2333
1435882 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_284082 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:08:26 | 07.02.2020 20:41:00 | 1.5428 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 333.2405 | 0 | 0
1435885 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_26839 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:11:03 | 07.02.2020 22:25:00 | 3.2325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.465 | 0 | 0
1435890 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516336895 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:14:01 | 07.02.2020 21:55:00 | 2.6831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6831
1435892 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_80189 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:46:36 | 08.02.2020 01:45:00 | 7.9733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9733 | 0 | 0
1435893 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60786 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:53:54 | 07.02.2020 19:28:00 | 0.56833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.41
1435900 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_2595 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:22:02 | 07.02.2020 19:50:00 | 0.46611 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 113.7308
1435902 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316644 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:24:48 | 07.02.2020 19:51:00 | 0.43667 | 7 | 5247 | 0 | 79 | 3.0567 | 2291.2075 | 0 | 34.4969
1435906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177674 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:30:24 | 07.02.2020 21:27:00 | 1.9433 | 0 | 0 | 31 | 51 | 0 | 0 | 60.2432 | 99.1098
1435908 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:12:47 | 07.02.2020 21:06:44 | 1.8992 | 0 | 0 | 9 | 831 | 0 | 0 | 17.0925 | 1578.2103
1435909 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580233549 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:25:21 | 07.02.2020 20:01:00 | 0.59417 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.6659 | 0 | 0
1435916 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:38:24 | 07.02.2020 21:21:00 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 138.51
1435921 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_1309 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:41:58 | 07.02.2020 21:53:00 | 2.1839 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 131.0334
1435925 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_354364 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:24:35 | 07.02.2020 20:12:00 | 0.79028 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.8542
1435943 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_397071 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:11:09 | 07.02.2020 23:10:47 | 2.9939 | 3 | 1254 | 11 | 28 | 8.9817 | 3754.3381 | 32.9328 | 83.8289
1435967 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_79852 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:19:04 | 07.02.2020 21:31:00 | 1.1989 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5967 | 0 | 0
1435971 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516242478 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:03:10 | 07.02.2020 23:48:07 | 4.7492 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4983
1435977 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_429314 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:30:30 | 07.02.2020 21:12:00 | 0.69167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.2084 | 0 | 0
1435979 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_196365 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:31:38 | 07.02.2020 22:31:00 | 1.9894 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 87.5354
1435985 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_396538 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:42:33 | 07.02.2020 22:15:00 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 75.5007
1435986 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6575 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:44:48 | 07.02.2020 23:23:00 | 2.6367 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.2767
1435991 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78234 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:00:20 | 10.02.2020 13:59:20 | 4.9833 | 1 | 1973 | 16 | 1577 | 4.9833 | 9832.1101 | 79.7333 | 7858.7114
1435997 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:37:04 | 07.02.2020 21:44:00 | 3.1156 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 221.2048
1436001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_34145 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:40:30 | 07.02.2020 22:11:00 | 2.5083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.525 | 0 | 0
1436008 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_263767 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 21:06:19 | 07.02.2020 22:14:00 | 1.1281 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 967.8755 | 0 | 0
1436020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_56188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:50:42 | 07.02.2020 23:02:00 | 2.1883 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.3899 | 0 | 0
1436026 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_10664 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 21:30:34 | 08.02.2020 01:55:00 | 4.4072 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.665
1436027 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14111 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 21:31:28 | 07.02.2020 22:31:00 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.7744
1436036 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_164512 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 21:42:01 | 07.02.2020 23:57:26 | 2.2569 | 0 | 0 | 9 | 127 | 0 | 0 | 20.3125 | 286.6314
1436043 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_86597 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 21:49:03 | 08.02.2020 00:16:00 | 2.4492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4492
1436044 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28580 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 13:49:51 | 07.02.2020 20:45:00 | 6.9192 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.3534
1436046 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_231064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 21:40:18 | 08.02.2020 00:31:00 | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 122.335
1436048 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2241959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 22:00:06 | 08.02.2020 00:57:00 | 2.9483 | 0 | 0 | 40 | 341 | 0 | 0 | 117.9332 | 1005.3805
1436061 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2020 22:04:27 | 07.02.2020 23:27:08 | 1.3781 | 0 | 0 | 38 | 555 | 0 | 0 | 52.3663 | 764.8233
1436063 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_60543 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:58:33 | 07.02.2020 22:20:00 | 4.3575 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 331.17 | 0 | 0
1436080 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_360497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 22:54:29 | 08.02.2020 01:13:00 | 2.3086 | 0 | 0 | 26 | 606 | 0 | 0 | 60.0239 | 1399.0177
1436084 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377186 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 23:02:36 | 07.02.2020 23:26:21 | 0.39583 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.1666 | 0
1436093 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_87399 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 23:07:48 | 08.02.2020 01:30:00 | 2.37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | 0 | 0
1436097 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_8866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 23:20:03 | 08.02.2020 01:50:00 | 2.4992 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 137.4544
1436107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175839 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 23:25:40 | 08.02.2020 00:17:00 | 0.85556 | 0 | 0 | 237 | 985 | 0 | 0 | 202.7677 | 842.7266
1436115 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 23:14:33 | 08.02.2020 00:00:00 | 0.7575 | 4 | 0 | 117 | 119 | 3.03 | 0 | 88.6275 | 90.1425
1436116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5618 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 23:30:42 | 08.02.2020 01:41:00 | 2.1717 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 1982.7347 | 0 | 0
1436130 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_262894 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:00:54 | 08.02.2020 01:02:00 | 1.0183 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 739.3076 | 0 | 0
1436134 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:15:57 | 08.02.2020 02:16:00 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.0116
1436149 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_8274 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:22:57 | 08.02.2020 16:08:00 | 5.7508 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 293.2923
1436150 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_64321 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:40:47 | 08.02.2020 01:31:00 | 0.83694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3478 | 0 | 0
1436154 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_364904 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 23:17:45 | 08.02.2020 05:19:00 | 6.0208 | 0 | 0 | 5 | 427 | 0 | 0 | 30.1042 | 2570.8944
1436159 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516147306 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:20:43 | 08.02.2020 03:22:00 | 2.0214 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1283 | 0 | 0
1436160 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_60181 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:46:59 | 08.02.2020 02:19:00 | 1.5336 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7353 | 0 | 0
1436168 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_132068 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 02:06:46 | 08.02.2020 03:58:00 | 1.8539 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 59.3245
1436169 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_396922 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:56:39 | 08.02.2020 03:00:00 | 6.0558 | 0 | 0 | 67 | 272 | 0 | 0 | 405.7406 | 1647.1858
1436175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_134563 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 22:03:38 | 08.02.2020 03:29:00 | 5.4228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2683 | 0 | 0
1436181 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5256 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 04:48:20 | 08.02.2020 05:50:00 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.9723
1436185 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7930 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 06:04:39 | 08.02.2020 06:45:00 | 0.6725 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 117.015
1436190 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_15003 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 06:42:37 | 08.02.2020 11:28:00 | 4.7564 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 104.6406
1436191 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3109 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 06:41:52 | 08.02.2020 10:02:00 | 3.3356 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 270.1804
1436192 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193200 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 06:56:59 | 08.02.2020 11:38:00 | 4.6836 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 758.7448
1436194 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_168778 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 05:53:07 | 08.02.2020 12:38:00 | 6.7481 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.2442 | 0
1436198 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17772 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 07:12:41 | 08.02.2020 08:03:00 | 0.83861 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.4494 | 0 | 0
1436202 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195700 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 07:35:41 | 08.02.2020 11:31:00 | 3.9219 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 533.3838
1436203 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_261158 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 07:36:27 | 08.02.2020 11:16:00 | 3.6592 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 5840.0353 | 0 | 0
1436204 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4453 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 07:41:43 | 08.02.2020 09:56:00 | 2.2381 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 514.7538
1436206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 07:48:16 | 08.02.2020 15:25:00 | 7.6122 | 0 | 0 | 6 | 288 | 0 | 0 | 45.6733 | 2192.3194
1436207 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580222875 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 07:48:26 | 08.02.2020 09:23:00 | 1.5761 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.3372 | 0 | 0
1436208 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 03:56:53 | 08.02.2020 10:37:00 | 6.6686 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 280.0816
1436213 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1598 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:37:05 | 08.02.2020 09:30:00 | 7.8819 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1347.8117
1436215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_297203 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 07:09:52 | 08.02.2020 12:39:00 | 5.4856 | 0 | 0 | 142 | 586 | 0 | 0 | 778.9495 | 3214.5382
1436223 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 08:21:34 | 08.02.2020 09:54:00 | 1.5406 | 0 | 0 | 94 | 769 | 0 | 0 | 144.8126 | 1184.6906
1436234 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_261575 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2020 08:31:14 | 08.02.2020 09:42:00 | 1.1794 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 208.7609 | 0 | 0
1436242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_134563 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 08:41:01 | 08.02.2020 11:36:00 | 2.9164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7492 | 0 | 0
1436245 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516340286 , KONYA_REKORTMAN_516340288 , KONYA_REKORTMAN_516340290 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 16:30:10 | 11.02.2020 16:46:10 | 0.26667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
1436246 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6982 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 08:49:10 | 08.02.2020 11:12:00 | 2.3806 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.089
1436249 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3366 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 08:52:52 | 08.02.2020 10:24:00 | 1.5189 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 126.0679 | 0 | 1.5189
1436252 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194122 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 08:58:15 | 08.02.2020 12:22:00 | 3.3958 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 397.3121
1436261 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_4407 , KONYA_OGMUSDIREK_44478 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 10:00:18 | 15.02.2020 13:07:18 | 3.1167 | 0 | 136 | 0 | 21 | 0 | 423.8671 | 0 | 65.4501
1436262 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_16936 , KONYA_OGMUSDIREK_16938 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:00:52 | 14.02.2020 14:08:52 | 4.1333 | 0 | 3 | 0 | 144 | 0 | 12.4 | 0 | 595.1995
1436265 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580238412 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:05:37 | 08.02.2020 10:21:00 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5128
1436268 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_50092 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:08:34 | 08.02.2020 12:54:00 | 3.7572 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5144
1436270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_61672 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:11:56 | 08.02.2020 10:36:00 | 1.4011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4011 | 0 | 0
1436272 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516251817 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:14:38 | 08.02.2020 11:11:00 | 1.9394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9394
1436276 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_152102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:20:28 | 08.02.2020 10:59:00 | 1.6422 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 133.0198
1436281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4303 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:14:21 | 08.02.2020 10:38:00 | 1.3942 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.0368
1436287 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_448 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:34:13 | 08.02.2020 10:40:00 | 1.0964 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 137.0488 | 0 | 0
1436289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261606 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 13:00:29 | 13.02.2020 14:49:29 | 1.8167 | 0 | 488 | 0 | 209 | 0 | 886.535 | 0 | 379.684
1436291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265373 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 15:30:58 | 13.02.2020 16:19:58 | 0.81667 | 0 | 373 | 0 | 57 | 0 | 304.6179 | 0 | 46.5502
1436293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265371 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:15:07 | 14.02.2020 10:58:07 | 1.7167 | 0 | 336 | 0 | 253 | 0 | 576.8011 | 0 | 434.3175
1436302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:53:35 | 08.02.2020 11:51:00 | 1.9569 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.1388 | 0 | 0
1436304 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_142712 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:58:14 | 08.02.2020 11:53:00 | 1.9128 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 87.9879
1436306 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_63884 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:59:31 | 08.02.2020 13:05:00 | 3.0914 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 83.4675
1436309 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516076048 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:01:25 | 08.02.2020 11:43:00 | 1.6931 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.5445 | 0 | 0
1436315 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_8094 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:06:30 | 08.02.2020 10:47:00 | 0.675 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 0 | 0
1436316 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_77264 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:06:54 | 08.02.2020 11:38:00 | 1.5183 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0733 | 0 | 0
1436318 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81668 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:07:50 | 08.02.2020 12:14:00 | 2.1028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1028
1436322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516122072 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:09:42 | 08.02.2020 11:08:00 | 0.97167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97167 | 0 | 0
1436323 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28516 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:10:43 | 08.02.2020 12:22:00 | 2.1881 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 223.1821
1436326 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516226138 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:13:59 | 08.02.2020 11:08:00 | 0.90028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5014 | 0 | 0
1436329 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_131665 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:15:18 | 08.02.2020 11:35:00 | 1.3283 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 23.9099 | 0 | 13.2833
1436330 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346562 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:19:21 | 08.02.2020 11:23:00 | 1.0608 | 0 | 0 | 10 | 3298 | 0 | 0 | 10.6083 | 3498.6173
1436331 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:18:27 | 08.02.2020 10:43:00 | 1.4092 | 0 | 0 | 79 | 491 | 0 | 0 | 111.3244 | 691.9025
1436336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388853 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:28:23 | 08.02.2020 11:33:00 | 1.0769 | 47 | 11377 | 0 | 0 | 50.6162 | 12252.3464 | 0 | 0
1436338 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_123177 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:29:32 | 08.02.2020 12:11:00 | 1.6911 | 0 | 536 | 0 | 18 | 0 | 906.435 | 0 | 30.44
1436341 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_149518 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:31:15 | 08.02.2020 11:41:00 | 1.1625 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 177.8625 | 0 | 0
1436356 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516207883 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:47:40 | 08.02.2020 11:46:00 | 0.97222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.6666 | 0 | 0
1436361 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88650353 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:53:55 | 08.02.2020 11:38:00 | 0.73472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4694 | 0 | 0
1436381 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:01:54 | 08.02.2020 12:30:00 | 1.4683 | 3 | 5 | 326 | 1456 | 4.405 | 7.3416 | 478.6756 | 2137.8885
1436383 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_85452 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:07:17 | 08.02.2020 12:53:00 | 1.7619 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6194
1436384 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15214 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:08:32 | 08.02.2020 13:56:00 | 2.7911 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 80.9422
1436386 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_76673 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:09:33 | 08.02.2020 14:46:00 | 3.6075 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.215
1436392 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195457 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:13:37 | 08.02.2020 12:16:00 | 1.0397 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.2313 | 0 | 0
1436397 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348152 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:38:44 | 08.02.2020 12:18:00 | 1.6544 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2722 | 0 | 0
1436398 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3683 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:16:51 | 08.02.2020 13:05:00 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 189.2625
1436401 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:56:33 | 08.02.2020 11:34:00 | 0.62417 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 63.6653 | 0 | 0
1436407 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100558 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:20:01 | 08.02.2020 12:04:00 | 0.73306 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 47.6489
1436414 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198887 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:23:01 | 08.02.2020 13:20:00 | 1.9497 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7486 | 0 | 0
1436415 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_64707 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:22:11 | 08.02.2020 13:59:00 | 2.6136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2272 | 0 | 0
1436423 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60786 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:35:05 | 08.02.2020 15:36:00 | 4.0153 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.0917
1436433 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_260060 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:54:30 | 08.02.2020 15:41:00 | 3.775 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 4261.975 | 0 | 0
1436436 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288184 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:58:42 | 08.02.2020 13:48:00 | 1.8217 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 41.8984 | 7.2867
1436449 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334309 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:05:13 | 08.02.2020 16:41:00 | 4.5964 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 188.452
1436458 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_323625 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:12:16 | 08.02.2020 14:33:00 | 2.3456 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.8378
1436463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_65960 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:19:02 | 08.02.2020 14:00:00 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6828
1436466 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_48729 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:16:53 | 08.02.2020 13:53:00 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0097
1436470 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_322950 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:21:11 | 08.02.2020 14:21:00 | 1.9969 | 0 | 0 | 11 | 1253 | 0 | 0 | 21.9663 | 2502.1658
1436475 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_192666 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 00:00:38 | 16.02.2020 09:13:38 | 9.2167 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 119.8167 | 82.95
1436482 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_49710 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:34:09 | 08.02.2020 14:52:00 | 2.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2975 | 0 | 0
1436483 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_53785 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:32:36 | 08.02.2020 15:05:00 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 114.3
1436484 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_284121 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:25:49 | 08.02.2020 13:35:00 | 4.1531 | 0 | 0 | 15 | 371 | 0 | 0 | 62.2959 | 1540.7853
1436485 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:36:04 | 08.02.2020 16:01:00 | 3.4156 | 0 | 0 | 106 | 33 | 0 | 0 | 362.0494 | 112.7135
1436489 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_146074 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 10:00:21 | 11.02.2020 14:17:21 | 4.2833 | 0 | 2 | 78 | 9 | 0 | 8.5667 | 334.0997 | 38.55
1436490 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143070 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 11:10:00 | 11.02.2020 12:42:00 | 1.5333 | 0 | 1 | 81 | 7 | 0 | 1.5333 | 124.1997 | 10.7333
1436494 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_83802 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:49:28 | 08.02.2020 13:48:00 | 0.97556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97556 | 0 | 0
1436496 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_88325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:50:16 | 08.02.2020 15:32:00 | 2.6956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6956
1436498 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94229 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:50:37 | 08.02.2020 13:45:00 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 116.0179
1436502 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580153880 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:52:10 | 08.02.2020 14:31:00 | 1.6472 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 98.8332 | 0 | 0
1436510 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516298874 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:01:27 | 08.02.2020 13:29:00 | 0.45917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45917
1436513 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_71079 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:02:41 | 08.02.2020 13:34:00 | 0.52194 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.6143
1436517 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_95863 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:07:09 | 08.02.2020 14:13:00 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 266.6925
1436520 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516124839 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:09:45 | 08.02.2020 14:16:00 | 1.1042 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.1459 | 0 | 0
1436521 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2915 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:09:55 | 08.02.2020 16:06:00 | 2.9347 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 704.3328
1436523 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2222548 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:11:57 | 08.02.2020 14:09:20 | 0.95639 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 18.1714 | 16.2586
1436524 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43067 , KONYA_OGMUSDIREK_43136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 10:00:21 | 12.02.2020 14:24:21 | 4.4 | 0 | 110 | 0 | 22 | 0 | 484 | 0 | 96.8
1436525 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_45740 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:12:13 | 08.02.2020 16:59:00 | 3.7797 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 109.6119
1436531 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_15323 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:21:05 | 08.02.2020 13:59:00 | 0.63194 | 0 | 44 | 0 | 12 | 0 | 27.8054 | 0 | 7.5833
1436538 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_187959 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:23:03 | 08.02.2020 18:30:00 | 5.1158 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 613.8996
1436541 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57437 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 09:03:56 | 13.02.2020 10:17:56 | 1.2333 | 0 | 673 | 0 | 1 | 0 | 830.0311 | 0 | 1.2333
1436542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_22002 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 10:30:18 | 13.02.2020 11:30:18 | 1 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0
1436543 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_33451 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 13:00:49 | 13.02.2020 13:39:49 | 0.65 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 707.2 | 0 | 0
1436544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57442 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 14:31:43 | 13.02.2020 15:05:43 | 0.56667 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 181.3344 | 0 | 0
1436547 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_382763 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:20:05 | 08.02.2020 13:39:00 | 1.3153 | 0 | 0 | 46 | 5547 | 0 | 0 | 60.5029 | 7295.8582
1436551 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_295690 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:05:58 | 08.02.2020 17:54:00 | 4.8006 | 0 | 0 | 11 | 127 | 0 | 0 | 52.8062 | 609.6711
1436553 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_159963 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 09:00:24 | 11.02.2020 13:50:24 | 4.8333 | 0 | 142 | 0 | 14 | 0 | 686.3329 | 0 | 67.6666
1436557 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_42594 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:16:11 | 08.02.2020 14:08:00 | 3.8636 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 173.8624 | 0 | 0
1436562 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_365 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:43:50 | 08.02.2020 18:55:00 | 5.1861 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 751.986
1436563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96206 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:30:37 | 12.02.2020 10:28:37 | 0.96667 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 60.9002 | 0 | 5.8
1436564 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 11:00:23 | 12.02.2020 13:47:23 | 2.7833 | 0 | 70 | 0 | 6 | 0 | 194.8331 | 0 | 16.7
1436566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 15:00:19 | 12.02.2020 17:57:19 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 536.9
1436567 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 13:00:35 | 13.02.2020 15:26:35 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 209.2664
1436568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203208 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 09:30:03 | 13.02.2020 13:35:03 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 616.5828
1436569 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95327 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 16:00:11 | 13.02.2020 17:01:11 | 1.0167 | 0 | 70 | 0 | 7 | 0 | 71.1669 | 0 | 7.1167
1436571 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 16:00:00 | 13.02.2020 16:58:00 | 0.96667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 94.7337 | 0 | 0
1436575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94189 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:00:49 | 14.02.2020 11:36:49 | 1.6 | 0 | 151 | 0 | 25 | 0 | 241.6 | 0 | 40
1436576 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96138 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:30:05 | 14.02.2020 11:04:05 | 0.56667 | 0 | 148 | 0 | 3 | 0 | 83.8672 | 0 | 1.7
1436577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98261 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 15:00:18 | 14.02.2020 16:51:18 | 1.85 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 327.45 | 0 | 1.85
1436578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGAGTRF_150664 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 09:30:00 | 11.02.2020 11:12:00 | 1.7 | 0 | 69 | 0 | 7 | 0 | 117.3 | 0 | 11.9
1436579 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94856 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 10:00:00 | 11.02.2020 11:12:00 | 1.2 | 0 | 66 | 0 | 9 | 0 | 79.2 | 0 | 10.8
1436580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95675 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 15:30:35 | 11.02.2020 17:53:35 | 2.3833 | 0 | 92 | 0 | 4 | 0 | 219.2664 | 0 | 9.5333
1436581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_325897 , NIGDE_OGHAT_912056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 11:30:05 | 11.02.2020 15:11:05 | 3.6833 | 0 | 0 | 6 | 165 | 0 | 0 | 22.1 | 607.7495
1436582 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99779 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 15:30:13 | 11.02.2020 17:49:13 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 67.1834
1436583 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91433 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 09:30:28 | 11.02.2020 11:09:28 | 1.65 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 359.7 | 0 | 0
1436584 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_376028 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:52:07 | 08.02.2020 14:53:00 | 1.0147 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 76.104 | 0 | 0
1436585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92569 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 11:30:40 | 11.02.2020 12:57:40 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 2.9 | 0 | 36.25
1436586 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80259 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 14:00:24 | 11.02.2020 15:21:24 | 1.35 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 152.55 | 0 | 1.35
1436595 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_15639 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:57:02 | 08.02.2020 17:25:00 | 3.4661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4661
1436597 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:58:26 | 08.02.2020 18:38:00 | 4.6594 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1504.9991
1436612 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_40042 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:22:12 | 08.02.2020 15:21:00 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 146.02
1436614 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59379 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:15:11 | 08.02.2020 14:54:00 | 0.64694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64694
1436620 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318177 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:07:34 | 08.02.2020 15:56:00 | 1.8072 | 0 | 0 | 11 | 1227 | 0 | 0 | 19.8794 | 2217.4589
1436625 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_87399 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:19:31 | 08.02.2020 17:41:00 | 3.3581 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.1484 | 0 | 0
1436637 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357509 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:51:07 | 08.02.2020 16:43:00 | 4.8647 | 0 | 0 | 11 | 1377 | 0 | 0 | 53.5119 | 6698.7194
1436653 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315809 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:31:29 | 08.02.2020 15:39:00 | 1.1253 | 0 | 0 | 78 | 7 | 0 | 0 | 87.7718 | 7.877
1436654 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:31:49 | 08.02.2020 18:34:00 | 4.0364 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | 205.8559 | 52.4731
1436658 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_14570 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:16:26 | 08.02.2020 17:28:00 | 3.1928 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 756.6889
1436667 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_50292 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:40:45 | 08.02.2020 15:10:00 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4875
1436669 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6517 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:40:58 | 08.02.2020 17:33:00 | 2.8672 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 215.0415
1436672 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2667 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:44:32 | 08.02.2020 15:29:00 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 95.6032
1436674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_143515 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:53:45 | 08.02.2020 16:33:00 | 2.6542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6542 | 0 | 0
1436683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047144 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:05:32 | 08.02.2020 15:12:00 | 1.1078 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4311 | 0 | 0
1436685 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_33151 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:51:49 | 08.02.2020 15:59:00 | 1.1197 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 49.2677 | 0 | 0
1436686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516064256 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:50:19 | 08.02.2020 15:27:00 | 0.61139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | 0 | 0
1436702 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345166 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:36:07 | 08.02.2020 16:10:00 | 2.5647 | 0 | 0 | 11 | 833 | 0 | 0 | 28.2119 | 2136.4118
1436712 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261047 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 16:00:28 | 16.02.2020 17:20:28 | 1.3333 | 0 | 166 | 0 | 2 | 0 | 221.3328 | 0 | 2.6667
1436713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260667 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 13:00:50 | 16.02.2020 14:19:50 | 1.3167 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 90.8502 | 0 | 1.3167
1436714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_263693 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 09:00:53 | 16.02.2020 11:11:53 | 2.1833 | 0 | 92 | 0 | 4 | 0 | 200.8664 | 0 | 8.7333
1436715 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57120 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 13:00:04 | 15.02.2020 14:51:04 | 1.85 | 0 | 9 | 0 | 249 | 0 | 16.65 | 0 | 460.65
1436716 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_53437 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:00:31 | 15.02.2020 11:29:31 | 2.4833 | 0 | 1661 | 0 | 138 | 0 | 4124.8111 | 0 | 342.6995
1436718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55461 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 14:00:26 | 14.02.2020 15:15:26 | 1.25 | 0 | 1136 | 0 | 472 | 0 | 1420 | 0 | 590
1436731 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_45527 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:30:56 | 08.02.2020 19:00:00 | 3.4844 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9689
1436735 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3683 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:17:57 | 08.02.2020 15:55:00 | 1.6175 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 169.8375
1436740 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4255 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:37:32 | 08.02.2020 21:48:00 | 6.1744 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 747.1072 | 0 | 0
1436750 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361543 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:54:02 | 08.02.2020 15:51:00 | 1.9494 | 0 | 0 | 29 | 1202 | 0 | 0 | 56.5338 | 2343.2269
1436755 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_13043 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:48:18 | 08.02.2020 23:09:00 | 7.345 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 426.01
1436757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_120952 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:52:26 | 08.02.2020 16:19:00 | 0.44278 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 46.9347
1436761 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5755 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:53:54 | 08.02.2020 18:23:48 | 2.4983 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.4716
1436762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_472578 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:23:17 | 08.02.2020 17:03:12 | 2.6653 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 447.767 | 0 | 0
1436766 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_23877 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:00:21 | 08.02.2020 17:02:00 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.2475
1436768 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_98598 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:00:07 | 08.02.2020 17:08:00 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.1022
1436771 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_356237 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:07:01 | 08.02.2020 17:48:00 | 1.6831 | 0 | 0 | 5 | 304 | 0 | 0 | 8.4153 | 511.6502
1436772 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_29242 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:35:26 | 08.02.2020 22:07:38 | 6.5367 | 0 | 0 | 2 | 350 | 0 | 0 | 13.0733 | 2287.8345
1436778 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_134503 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:46:32 | 08.02.2020 19:25:00 | 3.6411 | 0 | 0 | 14 | 1222 | 0 | 0 | 50.9755 | 4449.4364
1436790 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10053 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:13:44 | 08.02.2020 17:00:00 | 0.77111 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 242.1285 | 0 | 0
1436795 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_54465 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:16:16 | 08.02.2020 17:55:00 | 1.6456 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.3668
1436799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93118 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:18:40 | 08.02.2020 17:33:00 | 1.2389 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 55.7501 | 0 | 0
1436800 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_127712 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:22:18 | 08.02.2020 18:24:00 | 2.0283 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 48.6799 | 0 | 4.0567
1436808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:51:55 | 08.02.2020 17:43:00 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 442.4822
1436810 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_273283 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:41:32 | 08.02.2020 16:59:00 | 1.2911 | 0 | 0 | 124 | 1138 | 0 | 0 | 160.0976 | 1469.2832
1436813 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:32:27 | 08.02.2020 18:15:00 | 1.7092 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 176.0445
1436822 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193384 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:35:54 | 08.02.2020 18:46:00 | 2.1683 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 160.4564 | 0 | 6.505
1436823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1070 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:38:19 | 08.02.2020 18:25:00 | 1.7781 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.3393 | 0 | 0
1436824 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_75168 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:38:48 | 08.02.2020 21:29:00 | 4.8367 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.51
1436828 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_95524 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:41:02 | 08.02.2020 17:55:00 | 1.2328 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 106.0191 | 0 | 0
1436831 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_260060 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:23:27 | 08.02.2020 18:56:00 | 2.5425 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 2870.4825 | 0 | 0
1436833 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_40511 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:46:36 | 08.02.2020 21:51:00 | 5.0733 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.88
1436842 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_302269 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:55:12 | 08.02.2020 19:37:00 | 2.6967 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80.9001
1436854 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196281 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 17:06:06 | 08.02.2020 21:53:00 | 4.7817 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 224.7385
1436855 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351181 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 17:07:11 | 08.02.2020 19:08:00 | 2.0136 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0544 | 0 | 0
1436869 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516266270 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 17:16:46 | 08.02.2020 18:14:00 | 0.95389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9078 | 0 | 0
1436873 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_67013 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 17:20:48 | 08.02.2020 21:41:00 | 4.3367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3367
1436879 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_10919 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 17:28:56 | 08.02.2020 18:30:00 | 1.0178 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0711 | 0 | 0
1436883 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8627969 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 17:39:01 | 08.02.2020 20:19:00 | 2.6664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6664
1436895 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_90791 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 17:52:53 | 08.02.2020 18:38:00 | 0.75194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75194
1436897 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65452 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:11:43 | 08.02.2020 18:05:00 | 2.8881 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7761
1436899 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134850 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:22:06 | 08.02.2020 18:08:00 | 1.765 | 0 | 0 | 122 | 17 | 0 | 0 | 215.33 | 30.005
1436907 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516138332 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:01:59 | 08.02.2020 19:54:00 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8669
1436908 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46337 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:58:31 | 08.02.2020 19:44:00 | 2.7581 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 683.9989
1436914 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1033 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:07:34 | 08.02.2020 20:39:00 | 2.5239 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 85.8123
1436918 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:09:53 | 08.02.2020 19:38:00 | 1.4686 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 142.4552 | 0 | 0
1436919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516111726 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:13:00 | 08.02.2020 19:54:00 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
1436931 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16802 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:24:41 | 08.02.2020 19:37:00 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.8739
1436939 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8515 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:32:29 | 08.02.2020 19:11:00 | 0.64194 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 62.9101 | 0 | 1.2839
1436941 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_22660 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:33:05 | 08.02.2020 19:57:00 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 75.5249
1436958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_662 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:43:43 | 08.02.2020 19:34:00 | 0.83806 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 124.0329 | 0 | 0
1436959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78266 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:37:55 | 08.02.2020 20:35:00 | 1.9514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9514 | 0 | 0
1436960 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516194836 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:43:42 | 08.02.2020 19:28:00 | 0.73833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73833
1436963 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_43032 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:44:49 | 08.02.2020 21:21:00 | 2.6031 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 88.504
1436964 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_HUCRE_268908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 17:09:40 | 08.02.2020 22:21:00 | 5.1889 | 0 | 0 | 21 | 2403 | 0 | 0 | 108.9667 | 12468.9027
1436966 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193213 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:45:36 | 08.02.2020 20:32:00 | 1.7733 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | 0 | 1.7733 | 384.8126
1436975 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_580255487 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:54:35 | 08.02.2020 20:05:00 | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1736
1436976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_29703 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:42:02 | 08.02.2020 20:32:00 | 1.8328 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3311 | 0 | 0
1436977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_60415 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:38:55 | 08.02.2020 21:32:00 | 2.8847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8847 | 0 | 0
1436978 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6587 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:55:59 | 08.02.2020 20:02:00 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37.4095
1436979 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_448419 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:57:00 | 08.02.2020 22:50:00 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 318.4331
1436980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12490 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:58:40 | 08.02.2020 20:59:00 | 2.0056 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 116.3225
1436982 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_33151 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 19:00:10 | 08.02.2020 20:49:00 | 1.8139 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 79.8112 | 0 | 0
1436988 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_85264 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 19:05:24 | 08.02.2020 20:38:00 | 1.5433 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 125.0097
1436990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7826 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 19:07:49 | 09.02.2020 00:21:00 | 5.2197 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.1972
1437001 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_3664 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 19:26:58 | 08.02.2020 20:33:00 | 1.1006 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 169.4862 | 0 | 0
1437009 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_88051 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 19:33:44 | 08.02.2020 20:34:00 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0044
1437016 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_119121 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 19:51:37 | 08.02.2020 23:21:00 | 3.4897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4897
1437018 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_461930 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 19:54:11 | 08.02.2020 20:37:00 | 0.71361 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 31.3988
1437022 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_357789 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN BASINÇTAN AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 19:58:21 | 09.02.2020 00:03:00 | 4.0775 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1092.77 | 0 | 0
1437032 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580317818 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 19:00:19 | 08.02.2020 20:24:00 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3947
1437033 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_9873 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 20:15:32 | 08.02.2020 21:58:00 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 153.7002
1437037 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259749 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 20:35:26 | 08.02.2020 20:53:00 | 0.29278 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 121.2109 | 0 | 0
1437041 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516297362 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 20:37:09 | 08.02.2020 21:35:00 | 0.96417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96417 | 0 | 0
1437052 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_326906 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 21:04:24 | 08.02.2020 22:02:00 | 0.96 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 181.44 | 0 | 0
1437053 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516347965 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 21:08:09 | 08.02.2020 22:51:00 | 1.7142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1425 | 0 | 0
1437070 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_9666 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 22:32:57 | 08.02.2020 23:07:00 | 0.5675 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 84.5575
1437072 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39666 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 22:43:24 | 08.02.2020 23:02:00 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 68.2
1437073 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194122 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 22:43:53 | 08.02.2020 23:46:21 | 1.0411 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 121.8099
1437074 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43017 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 22:44:29 | 09.02.2020 00:47:00 | 2.0419 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 122.5164
1437075 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_139864 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 22:40:21 | 09.02.2020 03:01:00 | 4.3442 | 0 | 0 | 2 | 779 | 0 | 0 | 8.6883 | 3384.1084
1437079 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_3588 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 23:00:27 | 09.02.2020 02:15:00 | 3.2425 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 162.125
1437081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_23610 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 23:13:16 | 08.02.2020 23:23:00 | 0.16222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.64888 | 0 | 0
1437082 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 23:16:24 | 09.02.2020 01:41:00 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 122.91
1437098 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17772 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 23:54:32 | 09.02.2020 00:43:00 | 0.80778 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.7712 | 0 | 0
1437105 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194122 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 07:44:55 | 09.02.2020 10:33:00 | 2.8014 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 327.7626
1437108 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4316 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 01:27:02 | 09.02.2020 02:45:00 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 157.2322
1437111 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_TRAFOBINATIP_18297 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:34:31 | 09.02.2020 06:03:00 | 3.4747 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 569.8541
1437112 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51651 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:35:22 | 09.02.2020 03:18:00 | 0.71056 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 110.1368 | 0 | 0
1437117 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_152948 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 04:10:11 | 09.02.2020 06:37:00 | 2.4469 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 1424.1191 | 0 | 0
1437129 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194450 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 07:30:47 | 09.02.2020 12:08:00 | 4.6203 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.5825
1437136 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_280202 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 07:34:18 | 09.02.2020 08:28:00 | 0.895 | 65 | 6009 | 539 | 5533 | 58.175 | 5378.055 | 482.405 | 4952.035
1437137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_329683 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2020 07:37:13 | 09.02.2020 09:06:00 | 1.4797 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 54.7496
1437141 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393468 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 07:52:59 | 09.02.2020 09:21:00 | 1.4669 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.6033 | 0
1437147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92573 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 08:16:49 | 09.02.2020 09:23:00 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.3704
1437148 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_70549 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 08:19:48 | 09.02.2020 12:33:00 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 88.62
1437153 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99526 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 08:38:22 | 09.02.2020 10:23:00 | 1.7439 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 198.8035 | 0 | 0
1437154 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_10202 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 08:33:33 | 09.02.2020 10:45:00 | 2.1908 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 83.2515
1437159 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_70495 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 08:58:14 | 09.02.2020 10:19:00 | 1.3461 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 84.8049 | 0 | 0
1437160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_120952 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:00:33 | 09.02.2020 12:14:00 | 3.2242 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 341.762
1437163 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_316892 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:04:26 | 09.02.2020 09:57:00 | 0.87611 | 25 | 698 | 0 | 0 | 21.9028 | 611.5248 | 0 | 0
1437167 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 07:46:56 | 09.02.2020 10:03:00 | 2.2678 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 204.1002 | 2.2678
1437170 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337796 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:16:36 | 09.02.2020 11:06:00 | 1.8233 | 0 | 0 | 3 | 934 | 0 | 0 | 5.47 | 1702.9902
1437183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_26102 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:33:24 | 09.02.2020 10:38:00 | 1.0767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0
1437184 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_313852 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:27:41 | 09.02.2020 10:14:00 | 0.77194 | 0 | 0 | 80 | 1557 | 0 | 0 | 61.7552 | 1201.9106
1437189 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_4819 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:39:53 | 09.02.2020 13:00:00 | 3.3353 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.0292 | 0 | 0
1437194 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 10:17:24 | 09.02.2020 18:01:00 | 7.7267 | 0 | 0 | 6 | 288 | 0 | 0 | 46.36 | 2225.281
1437227 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338399 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 10:29:34 | 09.02.2020 13:33:04 | 3.0583 | 0 | 0 | 44 | 2109 | 0 | 0 | 134.5665 | 6450.018
1437228 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_342432 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 10:41:16 | 09.02.2020 15:44:00 | 5.0456 | 2 | 14 | 24 | 10 | 10.0911 | 70.6378 | 121.0934 | 50.4556
1437238 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_470798 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 10:59:02 | 09.02.2020 12:57:00 | 1.9661 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7628 | 0 | 0
1437239 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_260157 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 10:59:33 | 09.02.2020 13:20:00 | 2.3408 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 1069.7593 | 0 | 0
1437242 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_195 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 10:59:25 | 09.02.2020 11:16:00 | 0.27639 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 32.614 | 0 | 0
1437245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_93289 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:03:15 | 09.02.2020 12:06:00 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0917
1437248 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_62682 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:05:55 | 09.02.2020 12:27:00 | 1.3514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3514
1437250 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6017 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:08:33 | 09.02.2020 12:41:00 | 1.5408 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 137.1339 | 0 | 0
1437251 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_356477 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:14:07 | 09.02.2020 12:21:00 | 1.1147 | 0 | 0 | 8 | 742 | 0 | 0 | 8.9178 | 827.1222
1437253 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260978 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:17:29 | 09.02.2020 15:21:00 | 4.0586 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 251.6338
1437267 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_85557 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:47:47 | 09.02.2020 12:53:00 | 1.0869 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 80.4336 | 0 | 0
1437269 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_16234 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:48:19 | 09.02.2020 12:53:00 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.9367
1437271 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516342628 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:49:23 | 09.02.2020 13:37:00 | 1.7936 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7617 | 0 | 0
1437273 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516267882 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:55:04 | 09.02.2020 14:21:00 | 2.4322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4322
1437274 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462180 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:55:31 | 09.02.2020 14:32:00 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8242
1437278 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:58:36 | 09.02.2020 15:34:00 | 3.59 | 0 | 0 | 131 | 701 | 0 | 0 | 470.29 | 2516.59
1437284 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464823 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:17:26 | 09.02.2020 15:12:00 | 2.9094 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.1888
1437292 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88642754 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:28:30 | 09.02.2020 13:28:00 | 0.99167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99167 | 0 | 0
1437295 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_439747 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:34:49 | 09.02.2020 14:38:00 | 2.0531 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 20.5306 | 0 | 30.7959
1437296 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516272191 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:39:32 | 09.02.2020 13:44:00 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0744
1437300 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_518147158 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:45:08 | 09.02.2020 13:52:00 | 1.1144 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8011 | 0 | 0
1437307 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516377605 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:50:52 | 09.02.2020 15:10:00 | 2.3189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3189
1437308 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_297247 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:52:32 | 09.02.2020 14:11:00 | 1.3078 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 121.6235 | 0 | 0
1437309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_90920 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:57:53 | 09.02.2020 14:03:00 | 1.0853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0853 | 0 | 0
1437318 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73167 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 13:13:57 | 09.02.2020 14:23:00 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1508
1437322 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516392028 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 13:17:40 | 09.02.2020 14:15:00 | 0.95556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95556
1437323 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41546 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 13:19:31 | 09.02.2020 15:27:00 | 2.1247 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 216.7214
1437327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12082 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 13:27:13 | 09.02.2020 15:05:00 | 1.6297 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 45.6322 | 0 | 19.5566
1437335 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_60310 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:43:43 | 09.02.2020 14:50:00 | 2.1047 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3142 | 0 | 0
1437338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_512000 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2020 14:03:05 | 09.02.2020 14:34:00 | 0.51528 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 165.4049 | 0 | 0
1437341 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516424914 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 14:08:12 | 09.02.2020 18:03:00 | 3.9133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9133 | 0 | 0
1437344 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_81246 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 14:15:17 | 09.02.2020 15:40:00 | 1.4119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8239 | 0 | 0
1437349 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_64951 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 14:19:50 | 09.02.2020 14:54:00 | 0.56944 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.9722
1437378 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580192932 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 15:30:24 | 09.02.2020 17:22:00 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86
1437382 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516160633 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 15:04:27 | 09.02.2020 15:58:00 | 0.8925 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.1725 | 0 | 0
1437387 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516374828 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 15:44:47 | 09.02.2020 16:47:00 | 1.0369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0739 | 0 | 0
1437393 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262574 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2020 15:57:44 | 09.02.2020 17:58:00 | 2.0044 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 635.4075 | 0 | 0
1437394 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580268668 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 15:59:10 | 09.02.2020 21:57:00 | 5.9639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.6028 | 0 | 0
1437401 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130639 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:08:21 | 09.02.2020 16:55:00 | 0.7775 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 1.555 | 344.4325
1437403 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_330282 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:14:11 | 09.02.2020 16:27:00 | 0.21361 | 17 | 3949 | 52 | 1176 | 3.6314 | 843.5459 | 11.1077 | 251.2054
1437406 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8839 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:15:12 | 09.02.2020 17:11:00 | 0.93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0
1437410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349457 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:20:15 | 09.02.2020 16:58:00 | 0.62917 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 265.5097 | 0 | 0
1437413 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516190617 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:24:57 | 09.02.2020 17:16:00 | 0.85083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85083 | 0 | 0
1437416 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_27528 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:30:09 | 09.02.2020 17:50:00 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6617
1437421 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516426925 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:36:33 | 09.02.2020 17:01:00 | 0.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4075 | 0 | 0
1437422 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580280093 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:38:13 | 09.02.2020 17:57:00 | 1.3131 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.8175 | 0 | 0
1437424 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580188637 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:11:27 | 09.02.2020 17:15:00 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0592
1437433 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_120502 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:46:50 | 09.02.2020 18:49:00 | 2.0361 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 142.5277
1437440 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580176124 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 17:04:53 | 09.02.2020 17:58:00 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7706
1437442 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_132737 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 17:08:22 | 09.02.2020 18:00:00 | 0.86056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86056
1437457 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516331787 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 17:32:53 | 09.02.2020 18:33:00 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0058
1437459 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_109442 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 17:34:40 | 09.02.2020 18:26:00 | 0.85556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2778 | 0 | 0
1437466 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516193884 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 17:46:43 | 09.02.2020 19:26:00 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6547
1437481 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516217905 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 18:21:38 | 09.02.2020 19:50:00 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4728
1437488 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516435887 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 18:35:48 | 09.02.2020 19:37:00 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
1437500 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_10003 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 19:05:15 | 09.02.2020 20:39:00 | 1.5625 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.0625
1437501 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_50403 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 19:06:31 | 09.02.2020 23:29:22 | 4.3808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3808 | 0
1437512 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516055892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 19:45:27 | 09.02.2020 21:16:00 | 1.5092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5092
1437515 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_259013 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 20:03:37 | 09.02.2020 21:26:00 | 1.3731 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 130.4407 | 0 | 0
1437518 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144636 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 20:13:14 | 09.02.2020 21:28:00 | 1.2461 | 0 | 0 | 72 | 470 | 0 | 0 | 89.7199 | 585.6717
1437521 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516180382 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 20:27:53 | 09.02.2020 22:00:00 | 1.5353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0706 | 0 | 0
1437524 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630912 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 20:40:45 | 09.02.2020 21:29:00 | 0.80417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80417 | 0 | 0
1437529 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17892 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 21:40:52 | 09.02.2020 22:05:00 | 0.40222 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 56.3108
1437536 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305917 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 23:09:55 | 10.02.2020 01:33:00 | 2.3847 | 0 | 0 | 39 | 421 | 0 | 0 | 93.0041 | 1003.9671
1437543 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_2497 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 23:29:53 | 09.02.2020 23:56:50 | 0.44917 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 84.8931 | 0 | 0
1437552 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186830 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 02:01:05 | 10.02.2020 04:18:00 | 2.2819 | 0 | 0 | 89 | 157 | 0 | 0 | 203.0927 | 358.2646
1437554 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_7342 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2020 04:02:30 | 10.02.2020 05:20:00 | 1.2917 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 198.9172 | 0 | 0
1437558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_349137 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN BASINÇTAN AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 05:59:11 | 10.02.2020 07:40:00 | 1.6803 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 1172.8354 | 0 | 0
1437567 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_36550 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 07:11:38 | 10.02.2020 07:49:00 | 0.62278 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 203.6491 | 0 | 0
1437573 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_14470 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 06:10:44 | 10.02.2020 09:53:00 | 3.7044 | 0 | 0 | 88 | 1265 | 0 | 0 | 325.9907 | 4686.1166
1437575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77615 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 07:52:15 | 10.02.2020 09:26:00 | 1.5625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5625 | 0 | 0
1437597 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252622 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:25:47 | 10.02.2020 09:47:00 | 1.3536 | 7 | 933 | 1 | 31 | 9.4753 | 1262.9181 | 1.3536 | 41.9619
1437617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_41423 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:51:05 | 10.02.2020 11:20:00 | 2.4819 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4458
1437622 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1274 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 13:06:27 | 12.02.2020 16:06:27 | 3 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 174 | 0 | 15
1437623 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261735 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 13:00:53 | 12.02.2020 16:22:53 | 3.3667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 262.6003 | 0 | 0
1437627 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_393515 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:43:26 | 10.02.2020 10:02:00 | 1.3094 | 53 | 5292 | 0 | 0 | 69.4003 | 6929.5565 | 0 | 0
1437651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_134 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 14:01:53 | 12.02.2020 15:57:53 | 1.9333 | 0 | 416 | 0 | 2 | 0 | 804.2653 | 0 | 3.8667
1437656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516122856 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:59:44 | 10.02.2020 11:40:00 | 2.6711 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3555 | 0 | 0
1437678 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_86495 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 09:39:30 | 10.02.2020 16:58:00 | 7.3083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3083
1437686 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10943 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2020 09:25:38 | 10.02.2020 12:24:00 | 2.9728 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 2574.4275 | 0 | 0
1437689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78268 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 09:55:11 | 10.02.2020 11:10:00 | 1.2469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2469 | 0 | 0
1437707 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_196411 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 13:33:51 | 13.02.2020 16:49:51 | 3.2667 | 0 | 1 | 5 | 345 | 0 | 3.2667 | 16.3333 | 1127.0012
1437708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_133408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 10:00:08 | 13.02.2020 11:00:08 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1
1437709 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1229 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:16:55 | 10.02.2020 12:00:00 | 1.7181 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 402.026 | 0 | 0
1437719 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_444655 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:26:56 | 10.02.2020 12:47:00 | 2.3344 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6689
1437720 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516323955 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:26:58 | 10.02.2020 11:25:00 | 0.96722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96722
1437723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516213080 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 09:50:46 | 10.02.2020 11:04:00 | 1.2206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1028 | 0 | 0
1437724 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_21897 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:27:45 | 10.02.2020 12:07:00 | 1.6542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6542 | 0 | 0
1437729 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23044 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:31:41 | 10.02.2020 11:53:00 | 1.3553 | 0 | 0 | 49 | 33 | 0 | 0 | 66.4087 | 44.7242
1437749 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95267 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:54:57 | 10.02.2020 11:48:00 | 0.88417 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 42.4402
1437758 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186830 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:03:50 | 10.02.2020 12:43:00 | 1.6528 | 0 | 0 | 89 | 157 | 0 | 0 | 147.0974 | 259.4865
1437764 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516366183 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:07:08 | 10.02.2020 11:47:00 | 0.66444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66444 | 0 | 0
1437765 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_181674 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:09:46 | 10.02.2020 11:57:00 | 0.78722 | 0 | 736 | 0 | 3 | 0 | 579.3939 | 0 | 2.3617
1437766 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_352105 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:11:56 | 10.02.2020 12:09:00 | 0.95111 | 3 | 701 | 15 | 52 | 2.8533 | 666.7281 | 14.2667 | 49.4577
1437767 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516078001 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:11:52 | 10.02.2020 14:17:00 | 3.0856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0856 | 0 | 0
1437769 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516093971 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:13:52 | 10.02.2020 11:43:00 | 0.48556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97112 | 0 | 0
1437771 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11599 , NEVSEHIR_HUCRE_160033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 07:00:10 | 15.02.2020 18:51:10 | 11.85 | 15 | 6 | 230 | 71 | 177.75 | 71.1 | 2725.5 | 841.35
1437772 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11599 , NEVSEHIR_HUCRE_160033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 07:00:53 | 16.02.2020 17:19:53 | 10.3167 | 15 | 6 | 230 | 71 | 154.75 | 61.9 | 2372.8341 | 732.4836
1437777 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335889 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:17:16 | 10.02.2020 12:33:00 | 1.2622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2622
1437781 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_392453 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:21:14 | 10.02.2020 11:37:00 | 0.26278 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 4.9928 | 2.365
1437787 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:13:38 | 10.02.2020 12:18:00 | 1.0728 | 0 | 0 | 57 | 569 | 0 | 0 | 61.1485 | 610.4118
1437789 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516377365 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:30:24 | 10.02.2020 13:00:00 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4933
1437797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_13576 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:16:22 | 10.02.2020 11:39:00 | 0.37722 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 69.0313 | 0 | 0
1437811 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_10070 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 10:04:10 | 13.02.2020 15:05:10 | 5.0167 | 0 | 13 | 7 | 768 | 0 | 65.2167 | 35.1167 | 3852.8026
1437814 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_10070 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:00:27 | 14.02.2020 15:02:27 | 5.0333 | 0 | 13 | 7 | 768 | 0 | 65.4333 | 35.2333 | 3865.5974
1437815 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_10070 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 10:00:26 | 15.02.2020 13:59:26 | 3.9833 | 0 | 13 | 7 | 768 | 0 | 51.7833 | 27.8833 | 3059.1974
1437816 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_10070 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 10:00:06 | 16.02.2020 14:46:06 | 4.7667 | 0 | 13 | 7 | 768 | 0 | 61.9667 | 33.3667 | 3660.8026
1437818 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_507249 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:45:19 | 10.02.2020 12:36:00 | 0.84472 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 135.1552 | 0 | 0
1437820 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_75751 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:47:35 | 10.02.2020 12:53:00 | 1.0903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0 | 0
1437831 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580191670 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:00:57 | 10.02.2020 13:42:00 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6842
1437837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7826 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:07:29 | 10.02.2020 13:33:00 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2528
1437844 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_2607 , KARAMAN_ENHDIREK_27708 , KARAMAN_OGHAT_2538633 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 12:00:22 | 13.02.2020 12:50:22 | 0.83333 | 5 | 65 | 2 | 2 | 4.1666 | 54.1664 | 1.6667 | 1.6667
1437846 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360803 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 15:00:06 | 16.02.2020 16:53:06 | 1.8833 | 5 | 497 | 9 | 178 | 9.4167 | 936.015 | 16.95 | 335.2327
1437848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516123787 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:14:03 | 10.02.2020 12:38:00 | 0.39917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 0
1437857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_143688 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:28:42 | 10.02.2020 13:17:00 | 0.805 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.54 | 0 | 0
1437861 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_122636 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:32:36 | 10.02.2020 14:05:00 | 1.54 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 66.22 | 0 | 0
1437868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91421 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:48:48 | 10.02.2020 15:22:00 | 2.5533 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7667 | 0 | 0
1437875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580272537 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 13:09:32 | 10.02.2020 14:12:00 | 1.0411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0822 | 0 | 0
1437881 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516366183 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 13:30:03 | 10.02.2020 13:57:00 | 0.44917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44917 | 0 | 0
1437894 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_147046 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 13:43:02 | 10.02.2020 14:25:30 | 0.70778 | 0 | 106 | 1 | 0 | 0 | 75.0247 | 0.70778 | 0
1437904 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_353090 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:00:02 | 14.02.2020 10:04:02 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
1437905 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGHAT_2624362 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 09:00:05 | 16.02.2020 09:18:05 | 0.3 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 149.1 | 0 | 0
1437914 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGHAT_2145402 , NEVSEHIR_OGHAT_634827 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:00:31 | 15.02.2020 15:00:31 | 6 | 3 | 5010 | 7 | 83 | 18 | 30060 | 42 | 498
1437919 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_36946 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:00:00 | 14.02.2020 12:38:00 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.8333
1437922 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_66114 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 14:20:43 | 10.02.2020 18:01:00 | 3.6714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6714
1437933 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_206232 , KONYA_AGDIREK_458736 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 14:00:11 | 14.02.2020 16:41:11 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 131.4832
1437934 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_92362 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:00:43 | 15.02.2020 12:19:43 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79.6001
1437935 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_25250 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:00:14 | 17.02.2020 12:03:14 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64.05
1437936 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_372643 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 13:00:37 | 17.02.2020 15:02:37 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.8332
1437940 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55813 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 14:43:58 | 10.02.2020 17:12:00 | 2.4672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4017 | 0 | 0
1437946 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_211607 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 15:30:49 | 17.02.2020 16:17:49 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.3166
1437948 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_209419 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:30:00 | 18.02.2020 12:06:00 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.4
1437959 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516160318 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:10:14 | 10.02.2020 17:41:00 | 2.5128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5128 | 0 | 0
1437960 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_40350 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:13:31 | 10.02.2020 17:20:00 | 2.1081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1081 | 0 | 0
1437967 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516079614 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:18:10 | 10.02.2020 16:46:00 | 1.4639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4639
1437988 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_197418 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:00:00 | 14.02.2020 11:00:00 | 2 | 0 | 3 | 28 | 828 | 0 | 6 | 56 | 1656
1437990 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGHAT_621984 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 13:30:30 | 18.02.2020 18:00:30 | 4.5 | 1 | 669 | 2 | 44 | 4.5 | 3010.5 | 9 | 198
1437996 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_24430 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:40:44 | 10.02.2020 16:11:00 | 0.50444 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 18.6643 | 0 | 0
1438015 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGHAT_558034 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 00:01:43 | 13.02.2020 00:54:43 | 0.88333 | 35 | 8916 | 52 | 2952 | 30.9166 | 7875.7703 | 45.9332 | 2607.5902
1438018 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_6215 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 16:06:00 | 10.02.2020 18:01:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.25
1438027 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_61074 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 16:15:47 | 10.02.2020 17:50:00 | 1.5703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5703 | 0 | 0
1438035 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516088471 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 13:47:33 | 10.02.2020 17:20:00 | 3.5408 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.1125 | 0 | 0
1438038 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_3274 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 16:26:48 | 10.02.2020 19:23:00 | 2.9367 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 64.6067 | 0 | 0
1438043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_123344 , KONYA_ENHDIREK_153830 , KONYA_ENHDIREK_159963 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 01:06:34 | 14.02.2020 01:26:34 | 0.33333 | 13 | 143 | 423 | 849 | 4.3333 | 47.6662 | 140.9986 | 282.9972
1438044 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_123344 , KONYA_ENHDIREK_153830 , KONYA_ENHDIREK_159963 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 01:23:09 | 15.02.2020 01:34:09 | 0.18333 | 13 | 143 | 423 | 849 | 2.3833 | 26.2162 | 77.5486 | 155.6472
1438049 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186827 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 16:24:46 | 10.02.2020 17:15:00 | 0.83722 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 25.1166 | 50.2332
1438051 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580208222 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 16:43:00 | 10.02.2020 17:37:00 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
1438054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4063 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 10:00:10 | 15.02.2020 14:05:10 | 4.0833 | 0 | 769 | 0 | 1 | 0 | 3140.0808 | 0 | 4.0833
1438055 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262596 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 09:00:42 | 13.02.2020 09:36:42 | 0.6 | 0 | 547 | 0 | 5 | 0 | 328.2 | 0 | 3
1438063 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80022 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 10:30:05 | 13.02.2020 11:44:05 | 1.2333 | 1 | 663 | 0 | 1 | 1.2333 | 817.6978 | 0 | 1.2333
1438064 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:30:35 | 15.02.2020 10:33:35 | 1.05 | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 39.9 | 0 | 10.5
1438066 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:31:52 | 15.02.2020 10:31:52 | 1 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 17
1438099 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95529 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 10:30:23 | 15.02.2020 11:43:23 | 1.2167 | 0 | 33 | 0 | 18 | 0 | 40.1501 | 0 | 21.9001
1438105 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_57953 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:45:18 | 20.02.2020 12:08:18 | 2.3833 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 73.8832 | 0 | 4.7667
1438109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91246 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 14:00:53 | 15.02.2020 16:26:53 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 240.8997
1438133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1576 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:33:12 | 10.02.2020 17:59:00 | 0.43 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21.93 | 0 | 0
1438136 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:39:36 | 10.02.2020 19:27:00 | 1.79 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 186.16 | 0 | 3.58
1438145 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_79205 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:48:08 | 10.02.2020 18:57:00 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 49.3545
1438160 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19619 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:01:41 | 10.02.2020 18:34:00 | 0.53861 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 84.0232
1438169 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516039677 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:06:54 | 10.02.2020 19:20:00 | 1.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2183 | 0 | 0
1438180 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516078947 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:15:20 | 10.02.2020 18:55:00 | 0.66111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66111 | 0 | 0
1438181 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63823 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:16:04 | 10.02.2020 21:27:00 | 3.1822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1822
1438208 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5035 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:40:45 | 10.02.2020 19:50:00 | 1.1542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 | 0 | 0
1438240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149687 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 10:08:15 | 16.02.2020 11:15:15 | 1.1167 | 3 | 110 | 0 | 2 | 3.35 | 122.8337 | 0 | 2.2333
1438241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_298233 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:00:56 | 14.02.2020 12:28:56 | 2.4667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56.7334 | 0 | 0
1438242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_38136 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 19:33:30 | 10.02.2020 21:14:00 | 1.675 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
1438249 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73872 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 19:47:38 | 10.02.2020 21:00:00 | 1.2061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2061
1438260 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516256595 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 20:03:55 | 10.02.2020 21:33:00 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4847
1438261 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_442832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 19:52:19 | 10.02.2020 20:38:00 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.8764
1438273 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_2497 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 20:47:21 | 10.02.2020 21:40:00 | 0.8775 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 165.8475 | 0 | 0
1438285 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341378 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 20:50:04 | 10.02.2020 21:37:00 | 0.78222 | 3 | 0 | 146 | 46 | 2.3467 | 0 | 114.2041 | 35.9821
1438287 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1163 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 21:14:40 | 10.02.2020 22:27:00 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.7001
1438316 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3854 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 23:29:17 | 11.02.2020 01:04:00 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 173.6471
1438329 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516341667 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 00:27:07 | 11.02.2020 01:55:00 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4647
1438350 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_260199 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 02:44:12 | 11.02.2020 08:14:00 | 5.4967 | 114 | 30905 | 709 | 15391 | 626.6204 | 169874.5863 | 3897.139 | 84599.248
1438375 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516391086 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 05:00:24 | 11.02.2020 09:54:00 | 4.8933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8933
1438376 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516293528 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 05:11:29 | 11.02.2020 05:30:00 | 0.30861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.7775 | 0 | 0
1438378 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5411 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 05:29:30 | 11.02.2020 09:31:00 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 330.05
1438384 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_329342 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 06:17:36 | 11.02.2020 06:51:00 | 0.55667 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 12.2467 | 1.1133
1438388 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516339305 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 07:00:08 | 11.02.2020 08:11:00 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.9922
1438395 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_35764 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 07:27:34 | 11.02.2020 09:25:00 | 1.9572 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.4011 | 0 | 0
1438405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_24936 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 07:44:17 | 11.02.2020 09:43:00 | 1.9786 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.7861
1438416 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_42327 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 08:01:46 | 11.02.2020 09:13:00 | 1.1872 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 26.1188 | 0 | 2.3744
1438423 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_79881 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 08:25:49 | 11.02.2020 10:18:36 | 1.8797 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.5944 | 0 | 0
1438430 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_65586 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 08:43:29 | 11.02.2020 10:11:00 | 1.4586 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.6308 | 0 | 0
1438431 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2218226 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 10:00:32 | 18.02.2020 10:48:32 | 0.8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6.4 | 1.6
1438433 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516237402 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 08:47:43 | 11.02.2020 09:33:00 | 0.75472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75472 | 0 | 0
1438435 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_152590 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 01:30:30 | 15.02.2020 01:36:30 | 0.1 | 52 | 5196 | 1 | 96 | 5.2 | 519.6 | 0.1 | 9.6
1438437 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_152590 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 01:00:32 | 16.02.2020 01:08:32 | 0.13333 | 52 | 5196 | 1 | 96 | 6.9332 | 692.7827 | 0.13333 | 12.7997
1438440 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23044 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:00:27 | 14.02.2020 11:14:27 | 1.2333 | 0 | 0 | 49 | 33 | 0 | 0 | 60.4332 | 40.6999
1438445 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_253819 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:30:29 | 14.02.2020 14:33:29 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 583.2
1438454 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_134180 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:08:40 | 11.02.2020 11:34:00 | 2.4222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4222
1438456 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88650353 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:12:47 | 11.02.2020 13:40:00 | 4.4536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9072 | 0 | 0
1438457 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_443898 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:13:30 | 11.02.2020 09:51:00 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.375
1438459 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6512 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:00:29 | 15.02.2020 15:32:29 | 6.5333 | 0 | 282 | 0 | 75 | 0 | 1842.3991 | 0 | 489.9998
1438460 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_158258 , KONYA_TRAFOBINATIP_158404 , KONYA_TRAFOBINATIP_158544 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 09:00:44 | 16.02.2020 10:48:44 | 1.8 | 1 | 2819 | 0 | 14 | 1.8 | 5074.2 | 0 | 25.2
1438469 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_33924 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:25:09 | 11.02.2020 12:31:00 | 3.0975 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 68.145 | 0 | 0
1438478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_49702 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:30:46 | 11.02.2020 12:27:00 | 2.9372 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 440.583
1438491 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516203435 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:44:13 | 11.02.2020 11:39:00 | 1.9131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9131
1438492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_6201 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:46:15 | 11.02.2020 10:38:00 | 0.8625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0
1438493 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_158082 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:42:20 | 11.02.2020 14:25:00 | 4.7111 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1733.6885 | 0 | 0
1438498 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260545 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:44:25 | 11.02.2020 11:33:00 | 1.8097 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 872.285 | 0 | 0
1438511 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88619109 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:58:55 | 11.02.2020 15:53:00 | 5.9014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9014 | 0 | 0
1438514 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13502 , KIRSEHIR_ENHDIREK_9853 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 09:00:45 | 16.02.2020 16:53:45 | 7.8833 | 0 | 2 | 7 | 953 | 0 | 15.7667 | 55.1833 | 7512.8135
1438516 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_29112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:57:16 | 11.02.2020 11:26:00 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 97.6067
1438522 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_7486 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:04:36 | 11.02.2020 10:34:05 | 0.49139 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17.69 | 0 | 0
1438526 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_54060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:06:37 | 11.02.2020 12:17:00 | 2.1731 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 73.884
1438545 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:19:06 | 11.02.2020 12:16:00 | 1.9483 | 0 | 0 | 188 | 1937 | 0 | 0 | 366.286 | 3773.9152
1438557 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516315185 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:26:31 | 11.02.2020 12:48:00 | 2.3581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3581 | 0 | 0
1438559 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_334 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:30:15 | 14.02.2020 10:23:15 | 0.88333 | 0 | 1155 | 2 | 207 | 0 | 1020.2461 | 1.7667 | 182.8493
1438560 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1337 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:30:57 | 14.02.2020 11:44:57 | 1.2333 | 0 | 39 | 0 | 17 | 0 | 48.0999 | 0 | 20.9666
1438565 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14081 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:31:01 | 11.02.2020 12:49:00 | 2.2997 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 303.563
1438567 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_388791 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:28:20 | 11.02.2020 11:10:00 | 0.69444 | 0 | 0 | 4 | 755 | 0 | 0 | 2.7778 | 524.3022
1438574 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_34399 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:38:41 | 11.02.2020 15:49:00 | 5.1719 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5158
1438589 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_339982 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 07:00:31 | 15.02.2020 18:28:31 | 11.4667 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 619.2002 | 22.9333
1438590 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_339982 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 07:00:51 | 16.02.2020 17:21:51 | 10.35 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 558.9 | 20.7
1438592 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516284952 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:54:33 | 11.02.2020 12:55:00 | 2.0075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0075
1438606 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_27871 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:01:15 | 11.02.2020 13:12:00 | 2.1792 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 224.4545
1438616 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35565 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:54:55 | 11.02.2020 12:33:00 | 1.6347 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 3.2694 | 271.3635
1438621 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_TRAFOBINATIP_259650 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:00:52 | 14.02.2020 11:09:52 | 1.15 | 0 | 570 | 0 | 2 | 0 | 655.5 | 0 | 2.3
1438631 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_376744 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:23:23 | 11.02.2020 11:42:00 | 0.31028 | 5 | 7411 | 5 | 141 | 1.5514 | 2299.4851 | 1.5514 | 43.7495
1438645 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516287074 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:32:06 | 11.02.2020 14:25:00 | 2.8817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8817
1438658 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_183501 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:00:29 | 14.02.2020 11:29:29 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 516.5326
1438669 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_311163 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:35:46 | 11.02.2020 12:24:00 | 0.80389 | 10 | 19 | 7 | 11 | 8.0389 | 15.2739 | 5.6272 | 8.8428
1438675 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357756 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 15:00:00 | 16.02.2020 16:00:00 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0
1438676 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357756 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 09:20:42 | 16.02.2020 09:42:42 | 0.36667 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6.6001 | 1.1 | 0 | 0
1438693 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_25971 , NEVSEHIR_AGDIREK_26316 , NEVSEHIR_ENHDIREK_51462 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5902 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5903 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:00:24 | 18.02.2020 17:13:24 | 8.2167 | 0 | 23 | 1 | 98 | 0 | 188.9834 | 8.2167 | 805.2337
1438694 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_36432 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:00:25 | 19.02.2020 16:16:25 | 7.2667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0
1438697 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_15283 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:13:07 | 11.02.2020 13:08:00 | 0.91472 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.6355 | 0 | 0
1438699 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1547 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:15:20 | 11.02.2020 12:59:00 | 0.72778 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 115.717 | 0 | 0
1438709 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_327278 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:29:22 | 11.02.2020 12:55:00 | 0.42722 | 0 | 0 | 2 | 637 | 0 | 0 | 0.85444 | 272.1391
1438713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4365 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:31:31 | 11.02.2020 12:48:00 | 0.27472 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 166.755 | 0 | 0
1438722 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278840 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:30:48 | 11.02.2020 12:46:00 | 0.25333 | 15 | 3916 | 24 | 703 | 3.7999 | 992.0403 | 6.0799 | 178.091
1438729 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191114 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:43:55 | 11.02.2020 15:11:00 | 2.4514 | 0 | 22 | 0 | 44 | 0 | 53.9306 | 0 | 107.8612
1438733 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516431949 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:47:35 | 11.02.2020 16:55:00 | 4.1236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1236
1438743 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_62555 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:54:06 | 11.02.2020 13:12:00 | 0.29833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29833 | 0 | 0
1438749 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329698 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:52:07 | 11.02.2020 13:55:18 | 1.0531 | 0 | 82 | 73 | 952 | 0 | 86.3509 | 76.8734 | 1002.5131
1438758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516210880 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:18:36 | 11.02.2020 13:12:00 | 0.89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
1438761 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348152 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 13:07:15 | 11.02.2020 15:40:00 | 2.5458 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7292 | 0 | 0
1438767 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635125 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 13:15:00 | 11.02.2020 16:02:00 | 2.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0
1438776 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516204380 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 13:20:52 | 11.02.2020 18:46:00 | 5.4189 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.0944 | 0 | 0
1438780 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88632757 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 13:24:55 | 11.02.2020 16:10:00 | 2.7514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7514 | 0 | 0
1438786 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337970 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:09:55 | 11.02.2020 15:51:00 | 4.6847 | 0 | 0 | 16 | 704 | 0 | 0 | 74.9555 | 3298.0429
1438797 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364463 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 13:37:40 | 11.02.2020 14:51:00 | 1.2222 | 0 | 0 | 423 | 949 | 0 | 0 | 516.9991 | 1159.8868
1438811 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516444187 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2020 13:45:30 | 11.02.2020 14:49:00 | 1.0583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0 | 0
1438812 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 13:40:46 | 11.02.2020 14:56:00 | 1.2539 | 0 | 0 | 25 | 6697 | 0 | 0 | 31.3472 | 8397.3013
1438815 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5951 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 13:39:18 | 11.02.2020 14:13:00 | 0.56167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.3567 | 0 | 0
1438824 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312840 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 13:28:08 | 11.02.2020 14:52:00 | 1.3978 | 0 | 0 | 135 | 6085 | 0 | 0 | 188.7003 | 8505.4913
1438834 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 14:03:29 | 11.02.2020 15:27:00 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.5824
1438842 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_110968 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 14:10:54 | 11.02.2020 18:53:00 | 4.7017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7017 | 0 | 0
1438844 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99164 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 14:11:26 | 11.02.2020 15:41:03 | 1.4936 | 0 | 0 | 50 | 19 | 0 | 0 | 74.6805 | 28.3786
1438850 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_60195 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 14:14:56 | 11.02.2020 14:35:00 | 0.33444 | 0 | 468 | 0 | 6 | 0 | 156.5179 | 0 | 2.0066
1438861 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377354 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 14:22:10 | 11.02.2020 14:53:00 | 0.51389 | 0 | 0 | 13 | 233 | 0 | 0 | 6.6806 | 119.7364
1438869 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_353768 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 14:27:51 | 11.02.2020 15:56:00 | 1.4692 | 16 | 16181 | 0 | 441 | 23.5067 | 23772.6398 | 0 | 647.904
1438875 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_344168 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 14:32:38 | 11.02.2020 17:14:28 | 2.6972 | 0 | 0 | 34 | 1903 | 0 | 0 | 91.7055 | 5132.8097
1438900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47885 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:00:32 | 14.02.2020 10:49:32 | 1.8167 | 0 | 41 | 0 | 21 | 0 | 74.4835 | 0 | 38.1501
1438901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_104919 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:00:26 | 14.02.2020 10:57:26 | 0.95 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 28.5 | 0 | 6.65
1438902 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19422 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 13:01:05 | 14.02.2020 13:48:05 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
1438904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_111579 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 14:00:19 | 14.02.2020 15:05:19 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.9166
1438906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2533 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 15:30:48 | 14.02.2020 16:22:48 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 45.9335
1438907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_40892 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:00:42 | 15.02.2020 11:52:42 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 134.7335
1438909 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_254355 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 10:00:34 | 15.02.2020 14:30:34 | 4.5 | 2 | 911 | 0 | 4 | 9 | 4099.5 | 0 | 18
1438911 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_288630 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 10:00:23 | 16.02.2020 16:40:23 | 6.6667 | 0 | 322 | 0 | 13 | 0 | 2146.6677 | 0 | 86.6667
1438912 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100417 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 14:30:06 | 14.02.2020 17:48:06 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 274 | 0 | 0 | 3.3 | 904.2
1438913 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251747 , NIGDE_HUCRE_251935 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 10:00:23 | 18.02.2020 15:04:23 | 5.0667 | 1 | 307 | 0 | 111 | 5.0667 | 1555.4677 | 0 | 562.4004
1438914 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_95022 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:00:42 | 17.02.2020 16:13:42 | 6.2167 | 0 | 0 | 5 | 762 | 0 | 0 | 31.0833 | 4737.1025
1438915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255172 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 10:00:56 | 19.02.2020 17:34:56 | 7.5667 | 1 | 919 | 4 | 19 | 7.5667 | 6953.7697 | 30.2667 | 143.7667
1438933 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_505980 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 15:01:33 | 11.02.2020 16:04:00 | 1.0408 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.2657 | 0 | 0
1438938 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_364055 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 15:09:40 | 11.02.2020 16:09:00 | 0.98889 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33.6223 | 0 | 0
1438964 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145514 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 15:28:30 | 11.02.2020 16:33:00 | 1.075 | 0 | 0 | 4 | 269 | 0 | 0 | 4.3 | 289.175
1438975 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516281682 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 15:32:55 | 11.02.2020 18:22:00 | 2.8181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6361
1438979 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516293643 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 15:37:35 | 11.02.2020 17:32:00 | 1.9069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9069
1438988 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22039 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 15:45:18 | 11.02.2020 18:37:00 | 2.8617 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 1508.1001 | 0 | 0
1438989 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_74658 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 15:45:40 | 11.02.2020 16:25:00 | 0.65556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3111
1439004 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_2017662 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 11:00:24 | 16.02.2020 13:18:24 | 2.3 | 0 | 1345 | 2 | 193 | 0 | 3093.5 | 4.6 | 443.9
1439013 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_280278 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 15:29:30 | 11.02.2020 16:23:28 | 0.89944 | 37 | 2680 | 476 | 2123 | 33.2793 | 2410.4992 | 428.1334 | 1909.5111
1439017 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_47678 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:15:31 | 11.02.2020 18:24:00 | 2.1414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1414
1439021 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 13:00:25 | 14.02.2020 16:31:25 | 3.5167 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 256.7169 | 0 | 14.0667
1439024 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5975 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:00:55 | 14.02.2020 13:32:55 | 4.5333 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 376.2664 | 0 | 0
1439025 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:00:56 | 15.02.2020 13:31:56 | 4.5167 | 0 | 388 | 0 | 5 | 0 | 1752.468 | 0 | 22.5833
1439027 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13097 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 17:00:24 | 14.02.2020 17:34:24 | 0.56667 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 6.8 | 0 | 2.8333
1439028 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516155177 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:19:15 | 11.02.2020 18:56:15 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
1439037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77537 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:26:59 | 11.02.2020 17:56:00 | 1.4836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4836 | 0 | 0
1439038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_2662 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:27:35 | 11.02.2020 19:01:00 | 2.5569 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 168.758 | 0 | 0
1439046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118624 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:38:25 | 11.02.2020 20:06:00 | 3.4597 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7583 | 0 | 0
1439048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_390996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:34:53 | 11.02.2020 20:25:00 | 3.8353 | 2 | 2 | 386 | 1118 | 7.6706 | 7.6706 | 1480.4181 | 4287.843
1439058 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7307 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:47:39 | 11.02.2020 18:53:00 | 2.0892 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58.4968
1439060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_501039 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 14:35:27 | 11.02.2020 17:13:00 | 2.6258 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.755 | 0 | 0
1439064 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:52:16 | 11.02.2020 18:03:00 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.83
1439066 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_277255 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:50:10 | 11.02.2020 17:44:00 | 0.89722 | 10 | 189 | 24 | 32 | 8.9722 | 169.5746 | 21.5333 | 28.711
1439071 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_195 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261006 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:00:45 | 14.02.2020 14:47:45 | 5.7833 | 0 | 1 | 25 | 5 | 0 | 5.7833 | 144.5832 | 28.9167
1439092 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151394 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:59:21 | 11.02.2020 18:18:00 | 1.3108 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 30.1491 | 0 | 17.0408
1439107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516056816 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 14:16:04 | 11.02.2020 21:04:00 | 6.7989 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.7878 | 0 | 0
1439110 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 17:09:58 | 11.02.2020 18:45:00 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 164.7246
1439116 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329020 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2020 17:09:23 | 11.02.2020 18:40:00 | 1.5103 | 0 | 0 | 8 | 263 | 0 | 0 | 12.0822 | 397.2036
1439124 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516065056 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 17:17:48 | 11.02.2020 18:02:00 | 0.73667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4733 | 0 | 0
1439168 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_7570 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 17:47:25 | 11.02.2020 18:27:00 | 0.65972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65972 | 0 | 0
1439188 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96859 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:03:53 | 11.02.2020 19:17:00 | 1.2186 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 56.0561 | 0 | 0
1439191 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_13740 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:00:36 | 14.02.2020 11:23:36 | 1.3833 | 0 | 34 | 0 | 97 | 0 | 47.0332 | 0 | 134.183
1439192 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_87172 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 13:00:11 | 14.02.2020 14:34:11 | 1.5667 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 3.1333 | 0 | 78.3335
1439194 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:06:27 | 11.02.2020 19:08:00 | 1.0258 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 179.5203 | 0 | 0
1439205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84055 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:18:02 | 11.02.2020 19:26:00 | 1.1328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3278 | 0 | 0
1439217 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_97441 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:24:57 | 11.02.2020 19:39:00 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2342
1439222 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_47716 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:35:02 | 11.02.2020 20:06:00 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5161
1439225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_14380 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:36:10 | 11.02.2020 21:57:00 | 3.3472 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.5139 | 0 | 0
1439233 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116384 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:42:49 | 11.02.2020 20:50:00 | 2.1197 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3592 | 0
1439243 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_TRAFOBINATIP_280069 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 17:45:39 | 11.02.2020 19:23:00 | 1.6225 | 0 | 0 | 170 | 5062 | 0 | 0 | 275.825 | 8213.095
1439247 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_128578 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:38:50 | 05.02.2020 19:45:00 | 3.1028 | 0 | 0 | 2 | 747 | 0 | 0 | 6.2056 | 2317.7767
1439250 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_856 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:56:39 | 11.02.2020 20:25:00 | 1.4725 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.9775 | 0 | 0
1439252 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_326487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:48:59 | 05.02.2020 20:00:00 | 3.1836 | 0 | 0 | 9 | 942 | 0 | 0 | 28.6525 | 2998.9606
1439255 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516174734 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 19:01:01 | 11.02.2020 20:15:00 | 1.2331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2331 | 0 | 0
1439260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31129 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 19:05:57 | 11.02.2020 20:33:00 | 1.4508 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 396.0766 | 0 | 0
1439277 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516284482 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 19:29:21 | 11.02.2020 22:02:00 | 2.5442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5442
1439289 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155443 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:44:29 | 11.02.2020 20:19:00 | 1.5753 | 0 | 0 | 304 | 1120 | 0 | 0 | 478.8851 | 1764.3136
1439298 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10364 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 20:05:09 | 11.02.2020 21:03:00 | 0.96417 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 289.251 | 0 | 0
1439300 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393468 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 20:06:35 | 11.02.2020 21:51:00 | 1.7403 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.8834 | 0
1439308 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_57844 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 20:23:13 | 11.02.2020 21:25:00 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 48.3968
1439318 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_54562 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 20:53:29 | 11.02.2020 21:40:00 | 0.77528 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 50.3932
1439355 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10669 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 23:43:13 | 12.02.2020 00:38:00 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91306
1439394 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1487 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 03:35:07 | 12.02.2020 05:25:00 | 1.8314 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 276.5399 | 0 | 0
1439418 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_368096 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 04:00:59 | 12.02.2020 05:17:00 | 1.2669 | 5 | 28098 | 0 | 0 | 6.3347 | 35598.4801 | 0 | 0
1439464 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_16825 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 05:31:00 | 12.02.2020 09:37:00 | 4.1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 12.3 | 615
1439498 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_45638 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 06:35:05 | 12.02.2020 08:38:00 | 2.0486 | 0 | 60 | 0 | 6 | 0 | 122.9166 | 0 | 12.2917
1439502 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_78657 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.02.2020 06:59:56 | 12.02.2020 07:46:00 | 0.76778 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 130.5226 | 0 | 0
1439509 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16439 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 07:11:45 | 12.02.2020 08:32:00 | 1.3375 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 68.2125 | 0 | 0
1439510 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_6923 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 07:17:10 | 12.02.2020 11:09:00 | 3.8639 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1379.4087
1439525 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_14476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 07:58:02 | 12.02.2020 09:22:00 | 1.3994 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 88.1647
1439557 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_7028 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 08:34:49 | 12.02.2020 09:14:00 | 0.65306 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.9796 | 0 | 0
1439559 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_155 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 08:51:05 | 12.02.2020 10:06:00 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.7013
1439585 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_58043 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:04:55 | 12.02.2020 12:18:00 | 3.2181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2181
1439599 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_377362 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 12:00:59 | 15.02.2020 14:56:59 | 2.9333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9333 | 2.9333
1439602 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617169 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:17:30 | 12.02.2020 12:05:00 | 2.7917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7917
1439606 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80124 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:20:12 | 12.02.2020 10:15:00 | 0.91333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 58.4531 | 0 | 0
1439608 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_167503 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:22:46 | 12.02.2020 10:12:00 | 0.82056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.2056
1439614 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_353207 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:26:05 | 12.02.2020 11:15:00 | 1.8153 | 0 | 0 | 33 | 89 | 0 | 0 | 59.9042 | 161.5599
1439622 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1487 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:30:04 | 12.02.2020 10:11:00 | 0.68222 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 103.0152 | 0 | 0
1439627 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_516128675 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:32:59 | 12.02.2020 10:29:00 | 0.93361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8672
1439628 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88619109 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:33:20 | 12.02.2020 11:52:00 | 2.3111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3111 | 0 | 0
1439649 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_360473 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 08:31:40 | 12.02.2020 15:54:00 | 7.3722 | 1 | 162 | 0 | 703 | 7.3722 | 1194.2996 | 0 | 5182.6707
1439654 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580284999 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:57:27 | 12.02.2020 11:14:00 | 1.2758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8275 | 0 | 0
1439657 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_79741 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:58:25 | 12.02.2020 12:48:00 | 2.8264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8264
1439658 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_26469 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:58:12 | 12.02.2020 10:37:00 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.3335
1439659 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 15:00:06 | 25.02.2020 16:42:06 | 1.7 | 5 | 1089 | 390 | 1149 | 8.5 | 1851.3 | 663 | 1953.3
1439660 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_12267 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:59:11 | 12.02.2020 11:01:00 | 1.0303 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1514 | 0
1439669 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91715 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:58:21 | 12.02.2020 10:49:00 | 0.84417 | 0 | 0 | 4 | 89 | 0 | 0 | 3.3767 | 75.1311
1439673 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6787 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 10:05:36 | 12.02.2020 11:27:00 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 314.7474
1439675 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_161014 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 08:47:41 | 12.02.2020 13:47:00 | 4.9886 | 0 | 0 | 16 | 1418 | 0 | 0 | 79.8178 | 7073.849
1439685 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_55973 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 10:19:25 | 12.02.2020 11:36:00 | 1.2764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5528 | 0 | 0
1439697 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14077 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 10:25:11 | 12.02.2020 14:06:00 | 3.6803 | 0 | 0 | 3 | 106 | 0 | 0 | 11.0408 | 390.1097
1439718 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_269 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2020 10:46:16 | 12.02.2020 13:50:00 | 3.0622 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 462.3952 | 0 | 0
1439736 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_157463 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 10:59:43 | 12.02.2020 16:30:00 | 5.5047 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 4970.7622 | 0 | 0
1439749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_85980 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 13:30:07 | 16.02.2020 14:31:07 | 1.0167 | 0 | 732 | 0 | 2 | 0 | 744.2024 | 0 | 2.0333
1439769 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_57454 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:17:39 | 12.02.2020 12:31:00 | 1.2225 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 92.91
1439803 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_38466 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:36:50 | 12.02.2020 13:12:00 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5861
1439804 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_108036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:35:27 | 12.02.2020 12:40:00 | 1.0758 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 122.6446 | 0 | 0
1439807 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_171435 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 09:30:38 | 16.02.2020 12:14:38 | 2.7333 | 2 | 17 | 2 | 72 | 5.4667 | 46.4666 | 5.4667 | 196.7998
1439822 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_102848 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:48:19 | 12.02.2020 13:46:00 | 1.9614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9614 | 0 | 0
1439823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_21632 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:48:46 | 12.02.2020 14:09:00 | 2.3372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0117 | 0 | 0
1439843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_39801 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:49:49 | 12.02.2020 12:47:00 | 0.95306 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.9673 | 0 | 0
1439849 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_356190 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:17:00 | 12.02.2020 13:25:00 | 2.1333 | 0 | 0 | 15 | 726 | 0 | 0 | 31.9999 | 1548.7976
1439861 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_6414 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:10:33 | 12.02.2020 13:58:00 | 1.7908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7908 | 0 | 0
1439867 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_14156 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:12:57 | 12.02.2020 14:22:00 | 2.1508 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 184.9714 | 0 | 2.1508
1439890 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_39268 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:24:04 | 12.02.2020 14:11:00 | 1.7822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7822 | 0 | 0
1439898 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_260060 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:08:11 | 12.02.2020 13:09:00 | 1.0136 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 1144.3657 | 0 | 0
1439909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57291 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:33:21 | 12.02.2020 14:18:00 | 1.7442 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 247.6721 | 0 | 0
1439921 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_516401716 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:44:18 | 12.02.2020 14:02:00 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.295
1439928 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_64321 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:49:35 | 12.02.2020 15:39:00 | 2.8236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2944 | 0 | 0
1439933 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_44239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:54:39 | 12.02.2020 13:37:00 | 0.70583 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30.3507 | 0 | 0
1439934 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_78910 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:54:20 | 12.02.2020 15:06:00 | 2.1944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7778 | 0 | 0
1439939 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361657 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 10:14:34 | 12.02.2020 13:25:00 | 3.1739 | 6 | 2171 | 0 | 195 | 19.0433 | 6890.5152 | 0 | 618.9085
1439946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_49868 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 13:07:20 | 12.02.2020 14:25:00 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2944
1439948 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_96325 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 13:08:41 | 12.02.2020 14:13:00 | 1.0719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2158 | 0 | 0
1439955 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360736 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 13:17:15 | 12.02.2020 13:44:00 | 0.44583 | 3 | 79 | 0 | 0 | 1.3375 | 35.2206 | 0 | 0
1439968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388853 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:44:38 | 12.02.2020 13:56:00 | 2.1894 | 47 | 11377 | 0 | 0 | 102.9037 | 24909.2589 | 0 | 0
1439974 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_59964 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:40:55 | 12.02.2020 18:14:00 | 5.5514 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1482.2211 | 0 | 0
1439987 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_65937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 13:33:15 | 12.02.2020 14:28:00 | 0.9125 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 65.7
1439998 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147742 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 13:32:13 | 12.02.2020 16:58:00 | 3.4297 | 0 | 0 | 108 | 1341 | 0 | 0 | 370.4098 | 4599.2545
1440002 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7006 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 13:43:49 | 12.02.2020 15:52:00 | 2.1364 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 346.0952
1440006 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580211727 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 13:44:43 | 12.02.2020 14:54:00 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1547
1440020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275248 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 08:21:47 | 12.02.2020 15:27:00 | 7.0869 | 0 | 0 | 15 | 1007 | 0 | 0 | 106.3041 | 7136.5486
1440036 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4906 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:05:38 | 12.02.2020 16:21:00 | 2.2561 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 419.6365
1440045 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:11:23 | 12.02.2020 17:35:00 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 369.9035
1440053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_670 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 14:00:02 | 16.02.2020 17:25:02 | 3.4167 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 755.0841 | 0 | 0
1440054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_657 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 14:00:35 | 15.02.2020 16:26:35 | 2.4333 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 284.6996 | 0 | 0
1440055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_657 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 09:00:43 | 16.02.2020 13:57:43 | 4.95 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 579.15 | 0 | 0
1440076 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48147 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:08:19 | 12.02.2020 15:18:00 | 1.1614 | 1 | 470 | 0 | 0 | 1.1614 | 545.8533 | 0 | 0
1440082 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_280069 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:23:52 | 12.02.2020 14:46:21 | 0.37472 | 0 | 0 | 170 | 5062 | 0 | 0 | 63.7024 | 1896.8326
1440085 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5757 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:28:11 | 12.02.2020 14:58:00 | 0.49694 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 48.7001
1440095 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:32:55 | 12.02.2020 15:19:00 | 0.76806 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.7224
1440109 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151444 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 10:00:53 | 15.02.2020 15:31:53 | 5.5167 | 0 | 224 | 0 | 8 | 0 | 1235.7341 | 0 | 44.1334
1440112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100493 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:45:55 | 12.02.2020 16:08:00 | 1.3681 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7361
1440120 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_316899 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:49:35 | 12.02.2020 15:37:00 | 0.79028 | 3 | 81 | 0 | 0 | 2.3708 | 64.0127 | 0 | 0
1440125 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_3214 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:52:30 | 12.02.2020 17:13:00 | 2.3417 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.1501 | 0 | 0
1440135 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_172740 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:32:27 | 12.02.2020 23:46:00 | 7.2258 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 3410.5918
1440138 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_23173 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:05:17 | 12.02.2020 15:44:00 | 0.64528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.6792 | 0 | 0
1440147 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516276027 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:14:32 | 12.02.2020 15:57:00 | 0.70778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70778 | 0 | 0
1440152 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_266154 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:00:07 | 17.02.2020 15:42:07 | 5.7 | 0 | 330 | 0 | 41 | 0 | 1881 | 0 | 233.7
1440153 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_70881 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:16:15 | 12.02.2020 23:02:51 | 7.7767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5533 | 0 | 0
1440155 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516441634 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:17:52 | 12.02.2020 17:49:00 | 2.5189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5189
1440167 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48373 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:26:30 | 12.02.2020 18:43:00 | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 104.8
1440181 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_96325 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:39:01 | 12.02.2020 17:01:00 | 1.3664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0992 | 0 | 0
1440186 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1472 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:45:36 | 12.02.2020 17:47:00 | 2.0233 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.4199
1440195 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580298428 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:53:51 | 12.02.2020 17:36:00 | 1.7025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7025
1440196 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4317 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:42:20 | 12.02.2020 16:15:00 | 0.54444 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.9888
1440203 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580260732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:58:14 | 12.02.2020 17:56:00 | 1.9628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9256
1440209 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_40511 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:01:38 | 12.02.2020 16:49:00 | 0.78944 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.4733
1440219 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_280202 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:03:58 | 12.02.2020 17:30:00 | 1.4339 | 65 | 6009 | 771 | 8166 | 93.2028 | 8616.245 | 1105.5292 | 11709.1457
1440249 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:23:18 | 12.02.2020 18:42:00 | 2.3117 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 279.7121 | 0 | 0
1440252 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10420 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 11:00:27 | 16.02.2020 12:38:27 | 1.6333 | 0 | 68 | 1 | 123 | 0 | 111.0664 | 1.6333 | 200.8996
1440256 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_56110 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:31:14 | 12.02.2020 19:17:00 | 2.7628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7628
1440261 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_21848 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:41:21 | 12.02.2020 18:19:00 | 1.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6275 | 0 | 0
1440264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261930 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 09:10:17 | 16.02.2020 11:17:17 | 2.1167 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 342.9005 | 0 | 0
1440319 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_265964 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:54:48 | 12.02.2020 17:36:00 | 0.68667 | 15 | 1707 | 1206 | 3666 | 10.3001 | 1172.1457 | 828.124 | 2517.3322
1440320 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_362405 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:58:05 | 12.02.2020 17:54:00 | 0.93194 | 1 | 6174 | 2 | 93 | 0.93194 | 5753.7976 | 1.8639 | 86.6704
1440322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118518 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:02:50 | 12.02.2020 17:45:00 | 0.70278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5139 | 0 | 0
1440327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516056816 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:09:29 | 12.02.2020 18:58:00 | 1.8086 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.8947 | 0 | 0
1440329 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_58614 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:10:03 | 12.02.2020 18:44:00 | 1.5658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5658 | 0 | 0
1440354 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516282155 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:23:15 | 12.02.2020 19:01:00 | 1.6292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6292
1440357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11822 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 10:00:33 | 15.02.2020 12:01:33 | 2.0167 | 0 | 9 | 11 | 573 | 0 | 18.15 | 22.1834 | 1155.5519
1440362 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22039 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:27:58 | 12.02.2020 23:55:48 | 6.4639 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 3406.47 | 0 | 0
1440364 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_340952 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:16:21 | 12.02.2020 18:24:00 | 1.1275 | 0 | 0 | 38 | 364 | 0 | 0 | 42.845 | 410.41
1440369 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:33:13 | 12.02.2020 19:04:00 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 166.4366
1440374 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_339837 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:30:14 | 12.02.2020 18:24:00 | 0.89611 | 2 | 179 | 1 | 3 | 1.7922 | 160.4037 | 0.89611 | 2.6883
1440384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_25460 , KARAMAN_ENHDIREK_9720 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 10:00:26 | 15.02.2020 16:26:26 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1312.3993
1440394 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329305 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:01:15 | 12.02.2020 17:58:00 | 0.94583 | 0 | 0 | 33 | 3698 | 0 | 0 | 31.2124 | 3497.6793
1440399 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:49:33 | 12.02.2020 18:37:00 | 0.79083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5817 | 0 | 0
1440404 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516259512 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:54:40 | 12.02.2020 19:31:00 | 1.6056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6056
1440406 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_324825 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:58:22 | 12.02.2020 18:38:00 | 0.66056 | 2 | 2361 | 0 | 5 | 1.3211 | 1559.5822 | 0 | 3.3028
1440410 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_1964 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:59:49 | 12.02.2020 18:31:00 | 0.51972 | 0 | 0 | 2 | 267 | 0 | 0 | 1.0394 | 138.7652
1440413 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_31419 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:00:26 | 12.02.2020 19:07:00 | 1.1094 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 168.6349
1440419 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516298746 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:08:00 | 12.02.2020 18:26:00 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3
1440422 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_272330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:09:23 | 12.02.2020 19:33:00 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 68.2869
1440433 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_658584 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 10:15:56 | 15.02.2020 10:46:56 | 0.51667 | 0 | 277 | 0 | 2208 | 0 | 143.1176 | 0 | 1140.8074
1440436 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_658584 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 14:15:09 | 15.02.2020 16:01:09 | 1.7667 | 0 | 277 | 0 | 2208 | 0 | 489.3676 | 0 | 3900.8074
1440437 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_63327 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:14:53 | 12.02.2020 19:35:00 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3703
1440439 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_248925 , KONYA_OGHAT_181975 , KONYA_OGMUSDIREK_47436 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 10:15:25 | 15.02.2020 16:03:25 | 5.8 | 0 | 226 | 0 | 1062 | 0 | 1310.8 | 0 | 6159.6
1440441 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28407 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:14:27 | 12.02.2020 18:41:00 | 0.4425 | 0 | 0 | 1 | 304 | 0 | 0 | 0.4425 | 134.52
1440448 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516224220 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:22:33 | 12.02.2020 20:20:00 | 1.9575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9575 | 0 | 0
1440482 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618154 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:46:59 | 12.02.2020 20:15:00 | 1.4669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4669 | 0 | 0
1440500 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 19:05:20 | 12.02.2020 19:48:00 | 0.71111 | 0 | 0 | 483 | 19 | 0 | 0 | 343.4661 | 13.5111
1440514 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516353849 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 19:21:27 | 12.02.2020 19:44:00 | 0.37583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37583 | 0 | 0
1440523 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516087496 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 19:21:44 | 12.02.2020 20:01:00 | 0.65444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65444 | 0 | 0
1440529 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4703 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 19:32:26 | 12.02.2020 20:33:00 | 1.0094 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 | 178.6709 | 0 | 2.0189
1440532 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580259722 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 19:37:00 | 12.02.2020 21:26:00 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8167
1440535 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516208832 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 19:52:03 | 12.02.2020 21:05:00 | 1.2158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2158
1440539 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_TRAFOBINATIP_34308 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 19:53:11 | 12.02.2020 20:14:00 | 0.34694 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 35.3879
1440541 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67910 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 19:55:54 | 12.02.2020 20:58:00 | 1.035 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 0 | 0
1440542 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_346722 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2020 20:02:02 | 12.02.2020 21:11:00 | 1.1494 | 1 | 1 | 24 | 821 | 1.1494 | 1.1494 | 27.5866 | 943.6902
1440569 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_464032 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:41:01 | 12.02.2020 20:58:00 | 2.2831 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.812
1440571 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_157981 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 20:35:01 | 12.02.2020 21:59:00 | 1.3997 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 125.9748 | 0 | 0
1440593 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88753 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 21:09:05 | 12.02.2020 22:21:23 | 1.205 | 0 | 0 | 73 | 212 | 0 | 0 | 87.965 | 255.46
1440603 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_8448 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 21:43:57 | 12.02.2020 22:43:00 | 0.98417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98417 | 0 | 0
1440607 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6460 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 21:56:46 | 12.02.2020 22:29:00 | 0.53722 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 39.2171 | 0 | 0
1440611 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190640 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 22:26:13 | 12.02.2020 23:27:00 | 1.0131 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66.862 | 0 | 0
1440623 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_362423 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 23:01:31 | 12.02.2020 23:28:00 | 0.44139 | 4 | 1118 | 0 | 32 | 1.7656 | 493.474 | 0 | 14.1245
1440625 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_318540 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 23:01:33 | 12.02.2020 23:57:00 | 0.92417 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0.92417 | 319.7628 | 0 | 0
1440630 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_46604 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 23:25:46 | 12.02.2020 23:59:00 | 0.55389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6617 | 0 | 0
1440632 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162215 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 23:31:15 | 12.02.2020 23:55:00 | 0.39583 | 4 | 1468 | 0 | 15 | 1.5833 | 581.0784 | 0 | 5.9375
1440646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_278203 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 00:15:17 | 13.02.2020 00:25:00 | 0.16194 | 125 | 22410 | 0 | 0 | 20.2425 | 3629.0754 | 0 | 0
1440658 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_57454 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 00:51:02 | 13.02.2020 01:38:00 | 0.78278 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 59.4913
1440672 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337498 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 03:41:42 | 13.02.2020 08:36:00 | 4.905 | 0 | 73 | 125 | 4377 | 0 | 358.065 | 613.125 | 21469.185
1440673 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1685 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 02:17:18 | 13.02.2020 03:27:00 | 1.1617 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 276.4775 | 0 | 0
1440675 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316644 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 02:32:18 | 13.02.2020 03:14:00 | 0.695 | 7 | 5247 | 0 | 79 | 4.865 | 3646.665 | 0 | 54.905
1440677 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 02:36:08 | 13.02.2020 03:39:00 | 1.0478 | 15 | 6484 | 90 | 12050 | 15.7167 | 6793.8055 | 94.3002 | 12625.749
1440682 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7012 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 02:41:38 | 13.02.2020 03:03:00 | 0.35611 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 28.8449
1440703 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274041 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 04:25:09 | 13.02.2020 08:17:00 | 3.8642 | 12 | 3316 | 5 | 574 | 46.37 | 12813.5877 | 19.3209 | 2218.0336
1440715 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KONYA_HUCRE_171890 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 03:43:47 | 13.02.2020 05:25:00 | 1.6869 | 4 | 99 | 621 | 2533 | 6.7478 | 167.0071 | 1047.5897 | 4273.019
1440725 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 04:21:43 | 13.02.2020 11:47:00 | 7.4214 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 66.7925 | 103.8995
1440739 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_32504 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:48:42 | 13.02.2020 11:05:26 | 2.2789 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.1833
1440740 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2316 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 05:08:33 | 13.02.2020 07:42:00 | 2.5575 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 127.875
1440741 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 04:30:40 | 13.02.2020 08:31:00 | 4.0056 | 1 | 0 | 60 | 3492 | 4.0056 | 0 | 240.3336 | 13987.4155
1440757 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1511 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 05:23:28 | 13.02.2020 05:59:00 | 0.59222 | 29 | 12494 | 133 | 5588 | 17.1744 | 7399.1967 | 78.7653 | 3309.3254
1440758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_136649 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.02.2020 05:33:40 | 13.02.2020 06:35:00 | 1.0222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.2444 | 0 | 0
1440765 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_TRAFOBINATIP_56509 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 05:30:45 | 13.02.2020 06:25:00 | 0.90417 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 71.4294 | 0 | 0
1440783 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1817 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 06:26:29 | 13.02.2020 07:11:00 | 0.74194 | 0 | 0 | 4 | 470 | 0 | 0 | 2.9678 | 348.7118
1440786 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_155971 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 06:36:17 | 13.02.2020 13:51:00 | 7.2453 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 43.4717 | 0 | 144.9056
1440790 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_157498 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 06:38:21 | 13.02.2020 09:53:00 | 3.2442 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 629.369 | 0 | 0
1440799 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_346713 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 06:45:49 | 13.02.2020 12:56:00 | 6.1697 | 0 | 0 | 40 | 756 | 0 | 0 | 246.7888 | 4664.3083
1440812 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67960 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.02.2020 06:55:47 | 13.02.2020 08:47:00 | 1.8536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8536 | 0 | 0
1440814 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33299 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 06:57:09 | 13.02.2020 08:35:00 | 1.6308 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 154.9289
1440815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167316 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 06:58:12 | 13.02.2020 11:48:56 | 4.8456 | 59 | 8432 | 0 | 0 | 285.888 | 40857.7619 | 0 | 0
1440824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_64889 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:07:21 | 13.02.2020 09:57:00 | 2.8275 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5.655 | 0 | 16.965
1440836 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_TRAFOBINATIP_56509 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 06:55:03 | 13.02.2020 07:38:00 | 0.71583 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 56.5506 | 0 | 0
1440846 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_22190 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:24:37 | 13.02.2020 11:37:00 | 4.2064 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 126.1917
1440863 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_331808 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:39:15 | 13.02.2020 13:32:00 | 5.8792 | 0 | 0 | 1 | 876 | 0 | 0 | 5.8792 | 5150.1529
1440865 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183587 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:27:21 | 13.02.2020 09:07:00 | 1.6608 | 0 | 0 | 101 | 419 | 0 | 0 | 167.7438 | 695.8878
1440876 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_309173 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:31:26 | 13.02.2020 14:36:00 | 7.0761 | 0 | 0 | 36 | 1434 | 0 | 0 | 254.74 | 10147.1417
1440884 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_283026 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:46:41 | 13.02.2020 08:30:00 | 0.72194 | 3 | 1819 | 0 | 0 | 2.1658 | 1313.2089 | 0 | 0
1440885 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134834 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:45:52 | 13.02.2020 08:54:00 | 1.1356 | 13 | 706 | 0 | 0 | 14.7623 | 801.7054 | 0 | 0
1440905 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_28790 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:02:37 | 13.02.2020 09:20:00 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.4766
1440913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_18803 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:04:20 | 13.02.2020 10:54:00 | 2.8278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8278 | 0 | 0
1440923 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_393532 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:28:43 | 13.02.2020 11:32:00 | 4.0547 | 0 | 0 | 2 | 428 | 0 | 0 | 8.1094 | 1735.4202
1440926 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_364904 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:10:31 | 13.02.2020 10:07:00 | 1.9414 | 0 | 0 | 5 | 427 | 0 | 0 | 9.707 | 828.9735
1440928 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9539 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:20:56 | 13.02.2020 10:06:00 | 1.7511 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 28.0178 | 0 | 29.7689
1440955 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_82064 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:33:05 | 13.02.2020 13:24:00 | 4.8486 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.5458
1440959 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516124540 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:36:19 | 13.02.2020 09:23:00 | 0.77806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4464 | 0 | 0
1440961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88636832 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:36:22 | 13.02.2020 10:26:00 | 1.8272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8272 | 0 | 0
1440968 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:40:03 | 13.02.2020 10:20:00 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 46.6432
1440969 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_54780 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:00:20 | 17.02.2020 11:33:20 | 1.55 | 0 | 178 | 0 | 42 | 0 | 275.9 | 0 | 65.1
1440973 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_54781 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 13:00:30 | 17.02.2020 14:02:31 | 1.0336 | 0 | 231 | 0 | 1 | 0 | 238.7639 | 0 | 1.0336
1440975 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_263974 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 14:30:10 | 17.02.2020 15:47:10 | 1.2833 | 0 | 671 | 0 | 71 | 0 | 861.1144 | 0 | 91.1164
1440988 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43017 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:51:50 | 13.02.2020 09:44:00 | 0.86944 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52.1664
1440989 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516315342 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:05:25 | 13.02.2020 10:26:00 | 2.3431 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.0875 | 0 | 0
1440992 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3746 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:52:37 | 13.02.2020 09:19:00 | 0.43972 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 67.7169 | 0 | 0
1440995 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17196 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 15:00:08 | 26.02.2020 15:58:08 | 0.96667 | 1 | 2 | 36 | 1755 | 0.96667 | 1.9333 | 34.8001 | 1696.5059
1440996 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_44336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:39:02 | 13.02.2020 10:21:00 | 2.6994 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 194.3597
1441000 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_52816 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:10:27 | 13.02.2020 14:02:00 | 5.8592 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 550.762
1441001 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332807 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 06:41:35 | 13.02.2020 14:18:04 | 7.6081 | 0 | 0 | 175 | 464 | 0 | 0 | 1331.4105 | 3530.1398
1441007 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_179585 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:57:32 | 13.02.2020 09:19:00 | 1.3578 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 55.669 | 0 | 0
1441008 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_170818 , KONYA_ENHDIREK_173006 , KONYA_ENHDIREK_2207540 , KONYA_ENHDIREK_2218153 , KONYA_ENHDIREK_68970 , KONYA_ENHDIREK_74567 , KONYA_HUCRE_349188 , KONYA_HUCRE_392498 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 00:00:53 | 16.02.2020 09:01:53 | 9.0167 | 28 | 7330 | 1619 | 12788 | 252.4668 | 66092.1911 | 14597.9887 | 115305.176
1441013 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_139483 , KONYA_AGDIREK_140328 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 13:00:12 | 16.02.2020 14:23:12 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 1.3833 | 0 | 109.2831
1441014 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24150 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 10:00:00 | 16.02.2020 12:00:00 | 2 | 0 | 71 | 0 | 40 | 0 | 142 | 0 | 80
1441015 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15683 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 09:00:00 | 16.02.2020 10:00:00 | 1 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 8
1441022 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_20167 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:05:57 | 13.02.2020 10:33:00 | 1.4508 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 467.1673 | 0 | 0
1441025 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_94347 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:00:07 | 17.02.2020 14:49:07 | 4.8167 | 0 | 7 | 0 | 121 | 0 | 33.7167 | 0 | 582.8171
1441026 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270637 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 10:00:16 | 18.02.2020 14:54:16 | 4.9 | 0 | 0 | 1 | 257 | 0 | 0 | 4.9 | 1259.3
1441028 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_436208 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 10:01:00 | 19.02.2020 15:02:00 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 205.6835
1441032 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19954 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:08:54 | 13.02.2020 11:09:00 | 2.0017 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 248.2071 | 0 | 0
1441033 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_278335 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:00:06 | 25.02.2020 11:13:06 | 1.2167 | 0 | 10 | 23 | 219 | 0 | 12.1667 | 27.9834 | 266.4507
1441034 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_94347 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:00:34 | 20.02.2020 14:59:34 | 4.9833 | 0 | 7 | 0 | 121 | 0 | 34.8833 | 0 | 602.9829
1441036 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270637 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 10:00:22 | 21.02.2020 12:39:22 | 2.65 | 0 | 0 | 1 | 257 | 0 | 0 | 2.65 | 681.05
1441045 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_29256 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:42:41 | 13.02.2020 10:28:00 | 1.7553 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5317
1441053 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_16936 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 10:00:14 | 16.02.2020 12:21:14 | 2.35 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 7.05 | 0 | 129.25
1441057 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374463 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:18:57 | 13.02.2020 12:04:00 | 2.7508 | 0 | 0 | 35 | 1187 | 0 | 0 | 96.279 | 3265.2352
1441061 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3915 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:19:21 | 13.02.2020 15:20:00 | 6.0108 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 312.5632
1441068 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_10199 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:43:30 | 13.02.2020 12:36:00 | 3.875 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 484.375
1441071 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274079 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 06:39:14 | 13.02.2020 09:37:00 | 2.9628 | 0 | 2723 | 49 | 1281 | 0 | 8067.6499 | 145.1762 | 3795.3212
1441072 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143152 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 15:00:27 | 16.02.2020 15:34:27 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1669
1441074 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_139577 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:00:50 | 17.02.2020 10:37:50 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 33.3002
1441076 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_363472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 12:00:48 | 17.02.2020 13:16:48 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 59 | 0 | 10.1334 | 0 | 74.7335
1441082 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_52182 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:33:36 | 13.02.2020 14:25:00 | 4.8567 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 398.2469
1441094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_66427 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:31:10 | 13.02.2020 14:21:00 | 4.8306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6611 | 0 | 0
1441095 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_4057 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:32:15 | 13.02.2020 12:01:00 | 2.4792 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.7917 | 0 | 0
1441100 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_11444 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:33:05 | 13.02.2020 10:46:00 | 1.2153 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6458 | 0
1441101 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7486 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:32:24 | 13.02.2020 11:47:00 | 2.2433 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 163.7631 | 0 | 0
1441104 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516041093 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:34:28 | 13.02.2020 11:53:00 | 2.3089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6178 | 0 | 0
1441110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118537 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:55:40 | 13.02.2020 10:43:00 | 2.7889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.5222 | 0 | 0
1441120 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:10:31 | 13.02.2020 10:46:00 | 1.5914 | 7 | 121 | 83 | 597 | 11.1397 | 192.5582 | 132.0854 | 950.0598
1441137 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KONYA_HUCRE_171890 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:08:20 | 13.02.2020 11:11:00 | 3.0444 | 4 | 99 | 621 | 2533 | 12.1778 | 301.3996 | 1890.5972 | 7711.5665
1441142 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_38760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:17:02 | 13.02.2020 11:34:00 | 2.2828 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 123.2701
1441145 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330869 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:38:03 | 13.02.2020 11:25:00 | 1.7825 | 0 | 1031 | 2 | 192 | 0 | 1837.7575 | 3.565 | 342.24
1441146 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_29112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:10:20 | 13.02.2020 12:04:33 | 2.9036 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 191.6383
1441147 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25621 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:41:01 | 13.02.2020 13:42:33 | 4.0256 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 499.1694
1441148 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24290 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:34:20 | 13.02.2020 11:13:01 | 1.6447 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 202.3006
1441149 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24388 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:41:30 | 13.02.2020 11:51:16 | 2.1628 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 155.7202
1441152 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580205443 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:15:17 | 13.02.2020 11:00:00 | 1.7453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7453 | 0 | 0
1441156 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580262180 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:40:56 | 13.02.2020 10:38:00 | 0.95111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 0
1441157 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_64543 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:40:56 | 13.02.2020 13:12:00 | 3.5178 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | 3.5178 | 1055.334
1441158 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516168743 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:44:24 | 13.02.2020 11:17:00 | 1.5433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5433
1441161 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_66924 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:45:47 | 13.02.2020 11:44:00 | 1.9703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9703 | 0 | 0
1441164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_124644 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:44:46 | 13.02.2020 10:55:00 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 67.8925
1441179 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_18188 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:51:12 | 13.02.2020 13:16:00 | 3.4133 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 78.5066
1441180 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289773 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:51:14 | 13.02.2020 10:29:00 | 0.62944 | 0 | 39 | 3 | 50 | 0 | 24.5482 | 1.8883 | 31.472
1441182 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3463 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:51:53 | 13.02.2020 13:01:00 | 3.1519 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66.1907
1441184 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_16340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:54:14 | 13.02.2020 12:52:00 | 3.9628 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 352.6874
1441189 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_137871 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 14:00:43 | 18.02.2020 15:58:43 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 82.6001
1441190 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_131558 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 10:00:42 | 18.02.2020 10:34:42 | 0.56667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.1334 | 0 | 0
1441191 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 14:00:26 | 17.02.2020 15:46:26 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 194.3337
1441192 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16949 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:53:00 | 13.02.2020 12:23:00 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
1441195 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_12755 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:58:33 | 13.02.2020 10:14:00 | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 82.995
1441200 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_29654 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:57:50 | 13.02.2020 18:06:00 | 6.1361 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 190.2194
1441208 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_60543 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:57:02 | 13.02.2020 14:54:00 | 4.9494 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 376.1574 | 0 | 0
1441210 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_57454 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:58:00 | 13.02.2020 10:28:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 38
1441222 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11441 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:58:44 | 13.02.2020 14:49:00 | 4.8378 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.5133
1441224 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182862 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:56:43 | 13.02.2020 10:29:00 | 0.53806 | 2 | 581 | 16 | 12 | 1.0761 | 312.6129 | 8.609 | 6.4567
1441227 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_47656 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:00:55 | 13.02.2020 13:46:00 | 3.7514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7514 | 0 | 0
1441235 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185681 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:53:25 | 13.02.2020 17:14:00 | 7.3431 | 0 | 0 | 118 | 2240 | 0 | 0 | 866.4811 | 16448.4544
1441245 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_117454 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:09:42 | 13.02.2020 14:21:00 | 4.1883 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.26 | 0 | 0
1441250 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143331 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:00:34 | 20.02.2020 10:59:34 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99.1665
1441252 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143148 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 13:00:10 | 19.02.2020 15:00:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
1441254 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19291 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 11:00:12 | 19.02.2020 13:01:12 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54.4501
1441256 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72186 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:00:08 | 19.02.2020 11:34:08 | 2.5667 | 0 | 0 | 1 | 283 | 0 | 0 | 2.5667 | 726.3676
1441265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_34393 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:23:08 | 13.02.2020 11:21:00 | 3.9644 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.5733 | 0 | 0
1441269 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_7004 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:40:44 | 13.02.2020 12:04:00 | 3.3878 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 132.1234
1441271 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_84166 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:12:15 | 13.02.2020 11:10:00 | 0.9625 | 0 | 0 | 51 | 367 | 0 | 0 | 49.0875 | 353.2375
1441281 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_12223 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:13:59 | 13.02.2020 11:58:00 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.668
1441284 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27466 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:16:43 | 13.02.2020 11:27:00 | 1.1714 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 115.9676 | 0 | 0
1441296 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_55525 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:21:08 | 13.02.2020 15:06:00 | 4.7478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7478
1441307 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516133580 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:27:42 | 13.02.2020 11:49:00 | 1.355 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0
1441308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:37:16 | 13.02.2020 11:49:00 | 2.1956 | 11 | 2986 | 218 | 7246 | 24.1512 | 6555.9422 | 478.6321 | 15909.0278
1441313 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_361578 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:03:35 | 13.02.2020 14:06:00 | 7.0403 | 0 | 0 | 3 | 296 | 0 | 0 | 21.1208 | 2083.9229
1441317 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_88967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:32:10 | 13.02.2020 14:38:00 | 4.0972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0972
1441323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516215122 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:36:09 | 13.02.2020 11:10:00 | 0.56417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.385 | 0 | 0
1441325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_70741 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:43:17 | 13.02.2020 13:06:00 | 3.3786 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 91.2225
1441337 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195279 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:40:18 | 13.02.2020 11:14:00 | 0.56167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56167 | 0 | 0
1441344 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_40172 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:43:19 | 13.02.2020 12:56:00 | 2.2114 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 364.8793
1441354 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28238 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:19:42 | 13.02.2020 13:55:00 | 3.5883 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 93.2966
1441356 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_85328 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:16:05 | 13.02.2020 12:29:00 | 3.2153 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.875 | 0 | 0
1441357 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516414565 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:29:23 | 13.02.2020 11:41:00 | 3.1936 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.1297 | 0 | 0
1441363 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_33279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:56:58 | 13.02.2020 18:04:00 | 7.1172 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 128.11
1441406 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:01:19 | 13.02.2020 12:08:00 | 1.1114 | 0 | 0 | 4 | 509 | 0 | 0 | 4.4456 | 565.6975
1441418 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_434003 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 09:00:09 | 16.02.2020 12:01:09 | 3.0167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.3501 | 0 | 0
1441422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_91604 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:11:10 | 13.02.2020 13:57:00 | 2.7639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5278
1441424 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_131579 , KONYA_AGDIREK_204165 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 13:00:02 | 20.02.2020 14:57:02 | 1.95 | 0 | 63 | 0 | 10 | 0 | 122.85 | 0 | 19.5
1441425 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_130192 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 15:00:20 | 20.02.2020 16:48:20 | 1.8 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 3.6
1441426 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25367 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 11:00:38 | 20.02.2020 12:34:38 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54.8334
1441432 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2010 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:13:58 | 13.02.2020 13:31:00 | 2.2839 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9872 | 0 | 0
1441448 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10481 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:17:23 | 13.02.2020 12:18:00 | 1.0103 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 55.5654 | 0 | 4.0411
1441452 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74999 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:19:37 | 13.02.2020 12:42:00 | 1.3731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7461 | 0 | 0
1441456 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_126119 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:20:29 | 13.02.2020 12:45:00 | 1.4086 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.3444
1441468 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_28185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:28:48 | 17.02.2020 13:19:48 | 3.85 | 0 | 71 | 0 | 38 | 0 | 273.35 | 0 | 146.3
1441469 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26228 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 12:00:20 | 17.02.2020 14:30:20 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 15 | 0 | 252.5 | 0 | 37.5
1441470 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_28726 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 14:30:40 | 17.02.2020 16:06:40 | 1.6 | 0 | 211 | 0 | 63 | 0 | 337.6 | 0 | 100.8
1441471 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55954 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:30:42 | 18.02.2020 11:57:42 | 2.45 | 0 | 33 | 0 | 259 | 0 | 80.85 | 0 | 634.55
1441472 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_21914 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:38:09 | 19.02.2020 11:37:09 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.7666
1441482 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_13216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:31:00 | 13.02.2020 16:20:00 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 693.6005
1441485 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_46604 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:32:57 | 13.02.2020 13:56:00 | 2.3842 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1525 | 0 | 0
1441486 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGPANOBOX_962 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:12:44 | 13.02.2020 11:49:00 | 1.6044 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 68.9909 | 0 | 0
1441490 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_24511 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:15:36 | 13.02.2020 11:53:00 | 0.62333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.1033 | 0 | 0
1441507 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6017 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:42:46 | 13.02.2020 14:24:00 | 2.6872 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 239.1626 | 0 | 0
1441511 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_19333 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:44:21 | 13.02.2020 14:33:00 | 2.8108 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132.109
1441512 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_18158 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:31:46 | 13.02.2020 11:52:00 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 192.5597
1441513 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_1406 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:22:46 | 13.02.2020 15:06:00 | 5.7206 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 257.4252
1441516 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_188045 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 10:30:58 | 16.02.2020 12:56:58 | 2.4333 | 2 | 257 | 0 | 36 | 4.8667 | 625.3658 | 0 | 87.5999
1441521 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94721 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:54:15 | 13.02.2020 12:52:00 | 0.9625 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 217.525 | 0 | 0
1441525 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_158693 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:52:52 | 13.02.2020 13:02:00 | 1.1522 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 51.8499 | 0 | 0
1441531 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_166454 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:58:01 | 13.02.2020 13:30:00 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 114.9795
1441534 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_28577 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:57:17 | 13.02.2020 13:26:00 | 1.4786 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.7005 | 0 | 0
1441537 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4570 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:01:27 | 13.02.2020 14:12:00 | 2.1758 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60.9232
1441542 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_19455 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:01:54 | 13.02.2020 13:02:00 | 1.0017 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 0 | 0
1441554 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_318540 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:07:03 | 13.02.2020 12:54:00 | 0.7825 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0.7825 | 270.745 | 0 | 0
1441555 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2227441 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:42:00 | 13.02.2020 12:26:00 | 4.7333 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.7333 | 14.2
1441559 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_20444 | AG - PANO / BOX HASARI / ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:10:55 | 13.02.2020 18:27:00 | 6.2681 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.6806
1441563 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:15:30 | 13.02.2020 12:41:00 | 1.425 | 6 | 327 | 100 | 7370 | 8.55 | 465.975 | 142.5 | 10502.25
1441566 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6151 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:18:30 | 13.02.2020 13:56:00 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.25
1441568 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_1283 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:01:41 | 13.02.2020 12:46:00 | 0.73861 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 290.2737 | 0 | 0
1441569 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580189134 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:19:03 | 13.02.2020 13:32:00 | 1.2158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2158
1441570 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090336 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:16:12 | 13.02.2020 13:21:00 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
1441576 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_40518 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:56:51 | 13.02.2020 13:47:09 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3533
1441579 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:21:54 | 13.02.2020 14:56:00 | 2.5683 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2.5683 | 0 | 17.9783
1441587 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_14776 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:28:16 | 13.02.2020 16:41:00 | 4.2122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6367 | 0 | 0
1441588 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_32709 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:27:15 | 13.02.2020 14:08:00 | 1.6792 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47.0168 | 0 | 0
1441589 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_329832 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:48:31 | 13.02.2020 12:43:00 | 2.9081 | 2 | 947 | 131 | 2229 | 5.8161 | 2753.9328 | 380.9559 | 6482.0657
1441592 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3921 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:30:22 | 13.02.2020 15:11:00 | 2.6772 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 101.7344
1441594 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_48792 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:32:36 | 13.02.2020 14:28:00 | 1.9233 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 82.7032 | 0 | 0
1441596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362630 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:34:42 | 13.02.2020 14:40:00 | 2.0883 | 18 | 2781 | 0 | 0 | 37.5899 | 5807.6457 | 0 | 0
1441608 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_7021 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:41:13 | 13.02.2020 14:11:00 | 1.4964 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 50.8773 | 0 | 0
1441609 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_TRAFOBINATIP_65445 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TM - KESİCİ PATLAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:33:43 | 13.02.2020 13:58:00 | 1.4047 | 4 | 2807 | 67 | 12318 | 5.6189 | 3943.049 | 94.1162 | 17303.341
1441611 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9373 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:42:15 | 13.02.2020 15:52:00 | 3.1625 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 524.975
1441615 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_66814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:44:03 | 13.02.2020 13:58:00 | 1.2325 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.58 | 0 | 0
1441619 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7344 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:46:05 | 13.02.2020 14:30:00 | 1.7319 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.4943
1441629 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335242 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:52:31 | 13.02.2020 14:29:00 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6081
1441634 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_27029 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:53:41 | 13.02.2020 13:46:00 | 0.87194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87194 | 0 | 0
1441645 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327256 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:05:38 | 13.02.2020 16:28:00 | 6.3728 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12.7456 | 0 | 19.1183 | 0
1441647 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7647 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:49:14 | 13.02.2020 15:40:00 | 3.8461 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 142.3061
1441651 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:04:42 | 13.02.2020 17:04:00 | 3.9883 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 239.2998 | 0 | 0
1441668 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_10199 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:13:27 | 13.02.2020 14:48:00 | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 196.9787
1441670 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_330282 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:15:36 | 13.02.2020 13:42:00 | 0.44 | 17 | 3949 | 52 | 1176 | 7.48 | 1737.56 | 22.88 | 517.44
1441676 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_30298 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:18:48 | 13.02.2020 13:34:00 | 0.25333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75999
1441687 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128490 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:26:59 | 13.02.2020 14:57:00 | 1.5003 | 1 | 0 | 121 | 1175 | 1.5003 | 0 | 181.5339 | 1762.829
1441688 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091501 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:26:12 | 13.02.2020 14:37:00 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18
1441706 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580234494 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:21:26 | 13.02.2020 16:59:00 | 3.6261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6261
1441708 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_354564 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:32:31 | 13.02.2020 14:43:00 | 1.1747 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.6208
1441713 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56369 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:03:55 | 13.02.2020 13:55:00 | 0.85139 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28.0959 | 0 | 0
1441719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_36800 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:40:54 | 13.02.2020 18:56:00 | 5.2517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2517 | 0 | 0
1441722 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_124644 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:41:48 | 13.02.2020 15:34:00 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 108.46
1441732 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_54912 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:48:42 | 13.02.2020 14:49:00 | 1.005 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 0 | 0
1441735 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8288 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:52:06 | 13.02.2020 21:17:00 | 7.415 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2335.725
1441750 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_74124 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 14:02:34 | 13.02.2020 17:55:00 | 3.8739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8739
1441752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_55207 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 14:06:54 | 13.02.2020 15:27:00 | 1.335 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0
1441758 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_48760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:20:38 | 13.02.2020 15:57:00 | 2.6061 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.1527
1441767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_114206 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 14:12:00 | 13.02.2020 17:20:00 | 3.1333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.8666 | 0 | 0
1441772 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580171051 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 14:16:54 | 13.02.2020 17:24:00 | 3.1183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1183 | 0 | 0
1441774 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_1763 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 14:16:50 | 13.02.2020 15:08:00 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 31.5529
1441803 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_22190 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 14:26:13 | 13.02.2020 15:52:00 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.8916
1441817 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_25133 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:22:16 | 13.02.2020 15:43:00 | 3.3456 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 170.6236
1441818 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4896 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 13:00:18 | 17.02.2020 16:59:18 | 3.9833 | 0 | 604 | 9 | 784 | 0 | 2405.9313 | 35.85 | 3122.9307
1441820 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_21243 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 14:47:26 | 13.02.2020 17:44:00 | 2.9428 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 850.4634
1441822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_53678 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 14:48:34 | 13.02.2020 20:21:00 | 5.5406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5406
1441840 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_315642 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:00:13 | 13.02.2020 18:33:00 | 3.5464 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 95.7525 | 3.5464 | 0
1441846 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_346713 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:03:14 | 13.02.2020 16:23:00 | 1.3294 | 0 | 0 | 40 | 756 | 0 | 0 | 53.1776 | 1005.0566
1441856 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516295208 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:13:02 | 13.02.2020 17:51:00 | 2.6328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6328
1441857 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_12620 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:12:48 | 13.02.2020 16:39:00 | 1.4367 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54.5935
1441859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260677 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 09:00:02 | 16.02.2020 10:45:02 | 1.75 | 0 | 230 | 0 | 29 | 0 | 402.5 | 0 | 50.75
1441860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_146526 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:01:03 | 17.02.2020 10:41:03 | 1.6667 | 0 | 590 | 0 | 54 | 0 | 983.3353 | 0 | 90.0002
1441861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_117848 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:51:47 | 13.02.2020 18:19:00 | 1.4536 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8144 | 0 | 0
1441867 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580215736 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:19:51 | 13.02.2020 18:00:00 | 2.6692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3383 | 0 | 0
1441869 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:20:20 | 13.02.2020 16:31:00 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 197.867
1441879 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6148 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:45:16 | 13.02.2020 17:40:00 | 0.91222 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 106.7297 | 0 | 0
1441884 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGPANOBOX_1627 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:29:32 | 13.02.2020 16:33:00 | 1.0578 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.6356 | 0 | 0
1441888 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_6167 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:32:24 | 13.02.2020 16:55:00 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8834
1441889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_54442 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 13:00:55 | 17.02.2020 14:55:55 | 1.9167 | 0 | 1101 | 0 | 23 | 0 | 2110.2537 | 0 | 44.0834
1441897 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_21058 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:37:26 | 13.02.2020 16:49:00 | 1.1928 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 176.5314
1441900 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_11362 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:40:40 | 13.02.2020 18:13:00 | 2.5389 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 208.189
1441908 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516145356 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:36:32 | 13.02.2020 18:36:00 | 2.9911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9911
1441925 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_34402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:51:59 | 13.02.2020 17:12:00 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3336
1441926 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_8825 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:51:52 | 13.02.2020 17:06:00 | 1.2356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2356 | 0 | 0
1441933 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516300687 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:54:31 | 13.02.2020 16:55:00 | 1.0081 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0322 | 0 | 0
1441935 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3449 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:36:38 | 13.02.2020 17:58:00 | 7.3561 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1059.2798
1441938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_20121 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:45:23 | 13.02.2020 17:40:00 | 1.9103 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 252.157 | 0 | 0
1441940 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_165528 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:30:23 | 21.02.2020 17:01:23 | 7.5167 | 9 | 714 | 64 | 1672 | 67.65 | 5366.9024 | 481.0669 | 12567.8722
1441941 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9372 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:00:20 | 13.02.2020 21:30:00 | 5.4944 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 296.6998
1441942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_34859 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:38:24 | 13.02.2020 18:03:00 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 122.91
1441946 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063339 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:03:54 | 13.02.2020 16:39:00 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.585
1441948 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516089217 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:06:39 | 13.02.2020 17:29:00 | 1.3725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 0 | 0
1441951 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253456 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:00:47 | 25.02.2020 11:30:47 | 1.5 | 4 | 581 | 7 | 35 | 6 | 871.5 | 10.5 | 52.5
1441952 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255133 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:00:53 | 24.02.2020 14:52:53 | 4.8667 | 4 | 1106 | 7 | 140 | 19.4667 | 5382.537 | 34.0667 | 681.3338
1441958 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_17760 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 01:30:51 | 19.02.2020 02:05:51 | 0.58333 | 0 | 2406 | 1 | 111 | 0 | 1403.492 | 0.58333 | 64.7496
1441964 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_181198 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:30:08 | 17.02.2020 18:38:08 | 8.1333 | 0 | 0 | 5 | 238 | 0 | 0 | 40.6666 | 1935.7325
1441977 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_23686 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 10:00:36 | 16.02.2020 11:24:36 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 82.6
1441978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224640 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 10:00:06 | 18.02.2020 14:06:06 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 266.5
1441982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_121326 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:30:13 | 13.02.2020 21:53:00 | 5.3797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7594 | 0 | 0
1441987 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516048422 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 14:11:24 | 13.02.2020 17:58:00 | 3.7767 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64.2034 | 0 | 0
1441989 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_50648 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:32:47 | 13.02.2020 18:05:00 | 1.5369 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 219.7824 | 0 | 0
1441997 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_42298 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:41:03 | 13.02.2020 17:18:00 | 0.61583 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22.7857
1442001 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_126036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:43:35 | 13.02.2020 17:24:00 | 0.67361 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6944
1442003 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_39568 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:42:47 | 13.02.2020 17:22:00 | 0.65361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65361 | 0 | 0
1442004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_56 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:47:03 | 13.02.2020 18:07:00 | 1.3325 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 137.2475 | 0 | 0
1442008 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53770 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:50:07 | 13.02.2020 19:55:00 | 3.0814 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 554.6502 | 0 | 0
1442030 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_103635 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:59:44 | 13.02.2020 18:10:00 | 1.1711 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5133
1442049 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1908 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:00:43 | 13.02.2020 19:03:00 | 2.0381 | 0 | 115 | 0 | 3 | 0 | 234.3769 | 0 | 6.1142
1442055 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516287102 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:03:15 | 13.02.2020 19:29:00 | 2.4292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4292
1442060 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_13185 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:04:00 | 13.02.2020 18:46:00 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 214.2
1442064 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_54753 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:05:51 | 13.02.2020 17:55:00 | 0.81917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81917
1442079 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27006 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:16:29 | 13.02.2020 18:35:00 | 1.3086 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 82.4424
1442083 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580249653 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:15:56 | 13.02.2020 18:06:00 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6689
1442084 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_23061 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:19:24 | 13.02.2020 18:23:00 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06
1442092 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387148 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:37:27 | 13.02.2020 18:30:00 | 1.8758 | 6 | 1 | 128 | 16 | 11.255 | 1.8758 | 240.1062 | 30.0133
1442096 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_154231 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:26:37 | 13.02.2020 18:47:00 | 1.3397 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 101.8187 | 0 | 0
1442112 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_29909 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:39:27 | 13.02.2020 19:27:00 | 1.7925 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.68
1442113 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_105635 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:39:28 | 13.02.2020 18:52:00 | 1.2089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2089
1442115 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_79078 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 15:30:14 | 16.02.2020 17:58:14 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 456.334
1442118 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11032 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:43:23 | 13.02.2020 18:53:00 | 1.1603 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 33.6481 | 0 | 2.3206
1442121 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:46:27 | 13.02.2020 19:24:00 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.6391
1442123 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_105424 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:49:04 | 13.02.2020 19:18:00 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9644
1442124 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14032 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:36:00 | 13.02.2020 19:21:00 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 352
1442127 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27823 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:51:54 | 13.02.2020 18:14:00 | 0.36833 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.7332
1442135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516104619 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:59:28 | 13.02.2020 18:28:00 | 0.47556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9022 | 0 | 0
1442137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262596 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:59:59 | 13.02.2020 20:26:00 | 2.4336 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 1343.3527 | 0 | 0
1442141 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28592 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:52:32 | 13.02.2020 19:53:00 | 2.0078 | 0 | 0 | 8 | 271 | 0 | 0 | 16.0622 | 544.1084
1442146 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 18:01:00 | 13.02.2020 18:32:00 | 0.51667 | 1 | 0 | 27 | 389 | 0.51667 | 0 | 13.9501 | 200.9846
1442160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580220944 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 18:11:14 | 13.02.2020 19:06:00 | 0.91278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91278
1442167 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 18:02:10 | 13.02.2020 18:58:00 | 0.93056 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 11.1667 | 28.8474
1442168 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9222 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 18:15:23 | 13.02.2020 20:43:00 | 2.4603 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 95.9509
1442170 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18906 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 18:16:34 | 13.02.2020 21:12:00 | 2.9239 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7717
1442205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_23353 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 18:40:03 | 13.02.2020 20:33:00 | 1.8825 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 | 112.95 | 0 | 22.59
1442213 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090813 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 18:42:23 | 13.02.2020 19:38:00 | 0.92694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92694 | 0 | 0
1442224 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325541 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 18:49:03 | 13.02.2020 19:07:00 | 0.29917 | 0 | 0 | 35 | 3167 | 0 | 0 | 10.471 | 947.4714
1442239 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 18:35:12 | 13.02.2020 20:42:00 | 2.1133 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 422.666 | 0 | 0
1442242 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5577 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 19:08:49 | 13.02.2020 21:39:00 | 2.5031 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 122.6499
1442249 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_456126 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 19:13:40 | 13.02.2020 19:45:00 | 0.52222 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.4888
1442253 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_81837 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 19:15:22 | 13.02.2020 20:57:00 | 1.6939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6939 | 0 | 0
1442266 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516161304 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 19:32:11 | 13.02.2020 20:43:00 | 1.1803 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7211 | 0 | 0
1442267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_264085 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 19:33:11 | 13.02.2020 21:20:00 | 1.7803 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 115.7182 | 0 | 0
1442275 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_124612 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 19:42:04 | 13.02.2020 20:52:00 | 1.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1656 | 0 | 0
1442283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93118 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:45:27 | 05.02.2020 21:45:00 | 0.9925 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.6625 | 0 | 0
1442287 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_96017 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 19:52:11 | 13.02.2020 21:48:00 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9303
1442296 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_40172 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 20:02:28 | 13.02.2020 21:09:00 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 182.9668
1442303 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17664 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 19:16:33 | 13.02.2020 22:18:00 | 3.0242 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 172.3777 | 0 | 0
1442310 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_127473 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:38:52 | 05.02.2020 12:13:00 | 2.5689 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8445
1442315 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 19:51:12 | 13.02.2020 21:22:00 | 1.5133 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 478.2123 | 0 | 0
1442322 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:17:13 | 05.02.2020 17:01:00 | 2.7297 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 368.5122
1442323 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3492 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 20:30:18 | 13.02.2020 22:42:00 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 603.625
1442324 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_55490 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 20:32:49 | 13.02.2020 22:50:00 | 2.2864 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 66.3053
1442335 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193197 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:50:29 | 05.02.2020 19:01:00 | 2.1753 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 224.0538
1442338 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331008 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 20:34:29 | 13.02.2020 21:04:00 | 0.49194 | 6 | 11388 | 0 | 0 | 2.9516 | 5602.2127 | 0 | 0
1442357 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_34395 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.02.2020 21:23:37 | 13.02.2020 23:47:00 | 2.3897 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5589 | 0
1442373 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_499717 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 21:49:18 | 13.02.2020 22:31:00 | 0.695 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.715 | 0 | 0
1442374 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11511 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:38:22 | 13.02.2020 17:59:00 | 4.3439 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1190.2259 | 0 | 0
1442379 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516083102 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 22:23:15 | 13.02.2020 22:56:00 | 0.54583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54583 | 0 | 0
1442387 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_266324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 22:43:19 | 14.02.2020 00:31:00 | 1.7947 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 1584.7378 | 0 | 0
1442410 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_21342 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 00:11:45 | 14.02.2020 01:46:00 | 1.5708 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 97.3915 | 0 | 0
1442414 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516061836 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 00:38:24 | 14.02.2020 02:11:00 | 1.5433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0
1442447 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_157589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 04:49:50 | 14.02.2020 05:16:00 | 0.43611 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 367.2046 | 0 | 0
1442454 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_347114 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 05:22:26 | 14.02.2020 09:47:00 | 4.4094 | 0 | 0 | 77 | 57 | 0 | 0 | 339.5269 | 251.3381
1442455 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_362219 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 05:18:29 | 14.02.2020 07:35:00 | 2.2753 | 0 | 0 | 1 | 266 | 0 | 0 | 2.2753 | 605.2245
1442483 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_324984 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 07:19:23 | 14.02.2020 10:02:00 | 2.7103 | 0 | 0 | 3 | 838 | 0 | 0 | 8.1308 | 2271.2146
1442486 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_25600 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 07:28:53 | 14.02.2020 08:52:00 | 1.3853 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 289.5235
1442492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75452 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 07:53:35 | 14.02.2020 09:15:00 | 1.3569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3569
1442493 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_55962 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 07:56:41 | 14.02.2020 09:12:00 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 735.5941
1442504 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_36958 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 14:00:48 | 19.02.2020 15:55:48 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67.0834
1442505 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_21207 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 10:19:28 | 19.02.2020 11:58:28 | 1.65 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 4.95
1442506 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_259317 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:05:40 | 19.02.2020 10:03:40 | 0.96667 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 72.5002 | 0 | 1.9333
1442511 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312723 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 08:36:36 | 14.02.2020 10:08:00 | 1.5233 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 249.8261
1442518 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7946 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 08:46:28 | 14.02.2020 15:32:00 | 6.7589 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 364.9801
1442519 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_6923 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 08:46:40 | 14.02.2020 10:18:00 | 1.5222 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 543.4325
1442537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_129173 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:17:47 | 14.02.2020 11:16:00 | 1.9703 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8217 | 0 | 0
1442545 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90266 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:00:00 | 17.02.2020 15:39:00 | 5.65 | 0 | 41 | 0 | 44 | 0 | 231.65 | 0 | 248.6
1442546 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_29024 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:31:11 | 14.02.2020 12:32:00 | 3.0136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0136
1442556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:00:07 | 17.02.2020 09:23:07 | 0.38333 | 0 | 665 | 0 | 1 | 0 | 254.9144 | 0 | 0.38333
1442560 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:46:53 | 14.02.2020 10:15:00 | 0.46861 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 33.7399
1442565 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580221152 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:49:04 | 14.02.2020 11:54:00 | 2.0822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0822
1442591 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363031 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:12:49 | 14.02.2020 10:51:00 | 1.6364 | 4 | 99 | 265 | 1548 | 6.5456 | 162.0026 | 433.6433 | 2533.1317
1442592 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_21342 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:57:00 | 14.02.2020 12:14:00 | 2.2833 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 141.5665 | 0 | 0
1442595 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_85898 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:58:56 | 14.02.2020 10:52:00 | 0.88444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4222 | 0 | 0
1442600 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315810 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:01:41 | 14.02.2020 13:14:00 | 3.2053 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96.1584
1442603 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_53738 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:03:01 | 14.02.2020 11:40:00 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6164
1442626 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185797 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:12:57 | 14.02.2020 12:45:00 | 3.5342 | 2 | 791 | 0 | 55 | 7.0683 | 2795.5285 | 0 | 194.3793
1442640 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_10070 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:00:04 | 17.02.2020 14:53:04 | 4.8833 | 0 | 13 | 7 | 768 | 0 | 63.4833 | 34.1833 | 3750.3974
1442641 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_10070 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 10:00:13 | 18.02.2020 14:50:13 | 4.8333 | 0 | 13 | 7 | 768 | 0 | 62.8333 | 33.8333 | 3711.9974
1442643 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580166140 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:12:30 | 14.02.2020 10:55:00 | 0.70833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6666 | 0 | 0
1442655 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_10070 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 10:00:20 | 19.02.2020 15:00:20 | 5 | 0 | 13 | 7 | 768 | 0 | 65 | 35 | 3840
1442660 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_38550 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:30:51 | 14.02.2020 12:15:00 | 2.7358 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 287.2622
1442664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_28393 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:26:09 | 14.02.2020 12:30:00 | 2.0642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0642 | 0 | 0
1442709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_51053 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:48:28 | 14.02.2020 13:41:00 | 2.8756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8756
1442748 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_44689 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 11:08:16 | 14.02.2020 14:54:00 | 3.7622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7622
1442754 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_112783 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 11:15:57 | 14.02.2020 15:31:00 | 4.2508 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.2575 | 0 | 0
1442772 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35987 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:00:06 | 17.02.2020 16:57:06 | 6.95 | 3 | 1122 | 28 | 2995 | 20.85 | 7797.9 | 194.6 | 20815.25
1442773 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:24:44 | 14.02.2020 11:52:00 | 1.4544 | 0 | 0 | 29 | 145 | 0 | 0 | 42.1788 | 210.8938
1442781 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_59695 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 11:33:38 | 14.02.2020 12:32:00 | 0.97278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9183 | 0 | 0
1442783 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516183208 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 11:34:54 | 14.02.2020 12:06:00 | 0.51833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51833
1442790 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_69788 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 11:38:47 | 14.02.2020 12:07:00 | 0.47028 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.9353
1442794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11497 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 11:40:48 | 14.02.2020 12:08:00 | 0.45333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.9465 | 0 | 0
1442797 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_94411 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 11:42:23 | 14.02.2020 12:35:00 | 0.87694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87694 | 0
1442806 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516242984 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 11:47:58 | 14.02.2020 14:24:00 | 2.6006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2011
1442811 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_49882 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 11:50:01 | 14.02.2020 12:34:00 | 0.73306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73306 | 0 | 0
1442812 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_TRAFOBINATIP_280814 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 11:53:05 | 14.02.2020 13:15:00 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 331.763
1442817 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516334112 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 11:54:34 | 14.02.2020 12:19:00 | 0.40722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40722
1442828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88641871 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 11:59:14 | 14.02.2020 13:40:00 | 1.6794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6794 | 0 | 0
1442836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516120263 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:11:21 | 14.02.2020 12:30:00 | 2.3108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5541 | 0 | 0
1442846 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516411475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 12:14:57 | 14.02.2020 13:24:00 | 1.1508 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.7149 | 0 | 0
1442849 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_10199 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 12:16:54 | 14.02.2020 20:12:00 | 7.9183 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 989.7912
1442873 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGPANOBOX_2867 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 12:33:06 | 14.02.2020 14:28:00 | 1.915 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 417.47 | 0 | 0
1442885 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14032 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 12:51:47 | 14.02.2020 14:35:00 | 1.7203 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 220.1958
1442896 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_287383 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 13:01:48 | 14.02.2020 14:01:00 | 0.98667 | 8 | 2891 | 2 | 109 | 7.8934 | 2852.463 | 1.9733 | 107.547
1442900 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516339271 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 13:05:03 | 14.02.2020 14:48:00 | 1.7158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4317
1442901 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_38136 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 13:05:36 | 14.02.2020 15:04:00 | 1.9733 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7866 | 0 | 0
1442941 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_55876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 13:49:06 | 14.02.2020 14:46:00 | 0.94833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.9666 | 0 | 0
1442952 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_102832 , NIGDE_ENHDIREK_178230 , NIGDE_ENHDIREK_95411 , NIGDE_HUCRE_308427 , NIGDE_HUCRE_366300 , NIGDE_HUCRE_373643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:00:16 | 22.02.2020 13:06:16 | 4.1 | 0 | 0 | 38 | 34 | 0 | 0 | 155.8 | 139.4
1442955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_97349 , NIGDE_AGDIREK_98584 , NIGDE_AGDIREK_99519 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 10:00:02 | 18.02.2020 15:58:02 | 5.9667 | 0 | 291 | 0 | 60 | 0 | 1736.301 | 0 | 358.0002
1442956 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73592 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 14:05:16 | 14.02.2020 15:35:00 | 1.4956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4956 | 0 | 0
1442972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_300245 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 14:17:02 | 14.02.2020 17:54:00 | 3.6161 | 2 | 55 | 68 | 1233 | 7.2322 | 198.8861 | 245.8955 | 4458.6636
1442982 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_4768 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 12:00:22 | 18.02.2020 17:01:22 | 5.0167 | 5 | 6 | 116 | 113 | 25.0833 | 30.1 | 581.9337 | 566.8837
1442997 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_335859 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 02:00:26 | 17.02.2020 02:18:26 | 0.3 | 2 | 3142 | 1 | 25 | 0.6 | 942.6 | 0.3 | 7.5
1443000 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516228615 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 14:40:26 | 14.02.2020 15:16:00 | 0.59278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3711 | 0 | 0
1443004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_35 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 12:00:02 | 14.02.2020 17:32:00 | 5.5328 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 940.5726 | 0 | 0
1443007 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580235415 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 14:46:12 | 14.02.2020 17:41:00 | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9133
1443009 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580214517 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 14:49:21 | 14.02.2020 17:35:00 | 2.7608 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.565 | 0 | 0
1443025 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_721 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 14:49:45 | 14.02.2020 15:26:00 | 0.60417 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 284.5641 | 0 | 0
1443033 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_23448 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 14:58:22 | 14.02.2020 17:54:00 | 2.9272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9272
1443049 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4859 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:00:01 | 20.02.2020 10:42:01 | 0.7 | 0 | 521 | 0 | 1 | 0 | 364.7 | 0 | 0.7
1443050 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGHAT_637732 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 10:00:52 | 19.02.2020 15:30:52 | 5.5 | 1 | 575 | 2 | 357 | 5.5 | 3162.5 | 11 | 1963.5
1443062 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20430 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 11:00:24 | 24.02.2020 12:26:24 | 1.4333 | 3 | 601 | 191 | 768 | 4.3 | 861.4313 | 273.766 | 1100.7974
1443066 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580254817 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 15:27:26 | 14.02.2020 17:25:00 | 1.9594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9189 | 0 | 0
1443073 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_21000 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:00:55 | 17.02.2020 14:00:55 | 5 | 0 | 100 | 0 | 184 | 0 | 500 | 0 | 920
1443074 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580249514 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 15:32:35 | 14.02.2020 16:22:00 | 0.82361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82361
1443077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11416 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 15:31:36 | 14.02.2020 18:37:00 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 923.91
1443078 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_33643 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 15:36:38 | 14.02.2020 17:39:00 | 2.0394 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0789
1443087 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_324102 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:07:45 | 14.02.2020 17:32:00 | 7.4042 | 0 | 0 | 25 | 1404 | 0 | 0 | 185.1043 | 10395.4547
1443088 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_28393 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 15:49:17 | 14.02.2020 18:50:00 | 3.0119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0119 | 0 | 0
1443093 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_81837 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 15:54:28 | 14.02.2020 17:53:00 | 1.9756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 0
1443098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54511 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 14:40:32 | 14.02.2020 17:42:00 | 3.0244 | 0 | 0 | 2 | 347 | 0 | 0 | 6.0489 | 1049.4807
1443107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_25463 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:30:46 | 18.02.2020 13:30:46 | 4 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | 12 | 356
1443124 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580215736 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 16:23:28 | 14.02.2020 21:43:00 | 5.3256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6511 | 0 | 0
1443149 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25677 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 16:32:12 | 14.02.2020 17:42:00 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1633
1443155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251292 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 10:00:06 | 18.02.2020 12:59:06 | 2.9833 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 805.4991 | 0 | 2.9833
1443156 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99243 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:00:15 | 17.02.2020 11:52:15 | 1.8667 | 0 | 1 | 2 | 140 | 0 | 1.8667 | 3.7333 | 261.3338
1443161 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_22302 , KONYA_TRAFOBINATIP_64859 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:00:46 | 17.02.2020 13:21:46 | 4.35 | 0 | 478 | 0 | 4 | 0 | 2079.3 | 0 | 17.4
1443162 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516298819 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 16:41:05 | 14.02.2020 19:12:00 | 2.5153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5153
1443165 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99245 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:00:37 | 20.02.2020 15:53:37 | 5.8833 | 0 | 165 | 0 | 3 | 0 | 970.7495 | 0 | 17.65
1443174 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279877 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 16:22:06 | 14.02.2020 20:07:00 | 3.7483 | 0 | 0 | 9 | 681 | 0 | 0 | 33.735 | 2552.6127
1443175 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516315530 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 16:50:44 | 14.02.2020 20:31:00 | 3.6711 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0133
1443231 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6456 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:24:13 | 14.02.2020 18:00:00 | 0.59639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.3495 | 0 | 0
1443233 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18996 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:32:02 | 14.02.2020 17:54:00 | 0.36611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | 0 | 0
1443236 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516425719 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:34:41 | 14.02.2020 18:04:00 | 0.48861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48861 | 0 | 0
1443238 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_294207 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 12:00:18 | 17.02.2020 18:11:18 | 6.1833 | 0 | 38 | 5 | 245 | 0 | 234.9665 | 30.9167 | 1514.9159
1443242 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_78877 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:25:56 | 14.02.2020 18:17:00 | 0.85111 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 39.1511
1443244 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516189426 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:43:33 | 14.02.2020 18:36:00 | 0.87417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87417
1443246 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151445 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:49:48 | 14.02.2020 20:50:00 | 3.0033 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 483.5361 | 0 | 0
1443248 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353599 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:48:02 | 14.02.2020 18:30:00 | 0.69944 | 31 | 996 | 97 | 731 | 21.6826 | 696.6422 | 67.8457 | 511.2906
1443251 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_441763 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:52:57 | 14.02.2020 18:55:00 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62.0502
1443271 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516287200 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 18:15:44 | 14.02.2020 19:17:00 | 1.0211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | 0
1443273 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516308770 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 18:16:39 | 14.02.2020 20:14:00 | 1.9558 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8233 | 0 | 0
1443276 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 18:15:25 | 14.02.2020 22:09:00 | 3.8931 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1128.9874 | 0 | 0
1443286 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5187 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 18:22:25 | 14.02.2020 19:07:00 | 0.74306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74306 | 0 | 0
1443310 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_65345 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 18:45:37 | 14.02.2020 19:56:00 | 1.1731 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 500.8966 | 0 | 0
1443313 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334347 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:00:01 | 17.02.2020 09:26:01 | 0.43333 | 0 | 1 | 15 | 355 | 0 | 0.43333 | 6.5 | 153.8322
1443314 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334347 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 15:00:52 | 17.02.2020 15:23:52 | 0.38333 | 0 | 1 | 15 | 355 | 0 | 0.38333 | 5.75 | 136.0822
1443315 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41459 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:00:02 | 17.02.2020 15:42:02 | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 6.7 | 0 | 743.7
1443340 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193716 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 19:14:58 | 14.02.2020 21:50:00 | 2.5839 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 519.3619
1443350 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_32571 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 19:22:27 | 14.02.2020 21:11:00 | 1.8092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8092 | 0 | 0
1443352 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_25492 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 19:21:39 | 14.02.2020 20:03:00 | 0.68917 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8242
1443362 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_85462 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 19:40:52 | 14.02.2020 20:12:00 | 0.51889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5567 | 0 | 0
1443363 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259108 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 16:44:56 | 14.02.2020 19:50:00 | 3.0844 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 277.5996
1443366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516046515 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 18:47:36 | 14.02.2020 20:49:00 | 2.0233 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 0
1443371 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_12293 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 19:53:10 | 14.02.2020 20:21:00 | 0.46389 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 70.5113
1443376 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_10925 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 20:01:13 | 14.02.2020 22:17:00 | 2.2631 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5784 | 0
1443377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516244464 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 20:01:26 | 14.02.2020 22:20:00 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3094
1443413 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516359640 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 21:15:31 | 14.02.2020 22:47:00 | 1.5247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5247 | 0 | 0
1443422 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580219864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 22:04:16 | 14.02.2020 23:56:55 | 1.8775 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.9175 | 0 | 0
1443423 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_262747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 22:26:41 | 14.02.2020 23:02:00 | 0.58861 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 520.9198 | 0 | 0
1443425 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 21:21:22 | 15.02.2020 02:39:00 | 5.2939 | 18 | 7312 | 2 | 4 | 95.29 | 38708.9237 | 10.5878 | 21.1756
1443432 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4818 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 23:28:26 | 15.02.2020 01:20:00 | 1.8594 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0161 | 0 | 0
1443433 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516160483 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 23:39:34 | 15.02.2020 01:20:00 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6739
1443438 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320092 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 22:41:16 | 15.02.2020 03:45:00 | 5.0622 | 0 | 0 | 5 | 435 | 0 | 0 | 25.3111 | 2202.0657
1443467 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_340419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 05:22:58 | 15.02.2020 07:31:00 | 2.1339 | 0 | 0 | 5 | 487 | 0 | 0 | 10.6694 | 1039.2044
1443468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82788 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 06:28:57 | 15.02.2020 09:50:00 | 3.3508 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1052.1606
1443488 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_507331 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 07:45:39 | 15.02.2020 09:58:00 | 2.2058 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.1457 | 0 | 0
1443490 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580264518 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 07:55:07 | 15.02.2020 09:00:00 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0814
1443500 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279877 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 07:12:50 | 15.02.2020 12:25:00 | 5.2028 | 0 | 0 | 9 | 681 | 0 | 0 | 46.825 | 3543.0932
1443506 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312320 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 08:37:33 | 15.02.2020 09:35:00 | 0.9575 | 0 | 0 | 8 | 522 | 0 | 0 | 7.66 | 499.815
1443512 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_305036 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2020 08:45:57 | 15.02.2020 15:13:00 | 6.4508 | 134 | 11934 | 13 | 106 | 864.4112 | 76984.2052 | 83.8608 | 683.788
1443513 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_381933 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 00:12:39 | 15.02.2020 07:45:32 | 7.5481 | 0 | 0 | 4 | 202 | 0 | 0 | 30.1922 | 1524.7081
1443525 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4391 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 08:50:36 | 15.02.2020 11:09:00 | 2.3067 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0
1443539 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516168228 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2020 09:17:10 | 15.02.2020 10:53:00 | 1.5972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 0 | 0
1443548 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5759 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 09:20:15 | 15.02.2020 13:07:00 | 3.7792 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 1832.8974
1443558 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_74071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 09:29:29 | 15.02.2020 10:06:00 | 0.60861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.9119 | 0 | 0
1443561 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_58354 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 09:34:55 | 15.02.2020 10:38:00 | 1.0514 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55.7237 | 0 | 0
1443565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_1135 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 09:40:19 | 15.02.2020 10:28:00 | 0.79472 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 159.7387 | 0 | 0
1443572 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393480 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 09:34:58 | 15.02.2020 10:14:00 | 0.65056 | 27 | 980 | 214 | 788 | 17.5651 | 637.5488 | 139.2198 | 512.6413
1443574 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274041 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2020 09:35:06 | 15.02.2020 10:12:00 | 0.615 | 12 | 3316 | 5 | 574 | 7.38 | 2039.34 | 3.075 | 353.01
1443583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516300687 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 09:41:49 | 15.02.2020 10:24:00 | 0.70306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8122 | 0 | 0
1443597 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_104820 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 09:53:02 | 15.02.2020 16:15:00 | 6.3661 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.295 | 0 | 0
1443606 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_5175 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 10:00:08 | 19.02.2020 12:45:08 | 2.75 | 0 | 382 | 5 | 198 | 0 | 1050.5 | 13.75 | 544.5
1443617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326745 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:09:29 | 15.02.2020 15:26:15 | 5.2794 | 0 | 0 | 289 | 533 | 0 | 0 | 1525.7582 | 2813.9415
1443619 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580164056 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:16:16 | 15.02.2020 11:30:00 | 1.2289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4578 | 0 | 0
1443624 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_174274 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:57:50 | 13.02.2020 10:20:00 | 1.3694 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.6054 | 0 | 0
1443642 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_516418092 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:08:53 | 15.02.2020 12:03:00 | 1.9019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7058 | 0 | 0
1443645 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_5965 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:35:08 | 15.02.2020 12:27:00 | 1.8644 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 78.3065 | 0 | 0
1443648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_468584 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:30:36 | 18.02.2020 12:20:36 | 2.8333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 107.6665 | 0 | 0
1443649 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516248405 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:38:07 | 15.02.2020 14:07:00 | 3.4814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4814
1443652 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428944 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:40:40 | 15.02.2020 11:48:00 | 1.1222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 0 | 0
1443655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516074846 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:46:02 | 15.02.2020 12:08:00 | 1.3661 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5628 | 0 | 0
1443657 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5460 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:00:22 | 18.02.2020 13:35:22 | 4.5833 | 0 | 0 | 5 | 154 | 0 | 0 | 22.9167 | 705.8328
1443659 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6475 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 11:00:51 | 19.02.2020 14:59:51 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 314.6831
1443660 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1053 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 10:00:36 | 18.02.2020 15:55:36 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 372.7502
1443661 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_1719 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:17:13 | 13.02.2020 11:52:00 | 1.5797 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.493 | 0 | 0
1443665 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_1703 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:18:38 | 13.02.2020 10:56:00 | 2.6228 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 136.3846 | 0 | 0
1443670 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_173757 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:07:07 | 13.02.2020 10:59:00 | 2.8647 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 237.7718 | 0 | 0
1443672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_215863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:59:28 | 15.02.2020 11:21:00 | 0.35889 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.3834
1443677 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:52:51 | 15.02.2020 11:55:00 | 1.0358 | 2 | 1410 | 1 | 1 | 2.0717 | 1460.5203 | 1.0358 | 1.0358
1443678 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_22212 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:59:42 | 15.02.2020 13:08:00 | 2.1383 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.3199
1443683 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_3941 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:02:14 | 15.02.2020 11:43:00 | 0.67944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67944 | 0 | 0
1443689 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311395 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 12:06:14 | 15.02.2020 18:17:00 | 6.1794 | 2 | 2609 | 0 | 0 | 12.3589 | 16122.159 | 0 | 0
1443697 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97027 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 10:00:09 | 19.02.2020 14:28:09 | 4.4667 | 0 | 70 | 0 | 7 | 0 | 312.6669 | 0 | 31.2667
1443698 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96432 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 10:00:20 | 21.02.2020 13:45:20 | 3.75 | 0 | 90 | 0 | 26 | 0 | 337.5 | 0 | 97.5
1443703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_464995 , NIGDE_AGDIREK_468657 , NIGDE_AGDIREK_474193 , NIGDE_OGMUSDIREK_197915 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:00:36 | 20.02.2020 15:55:36 | 5.9167 | 0 | 43 | 0 | 18 | 0 | 254.4168 | 0 | 106.5001
1443708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516073005 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:19:37 | 15.02.2020 11:42:00 | 0.37306 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.342 | 0 | 0
1443719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_117968 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:27:56 | 15.02.2020 12:32:00 | 1.0678 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.4912 | 0 | 0
1443732 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_55528 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:38:26 | 15.02.2020 17:43:00 | 6.0761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0761
1443740 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:42:00 | 15.02.2020 14:02:00 | 2.3333 | 0 | 0 | 33 | 484 | 0 | 0 | 76.9999 | 1129.3317
1443757 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516045434 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:53:23 | 15.02.2020 13:06:00 | 1.2103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2103 | 0 | 0
1443759 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_54359 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:48:07 | 15.02.2020 18:23:00 | 6.5814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5814
1443760 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8609027 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:55:01 | 15.02.2020 16:59:00 | 5.0664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0664
1443762 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580191493 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:59:47 | 15.02.2020 13:33:00 | 1.5536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5536
1443764 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330320 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:00:55 | 18.02.2020 11:43:55 | 2.7167 | 0 | 678 | 28 | 323 | 0 | 1841.9023 | 76.0668 | 877.4844
1443765 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_158693 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 14:18:55 | 15.02.2020 18:33:00 | 4.2347 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 190.5624 | 0 | 0
1443766 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_77322 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2020 12:01:24 | 15.02.2020 17:12:00 | 5.1767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1767
1443772 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516262120 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 12:07:00 | 15.02.2020 13:52:00 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75
1443775 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_30526 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:00:44 | 20.02.2020 10:55:44 | 0.91667 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 1.8333 | 0 | 26.5834
1443776 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29334 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:30:57 | 18.02.2020 12:21:57 | 2.85 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 330.6 | 0 | 0
1443779 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_12408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:00:26 | 24.02.2020 13:38:26 | 3.6333 | 0 | 3 | 0 | 97 | 0 | 10.9 | 0 | 352.433
1443780 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_66541 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 10:00:57 | 23.02.2020 13:04:57 | 3.0667 | 0 | 1 | 0 | 135 | 0 | 3.0667 | 0 | 414.0005
1443783 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39830 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:00:33 | 20.02.2020 13:53:33 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1401.8821
1443784 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_150942 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 10:00:15 | 22.02.2020 14:27:15 | 4.45 | 0 | 1141 | 0 | 48 | 0 | 5077.45 | 0 | 213.6
1443786 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 12:11:11 | 15.02.2020 13:59:00 | 1.7969 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 161.7246 | 1.7969
1443792 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_84596 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 12:22:54 | 15.02.2020 14:10:00 | 1.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 0
1443793 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_21943 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:00:39 | 19.02.2020 09:59:39 | 0.98333 | 0 | 11 | 0 | 49 | 0 | 10.8166 | 0 | 48.1832
1443798 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_5657 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 12:28:17 | 15.02.2020 13:50:00 | 1.3619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3619 | 0 | 0
1443803 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_87158 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2020 12:31:42 | 15.02.2020 13:08:00 | 0.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0
1443818 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580214517 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 12:39:13 | 15.02.2020 13:52:00 | 1.2131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2784 | 0 | 0
1443820 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_57651 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2020 12:41:39 | 15.02.2020 14:17:00 | 1.5892 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5892 | 0 | 1.5892
1443840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265299 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:13:28 | 15.02.2020 14:30:00 | 1.2756 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 1234.7421 | 0 | 0
1443848 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_589230 , KONYA_OGMUSDIREK_80721 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 13:00:11 | 19.02.2020 15:45:11 | 2.75 | 2 | 176 | 3 | 175 | 5.5 | 484 | 8.25 | 481.25
1443850 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_627645 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 08:00:01 | 19.02.2020 08:51:01 | 0.85 | 0 | 119 | 0 | 708 | 0 | 101.15 | 0 | 601.8
1443851 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_627645 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 17:00:43 | 19.02.2020 17:52:43 | 0.86667 | 0 | 119 | 0 | 708 | 0 | 103.1337 | 0 | 613.6024
1443852 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_259955 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 08:00:26 | 19.02.2020 12:30:26 | 4.5 | 0 | 13 | 0 | 52 | 0 | 58.5 | 0 | 234
1443853 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_98403 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:33:16 | 15.02.2020 14:25:00 | 0.86222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86222
1443854 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_11660 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:33:19 | 15.02.2020 14:59:00 | 1.4281 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.9857
1443861 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_324102 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:51:26 | 15.02.2020 17:29:00 | 3.6261 | 0 | 0 | 25 | 1404 | 0 | 0 | 90.6527 | 5091.0584
1443865 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 11:00:03 | 18.02.2020 12:38:03 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 223.7662
1443868 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88651109 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 14:00:34 | 15.02.2020 16:51:00 | 2.8406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8406
1443873 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_20105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 14:30:35 | 15.02.2020 15:34:00 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 64.4733
1443876 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516215792 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 14:17:05 | 15.02.2020 15:04:00 | 0.78194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5639
1443888 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_12189 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:54:08 | 15.02.2020 14:42:00 | 0.79778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.3711 | 0 | 0
1443894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_193 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 14:38:41 | 15.02.2020 15:47:00 | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.495
1443900 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_359215 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:42:31 | 15.02.2020 16:08:00 | 2.4247 | 0 | 0 | 18 | 622 | 0 | 0 | 43.645 | 1508.1758
1443901 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 14:49:17 | 15.02.2020 16:13:00 | 1.3953 | 12 | 1 | 47 | 34 | 16.7434 | 1.3953 | 65.5782 | 47.4395
1443902 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_58354 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 14:51:17 | 15.02.2020 16:17:00 | 1.4286 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 75.7163 | 0 | 0
1443906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_117968 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 14:58:05 | 15.02.2020 16:54:00 | 1.9319 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.5027 | 0 | 0
1443917 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_119156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2020 15:09:01 | 15.02.2020 18:40:00 | 3.5164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5164
1443933 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047377 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 15:29:27 | 15.02.2020 16:49:10 | 1.3286 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3003 | 0 | 0
1443942 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_12993 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 15:44:58 | 15.02.2020 20:29:00 | 4.7339 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8711 | 0 | 0
1443967 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_120705 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 16:18:48 | 15.02.2020 17:41:00 | 1.37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0
1443985 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516097491 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 16:30:31 | 15.02.2020 17:42:00 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1914
1443990 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580171832 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 16:35:24 | 15.02.2020 19:37:00 | 3.0267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0533
1444000 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516054237 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 16:40:33 | 15.02.2020 17:19:00 | 0.64083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64083 | 0 | 0
1444001 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_40179 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 16:41:24 | 15.02.2020 18:06:00 | 1.41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 0 | 0
1444003 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_71852 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 16:41:13 | 15.02.2020 17:21:00 | 0.66306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66306 | 0 | 0
1444006 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41669 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 16:41:56 | 15.02.2020 18:05:00 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3844
1444007 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_9018 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 15:05:18 | 15.02.2020 18:31:00 | 3.4283 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.14 | 0 | 0
1444015 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360724 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 16:40:31 | 15.02.2020 18:00:00 | 1.3247 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3.9742 | 18.5461 | 0 | 0
1444036 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516061836 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:41:27 | 15.02.2020 17:10:00 | 6.4758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.4275 | 0 | 0
1444045 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15697 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 17:19:36 | 15.02.2020 19:08:00 | 1.8067 | 0 | 0 | 1 | 361 | 0 | 0 | 1.8067 | 652.2079
1444049 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_391862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 16:52:30 | 15.02.2020 17:33:38 | 0.68556 | 0 | 0 | 75 | 99 | 0 | 0 | 51.417 | 67.8704
1444051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_386102 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 17:26:06 | 15.02.2020 18:06:00 | 0.665 | 1 | 14 | 13 | 25 | 0.665 | 9.31 | 8.645 | 16.625
1444082 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6758 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 18:03:58 | 15.02.2020 21:01:00 | 2.9506 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7034 | 0 | 0
1444083 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_27973 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 17:47:00 | 15.02.2020 18:36:00 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
1444085 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516288510 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 18:08:11 | 15.02.2020 19:20:00 | 1.1969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1969
1444095 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_10285 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 18:27:59 | 15.02.2020 19:19:00 | 0.85028 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.8559 | 0 | 0
1444098 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 18:33:25 | 15.02.2020 20:41:00 | 2.1264 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 671.9392 | 0 | 0
1444112 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_174208 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 18:10:46 | 15.02.2020 20:15:00 | 2.0706 | 0 | 0 | 16 | 28 | 0 | 0 | 33.129 | 57.9757
1444118 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516353258 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 18:52:30 | 15.02.2020 19:33:00 | 0.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0
1444136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516046584 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 19:17:10 | 15.02.2020 20:22:00 | 1.0806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0806 | 0 | 0
1444139 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_10401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 18:42:03 | 15.02.2020 20:22:00 | 1.6658 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 514.7415 | 0 | 0
1444141 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_34792 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 19:20:08 | 15.02.2020 21:07:00 | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7811
1444142 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7390 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 19:19:57 | 15.02.2020 23:03:00 | 3.7175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.435 | 0 | 0
1444144 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_157085 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:39:42 | 07.02.2020 13:59:00 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 376.676
1444145 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516407229 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 19:20:57 | 15.02.2020 20:59:00 | 1.6342 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2683
1444146 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_95524 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 18:37:02 | 15.02.2020 19:53:00 | 1.2661 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 108.8855 | 0 | 0
1444151 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516149588 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 19:52:11 | 15.02.2020 20:42:00 | 0.83028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6606 | 0 | 0
1444157 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_75000 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 20:14:11 | 15.02.2020 21:28:00 | 1.2303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4606 | 0 | 0
1444158 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335841 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 20:17:25 | 15.02.2020 20:54:00 | 0.60972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60972
1444160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_79072 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 20:27:50 | 15.02.2020 21:54:00 | 1.4361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4361 | 0 | 0
1444164 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_12233 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 20:48:12 | 15.02.2020 22:33:00 | 1.7467 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.2001 | 0 | 0
1444165 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 21:03:44 | 15.02.2020 21:32:00 | 0.47111 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 82.9154
1444174 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382900 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 21:32:26 | 16.02.2020 01:37:00 | 4.0761 | 13 | 1703 | 60 | 683 | 52.9894 | 6941.6153 | 244.5666 | 2783.9831
1444175 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60530 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 21:34:45 | 15.02.2020 22:22:00 | 0.7875 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 139.3875 | 0 | 0
1444183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_40179 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 22:18:08 | 15.02.2020 23:04:04 | 0.76556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3589 | 0 | 0
1444186 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_5255 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 22:23:09 | 15.02.2020 22:55:00 | 0.53083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.8391 | 0 | 0
1444198 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_58804 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 23:25:52 | 16.02.2020 00:30:00 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0689
1444199 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_10285 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 23:30:05 | 16.02.2020 00:24:00 | 0.89861 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.8708 | 0 | 0
1444208 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8613168 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 23:59:12 | 16.02.2020 04:12:00 | 4.2133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2133
1444212 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_10986 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 21:09:48 | 16.02.2020 01:20:00 | 4.17 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 4.17 | 942.42
1444226 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_365411 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 03:08:56 | 16.02.2020 04:55:00 | 1.7678 | 46 | 12257 | 84 | 6666 | 81.3179 | 21667.6795 | 148.4935 | 11784.0215
1444265 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_7059 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2020 06:43:37 | 16.02.2020 07:59:00 | 1.2564 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.2556 | 0 | 0
1444266 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_298141 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 06:50:48 | 16.02.2020 08:14:00 | 1.3867 | 0 | 0 | 50 | 320 | 0 | 0 | 69.3335 | 443.7344
1444275 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337796 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 08:29:57 | 16.02.2020 09:49:00 | 1.3175 | 0 | 0 | 3 | 934 | 0 | 0 | 3.9525 | 1230.545
1444279 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41257 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 08:50:05 | 16.02.2020 10:00:00 | 1.1653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1653
1444281 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91405 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 08:53:28 | 16.02.2020 09:42:00 | 0.80889 | 0 | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 20.2222 | 283.9204
1444293 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516273803 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 09:34:35 | 16.02.2020 10:13:00 | 0.64028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64028 | 0 | 0
1444303 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_80977 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 09:59:13 | 16.02.2020 10:59:00 | 0.99639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99639
1444308 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225695 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 10:15:24 | 16.02.2020 12:08:00 | 1.8767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8767
1444309 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5898 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 10:15:16 | 16.02.2020 11:41:00 | 1.4289 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 128.6001
1444314 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516225215 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 10:25:54 | 16.02.2020 13:50:00 | 3.4017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4017
1444321 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184148 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 10:43:29 | 16.02.2020 12:08:00 | 1.4086 | 0 | 0 | 163 | 177 | 0 | 0 | 229.6034 | 249.324
1444324 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580210677 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 10:49:08 | 16.02.2020 11:52:00 | 1.0478 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1433 | 0 | 0
1444326 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516291229 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 10:53:04 | 16.02.2020 12:39:00 | 1.7656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7656
1444329 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516100489 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:00:37 | 16.02.2020 12:15:00 | 1.2397 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4383 | 0 | 0
1444342 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5759 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:16:11 | 16.02.2020 18:47:00 | 7.5136 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 3644.1008
1444343 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516345480 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:16:23 | 16.02.2020 12:11:00 | 0.91028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91028
1444347 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_62533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:24:18 | 16.02.2020 12:28:00 | 1.0617 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 97.6736 | 0 | 0
1444355 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516149588 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:47:01 | 16.02.2020 13:31:00 | 1.7331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4661 | 0 | 0
1444364 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349848 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:57:57 | 16.02.2020 13:10:00 | 1.2008 | 0 | 0 | 57 | 4022 | 0 | 0 | 68.4473 | 4829.7383
1444365 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_469290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:59:25 | 16.02.2020 12:41:00 | 0.69306 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.6237
1444378 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516278010 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:08:20 | 16.02.2020 12:48:00 | 0.66111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3222 | 0 | 0
1444379 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126112 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:12:53 | 16.02.2020 15:54:00 | 3.6853 | 0 | 0 | 8 | 387 | 0 | 0 | 29.4822 | 1426.2034
1444386 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_7179 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:27:26 | 16.02.2020 13:05:00 | 0.62611 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 30.6794
1444387 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329594 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:28:10 | 16.02.2020 12:54:00 | 0.43056 | 0 | 0 | 3 | 1114 | 0 | 0 | 1.2917 | 479.6438
1444388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69569 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:29:14 | 16.02.2020 15:28:00 | 2.9794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9794 | 0 | 0
1444389 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380909 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:53:47 | 16.02.2020 16:11:00 | 4.2869 | 0 | 0 | 78 | 69 | 0 | 0 | 334.3813 | 295.7989
1444394 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8179 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:36:31 | 16.02.2020 14:13:00 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45.0257
1444396 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516286995 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:19:52 | 16.02.2020 13:47:00 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4522
1444399 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_70882 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:43:50 | 16.02.2020 13:20:00 | 0.60278 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 67.5114 | 0 | 0
1444402 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152414 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:48:54 | 16.02.2020 14:56:00 | 2.1183 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 466.0326
1444404 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288182 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:52:13 | 16.02.2020 13:46:00 | 0.89639 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 34.0628 | 5.3783
1444405 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_10401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:17:06 | 16.02.2020 14:04:00 | 1.7817 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 550.536 | 0 | 0
1444409 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 13:00:02 | 16.02.2020 14:38:18 | 1.6378 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 45.8578 | 18.0156
1444423 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_TRAFOBINATIP_23718 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 13:23:29 | 16.02.2020 13:44:00 | 0.34194 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 86.5108
1444424 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_56706 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 13:23:34 | 16.02.2020 14:33:00 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1572
1444428 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516414565 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 13:30:50 | 16.02.2020 15:04:00 | 1.5528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.0806 | 0 | 0
1444435 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_83526 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 13:45:49 | 16.02.2020 14:43:00 | 0.95306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95306
1444447 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_89767 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 14:09:27 | 16.02.2020 15:50:00 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3517
1444463 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349447 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 14:50:19 | 16.02.2020 15:09:00 | 0.31139 | 6 | 2261 | 3 | 28 | 1.8683 | 704.0528 | 0.93417 | 8.7189
1444464 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_62542 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 14:50:48 | 16.02.2020 18:16:00 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.42
1444465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580276608 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 14:57:51 | 16.02.2020 16:21:00 | 1.3858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3858 | 0 | 0
1444467 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19394 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 15:01:19 | 16.02.2020 16:56:00 | 1.9114 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 215.9871 | 0 | 0
1444469 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516100487 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 15:07:37 | 16.02.2020 16:32:00 | 1.4064 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8447 | 0 | 0
1444470 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_95768 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2020 15:10:38 | 16.02.2020 16:21:00 | 1.1728 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.7645 | 0 | 0
1444471 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516265949 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 15:11:35 | 16.02.2020 15:47:00 | 0.59028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.132 | 0 | 0
1444473 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516419944 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 15:16:18 | 16.02.2020 15:56:00 | 0.66167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0
1444475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78357 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 15:21:11 | 16.02.2020 22:19:00 | 6.9636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9636 | 0 | 0
1444477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_40063 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 15:22:05 | 16.02.2020 16:43:00 | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 289.9511
1444478 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_300245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 15:22:38 | 16.02.2020 16:32:00 | 1.1561 | 2 | 55 | 68 | 1233 | 2.3122 | 63.5861 | 78.6155 | 1425.4836
1444482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377291 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 15:23:27 | 16.02.2020 15:50:00 | 0.4425 | 24 | 1653 | 16 | 111 | 10.62 | 731.4525 | 7.08 | 49.1175
1444498 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516394803 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 15:40:17 | 16.02.2020 17:04:00 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3953
1444500 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_469290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 15:45:05 | 16.02.2020 16:44:00 | 0.98194 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8013
1444502 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_79905 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 15:44:47 | 16.02.2020 18:00:00 | 2.2536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2536
1444538 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_355227 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 16:13:52 | 16.02.2020 16:45:00 | 0.51889 | 0 | 0 | 2 | 595 | 0 | 0 | 1.0378 | 308.7396
1444546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_39624 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 16:15:02 | 16.02.2020 19:21:00 | 3.0994 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 71.2871 | 0 | 0
1444554 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_1583 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 16:25:19 | 16.02.2020 17:47:00 | 1.3614 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 273.6394
1444557 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_106892 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 16:30:44 | 16.02.2020 18:37:00 | 2.1044 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.4021
1444562 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516144031 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 16:35:29 | 16.02.2020 17:24:00 | 0.80861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0431 | 0 | 0
1444568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516119478 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 16:48:11 | 16.02.2020 17:38:00 | 0.83028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83028
1444571 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_5947 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 16:50:18 | 16.02.2020 17:47:00 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 66.15
1444599 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_64161 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 17:27:46 | 16.02.2020 18:47:00 | 1.3206 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2822
1444621 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 17:23:52 | 16.02.2020 19:06:00 | 1.7022 | 0 | 0 | 29 | 145 | 0 | 0 | 49.3644 | 246.8219
1444623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8142 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 17:57:24 | 16.02.2020 18:28:00 | 0.51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 0
1444648 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_66625 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 18:27:10 | 16.02.2020 20:16:00 | 1.8139 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50.7889
1444655 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_38272 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 18:38:53 | 16.02.2020 19:10:00 | 0.51861 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1117
1444658 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_42598 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 18:43:25 | 16.02.2020 19:22:00 | 0.64306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64306 | 0 | 0
1444659 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_10199 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 18:44:49 | 16.02.2020 19:53:00 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 142.0488
1444661 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9557 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 18:44:07 | 16.02.2020 20:03:00 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 369.4363
1444663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_51877 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 18:47:10 | 16.02.2020 19:30:00 | 0.71389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0
1444673 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8179 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 19:05:08 | 16.02.2020 20:37:00 | 1.5311 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42.8711
1444676 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_285 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 19:10:47 | 16.02.2020 20:20:00 | 1.1536 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.6114
1444677 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_93602 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 19:13:10 | 16.02.2020 21:42:00 | 2.4806 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.5723
1444688 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55229 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:00:46 | 19.02.2020 10:55:46 | 1.9167 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 515.5842 | 0 | 1.9167
1444690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_63997 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 13:00:32 | 19.02.2020 14:33:32 | 1.55 | 0 | 976 | 0 | 14 | 0 | 1512.8 | 0 | 21.7
1444692 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265397 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:24:20 | 20.02.2020 10:59:20 | 1.5833 | 0 | 926 | 0 | 12 | 0 | 1466.1636 | 0 | 19
1444693 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 13:30:05 | 20.02.2020 14:53:05 | 1.3833 | 0 | 595 | 0 | 80 | 0 | 823.0814 | 0 | 110.6664
1444694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55155 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:15:02 | 21.02.2020 10:48:02 | 1.55 | 0 | 818 | 0 | 2 | 0 | 1267.9 | 0 | 3.1
1444695 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260878 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 14:25:13 | 21.02.2020 15:52:13 | 1.45 | 0 | 570 | 0 | 11 | 0 | 826.5 | 0 | 15.95
1444696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_56113 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:20:41 | 22.02.2020 10:34:41 | 1.2333 | 0 | 688 | 0 | 46 | 0 | 848.531 | 0 | 56.7332
1444697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_53907 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 13:15:05 | 22.02.2020 14:44:05 | 1.4833 | 0 | 896 | 0 | 29 | 0 | 1329.0637 | 0 | 43.0166
1444720 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516101876 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 20:20:29 | 16.02.2020 21:53:00 | 1.5419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5419
1444729 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_9720 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 20:54:36 | 16.02.2020 21:47:41 | 0.88472 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 169.8662
1444731 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_47229 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 20:54:43 | 16.02.2020 22:08:00 | 1.2214 | 16 | 885 | 118 | 241 | 19.5422 | 1080.9301 | 144.124 | 294.355
1444751 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337633 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 21:40:33 | 16.02.2020 23:40:16 | 1.9953 | 0 | 0 | 7 | 395 | 0 | 0 | 13.967 | 788.1356
1444777 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_318988 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 22:57:37 | 17.02.2020 00:26:00 | 1.4731 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4.4192 | 8.8384
1444778 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_26547 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 23:35:43 | 17.02.2020 00:46:00 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1714
1444790 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_167535 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 08:21:56 | 17.02.2020 09:01:00 | 0.65111 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.65111 | 7.1622 | 0 | 0
1444794 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2279 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 01:08:04 | 17.02.2020 01:56:00 | 0.79889 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 107.0513 | 0 | 0
1444808 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_157589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 03:10:53 | 17.02.2020 03:46:00 | 0.58528 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 492.8058 | 0 | 0
1444814 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_274052 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 03:28:32 | 17.02.2020 04:19:00 | 0.84111 | 43 | 8416 | 76 | 2637 | 36.1677 | 7078.7818 | 63.9244 | 2218.0071
1444845 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175839 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 04:41:18 | 17.02.2020 07:52:00 | 3.1783 | 0 | 0 | 237 | 985 | 0 | 0 | 753.2642 | 3130.655
1444847 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8556 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 07:01:38 | 17.02.2020 09:00:00 | 1.9728 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 487.2767
1444857 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_7515 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 07:20:17 | 17.02.2020 07:54:00 | 0.56194 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 32.5925 | 0 | 0
1444863 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3109 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 07:36:30 | 17.02.2020 10:19:00 | 2.7083 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 219.3747
1444886 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 08:20:46 | 17.02.2020 09:56:54 | 1.6022 | 0 | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 40.0555 | 562.3792
1444887 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580266224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 08:24:04 | 17.02.2020 09:18:00 | 0.89889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89889
1444896 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195470 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 08:32:06 | 17.02.2020 09:41:00 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1483
1444900 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_9018 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 08:37:25 | 17.02.2020 09:06:00 | 0.47639 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
1444908 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_13989 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:00:30 | 20.02.2020 12:57:30 | 2.95 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 0
1444911 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516180262 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 08:47:12 | 17.02.2020 09:20:00 | 0.54667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54667
1444918 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_325533 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:00:13 | 20.02.2020 13:51:13 | 4.85 | 0 | 840 | 0 | 17 | 0 | 4074 | 0 | 82.45
1444932 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151117 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:07:26 | 17.02.2020 09:48:00 | 0.67611 | 0 | 0 | 194 | 56 | 0 | 0 | 131.1653 | 37.8622
1444934 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_373015 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 08:56:28 | 17.02.2020 10:31:00 | 1.5756 | 0 | 16 | 56 | 593 | 0 | 25.209 | 88.2314 | 934.3071
1444939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1262 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:19:59 | 17.02.2020 11:00:00 | 1.6669 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 480.0787 | 0 | 0
1444940 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2092 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:22:37 | 17.02.2020 10:24:00 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0231
1444947 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:26:54 | 17.02.2020 13:53:00 | 4.435 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 110.875 | 0 | 0
1444954 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6560 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:31:03 | 17.02.2020 10:12:00 | 0.6825 | 4 | 382 | 0 | 0 | 2.73 | 260.715 | 0 | 0
1444957 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193799 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:33:33 | 17.02.2020 13:06:00 | 3.5408 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 594.8594
1444962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80328 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:36:35 | 17.02.2020 09:55:00 | 0.30694 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 21.7927 | 0 | 1.8416
1444966 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580301395 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:37:29 | 17.02.2020 11:15:00 | 1.6253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6253
1444986 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:01:07 | 20.02.2020 10:42:07 | 0.68333 | 0 | 8 | 5 | 242 | 0 | 5.4666 | 3.4167 | 165.3659
1444990 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580212154 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:58:53 | 17.02.2020 10:23:00 | 0.40194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.6175 | 0 | 0
1444997 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:06:34 | 17.02.2020 11:06:00 | 0.99056 | 14 | 7466 | 12 | 45 | 13.8678 | 7395.521 | 11.8867 | 44.5752
1445001 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_290489 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:02:28 | 17.02.2020 12:35:00 | 2.5422 | 3 | 1770 | 8 | 527 | 7.6267 | 4499.7294 | 20.3378 | 1339.7499
1445004 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_64552 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:11:25 | 17.02.2020 14:34:00 | 4.3764 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 70.0222 | 0 | 0
1445015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_59480 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:00:19 | 20.02.2020 15:28:19 | 6.4667 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 2761.2681 | 0 | 0
1445029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_11445 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:00:33 | 20.02.2020 13:58:33 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 535.5005
1445030 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_44544 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 14:00:48 | 20.02.2020 15:08:48 | 1.1333 | 0 | 12 | 8 | 573 | 0 | 13.6 | 9.0666 | 649.3981
1445031 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_44544 , KARAMAN_OGMUSDIREK_11445 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:00:08 | 20.02.2020 10:12:08 | 1.2 | 0 | 12 | 9 | 707 | 0 | 14.4 | 10.8 | 848.4
1445033 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:04:18 | 17.02.2020 13:00:00 | 2.9283 | 0 | 0 | 2 | 406 | 0 | 0 | 5.8567 | 1188.902
1445037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_41036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:36:15 | 17.02.2020 14:01:00 | 3.4125 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 208.1625
1445038 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_TRAFOBINATIP_14118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:38:00 | 17.02.2020 12:57:00 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 375.3005
1445039 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_384135 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 14:05:24 | 21.02.2020 15:12:24 | 1.1167 | 2 | 1194 | 4 | 14 | 2.2333 | 1333.304 | 4.4667 | 15.6334
1445042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580164056 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:41:31 | 17.02.2020 12:07:00 | 1.4247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8494 | 0 | 0
1445046 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_330636 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:45:38 | 17.02.2020 11:11:00 | 0.42278 | 9 | 6652 | 0 | 5 | 3.805 | 2812.3326 | 0 | 2.1139
1445053 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516334579 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:47:57 | 17.02.2020 12:58:00 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1675
1445059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10442 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:53:54 | 17.02.2020 11:52:00 | 0.96833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 145.2495 | 0 | 0
1445069 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_272245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:55:49 | 17.02.2020 13:29:00 | 2.5531 | 3 | 0 | 80 | 470 | 7.6592 | 0 | 204.2448 | 1199.9382
1445084 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_152920 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 01:10:53 | 21.02.2020 01:29:53 | 0.31667 | 0 | 1648 | 0 | 2 | 0 | 521.8722 | 0 | 0.63334
1445104 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382900 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 11:04:10 | 17.02.2020 13:07:00 | 2.0472 | 13 | 1703 | 60 | 683 | 26.6139 | 3486.4157 | 122.8332 | 1398.2513
1445107 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_40338 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:00:28 | 20.02.2020 12:50:28 | 2.8333 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 150.1665 | 0 | 17
1445109 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516059665 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 11:16:08 | 17.02.2020 13:19:00 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0956
1445125 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_154368 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:05:00 | 21.02.2020 13:03:00 | 3.9667 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 1840.5349 | 0 | 0
1445126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 14:20:10 | 21.02.2020 14:59:10 | 0.65 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 372.45 | 0 | 0
1445148 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_25882 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 15:31:15 | 20.02.2020 16:24:15 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833
1445149 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_27408 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 11:02:58 | 20.02.2020 12:15:58 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.4667
1445167 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_6414 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 11:59:01 | 17.02.2020 14:09:00 | 2.1664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1664 | 0 | 0
1445171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57444 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 10:34:42 | 22.02.2020 12:28:42 | 1.9 | 0 | 774 | 0 | 2 | 0 | 1470.6 | 0 | 3.8
1445172 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_263441 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 13:30:13 | 22.02.2020 13:43:13 | 0.21667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0834 | 0 | 0
1445173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261207 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 14:30:17 | 22.02.2020 17:35:17 | 3.0833 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 798.5825 | 0 | 0
1445182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_34027 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 14:00:15 | 20.02.2020 14:45:15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 93
1445183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_27124 , AKSARAY_AGDIREK_34323 , AKSARAY_AGDIREK_34324 , AKSARAY_AGDIREK_34400 , AKSARAY_REKORTMAN_102679 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:00:48 | 20.02.2020 11:09:48 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 249.4
1445208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516167947 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:50:36 | 17.02.2020 12:32:00 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.38
1445221 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580200226 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 12:34:36 | 17.02.2020 15:27:00 | 2.8733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8733
1445226 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56382 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2020 12:36:33 | 17.02.2020 13:16:00 | 0.6575 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 68.38 | 0 | 0
1445230 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7483 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 12:00:10 | 22.02.2020 14:47:10 | 2.7833 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 311.733 | 0 | 5.5667
1445249 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516235817 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 12:53:56 | 17.02.2020 13:16:00 | 0.36778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36778 | 0 | 0
1445251 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516346773 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 12:37:36 | 17.02.2020 13:13:00 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.18
1445259 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361543 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:38:46 | 05.02.2020 19:25:00 | 3.7706 | 0 | 0 | 29 | 1202 | 0 | 0 | 109.3462 | 4532.2131
1445260 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516113865 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 13:06:45 | 17.02.2020 13:56:00 | 0.82083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82083 | 0 | 0
1445266 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288182 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 13:09:26 | 17.02.2020 13:49:00 | 0.65944 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 25.0587 | 3.9566
1445267 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_466877 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2020 12:42:19 | 17.02.2020 14:07:00 | 1.4114 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 207.4743 | 0 | 0
1445273 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_72563 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:09:19 | 05.02.2020 20:09:00 | 4.9947 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 144.8469
1445279 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58639 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 13:24:34 | 17.02.2020 15:36:00 | 2.1906 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.2395
1445313 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23044 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 13:47:40 | 17.02.2020 15:32:00 | 1.7389 | 0 | 0 | 49 | 33 | 0 | 0 | 85.2056 | 57.3834
1445322 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516163611 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 13:51:22 | 17.02.2020 14:55:00 | 1.0606 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1211
1445342 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35987 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:30:24 | 20.02.2020 18:57:24 | 8.45 | 3 | 1122 | 28 | 2995 | 25.35 | 9480.9 | 236.6 | 25307.75
1445364 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_388121 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 14:30:00 | 17.02.2020 15:20:50 | 0.84722 | 2 | 49 | 52 | 7 | 1.6944 | 41.5138 | 44.0554 | 5.9305
1445377 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580157308 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 14:39:51 | 17.02.2020 15:33:00 | 0.88583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88583 | 0 | 0
1445378 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516073771 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 14:42:10 | 17.02.2020 16:30:00 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7972
1445389 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396459 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 14:58:20 | 17.02.2020 15:48:00 | 0.82778 | 0 | 0 | 106 | 2073 | 0 | 0 | 87.7447 | 1715.9879
1445394 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_31894 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:00:56 | 20.02.2020 10:26:56 | 0.43333 | 0 | 3 | 0 | 225 | 0 | 1.3 | 0 | 97.4993
1445406 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_42991 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 15:27:13 | 17.02.2020 17:47:00 | 2.3297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6594 | 0 | 0
1445407 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_767 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:00:13 | 20.02.2020 11:30:13 | 2.5 | 0 | 9 | 0 | 134 | 0 | 22.5 | 0 | 335
1445408 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 13:30:16 | 20.02.2020 15:27:16 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1.95 | 0 | 54.6
1445409 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_42904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:30:16 | 21.02.2020 11:56:16 | 2.4333 | 0 | 529 | 27 | 1353 | 0 | 1287.2316 | 65.6999 | 3292.2955
1445410 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 12:00:55 | 21.02.2020 14:11:55 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 130.9998
1445411 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7487 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 14:00:14 | 21.02.2020 16:30:14 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 455
1445412 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371714 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 14:39:34 | 17.02.2020 17:04:00 | 2.4072 | 0 | 0 | 121 | 11992 | 0 | 0 | 291.2736 | 28867.3822
1445422 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80454 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 15:49:11 | 17.02.2020 18:20:00 | 2.5136 | 0 | 55 | 0 | 30 | 0 | 138.2485 | 0 | 75.4083
1445430 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580212154 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 15:55:37 | 17.02.2020 16:48:00 | 0.87306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.8575 | 0 | 0
1445444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_122452 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:08:45 | 17.02.2020 17:26:00 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2875
1445450 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_16136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:18:10 | 17.02.2020 18:32:00 | 2.2306 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 75.839
1445459 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_38178 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:24:53 | 17.02.2020 16:55:00 | 0.50194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5213 | 0 | 0
1445480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516168802 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:54:49 | 17.02.2020 17:38:00 | 0.71972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.038 | 0 | 0
1445481 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580294562 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:58:08 | 17.02.2020 18:22:00 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5911
1445522 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8628535 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 17:08:35 | 17.02.2020 19:26:00 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2903
1445525 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_38840 , KARAMAN_AGDIREK_63292 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 11:00:18 | 20.02.2020 12:09:18 | 1.15 | 0 | 87 | 0 | 352 | 0 | 100.05 | 0 | 404.8
1445526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_259026 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 13:00:04 | 20.02.2020 13:37:04 | 0.61667 | 0 | 220 | 0 | 345 | 0 | 135.6674 | 0 | 212.7511
1445527 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_44582 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 17:14:34 | 17.02.2020 18:09:00 | 0.90722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.7939 | 0 | 0
1445529 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_85462 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 17:18:05 | 17.02.2020 17:52:00 | 0.56528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6958 | 0 | 0
1445539 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_346984 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 17:23:32 | 17.02.2020 18:20:00 | 0.94111 | 1 | 0 | 18 | 191 | 0.94111 | 0 | 16.94 | 179.752
1445599 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280710 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 18:00:54 | 17.02.2020 22:28:00 | 4.4517 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 35.6134 | 40.065
1445608 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:30:45 | 20.02.2020 10:25:45 | 0.91667 | 0 | 52 | 0 | 108 | 0 | 47.6668 | 0 | 99.0004
1445615 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43488 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 18:18:39 | 17.02.2020 19:22:00 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.4516
1445626 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_54792 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 18:31:56 | 17.02.2020 18:56:00 | 0.40111 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 26.8744
1445634 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_66218 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 17:35:34 | 17.02.2020 20:03:00 | 2.4572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4572
1445641 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_120789 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 18:48:55 | 17.02.2020 19:27:00 | 0.63472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2694
1445644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516084370 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 18:54:22 | 17.02.2020 20:40:00 | 1.7606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5211 | 0 | 0
1445651 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_144712 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 18:57:29 | 17.02.2020 20:20:00 | 1.3753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7506 | 0 | 0
1445653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516054237 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 18:57:47 | 17.02.2020 20:13:00 | 1.2536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2536 | 0 | 0
1445696 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516343297 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 20:15:45 | 17.02.2020 22:07:00 | 1.8542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8542
1445698 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516147824 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 20:27:49 | 17.02.2020 22:12:00 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7364
1445714 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516041618 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 21:48:08 | 17.02.2020 22:51:00 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1911
1445720 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_967781 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:30:55 | 20.02.2020 14:32:55 | 5.0333 | 1 | 897 | 4 | 440 | 5.0333 | 4514.897 | 20.1333 | 2214.6652
1445724 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_3505 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 23:06:56 | 18.02.2020 02:29:00 | 3.3678 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 134.7112 | 0 | 0
1445729 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150366 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 23:23:38 | 18.02.2020 02:52:00 | 3.4728 | 0 | 0 | 222 | 1547 | 0 | 0 | 770.9572 | 5372.3907
1445742 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_355187 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 00:42:45 | 18.02.2020 01:34:00 | 0.85417 | 10 | 2601 | 2 | 123 | 8.5417 | 2221.6962 | 1.7083 | 105.0629
1445761 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_499717 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 04:32:26 | 18.02.2020 05:07:00 | 0.57611 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21.3161 | 0 | 0
1445764 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_499717 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 06:11:16 | 18.02.2020 07:19:00 | 1.1289 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41.7689 | 0 | 0
1445796 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_350772 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 08:07:17 | 18.02.2020 08:58:00 | 0.84528 | 0 | 895 | 5 | 166 | 0 | 756.5256 | 4.2264 | 140.3165
1445803 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_499717 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 08:33:30 | 18.02.2020 09:49:00 | 1.2583 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.5582 | 0 | 0
1445807 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_41425 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 08:37:05 | 18.02.2020 10:54:00 | 2.2819 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8458
1445812 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 07:38:13 | 18.02.2020 09:23:00 | 1.7464 | 0 | 0 | 25 | 1415 | 0 | 0 | 43.6598 | 2471.1418
1445818 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_22302 , KONYA_TRAFOBINATIP_64859 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:00:14 | 24.02.2020 13:50:14 | 4.8333 | 0 | 478 | 0 | 4 | 0 | 2310.3317 | 0 | 19.3333
1445822 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13503 , KIRSEHIR_ENHDIREK_9853 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 13:00:45 | 20.02.2020 18:27:45 | 5.45 | 0 | 3 | 7 | 976 | 0 | 16.35 | 38.15 | 5319.2
1445826 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580274390 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 08:58:09 | 18.02.2020 09:52:00 | 0.8975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0
1445833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_152920 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 01:00:30 | 22.02.2020 01:37:30 | 0.61667 | 0 | 1648 | 0 | 2 | 0 | 1016.2722 | 0 | 1.2333
1445839 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_64102 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 09:16:16 | 18.02.2020 13:47:00 | 4.5122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0244 | 0 | 0
1445841 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259625 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 10:00:38 | 22.02.2020 14:51:38 | 4.85 | 0 | 221 | 0 | 3 | 0 | 1071.85 | 0 | 14.55
1445843 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346562 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 09:16:48 | 18.02.2020 09:50:00 | 0.55333 | 0 | 0 | 9 | 2636 | 0 | 0 | 4.98 | 1458.5779
1445845 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618344 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 09:25:02 | 18.02.2020 09:57:00 | 0.53278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53278 | 0 | 0
1445846 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5654 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 10:00:14 | 21.02.2020 17:04:14 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1137.7339
1445858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57542 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:00:37 | 24.02.2020 16:17:37 | 7.2833 | 0 | 446 | 0 | 1 | 0 | 3248.3652 | 0 | 7.2833
1445859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_153197 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 01:00:30 | 24.02.2020 01:13:30 | 0.21667 | 1 | 3231 | 0 | 12 | 0.21667 | 700.0608 | 0 | 2.6
1445863 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516414565 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 08:31:19 | 18.02.2020 12:00:00 | 3.4781 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.2587 | 0 | 0
1445870 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26549 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 10:01:58 | 21.02.2020 13:53:58 | 3.8667 | 1 | 762 | 1 | 341 | 3.8667 | 2946.4025 | 3.8667 | 1318.5345
1445872 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2239035 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 12:00:53 | 21.02.2020 13:35:53 | 1.5833 | 0 | 0 | 21 | 66 | 0 | 0 | 33.2499 | 104.4998
1445886 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516041618 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 10:01:09 | 18.02.2020 13:49:00 | 3.7975 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.19
1445926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2650 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:00:07 | 21.02.2020 10:06:07 | 1.1 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 102.3 | 0 | 1.1
1445928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 10:15:03 | 21.02.2020 10:47:03 | 0.53333 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 49.0664 | 0 | 1.0667
1445929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2727 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 11:30:26 | 21.02.2020 12:23:26 | 0.88333 | 0 | 47 | 0 | 9 | 0 | 41.5165 | 0 | 7.95
1445930 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516061836 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 10:50:54 | 18.02.2020 13:44:00 | 2.885 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.655 | 0 | 0
1445931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_135435 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 10:29:16 | 18.02.2020 13:08:00 | 2.6456 | 0 | 0 | 6 | 659 | 0 | 0 | 15.8734 | 1743.424
1445941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266295 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 13:50:01 | 21.02.2020 14:42:01 | 0.86667 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 70.2003 | 0 | 0
1445978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3331 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:00:00 | 22.02.2020 10:14:00 | 1.2333 | 0 | 68 | 0 | 13 | 0 | 83.8664 | 0 | 16.0333
1445979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13115 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 10:10:33 | 22.02.2020 11:10:33 | 1 | 0 | 47 | 0 | 19 | 0 | 47 | 0 | 19
1445980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10739 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 11:40:55 | 22.02.2020 12:02:55 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0.36667 | 0 | 23.1002
1445981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7528 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 14:00:09 | 22.02.2020 14:54:09 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0.9 | 0 | 61.2
1445982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94292 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 11:00:57 | 21.02.2020 13:57:57 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.5
1445988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1596 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:17:49 | 24.02.2020 09:51:49 | 0.56667 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 22.6668 | 0 | 1.7
1445991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1594 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:10:35 | 24.02.2020 11:35:35 | 1.4167 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 93.5002 | 0 | 0
1445994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1598 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 11:20:16 | 24.02.2020 12:15:16 | 0.91667 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 264.9176 | 0 | 0
1445996 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343233 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:30:44 | 21.02.2020 11:04:44 | 1.5667 | 1 | 1353 | 55 | 1613 | 1.5667 | 2119.7045 | 86.1668 | 2527.0387
1445999 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_53558 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:17:01 | 18.02.2020 12:09:00 | 0.86639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7328 | 0 | 0
1446004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12196 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 13:00:05 | 24.02.2020 13:30:05 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 47.5
1446007 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516214203 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:30:16 | 18.02.2020 12:35:00 | 1.0789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2367 | 0 | 0
1446008 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_125377 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:30:14 | 18.02.2020 11:48:00 | 0.29611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59222 | 0 | 0
1446010 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_29893 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:30:14 | 18.02.2020 17:56:50 | 6.4433 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1604.3892
1446012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_15493 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 14:30:43 | 24.02.2020 14:56:43 | 0.43333 | 0 | 11 | 0 | 62 | 0 | 4.7666 | 0 | 26.8665
1446022 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_917 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 16:00:49 | 24.02.2020 16:34:49 | 0.56667 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 27.7668 | 0 | 2.2667
1446023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4651 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:00:29 | 25.02.2020 10:07:29 | 1.1167 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 140.7004 | 0 | 0
1446031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10424 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:10:26 | 25.02.2020 11:11:26 | 1.0167 | 0 | 75 | 0 | 6 | 0 | 76.2502 | 0 | 6.1
1446037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_16767 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 11:20:00 | 25.02.2020 12:06:00 | 0.76667 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 156.4007 | 0 | 0
1446038 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516147824 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:44:50 | 18.02.2020 12:40:00 | 0.91944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91944
1446042 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320089 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:42:32 | 18.02.2020 12:14:19 | 0.52972 | 15 | 3916 | 46 | 741 | 7.9458 | 2074.3835 | 24.3671 | 392.5225
1446045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7822 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 15:30:08 | 25.02.2020 15:37:08 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.0835
1446056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354878 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:55:07 | 18.02.2020 13:22:00 | 1.4481 | 0 | 0 | 23 | 425 | 0 | 0 | 33.3054 | 615.4255
1446059 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_393179 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:47:12 | 18.02.2020 13:15:00 | 1.4633 | 0 | 0 | 14 | 866 | 0 | 0 | 20.4866 | 1267.2438
1446066 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516325979 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:01:52 | 18.02.2020 15:09:00 | 3.1189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2378 | 0 | 0
1446073 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2244675 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:47:09 | 18.02.2020 13:14:00 | 1.4475 | 0 | 0 | 131 | 701 | 0 | 0 | 189.6225 | 1014.6975
1446084 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8620996 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:13:58 | 18.02.2020 14:47:00 | 2.5506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5506
1446089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318300 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:16:28 | 18.02.2020 13:00:19 | 0.73083 | 0 | 0 | 22 | 747 | 0 | 0 | 16.0783 | 545.93
1446093 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_325239 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:18:36 | 18.02.2020 13:48:00 | 1.49 | 0 | 0 | 9 | 857 | 0 | 0 | 13.41 | 1276.93
1446097 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_64708 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:20:25 | 18.02.2020 15:48:00 | 3.4597 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 508.5788 | 0 | 0
1446111 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:26:26 | 18.02.2020 14:55:00 | 2.4761 | 0 | 0 | 171 | 120 | 0 | 0 | 423.4148 | 297.1332
1446113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1951 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:26:36 | 18.02.2020 13:02:00 | 0.59 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 38.94 | 0 | 0
1446116 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_2189771 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 10:00:47 | 22.02.2020 12:58:47 | 2.9667 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2.9667 | 35.6 | 5.9333
1446120 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_44582 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:28:14 | 18.02.2020 16:55:00 | 4.4461 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.7994 | 0 | 0
1446126 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4177 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:24:01 | 18.02.2020 13:47:00 | 1.3831 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 374.8093 | 0 | 0
1446138 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_343522 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:16:04 | 18.02.2020 15:50:00 | 3.5656 | 1 | 0 | 39 | 12 | 3.5656 | 0 | 139.0568 | 42.7867
1446139 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98356 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:44:14 | 18.02.2020 14:27:00 | 1.7128 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 236.3636 | 0 | 1.7128
1446140 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6578 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:44:58 | 18.02.2020 14:00:00 | 1.2506 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.0067 | 0 | 0
1446146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516118931 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:42:25 | 18.02.2020 15:16:00 | 2.5597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5597 | 0 | 0
1446164 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_60133 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 13:03:32 | 18.02.2020 14:52:00 | 1.8078 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 63.2723 | 0 | 0
1446177 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81000 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 13:24:01 | 18.02.2020 13:41:00 | 0.28306 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 114.6393 | 0 | 0
1446193 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_55569 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 13:39:50 | 18.02.2020 15:07:00 | 1.4528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9056 | 0 | 0
1446206 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1142 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 13:42:25 | 18.02.2020 14:41:00 | 0.97639 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 132.789 | 0 | 0
1446213 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193204 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 13:53:46 | 18.02.2020 17:20:00 | 3.4372 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 247.4798
1446222 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_67218 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 13:57:58 | 18.02.2020 16:39:00 | 2.6839 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 110.0395
1446225 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4510 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 13:59:16 | 18.02.2020 15:15:00 | 1.2622 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.7688
1446226 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580263738 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 13:59:34 | 18.02.2020 15:14:00 | 1.2406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2406
1446232 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_141040 , KONYA_OGMUSDIREK_53146 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 10:00:53 | 21.02.2020 10:45:53 | 0.75 | 1 | 1233 | 5 | 761 | 0.75 | 924.75 | 3.75 | 570.75
1446236 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14330 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 18:12:01 | 19.02.2020 19:13:00 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 83.344
1446237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_310656 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 14:13:29 | 18.02.2020 15:46:00 | 1.5419 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 3.0839 | 107.9358
1446246 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14171 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 14:26:25 | 18.02.2020 15:35:00 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 234.3273
1446250 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_90585 , KONYA_HUCRE_392884 , KONYA_HUCRE_392886 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 13:59:08 | 26.02.2020 14:56:08 | 0.95 | 3 | 1780 | 285 | 3385 | 2.85 | 1691 | 270.75 | 3215.75
1446254 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516111157 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 14:32:04 | 18.02.2020 17:37:00 | 3.0822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0822
1446284 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_363578 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 14:53:31 | 18.02.2020 16:28:00 | 1.5747 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8736
1446291 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_397698 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 14:57:09 | 18.02.2020 15:55:00 | 0.96417 | 0 | 0 | 12 | 35 | 0 | 0 | 11.57 | 33.746
1446293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118956 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:05:12 | 18.02.2020 16:07:00 | 1.03 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 0 | 0
1446296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_91233 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:10:21 | 18.02.2020 15:44:00 | 0.56083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1217 | 0 | 0
1446300 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196151 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:12:22 | 18.02.2020 16:05:00 | 0.87722 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 110.5297
1446321 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_36506 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 10:00:33 | 23.02.2020 11:59:33 | 1.9833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0
1446332 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362598 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:36:21 | 18.02.2020 15:59:00 | 0.3775 | 8 | 10241 | 3 | 50 | 3.02 | 3865.9775 | 1.1325 | 18.875
1446354 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516363492 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:55:01 | 18.02.2020 17:21:00 | 1.4331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8661 | 0 | 0
1446371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33690 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 10:00:27 | 21.02.2020 11:10:27 | 1.1667 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 52.5001 | 3.5
1446377 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_101597 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 16:06:27 | 18.02.2020 17:06:00 | 0.9925 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40.6925 | 0 | 0
1446386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_2606338 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:05:12 | 22.02.2020 15:44:12 | 6.65 | 0 | 1025 | 10 | 455 | 0 | 6816.25 | 66.5 | 3025.75
1446391 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_3627 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:47:38 | 18.02.2020 17:00:00 | 1.2061 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 51.8627 | 0 | 0
1446399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_46378 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 10:00:05 | 21.02.2020 11:19:05 | 1.3167 | 2 | 1800 | 0 | 149 | 2.6333 | 2370.006 | 0 | 196.1838
1446405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580251038 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:59:30 | 18.02.2020 17:09:00 | 1.1583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0
1446408 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 16:09:04 | 18.02.2020 17:32:53 | 1.3969 | 0 | 0 | 57 | 569 | 0 | 0 | 79.6256 | 794.8589
1446410 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2244675 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:14:02 | 18.02.2020 17:56:00 | 2.6994 | 0 | 0 | 131 | 701 | 0 | 0 | 353.6266 | 1892.3074
1446423 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_89307 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 16:53:16 | 18.02.2020 17:36:00 | 0.71222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71222
1446459 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_331810 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 16:57:35 | 18.02.2020 18:24:00 | 1.4403 | 0 | 0 | 1 | 410 | 0 | 0 | 1.4403 | 590.5148
1446486 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348254 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 17:11:35 | 18.02.2020 18:29:00 | 1.2903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2903 | 0 | 0
1446488 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_53576 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2020 17:12:49 | 18.02.2020 18:11:00 | 0.96972 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 59.1529 | 0 | 0
1446505 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_349754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 17:22:58 | 19.02.2020 00:13:00 | 6.8339 | 11 | 2986 | 218 | 7246 | 75.1728 | 20405.9955 | 1489.788 | 49518.3669
1446548 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_14350 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 11:00:28 | 21.02.2020 16:57:28 | 5.95 | 0 | 3 | 13 | 321 | 0 | 17.85 | 77.35 | 1909.95
1446586 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516272179 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 18:00:02 | 18.02.2020 19:01:00 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0161
1446593 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 18:05:38 | 18.02.2020 18:44:13 | 0.64306 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 410.9153 | 0 | 0
1446623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_66970 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 18:23:32 | 18.02.2020 20:36:00 | 2.2078 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.7011 | 0 | 0
1446638 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_10943 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 18:33:03 | 18.02.2020 20:03:00 | 1.4992 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 56.9685
1446640 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_49135 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 18:38:12 | 18.02.2020 20:40:00 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0
1446649 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516416482 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 18:54:25 | 18.02.2020 21:41:00 | 2.7764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7764 | 0 | 0
1446663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118956 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 19:06:57 | 18.02.2020 23:22:00 | 4.2508 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.2608 | 0 | 0
1446665 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_62634 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 19:09:16 | 18.02.2020 20:16:00 | 1.1122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2244 | 0 | 0
1446675 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580255238 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 19:17:14 | 18.02.2020 20:32:00 | 1.2461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2461 | 0 | 0
1446677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_259304 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2020 19:17:10 | 18.02.2020 21:20:00 | 2.0472 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 2329.7364 | 0 | 0
1446705 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_66250 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 19:45:03 | 18.02.2020 20:59:00 | 1.2325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2325
1446710 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382889 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 19:45:51 | 18.02.2020 21:41:00 | 1.9192 | 0 | 0 | 6 | 72 | 0 | 0 | 11.515 | 138.1802
1446729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_121832 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 20:07:50 | 18.02.2020 21:36:00 | 1.4694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4694
1446739 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 20:27:35 | 18.02.2020 22:23:00 | 1.9236 | 0 | 0 | 42 | 547 | 0 | 0 | 80.7916 | 1052.2147
1446749 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_395615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 20:58:21 | 18.02.2020 21:28:00 | 0.49417 | 0 | 0 | 91 | 398 | 0 | 0 | 44.9695 | 196.6797
1446753 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35193 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 21:07:29 | 18.02.2020 21:30:00 | 0.37528 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 33.0246
1446778 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_23728 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:34:55 | 21.02.2020 12:39:55 | 3.0833 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 314.4997 | 0 | 9.25
1446779 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27545 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 14:30:00 | 21.02.2020 17:27:00 | 2.95 | 0 | 430 | 0 | 73 | 0 | 1268.5 | 0 | 215.35
1446780 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5180 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 22:49:42 | 18.02.2020 23:18:00 | 0.47167 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 83.4856 | 0 | 0
1446802 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1889 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 00:31:42 | 19.02.2020 01:38:00 | 1.105 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 9.945 | 19.89
1446817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_307644 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 04:06:30 | 19.02.2020 05:43:00 | 1.6083 | 1 | 1709 | 0 | 0 | 1.6083 | 2748.636 | 0 | 0
1446824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_161413 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 06:08:49 | 19.02.2020 09:17:00 | 3.1364 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 2022.9715 | 0 | 0
1446831 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516159893 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 07:04:31 | 19.02.2020 07:50:00 | 0.75806 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 29.5643 | 0 | 0
1446839 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_1516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 07:42:53 | 19.02.2020 08:54:00 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56.8934
1446841 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6131 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 07:54:56 | 19.02.2020 09:26:00 | 1.5178 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.9801 | 0 | 0
1446847 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 04:59:23 | 19.02.2020 11:15:00 | 6.2603 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 200.329 | 175.2878
1446892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262612 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:00:00 | 27.02.2020 15:12:00 | 5.2 | 0 | 214 | 0 | 3 | 0 | 1112.8 | 0 | 15.6
1446893 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_37934 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:00:12 | 24.02.2020 12:52:12 | 2.8667 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 189.2002 | 0 | 2.8667
1446894 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_37937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 13:34:23 | 24.02.2020 15:57:23 | 2.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 221.6497 | 0 | 0
1446895 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_331845 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:07:14 | 25.02.2020 12:21:14 | 2.2333 | 0 | 45 | 0 | 21 | 0 | 100.4998 | 0 | 46.8999
1446919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_310656 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 09:08:28 | 19.02.2020 12:39:00 | 3.5089 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 7.0178 | 245.6223
1446921 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10758 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 11:00:39 | 23.02.2020 13:07:39 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 296.3338
1446939 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151297 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 09:30:34 | 19.02.2020 09:49:00 | 0.30722 | 0 | 0 | 191 | 81 | 0 | 0 | 58.679 | 24.8848
1446940 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_482 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:00:00 | 22.02.2020 11:46:00 | 2.7667 | 0 | 41 | 0 | 118 | 0 | 113.4335 | 0 | 326.4671
1446942 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1906 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 12:00:57 | 22.02.2020 12:28:57 | 0.46667 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 1.4 | 0 | 14.4668
1446945 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:00:20 | 25.02.2020 14:01:20 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1016.2175
1446969 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 09:54:05 | 19.02.2020 10:29:00 | 0.58194 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 64.0134
1446970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516120321 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 09:49:42 | 19.02.2020 10:27:00 | 0.62167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0
1446982 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_182017 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 10:00:51 | 22.02.2020 12:13:51 | 2.2167 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 4.4333 | 6.65 | 28.8167
1446983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23798 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 13:00:58 | 22.02.2020 14:50:58 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.9999
1446989 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23353 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 09:59:51 | 19.02.2020 10:40:00 | 0.66917 | 0 | 0 | 3 | 1396 | 0 | 0 | 2.0075 | 934.1613
1446993 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148971 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:05:57 | 19.02.2020 15:18:00 | 5.2008 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 4103.4549 | 0 | 0
1446995 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580167870 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:06:11 | 19.02.2020 11:23:00 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2803
1447008 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346581 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:00:00 | 22.02.2020 14:30:00 | 5.5 | 1 | 396 | 0 | 189 | 5.5 | 2178 | 0 | 1039.5
1447009 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7665 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 10:30:20 | 23.02.2020 11:23:20 | 0.88333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.3666 | 0 | 0
1447010 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_22526 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:30:11 | 27.02.2020 12:33:11 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 189.1
1447011 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_12456 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 10:00:38 | 23.02.2020 10:30:38 | 0.5 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0
1447012 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29462 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 13:00:10 | 26.02.2020 14:27:10 | 1.45 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 53.65 | 0 | 0
1447013 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_6949 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 10:30:42 | 26.02.2020 11:54:42 | 1.4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0
1447043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11466 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:10:16 | 19.02.2020 12:10:00 | 1.9956 | 0 | 184 | 0 | 4 | 0 | 367.183 | 0 | 7.9822
1447050 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 13:00:47 | 23.02.2020 14:17:47 | 1.2833 | 0 | 1 | 38 | 33 | 0 | 1.2833 | 48.7665 | 42.3499
1447066 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260681 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:51:04 | 19.02.2020 13:03:00 | 2.1989 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 927.9316 | 0 | 0
1447077 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_29893 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:54:40 | 19.02.2020 14:27:00 | 3.5389 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 881.1836
1447089 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320092 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:50:31 | 19.02.2020 11:59:00 | 1.1414 | 0 | 0 | 5 | 435 | 0 | 0 | 5.7069 | 496.5047
1447090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_10044 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:30:31 | 22.02.2020 09:51:31 | 0.35 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.35 | 5.6 | 0
1447115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_153197 , KONYA_HUCRE_153243 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 01:00:14 | 25.02.2020 01:13:14 | 0.21667 | 2 | 5810 | 0 | 17 | 0.43334 | 1258.8527 | 0 | 3.6834
1447117 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_307608 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 01:00:52 | 26.02.2020 01:09:52 | 0.15 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0.3 | 26.55 | 0 | 0
1447118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57540 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:00:35 | 26.02.2020 14:49:35 | 5.8167 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1646.1176 | 0 | 0
1447122 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_45209 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:07:12 | 19.02.2020 12:14:00 | 1.1133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0
1447123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_307608 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 01:00:00 | 27.02.2020 01:10:00 | 0.16667 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0.33334 | 29.5006 | 0 | 0
1447135 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_66117 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:15:25 | 19.02.2020 12:04:00 | 0.80972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80972 | 0 | 0
1447149 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3815 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:26:40 | 19.02.2020 11:56:00 | 0.48889 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 25.4223
1447152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_50870 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:27:49 | 19.02.2020 12:27:00 | 0.98639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8503 | 0 | 0
1447159 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57531 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:00:55 | 28.02.2020 15:56:55 | 6.9333 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 2925.8653 | 0 | 0
1447160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_153243 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 01:00:17 | 29.02.2020 01:22:17 | 0.36667 | 1 | 2581 | 0 | 5 | 0.36667 | 946.3753 | 0 | 1.8334
1447178 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345902 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:36:44 | 19.02.2020 13:32:00 | 1.9211 | 13 | 1703 | 60 | 683 | 24.9744 | 3271.6503 | 115.2666 | 1312.1181
1447184 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_17862 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 10:00:15 | 22.02.2020 13:49:15 | 3.8167 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3.8167 | 0 | 61.0667 | 0
1447185 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_644405 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 10:00:59 | 22.02.2020 13:46:59 | 3.7667 | 0 | 175 | 0 | 6 | 0 | 659.1672 | 0 | 22.6
1447186 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_43976 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:44:52 | 19.02.2020 12:16:00 | 0.51889 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24.9067
1447206 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278853 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:11:50 | 19.02.2020 12:21:00 | 1.1528 | 2 | 134 | 22 | 661 | 2.3056 | 154.4725 | 25.3612 | 761.9876
1447213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_132608 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:00:15 | 22.02.2020 11:50:15 | 2.8333 | 0 | 413 | 14 | 211 | 0 | 1170.1653 | 39.6666 | 597.8326
1447214 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:12:00 | 19.02.2020 12:32:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 12 | 724 | 0 | 0 | 16 | 965.3309
1447217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322893 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:59:43 | 19.02.2020 12:48:00 | 0.80472 | 17 | 7 | 37 | 15 | 13.6802 | 5.633 | 29.7746 | 12.0708
1447226 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_130160 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 11:00:03 | 22.02.2020 17:17:03 | 6.2833 | 0 | 358 | 10 | 203 | 0 | 2249.4321 | 62.8333 | 1275.516
1447229 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4896 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:00:00 | 22.02.2020 11:00:00 | 2 | 0 | 604 | 9 | 784 | 0 | 1208 | 18 | 1568
1447234 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14981 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 12:19:20 | 19.02.2020 12:56:00 | 0.61111 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 186.9997
1447235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_335731 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:18:41 | 19.02.2020 14:18:00 | 2.9886 | 0 | 0 | 11 | 1430 | 0 | 0 | 32.8747 | 4273.7123
1447241 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2239027 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 12:24:29 | 19.02.2020 13:14:00 | 0.82528 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.1562
1447247 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280710 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 12:28:34 | 19.02.2020 13:52:00 | 1.3906 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 11.1245 | 12.515
1447253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51000 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 12:03:30 | 19.02.2020 13:14:00 | 1.175 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
1447254 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41175 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 12:33:18 | 19.02.2020 17:25:00 | 4.8617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8617
1447267 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516375960 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 12:51:15 | 19.02.2020 13:09:00 | 0.29583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.88749 | 0 | 0
1447291 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360640 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 12:58:23 | 19.02.2020 14:29:00 | 1.5103 | 0 | 0 | 334 | 1367 | 0 | 0 | 504.4335 | 2064.5528
1447294 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14244 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 13:18:06 | 19.02.2020 13:44:00 | 0.43167 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 61.7288
1447300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_19 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 13:27:36 | 19.02.2020 15:29:00 | 2.0233 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.4199
1447308 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4430 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 13:36:25 | 19.02.2020 14:50:00 | 1.2264 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 667.1562 | 0 | 0
1447333 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372790 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 13:32:42 | 19.02.2020 14:29:00 | 0.93833 | 16 | 889 | 119 | 246 | 15.0133 | 834.1754 | 111.6613 | 230.8292
1447346 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 13:58:09 | 19.02.2020 16:43:00 | 2.7475 | 0 | 0 | 111 | 135 | 0 | 0 | 304.9725 | 370.9125
1447359 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580295632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 14:08:25 | 19.02.2020 14:58:00 | 0.82639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82639
1447362 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_96015 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 14:11:54 | 19.02.2020 18:13:00 | 4.0183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0183
1447366 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19717 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:00:23 | 22.02.2020 10:27:23 | 1.45 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 72.5 | 0 | 10.15
1447371 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_64308 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 14:17:07 | 19.02.2020 15:30:00 | 1.2147 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 228.3674 | 0 | 0
1447372 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_49904 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 14:16:51 | 19.02.2020 18:40:00 | 4.3858 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7717
1447383 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_50870 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 14:25:17 | 19.02.2020 15:30:00 | 1.0786 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.8647 | 0 | 0
1447396 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_11644 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 10:30:11 | 22.02.2020 11:26:11 | 0.93333 | 0 | 0 | 55 | 19 | 0 | 0 | 51.3332 | 17.7333
1447407 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24874 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 12:27:36 | 19.02.2020 14:56:00 | 2.4733 | 0 | 0 | 23 | 188 | 0 | 0 | 56.8866 | 464.986
1447410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6737 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:00:37 | 22.02.2020 13:08:37 | 4.1333 | 1 | 125 | 0 | 974 | 4.1333 | 516.6662 | 0 | 4025.8634
1447420 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90306 , NIGDE_OGMUSDIREK_92082 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:00:15 | 25.02.2020 12:55:15 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 323.7504
1447421 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99036 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:00:44 | 25.02.2020 14:08:44 | 4.1333 | 0 | 81 | 0 | 8 | 0 | 334.7997 | 0 | 33.0666
1447422 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:00:31 | 24.02.2020 13:25:31 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 584.2506
1447500 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_43032 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:08:27 | 19.02.2020 16:58:00 | 1.8258 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 62.0782
1447504 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_436335 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 14:46:28 | 19.02.2020 16:06:00 | 1.3256 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 0 | 0
1447518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4430 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:21:15 | 19.02.2020 16:34:00 | 1.2125 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 659.6 | 0 | 0
1447522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_93418 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:11:40 | 19.02.2020 16:56:00 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7389
1447529 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580315932 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:22:24 | 19.02.2020 16:32:00 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16
1447545 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48443 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:24:45 | 19.02.2020 16:44:00 | 1.3208 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.8875 | 0 | 0
1447546 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430919 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:21:52 | 19.02.2020 18:18:00 | 2.9356 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8067
1447549 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGHAT_558034 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 00:00:11 | 22.02.2020 00:30:11 | 0.5 | 35 | 8916 | 52 | 2952 | 17.5 | 4458 | 26 | 1476
1447557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_19874 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 10:00:00 | 22.02.2020 11:14:00 | 1.2333 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 7.4 | 25.8999
1447563 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_95837 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:36:36 | 19.02.2020 17:11:00 | 1.5733 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2933 | 0 | 0
1447565 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_12758 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:40:10 | 19.02.2020 16:48:00 | 1.1306 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 78.0086 | 0 | 0
1447566 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_4768 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 10:00:53 | 23.02.2020 15:20:53 | 5.3333 | 5 | 6 | 116 | 113 | 26.6667 | 32 | 618.6663 | 602.6663
1447575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_66359 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:49:11 | 19.02.2020 18:29:00 | 2.6636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6636
1447576 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_71693 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:51:57 | 19.02.2020 17:55:00 | 2.0508 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2.0508 | 0 | 38.9658
1447578 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_42502 , KARAMAN_AGPANOBOX_2624 , KARAMAN_OGMUSDIREK_1383 , KARAMAN_OGMUSDIREK_6288 , KARAMAN_OGMUSDIREK_6290 , KARAMAN_OGMUSDIREK_6389 , KARAMAN_OGMUSDIREK_851 , KARAMAN_TRAFOBINATIP_261455 , KARAMAN_TRAFOBINATIP_53594 , KARAMAN_TRAFOBINATIP_53595 , KARAMAN_TRAFOBINATIP_54708 , KARAMAN_TRAFOBINATIP_63213 , KARAMAN_TRAFOBINATIP_63218 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:00:14 | 22.02.2020 16:21:14 | 7.35 | 1 | 106 | 0 | 731 | 7.35 | 779.1 | 0 | 5372.85
1447589 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95571 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 16:18:16 | 19.02.2020 16:51:00 | 0.54556 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 139.6634 | 0 | 0
1447597 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_1530 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 16:26:50 | 19.02.2020 16:50:00 | 0.38611 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.6527
1447601 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51000 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:29:24 | 19.02.2020 18:09:00 | 2.66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 85.12 | 0 | 0
1447603 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_13434 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 16:34:22 | 19.02.2020 19:59:00 | 3.4106 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 126.1907
1447607 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29816 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:00:24 | 24.02.2020 12:00:24 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 12
1447620 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_4230 , AKSARAY_AGDIREK_4232 , AKSARAY_AGPANOBOX_427 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:00:16 | 24.02.2020 13:03:16 | 4.05 | 0 | 13 | 0 | 75 | 0 | 52.65 | 0 | 303.75
1447621 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_5489 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:00:00 | 24.02.2020 13:05:00 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 114.3332
1447627 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_29112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 16:50:29 | 19.02.2020 18:42:00 | 1.8586 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 118.951
1447637 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580157643 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 16:59:03 | 19.02.2020 19:28:00 | 2.4825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4825 | 0 | 0
1447644 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516309249 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 16:59:26 | 19.02.2020 18:41:00 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6928
1447650 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_57231 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:00:20 | 22.02.2020 09:23:20 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.4166
1447656 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2213742 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:30:49 | 22.02.2020 09:43:49 | 0.21667 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0.21667 | 0 | 6.9334
1447669 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4797 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 10:00:01 | 23.02.2020 13:57:01 | 3.95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0
1447686 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45310 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 17:05:43 | 19.02.2020 19:14:00 | 2.1381 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2761
1447689 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37682 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 17:07:21 | 19.02.2020 18:28:00 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3442
1447694 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_43719 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 17:13:45 | 19.02.2020 18:17:00 | 1.0542 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5417 | 0 | 0
1447716 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_125377 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 17:32:10 | 19.02.2020 20:03:00 | 2.5139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0278 | 0 | 0
1447752 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:00:37 | 22.02.2020 15:05:37 | 6.0833 | 0 | 38 | 0 | 439 | 0 | 231.1665 | 0 | 2670.5819
1447765 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_23463 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 18:20:07 | 19.02.2020 19:26:00 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 355.7714
1447780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57143 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 09:30:55 | 23.02.2020 11:28:55 | 1.9667 | 5 | 183 | 1 | 48 | 9.8333 | 359.9006 | 1.9667 | 94.4002
1447784 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516282502 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 18:34:07 | 19.02.2020 20:41:00 | 2.1147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1147
1447785 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_104107 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 16:41:46 | 19.02.2020 19:29:00 | 2.7872 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5744
1447786 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260639 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 10:30:33 | 22.02.2020 10:50:33 | 0.33333 | 0 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0.99999 | 0 | 19.3331
1447787 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_81154 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 11:15:33 | 22.02.2020 11:50:33 | 0.58333 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 4.0833 | 0 | 22.1665
1447789 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44994 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 12:00:29 | 22.02.2020 12:43:29 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 161 | 0 | 4.3 | 0 | 115.3839
1447790 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_261323 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 13:45:13 | 22.02.2020 14:18:13 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 162 | 0 | 3.85 | 0 | 89.1
1447791 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_73268 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 14:30:08 | 22.02.2020 15:13:08 | 0.71667 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 2.15 | 0 | 22.2168
1447796 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_241421 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 18:43:36 | 19.02.2020 19:53:00 | 1.1567 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6267
1447806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92877 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 11:00:57 | 22.02.2020 16:18:57 | 5.3 | 15 | 316 | 5 | 41 | 79.5 | 1674.8 | 26.5 | 217.3
1447816 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8422 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 19:08:31 | 19.02.2020 20:58:00 | 1.8247 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52.9169
1447851 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_504 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 21:14:08 | 19.02.2020 22:32:00 | 1.2978 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.0845 | 0 | 0
1447853 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_31756 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 21:19:42 | 20.02.2020 00:25:00 | 3.0883 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 259.4197 | 0 | 0
1447854 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516328749 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 21:27:48 | 19.02.2020 21:53:00 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42
1447858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516045686 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 21:48:01 | 19.02.2020 22:29:00 | 0.68306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3661 | 0 | 0
1447875 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_86936 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 23:36:52 | 20.02.2020 00:55:00 | 1.3022 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.1377 | 0 | 0
1448002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_47087 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 07:19:40 | 20.02.2020 09:26:00 | 2.1056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7389 | 0 | 0
1448007 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_375153 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 06:35:38 | 20.02.2020 10:17:00 | 3.6894 | 0 | 0 | 48 | 675 | 0 | 0 | 177.0931 | 2490.372
1448017 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_200905 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 08:12:48 | 20.02.2020 10:17:00 | 2.07 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4.14 | 0 | 12.42
1448025 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_14349 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 13:00:15 | 22.02.2020 16:39:15 | 3.65 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29.2 | 29.2
1448027 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:00:45 | 24.02.2020 11:47:45 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 298 | 0 | 1.7833 | 0 | 531.4323
1448028 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191941 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 11:30:34 | 24.02.2020 12:33:34 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 157.5
1448029 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192709 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 12:30:12 | 24.02.2020 14:28:12 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 226.167
1448030 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194027 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:00:39 | 24.02.2020 10:59:39 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 226.1659
1448031 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:30:00 | 24.02.2020 12:13:00 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 154.5003
1448032 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193354 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 11:30:41 | 24.02.2020 13:49:41 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 201.5503
1448033 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195217 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:00:41 | 24.02.2020 10:30:41 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 98.5
1448034 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_19023 , KIRSEHIR_ENHDIREK_28108 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:00:09 | 28.02.2020 13:47:09 | 4.7833 | 0 | 0 | 11 | 71 | 0 | 0 | 52.6166 | 339.6164
1448058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362740 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:00:38 | 29.02.2020 14:07:38 | 5.1167 | 2 | 942 | 9 | 1216 | 10.2333 | 4819.9031 | 46.05 | 6221.8707
1448059 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195215 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:30:14 | 24.02.2020 10:54:14 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 76.4
1448060 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195220 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 11:30:32 | 24.02.2020 11:51:32 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 70.35
1448061 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193347 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:00:51 | 25.02.2020 10:56:51 | 1.9333 | 0 | 11 | 0 | 85 | 0 | 21.2666 | 0 | 164.333
1448062 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_30712 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:00:23 | 24.02.2020 14:06:23 | 4.1 | 0 | 0 | 12 | 62 | 0 | 0 | 49.2 | 254.2
1448078 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_43720 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 09:11:30 | 20.02.2020 11:40:00 | 2.475 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
1448079 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315761 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 09:13:31 | 20.02.2020 09:59:00 | 0.75806 | 0 | 0 | 22 | 44 | 0 | 0 | 16.6773 | 33.3546
1448080 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_266154 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:00:01 | 24.02.2020 16:00:01 | 6 | 0 | 330 | 0 | 41 | 0 | 1980 | 0 | 246
1448081 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195688 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:30:12 | 25.02.2020 11:42:12 | 1.2 | 0 | 52 | 0 | 186 | 0 | 62.4 | 0 | 223.2
1448082 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195746 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 12:00:28 | 25.02.2020 14:15:28 | 2.25 | 0 | 9 | 0 | 94 | 0 | 20.25 | 0 | 211.5
1448083 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2054940 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 13:30:21 | 22.02.2020 17:53:21 | 4.3833 | 0 | 392 | 1 | 1371 | 0 | 1718.2654 | 4.3833 | 6009.5454
1448085 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333569 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 09:19:34 | 20.02.2020 11:03:00 | 1.7239 | 0 | 84 | 16 | 23 | 0 | 144.8068 | 27.5822 | 39.6495
1448090 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345902 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 09:20:17 | 20.02.2020 10:21:00 | 1.0119 | 13 | 1703 | 60 | 683 | 13.1552 | 1723.3338 | 60.7164 | 691.155
1448101 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGHAT_2621790 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 17:00:51 | 23.02.2020 17:21:51 | 0.35 | 3 | 325 | 4 | 3 | 1.05 | 113.75 | 1.4 | 1.05
1448103 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195760 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:30:07 | 25.02.2020 10:16:07 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 119.6005
1448104 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196175 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:30:19 | 25.02.2020 11:03:19 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 59.4
1448105 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196174 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 11:30:54 | 25.02.2020 11:56:54 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 50.2663
1448106 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191165 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:00:58 | 25.02.2020 10:24:58 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 131 | 0 | 1.6 | 0 | 52.4
1448107 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192217 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:30:04 | 25.02.2020 10:58:04 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0.46667 | 0 | 68.1338
1448109 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_198758 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 10:00:10 | 26.02.2020 10:57:10 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.85
1448110 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:00:38 | 24.02.2020 12:40:38 | 2.6667 | 0 | 0 | 89 | 163 | 0 | 0 | 237.3336 | 434.6672
1448111 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36090 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 09:30:32 | 23.02.2020 12:04:32 | 2.5667 | 0 | 31 | 0 | 36 | 0 | 79.5668 | 0 | 92.4001
1448117 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195752 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:00:25 | 26.02.2020 10:26:25 | 1.4333 | 0 | 12 | 0 | 56 | 0 | 17.2 | 0 | 80.2665
1448120 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516324274 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 09:55:42 | 20.02.2020 13:33:00 | 3.6217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6217
1448124 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194977 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 11:30:50 | 26.02.2020 13:22:50 | 1.8667 | 0 | 41 | 0 | 66 | 0 | 76.5335 | 0 | 123.2002
1448125 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_195213 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:25:00 | 27.02.2020 11:11:00 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 207.7676
1448127 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194952 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 11:00:02 | 27.02.2020 12:17:02 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1.2833 | 0 | 24.3833
1448128 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8607519 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 09:58:59 | 20.02.2020 11:48:00 | 1.8169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8169
1448129 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_86936 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 10:00:48 | 20.02.2020 11:30:00 | 1.4867 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.2734 | 0 | 0
1448132 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_287382 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 10:06:05 | 20.02.2020 10:58:00 | 0.86528 | 8 | 2899 | 3 | 131 | 6.9222 | 2508.4467 | 2.5958 | 113.3517
1448140 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580196807 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 10:13:21 | 20.02.2020 12:35:00 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3608
1448146 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190884 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:00:32 | 27.02.2020 10:25:32 | 1.4167 | 0 | 159 | 0 | 178 | 0 | 225.2505 | 0 | 252.1673
1448150 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 10:23:20 | 20.02.2020 11:32:00 | 1.1444 | 0 | 0 | 28 | 623 | 0 | 0 | 32.0443 | 712.9861
1448151 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392895 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 10:23:34 | 20.02.2020 10:54:00 | 0.50722 | 1 | 0 | 442 | 8359 | 0.50722 | 0 | 224.1912 | 4239.852
1448154 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2268 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2275 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2523 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2529 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 10:00:23 | 23.02.2020 13:20:23 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 586.6661
1448176 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128379 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 10:58:49 | 20.02.2020 11:20:00 | 0.35306 | 0 | 0 | 44 | 171 | 0 | 0 | 15.5346 | 60.3733
1448200 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_83116 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 11:05:25 | 20.02.2020 11:27:00 | 0.35972 | 0 | 85 | 0 | 9 | 0 | 30.5762 | 0 | 3.2375
1448204 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516282195 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 11:14:10 | 20.02.2020 15:45:00 | 4.5139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5139
1448210 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618344 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 11:23:55 | 20.02.2020 14:54:00 | 3.5014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5014 | 0 | 0
1448211 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516180419 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 11:24:17 | 20.02.2020 14:18:00 | 2.8953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8953
1448235 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_74430 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 11:42:50 | 20.02.2020 17:59:00 | 6.2694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5389
1448240 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 11:43:34 | 20.02.2020 15:24:00 | 3.6739 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 117.5645 | 102.8689
1448303 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516361830 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 12:10:17 | 20.02.2020 12:36:00 | 0.42861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42861 | 0 | 0
1448322 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462091 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 12:22:10 | 20.02.2020 14:00:00 | 1.6306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8917
1448323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260050 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 12:22:49 | 20.02.2020 19:42:00 | 7.3197 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 4479.6686 | 0 | 0
1448325 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_330052 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 11:33:24 | 20.02.2020 13:47:00 | 2.2267 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | 80.1601 | 142.5069
1448336 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88619643 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 12:34:21 | 20.02.2020 14:51:00 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2775
1448338 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580194771 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 12:36:59 | 20.02.2020 13:55:00 | 1.3003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3003 | 0 | 0
1448353 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364444 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 12:53:03 | 20.02.2020 13:26:00 | 0.54917 | 17 | 8555 | 16 | 21 | 9.3359 | 4698.1493 | 8.7867 | 11.5326
1448366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_124494 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 12:34:58 | 20.02.2020 13:15:00 | 0.66722 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.6888
1448370 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516282193 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 13:06:35 | 20.02.2020 16:11:00 | 3.0736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0736
1448373 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516446220 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 13:14:29 | 20.02.2020 13:52:00 | 0.62528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62528
1448374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_34400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 14:18:57 | 20.02.2020 15:48:00 | 1.4842 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 93.5027
1448384 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88638403 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 13:33:32 | 20.02.2020 14:00:00 | 0.44111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88222 | 0 | 0
1448387 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_344526 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 13:38:05 | 20.02.2020 17:03:00 | 3.4153 | 0 | 0 | 211 | 2136 | 0 | 0 | 720.6241 | 7295.0381
1448388 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_67407 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 13:39:22 | 20.02.2020 19:24:00 | 5.7439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4878 | 0 | 0
1448392 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342339 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 13:46:33 | 20.02.2020 14:41:00 | 0.9075 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 1251.4425 | 0 | 0
1448399 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430917 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 13:27:30 | 20.02.2020 17:54:00 | 4.4417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4417
1448401 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81463 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 13:54:31 | 20.02.2020 14:32:00 | 0.62472 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 198.0362
1448403 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3302 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 13:55:55 | 20.02.2020 15:48:00 | 1.8681 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 227.9033
1448405 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_392446 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 13:55:47 | 20.02.2020 16:56:00 | 3.0036 | 0 | 0 | 73 | 334 | 0 | 0 | 219.2635 | 1003.2057
1448412 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_7115 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 14:16:34 | 20.02.2020 14:27:00 | 0.17389 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.695 | 0 | 0
1448423 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516152068 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 14:26:41 | 20.02.2020 18:24:00 | 3.9553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9553
1448425 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_67732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 14:20:40 | 20.02.2020 17:16:00 | 2.9222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8444
1448426 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88621453 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 14:27:40 | 20.02.2020 17:13:00 | 2.7556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7556
1448430 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_66684 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 14:28:06 | 20.02.2020 16:31:00 | 2.0483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0483
1448445 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52546 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 14:43:19 | 20.02.2020 17:08:00 | 2.4114 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69.9303
1448465 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516281857 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 15:11:42 | 20.02.2020 16:35:00 | 1.3883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3883
1448488 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_41285 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 15:24:48 | 20.02.2020 17:16:00 | 1.8533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8533
1448489 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_72748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 15:24:10 | 20.02.2020 17:14:00 | 1.8306 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.1195
1448491 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_27219 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 12:30:02 | 23.02.2020 16:05:02 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 469.4162
1448492 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12829 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 09:01:21 | 23.02.2020 12:23:21 | 3.3667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 151.5001 | 0 | 0
1448493 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_TRAFOBINATIP_53433 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 13:07:29 | 23.02.2020 16:33:29 | 3.4333 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 75.5333 | 0 | 20.6
1448496 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516251096 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 15:28:23 | 20.02.2020 16:08:00 | 0.66028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3206 | 0 | 0
1448500 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580165085 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 15:40:31 | 20.02.2020 17:15:00 | 1.5747 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7242 | 0 | 0
1448501 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_115018 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:00:08 | 24.02.2020 12:01:08 | 2.0167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.2501 | 0 | 0
1448504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_15823 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 12:00:03 | 24.02.2020 12:37:03 | 0.61667 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 20.9668 | 0 | 1.2333
1448512 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_43769 , KARAMAN_OGMUSDIREK_6729 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 09:00:07 | 23.02.2020 10:36:07 | 1.6 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 121.6 | 0 | 1.6
1448539 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1749 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 16:15:44 | 20.02.2020 18:21:00 | 2.0878 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.0189
1448550 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_144164 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 16:22:44 | 20.02.2020 17:23:00 | 1.0044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0
1448567 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393474 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 16:48:24 | 20.02.2020 17:23:00 | 0.57667 | 193 | 26587 | 516 | 2479 | 111.2973 | 15331.9253 | 297.5617 | 1429.5649
1448571 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_48760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 16:49:45 | 20.02.2020 20:20:00 | 3.5042 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.6042
1448572 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17668 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 13:00:28 | 26.02.2020 16:45:28 | 3.75 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 | 15 | 0 | 255
1448573 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17778 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 10:00:41 | 26.02.2020 11:12:41 | 1.2 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 206.4 | 0 | 1.2
1448575 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6038 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:00:33 | 24.02.2020 15:44:33 | 5.7333 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 91.7333 | 5.7333
1448581 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_320571 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 16:49:05 | 20.02.2020 17:43:26 | 0.90583 | 2 | 2598 | 0 | 0 | 1.8117 | 2353.3463 | 0 | 0
1448585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_64783 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 16:56:10 | 20.02.2020 17:37:00 | 0.68056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68056 | 0 | 0
1448635 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580160162 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 17:01:43 | 20.02.2020 20:51:00 | 3.8214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8214
1448641 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4782 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 17:06:09 | 20.02.2020 19:10:00 | 2.0642 | 0 | 73 | 0 | 31 | 0 | 150.6844 | 0 | 63.9893
1448644 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20504 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 17:05:08 | 20.02.2020 18:19:00 | 1.2311 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 1.2311 | 96.0266
1448653 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77699 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 17:11:43 | 20.02.2020 18:34:37 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 920.1922
1448655 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_229337 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 17:13:13 | 20.02.2020 18:13:00 | 0.99639 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 50.8159
1448659 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_32146 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 17:13:40 | 20.02.2020 17:42:00 | 0.47222 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22.1943 | 0 | 0
1448660 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_136117 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 09:00:24 | 23.02.2020 10:59:24 | 1.9833 | 9 | 43 | 0 | 0 | 17.85 | 85.2832 | 0 | 0
1448661 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337020 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 11:00:22 | 23.02.2020 12:58:22 | 1.9667 | 12 | 401 | 0 | 30 | 23.6 | 788.6347 | 0 | 59.0001
1448662 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337494 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 13:30:21 | 23.02.2020 15:27:21 | 1.95 | 4 | 292 | 0 | 4 | 7.8 | 569.4 | 0 | 7.8
1448664 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_110394 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 15:21:01 | 20.02.2020 18:00:00 | 2.6497 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 105.9888
1448681 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_16132 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 17:36:53 | 20.02.2020 19:27:00 | 1.8353 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 104.611
1448684 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_174206 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:00:24 | 28.02.2020 10:24:24 | 1.4 | 1 | 598 | 131 | 2816 | 1.4 | 837.2 | 183.4 | 3942.4
1448689 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_16129 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 17:52:30 | 20.02.2020 19:55:00 | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 255.2088
1448694 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338606 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:30:09 | 24.02.2020 12:40:09 | 3.1667 | 0 | 1 | 22 | 79 | 0 | 3.1667 | 69.6667 | 250.1669
1448696 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:03:27 | 20.02.2020 18:39:00 | 0.5925 | 0 | 0 | 101 | 956 | 0 | 0 | 59.8425 | 566.43
1448698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_124494 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 17:43:17 | 20.02.2020 19:23:00 | 1.6619 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66.4776
1448700 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28043 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:17:24 | 20.02.2020 19:25:00 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2533
1448703 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_377699 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:25:57 | 20.02.2020 19:20:00 | 0.90083 | 0 | 0 | 31 | 4117 | 0 | 0 | 27.9257 | 3708.7171
1448710 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_356477 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:33:27 | 20.02.2020 19:35:00 | 1.0258 | 0 | 0 | 8 | 742 | 0 | 0 | 8.2066 | 761.1659
1448713 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_23737 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:34:57 | 20.02.2020 22:06:00 | 3.5175 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.28
1448715 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:36:26 | 20.02.2020 19:03:00 | 0.44278 | 24 | 4368 | 6 | 370 | 10.6267 | 1934.063 | 2.6567 | 163.8286
1448725 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261947 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:45:49 | 20.02.2020 20:35:00 | 1.8197 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 1215.573 | 0 | 0
1448734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_99577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 19:00:24 | 20.02.2020 20:13:00 | 1.21 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66.55 | 0 | 0
1448735 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8405 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:27:14 | 20.02.2020 19:19:00 | 0.86278 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 18.9812 | 0 | 5.1767
1448738 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGHAT_2305057 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:00:43 | 25.02.2020 17:31:43 | 8.5167 | 2 | 751 | 0 | 0 | 17.0333 | 6396.0192 | 0 | 0
1448742 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332192 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 10:00:01 | 23.02.2020 10:23:01 | 0.38333 | 1 | 492 | 3 | 60 | 0.38333 | 188.5984 | 1.15 | 22.9998
1448750 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10990 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 19:33:52 | 20.02.2020 19:45:00 | 0.18556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18556
1448751 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15316 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:59:58 | 20.02.2020 20:33:00 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.0112
1448752 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_172833 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 19:39:01 | 20.02.2020 19:52:00 | 0.21639 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 40.0322 | 0 | 0
1448763 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516152068 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 20:12:01 | 20.02.2020 21:23:00 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1831
1448764 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_480989 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 20:12:58 | 20.02.2020 22:20:00 | 2.1172 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3517
1448768 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_277139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 20:21:43 | 20.02.2020 20:56:32 | 0.58028 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 11.0253 | 0 | 9.8648
1448770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_74482 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 20:37:02 | 20.02.2020 22:11:00 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5661
1448775 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23798 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 20:53:11 | 20.02.2020 22:09:00 | 1.2636 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.745
1448789 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_212057 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 22:28:27 | 20.02.2020 23:04:00 | 0.5925 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24.2925
1448793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_142354 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 22:59:42 | 21.02.2020 01:18:00 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.915
1448805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_34860 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 03:11:30 | 21.02.2020 05:03:00 | 1.8583 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 232.2912 | 0 | 0
1448808 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_403485 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 03:45:01 | 21.02.2020 05:08:00 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8306
1448859 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329316 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 05:30:36 | 21.02.2020 07:51:00 | 2.34 | 20 | 14447 | 12 | 984 | 46.8 | 33805.98 | 28.08 | 2302.56
1448871 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29378 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 07:19:19 | 21.02.2020 10:13:00 | 2.8947 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 153.4202
1448873 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 07:40:05 | 21.02.2020 11:22:00 | 3.6986 | 0 | 0 | 57 | 4389 | 0 | 0 | 210.8208 | 16233.1993
1448875 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_3627 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 07:17:04 | 21.02.2020 09:13:00 | 1.9322 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 83.0855 | 0 | 0
1448877 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_323277 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 07:59:21 | 21.02.2020 09:33:00 | 1.5608 | 0 | 0 | 163 | 1247 | 0 | 0 | 254.4153 | 1946.355
1448878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74168 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.02.2020 08:06:04 | 21.02.2020 09:22:00 | 1.2656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2656 | 0 | 0
1448879 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_75170 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 08:06:19 | 21.02.2020 10:15:00 | 2.1447 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 184.4459
1448883 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516287956 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 08:20:41 | 21.02.2020 10:05:00 | 1.7386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7386
1448885 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330994 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 07:38:56 | 21.02.2020 10:33:00 | 2.9011 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1740.666 | 0 | 0
1448890 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_160888 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 08:31:51 | 21.02.2020 09:20:00 | 0.8025 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 113.1525 | 0 | 0
1448893 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580198184 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 08:32:58 | 21.02.2020 10:38:00 | 2.0839 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3356 | 0 | 0
1448896 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38432 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 13:01:53 | 23.02.2020 14:32:53 | 1.5167 | 0 | 415 | 9 | 30 | 0 | 629.418 | 13.65 | 45.5001
1448903 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187007 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:00:47 | 24.02.2020 11:28:47 | 2.4667 | 2 | 715 | 88 | 126 | 4.9333 | 1763.669 | 217.067 | 310.8004
1448909 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGHAT_2552992 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:01:31 | 26.02.2020 10:07:31 | 1.1 | 3 | 4962 | 0 | 2 | 3.3 | 5458.2 | 0 | 2.2
1448910 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_25555 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:01:31 | 28.02.2020 12:06:31 | 3.0833 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 24.6666 | 83.2499
1448913 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_12385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:03:00 | 21.02.2020 11:51:00 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 249.2
1448914 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318178 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:03:01 | 21.02.2020 15:54:00 | 6.8497 | 0 | 0 | 11 | 1227 | 0 | 0 | 75.3469 | 8404.6064
1448921 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_159616 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:00:34 | 24.02.2020 13:47:34 | 3.7833 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 465.3496 | 0 | 0
1448922 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7852 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 07:21:24 | 21.02.2020 09:52:00 | 2.51 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 266.06 | 0 | 0
1448926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_134148 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:14:17 | 21.02.2020 10:37:00 | 1.3786 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5144 | 0 | 0
1448928 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_9303 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:17:57 | 21.02.2020 11:09:00 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 98.094
1448929 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_12402 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 13:00:43 | 25.02.2020 15:52:43 | 2.8667 | 0 | 2 | 1 | 442 | 0 | 5.7333 | 2.8667 | 1267.0681
1448932 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_83619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:01:17 | 27.02.2020 10:21:17 | 1.3333 | 0 | 521 | 1 | 402 | 0 | 694.6649 | 1.3333 | 535.9987
1448933 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_376588 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:00:31 | 29.02.2020 10:30:31 | 1.5 | 0 | 0 | 37 | 111 | 0 | 0 | 55.5 | 166.5
1448934 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2237721 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 13:00:06 | 29.02.2020 14:42:06 | 1.7 | 0 | 2 | 108 | 161 | 0 | 3.4 | 183.6 | 273.7
1448939 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516228898 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:30:12 | 21.02.2020 10:46:00 | 1.2633 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 0 | 0
1448944 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_347118 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:02:02 | 21.02.2020 09:56:00 | 0.89944 | 0 | 0 | 20 | 235 | 0 | 0 | 17.9888 | 211.3684
1448950 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_80948 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:50:48 | 21.02.2020 11:17:00 | 1.4367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4367
1448952 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_6439 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:02:26 | 21.02.2020 12:12:00 | 2.1594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1594 | 0 | 0
1448961 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516254690 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:20:04 | 21.02.2020 11:28:00 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1322
1448968 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_25962 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 08:30:15 | 24.02.2020 09:02:15 | 0.53333 | 0 | 81 | 0 | 68 | 0 | 43.1997 | 0 | 36.2664
1448969 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_2607 , KARAMAN_ENHDIREK_27708 , KARAMAN_OGHAT_2538633 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 12:00:17 | 25.02.2020 12:58:17 | 0.96667 | 5 | 65 | 2 | 2 | 4.8334 | 62.8336 | 1.9333 | 1.9333
1448979 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_309173 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:51:10 | 21.02.2020 14:27:00 | 3.5972 | 0 | 0 | 37 | 1433 | 0 | 0 | 133.0971 | 5154.8163
1448981 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191234 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:50:37 | 21.02.2020 12:00:00 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.782
1448983 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:54:26 | 21.02.2020 12:17:00 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8806
1448985 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_18562 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:57:16 | 21.02.2020 15:06:37 | 4.1558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1558
1449007 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_146028 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:03:26 | 21.02.2020 11:51:00 | 0.79278 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.8195 | 0 | 0
1449018 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_160888 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:13:03 | 21.02.2020 11:49:00 | 0.59917 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 84.483 | 0 | 0
1449019 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516367799 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:16:35 | 21.02.2020 13:10:00 | 1.8903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6708 | 0 | 0
1449022 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_74364 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:18:27 | 21.02.2020 11:44:00 | 0.42583 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16.6074 | 0 | 0
1449028 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_259268 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:22:51 | 21.02.2020 11:44:00 | 0.3525 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 28.5525
1449029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_115548 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:24:10 | 21.02.2020 14:44:00 | 3.3306 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 69.9418 | 0 | 0
1449032 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_63023 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:29:47 | 21.02.2020 14:10:00 | 2.6703 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.0217
1449036 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580170775 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:33:27 | 21.02.2020 12:57:00 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3925
1449046 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_5134 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:45:33 | 21.02.2020 12:33:00 | 0.79083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79083
1449068 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_451473 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 12:15:52 | 21.02.2020 14:18:00 | 2.0356 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2134
1449069 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 12:17:02 | 21.02.2020 13:39:00 | 1.3661 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 153.0043 | 0 | 2.7322
1449070 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_439739 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 12:17:55 | 21.02.2020 13:32:00 | 1.2347 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 38.2763 | 0 | 8.643
1449073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516274195 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 12:25:26 | 21.02.2020 15:09:00 | 2.7261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4522 | 0 | 0
1449076 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3385 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 12:28:15 | 21.02.2020 13:43:00 | 1.2458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7375 | 0 | 0
1449083 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516108471 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 12:34:32 | 21.02.2020 14:21:00 | 1.7744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7744 | 0 | 0
1449084 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516273834 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 12:37:12 | 21.02.2020 14:13:00 | 1.5967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 0
1449087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_194495 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 12:41:45 | 21.02.2020 14:11:00 | 1.4875 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 193.375 | 0 | 0
1449091 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_43052 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 12:52:35 | 21.02.2020 14:08:00 | 1.2569 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 12.5694 | 0 | 5.0278
1449092 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_62103 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 12:52:36 | 21.02.2020 14:41:00 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8067
1449096 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_34168 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:00:37 | 21.02.2020 17:26:00 | 4.4231 | 0 | 0 | 2 | 421 | 0 | 0 | 8.8461 | 1862.1083
1449099 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279877 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:08:06 | 21.02.2020 14:22:00 | 1.2317 | 0 | 0 | 9 | 681 | 0 | 0 | 11.085 | 838.7673
1449101 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170260 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:12:35 | 21.02.2020 14:07:00 | 0.90694 | 4 | 274 | 28 | 1119 | 3.6278 | 248.5016 | 25.3943 | 1014.8659
1449103 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_385220 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:13:25 | 21.02.2020 14:34:00 | 1.3431 | 3 | 222 | 0 | 0 | 4.0292 | 298.1593 | 0 | 0
1449107 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_504 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:25:55 | 21.02.2020 14:23:00 | 0.95139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6597 | 0 | 0
1449114 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_21533 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 13:30:01 | 24.02.2020 15:27:01 | 1.95 | 0 | 105 | 16 | 541 | 0 | 204.75 | 31.2 | 1054.95
1449115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11967 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:00:30 | 24.02.2020 12:06:30 | 2.1 | 16 | 559 | 15 | 316 | 33.6 | 1173.9 | 31.5 | 663.6
1449117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4430 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 01:00:48 | 24.02.2020 01:44:48 | 0.73333 | 0 | 543 | 0 | 1 | 0 | 398.1982 | 0 | 0.73333
1449118 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516123286 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:41:55 | 21.02.2020 14:40:00 | 0.96806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8403 | 0 | 0
1449124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_130160 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:00:18 | 24.02.2020 17:32:18 | 8.5333 | 0 | 358 | 10 | 203 | 0 | 3054.9321 | 85.3333 | 1732.266
1449125 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131508 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:56:46 | 21.02.2020 16:43:00 | 2.7706 | 9 | 641 | 0 | 21 | 24.935 | 1775.929 | 0 | 58.1818
1449127 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_516224539 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:57:19 | 21.02.2020 14:53:00 | 0.92806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92806
1449128 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516298910 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:57:23 | 21.02.2020 14:15:00 | 0.29361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58722
1449135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516055045 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:27:58 | 21.02.2020 14:24:24 | 0.94056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.2273 | 0 | 0
1449141 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324638 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 18:30:34 | 23.02.2020 19:51:34 | 1.35 | 11 | 1854 | 51 | 26 | 14.85 | 2502.9 | 68.85 | 35.1
1449144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_68863 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:17:21 | 21.02.2020 14:40:00 | 0.3775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0
1449148 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392897 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:23:41 | 21.02.2020 15:15:00 | 0.85528 | 19 | 5159 | 23 | 290 | 16.2503 | 4412.3895 | 19.6714 | 248.0312
1449159 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362545 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:33:35 | 21.02.2020 17:12:00 | 2.6403 | 0 | 0 | 2 | 837 | 0 | 0 | 5.2806 | 2209.9144
1449173 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_235977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:47:09 | 21.02.2020 16:44:00 | 1.9475 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.7925
1449174 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_237661 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:48:51 | 21.02.2020 18:29:00 | 3.6692 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 110.0751
1449179 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_325176 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:06:25 | 21.02.2020 15:25:00 | 1.3097 | 0 | 0 | 9 | 849 | 0 | 0 | 11.7875 | 1111.9523
1449180 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77034 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:00:23 | 25.02.2020 15:31:23 | 5.5167 | 0 | 634 | 0 | 32 | 0 | 3497.5688 | 0 | 176.5334
1449184 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_39818 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:40:39 | 21.02.2020 18:21:00 | 3.6725 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 106.5025
1449196 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8608566 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 15:17:01 | 21.02.2020 16:59:00 | 1.6997 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3994
1449218 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_46472 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 15:27:06 | 21.02.2020 19:09:00 | 3.6983 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.4749 | 0 | 0
1449234 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317440 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 15:18:03 | 21.02.2020 16:37:00 | 1.3158 | 0 | 0 | 434 | 4003 | 0 | 0 | 571.0702 | 5267.2675
1449251 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351570 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 15:38:04 | 21.02.2020 16:43:00 | 1.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0822 | 0 | 0
1449266 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_62767 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 15:47:43 | 21.02.2020 19:53:00 | 4.0881 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3522 | 0 | 0
1449269 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 15:35:44 | 21.02.2020 18:31:00 | 2.9211 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 96.3966
1449271 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458870 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 15:48:01 | 21.02.2020 17:15:00 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 79.7346
1449290 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGHAT_245935 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:30:37 | 24.02.2020 15:21:37 | 4.85 | 0 | 157 | 1 | 17 | 0 | 761.45 | 4.85 | 82.45
1449294 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_83062 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 10:00:47 | 29.02.2020 15:18:47 | 5.3 | 3 | 985 | 441 | 3529 | 15.9 | 5220.5 | 2337.3 | 18703.7
1449297 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196158 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 10:00:08 | 28.02.2020 11:52:08 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9334
1449300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 16:17:02 | 21.02.2020 17:17:00 | 0.99944 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 638.6422 | 0 | 0
1449301 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56797 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 16:18:21 | 21.02.2020 18:11:00 | 1.8775 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 546.3525 | 0 | 0
1449310 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196170 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 16:26:08 | 21.02.2020 18:06:00 | 1.6644 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 372.8346
1449311 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_119256 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 11:00:39 | 29.02.2020 11:52:39 | 0.86667 | 0 | 1 | 65 | 89 | 0 | 0.86667 | 56.3336 | 77.1336
1449317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047349 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 16:31:41 | 21.02.2020 17:32:23 | 1.0117 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.2217 | 0 | 0
1449341 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGHAT_2623030 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 10:00:05 | 26.02.2020 11:04:05 | 1.0667 | 1 | 734 | 0 | 16 | 1.0667 | 782.9358 | 0 | 17.0667
1449384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57453 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:05:48 | 24.02.2020 10:05:48 | 1 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 165 | 0 | 1
1449385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57465 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:30:14 | 24.02.2020 11:22:14 | 0.86667 | 0 | 543 | 0 | 1 | 0 | 470.6018 | 0 | 0.86667
1449386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_272777 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 13:00:03 | 24.02.2020 14:59:03 | 1.9833 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 408.566 | 0 | 0
1449389 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_129454 , KONYA_OGMUSDIREK_15714 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:30:54 | 27.02.2020 12:37:54 | 2.1167 | 0 | 9 | 0 | 48 | 0 | 19.05 | 0 | 101.6002
1449391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580253620 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:51:57 | 21.02.2020 18:59:00 | 1.1175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 0 | 0
1449395 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19271 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:00:34 | 25.02.2020 14:50:34 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 183.6665
1449398 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516192221 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:12:16 | 21.02.2020 18:18:00 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0956
1449399 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_24578 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:11:56 | 21.02.2020 19:20:00 | 2.1344 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 990.3802 | 0 | 0
1449402 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516254690 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:13:27 | 21.02.2020 18:06:00 | 0.87583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87583
1449410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_194495 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:21:16 | 21.02.2020 19:11:00 | 1.8289 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 237.7557 | 0 | 0
1449413 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_449576 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:25:05 | 21.02.2020 18:13:00 | 0.79861 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1944
1449414 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_110862 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:25:22 | 21.02.2020 18:45:00 | 1.3272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3272
1449417 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_331008 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 02:00:05 | 24.02.2020 02:05:05 | 0.08333 | 5 | 4675 | 1 | 5830 | 0.41665 | 389.5677 | 0.08333 | 485.8139
1449423 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_151149 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:32:45 | 21.02.2020 18:14:00 | 0.6875 | 40 | 17100 | 22 | 13 | 27.5 | 11756.25 | 15.125 | 8.9375
1449427 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11366 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:00:51 | 24.02.2020 13:06:51 | 4.1 | 0 | 64 | 6 | 138 | 0 | 262.4 | 24.6 | 565.8
1449429 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516224328 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:45:35 | 21.02.2020 18:32:00 | 0.77361 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 77.361 | 0 | 0
1449431 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_86925 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:41:33 | 21.02.2020 18:31:00 | 0.82417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6483 | 0 | 0
1449432 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 15:35:14 | 20.02.2020 16:30:00 | 0.91278 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 16.43 | 8.215
1449435 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7487 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:48:32 | 21.02.2020 18:49:00 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 183.416
1449444 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44995 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:00:51 | 29.02.2020 09:32:51 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0.53333 | 0 | 42.6664
1449445 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_147256 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:45:22 | 24.02.2020 10:25:22 | 0.66667 | 2 | 14 | 0 | 140 | 1.3333 | 9.3334 | 0 | 93.3338
1449446 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50822 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:30:36 | 24.02.2020 11:11:36 | 0.68333 | 0 | 23 | 0 | 303 | 0 | 15.7166 | 0 | 207.049
1449447 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45084 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 11:30:55 | 24.02.2020 12:06:55 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.6
1449448 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_11444 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 13:30:25 | 24.02.2020 14:06:25 | 0.6 | 0 | 44 | 0 | 209 | 0 | 26.4 | 0 | 125.4
1449449 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_53867 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 14:15:07 | 24.02.2020 14:55:07 | 0.66667 | 0 | 40 | 0 | 230 | 0 | 26.6668 | 0 | 153.3341
1449455 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74400 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:00:18 | 24.02.2020 16:29:18 | 6.4833 | 5 | 2112 | 28 | 1586 | 32.4166 | 13692.793 | 181.5332 | 10282.5614
1449474 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_333510 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 18:01:42 | 21.02.2020 18:56:00 | 0.905 | 0 | 0 | 14 | 1557 | 0 | 0 | 12.67 | 1409.085
1449475 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11082 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 18:12:50 | 21.02.2020 19:20:00 | 1.1194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4778 | 0 | 0
1449479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91522 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 10:00:17 | 26.02.2020 13:47:17 | 3.7833 | 1 | 1163 | 26 | 422 | 3.7833 | 4400.0128 | 98.3666 | 1596.5653
1449480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90039 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:00:55 | 27.02.2020 13:29:55 | 3.4833 | 0 | 172 | 0 | 24 | 0 | 599.1328 | 0 | 83.5999
1449481 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97696 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 10:00:10 | 28.02.2020 11:16:10 | 1.2667 | 0 | 129 | 0 | 7 | 0 | 163.4004 | 0 | 8.8667
1449483 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68267 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 18:17:03 | 21.02.2020 19:42:00 | 1.4158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4158 | 0 | 0
1449489 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_21943 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 18:30:04 | 21.02.2020 20:29:00 | 1.9822 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 118.9332
1449497 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_346713 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 18:18:09 | 21.02.2020 19:14:00 | 0.93083 | 0 | 0 | 40 | 756 | 0 | 0 | 37.2332 | 703.7075
1449501 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60478 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 18:44:55 | 21.02.2020 20:08:00 | 1.3847 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.4625
1449507 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516297499 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 18:52:31 | 21.02.2020 20:27:26 | 1.5819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5819 | 0 | 0
1449513 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6562 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 18:59:38 | 21.02.2020 20:59:00 | 1.9894 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.8627 | 0 | 0
1449525 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29378 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 19:12:02 | 21.02.2020 20:38:00 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 75.9373
1449544 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_449576 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 19:36:47 | 21.02.2020 22:08:00 | 2.5203 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0811
1449547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_147704 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 19:03:08 | 21.02.2020 20:01:00 | 0.96444 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 158.1682 | 0 | 0
1449555 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_674375 , KONYA_OGMUSDIREK_27351 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 13:00:57 | 24.02.2020 19:02:57 | 6.0333 | 0 | 1 | 0 | 245 | 0 | 6.0333 | 0 | 1478.1659
1449556 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164391 , KONYA_AGDIREK_165399 , KONYA_AGDIREK_326791 , KONYA_OGMUSDIREK_26991 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:00:49 | 24.02.2020 11:45:49 | 2.75 | 0 | 356 | 0 | 33 | 0 | 979 | 0 | 90.75
1449557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_112541 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 20:05:51 | 21.02.2020 21:19:00 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.9451
1449567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_66565 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 20:36:58 | 21.02.2020 21:05:00 | 0.46722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46722 | 0 | 0
1449581 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516353770 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 21:26:11 | 21.02.2020 22:31:00 | 1.0803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0803 | 0 | 0
1449591 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516382309 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 22:08:45 | 21.02.2020 23:29:36 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3475
1449595 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516074263 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 22:48:04 | 21.02.2020 23:46:00 | 0.96556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96556 | 0 | 0
1449606 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54485 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 23:32:33 | 22.02.2020 00:53:00 | 1.3408 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 75.0865 | 0 | 0
1449609 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_362411 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 23:53:52 | 22.02.2020 00:57:35 | 1.0619 | 0 | 0 | 16 | 988 | 0 | 0 | 16.991 | 1049.1967
1449614 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 00:17:20 | 22.02.2020 01:32:00 | 1.2444 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 18.6666 | 7.4666
1449615 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_8150 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 00:20:32 | 22.02.2020 08:00:00 | 7.6578 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1799.5783 | 0 | 0
1449620 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_66565 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 01:04:41 | 22.02.2020 01:47:00 | 0.70528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70528 | 0 | 0
1449622 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361215 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 01:24:36 | 22.02.2020 03:32:00 | 2.1233 | 0 | 0 | 115 | 795 | 0 | 0 | 244.183 | 1688.0474
1449624 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516074263 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 01:35:40 | 22.02.2020 02:18:00 | 0.70556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70556 | 0 | 0
1449625 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327584 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 01:46:21 | 22.02.2020 02:52:00 | 1.0942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0942 | 0 | 0
1449629 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_291097 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 02:08:28 | 22.02.2020 03:59:00 | 1.8422 | 4 | 22 | 105 | 70 | 7.3689 | 40.5288 | 193.4331 | 128.9554
1449630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516052112 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 02:12:07 | 22.02.2020 02:59:00 | 0.78139 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.1581 | 0 | 0
1449631 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_262894 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 02:27:59 | 22.02.2020 04:45:00 | 2.2836 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 1657.9009 | 0 | 0
1449633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11625 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 02:33:08 | 22.02.2020 03:02:00 | 0.48111 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1411 | 0 | 0
1449684 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_323538 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 05:03:48 | 22.02.2020 11:13:00 | 6.1533 | 0 | 0 | 15 | 98 | 0 | 0 | 92.2999 | 603.0263
1449686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_59302 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 05:41:20 | 22.02.2020 07:05:00 | 1.3944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7889 | 0 | 0
1449694 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_154973 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 07:17:55 | 22.02.2020 08:59:00 | 1.6847 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4778 | 0 | 0
1449696 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 07:18:39 | 22.02.2020 08:05:00 | 0.7725 | 14 | 4474 | 0 | 52 | 10.815 | 3456.165 | 0 | 40.17
1449698 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 07:34:02 | 22.02.2020 08:54:00 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.3145
1449699 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_70493 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 07:41:33 | 22.02.2020 10:23:00 | 2.6908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6908
1449701 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158384 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 07:46:49 | 22.02.2020 08:27:00 | 0.66972 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 353.6122 | 0 | 0
1449710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516125428 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 07:57:42 | 22.02.2020 10:30:00 | 2.5383 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 0 | 0
1449711 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322328 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 08:10:58 | 22.02.2020 09:23:00 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2006
1449713 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_291097 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 08:15:22 | 22.02.2020 10:37:00 | 2.3606 | 4 | 22 | 105 | 70 | 9.4422 | 51.9323 | 247.8588 | 165.2392
1449716 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312949 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 08:06:07 | 22.02.2020 09:12:00 | 1.0981 | 0 | 0 | 8 | 371 | 0 | 0 | 8.7845 | 407.3803
1449717 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3750 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 08:28:19 | 22.02.2020 09:28:00 | 0.99472 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 67.641
1449718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341320 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 08:30:36 | 22.02.2020 09:22:00 | 0.85667 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 3105.4288 | 0 | 0
1449722 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131503 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 08:43:48 | 22.02.2020 09:19:00 | 0.58667 | 2 | 34 | 0 | 0 | 1.1733 | 19.9468 | 0 | 0
1449724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516122073 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 08:32:40 | 22.02.2020 10:13:00 | 1.6722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6722 | 0 | 0
1449727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_339617 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 08:48:22 | 22.02.2020 10:07:00 | 1.3106 | 2 | 102 | 1 | 16 | 2.6211 | 133.6771 | 1.3106 | 20.969
1449731 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_330282 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 08:57:56 | 22.02.2020 09:16:00 | 0.30111 | 17 | 3949 | 52 | 1176 | 5.1189 | 1189.0834 | 15.6577 | 354.1054
1449748 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1930 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:30:14 | 26.02.2020 13:43:14 | 4.2167 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 586.1171 | 0 | 4.2167
1449753 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_114740 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 09:17:09 | 22.02.2020 11:03:00 | 1.7642 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5283
1449755 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_64226 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 09:21:10 | 22.02.2020 11:44:00 | 2.3806 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 128.5502
1449757 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462206 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 09:20:28 | 22.02.2020 11:18:00 | 1.9589 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 84.2323
1449765 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516329589 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 09:28:36 | 22.02.2020 14:19:00 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.84
1449768 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516360663 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 09:34:05 | 22.02.2020 10:22:00 | 0.79861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5972 | 0 | 0
1449771 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_152807 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 09:37:47 | 22.02.2020 11:17:00 | 1.6536 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 38.033 | 69.4516
1449782 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_171883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 09:49:13 | 22.02.2020 10:14:00 | 0.41306 | 20 | 889 | 1255 | 2481 | 8.2612 | 367.2103 | 518.3903 | 1024.8019
1449785 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93558 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:30:10 | 25.02.2020 12:48:10 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 234.6
1449786 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 14:30:59 | 25.02.2020 15:35:59 | 1.0833 | 0 | 347 | 0 | 1 | 0 | 375.9155 | 0 | 1.0833
1449791 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_259382 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 10:10:05 | 22.02.2020 10:37:00 | 0.44861 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.7291 | 0 | 0
1449796 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_63941 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 10:10:59 | 22.02.2020 12:13:00 | 2.0336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0336 | 0 | 0
1449799 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_75385 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 10:15:03 | 22.02.2020 12:39:00 | 2.3992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3992
1449821 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516235810 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 10:46:17 | 22.02.2020 11:27:00 | 0.67861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67861 | 0 | 0
1449823 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270606 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 10:49:14 | 22.02.2020 13:12:00 | 2.3794 | 0 | 0 | 10 | 479 | 0 | 0 | 23.7944 | 1139.7518
1449824 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249266 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 10:49:31 | 22.02.2020 13:19:00 | 2.4914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4914
1449826 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_14037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 10:50:03 | 22.02.2020 12:58:00 | 2.1325 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.06 | 0 | 0
1449841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516096372 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:00:24 | 22.02.2020 11:44:00 | 0.72667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4533 | 0 | 0
1449843 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGAGTRF_171279 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 15:30:54 | 24.02.2020 15:56:54 | 0.43333 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 69.7661 | 0 | 0.43333
1449848 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_330282 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:05:02 | 22.02.2020 11:47:00 | 0.69944 | 17 | 3949 | 52 | 1176 | 11.8905 | 2762.0886 | 36.3709 | 822.5414
1449858 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_10630 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:20:56 | 22.02.2020 12:54:00 | 1.5511 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 63.5955
1449862 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_13441 , NEVSEHIR_AGDIREK_52598 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:00:22 | 25.02.2020 11:55:22 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 1.9167 | 0 | 268.3338
1449868 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_346713 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:34:31 | 22.02.2020 14:57:00 | 3.3747 | 0 | 0 | 40 | 756 | 0 | 0 | 134.9888 | 2551.2883
1449886 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16223 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:51:47 | 22.02.2020 12:49:00 | 0.95361 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42.9124 | 0 | 0
1449889 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_114740 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:55:21 | 22.02.2020 13:06:00 | 1.1775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.355
1449894 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_145334 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:58:00 | 22.02.2020 12:51:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333
1449897 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3847 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:58:01 | 22.02.2020 12:40:00 | 0.69972 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 421.9312 | 0 | 0
1449900 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2725 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:00:34 | 22.02.2020 14:04:00 | 2.0572 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4578
1449906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_44205 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:02:14 | 22.02.2020 12:37:00 | 0.57944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57944 | 0 | 0
1449918 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_463116 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:18:25 | 22.02.2020 14:02:00 | 1.7264 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3.4528 | 0 | 18.9903
1449922 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_360858 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 10:21:47 | 22.02.2020 12:47:00 | 2.4203 | 0 | 0 | 258 | 321 | 0 | 0 | 624.4322 | 776.9099
1449928 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_356919 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:10:53 | 25.02.2020 15:09:53 | 4.9833 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 39.8666 | 4.9833
1449934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_47633 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:37:02 | 22.02.2020 14:02:00 | 1.4161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4161
1449939 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_16925 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:58:15 | 22.02.2020 16:45:00 | 4.7792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5583 | 0 | 0
1449942 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_162873 , KONYA_AGDIREK_164391 , KONYA_AGDIREK_165399 , KONYA_AGDIREK_170882 , KONYA_OGMUSDIREK_26191 , KONYA_OGMUSDIREK_26991 , KONYA_OGMUSDIREK_27546 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:00:44 | 25.02.2020 14:47:44 | 5.7833 | 0 | 373 | 0 | 688 | 0 | 2157.1821 | 0 | 3978.931
1449947 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_114901 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:57:11 | 22.02.2020 14:13:00 | 1.2636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5272
1449954 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516170270 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:04:48 | 22.02.2020 13:38:00 | 0.55333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0
1449961 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_157085 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:00:00 | 26.02.2020 13:04:00 | 4.0667 | 0 | 1 | 0 | 284 | 0 | 4.0667 | 0 | 1154.9343
1449962 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327581 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:13:20 | 22.02.2020 14:23:00 | 1.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 | 0
1449968 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580188676 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:22:11 | 22.02.2020 14:43:00 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3469
1449971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51000 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:45:42 | 22.02.2020 14:52:00 | 2.105 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 67.36 | 0 | 0
1449972 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26400 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 14:00:46 | 26.02.2020 18:24:46 | 4.4 | 0 | 10 | 0 | 656 | 0 | 44 | 0 | 2886.4
1449973 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28782 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:00:00 | 27.02.2020 11:10:00 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 2.1667 | 0 | 125.6669
1449974 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26177 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 11:21:37 | 27.02.2020 11:54:37 | 0.55 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 37.4 | 0 | 2.2
1449975 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGAGTRF_52586 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 13:00:51 | 27.02.2020 17:50:51 | 4.8333 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 48.3333 | 0 | 9.6667
1449976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362731 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:33:47 | 22.02.2020 14:54:00 | 1.3369 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1.3369 | 1.3369 | 6.6847 | 8.0216
1449977 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_346294 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:37:12 | 22.02.2020 15:16:00 | 1.6467 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 110.3269 | 0 | 0
1449989 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327445 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:48:56 | 22.02.2020 18:29:00 | 4.6678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3356
1449995 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516329020 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:00:40 | 22.02.2020 16:32:00 | 2.5222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5222
1449999 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_58972 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:00:46 | 25.02.2020 09:30:46 | 0.5 | 1 | 1353 | 86 | 1967 | 0.5 | 676.5 | 43 | 983.5
1450003 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_39255 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:18:44 | 22.02.2020 15:36:00 | 1.2878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2878 | 0 | 0
1450009 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_69115 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:28:54 | 22.02.2020 15:10:00 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37
1450016 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516291279 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:50:50 | 22.02.2020 15:54:00 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0528
1450017 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414335 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:51:09 | 22.02.2020 17:31:00 | 2.6642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6642
1450021 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_73825 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:57:05 | 22.02.2020 15:39:00 | 0.69861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3972 | 0 | 0
1450031 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17196 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 15:11:36 | 22.02.2020 17:08:00 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 129.98
1450035 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_7118 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 15:16:08 | 22.02.2020 15:53:00 | 0.61444 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 57.7574 | 0 | 0
1450043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_36626 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 15:27:28 | 22.02.2020 16:23:00 | 0.92556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92556
1450045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11503 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 15:34:08 | 22.02.2020 18:20:00 | 2.7644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7644 | 0 | 0
1450051 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_49322 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 15:48:50 | 22.02.2020 17:06:00 | 1.2861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1444 | 0 | 0
1450053 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327581 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 15:51:10 | 22.02.2020 19:12:00 | 3.3472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 0 | 0
1450054 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516053985 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 15:52:12 | 22.02.2020 16:37:00 | 0.74667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4933
1450057 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_86056 , KONYA_TRAFOBINATIP_91178 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:00:11 | 25.02.2020 15:12:11 | 6.2 | 0 | 348 | 0 | 267 | 0 | 2157.6 | 0 | 1655.4
1450062 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516324173 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 16:01:49 | 22.02.2020 17:26:00 | 1.4031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4031 | 0 | 0
1450063 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_3456 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 16:00:23 | 22.02.2020 17:54:00 | 1.8936 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 1.8936 | 160.9569
1450069 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_224227 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 16:08:08 | 22.02.2020 17:25:00 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8111
1450088 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_75040 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 16:49:47 | 22.02.2020 17:31:00 | 0.68694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 0 | 0
1450089 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_23419 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 16:51:04 | 22.02.2020 17:42:00 | 0.84889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6978 | 0 | 0
1450091 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_219173 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 16:53:06 | 22.02.2020 17:19:00 | 0.43167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.7701
1450093 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_15244 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 16:56:12 | 22.02.2020 18:27:00 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.16
1450104 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516119829 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.02.2020 17:03:29 | 22.02.2020 17:34:00 | 0.50861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0517 | 0 | 0
1450122 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_82860 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 17:37:33 | 22.02.2020 18:50:00 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2075
1450135 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516223846 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 17:50:16 | 22.02.2020 20:12:00 | 2.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3622 | 0 | 0
1450138 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516446048 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 18:01:44 | 22.02.2020 19:38:00 | 1.6044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6044
1450143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2020 18:05:28 | 22.02.2020 20:44:00 | 2.6422 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 248.3687
1450147 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_51932 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 18:04:47 | 22.02.2020 21:41:00 | 3.6036 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.8289 | 0 | 0
1450148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_79819 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 18:18:19 | 22.02.2020 19:03:00 | 0.74472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4894 | 0 | 0
1450150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77569 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 18:20:50 | 22.02.2020 20:49:00 | 2.4694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4694 | 0 | 0
1450161 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_55602 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 18:35:24 | 22.02.2020 19:47:00 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1933
1450162 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_350709 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 17:37:37 | 22.02.2020 19:22:00 | 1.7397 | 2 | 1 | 5 | 203 | 3.4794 | 1.7397 | 8.6986 | 353.1632
1450163 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195217 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:57:12 | 22.02.2020 18:52:00 | 5.9133 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1164.926
1450165 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80004 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 18:46:15 | 22.02.2020 19:16:00 | 0.49583 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 197.3403 | 0 | 0
1450173 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516082039 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 19:14:20 | 22.02.2020 20:25:00 | 1.1778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
1450185 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4430 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 19:39:45 | 22.02.2020 20:05:00 | 0.42083 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 228.9315 | 0 | 0
1450205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516167674 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 20:21:03 | 22.02.2020 21:14:00 | 0.8825 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.415 | 0 | 0
1450210 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_75711 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 20:37:07 | 22.02.2020 22:05:00 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.618
1450221 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_480989 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 21:12:57 | 22.02.2020 22:46:00 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6525
1450222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516117517 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 21:22:56 | 22.02.2020 22:38:00 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2511
1450227 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4155 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2020 21:58:55 | 22.02.2020 22:23:00 | 0.40139 | 0 | 265 | 0 | 1 | 0 | 106.3684 | 0 | 0.40139
1450231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_23224 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 22:22:29 | 22.02.2020 22:59:00 | 0.60861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2172
1450232 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_283293 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 22:20:14 | 22.02.2020 23:15:00 | 0.91278 | 3 | 646 | 11 | 0 | 2.7383 | 589.6559 | 10.0406 | 0
1450233 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34877 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 22:24:40 | 22.02.2020 23:50:02 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.8784
1450241 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60786 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 00:03:14 | 23.02.2020 01:16:00 | 1.2128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2767
1450248 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379108 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:50:42 | 23.02.2020 03:46:00 | 1.9217 | 0 | 0 | 22 | 186 | 0 | 0 | 42.2767 | 357.4306
1450253 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_144739 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 03:28:47 | 23.02.2020 04:32:00 | 1.0536 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 392.9965 | 0 | 0
1450254 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_347389 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 03:29:46 | 23.02.2020 06:45:00 | 3.2539 | 0 | 0 | 2 | 434 | 0 | 0 | 6.5078 | 1412.1883
1450299 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340412 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 04:32:25 | 23.02.2020 06:08:00 | 1.5931 | 0 | 0 | 1 | 1215 | 0 | 0 | 1.5931 | 1935.5679
1450300 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60075 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 05:22:48 | 23.02.2020 08:32:00 | 3.1533 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 151.3598
1450301 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_95903 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 05:23:43 | 23.02.2020 11:16:00 | 5.8714 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 921.8082
1450304 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362601 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 05:56:10 | 23.02.2020 09:02:00 | 3.0972 | 0 | 0 | 22 | 2470 | 0 | 0 | 68.1388 | 7650.1334
1450310 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_324825 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 07:32:14 | 23.02.2020 10:05:00 | 2.5461 | 2 | 2361 | 0 | 5 | 5.0922 | 6011.3657 | 0 | 12.7305
1450312 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516113633 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 07:22:57 | 23.02.2020 09:28:00 | 2.0842 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.8417 | 0 | 0
1450315 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_378860 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 07:56:04 | 23.02.2020 09:19:00 | 1.3822 | 1 | 1526 | 218 | 420 | 1.3822 | 2109.2677 | 301.324 | 580.5324
1450319 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_339617 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 08:10:04 | 23.02.2020 09:01:00 | 0.84889 | 2 | 102 | 1 | 16 | 1.6978 | 86.5868 | 0.84889 | 13.5822
1450323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 08:32:21 | 23.02.2020 10:19:00 | 1.7775 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 1135.8225 | 0 | 0
1450331 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 08:49:04 | 23.02.2020 09:27:00 | 0.63222 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26.5532
1450333 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35204 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 08:54:59 | 23.02.2020 15:44:00 | 6.8169 | 0 | 0 | 2 | 434 | 0 | 0 | 13.6339 | 2958.552
1450335 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_376866 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 08:57:11 | 23.02.2020 09:56:00 | 0.98028 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 46.0732 | 0
1450337 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_31783 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 08:59:11 | 23.02.2020 10:24:00 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 57.958
1450338 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_332481 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 09:00:13 | 23.02.2020 09:59:00 | 0.97972 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 62.7021
1450342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_49989 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 09:12:00 | 23.02.2020 10:46:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667
1450346 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_69649 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 09:08:07 | 23.02.2020 10:00:00 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.7533
1450350 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_17236 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 09:26:35 | 23.02.2020 11:09:00 | 1.7069 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 69.9845
1450352 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7256 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 09:32:47 | 23.02.2020 10:39:00 | 1.1036 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 261.5556 | 0 | 1.1036
1450355 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_96192 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 09:36:45 | 23.02.2020 10:44:00 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1208
1450360 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4840 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 09:55:45 | 23.02.2020 10:56:00 | 1.0042 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0292 | 0 | 0
1450363 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_34806 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 09:58:16 | 23.02.2020 11:23:00 | 1.4122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4122
1450367 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11298 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 10:03:20 | 23.02.2020 12:31:00 | 2.4611 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 241.1888
1450374 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_214841 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 10:17:12 | 23.02.2020 11:15:00 | 0.96333 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 95.3697
1450379 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGPANOBOX_4056 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 10:25:27 | 23.02.2020 15:00:00 | 4.5758 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 709.2536 | 0 | 0
1450381 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8610990 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 10:26:04 | 23.02.2020 11:42:00 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2656
1450387 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_235977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 10:35:19 | 23.02.2020 11:38:00 | 1.0447 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.0286
1450393 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_151344 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 10:42:52 | 23.02.2020 12:48:00 | 2.0856 | 2 | 729 | 0 | 0 | 4.1711 | 1520.3732 | 0 | 0
1450396 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6552 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 10:45:02 | 23.02.2020 12:04:00 | 1.3161 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 57.9088 | 0 | 0
1450399 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_32264 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 10:58:16 | 23.02.2020 11:52:00 | 0.89556 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.7467
1450400 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1777 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 11:00:15 | 23.02.2020 12:40:00 | 1.6625 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 359.1
1450404 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29383 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 11:05:36 | 23.02.2020 11:21:00 | 0.25667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25667
1450410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1522 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:12:00 | 26.02.2020 10:24:00 | 1.2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
1450411 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36056 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 11:14:20 | 23.02.2020 12:04:00 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 38.0779
1450415 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_42464 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 11:28:59 | 23.02.2020 13:13:00 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7336
1450416 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_6439 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 11:32:31 | 23.02.2020 13:24:00 | 1.8581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8581 | 0 | 0
1450420 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_7850 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 11:38:00 | 23.02.2020 12:23:00 | 0.75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
1450427 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194962 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 11:53:04 | 23.02.2020 17:51:00 | 5.9656 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 17.8967 | 0 | 83.5178
1450428 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14173 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 11:55:30 | 23.02.2020 12:43:00 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 72.8336
1450429 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_58906 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 11:56:08 | 23.02.2020 12:44:00 | 0.79778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79778
1450432 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4841 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 11:18:55 | 23.02.2020 12:41:00 | 1.3681 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5764 | 0 | 0
1450433 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_131717 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 11:58:11 | 23.02.2020 14:53:00 | 2.9136 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 139.8533
1450437 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_296659 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 11:56:45 | 23.02.2020 12:50:00 | 0.8875 | 0 | 0 | 390 | 596 | 0 | 0 | 346.125 | 528.95
1450444 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516109999 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 12:15:00 | 23.02.2020 14:51:00 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6
1450446 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327443 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 12:21:41 | 23.02.2020 14:42:00 | 2.3386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3386
1450449 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580229196 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 12:30:43 | 23.02.2020 13:46:00 | 1.2547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2547
1450454 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_66363 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 12:48:24 | 23.02.2020 15:05:00 | 2.2767 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 157.0902
1450455 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_32904 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 12:49:13 | 23.02.2020 13:22:00 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54639
1450457 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149188 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 13:04:30 | 23.02.2020 16:57:00 | 3.875 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 488.25
1450459 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580298206 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 12:59:34 | 23.02.2020 14:08:00 | 1.1406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1406 | 0 | 0
1450461 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_31783 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 13:01:29 | 23.02.2020 15:26:00 | 2.4086 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 98.753
1450464 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_19364 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 13:05:30 | 23.02.2020 14:07:00 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.525
1450466 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_208721 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 13:09:20 | 23.02.2020 17:33:00 | 4.3944 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 443.8384
1450475 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275983 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 13:25:45 | 23.02.2020 17:19:00 | 3.8875 | 0 | 0 | 49 | 11 | 0 | 0 | 190.4875 | 42.7625
1450482 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_14559 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 13:39:21 | 23.02.2020 15:51:00 | 2.1942 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 105.3202
1450491 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_507529 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 12:10:07 | 23.02.2020 18:49:00 | 6.6481 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 571.7332 | 0 | 0
1450493 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_465429 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 14:03:45 | 23.02.2020 15:20:00 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8125
1450496 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_12900 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 14:26:24 | 23.02.2020 14:56:00 | 0.49333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0
1450502 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329020 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 14:37:01 | 23.02.2020 15:35:00 | 0.96639 | 0 | 0 | 8 | 263 | 0 | 0 | 7.7311 | 254.1606
1450507 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_227279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 14:46:50 | 23.02.2020 17:23:00 | 2.6028 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2195
1450513 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516079073 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 15:03:23 | 23.02.2020 16:54:00 | 1.8436 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.2797 | 0 | 0
1450518 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_99438 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 13:08:19 | 23.02.2020 15:32:00 | 2.3947 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.4997
1450519 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_2163 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 15:18:19 | 23.02.2020 17:16:00 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 1002.2703
1450527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516100211 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 15:30:20 | 23.02.2020 17:13:00 | 1.7111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7111 | 0 | 0
1450534 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_66345 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 15:42:39 | 23.02.2020 16:28:00 | 0.75583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2675
1450541 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338807 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 15:39:44 | 23.02.2020 16:35:41 | 0.9325 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 127.7525
1450542 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60478 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 15:58:21 | 23.02.2020 18:22:00 | 2.3942 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.5475
1450543 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580319131 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:02:39 | 23.02.2020 18:08:00 | 2.0892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0892
1450548 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10551 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:08:18 | 23.02.2020 17:17:00 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.06
1450560 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516330278 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:20:23 | 23.02.2020 18:21:00 | 2.0103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0103
1450561 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_428954 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 15:28:58 | 23.02.2020 18:40:00 | 3.1839 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 493.5029 | 0 | 0
1450562 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580273174 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:21:27 | 23.02.2020 18:17:00 | 1.9258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9258 | 0 | 0
1450564 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092211 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:29:04 | 23.02.2020 18:05:00 | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5989
1450565 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_73911 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:34:40 | 23.02.2020 17:18:00 | 0.72222 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 71.4998 | 0 | 0
1450581 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17639 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:51:10 | 23.02.2020 17:51:00 | 0.99722 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.9694
1450596 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_228910 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 17:15:09 | 23.02.2020 17:59:00 | 0.73083 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.1549
1450605 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_281345 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 17:29:44 | 23.02.2020 18:43:00 | 1.2211 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 571.4795 | 0 | 0
1450606 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_80614 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 17:30:25 | 23.02.2020 20:55:00 | 3.4097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8194 | 0 | 0
1450618 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516082039 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:12:06 | 23.02.2020 18:47:00 | 2.5817 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.235 | 0 | 0
1450619 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_141529 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 17:37:30 | 23.02.2020 18:15:00 | 0.625 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 79.375 | 0 | 0
1450623 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_1314 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 17:58:22 | 23.02.2020 18:29:47 | 0.52361 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 87.9665
1450625 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_329833 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 18:00:14 | 23.02.2020 19:45:00 | 1.7461 | 0 | 0 | 63 | 1076 | 0 | 0 | 110.0049 | 1878.8144
1450629 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_76523 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 17:13:16 | 23.02.2020 19:00:00 | 1.7789 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60.4823
1450634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318300 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 18:13:52 | 23.02.2020 18:46:12 | 0.53889 | 0 | 0 | 22 | 747 | 0 | 0 | 11.8556 | 402.5508
1450642 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516288495 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 18:19:24 | 23.02.2020 19:12:00 | 0.87667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87667
1450644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516218536 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 18:21:40 | 23.02.2020 19:58:00 | 1.6056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6056
1450666 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13081 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 17:56:44 | 23.02.2020 19:53:00 | 1.9378 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 164.7113 | 0 | 0
1450670 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73773 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 19:29:26 | 23.02.2020 21:11:00 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6928
1450672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80004 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 19:33:55 | 23.02.2020 19:58:00 | 0.40139 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 159.7532 | 0 | 0
1450673 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516285867 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 19:36:46 | 23.02.2020 20:40:00 | 1.0539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 | 0 | 0
1450686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_68962 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 20:49:20 | 23.02.2020 21:34:00 | 0.74444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
1450690 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3959 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 21:07:28 | 23.02.2020 22:08:00 | 1.0089 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0711 | 0 | 0
1450694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516190002 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 21:42:16 | 23.02.2020 22:47:00 | 1.0789 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4733 | 0 | 0
1450700 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327584 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 22:51:00 | 23.02.2020 23:13:00 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
1450702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328479 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 23:01:37 | 24.02.2020 03:23:00 | 4.3564 | 11 | 2339 | 0 | 0 | 47.9203 | 10189.5962 | 0 | 0
1450704 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_144712 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 23:15:56 | 24.02.2020 00:01:00 | 0.75111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5022 | 0 | 0
1450706 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312838 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 23:20:59 | 24.02.2020 00:10:00 | 0.81694 | 0 | 0 | 20 | 321 | 0 | 0 | 16.3388 | 262.2377
1450713 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_105559 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 00:03:29 | 24.02.2020 00:36:00 | 0.54194 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.884 | 0 | 0
1450719 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_261131 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 01:10:57 | 24.02.2020 02:34:00 | 1.3842 | 0 | 0 | 799 | 5083 | 0 | 0 | 1105.9518 | 7035.7361
1450766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_3794 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 06:57:53 | 24.02.2020 12:16:00 | 5.3019 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 174.964 | 0 | 0
1450769 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516158511 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 07:23:09 | 24.02.2020 07:48:06 | 0.41583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41583 | 0 | 0
1450771 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344382 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 07:28:30 | 24.02.2020 08:24:00 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.25
1450774 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_395510 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 07:40:12 | 24.02.2020 10:59:00 | 3.3133 | 10 | 2899 | 11 | 135 | 33.1333 | 9605.3437 | 36.4466 | 447.2996
1450784 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 08:24:17 | 24.02.2020 09:21:00 | 0.94528 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 14.1792 | 5.6717
1450796 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516200288 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 08:37:01 | 24.02.2020 09:59:00 | 1.3664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3664
1450798 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6727 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 08:40:27 | 24.02.2020 09:26:00 | 0.75917 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 249.0078 | 0 | 0
1450803 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_5655 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 08:43:25 | 24.02.2020 09:54:00 | 1.1764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3528 | 0 | 0
1450814 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516185578 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:08:05 | 24.02.2020 10:40:00 | 1.5319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5958 | 0 | 0
1450815 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_92776 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:08:40 | 24.02.2020 10:24:00 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5111
1450818 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43083 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:00:56 | 27.02.2020 13:28:56 | 3.4667 | 0 | 137 | 0 | 5 | 0 | 474.9338 | 0 | 17.3333
1450821 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580165085 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:21:15 | 24.02.2020 11:22:00 | 2.0125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0375 | 0 | 0
1450822 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGHAT_2049037 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:01:22 | 27.02.2020 13:09:22 | 3.1333 | 0 | 0 | 1 | 218 | 0 | 0 | 3.1333 | 683.0659
1450832 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10749 , KIRSEHIR_ENHDIREK_10750 , KIRSEHIR_ENHDIREK_10751 , KIRSEHIR_ENHDIREK_10752 , KIRSEHIR_ENHDIREK_10753 , KIRSEHIR_ENHDIREK_10763 , KIRSEHIR_ENHDIREK_10764 , KIRSEHIR_ENHDIREK_12044 , KIRSEHIR_ENHDIREK_12693 , KIRSEHIR_ENHDIREK_27637 , KIRSEHIR_ENHDIREK_9582 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:00:32 | 27.02.2020 11:30:32 | 1.5 | 0 | 315 | 0 | 522 | 0 | 472.5 | 0 | 783
1450838 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326262 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:33:51 | 24.02.2020 13:50:00 | 4.2692 | 0 | 0 | 4 | 1358 | 0 | 0 | 17.0767 | 5797.5329
1450844 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580211434 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:36:07 | 24.02.2020 09:47:00 | 0.18139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.36278 | 0 | 0
1450848 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_262143 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 10:00:11 | 29.02.2020 19:49:11 | 9.8167 | 0 | 826 | 0 | 1 | 0 | 8108.5694 | 0 | 9.8167
1450856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_74072 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:44:39 | 24.02.2020 12:03:00 | 2.3058 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1408 | 0 | 0
1450868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516073177 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:58:55 | 24.02.2020 10:51:00 | 0.86806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6042 | 0 | 0
1450870 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80605 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:58:56 | 24.02.2020 10:08:00 | 0.15111 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 22.9687
1450875 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91365 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:00:41 | 28.02.2020 13:58:41 | 4.9667 | 1 | 1 | 29 | 2 | 4.9667 | 4.9667 | 144.0334 | 9.9333
1450877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91365 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 15:00:31 | 26.02.2020 16:47:31 | 1.7833 | 1 | 1 | 29 | 2 | 1.7833 | 1.7833 | 51.7166 | 3.5667
1450878 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580312778 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 10:06:23 | 24.02.2020 11:34:00 | 1.4603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4603
1450886 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 10:32:40 | 24.02.2020 14:14:00 | 3.6889 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 3098.6676 | 0 | 0
1450888 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_167310 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 10:33:33 | 24.02.2020 11:09:00 | 0.59083 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 33.0865
1450901 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_355223 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 10:56:11 | 24.02.2020 11:34:00 | 0.63028 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 39.0774
1450911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516210880 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:58:30 | 24.02.2020 11:32:35 | 1.5681 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8403 | 0 | 0
1450931 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_71719 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 11:08:24 | 24.02.2020 11:50:00 | 0.69333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3867 | 0 | 0
1450934 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 11:03:37 | 24.02.2020 18:32:00 | 7.4731 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1315.2586
1450941 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_155926 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:00:10 | 27.02.2020 11:14:10 | 1.2333 | 0 | 115 | 0 | 3 | 0 | 141.833 | 0 | 3.7
1450951 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414300 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 11:36:45 | 24.02.2020 13:33:00 | 1.9375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9375
1450975 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428355 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 12:03:26 | 24.02.2020 12:56:00 | 0.87611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87611 | 0 | 0
1450987 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_164830 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 12:22:18 | 24.02.2020 12:39:00 | 0.27833 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 7.7932 | 4.1749
1450990 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193670 , NIGDE_OGMUSDIREK_193712 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:00:33 | 27.02.2020 15:57:33 | 6.95 | 0 | 9 | 0 | 480 | 0 | 62.55 | 0 | 3336
1451005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_41076 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 12:36:09 | 24.02.2020 13:03:00 | 0.4475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4475 | 0 | 0
1451006 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70370 , KONYA_ENHDIREK_70371 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 11:30:34 | 27.02.2020 12:28:34 | 0.96667 | 0 | 9 | 49 | 2131 | 0 | 8.7 | 47.3668 | 2059.9738
1451007 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_394461 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:00:51 | 27.02.2020 10:43:51 | 0.71667 | 3 | 0 | 197 | 477 | 2.15 | 0 | 141.184 | 341.8516
1451009 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516158511 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 12:39:28 | 24.02.2020 18:37:00 | 5.9589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9589 | 0 | 0
1451018 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48223 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 12:52:19 | 24.02.2020 16:49:00 | 3.9447 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 165.6782 | 0 | 0
1451022 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580298277 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 12:56:37 | 24.02.2020 13:49:00 | 0.87306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87306
1451024 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7475 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 12:23:45 | 24.02.2020 14:19:00 | 1.9208 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 128.6956
1451031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516231319 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:09:12 | 24.02.2020 14:42:00 | 1.5467 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
1451035 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_305054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 12:32:11 | 24.02.2020 15:00:00 | 2.4636 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 450.8406 | 0 | 0
1451041 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516209571 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:20:19 | 24.02.2020 17:44:00 | 4.3947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3947 | 0 | 0
1451050 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_448419 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:35:13 | 24.02.2020 17:29:00 | 3.8964 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 319.504
1451051 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580261121 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:35:37 | 24.02.2020 14:39:00 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0564
1451060 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_73464 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:49:17 | 24.02.2020 15:00:00 | 1.1786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3572 | 0 | 0
1451061 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345902 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:45:41 | 24.02.2020 14:25:00 | 0.65528 | 13 | 1703 | 60 | 683 | 8.5186 | 1115.9418 | 39.3168 | 447.5562
1451069 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_54781 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 11:00:39 | 27.02.2020 12:30:39 | 1.5 | 0 | 231 | 0 | 1 | 0 | 346.5 | 0 | 1.5
1451079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_24836 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 14:12:15 | 24.02.2020 14:47:00 | 0.57917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57917 | 0 | 0
1451081 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_24768 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 14:14:08 | 24.02.2020 15:23:00 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4433
1451090 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6968 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 14:25:59 | 24.02.2020 16:24:00 | 1.9669 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 106.2148
1451093 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_TRAFOBINATIP_261253 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 14:29:06 | 24.02.2020 15:31:00 | 1.0317 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 294.026 | 0 | 0
1451094 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186746 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 14:21:30 | 24.02.2020 15:22:00 | 1.0083 | 0 | 0 | 115 | 205 | 0 | 0 | 115.9579 | 206.7077
1451100 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414300 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 14:32:50 | 24.02.2020 17:57:00 | 3.4028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4028
1451107 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 14:41:21 | 24.02.2020 17:04:00 | 2.3775 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 126.0075
1451130 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_283398 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 15:19:54 | 24.02.2020 17:28:45 | 2.1475 | 4 | 1265 | 0 | 5 | 8.59 | 2716.5875 | 0 | 10.7375
1451133 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:00:42 | 27.02.2020 15:00:42 | 5 | 19 | 0 | 115 | 1 | 95 | 0 | 575 | 5
1451134 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516344803 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 15:25:29 | 24.02.2020 16:56:00 | 1.5086 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0344 | 0 | 0
1451141 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6864 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 15:30:49 | 27.02.2020 17:31:49 | 2.0167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 88.7335 | 0 | 0
1451155 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7987 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 15:47:34 | 24.02.2020 17:06:00 | 1.3072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3072 | 0 | 0
1451158 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338807 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 15:49:12 | 24.02.2020 17:05:25 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 174.0284
1451163 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262552 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 16:06:59 | 24.02.2020 18:03:00 | 1.9336 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 131.4855 | 0 | 0
1451183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_21250 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 16:21:25 | 24.02.2020 17:16:00 | 0.90972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6389 | 0 | 0
1451184 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_53725 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 15:48:52 | 24.02.2020 17:06:00 | 1.2856 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 0
1451187 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1920 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:30:14 | 27.02.2020 13:59:14 | 4.4833 | 0 | 98 | 0 | 3 | 0 | 439.3663 | 0 | 13.45
1451188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516052152 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 16:30:45 | 24.02.2020 17:29:00 | 0.97083 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.5916 | 0 | 0
1451190 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_23492 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 16:32:04 | 24.02.2020 17:23:00 | 0.84889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3956 | 0 | 0
1451193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9181 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:00:36 | 27.02.2020 17:51:36 | 7.85 | 1 | 0 | 21 | 1 | 7.85 | 0 | 164.85 | 7.85
1451201 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4010 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 11:00:12 | 27.02.2020 13:58:12 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 103.8334
1451204 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516357338 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 16:42:55 | 24.02.2020 20:58:00 | 4.2514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2514
1451206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516053078 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 16:43:09 | 24.02.2020 17:56:00 | 1.2142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | 0 | 0
1451210 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_570 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:00:17 | 27.02.2020 13:50:17 | 3.8333 | 0 | 18 | 0 | 53 | 0 | 68.9999 | 0 | 203.1665
1451215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_54723 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 14:09:51 | 27.02.2020 15:26:51 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 69.2998
1451259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_13802 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 14:00:01 | 28.02.2020 15:01:01 | 1.0167 | 0 | 1063 | 0 | 12 | 0 | 1080.7202 | 0 | 12.2
1451262 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580262156 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:03:58 | 24.02.2020 18:05:00 | 1.0172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0172 | 0 | 0
1451263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_58982 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:04:42 | 24.02.2020 18:05:00 | 1.005 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.015 | 0 | 0
1451266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_50063 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:07:30 | 24.02.2020 17:59:00 | 0.85833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85833
1451271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_150958 , KONYA_OGHAT_231072 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 18:15:47 | 27.02.2020 19:28:47 | 1.2167 | 27 | 53 | 1 | 0 | 32.8501 | 64.4835 | 1.2167 | 0
1451274 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_56010 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:00:48 | 27.02.2020 10:20:48 | 0.33333 | 0 | 143 | 0 | 10 | 0 | 47.6662 | 0 | 3.3333
1451275 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14628 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:00:45 | 27.02.2020 12:46:45 | 2.7667 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 470.3339 | 0 | 0
1451276 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14053 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:00:31 | 27.02.2020 11:10:31 | 1.1667 | 0 | 157 | 0 | 4 | 0 | 183.1672 | 0 | 4.6667
1451282 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_102023 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:31:14 | 24.02.2020 18:00:00 | 0.47944 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.3561 | 0 | 1.4383
1451288 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27653 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:33:45 | 24.02.2020 18:26:00 | 0.87083 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 81.858
1451290 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78685 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 16:07:08 | 24.02.2020 18:37:00 | 2.4978 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 339.6981
1451291 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77034 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:00:28 | 27.02.2020 15:00:28 | 5 | 0 | 634 | 0 | 32 | 0 | 3170 | 0 | 160
1451292 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74398 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:00:47 | 27.02.2020 18:31:47 | 8.5167 | 5 | 2112 | 28 | 1586 | 42.5834 | 17987.207 | 238.4668 | 13507.4386
1451297 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191572 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:40:24 | 24.02.2020 19:30:00 | 1.8267 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.4934
1451300 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_54112 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:49:18 | 24.02.2020 20:04:00 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 65.105
1451310 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428355 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 18:01:28 | 24.02.2020 19:16:00 | 1.2422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2422 | 0 | 0
1451312 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_219 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 18:01:11 | 24.02.2020 18:37:00 | 0.59694 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 69.245 | 0 | 0
1451321 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580185549 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 18:21:57 | 24.02.2020 19:18:00 | 0.93417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8025
1451326 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_144712 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 18:27:34 | 24.02.2020 23:26:00 | 4.9739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9478 | 0 | 0
1451332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_917 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 18:45:19 | 24.02.2020 20:23:00 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 86.2872
1451354 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516364619 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 19:28:14 | 24.02.2020 20:49:00 | 1.3461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0383 | 0 | 0
1451369 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516370407 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 19:57:37 | 24.02.2020 20:42:00 | 0.73972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73972 | 0 | 0
1451393 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_7271 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 22:22:39 | 24.02.2020 22:59:00 | 0.60583 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23.6274
1451409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_36319 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 23:35:38 | 25.02.2020 00:44:00 | 1.1394 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.5338 | 0 | 0
1451418 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48502 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 00:50:51 | 25.02.2020 03:45:00 | 2.9025 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 1343.8575 | 0 | 0
1451435 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9014 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 03:05:13 | 25.02.2020 09:29:00 | 6.3964 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 223.8736 | 0 | 6.3964
1451489 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_1516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 05:53:29 | 25.02.2020 07:04:00 | 1.1753 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56.4134
1451498 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104412 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 03:49:15 | 25.02.2020 09:14:00 | 5.4125 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 21.65 | 297.6875
1451500 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_236053 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 07:28:14 | 25.02.2020 09:21:00 | 1.8794 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7944
1451502 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_69649 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 07:37:02 | 25.02.2020 08:53:00 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.3866
1451504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_119351 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 07:38:59 | 25.02.2020 09:06:00 | 1.4503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4503
1451508 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_269270 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 05:48:16 | 25.02.2020 12:13:00 | 6.4122 | 0 | 0 | 1 | 823 | 0 | 0 | 6.4122 | 5277.2571
1451510 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_91661 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 07:33:57 | 25.02.2020 08:56:00 | 1.3675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.735 | 0 | 0
1451519 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327628 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 08:11:27 | 25.02.2020 08:52:00 | 0.67583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67583
1451520 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_1516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 08:15:46 | 25.02.2020 09:13:00 | 0.95389 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 45.7867
1451525 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322272 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 08:31:03 | 25.02.2020 09:56:00 | 1.4158 | 0 | 0 | 4 | 506 | 0 | 0 | 5.6633 | 716.41
1451531 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_77556 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 08:35:11 | 25.02.2020 08:52:00 | 0.28028 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.7648 | 0 | 0
1451538 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363834 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 08:53:20 | 25.02.2020 09:49:00 | 0.92778 | 0 | 0 | 1 | 741 | 0 | 0 | 0.92778 | 687.485
1451540 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_3288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 14:00:59 | 27.02.2020 14:55:59 | 0.91667 | 0 | 337 | 20 | 149 | 0 | 308.9178 | 18.3334 | 136.5838
1451544 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104195 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:00:00 | 28.02.2020 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8.9 | 17.8
1451556 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_164830 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:04:15 | 25.02.2020 09:34:00 | 0.49583 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 13.8832 | 7.4375
1451568 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_84167 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 13:15:07 | 27.02.2020 15:29:07 | 2.2333 | 0 | 18 | 23 | 624 | 0 | 40.1999 | 51.3666 | 1393.5979
1451580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_260372 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:18:50 | 25.02.2020 10:39:00 | 1.3361 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 84.1749 | 0 | 0
1451599 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10648 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 10:00:00 | 29.02.2020 11:29:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 139.433
1451606 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_39212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:41:43 | 25.02.2020 12:06:00 | 2.4047 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50.4991
1451610 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3774 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:41:25 | 25.02.2020 15:00:00 | 5.3097 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 849.5552 | 0 | 0
1451613 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_393479 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:44:32 | 25.02.2020 10:42:00 | 0.95778 | 0 | 0 | 106 | 227 | 0 | 0 | 101.5247 | 217.4161
1451617 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32911 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:45:13 | 25.02.2020 12:08:00 | 2.3797 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 378.3755 | 0 | 0
1451621 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516392064 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:48:44 | 25.02.2020 11:30:00 | 1.6878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6878
1451624 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10033 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 10:00:18 | 28.02.2020 11:50:18 | 1.8333 | 0 | 56 | 0 | 33 | 0 | 102.6665 | 0 | 60.4999
1451627 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_81381 , KONYA_OGMUSDIREK_85705 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:00:15 | 28.02.2020 12:10:15 | 3.1667 | 1 | 187 | 0 | 0 | 3.1667 | 592.1673 | 0 | 0
1451633 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_22917 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 10:00:19 | 25.02.2020 17:14:00 | 7.2281 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 101.1928 | 0 | 0
1451638 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_37082 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 10:03:58 | 25.02.2020 11:56:00 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 145.6432
1451678 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_202684 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:32:55 | 25.02.2020 11:30:00 | 1.9514 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 81.9584 | 0 | 0
1451691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_116561 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 14:52:53 | 25.02.2020 17:44:00 | 2.8519 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.1869 | 0 | 0
1451705 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 10:34:21 | 25.02.2020 12:06:00 | 1.5275 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 273.4225 | 0 | 0
1451745 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90593 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 11:07:36 | 25.02.2020 12:42:00 | 1.5733 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.3199
1451747 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_961 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 11:07:52 | 25.02.2020 13:24:00 | 2.2689 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 208.7379 | 0 | 0
1451753 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516348477 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 11:15:41 | 25.02.2020 12:29:00 | 1.2219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2219
1451755 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGHAT_663917 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:00:20 | 29.02.2020 12:44:20 | 3.7333 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 627.1994 | 0 | 3.7333
1451757 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGHAT_272006 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 13:00:30 | 29.02.2020 16:58:30 | 3.9667 | 0 | 118 | 0 | 123 | 0 | 468.0671 | 0 | 487.9004
1451773 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20504 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 11:29:07 | 25.02.2020 12:28:00 | 0.98139 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 77.5298
1451790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_54750 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 12:27:02 | 25.02.2020 15:11:00 | 2.7328 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 73.7851 | 0 | 0
1451793 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_78130 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 11:46:05 | 25.02.2020 17:45:00 | 5.9819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9819
1451805 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_130160 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:00:52 | 29.02.2020 15:41:52 | 6.6833 | 0 | 358 | 10 | 203 | 0 | 2392.6321 | 66.8333 | 1356.716
1451806 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_96030 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 11:58:13 | 25.02.2020 14:33:00 | 2.5797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5797
1451830 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_34143 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 12:14:53 | 25.02.2020 14:03:00 | 1.8019 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4155 | 0 | 0
1451834 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_261314 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:00:36 | 29.02.2020 12:52:36 | 3.8667 | 0 | 35 | 0 | 285 | 0 | 135.3334 | 0 | 1102.001
1451845 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516122101 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 12:14:19 | 25.02.2020 16:02:00 | 3.7947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7947 | 0 | 0
1451847 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_25043 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 12:27:09 | 25.02.2020 14:26:00 | 1.9808 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9425 | 0
1451851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10552 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 12:29:36 | 25.02.2020 13:50:00 | 1.34 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 607.02 | 0 | 0
1451857 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516129073 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 12:37:15 | 25.02.2020 13:51:00 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4583
1451870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516210880 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 12:51:18 | 25.02.2020 13:28:33 | 0.62083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1042 | 0 | 0
1451876 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_28497 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 12:56:48 | 25.02.2020 14:14:00 | 1.2867 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2934 | 0
1451884 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_20286 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 13:14:22 | 25.02.2020 14:16:00 | 1.0272 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1633 | 0 | 0
1451885 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57139 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 13:18:52 | 25.02.2020 17:49:00 | 4.5022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5022 | 0 | 0
1451901 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33898 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 13:35:27 | 25.02.2020 15:14:00 | 1.6425 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 226.665
1451913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063149 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 13:46:40 | 25.02.2020 15:00:00 | 1.2222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2222 | 0 | 0
1451918 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580305767 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 13:48:59 | 25.02.2020 14:36:00 | 0.78361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5672 | 0 | 0
1451927 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_82747 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 14:02:55 | 25.02.2020 15:51:00 | 1.8014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8014 | 0 | 0
1451943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76527 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 11:45:08 | 25.02.2020 15:36:00 | 3.8478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8478 | 0 | 0
1451951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_124036 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 14:10:05 | 25.02.2020 14:58:00 | 0.79861 | 69 | 5743 | 13 | 102 | 55.1041 | 4586.4172 | 10.3819 | 81.4582
1451963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516178694 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 14:22:06 | 25.02.2020 15:41:00 | 1.315 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 0 | 0
1451989 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279877 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 13:53:47 | 25.02.2020 19:22:28 | 5.4781 | 0 | 0 | 9 | 681 | 0 | 0 | 49.3025 | 3730.5589
1451991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_134873 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 14:38:31 | 25.02.2020 18:51:00 | 4.2081 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4161
1452004 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_63858 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 14:46:53 | 25.02.2020 16:54:00 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1186
1452007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45144 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 14:52:48 | 25.02.2020 16:50:49 | 1.9669 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7686 | 0 | 0
1452011 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516347028 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 15:00:56 | 25.02.2020 15:16:00 | 0.25111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25111 | 0 | 0
1452024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_45303 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 15:10:56 | 25.02.2020 17:07:00 | 1.9344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9344
1452047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10125 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 11:00:28 | 29.02.2020 16:43:28 | 5.7167 | 0 | 208 | 0 | 75 | 0 | 1189.0674 | 0 | 428.7502
1452067 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_53271 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:29:33 | 28.02.2020 10:31:33 | 1.0333 | 0 | 54 | 0 | 229 | 0 | 55.7998 | 0 | 236.6326
1452069 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56926 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 14:02:51 | 28.02.2020 14:47:51 | 0.75 | 0 | 177 | 0 | 18 | 0 | 132.75 | 0 | 13.5
1452070 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_49018 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 16:09:52 | 28.02.2020 17:10:52 | 1.0167 | 0 | 38 | 0 | 44 | 0 | 38.6335 | 0 | 44.7335
1452071 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_260196 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:00:58 | 29.02.2020 10:18:58 | 1.3 | 0 | 482 | 0 | 23 | 0 | 626.6 | 0 | 29.9
1452073 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_260224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 13:30:15 | 29.02.2020 14:40:15 | 1.1667 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 152.8338 | 0 | 1.1667
1452074 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_65479 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 16:30:25 | 29.02.2020 18:48:25 | 2.3 | 0 | 137 | 0 | 4 | 0 | 315.1 | 0 | 9.2
1452103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374800 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 15:46:14 | 25.02.2020 17:03:00 | 1.2794 | 1 | 2 | 104 | 748 | 1.2794 | 2.5589 | 133.0618 | 957.0211
1452106 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_343701 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 15:58:35 | 25.02.2020 16:34:00 | 0.59028 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5417 | 0
1452109 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 16:01:03 | 25.02.2020 17:25:00 | 1.3992 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 233.6614
1452110 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4323 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 16:01:16 | 25.02.2020 16:55:00 | 0.89556 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 58.2114
1452182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1399 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 14:00:18 | 29.02.2020 14:37:18 | 0.61667 | 3 | 1292 | 0 | 4 | 1.85 | 796.7376 | 0 | 2.4667
1452191 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13958 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 10:00:04 | 28.02.2020 13:51:04 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 777.7
1452194 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_449389 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 16:42:58 | 25.02.2020 17:26:00 | 0.71722 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.3239
1452207 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516148243 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 16:53:26 | 25.02.2020 17:39:00 | 0.75944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75944
1452211 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_363537 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 15:56:07 | 25.02.2020 18:06:00 | 2.1647 | 0 | 0 | 62 | 23 | 0 | 0 | 134.2126 | 49.7886
1452215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_84302 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 16:57:34 | 25.02.2020 19:36:00 | 2.6406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6406 | 0 | 0
1452218 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_70432 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 16:58:57 | 25.02.2020 19:05:00 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.4116
1452266 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580272964 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 17:06:03 | 25.02.2020 18:33:00 | 1.4492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4492
1452278 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47961 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 10:00:42 | 28.02.2020 11:59:42 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 1.9833 | 0 | 239.9829
1452295 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_162873 , KONYA_AGDIREK_164391 , KONYA_AGDIREK_165399 , KONYA_OGMUSDIREK_26991 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 14:00:40 | 28.02.2020 18:09:40 | 4.15 | 0 | 363 | 0 | 33 | 0 | 1506.45 | 0 | 136.95
1452297 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_89828 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 17:21:21 | 25.02.2020 18:12:00 | 0.84417 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40.5202
1452302 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81656 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 17:39:32 | 25.02.2020 19:39:00 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9911
1452303 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_49573 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13309 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 10:00:05 | 28.02.2020 14:14:05 | 4.2333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 283.6331 | 0 | 0
1452304 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_1869 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 14:30:08 | 28.02.2020 15:46:08 | 1.2667 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 60.8002 | 0 | 5.0667
1452322 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61893 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 17:51:53 | 25.02.2020 18:18:00 | 0.43528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 0 | 0
1452348 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_2212369 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 18:21:17 | 25.02.2020 18:34:00 | 0.21194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21194 | 0
1452354 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_17564 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 18:11:58 | 25.02.2020 19:53:00 | 1.6839 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 87.5623
1452363 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516138824 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 18:41:20 | 25.02.2020 19:40:00 | 0.97778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9333
1452365 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516359358 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 18:43:18 | 25.02.2020 20:42:00 | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9783
1452366 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_419065 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 18:43:44 | 25.02.2020 19:28:00 | 0.73778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9511
1452375 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_397056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 18:50:17 | 25.02.2020 19:24:00 | 0.56194 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 37.088 | 0
1452417 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_323277 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 20:06:48 | 25.02.2020 20:39:00 | 0.53667 | 0 | 0 | 163 | 1247 | 0 | 0 | 87.4772 | 669.2275
1452466 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41835 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 20:54:44 | 25.02.2020 22:07:00 | 1.2044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2044
1452491 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516172678 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 22:44:51 | 25.02.2020 23:35:22 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84194
1452492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175551 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 22:57:30 | 26.02.2020 01:46:00 | 2.8083 | 8 | 1750 | 178 | 481 | 22.4666 | 4914.5775 | 499.8827 | 1350.8067
1452518 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48308 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 00:40:35 | 26.02.2020 01:20:00 | 0.65694 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 154.3809 | 0 | 0
1452525 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516323939 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 01:37:08 | 26.02.2020 02:13:00 | 0.59778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1956
1452531 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56369 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 02:28:09 | 26.02.2020 03:13:00 | 0.7475 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.6675 | 0 | 0
1452550 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317440 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 03:05:52 | 26.02.2020 04:11:00 | 1.0856 | 0 | 0 | 434 | 4003 | 0 | 0 | 471.133 | 4345.4967
1452630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175551 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 07:08:24 | 26.02.2020 07:58:00 | 0.82667 | 8 | 1750 | 178 | 481 | 6.6134 | 1446.6725 | 147.1473 | 397.6283
1452655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580246245 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 08:10:21 | 26.02.2020 08:56:00 | 0.76083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3258 | 0 | 0
1452676 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_296306 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 08:59:49 | 26.02.2020 10:07:00 | 1.1197 | 0 | 0 | 88 | 423 | 0 | 0 | 98.5354 | 473.6416
1452679 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6304 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:03:46 | 26.02.2020 10:33:00 | 1.4872 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 46.1038 | 0 | 2.9744
1452681 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516206555 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:05:52 | 26.02.2020 10:35:00 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4856
1452682 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_167525 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 13:30:54 | 28.02.2020 17:54:54 | 4.4 | 0 | 1 | 90 | 94 | 0 | 4.4 | 396 | 413.6
1452686 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_109390 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 10:00:54 | 29.02.2020 11:31:54 | 1.5167 | 0 | 0 | 70 | 5 | 0 | 0 | 106.1669 | 7.5834
1452693 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_261131 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:12:36 | 26.02.2020 10:14:00 | 1.0233 | 0 | 0 | 799 | 5083 | 0 | 0 | 817.6407 | 5201.5864
1452706 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580202221 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:26:39 | 26.02.2020 10:48:00 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3558
1452720 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_81381 , KONYA_OGMUSDIREK_85705 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:00:11 | 29.02.2020 12:23:11 | 3.3833 | 1 | 187 | 0 | 0 | 3.3833 | 632.6827 | 0 | 0
1452733 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88622716 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:42:57 | 26.02.2020 12:31:00 | 2.8008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6017 | 0 | 0
1452738 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329707 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:47:46 | 26.02.2020 10:14:00 | 0.43722 | 2 | 94 | 0 | 5 | 0.87444 | 41.0987 | 0 | 2.1861
1452742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4063 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 08:30:56 | 29.02.2020 11:30:56 | 3 | 0 | 769 | 0 | 1 | 0 | 2307 | 0 | 3
1452743 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_89871 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:52:26 | 26.02.2020 11:27:00 | 1.5761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 0 | 0
1452752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_377715 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:44:02 | 26.02.2020 13:10:00 | 3.4328 | 4 | 297 | 0 | 0 | 13.7311 | 1019.5357 | 0 | 0
1452754 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580273031 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:58:27 | 26.02.2020 13:35:00 | 3.6092 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.0459 | 0 | 0
1452764 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_13989 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 14:00:02 | 29.02.2020 18:07:02 | 4.1167 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.7501 | 0
1452779 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_70537 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:11:26 | 26.02.2020 10:57:00 | 0.75944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75944
1452785 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_53943 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:20:26 | 26.02.2020 10:26:00 | 1.0928 | 0 | 0 | 2 | 321 | 0 | 0 | 2.1856 | 350.7824
1452794 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_202684 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:18:50 | 26.02.2020 12:19:00 | 2.0028 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 84.1168 | 0 | 0
1452806 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1960 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:24:30 | 26.02.2020 15:25:00 | 5.0083 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 606.0079
1452821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516125977 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:29:08 | 26.02.2020 14:43:00 | 4.2311 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6933 | 0 | 0
1452827 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_31516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:36:21 | 26.02.2020 12:14:00 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 286.44
1452837 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32370 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:42:48 | 26.02.2020 11:27:00 | 0.73667 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 110.5005
1452838 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345903 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:39:03 | 26.02.2020 11:29:56 | 0.84806 | 6 | 98 | 51 | 666 | 5.0884 | 83.1099 | 43.2511 | 564.808
1452843 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580197559 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:48:31 | 26.02.2020 12:33:00 | 1.7414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7414
1452850 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580289283 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:47:55 | 27.02.2020 11:33:00 | 0.75139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5028
1452854 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329707 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:53:33 | 26.02.2020 12:11:00 | 1.2908 | 2 | 94 | 0 | 5 | 2.5817 | 121.338 | 0 | 6.4542
1452855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_78609 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:53:48 | 26.02.2020 12:17:00 | 1.3867 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5467 | 0 | 0
1452859 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_147541 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:54:03 | 26.02.2020 11:43:00 | 0.81583 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.3699
1452899 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516350518 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 11:05:55 | 26.02.2020 11:53:00 | 0.78472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5694 | 0 | 0
1452906 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_259563 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 11:30:55 | 29.02.2020 12:01:55 | 0.51667 | 0 | 284 | 0 | 1 | 0 | 146.7343 | 0 | 0.51667
1452914 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_67288 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 10:00:53 | 29.02.2020 11:15:53 | 1.25 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 263.75 | 0 | 1.25
1452917 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351748 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 11:16:30 | 26.02.2020 16:14:00 | 4.9583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99.1666 | 0 | 0
1452933 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_575 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:41:56 | 26.02.2020 12:19:00 | 2.6178 | 0 | 93 | 0 | 4 | 0 | 243.4535 | 0 | 10.4711
1452938 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516088314 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 11:28:11 | 26.02.2020 13:43:00 | 2.2469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2469
1452939 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_148949 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:58:25 | 26.02.2020 11:50:00 | 1.8597 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.7375
1452953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361476 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 11:17:36 | 26.02.2020 12:46:34 | 1.4828 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 22.2417 | 32.6212
1452960 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_101476 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 11:46:24 | 26.02.2020 15:24:57 | 3.6425 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.14 | 0 | 0
1452961 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516161765 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 11:46:38 | 26.02.2020 15:22:24 | 3.5961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5961 | 0 | 0
1452973 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_704 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 11:56:23 | 26.02.2020 14:58:00 | 3.0269 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1234.9915 | 0 | 0
1452975 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_325239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 11:50:15 | 26.02.2020 13:06:00 | 1.2625 | 0 | 0 | 9 | 857 | 0 | 0 | 11.3625 | 1081.9625
1452990 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2240210 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 10:00:12 | 29.02.2020 14:45:12 | 4.75 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 14.25
1452997 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7738 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 12:09:38 | 26.02.2020 13:22:00 | 1.2061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2061 | 0 | 0
1453005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_56977 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 12:12:31 | 26.02.2020 13:42:00 | 1.4914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4914
1453013 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_282980 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 12:18:21 | 26.02.2020 13:20:00 | 1.0275 | 0 | 124 | 0 | 14 | 0 | 127.41 | 0 | 14.385
1453025 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_8077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 17:00:18 | 26.02.2020 17:57:00 | 0.945 | 0 | 374 | 0 | 4 | 0 | 353.43 | 0 | 3.78
1453036 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_472379 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 13:00:39 | 29.02.2020 15:09:39 | 2.15 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 51.6 | 0 | 17.2
1453090 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_483068 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 13:07:25 | 26.02.2020 15:00:00 | 1.8764 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.5167
1453092 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_347118 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 13:10:31 | 26.02.2020 14:00:00 | 0.82472 | 0 | 0 | 20 | 235 | 0 | 0 | 16.4944 | 193.8092
1453105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_16610 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 13:23:23 | 26.02.2020 16:07:00 | 2.7269 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8155 | 0 | 0
1453107 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516224942 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 13:24:53 | 26.02.2020 13:59:00 | 0.56861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1372 | 0 | 0
1453128 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_369631 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 13:41:06 | 26.02.2020 14:30:00 | 0.815 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 10.595 | 7.335
1453148 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57266 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 14:01:57 | 26.02.2020 15:17:00 | 1.2508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5017 | 0 | 0
1453176 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_261254 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 10:04:54 | 29.02.2020 11:32:54 | 1.4667 | 0 | 16 | 0 | 104 | 0 | 23.4667 | 0 | 152.5337
1453209 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516262285 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 14:32:15 | 26.02.2020 15:22:49 | 0.84278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84278
1453213 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2386 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 14:14:11 | 26.02.2020 15:03:00 | 0.81361 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 56.9527
1453227 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_278173 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 14:39:07 | 26.02.2020 16:54:00 | 2.2481 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 182.0929 | 0 | 8.9922
1453235 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580273031 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 14:48:55 | 26.02.2020 16:44:00 | 1.9181 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5903 | 0 | 0
1453267 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8839 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:13:34 | 26.02.2020 17:21:00 | 2.1239 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4956 | 0 | 0
1453279 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_81761 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 10:00:29 | 29.02.2020 11:56:29 | 1.9333 | 0 | 1 | 63 | 33 | 0 | 1.9333 | 121.7998 | 63.7999
1453280 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_57400 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 14:00:48 | 29.02.2020 14:06:48 | 0.1 | 1 | 1353 | 70 | 1961 | 0.1 | 135.3 | 7 | 196.1
1453285 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 14:28:12 | 26.02.2020 18:16:00 | 3.7967 | 0 | 0 | 131 | 701 | 0 | 0 | 497.3638 | 2661.4657
1453290 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345197 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:21:58 | 26.02.2020 16:57:00 | 1.5839 | 5 | 505 | 50 | 38 | 7.9195 | 799.8645 | 79.1945 | 60.1878
1453309 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_21303 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:00:34 | 29.02.2020 13:12:34 | 4.2 | 0 | 0 | 9 | 537 | 0 | 0 | 37.8 | 2255.4
1453318 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317443 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:47:26 | 26.02.2020 16:32:00 | 0.74278 | 18 | 3675 | 12 | 106 | 13.37 | 2729.7165 | 8.9134 | 78.7347
1453319 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516053585 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:51:58 | 26.02.2020 17:02:00 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1672
1453330 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_297201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:41:44 | 26.02.2020 18:37:00 | 2.9211 | 0 | 0 | 467 | 1887 | 0 | 0 | 1364.1584 | 5512.1346
1453335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_20208 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:50:25 | 26.02.2020 17:52:00 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 628.1809
1453338 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_54060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 16:09:52 | 26.02.2020 17:55:00 | 1.7522 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 59.5755
1453356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_129154 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 16:22:51 | 26.02.2020 18:45:00 | 2.3692 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 66.3368 | 0 | 7.1075
1453379 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_2212369 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 16:37:14 | 26.02.2020 17:11:00 | 0.56278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56278 | 0
1453384 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129674 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 16:40:10 | 26.02.2020 18:00:00 | 1.3306 | 1 | 33 | 0 | 58 | 1.3306 | 43.9085 | 0 | 77.1725
1453393 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334354 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 16:25:23 | 26.02.2020 18:36:00 | 2.1769 | 1 | 1855 | 7 | 1288 | 2.1769 | 4038.2237 | 15.2386 | 2803.8987
1453429 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_72493 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 17:03:00 | 26.02.2020 22:15:00 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
1453437 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 16:39:32 | 26.02.2020 20:18:00 | 3.6411 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 192.9788
1453440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516140978 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 17:07:04 | 26.02.2020 18:17:00 | 1.1656 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6622 | 0 | 0
1453442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76527 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 17:08:21 | 26.02.2020 21:15:00 | 4.1108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1108 | 0 | 0
1453467 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580241990 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 16:27:36 | 26.02.2020 19:10:51 | 2.7208 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.8124 | 0 | 0
1453469 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145959 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 17:28:49 | 26.02.2020 19:06:00 | 1.6197 | 0 | 0 | 73 | 371 | 0 | 0 | 118.2396 | 600.9161
1453472 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_29338 , KONYA_OGHAT_648903 , KONYA_OGMUSDIREK_13741 , KONYA_OGMUSDIREK_71999 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:00:13 | 29.02.2020 14:44:13 | 5.7333 | 5 | 120 | 10 | 453 | 28.6667 | 687.9996 | 57.3333 | 2597.1985
1453490 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580262156 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 17:41:08 | 26.02.2020 18:18:00 | 0.61444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61444 | 0 | 0
1453516 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134395 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 17:52:32 | 26.02.2020 18:44:00 | 0.85778 | 0 | 0 | 9 | 2153 | 0 | 0 | 7.72 | 1846.8003
1453528 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_171873 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 16:58:21 | 26.02.2020 19:34:00 | 2.5942 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 77.8251
1453530 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516358043 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 18:01:31 | 26.02.2020 18:59:00 | 0.95806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7903 | 0 | 0
1453531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_93307 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 17:59:39 | 26.02.2020 19:26:00 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4392
1453533 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_95968 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 18:01:02 | 26.02.2020 18:40:00 | 0.64944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64944
1453534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_390362 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 16:43:18 | 26.02.2020 19:42:00 | 2.9783 | 0 | 0 | 34 | 243 | 0 | 0 | 101.2632 | 723.7342
1453543 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516059147 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 18:05:42 | 26.02.2020 19:48:00 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.705
1453559 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_318203 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 18:08:07 | 26.02.2020 19:53:16 | 1.7525 | 0 | 0 | 4 | 247 | 0 | 0 | 7.01 | 432.8675
1453622 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516357338 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 18:59:44 | 26.02.2020 21:12:00 | 2.2044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2044
1453628 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516292442 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 19:01:17 | 26.02.2020 20:06:00 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0786
1453636 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580243142 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 19:04:41 | 26.02.2020 21:26:00 | 2.3553 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 65.9478 | 0 | 0
1453708 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516242749 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 19:29:20 | 26.02.2020 20:04:00 | 0.57778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6222 | 0 | 0
1453714 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_275895 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 19:36:07 | 26.02.2020 22:06:00 | 2.4981 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 32.4748 | 7.4942
1453715 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_240053 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 18:39:26 | 26.02.2020 19:42:00 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.7273
1453745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388867 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 19:52:14 | 26.02.2020 20:04:00 | 0.19611 | 5 | 3604 | 0 | 0 | 0.98055 | 706.7804 | 0 | 0
1453764 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26955 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 20:19:15 | 26.02.2020 22:14:00 | 1.9125 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 246.7125
1453769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516074771 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 20:20:32 | 26.02.2020 21:18:00 | 0.95778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.4511 | 0 | 0
1453776 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164311 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 20:29:16 | 26.02.2020 21:38:00 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 106.5371
1453782 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_40146 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 20:36:39 | 26.02.2020 21:21:00 | 0.73917 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 157.4432 | 0 | 0
1453784 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340771 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 20:40:06 | 26.02.2020 21:27:00 | 0.78167 | 0 | 0 | 17 | 276 | 0 | 0 | 13.2884 | 215.7409
1453785 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516297369 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 20:36:15 | 26.02.2020 22:41:00 | 2.0792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0792
1453786 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_171873 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 20:40:26 | 26.02.2020 21:53:00 | 1.2094 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.2832
1453790 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26875 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 20:45:58 | 26.02.2020 22:25:00 | 1.6506 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 113.8886
1453792 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19950 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 20:06:04 | 26.02.2020 21:15:00 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 153.9513
1453805 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_31429 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 21:26:16 | 26.02.2020 22:43:00 | 1.2789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2789 | 0 | 0
1453811 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27000 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 14:00:51 | 29.02.2020 16:43:51 | 2.7167 | 0 | 363 | 0 | 35 | 0 | 986.1512 | 0 | 95.0834
1453812 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28683 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:00:59 | 29.02.2020 13:23:59 | 4.3833 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 4.3833 | 0 | 298.0664
1453814 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_79078 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:00:00 | 29.02.2020 13:07:00 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 761.5839
1453817 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34877 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 22:06:01 | 27.02.2020 00:06:00 | 1.9997 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.9941
1453820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_39584 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 22:19:07 | 26.02.2020 23:06:00 | 0.78139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4697 | 0 | 0
1453822 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_41946 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 22:20:18 | 26.02.2020 23:39:00 | 1.3117 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 169.2054
1453827 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_272163 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 23:12:40 | 27.02.2020 00:30:00 | 1.2889 | 0 | 0 | 10 | 205 | 0 | 0 | 12.8889 | 264.2224
1453828 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195615 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 23:27:46 | 27.02.2020 01:08:00 | 1.6706 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 115.2686
1453833 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_96807 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 00:40:47 | 27.02.2020 01:37:00 | 0.93694 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34.6668
1453840 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_134544 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 02:01:39 | 27.02.2020 03:29:00 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.0141
1453843 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_337722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 02:53:29 | 27.02.2020 03:49:00 | 0.92528 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.0286
1453874 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15316 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 04:06:02 | 27.02.2020 05:12:00 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.9888
1453876 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_363107 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 05:06:16 | 27.02.2020 08:04:00 | 2.9622 | 1 | 0 | 229 | 2839 | 2.9622 | 0 | 678.3484 | 8409.7426
1453882 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15316 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 06:23:30 | 27.02.2020 08:03:00 | 1.6583 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.1666
1453886 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49871 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 06:04:05 | 27.02.2020 07:17:00 | 1.2153 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 156.7711 | 0 | 0
1453895 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_26255 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 07:34:27 | 27.02.2020 11:35:00 | 4.0092 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1170.6776 | 0 | 0
1453896 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334354 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 07:35:40 | 27.02.2020 09:16:38 | 1.6828 | 1 | 1855 | 7 | 1288 | 1.6828 | 3121.5569 | 11.7795 | 2167.4206
1453898 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 07:40:19 | 27.02.2020 10:13:00 | 2.5447 | 0 | 0 | 14 | 591 | 0 | 0 | 35.6261 | 1503.9295
1453902 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331830 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 07:52:22 | 27.02.2020 08:28:17 | 0.59861 | 3 | 211 | 5 | 383 | 1.7958 | 126.3067 | 2.9931 | 229.2676
1453905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75655 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.02.2020 07:55:12 | 27.02.2020 11:43:00 | 3.7967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7967
1453909 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_369722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 08:02:56 | 27.02.2020 08:26:00 | 0.38444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.3822 | 0 | 0
1453913 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28111 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 08:07:38 | 27.02.2020 08:52:00 | 0.73944 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31.0565
1453918 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_319347 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 07:22:00 | 27.02.2020 09:36:00 | 2.2333 | 0 | 0 | 1 | 301 | 0 | 0 | 2.2333 | 672.2323
1453923 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1270 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 08:23:22 | 27.02.2020 09:21:00 | 0.96056 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 97.0166
1453932 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063124 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 08:31:13 | 27.02.2020 09:23:00 | 0.86306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86306
1453935 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_55315 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 08:32:56 | 27.02.2020 09:11:00 | 0.63444 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 93.2627
1453937 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516102817 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 08:35:56 | 27.02.2020 10:31:00 | 1.9178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.7667 | 0 | 0
1453940 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3163 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 07:55:26 | 27.02.2020 08:44:00 | 0.80944 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.236
1453952 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_59790 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 08:44:25 | 27.02.2020 09:57:00 | 1.2097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4194 | 0 | 0
1453957 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 08:37:10 | 27.02.2020 09:59:00 | 1.3639 | 0 | 0 | 101 | 956 | 0 | 0 | 137.7529 | 1303.8788
1453982 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49671 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 08:51:32 | 27.02.2020 09:38:00 | 0.77444 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.6843
1454005 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_43544 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:03:46 | 27.02.2020 10:36:00 | 1.5372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5372
1454006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_117848 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:03:19 | 27.02.2020 13:16:00 | 4.2114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8456 | 0 | 0
1454008 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15917 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 08:17:51 | 27.02.2020 09:52:00 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 274.6048
1454051 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516288224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:18:49 | 27.02.2020 10:31:00 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2031
1454053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_134873 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:19:18 | 27.02.2020 12:54:00 | 3.5783 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1567
1454083 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344940 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:19:55 | 27.02.2020 10:30:52 | 1.1825 | 13 | 3079 | 0 | 365 | 15.3725 | 3640.9175 | 0 | 431.6125
1454090 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 08:48:07 | 27.02.2020 10:13:00 | 1.4147 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.7594
1454133 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2324 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 14:05:13 | 29.02.2020 17:56:13 | 3.85 | 0 | 4 | 0 | 108 | 0 | 15.4 | 0 | 415.8
1454153 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_89327 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:57:18 | 27.02.2020 11:19:00 | 1.3617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3617
1454159 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_32866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:01:53 | 27.02.2020 11:49:00 | 1.7853 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 83.9082
1454162 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15686 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:02:08 | 27.02.2020 11:20:17 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71.6375
1454167 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516398860 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:04:37 | 27.02.2020 11:39:00 | 1.5731 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.3151 | 0 | 0
1454188 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_14191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:10:15 | 27.02.2020 13:45:00 | 3.5792 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 232.6461
1454189 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_924 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:10:21 | 27.02.2020 12:26:00 | 2.2608 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 151.4756 | 0 | 0
1454223 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_59789 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:29:01 | 27.02.2020 12:40:00 | 2.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1831 | 0 | 0
1454237 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_30297 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:38:06 | 27.02.2020 16:49:00 | 6.1817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1817
1454345 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516206324 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 11:09:22 | 27.02.2020 11:46:00 | 0.61056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61056 | 0 | 0
1454354 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_107813 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 11:12:52 | 27.02.2020 12:05:00 | 0.86889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7378
1454414 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_39439 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 11:40:38 | 27.02.2020 11:53:00 | 0.20611 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11.3361 | 0 | 0
1454466 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580263322 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 11:50:36 | 27.02.2020 12:46:00 | 0.92333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.9266 | 0 | 0
1454491 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516133479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:08:21 | 27.02.2020 13:27:00 | 1.3108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3108 | 0 | 0
1454496 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_178445 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:09:46 | 27.02.2020 14:50:00 | 2.6706 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 162.9042
1454534 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49671 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:21:50 | 27.02.2020 16:37:00 | 4.2528 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 119.0778
1454544 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6706 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:23:27 | 27.02.2020 13:42:00 | 1.3092 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.1834 | 0 | 0
1454545 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_TRAFOBINATIP_265330 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:27:19 | 27.02.2020 13:02:00 | 0.57806 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.9831
1454555 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_134599 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:32:30 | 27.02.2020 14:07:00 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.575
1454565 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_58000 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:43:05 | 27.02.2020 14:39:00 | 1.9319 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 154.5552
1454569 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_98325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:46:14 | 27.02.2020 13:33:00 | 0.77944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77944
1454578 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130640 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:34:36 | 27.02.2020 13:53:00 | 1.3067 | 0 | 0 | 4 | 651 | 0 | 0 | 5.2267 | 850.6422
1454611 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_87898 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:07:26 | 27.02.2020 13:59:00 | 0.85944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5783 | 0 | 0
1454634 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_260314 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:10:04 | 27.02.2020 15:15:00 | 2.0822 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 208.222 | 0 | 0
1454638 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:01:56 | 27.02.2020 17:11:00 | 4.1511 | 0 | 147 | 0 | 32 | 0 | 610.2132 | 0 | 132.8355
1454654 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_135198 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:02:24 | 27.02.2020 15:57:29 | 2.9181 | 0 | 0 | 4 | 1747 | 0 | 0 | 11.6722 | 5097.8508
1454659 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52869 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:21:08 | 27.02.2020 14:02:00 | 0.68111 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.4922
1454693 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_35011 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:41:34 | 27.02.2020 20:20:00 | 6.6406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6406
1454700 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_507096 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:46:18 | 27.02.2020 14:51:00 | 1.0783 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.0183 | 0 | 0
1454743 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_140781 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:46:14 | 27.02.2020 16:19:00 | 3.5461 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 170.2133
1454750 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_169759 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:17:54 | 27.02.2020 15:21:00 | 2.0517 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 168.2369 | 0 | 0
1454751 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_128575 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:57:17 | 27.02.2020 15:36:00 | 1.6453 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 789.7344
1454757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_202687 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:59:37 | 27.02.2020 14:49:00 | 0.82306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.0537 | 0 | 0
1454760 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_56605 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:00:50 | 27.02.2020 15:00:00 | 0.98611 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9444
1454780 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_66227 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:29:40 | 27.02.2020 15:52:00 | 3.3722 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 165.2388 | 0 | 13.4889
1454786 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_62854 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:05:20 | 27.02.2020 15:04:00 | 0.97778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97778 | 0 | 0
1454805 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516163995 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:10:48 | 27.02.2020 17:51:00 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.34
1454809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:11:42 | 27.02.2020 14:59:00 | 0.78833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.8616 | 0 | 0
1454830 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_43604 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:28:06 | 27.02.2020 15:21:00 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88167
1454841 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26884 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:09:40 | 27.02.2020 14:58:00 | 0.80556 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 169.1676
1454849 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_43529 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:43:40 | 27.02.2020 16:10:00 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4389
1454868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56137 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:57:05 | 27.02.2020 15:33:00 | 0.59861 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 41.3041 | 0 | 0
1454869 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_22181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:58:31 | 27.02.2020 18:14:00 | 3.2581 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 149.8708
1454875 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580203463 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:02:24 | 27.02.2020 17:40:00 | 2.6267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2533 | 0 | 0
1454884 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145944 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:07:28 | 27.02.2020 16:46:00 | 1.6422 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 0 | 64.0466 | 37.7711
1454885 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329302 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:07:30 | 27.02.2020 15:28:00 | 0.34167 | 14 | 1853 | 449 | 4609 | 4.7834 | 633.1145 | 153.4098 | 1574.757
1454895 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516331026 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:13:44 | 27.02.2020 16:35:00 | 1.3544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3544
1454897 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357511 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:01:28 | 27.02.2020 19:13:00 | 4.1922 | 0 | 0 | 1 | 528 | 0 | 0 | 4.1922 | 2213.4922
1454904 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_167239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:11:39 | 27.02.2020 16:30:00 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52.2332
1454908 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_8451 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:08:34 | 27.02.2020 17:26:00 | 2.2906 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100.7846
1454911 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516075956 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:20:14 | 27.02.2020 17:15:00 | 1.9128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8256 | 0 | 0
1454912 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_2605 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:20:38 | 27.02.2020 17:38:00 | 2.2894 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68.6832
1454922 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324670 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:09:01 | 27.02.2020 17:21:00 | 2.1997 | 0 | 0 | 6 | 1695 | 0 | 0 | 13.1983 | 3728.5254
1454926 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24039 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:27:57 | 27.02.2020 16:14:00 | 0.7675 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.7
1454929 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516076066 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:32:31 | 27.02.2020 17:23:00 | 1.8414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6828 | 0 | 0
1454935 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25642 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:36:04 | 27.02.2020 18:09:00 | 2.5489 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 114.7001 | 0 | 0
1454949 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27167 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:47:24 | 27.02.2020 17:13:00 | 2.4267 | 0 | 176 | 0 | 30 | 0 | 427.0939 | 0 | 72.8001
1454954 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26875 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:57:51 | 27.02.2020 16:34:00 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 41.5725
1454956 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20692 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:00:38 | 27.02.2020 18:37:00 | 2.6061 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 153.7605
1454961 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_852 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:00:08 | 27.02.2020 17:28:00 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 449.5831
1454967 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20869 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:02:01 | 27.02.2020 17:44:00 | 1.6997 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 101.9832 | 0 | 0
1454975 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19950 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:12:38 | 27.02.2020 18:06:00 | 1.8894 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 253.185
1454977 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_36379 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:12:40 | 27.02.2020 18:39:00 | 2.4389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4389
1454981 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_23752 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:14:58 | 27.02.2020 17:09:00 | 0.90056 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.4146
1455006 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25191 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:24:58 | 27.02.2020 17:26:00 | 1.0172 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 115.9631 | 0 | 0
1455008 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_62498 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:26:59 | 27.02.2020 18:04:00 | 1.6169 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 106.718 | 0 | 0
1455012 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:28:41 | 27.02.2020 17:48:00 | 1.3219 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 103.1113
1455018 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1606 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:48:46 | 27.02.2020 21:20:15 | 3.5247 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 426.4911
1455020 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26190 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:33:13 | 27.02.2020 18:16:00 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 349.4642
1455021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118536 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:31:54 | 27.02.2020 17:27:00 | 0.91833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 0
1455023 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_727 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:42:01 | 27.02.2020 22:33:25 | 6.8567 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2187.2777 | 0 | 0
1455030 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_66224 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:36:40 | 27.02.2020 17:47:00 | 1.1722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 0 | 0
1455034 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580284374 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:41:28 | 27.02.2020 19:22:00 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6756
1455036 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13061 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:42:24 | 27.02.2020 17:39:00 | 0.94333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 129.2362 | 0 | 0
1455039 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131525 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:43:41 | 27.02.2020 19:31:00 | 2.7886 | 0 | 0 | 79 | 11 | 0 | 0 | 220.3002 | 30.6747
1455044 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580312317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:45:44 | 27.02.2020 20:04:04 | 3.3056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3056
1455052 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16792 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:48:34 | 27.02.2020 17:30:00 | 0.69056 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 143.6365 | 0 | 0
1455064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:56:07 | 27.02.2020 19:17:00 | 2.3481 | 0 | 98 | 0 | 24 | 0 | 230.1099 | 0 | 56.3534
1455116 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_388121 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:04:32 | 27.02.2020 17:22:00 | 0.29111 | 2 | 49 | 52 | 7 | 0.58222 | 14.2644 | 15.1377 | 2.0378
1455122 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_99834 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:31:38 | 27.02.2020 19:54:00 | 2.3728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7456
1455145 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_272163 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:25:20 | 27.02.2020 17:50:00 | 1.4111 | 0 | 0 | 10 | 205 | 0 | 0 | 14.1111 | 289.2776
1455148 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_49702 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:22:00 | 27.02.2020 19:06:00 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 259.9995
1455155 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49671 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:25:57 | 27.02.2020 18:27:00 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.49
1455204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_134873 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:57:18 | 27.02.2020 20:43:00 | 2.7617 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5233
1455207 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_994 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:10:18 | 27.02.2020 18:56:00 | 1.7617 | 1 | 21 | 0 | 2 | 1.7617 | 36.9951 | 0 | 3.5233
1455210 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_280925 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:18:42 | 27.02.2020 18:57:00 | 2.6383 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 791.499
1455211 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_53574 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:57:34 | 27.02.2020 18:43:00 | 0.75722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75722
1455212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516140978 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:59:57 | 27.02.2020 20:27:00 | 2.4508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8033 | 0 | 0
1455214 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10485 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:01:20 | 27.02.2020 18:52:00 | 0.84444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84444
1455235 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516098091 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:18:27 | 27.02.2020 18:45:00 | 2.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4425 | 0 | 0
1455236 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_225462 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:08:38 | 27.02.2020 19:19:00 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.4923
1455247 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_122825 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:13:57 | 27.02.2020 19:32:00 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52.0332
1455254 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_376717 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:20:16 | 27.02.2020 19:07:00 | 0.77889 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 178.3658
1455256 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_54326 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:17:46 | 27.02.2020 19:07:00 | 0.82056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6411
1455258 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3890 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:06:37 | 27.02.2020 20:07:00 | 2.0064 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 12.0383 | 0 | 14.0447
1455263 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_11362 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:27:23 | 27.02.2020 20:13:00 | 1.7603 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 144.343
1455271 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_3736 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:34:26 | 27.02.2020 19:35:00 | 1.0094 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 42.3965 | 3.0283
1455283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_13177 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:42:23 | 27.02.2020 19:49:00 | 1.1103 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 94.3738
1455287 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16393 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:45:54 | 27.02.2020 20:02:00 | 1.2683 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 188.9812
1455295 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516320910 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:50:52 | 27.02.2020 20:43:00 | 1.8689 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7378
1455301 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_64421 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:55:57 | 27.02.2020 23:24:34 | 4.4769 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 4.4769 | 671.541
1455302 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_107593 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:56:05 | 27.02.2020 19:45:00 | 0.81528 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.3501 | 0 | 0
1455305 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_149596 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:57:45 | 27.02.2020 20:20:00 | 1.3708 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 161.7579
1455314 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516235620 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:03:04 | 27.02.2020 20:34:27 | 1.5231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5231 | 0 | 0
1455316 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16597 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:05:07 | 27.02.2020 20:57:00 | 1.8647 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 182.7426
1455319 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_63905 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:07:22 | 27.02.2020 21:32:08 | 2.4128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4128
1455324 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_7271 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:18:22 | 27.02.2020 19:55:00 | 0.61056 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23.8118
1455330 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_71720 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:19:18 | 27.02.2020 22:04:00 | 2.745 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.685
1455333 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516095096 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:21:59 | 27.02.2020 20:07:00 | 0.75028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75028 | 0 | 0
1455334 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:22:13 | 27.02.2020 20:36:00 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 238.5657
1455338 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23110 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:47:18 | 27.02.2020 21:06:00 | 2.3117 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5584
1455341 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_6923 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 16:37:17 | 14.02.2020 17:45:00 | 1.1286 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 402.9138
1455347 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23875 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:30:29 | 27.02.2020 20:53:00 | 1.3753 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 56.3865
1455350 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_37675 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 16:37:50 | 14.02.2020 17:33:00 | 0.91944 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44.1331
1455354 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_444873 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:36:19 | 27.02.2020 20:11:00 | 0.57806 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 130.6416 | 0 | 0
1455355 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_13863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:36:41 | 27.02.2020 20:43:00 | 1.1053 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8422
1455356 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1956 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:38:30 | 27.02.2020 21:33:30 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 170.5836
1455359 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_135621 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:37:46 | 27.02.2020 21:20:00 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 61.34
1455364 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516094527 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:45:37 | 27.02.2020 20:18:00 | 0.53972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0794
1455377 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_23798 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:53:55 | 27.02.2020 22:12:08 | 2.3036 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 82.93
1455382 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_64165 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:02:38 | 27.02.2020 21:55:00 | 1.8728 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.3461
1455385 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516393277 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:06:56 | 27.02.2020 21:42:00 | 1.5844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5844
1455387 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580284374 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:12:26 | 27.02.2020 22:30:13 | 2.2964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2964
1455390 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_21134 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:37:31 | 27.02.2020 21:47:00 | 2.1581 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.7387
1455391 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516387801 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:16:40 | 27.02.2020 20:52:17 | 0.59361 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21.9636 | 0 | 0
1455399 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_85607 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:28:30 | 27.02.2020 21:56:00 | 1.4583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
1455401 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154235 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:31:05 | 27.02.2020 21:19:00 | 0.79861 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43.9235
1455407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261549 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:37:32 | 27.02.2020 22:49:02 | 2.1917 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 96.4335 | 0 | 0
1455409 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_272330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:39:56 | 27.02.2020 21:26:00 | 0.76778 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 37.6212
1455417 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516088143 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:49:34 | 27.02.2020 22:50:44 | 2.0194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0194
1455433 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_180088 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:32:09 | 27.02.2020 21:26:09 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32.4
1455436 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27218 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:11:31 | 27.02.2020 22:45:48 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.7136
1455439 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516144627 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:15:32 | 27.02.2020 23:10:27 | 1.9153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9153
1455446 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516250589 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:23:00 | 27.02.2020 22:08:47 | 0.76306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2892 | 0 | 0
1455453 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_257798 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:34:34 | 27.02.2020 22:31:56 | 0.95611 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.5861
1455455 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516218946 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:35:48 | 27.02.2020 22:25:55 | 0.83528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83528
1455461 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_141138 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:40:28 | 28.02.2020 12:02:00 | 14.3589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3589
1455462 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580266065 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:41:02 | 27.02.2020 22:52:33 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1919
1455467 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5934 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:46:31 | 27.02.2020 22:53:36 | 1.1181 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1806 | 0 | 0
1455469 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:49:18 | 27.02.2020 23:00:31 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 230.2664
1455471 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22143 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:54:51 | 28.02.2020 00:59:00 | 3.0692 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 733.5316 | 0 | 0
1455476 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25628 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:52:10 | 27.02.2020 22:50:41 | 0.97528 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 70.2202
1455479 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_6455 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 22:18:01 | 27.02.2020 23:58:45 | 1.6789 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.8989
1455484 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 22:29:11 | 27.02.2020 23:33:58 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 84.2182
1455493 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_11014 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 22:45:20 | 28.02.2020 00:33:00 | 1.7944 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 244.0438
1455494 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_23463 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.02.2020 22:45:42 | 28.02.2020 00:22:32 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 522.9004
1455495 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225111 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.02.2020 22:54:56 | 28.02.2020 00:33:30 | 1.6428 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9283
1455500 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_16489 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 22:43:54 | 27.02.2020 23:50:08 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 246.1675
1455511 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25191 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 23:08:25 | 28.02.2020 00:08:00 | 0.99306 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 113.2088 | 0 | 0
1455517 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16265 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 23:11:28 | 28.02.2020 01:18:58 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 82.875
1455540 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_403540 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 23:37:12 | 28.02.2020 01:26:00 | 1.8133 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.6399
1455543 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_466942 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 23:43:30 | 28.02.2020 01:12:00 | 1.475 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 67.85 | 0 | 4.425
1455549 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 23:53:50 | 28.02.2020 02:50:50 | 2.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
1455553 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_153232 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 00:03:58 | 28.02.2020 03:28:00 | 3.4006 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57.8095 | 0 | 0
1455556 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26978 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 00:07:26 | 28.02.2020 00:54:33 | 0.78528 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 62.0371
1455557 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25628 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 00:07:10 | 28.02.2020 01:27:52 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 96.84
1455563 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_38280 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 00:11:53 | 28.02.2020 02:09:52 | 1.9664 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 696.1021 | 0 | 0
1455570 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_140781 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 00:19:10 | 28.02.2020 03:10:00 | 2.8472 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 136.6666
1455578 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_134436 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 00:18:23 | 28.02.2020 03:20:00 | 3.0269 | 0 | 0 | 2 | 296 | 0 | 0 | 6.0539 | 895.9742
1455583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_323463 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 00:34:56 | 28.02.2020 04:08:00 | 3.5511 | 0 | 0 | 168 | 1980 | 0 | 0 | 596.5865 | 7031.1978
1455586 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299779 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 00:42:21 | 28.02.2020 05:37:00 | 4.9108 | 6 | 2261 | 3 | 28 | 29.465 | 11103.3866 | 14.7325 | 137.5032
1455605 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_178445 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 01:11:48 | 28.02.2020 02:00:00 | 0.80333 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 49.0031
1455608 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20869 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 01:20:20 | 28.02.2020 02:17:00 | 0.94444 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 56.6664 | 0 | 0
1455612 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27074 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 01:41:34 | 28.02.2020 06:37:13 | 4.9275 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 842.6025
1455614 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348012 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 01:42:35 | 28.02.2020 06:53:00 | 5.1736 | 1 | 2010 | 0 | 5 | 5.1736 | 10398.9561 | 0 | 25.8681
1455617 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_131207 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 01:46:48 | 28.02.2020 04:15:00 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 160.55
1455621 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_438105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 01:49:16 | 28.02.2020 02:37:48 | 0.80889 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.0756
1455624 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130640 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 00:43:35 | 28.02.2020 02:07:06 | 1.3919 | 0 | 0 | 4 | 651 | 0 | 0 | 5.5678 | 906.1529
1455633 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_262335 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 02:04:51 | 28.02.2020 05:04:00 | 2.9858 | 0 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 3633.7551 | 0 | 0
1455657 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516131392 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 02:51:47 | 28.02.2020 03:26:00 | 0.57028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57028
1455659 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_14206 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 02:36:43 | 28.02.2020 03:25:00 | 0.80472 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 109.4419
1455665 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322269 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 03:08:09 | 28.02.2020 05:43:00 | 2.5808 | 0 | 0 | 26 | 518 | 0 | 0 | 67.1016 | 1336.8699
1455667 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516343552 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 03:13:10 | 28.02.2020 05:58:00 | 2.7472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7472 | 0 | 0
1455708 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23439 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 03:54:06 | 28.02.2020 05:19:00 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 267.435
1455716 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15615 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 03:39:29 | 28.02.2020 11:30:26 | 7.8492 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 2566.6786
1455724 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_151150 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 03:45:53 | 28.02.2020 05:15:00 | 1.4853 | 12 | 27 | 98 | 3884 | 17.8234 | 40.1026 | 145.5574 | 5768.8275
1455735 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_259204 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 03:48:31 | 28.02.2020 06:17:00 | 2.4747 | 4 | 824 | 1 | 1 | 9.8989 | 2039.1693 | 2.4747 | 2.4747
1455752 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312836 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 04:32:44 | 28.02.2020 07:03:54 | 2.5194 | 0 | 0 | 98 | 1981 | 0 | 0 | 246.9051 | 4991.0106
1455757 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133365 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 04:45:14 | 28.02.2020 07:27:00 | 2.6961 | 1 | 6178 | 0 | 0 | 2.6961 | 16656.5676 | 0 | 0
1455760 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_157038 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 05:15:23 | 28.02.2020 07:08:00 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 240.2483
1455762 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52754 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 05:16:49 | 28.02.2020 06:46:00 | 1.4864 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 62.4284
1455782 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70950 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 05:09:23 | 28.02.2020 07:34:30 | 2.4186 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 527.257
1455796 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_64108 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 05:49:11 | 28.02.2020 11:16:59 | 5.4633 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 180.2899
1455801 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_11013 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 05:54:20 | 28.02.2020 08:03:00 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 248.755
1455808 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_67481 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:02:31 | 28.02.2020 07:16:00 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.1461
1455809 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_89817 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:03:28 | 28.02.2020 08:40:00 | 2.6089 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 91.3111
1455825 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:09:50 | 28.02.2020 13:08:22 | 6.9756 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1220.723 | 0 | 0
1455862 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129675 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 04:17:58 | 28.02.2020 09:29:38 | 5.1944 | 0 | 426 | 6 | 865 | 0 | 2212.8314 | 31.1666 | 4493.1906
1455867 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_154973 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:13:27 | 28.02.2020 10:19:55 | 4.1078 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8622 | 0 | 0
1455879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39419 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:18:17 | 28.02.2020 09:53:00 | 3.5786 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.9433
1455901 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_187556 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 05:29:39 | 28.02.2020 06:28:00 | 0.9725 | 0 | 0 | 5 | 2768 | 0 | 0 | 4.8625 | 2691.88
1455905 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_168245 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:22:48 | 28.02.2020 07:46:00 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.3467
1455909 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_20314 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:25:25 | 28.02.2020 07:38:00 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8875
1455911 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_337722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:28:45 | 28.02.2020 07:11:00 | 0.70417 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.1542
1455913 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7852 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:29:44 | 28.02.2020 09:45:00 | 3.2544 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 344.9706 | 0 | 0
1455914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177674 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 03:50:19 | 28.02.2020 10:42:00 | 6.8614 | 0 | 0 | 31 | 51 | 0 | 0 | 212.7031 | 349.9309
1455921 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20935 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 05:34:03 | 28.02.2020 10:07:35 | 4.5589 | 0 | 113 | 0 | 5 | 0 | 515.1546 | 0 | 22.7945
1455933 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35203 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:39:06 | 28.02.2020 11:03:53 | 4.4131 | 0 | 0 | 2 | 434 | 0 | 0 | 8.8261 | 1915.268
1455935 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25621 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 04:53:12 | 28.02.2020 09:58:51 | 5.0942 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 631.6771
1455942 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27167 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:55:37 | 28.02.2020 09:08:26 | 2.2136 | 0 | 176 | 0 | 30 | 0 | 389.5954 | 0 | 66.4083
1455944 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:56:36 | 28.02.2020 09:09:05 | 2.2081 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 812.5661
1455950 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_28193 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:08:22 | 28.02.2020 08:54:55 | 2.7758 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 391.392
1455954 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_122942 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:01:03 | 28.02.2020 09:57:33 | 2.9417 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.3584
1455955 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_198 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:01:58 | 28.02.2020 10:13:00 | 3.1839 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1076.1548
1455964 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27072 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 00:22:43 | 28.02.2020 07:49:01 | 7.4383 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 974.4212
1455965 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516372260 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:05:51 | 28.02.2020 10:48:00 | 3.7025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7025
1455967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347137 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 05:22:34 | 28.02.2020 07:44:00 | 2.3572 | 12 | 154 | 4 | 21 | 28.2866 | 363.0119 | 9.4289 | 49.5016
1455971 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19270 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:07:06 | 28.02.2020 10:37:04 | 3.4994 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 230.963
1455972 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_74605 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:09:10 | 28.02.2020 08:26:00 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5611
1455975 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_329488 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:03:15 | 28.02.2020 07:53:00 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.2417
1455979 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28110 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:58:36 | 28.02.2020 08:48:54 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 108.4615
1455981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388866 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:06:18 | 28.02.2020 08:23:00 | 1.2783 | 23 | 6696 | 0 | 0 | 29.4016 | 8559.6977 | 0 | 0
1455985 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3826 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:02:55 | 28.02.2020 10:44:00 | 3.6847 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 239.5068
1456003 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:35:02 | 28.02.2020 10:09:05 | 3.5675 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 92.755
1456005 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361543 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:18:00 | 28.02.2020 09:42:00 | 2.4 | 0 | 0 | 29 | 1202 | 0 | 0 | 69.6 | 2884.8
1456011 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:26:43 | 28.02.2020 08:17:00 | 0.83806 | 0 | 0 | 32 | 250 | 0 | 0 | 26.8179 | 209.515
1456014 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516271135 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:28:17 | 28.02.2020 12:22:38 | 4.9058 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.3408 | 0 | 0
1456019 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44803 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:33:34 | 28.02.2020 14:57:00 | 7.3906 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1685.0477
1456025 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_34189 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:35:25 | 28.02.2020 08:53:00 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.1028
1456031 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45009 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:43:23 | 28.02.2020 11:52:00 | 4.1436 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 948.8867
1456035 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516429612 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:47:26 | 28.02.2020 10:28:00 | 2.6761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6761
1456038 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16743 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:50:07 | 28.02.2020 12:11:19 | 4.3533 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 313.4398
1456040 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_29952 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:51:11 | 28.02.2020 11:32:20 | 3.6858 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 431.2421
1456041 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77615 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:54:20 | 28.02.2020 08:45:58 | 0.86056 | 0 | 0 | 1 | 332 | 0 | 0 | 0.86056 | 285.7059
1456042 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7932 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:52:52 | 28.02.2020 08:58:59 | 1.1019 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 213.7764
1456043 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33348 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:54:45 | 28.02.2020 09:54:28 | 1.9953 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 129.6932 | 0 | 0
1456048 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_192928 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:59:00 | 28.02.2020 09:27:42 | 1.4783 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 62.0899 | 0 | 0
1456049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_12124 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 04:47:07 | 28.02.2020 08:31:00 | 3.7314 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 126.8673 | 0 | 0
1456051 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329020 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:56:59 | 28.02.2020 11:01:45 | 3.0794 | 0 | 0 | 8 | 263 | 0 | 0 | 24.6355 | 809.8927
1456052 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_7227 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:03:03 | 28.02.2020 09:48:00 | 1.7492 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 66.4685 | 0 | 0
1456054 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580213483 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:04:26 | 28.02.2020 09:25:00 | 1.3428 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0283
1456063 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516304173 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:03:16 | 28.02.2020 09:17:15 | 1.2331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2331
1456067 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:05:20 | 28.02.2020 16:02:00 | 7.9444 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 166.8332
1456068 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_82483 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:34:18 | 28.02.2020 10:25:18 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 552.9
1456070 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_142564 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:08:34 | 28.02.2020 08:59:08 | 0.84278 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.17
1456071 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_19813 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:08:44 | 28.02.2020 10:42:37 | 2.5647 | 0 | 172 | 0 | 13 | 0 | 441.1318 | 0 | 33.3414
1456072 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_262363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:10:48 | 28.02.2020 09:59:27 | 1.8108 | 0 | 131 | 0 | 5 | 0 | 237.2187 | 0 | 9.0541
1456077 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_347225 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 05:30:30 | 28.02.2020 11:48:00 | 6.2917 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 2434.8763
1456078 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_357308 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:34:32 | 28.02.2020 10:58:17 | 4.3958 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 74.7291
1456080 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25431 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:14:35 | 28.02.2020 11:46:16 | 3.5281 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 268.1326 | 0 | 10.5842
1456084 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:59:58 | 28.02.2020 12:23:42 | 4.3956 | 0 | 0 | 25 | 6697 | 0 | 0 | 109.889 | 29437.0653
1456094 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516314151 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:18:51 | 28.02.2020 10:05:25 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7761
1456097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_40264 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:08:04 | 28.02.2020 09:08:00 | 0.99889 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 60.9323 | 0 | 0
1456105 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21155 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:31:24 | 28.02.2020 11:59:12 | 4.4633 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 830.1794 | 0 | 0
1456108 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_233722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:24:40 | 28.02.2020 11:19:27 | 2.9131 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.0437 | 0 | 0
1456110 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27860 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:29:23 | 28.02.2020 11:48:31 | 3.3189 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 766.6636
1456113 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_84662 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:32:05 | 28.02.2020 10:59:00 | 2.4486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4486
1456114 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9104 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:24:19 | 28.02.2020 10:04:01 | 2.6617 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 212.9336
1456118 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_10496 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:34:56 | 28.02.2020 10:44:00 | 2.1511 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 131.2177
1456119 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32600 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:12:42 | 28.02.2020 10:10:22 | 1.9611 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 1008.0105 | 0 | 0
1456120 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88653639 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:36:22 | 28.02.2020 09:43:00 | 1.1106 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.9901 | 0 | 0
1456122 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24166 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:37:17 | 28.02.2020 09:58:53 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 463.76
1456127 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_70280 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:40:05 | 28.02.2020 12:42:57 | 4.0478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0478
1456129 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_29113 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:41:30 | 28.02.2020 10:42:53 | 2.0231 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1845
1456131 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_12762 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:44:10 | 28.02.2020 10:31:00 | 1.7806 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1222
1456132 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:42:45 | 28.02.2020 11:26:58 | 2.7369 | 0 | 202 | 0 | 8 | 0 | 552.8619 | 0 | 21.8955
1456133 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_72730 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:44:27 | 28.02.2020 09:43:00 | 0.97583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9517 | 0 | 0
1456134 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14143 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:42:21 | 28.02.2020 10:20:00 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 266.91
1456137 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_381857 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:44:05 | 28.02.2020 09:30:00 | 0.76528 | 0 | 0 | 3 | 1327 | 0 | 0 | 2.2958 | 1015.5266
1456147 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:54:36 | 28.02.2020 09:37:00 | 1.7067 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 146.7736
1456157 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_195954 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:02:06 | 28.02.2020 09:09:11 | 1.1181 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.2361 | 4.4722
1456158 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77520 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:40:34 | 28.02.2020 12:45:29 | 6.0819 | 0 | 0 | 1 | 399 | 0 | 0 | 6.0819 | 2426.6941
1456159 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7007 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:01:12 | 28.02.2020 10:36:14 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 129.879
1456164 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_21224 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:57:16 | 28.02.2020 09:45:40 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 328.8139
1456168 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_373041 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:05:59 | 28.02.2020 11:43:13 | 2.6206 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7234
1456169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516398131 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:06:19 | 28.02.2020 11:10:00 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0614
1456176 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27071 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:08:44 | 28.02.2020 10:16:08 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 79.7564
1456177 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22143 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:09:11 | 28.02.2020 10:49:25 | 1.6706 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 399.2638 | 0 | 0
1456182 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_123345 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:11:30 | 28.02.2020 09:52:00 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.575
1456183 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_25202 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:10:30 | 28.02.2020 10:42:49 | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.1583
1456190 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_275317 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:13:25 | 28.02.2020 10:27:00 | 1.2264 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 85.8473
1456193 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20869 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:14:08 | 28.02.2020 13:18:49 | 4.0781 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 244.6836 | 0 | 0
1456201 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133367 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:27:24 | 28.02.2020 13:14:53 | 5.7914 | 1 | 359 | 6 | 57 | 5.7914 | 2079.109 | 34.7483 | 330.1092
1456204 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:16:03 | 28.02.2020 11:11:11 | 1.9189 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 138.1601 | 0 | 3.8378
1456211 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_79743 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:20:33 | 28.02.2020 10:30:00 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1575
1456212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_71853 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:20:46 | 28.02.2020 09:57:00 | 0.60389 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 62.8046 | 0 | 0
1456213 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_161014 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 05:47:34 | 28.02.2020 11:53:00 | 6.0906 | 0 | 0 | 16 | 1418 | 0 | 0 | 97.449 | 8636.4141
1456214 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_23463 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:21:18 | 28.02.2020 10:26:18 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 350.9989
1456220 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32320 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 05:37:36 | 28.02.2020 11:20:47 | 5.7197 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 577.6917 | 0 | 0
1456236 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_149011 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:29:43 | 28.02.2020 11:45:42 | 2.2664 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5983 | 0 | 0
1456241 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133367 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:32:41 | 28.02.2020 12:52:39 | 3.3328 | 1 | 359 | 6 | 57 | 3.3328 | 1196.468 | 19.9967 | 189.9685
1456250 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_124411 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:38:53 | 28.02.2020 17:07:00 | 7.4686 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 418.2422
1456252 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299737 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:03:53 | 28.02.2020 12:24:00 | 3.3353 | 0 | 0 | 117 | 268 | 0 | 0 | 390.2278 | 893.855
1456254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333580 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:05:36 | 28.02.2020 12:15:00 | 3.1567 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 2092.8722
1456261 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_65208 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:44:50 | 28.02.2020 12:00:55 | 2.2681 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 92.9905
1456264 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516326293 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:45:50 | 28.02.2020 11:27:54 | 1.7011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7011 | 0 | 0
1456270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_155634 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:50:24 | 28.02.2020 12:40:00 | 2.8267 | 9 | 306 | 23 | 21 | 25.44 | 864.961 | 65.0134 | 59.3601
1456287 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_316183 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:44:32 | 28.02.2020 10:32:00 | 2.7911 | 0 | 0 | 3 | 577 | 0 | 0 | 8.3733 | 1610.4705
1456296 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_124366 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:51:26 | 28.02.2020 10:56:30 | 1.0844 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3378 | 0 | 0
1456304 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 10:07:26 | 28.02.2020 15:25:00 | 5.2928 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 5165.7533 | 0 | 0
1456308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516109007 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 10:09:34 | 28.02.2020 12:12:00 | 2.0406 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2434 | 0 | 0
1456314 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 10:08:48 | 28.02.2020 10:33:00 | 0.40333 | 4 | 3586 | 4 | 1729 | 1.6133 | 1446.3414 | 1.6133 | 697.3576
1456323 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15919 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:38:01 | 28.02.2020 12:55:42 | 4.2947 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 21.4736 | 0 | 163.1994
1456332 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_321704 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:33:17 | 28.02.2020 11:51:24 | 2.3019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2078
1456333 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580284657 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 10:24:21 | 28.02.2020 12:21:00 | 1.9442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9442
1456340 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314849 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:02:28 | 28.02.2020 13:31:52 | 6.49 | 2 | 0 | 6 | 2 | 12.98 | 0 | 38.94 | 12.98
1456371 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGPANOBOX_435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 10:49:42 | 28.02.2020 11:25:00 | 0.58833 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 118.2543 | 0 | 0
1456374 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_19346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 10:52:04 | 28.02.2020 12:27:13 | 1.5858 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 388.5283
1456409 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20375 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:00:06 | 28.02.2020 12:30:57 | 1.5142 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 101.4494 | 0 | 4.5425
1456412 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516043030 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:00:10 | 28.02.2020 13:26:19 | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4358
1456418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580254701 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:04:44 | 28.02.2020 11:35:00 | 0.50444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5222 | 0 | 0
1456420 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_37840 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:01:47 | 28.02.2020 16:16:00 | 5.2369 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.8955
1456422 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26976 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:05:06 | 28.02.2020 11:41:42 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 203.13
1456423 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_79624 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:05:16 | 28.02.2020 14:49:41 | 3.7403 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 37.4028 | 0 | 14.9611
1456424 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:11:29 | 28.02.2020 12:57:00 | 6.7586 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1642.3422 | 0 | 0
1456431 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15704 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:11:00 | 28.02.2020 14:41:39 | 3.5108 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 210.6498 | 0 | 35.1083
1456448 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516138820 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:27:25 | 28.02.2020 12:30:00 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0861
1456476 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_78210 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:33:04 | 28.02.2020 12:51:06 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.8146
1456479 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249933 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:37:33 | 28.02.2020 15:44:00 | 4.1075 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.215
1456491 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516302561 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:40:45 | 28.02.2020 13:50:00 | 2.1542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1542
1456500 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_66589 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:46:46 | 28.02.2020 13:28:00 | 1.6872 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.8722
1456502 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_86312 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:49:40 | 28.02.2020 17:14:00 | 5.4056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4056
1456512 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_359827 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:54:11 | 28.02.2020 16:40:00 | 4.7636 | 0 | 0 | 1 | 484 | 0 | 0 | 4.7636 | 2305.5872
1456516 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_107277 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:57:14 | 28.02.2020 13:07:00 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1628
1456517 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_454429 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:58:29 | 28.02.2020 16:20:00 | 4.3586 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 169.9858 | 0 | 0
1456528 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_159689 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:04:07 | 28.02.2020 12:59:06 | 0.91639 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 126.4618 | 0 | 0
1456531 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_125314 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:09:27 | 28.02.2020 15:48:06 | 3.6442 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.5092
1456533 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_87241 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:11:25 | 28.02.2020 15:54:11 | 3.7128 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 215.3412
1456536 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_27865 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:12:41 | 28.02.2020 13:18:00 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6203
1456537 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12805 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:15:52 | 28.02.2020 14:32:00 | 2.2689 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 108.9067 | 0 | 0
1456561 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_85592 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:30:17 | 28.02.2020 15:00:29 | 2.5033 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 20.0266 | 0 | 7.51
1456562 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516219436 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:30:43 | 28.02.2020 13:45:42 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4994
1456587 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_149051 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:48:11 | 28.02.2020 16:36:00 | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.9694
1456597 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_273521 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:58:09 | 28.02.2020 15:15:00 | 2.2808 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 214.398
1456602 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16597 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:56:21 | 28.02.2020 18:08:00 | 5.1942 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 509.0287
1456628 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6977 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 13:38:16 | 28.02.2020 15:10:00 | 1.5289 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 103.9645
1456629 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_373688 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 13:37:27 | 28.02.2020 15:08:00 | 1.5092 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 13.5825 | 13.5825
1456640 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_51246 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 13:50:55 | 28.02.2020 15:37:00 | 1.7681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7681
1456647 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516133250 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 13:52:29 | 28.02.2020 14:43:00 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84194
1456654 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_TRAFOBINATIP_82071 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 14:04:59 | 28.02.2020 14:45:00 | 0.66694 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 114.0467 | 0 | 0.66694
1456657 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_163677 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 13:57:40 | 28.02.2020 15:42:58 | 1.755 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0
1456659 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516122620 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 13:03:40 | 28.02.2020 16:55:00 | 3.8556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5667 | 0 | 0
1456660 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322269 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 14:10:14 | 28.02.2020 18:55:00 | 4.7461 | 0 | 0 | 26 | 518 | 0 | 0 | 123.3989 | 2458.485
1456687 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_74490 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 14:09:34 | 28.02.2020 16:21:00 | 2.1906 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 192.7693
1456713 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516250054 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 14:42:56 | 28.02.2020 16:44:00 | 2.0178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0178
1456717 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_371794 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 14:40:34 | 28.02.2020 18:07:00 | 3.4406 | 0 | 1533 | 3 | 45 | 0 | 5274.3785 | 10.3217 | 154.8252
1456724 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516287145 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 14:50:03 | 28.02.2020 15:50:15 | 1.0033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0033 | 0 | 0
1456732 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516450038 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:34:12 | 28.02.2020 16:25:00 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84667
1456739 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516329632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 14:58:42 | 28.02.2020 18:16:00 | 3.2883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2883 | 0 | 0
1456740 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_439615 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 14:57:58 | 28.02.2020 19:11:00 | 4.2172 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6517
1456748 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14384 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:09:18 | 28.02.2020 15:54:16 | 0.74944 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 67.4496 | 0 | 0
1456751 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_68962 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:11:55 | 28.02.2020 15:49:00 | 0.61806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.5625 | 0 | 0
1456753 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516241590 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:13:04 | 28.02.2020 17:25:00 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1989
1456754 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222804 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:13:52 | 28.02.2020 19:21:00 | 4.1189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1189
1456758 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516439402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:16:41 | 28.02.2020 17:52:00 | 2.5886 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7658
1456763 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516390211 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:19:21 | 28.02.2020 16:40:00 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3442
1456768 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7007 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:25:22 | 28.02.2020 17:34:00 | 2.1439 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 175.799
1456780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516128972 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:34:34 | 28.02.2020 16:30:00 | 0.92389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92389 | 0 | 0
1456782 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279878 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:24:01 | 28.02.2020 17:39:00 | 2.2497 | 0 | 0 | 16 | 1273 | 0 | 0 | 35.9955 | 2863.8936
1456785 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15704 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:42:48 | 28.02.2020 17:58:00 | 2.2533 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 135.1998 | 0 | 22.5333
1456793 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61605 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:48:43 | 28.02.2020 16:34:00 | 0.75472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75472 | 0 | 0
1456800 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_157824 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:54:49 | 28.02.2020 18:20:00 | 2.4197 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 663.0033 | 0 | 0
1456805 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516139872 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:57:11 | 28.02.2020 16:57:00 | 0.99694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9939
1456807 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516078244 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 16:03:04 | 28.02.2020 18:02:00 | 1.9822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9644 | 0 | 0
1456809 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516349962 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 16:04:19 | 28.02.2020 17:15:00 | 1.1781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1781 | 0 | 0
1456824 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_145189 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 16:11:55 | 28.02.2020 17:44:00 | 1.5347 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 50.6458 | 0 | 0
1456862 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 16:13:02 | 28.02.2020 20:12:00 | 3.9828 | 0 | 0 | 11 | 753 | 0 | 0 | 43.8106 | 2999.0333
1456873 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_55362 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 16:44:05 | 28.02.2020 17:06:00 | 0.36528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36528 | 0 | 0
1456878 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_9228 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 13:50:32 | 28.02.2020 17:17:00 | 3.4411 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 141.0855
1456889 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_273521 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 16:54:57 | 28.02.2020 18:14:00 | 1.3175 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 123.845
1456932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_65202 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 16:34:16 | 28.02.2020 18:25:45 | 1.8581 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.4387 | 0 | 0
1456955 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7958 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:18:23 | 28.02.2020 18:30:00 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.8403
1456961 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2329 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 16:53:45 | 28.02.2020 17:49:00 | 0.92083 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 65.3789
1456967 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580316665 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:31:29 | 28.02.2020 19:58:00 | 2.4419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4419
1456977 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580321826 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:40:05 | 28.02.2020 18:33:00 | 0.88194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88194
1456982 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_216260 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:40:51 | 28.02.2020 19:18:00 | 1.6192 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.5259
1456983 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_8856 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:41:33 | 28.02.2020 19:23:00 | 1.6908 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 87.9232
1456994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_179837 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:49:17 | 28.02.2020 18:18:00 | 0.47861 | 31 | 992 | 452 | 2208 | 14.8369 | 474.7811 | 216.3317 | 1056.7709
1457008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_120476 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:59:33 | 28.02.2020 18:43:00 | 0.72417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4483 | 0 | 0
1457019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_50227 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:12:57 | 28.02.2020 21:22:00 | 3.1508 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3017
1457032 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_71720 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:21:25 | 28.02.2020 19:12:00 | 0.84306 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.9598
1457033 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_123641 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:22:36 | 28.02.2020 20:10:00 | 1.79 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 110.98 | 0 | 5.37
1457040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_20272 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:24:22 | 28.02.2020 20:30:00 | 2.0939 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3756 | 0 | 0
1457045 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_15855 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:32:02 | 28.02.2020 20:53:00 | 3.3494 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.9888
1457046 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580283109 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:26:27 | 28.02.2020 21:33:00 | 3.1092 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4367
1457060 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_29317 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:48:33 | 28.02.2020 20:15:00 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 262.2311
1457062 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_90153 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:41:25 | 28.02.2020 19:51:00 | 1.1597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1597 | 0 | 0
1457073 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_59540 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:59:30 | 28.02.2020 22:33:00 | 3.5583 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 302.4581 | 0 | 0
1457074 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5780 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 19:03:15 | 28.02.2020 19:50:00 | 0.77917 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 175.3133 | 0 | 0
1457077 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225509 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:24:45 | 28.02.2020 19:16:00 | 0.85417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85417
1457078 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25767 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:45:20 | 28.02.2020 19:48:00 | 2.0444 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 139.0219
1457081 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516181739 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 19:08:00 | 28.02.2020 20:09:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167
1457089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_172862 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:02:36 | 28.02.2020 19:51:00 | 2.8067 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1212.4814 | 0 | 0
1457092 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_61634 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 19:23:26 | 28.02.2020 21:06:00 | 1.7094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7094 | 0 | 0
1457103 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516335042 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 19:40:25 | 28.02.2020 22:58:00 | 3.2931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2931
1457118 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_8639 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 20:15:15 | 28.02.2020 21:09:00 | 0.89583 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 68.0831 | 0 | 0
1457124 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25627 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 20:37:46 | 28.02.2020 21:22:00 | 0.73722 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.591
1457129 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516140272 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 20:51:30 | 28.02.2020 21:56:00 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.075
1457130 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516248511 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 20:55:32 | 28.02.2020 23:54:36 | 2.9844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9844
1457131 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516297751 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 20:59:49 | 28.02.2020 21:32:00 | 0.53639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53639 | 0 | 0
1457134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88655900 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 21:02:43 | 28.02.2020 22:54:00 | 1.8547 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.5133 | 0 | 0
1457135 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_185752 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 21:11:50 | 28.02.2020 22:27:00 | 1.2528 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.5056 | 1.2528
1457138 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_80068 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 21:21:01 | 28.02.2020 22:08:00 | 0.78306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5661 | 0 | 0
1457140 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6496 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 21:21:18 | 28.02.2020 22:23:00 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46.2749
1457142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 21:21:13 | 28.02.2020 22:16:00 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 124.1762
1457144 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516304343 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 21:24:03 | 28.02.2020 22:28:00 | 1.0658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0658 | 0 | 0
1457153 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_197446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 22:06:11 | 28.02.2020 22:44:00 | 0.63028 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 114.0807
1457157 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322269 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 22:09:42 | 29.02.2020 00:50:00 | 2.6717 | 0 | 0 | 26 | 518 | 0 | 0 | 69.4634 | 1383.9251
1457184 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516040677 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 23:11:21 | 28.02.2020 23:53:10 | 0.69694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3939 | 0 | 0
1457198 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 23:37:03 | 29.02.2020 02:55:00 | 3.2992 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 448.6871
1457202 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_98641 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 23:46:35 | 29.02.2020 01:20:00 | 1.5569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1139 | 0 | 0
1457217 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_392358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 23:55:05 | 29.02.2020 01:04:00 | 1.1486 | 7 | 1216 | 323 | 5970 | 8.0403 | 1396.7098 | 371.001 | 6857.2017
1457329 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278621 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 06:14:26 | 29.02.2020 08:50:26 | 2.6 | 0 | 0 | 4 | 509 | 0 | 0 | 10.4 | 1323.4
1457330 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_266059 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 06:03:14 | 29.02.2020 07:24:00 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 53.8444
1457346 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_328403 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 04:23:20 | 29.02.2020 09:04:00 | 4.6778 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 9.3556 | 74.8445
1457351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84655 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 07:26:46 | 29.02.2020 09:00:00 | 1.5539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6617 | 0 | 0
1457353 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_183680 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 07:20:39 | 29.02.2020 09:16:00 | 1.9225 | 0 | 0 | 6 | 85 | 0 | 0 | 11.535 | 163.4125
1457360 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_72727 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 07:37:16 | 29.02.2020 09:07:00 | 1.4956 | 0 | 0 | 1 | 576 | 0 | 0 | 1.4956 | 861.4426
1457369 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331001 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 07:26:42 | 29.02.2020 08:26:00 | 0.98833 | 1 | 3623 | 0 | 0 | 0.98833 | 3580.7196 | 0 | 0
1457376 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_315577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 08:11:40 | 29.02.2020 09:06:00 | 0.90556 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.2612 | 0 | 0
1457381 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185317 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 06:53:22 | 29.02.2020 12:28:00 | 5.5772 | 0 | 0 | 48 | 811 | 0 | 0 | 267.7066 | 4523.1254
1457409 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_318324 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 08:48:34 | 29.02.2020 11:07:00 | 2.3072 | 0 | 0 | 12 | 1287 | 0 | 0 | 27.6866 | 2969.3921
1457411 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580299244 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 08:49:56 | 29.02.2020 13:59:00 | 5.1511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1511
1457413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29199 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 09:34:26 | 29.02.2020 10:36:00 | 1.0261 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 138.5248 | 0 | 0
1457421 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_9516 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 07:17:01 | 29.02.2020 11:15:00 | 3.9664 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7.9328 | 35.6975
1457422 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382625 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 08:45:14 | 29.02.2020 09:29:00 | 0.72944 | 0 | 0 | 52 | 218 | 0 | 0 | 37.9309 | 159.0179
1457428 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 08:18:22 | 29.02.2020 09:25:00 | 1.1106 | 0 | 0 | 15 | 194 | 0 | 0 | 16.6584 | 215.4486
1457469 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393334 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 09:30:47 | 29.02.2020 10:23:00 | 0.87028 | 110 | 4528 | 227 | 350 | 95.7308 | 3940.6278 | 197.5536 | 304.598
1457490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_70910 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 09:40:46 | 29.02.2020 11:58:00 | 2.2872 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1489 | 0 | 0
1457504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_37860 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 09:53:38 | 29.02.2020 11:56:00 | 2.0394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0394 | 0 | 0
1457505 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_358491 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 09:53:59 | 29.02.2020 10:19:00 | 0.41694 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 42.9448
1457516 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_2595 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 09:59:58 | 29.02.2020 11:57:00 | 1.9506 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 475.9366
1457541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_84973 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:07:14 | 29.02.2020 10:58:00 | 0.84611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84611 | 0 | 0
1457579 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516174589 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:34:07 | 29.02.2020 11:14:00 | 0.66472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.9825 | 0 | 0
1457588 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_341492 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:42:54 | 29.02.2020 11:37:00 | 0.90167 | 8 | 3089 | 0 | 0 | 7.2134 | 2785.2586 | 0 | 0
1457595 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260229 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:45:56 | 29.02.2020 11:52:00 | 1.1011 | 0 | 159 | 0 | 23 | 0 | 175.0765 | 0 | 25.3255
1457608 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580165403 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:44:35 | 29.02.2020 12:22:00 | 0.62361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62361
1457613 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_30714 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:57:23 | 29.02.2020 12:42:00 | 1.7436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7436
1457616 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_328394 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:58:51 | 29.02.2020 12:36:00 | 1.6192 | 0 | 0 | 2 | 442 | 0 | 0 | 3.2383 | 715.6731
1457618 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516077298 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:58:19 | 29.02.2020 11:30:00 | 0.52806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 0 | 0
1457628 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_320010 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:51:00 | 29.02.2020 11:19:00 | 0.46667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 69.5338 | 0 | 0
1457638 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_66335 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:05:00 | 29.02.2020 13:25:00 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333
1457654 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_693 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:14:38 | 29.02.2020 11:56:00 | 0.68944 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.68944 | 0 | 2.7578
1457656 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516302160 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:13:21 | 29.02.2020 12:19:00 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0942
1457670 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5780 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:19:59 | 29.02.2020 12:13:00 | 0.88361 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 198.8123 | 0 | 0
1457674 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516174590 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:24:35 | 29.02.2020 12:09:00 | 0.74028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7014 | 0 | 0
1457686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_111695 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:33:50 | 29.02.2020 13:26:00 | 1.8694 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42.9971
1457700 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45384 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:45:40 | 29.02.2020 14:10:00 | 2.4056 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 209.2837 | 0 | 0
1457729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_62831 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:24:46 | 12.02.2020 23:02:00 | 7.6206 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 91.4467 | 0 | 0
1457734 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516049416 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:06:11 | 29.02.2020 13:30:00 | 1.3969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3969 | 0 | 0
1457744 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15833 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:32:41 | 29.02.2020 13:12:00 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 213.5311
1457750 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20265 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:13:46 | 29.02.2020 13:10:00 | 0.93722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93722 | 0 | 0
1457755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516049621 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:34:46 | 08.02.2020 17:42:00 | 1.1206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 | 0 | 0
1457758 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516188348 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:20:53 | 29.02.2020 13:44:00 | 1.3853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3853 | 0 | 0
1457764 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516335037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:15:51 | 29.02.2020 14:01:00 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7525
1457780 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_141296 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:35:20 | 29.02.2020 14:27:00 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3056
1457783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_9891 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:30:13 | 29.02.2020 15:40:00 | 3.1631 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 363.7519
1457793 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5555 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:48:19 | 29.02.2020 13:16:00 | 0.46139 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 32.7587
1457797 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516126921 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:51:25 | 29.02.2020 14:08:00 | 1.2764 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.0403 | 0 | 0
1457798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118444 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:52:06 | 29.02.2020 13:19:00 | 0.44833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.035 | 0 | 0
1457800 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516099558 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:54:33 | 29.02.2020 13:47:00 | 0.87417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4967 | 0 | 0
1457818 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140389 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:57:33 | 29.02.2020 14:31:00 | 1.5575 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 811.4575 | 0 | 0
1457833 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_105808 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:17:46 | 29.02.2020 14:06:00 | 0.80389 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.4895
1457839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75499 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:20:02 | 29.02.2020 18:19:00 | 4.9828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9828
1457849 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_6215 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:30:29 | 29.02.2020 16:48:00 | 3.2919 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.6275
1457862 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329713 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:39:17 | 29.02.2020 14:58:00 | 1.3119 | 8 | 1382 | 0 | 80 | 10.4955 | 1813.1011 | 0 | 104.9552
1457885 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580269445 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 14:08:49 | 29.02.2020 15:31:00 | 1.3697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3697 | 0 | 0
1457894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355517 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 14:02:12 | 29.02.2020 16:41:00 | 2.6467 | 12 | 7679 | 0 | 0 | 31.76 | 20323.7789 | 0 | 0
1457912 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516259612 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 14:20:24 | 29.02.2020 15:23:00 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0433
1457916 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9014 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 14:01:04 | 29.02.2020 15:00:00 | 0.98222 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 34.3777 | 0 | 0.98222
1457917 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_340947 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.02.2020 14:21:10 | 29.02.2020 15:07:00 | 0.76389 | 4 | 8769 | 0 | 0 | 3.0556 | 6698.5514 | 0 | 0
1457928 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516115519 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 14:33:34 | 29.02.2020 15:26:00 | 0.87389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1172 | 0 | 0
1457950 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382625 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 14:47:31 | 29.02.2020 18:21:00 | 3.5581 | 0 | 0 | 52 | 218 | 0 | 0 | 185.0191 | 775.6571
1457963 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516199691 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:02:08 | 29.02.2020 16:45:00 | 1.7144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7144
1458001 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 14:30:05 | 29.02.2020 16:38:00 | 2.1319 | 0 | 0 | 101 | 956 | 0 | 0 | 215.3259 | 2038.1346
1458003 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:05:36 | 29.02.2020 17:45:00 | 2.6567 | 0 | 0 | 333 | 873 | 0 | 0 | 884.6711 | 2319.2729
1458015 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_392680 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:22:50 | 29.02.2020 16:03:00 | 0.66944 | 5 | 7411 | 5 | 141 | 3.3472 | 4961.2198 | 3.3472 | 94.391
1458040 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_165145 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:22:31 | 29.02.2020 16:12:00 | 0.82472 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 46.1843
1458042 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_363211 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:22:01 | 29.02.2020 17:07:00 | 1.7497 | 0 | 0 | 28 | 227 | 0 | 0 | 48.9922 | 397.1864
1458047 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_41262 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:37:44 | 29.02.2020 21:48:00 | 6.1711 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 370.2666
1458056 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339678 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:45:24 | 29.02.2020 18:22:00 | 2.61 | 4 | 867 | 1 | 70 | 10.44 | 2262.87 | 2.61 | 182.7
1458061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580251779 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:48:53 | 29.02.2020 17:43:00 | 1.9019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8039
1458072 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_341387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:52:54 | 29.02.2020 16:13:00 | 0.335 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 5.025 | 6.7
1458076 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_87750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:59:43 | 29.02.2020 18:33:00 | 2.5547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5547
1458115 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_64309 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:32:18 | 29.02.2020 17:53:00 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.59
1458122 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2226707 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:34:57 | 29.02.2020 17:14:00 | 0.65083 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 55.9714
1458125 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:17:53 | 29.02.2020 18:06:00 | 1.8019 | 0 | 0 | 1 | 792 | 0 | 0 | 1.8019 | 1427.1365
1458133 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_135272 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:34:41 | 29.02.2020 19:35:00 | 3.0053 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 138.2429
1458134 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_139128 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:39:52 | 29.02.2020 18:30:00 | 1.8356 | 3 | 1100 | 0 | 0 | 5.5067 | 2019.116 | 0 | 0
1458137 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_16574 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:52:01 | 29.02.2020 17:57:00 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 109.3891
1458138 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_44651 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:52:09 | 29.02.2020 17:58:00 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2925
1458142 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516174143 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:52:05 | 29.02.2020 17:52:00 | 0.99861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99861
1458143 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_323277 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:46:13 | 29.02.2020 19:35:40 | 2.8242 | 0 | 0 | 163 | 1247 | 0 | 0 | 460.3397 | 3521.74
1458144 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516192377 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:53:13 | 29.02.2020 17:28:00 | 0.57972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57972
1458151 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7515 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:40:35 | 29.02.2020 18:03:00 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 122.2513
1458160 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516227876 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:00:25 | 29.02.2020 17:50:00 | 0.82639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82639
1458165 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516313626 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:05:37 | 29.02.2020 18:48:00 | 1.7064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7064
1458181 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516372866 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:18:18 | 29.02.2020 18:14:00 | 0.92833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92833 | 0 | 0
1458209 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_313105 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:25:50 | 29.02.2020 17:43:00 | 0.28611 | 0 | 216 | 0 | 9 | 0 | 61.7998 | 0 | 2.575
1458210 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_13532 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:27:42 | 29.02.2020 19:20:00 | 1.8717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7433 | 0 | 0
1458236 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_403540 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:44:15 | 29.02.2020 18:48:00 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.125
1458239 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516042812 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:45:19 | 29.02.2020 19:06:00 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3447
1458240 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_145189 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:45:31 | 29.02.2020 18:40:00 | 0.90806 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.966 | 0 | 0
1458257 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_7038 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:06:39 | 29.02.2020 18:56:00 | 0.8225 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 81.4275 | 0 | 0
1458269 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148945 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:15:23 | 29.02.2020 18:53:00 | 0.62694 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 168.0199 | 0 | 0
1458270 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19641 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:19:22 | 29.02.2020 19:46:00 | 1.4439 | 0 | 150 | 0 | 27 | 0 | 216.5835 | 0 | 38.985
1458271 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_24870 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:17:58 | 29.02.2020 19:30:00 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2006
1458276 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60478 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:24:09 | 29.02.2020 19:00:00 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.3775
1458281 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_31208 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:29:23 | 29.02.2020 19:12:00 | 0.71028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71028 | 0 | 0
1458289 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_53211 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:15:58 | 29.02.2020 19:03:00 | 0.78389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78389
1458300 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88753 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:50:03 | 29.02.2020 19:23:00 | 0.54917 | 0 | 0 | 73 | 212 | 0 | 0 | 40.0894 | 116.424
1458301 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17889 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:43:20 | 29.02.2020 20:24:00 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 164.4224
1458307 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:53:56 | 29.02.2020 19:58:00 | 1.0678 | 0 | 0 | 92 | 604 | 0 | 0 | 98.2358 | 644.9391
1458320 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_22398 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:50:53 | 29.02.2020 19:55:00 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 322.7202
1458321 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516182453 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 19:03:12 | 29.02.2020 22:33:00 | 3.4967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4967
1458332 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_2234352 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 19:11:36 | 29.02.2020 21:45:09 | 2.5592 | 0 | 0 | 3 | 346 | 0 | 0 | 7.6775 | 885.4728
1458333 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_349495 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 19:07:42 | 29.02.2020 19:39:33 | 0.53083 | 0 | 384 | 0 | 6 | 0 | 203.8387 | 0 | 3.185
1458334 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_64767 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 19:12:12 | 29.02.2020 20:42:00 | 1.4967 | 0 | 216 | 0 | 2 | 0 | 323.2807 | 0 | 2.9933
1458341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_181742 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.02.2020 19:17:21 | 29.02.2020 19:50:00 | 0.54417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.8975 | 0 | 0
1458342 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169621 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 19:17:06 | 29.02.2020 20:18:00 | 1.015 | 1 | 1 | 1 | 418 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 424.27
1458344 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_HUCRE_393062 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:25:56 | 29.02.2020 19:28:00 | 2.0344 | 2 | 1648 | 19 | 973 | 4.0689 | 3352.7571 | 38.6544 | 1979.5101
1458346 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185317 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.02.2020 19:21:13 | 29.02.2020 19:45:00 | 0.39639 | 0 | 0 | 48 | 811 | 0 | 0 | 19.0267 | 321.4723
1458353 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_463402 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 19:25:26 | 29.02.2020 20:57:00 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.7833
1458354 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222463 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 19:18:13 | 29.02.2020 23:37:00 | 4.3131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9392
1458358 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516167116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 19:40:24 | 29.02.2020 23:14:00 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.56
1458361 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6385 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 19:45:29 | 29.02.2020 22:33:00 | 2.7919 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 80.9663
1458366 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_349094 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 19:54:17 | 29.02.2020 22:54:00 | 2.9953 | 1 | 1172 | 79 | 6960 | 2.9953 | 3510.4682 | 236.6271 | 20847.1488
1458370 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_53184 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 19:57:32 | 29.02.2020 23:49:00 | 3.8578 | 0 | 0 | 5 | 273 | 0 | 0 | 19.2889 | 1053.1739
1458376 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 20:00:58 | 29.02.2020 21:42:00 | 1.6839 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 259.3191
1458386 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516069638 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 20:23:34 | 29.02.2020 22:51:00 | 2.4572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4572
1458387 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_259283 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 20:23:52 | 29.02.2020 21:44:00 | 1.3356 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 249.7497
1458388 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1956 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 20:23:04 | 29.02.2020 20:50:00 | 0.44889 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 39.9512
1458392 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28461 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 20:32:00 | 29.02.2020 21:43:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833
1458395 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6640 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 20:36:50 | 29.02.2020 23:10:00 | 2.5528 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 280.8058
1458406 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169629 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 20:46:57 | 29.02.2020 21:16:00 | 0.48417 | 0 | 0 | 6 | 1018 | 0 | 0 | 2.905 | 492.8851
1458407 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_38897 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 20:47:27 | 29.02.2020 22:25:00 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2517
1458408 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12716 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:02:08 | 29.02.2020 21:04:00 | 3.0311 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 366.7643 | 0 | 0
1458410 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_54465 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 20:52:48 | 29.02.2020 21:47:00 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.0999
1458411 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4189 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 20:53:16 | 29.02.2020 23:33:00 | 2.6622 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 175.7065
1458415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516049193 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 21:03:02 | 29.02.2020 21:25:00 | 0.36611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73222 | 0 | 0
1458417 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328945 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 21:05:29 | 29.02.2020 22:03:00 | 0.95861 | 0 | 0 | 2 | 806 | 0 | 0 | 1.9172 | 772.6397
1458425 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_179135 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 21:10:28 | 29.02.2020 22:07:00 | 0.94222 | 7 | 300 | 21 | 3 | 6.5955 | 282.666 | 19.7866 | 2.8267
1458433 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_60018 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 21:09:51 | 29.02.2020 22:34:00 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 274.89
1458440 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_59732 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 21:31:39 | 29.02.2020 22:28:00 | 0.93917 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 153.0847
1458444 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_TRAFOBINATIP_259274 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 21:31:27 | 01.03.2020 03:08:00 | 5.6092 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1570.5676
1458445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_55886 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 21:34:23 | 29.02.2020 22:23:00 | 0.81028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81028
1458449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516409221 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 21:40:13 | 29.02.2020 22:13:00 | 0.54639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.9175 | 0 | 0
1458452 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_145445 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 21:45:19 | 01.03.2020 00:01:00 | 2.2614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2614
1458455 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_112883 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 21:58:57 | 01.03.2020 00:13:00 | 2.2342 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.405
1458456 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2921 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 21:16:28 | 29.02.2020 22:11:00 | 0.90889 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 189.0491
1458461 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516444010 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 21:49:53 | 29.02.2020 23:01:00 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1853
1458466 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516280775 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 21:56:32 | 29.02.2020 22:36:00 | 0.65778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65778 | 0 | 0
1458468 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_95524 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 22:00:30 | 29.02.2020 22:52:00 | 0.85833 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 73.8164 | 0 | 0
1458470 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_37477 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:33:56 | 29.02.2020 22:34:00 | 4.0011 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92.0255
1458473 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9327 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 22:02:24 | 29.02.2020 23:33:00 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 303.51
1458481 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_361924 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 22:15:51 | 01.03.2020 00:40:00 | 2.4025 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 112.9175
1458482 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_336828 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 22:07:14 | 29.02.2020 23:23:29 | 1.2708 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 0 | 1.2708 | 509.6028
1458485 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516440951 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 22:22:25 | 29.02.2020 23:15:00 | 0.87639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87639 | 0 | 0
1458500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 22:29:09 | 01.03.2020 03:32:00 | 5.0475 | 0 | 0 | 22 | 95 | 0 | 0 | 111.045 | 479.5125
1458501 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_39052 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 22:42:56 | 01.03.2020 00:21:00 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2689
1458506 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336444 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 22:49:13 | 29.02.2020 23:12:00 | 0.37972 | 9 | 2947 | 673 | 5795 | 3.4175 | 1119.0348 | 255.5516 | 2200.4774
1458508 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_58239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 22:50:44 | 01.03.2020 01:24:00 | 2.5544 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.2077
1458510 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20375 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 22:55:53 | 01.03.2020 00:19:00 | 1.3853 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 92.8138 | 0 | 4.1558
1458512 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27860 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 22:57:26 | 01.03.2020 00:43:00 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 406.4306
1458522 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516346363 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 23:12:20 | 01.03.2020 02:04:00 | 2.8611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8611
1458535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28167 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 23:35:34 | 01.03.2020 02:11:00 | 2.5906 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 409.3085 | 0 | 0
1458538 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_328895 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 23:38:39 | 01.03.2020 03:29:00 | 3.8392 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 111.3359
1458539 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_10641 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 23:38:46 | 01.03.2020 03:13:19 | 3.5758 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 228.8531
1458541 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 23:43:35 | 01.03.2020 00:57:21 | 1.2294 | 0 | 0 | 28 | 623 | 0 | 0 | 34.4243 | 765.9411
1458542 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20965 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 23:48:55 | 01.03.2020 01:43:00 | 1.9014 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 70.3514 | 0 | 0
1460172 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_339185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:15:29 | 06.02.2020 16:09:00 | 1.8919 | 1 | 0 | 406 | 4121 | 1.8919 | 0 | 768.1276 | 7796.6847
1460176 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_120664 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:07:19 | 06.02.2020 18:36:00 | 1.4781 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4781 | 0
1460337 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170308 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:29:14 | 02.02.2020 18:49:00 | 1.3294 | 0 | 0 | 233 | 2632 | 0 | 0 | 309.7595 | 3499.0861
1460491 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 17:14:35 | 25.02.2020 18:51:00 | 1.6069 | 0 | 0 | 26 | 3495 | 0 | 0 | 41.7804 | 5616.2553
1461505 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1926 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 20:50:06 | 18.02.2020 21:20:00 | 0.49833 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 74.2512 | 0 | 0
1463631 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170315 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:30:09 | 02.02.2020 18:49:00 | 1.3142 | 0 | 0 | 309 | 4458 | 0 | 0 | 406.0785 | 5858.5699
1481911 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_113461 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2020 21:34:12 | 06.02.2020 23:01:00 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 169.2604
1481913 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262612 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:59:59 | 06.02.2020 18:31:00 | 7.5169 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1631.176 | 0 | 0
1481915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_109974 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:44:25 | 06.02.2020 17:45:00 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 239.3036
1481917 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96023 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:57:19 | 06.02.2020 13:27:00 | 0.49472 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 90.039
1483340 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_33768 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:32:16 | 06.02.2020 01:00:00 | 0.46222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46222
1483363 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2227450 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:10:48 | 05.02.2020 17:43:00 | 1.5367 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.7835
1483388 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_395517 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:00:09 | 18.02.2020 18:15:00 | 6.2475 | 0 | 0 | 19 | 998 | 0 | 0 | 118.7025 | 6235.005