## Tablo 1
TABLO 1-TEKNİK KALİTE ÖLÇÜM TABLOSU TABLOSU (2021-AĞUSTOS)
Ölçüm Noktası Tanımı(A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Ölçüm/Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme(C)
S/N | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider Tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBv) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 2020002 | KONYA_SELCUKLU_BOLGESEL_TEMIZ_HAVA_TR-TM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2517764 | 15.04.2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2
2 | 2020008 | NEVSEHIR_AVANOS_KARABURNA_TR_2 -NEVSEHIR_AVANOS_KARABURNA_TR_2-TM fideri sonu | Havai | 707000,2374073 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 4
3 | 2020013 | NIGDE_MERKEZ_KULTUR_MERKEZI_TR -TM fideri sonu | Havai | 707000,2625541 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 2020014 | KONYA_SELCUKLU_CIFTLIKOZU_DM -TM fideri sonu | Havai | 707000,2525540 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 4
5 | 2020019 | KONYA_BEYSEHIR_ILMEN_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2370421 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 4
6 | 2020035 | KARAMAN_MERKEZ_KARAMAN_DM_4-TM fideri başı | Havai | 707000,2602238 | 19.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 4
7 | 2020039 | KIRSEHIR_CICEKDAGI_TR_16-TM fideri başı | Havai | 707000,2409083 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2
8 | 2020040 | NIGDE_MERKEZ_CIFTLIK_DM-TM fideri başı | Havai | 707000,2480076 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 3 | 0 | 262 | 0 | 0 | 4
9 | 2021044 | KONYA_KADINHANI_KOLUKISA_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,277661463 | 22.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 4
10 | 2020056 | KONYA_ILGIN_VEFA_TANDIR_DEVLET_HASTANESI-TM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2465478 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 4
11 | 2020059 | NIGDE_OSB_TM_KAMPUS DM-TM fideri başı | Yeraltı | 707000,2380169 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
12 | 2020061 | NIGDE_MERKEZ_DEMIRKAZIK_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,243948285 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 307 | 0 | 3 | 4
13 | 2020073 | NEVSEHIR_ MERKEZ_TURBE_IM-TM fideri başı | Havai | 707000,2622807 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 4
14 | 2020086 | NIGDE_MERKEZ_KIZIKLI_MEYVE_SUYU_TR-TM fideri sonu | Havai | 707000,2477460 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1
15 | 2020089 | KONYA_EREGLI_KYK_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2531616 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 1 | 0 | 210 | 0 | 0 | 4
16 | 2020095 | KONYA_CIHANBEYLI_DEM_BETON_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2480433 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 4
17 | 2020096 | KIRSEHIR_MERKEZ_KIRSEHIR_DM_2-TM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2580268 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 1 | 1 | 234 | 3 | 4 | 4
18 | 2020098 | KONYA_CIHANBEYLI_COL_KOK_1-TM fideri sonu | Havai | 707000,2573939 | 28.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 4
19 | 2020105 | KONYA_KULU_CELEP_BES_KARDES_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2540202 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 202 | 0 | 4 | 4
20 | 2020117 | KONYA_SELCUKLU_SEHA_KOK-TM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2515285 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1
21 | 2020127 | KONYA_KARATAY_CATALHUYUK_34_PARK_TR-TM fideri sonu | Havai | 707000,2623624 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
22 | 2020129 | KONYA_SELCUKLU_DEVLET_HASTANESI_TR_1-TM fideri sonu | Havai | 707000,2370634 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2020130 | KONYA_SELCUKLU_DM_72_GW_1-TM fideri sonu | Havai | 707000,2387390 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2020135 | KONYA_MERAM_AYMANAS_IM-TM fideri başı | Yeraltı | 707000,2374775 | 29.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 2021001 | KONYA_BOZKIR_BOZKIR_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2421593 | 20.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 4
26 | 2021003 | NIGDE_MERKEZ_IM_2-DM fideri başı | Havai | 707000,2588657 | 26.04.2021 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4
27 | 2021004 | KONYA_EREGLI_IM_1300 -DM fideri başı | Havai | 707000,2364713 | 26.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4
28 | 2021005 | KIRSEHIR_MERKEZ_KIRSEHIR_DM_1-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2577529 | 20.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
29 | 2021006 | KONYA_SEYDISEHIR_YAYLACIK_MODULER-DM fideri sonu | Havai | 707000,2399264 | 01.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2
30 | 2021007 | NIGDE_MERKEZ_GOLCUK_TR_1-TM fideri başı | Havai | 707000,2390132 | 30.04.2021 | 1 | 4 | 4 | 4 | 236 | 4 | 4 | 4
31 | 2021009 | KONYA_KARAPINAR_HOTAMIS_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,238804 | 21.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 4
32 | 2021010 | KONYA_CIHANBEYLI_YESILOZ_KOK_3-TM fideri başı | Havai | 707000,2387969 | 28.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 604 | 0 | 4 | 4
33 | 2021011 | KONYA_SELCUKLU_DM_17_AKYOKUS-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2526406 | 19.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
34 | 2021012 | KONYA_MERAM_DM_24_YAYLAPINAR-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2518562 | 01.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 4
35 | 2021015 | NEVSEHIR_GULSEHIR_GULSEHIR_IM-DM fideri başı | Havai | 707000,2489099 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1
36 | 2021016 | AKSARAY_ESKIL_TR_1-TM fideri sonu | Havai | 707000,2518382 | 29.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 4
37 | 2021017 | KONYA_YUNAK_TANER_YALCIN_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2376148 | 19.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 4
38 | 2021018 | KARAMAN_ERMENEK_ERMENEK_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,2373612 | 26.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0
39 | 2021020 | KONYA_SELCUKLU_MERT_CELIK_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2407625 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 4
40 | 2021021 | KONYA_KARATAY_METRO_AVM_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2504026 | 01.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
41 | 2021022 | KONYA_BOZKIR_KOVANLI_KOK-DM fideri başı | Havai | 707000,278550387 | 28.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 98 | 0 | 4 | 4
42 | 2021023 | KONYA_AKSEHIR_SAVASKOY_KOK-TM fideri başı | Havai | 707000,2365063 | 21.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
43 | 2021024 | NEVSEHIR_MERKEZ_KAYMAKLI_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2624552 | 29.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 4
44 | 2021025 | KONYA_BEYSEHIR_ISILAR_DM-TM fideri başı | Havai | 707000,2589463 | 20.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 4
45 | 2021026 | NEVSEHIR_AVANOS_HACIHALILI_KOK-DM fideri başı | Havai | 707000,2408852 | 28.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 231 | 0 | 0 | 4
46 | 2021027 | KIRSEHIR_MERKEZ_TR_1_134_FIRINCILAR-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2437856 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 4
47 | 2021028 | NIGDE_MERKEZ_KENDIRLI_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2616427 | 26.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
48 | 2021030 | KARAMAN_MERKEZ_KARAMAN_DM_2-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2481112 | 29.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4
49 | 2021031 | KIRSEHIR_MERKEZ_ORALSAN-DM fideri başı | Havai | 707000,2514178 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 4
50 | 2021032 | KONYA_SELCUKLU_MALASYOLU_DM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2519556 | 19.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1
51 | 2021033 | KONYA_EREGLI_OBRUK_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2627108 | 26.04.2021 | 1 | 4 | 4 | 0 | 174 | 0 | 0 | 4
52 | 2021034 | KONYA_ILGIN_ILGIN_DM_44-DM fideri başı | Havai | 707000,2458630 | 20.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 4
53 | 2021036 | KIRSEHIR_MERKEZ_CEZAEVI_KOK-DM fideri başı | Havai | 707000,2390634 | 26.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 4
54 | 2021037 | KONYA_SELCUKLU_GUNSONU_GES_DM-DM fideri sonu | Havai | 707000,2563302 | 26.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 4
55 | 2021038 | KONYA_KARATAY_BUSAN_DM-TM fideri başı | Yeraltı | 707000,2609352 | 19.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
56 | 2021041 | KONYA_BEYSEHIR_NURETTIN_KOCER_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2427283 | 20.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 148 | 0 | 0 | 4
57 | 2021042 | AKSARAY_MERKEZ_AKHAN_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,284613149 | 19.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 4
58 | 2021043 | KARAMAN_MERKEZ_KARAMAN_BS2_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2566131 | 19.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 4
59 | 2021045 | KONYA_SEYDISEHIR_SEYDISEHIR_DM_5-DM fideri başı | Havai | 707000,278441847 | 22.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3
60 | 2021046 | NIGDE_MERKEZ_GUZELSANATLAR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2390118 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
61 | 2021047 | NEVSEHIR_GULSEHIR_ABUUSAGI_YESIL_HAT_MOD-DM fideri sonu | Havai | 707000,2570292 | 28.04.2021 | 1 | 4 | 3 | 0 | 206 | 0 | 0 | 4
62 | 2021048 | KONYA_ÇUMRA_TURKMENKARAHUYUK_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2621928 | 26.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 4
63 | 2021049 | KONYA_EREGLI_CEZAEVI_ICI_BINA_TR-DM fideri başı | Havai | 707000,2401970 | 26.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 559 | 0 | 0 | 4
64 | 2021050 | KONYA_CIHANBEYLI_TASPINAR_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,2378295 | 28.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 4
65 | 2021051 | AKSARAY_MERKEZ_AKSARAY_DM_4-TM fideri sonu | Havai | 707000,2585370 | 01.04.2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
66 | 2021053 | KONYA_SEYDISEHIR_GOLYUZU_MODULER-TM fideri sonu | Havai | 707000,2527735 | 22.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3
67 | 2021054 | KONYA_SELCUKLU_DM_15A_KONALTAS-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2354537 | 21.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
68 | 2021055 | KONYA_YUNAK_BIRIMLER_DM-TM fideri başı | Havai | 707000,278170490 | 19.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 4
69 | 2021057 | KONYA_YUNAK_KASOREN_KOK-DM fideri başı | Havai | 707000,2357732 | 29.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 609 | 0 | 0 | 4
70 | 2021058 | NIGDE_BOR_KARATEPE_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2541443 | 21.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 4
71 | 2021060 | KONYA_GUNEYSINIR_KIZILOZ_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2485302 | 26.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4
72 | 2021062 | AKSARAY_MERKEZ_TR_ALTINKAYA_KOK_1_TR-TM fideri sonu | Havai | 707000,2408406 | 30.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1
73 | 2021063 | NIGDE_BOR_BADAK_GES-TM fideri başı | Havai | 707000,2530418 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 4
74 | 2021064 | NIGDE_MERKEZ_KITRELI_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2524406 | 26.04.2021 | 1 | 4 | 3 | 0 | 186 | 0 | 0 | 4
75 | 2021065 | NIGDE_MERKEZ_DEVLET_HASTANESI-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2524860 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1
76 | 2021066 | KONYA_SELCUKLU_MUHTESEM_KOK-DM fideri başı | Havai | 707000,2588066 | 22.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 4
77 | 2021067 | NIGDE_BOR_BOR_TR_86-TM fideri başı | Havai | 707000,2508651 | 21.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 4
78 | 2021068 | KONYA_EMIRGAZI_GINIK_TSK_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2490241 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 315 | 0 | 0 | 4
79 | 2021069 | KONYA_BEYSEHIR_YUKARIKAYALAR_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2513851 | 20.04.2021 | 1 | 4 | 4 | 0 | 117 | 0 | 0 | 4
80 | 2021070 | KONYA_KARAPINAR_KARAPINAR_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,259039 | 01.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 4
81 | 2021071 | NEVSEHIR_MERKEZ_MERGES_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2585437 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 148 | 0 | 0 | 4
82 | 2021072 | NIGDE_MERKEZ_AKTAS_KOK-TM fideri başı | Havai | 707000,2476329 | 28.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 268 | 0 | 3 | 4
83 | 2021074 | KONYA_CUMRA_ALAN_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2589655 | 26.04.2021 | 1 | 4 | 4 | 0 | 233 | 0 | 0 | 2
84 | 2021075 | KONYA_SELCUKLU_ESENTEPE_DM-DM fideri sonu | Havai | 707000,277486770 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 4
85 | 2021076 | NEVSEHIR_DERINKUYU_YAZIHUYUK_KOK_1-DM fideri sonu | Havai | 707000,2589979 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 4
86 | 2021077 | KONYA_CUMRA_GOKHUYUK_DM-TM fideri başı | Havai | 707000,2490568 | 26.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3
87 | 2021078 | KONYA_KARAPINAR_YUZBASI_KOK-TM fideri başı | Havai | 707000,2579563 | 21.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 173 | 0 | 4 | 4
88 | 2021079 | NEVSEHIR_MERKEZ_DM01_TR01-DM fideri başı | Havai | 707000,2556063 | 19.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 4
89 | 2021080 | AKSARAY_GUZELYURT_BEKARLAR_SOFULAR KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2410055 | 30.04.2021 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4
90 | 2021081 | NEVSEHIR_MERKEZ_MAZI_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2610614 | 29.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 4
91 | 2021082 | KONYA_KARATAY_KECILI_DM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2626195 | 01.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 3
92 | 2021083 | KONYA_KARATAY_ORTAKONAK_DM-TM fideri başı | Havai | 707000,2398224 | 01.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 3
93 | 2021084 | KONYA_SELCUKLU_UNIVERSITE_DM-TM fideri başı | Yeraltı | 707000,2567733 | 20.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1
94 | 2021085 | KARAMAN_MERKEZ_DEPER_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2597850 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 4
95 | 2021087 | KARAMAN_MERKEZ_ELMADAG_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2407683 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
96 | 2021088 | KONYA_EMIRGAZI_CANDIR_TSK_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2531867 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 4
97 | 2021090 | NIGDE_MERKEZ_CARDACIK_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2357486 | 28.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 301 | 0 | 0 | 4
98 | 2021091 | KONYA_CUMRA_AVDUL_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2598394 | 26.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4
99 | 2021092 | KONYA_SEYDISEHIR_KESECIK_MODULER-TM fideri başı | Havai | 707000,2527694 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 4
100 | 2021093 | AKSARAY_ESKIL_CULCULE_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2590898 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 4
101 | 2021094 | NEVSEHIR_KOZAKLI_KOZAKLI_DM-TM fideri başı | Havai | 707000,2560729 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 4
102 | 2021097 | KARAMAN_MERKEZ_GULDERE_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2501971 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 217 | 0 | 4 | 4
103 | 2021099 | NEVSEHIR-MERKEZ_NEVSEHIR_50_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2524793 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 4
104 | 2021100 | KONYA_KADINHANI_KARAYORUKLU_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2487911 | 29.04.2021 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1
105 | 2021101 | KONYA_CUMRA_UCHUYUK_DM_2-TM fideri sonu | Havai | 707000,2626851 | 26.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 4
106 | 2021102 | KONYA_BEYSEHIR_ANTALYA_MERMER-DM fideri sonu | Havai | 707000,2394312 | 20.04.2021 | 1 | 4 | 4 | 0 | 114 | 0 | 0 | 4
107 | 2021103 | KONYA-KARAPINAR_OYMALIOREN_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2409776 | 26.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | 4
108 | 2021104 | KARAMAN_ERMENEK_KATRANLI_DM-DM fideri sonu | Havai | 707000,278161266 | 26.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 1
109 | 2021106 | AKSARAY_MERKEZ_OSMANKUYUSU_KOK_3-DM fideri sonu | Havai | 707000,2619211 | 29.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0 | 4
110 | 2021107 | KONYA_KARATAY_KARAKAYIS_IM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2497299 | 01.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
111 | 2021108 | KONYA_AKSEHIR_MEVLUTLU_KOK_1-TM fideri sonu | Havai | 707000,2496092 | 21.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 4
112 | 2021109 | KONYA_CIHANBEYLI_GUNYUZU_DM_4-DM fideri sonu | Havai | 707000,2440197 | 28.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 4
113 | 2021110 | NEVSEHIR_KALABA_TOPAKLI_TR_3-TM fideri sonu | Havai | 707000,2425854 | 30.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 4
114 | 2021111 | NIGDE_BOR_TEPEKOY_KOK-TM fideri başı | Havai | 707000,2522866 | 28.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 557 | 0 | 1 | 4
115 | 2021112 | NIGDE_BOR_YELHAN_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2397326 | 21.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 353 | 0 | 4 | 4
116 | 2021113 | KARAMAN_MERKEZ_KILBASAN_KOK_1-TM fideri başı | Havai | 707000,2392938 | 22.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 228 | 0 | 4 | 4
117 | 2021114 | NEVSEHIR_DERINKUYU_DERINKUYU_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2567815 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | 4
118 | 2021115 | NEVSEHIR_AVANOS_AVANOS_DM_1-DM fideri başı | Havai | 707000,2376975 | 28.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 4
119 | 2021116 | NEVSEHIR_MERKEZ_28_NOLU_KOK-TM fideri başı | Havai | 707000,2561744 | 19.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 4
120 | 2021118 | KARAMAN_MERKEZ_KARAMAN_DM_3-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2392710 | 20.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 4
121 | 2021119 | KONYA_YUNAK_INONU_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2357714 | 29.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 4
122 | 2021120 | KONYA_SELCUKLU_CUKURCIMENLER_DEMIR_DOVME_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,206310652 | 26.05.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 2021121 | KONYA_SELCUKLU_DM_79_EGRIBAYAT-DM fideri başı | Havai | 707000,2547473 | 20.04.2021 | 1 | 4 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4
124 | 2021122 | KONYA_KARATAY_YENIDEVECI_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2618127 | 21.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
125 | 2021123 | KONYA_SELCUKLU_DM_37A_TOMEK-TM fideri başı | Yeraltı | 707000,277198016 | 20.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
126 | 2021124 | KONYA_MERAM_DM_26_ALAKOVA-TM fideri başı | Yeraltı | 707000,2568670 | 22.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 2021125 | KONYA_SELCUKLU_DM_16_AKINCILAR-TM fideri başı | Yeraltı | 707000,2535339 | 19.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 2021126 | KONYA_ALTINEKIN_TOPRAKLIK_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2616150 | 19.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
129 | 2021128 | KONYA_MERAM_NECMETTIN_ERBAKAN_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2503453 | 21.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
130 | 2021131 | KONYA_ALTINEKIN_ALTINEKIN_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2374925 | 19.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
131 | 2021132 | KONYA_SARAYONU_GOZLU_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2513121 | 29.04.2021 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
132 | 2021133 | KONYA_SELCUKLU_DM_8 SELAHADDIN_EYYUBI-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2481667 | 19.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
133 | 2021134 | KONYA_KARATAY_GOCU_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2380913 | 21.04.2021 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
134 | 2021136 | KARAMAN_KAZIMKARABEKIR_ILITERE_KOK-TM fideri başı | Havai | 707000,2535434 | 29.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
135 | 2021141 | KONYA_SARAYONU_KONAR_ADM-TM fideri başı | Havai | 707000,221976033 | 29.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
136 | 2021144 | KONYA_ILGIN_IHSANIYE_MOD-DM fideri sonu | Havai | 707000,2398825 | 29.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4
137 | 2021146 | KONYA_KARATAY_KOPRUBASI_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2399391 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3
138 | 2021147 | KONYA_KARATAY_TATLICAK_12_TR-TM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2385841 | 28.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4
139 | 2021148 | KONYA_MERAM_CATOREN_TSK_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2454168 | 28.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3
140 | 2021149 | KONYA_SELÇUKLU_HUSAMETTIN_CELEBI_POMPA_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2525775 | 28.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3
141 | 2021150 | KONYA_ALTINEKIN_TASPINAR_UN_FABRIKASI-DM fideri sonu | Havai | 707000,277018171 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3
142 | 2021151 | KONYA_KARATAY_HEKIMOGLU_UN_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2534440 | 28.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4
143 | 2021152 | KONYA_KARATAY_CENGILTI_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2610068 | 28.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2
144 | 2021153 | KONYA-MERAM_KAVAK_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2527677 | 28.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 4
145 | 2021154 | KONYA_CUMRA_TASAGIL_TSK_KOK-DM fideri başı | Havai | 707000,2362326 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2
146 | 2021155 | KONYA-CUMRA_KAYAAGIZLI_KOK-TM fideri başı | Havai | 707000,2574255 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 4
147 | 2021156 | KONYA_ALTINEKIN_DEDELER_OZEL_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2625623 | 02.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4
148 | 2021157 | KONYA_KARATAY_SAZLI_KOK-TM fideri başı | Yeraltı | 707000,2393078 | 29.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 3
149 | 2021158 | KONYA_ROTASYON_DOKUM_KOK-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2372467 | 28.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 3
150 | 2021159 | KONYA_KARATAY-DOKSAN_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,286432409 | 27.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1
151 | 2021160 | KONYA_KARATAY_DEMIRCI_DM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2377147 | 29.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 4
152 | 2021161 | KONYA_KARATAY_ENKA_DM-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2514286 | 30.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3
153 | 2021162 | KONYA_SELÇUKLU_DM_78_KARAOMERLER-DM fideri sonu | Havai | 707000,254764 | 28.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 3
154 | 2021163 | KONYA_SELCUKLU_KULESITE_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2497529 | 30.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2
155 | 2021164 | KONYA_MERAM_KOSKI_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2515782 | 30.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3
156 | 2021200 | AKSARAY_MERKEZ_TOKI_DM-TM fideri başı | Havai | 707000,2555791 | 30.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
157 | 2021201 | AKSARAY_ESKIL_BOZCAMAHMUT_DM-TM fideri başı | Havai | 707000,2565011 | 30.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
158 | 2021202 | KONYA_KARATAY_TUYAP_DM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2426010 | 30.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
159 | 2021203 | KONYA_KARATAY_YARMA_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2545840 | 30.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
160 | 2021204 | AKSARAY_ESKIL_CULCULE_DM_2-DM fideri başı | Havai | 707000,2371942 | 30.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
161 | 2021205 | AKSARAY_MERKEZ_AKSARAY_DM_6-TM fideri başı | Havai | 707000,2446725 | 30.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
162 | 2021206 | KONYA_KARATAY_ASLIM_DM_1-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2386217 | 30.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
163 | 2021207 | KONYA_KARATAY_KUCUKMETALCILER_DM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2369461 | 30.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
164 | 2021208 | AKSARAY_GUZELYURT_SELIME_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2476542 | 30.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
165 | 2021209 | KONYA_KARATAY_DOKUMCULER_DM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2587466 | 30.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 2021210 | KONYA_KARATAY_AYKENT_DM-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2423951 | 30.04.2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 2021211 | KONYA_SELÇUKLU_DM_77_CANDIR-DM fideri başı | Havai | 707000,277280657 | 30.04.2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1