## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2023-MAYIS)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
4 | 8 | 1 | 0 | 298 | 0 | 8 | 8 | 46 | 5 | 0 | 4244 | 0 | 18 | 46
12 | 8 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 8 | 48 | 0 | 0 | 3272 | 0 | 0 | 48
27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13
30 | 8 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 8 | 37 | 9 | 0 | 113349 | 0 | 1 | 29
37 | 8 | 1 | 0 | 289 | 0 | 1 | 8 | 34 | 2 | 0 | 19302 | 0 | 2 | 18
40 | 8 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 20 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15
48 | 8 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 8 | 38 | 2 | 0 | 2441 | 0 | 0 | 38
53 | 8 | 0 | 0 | 321 | 0 | 1 | 8 | 48 | 1 | 4 | 2797 | 0 | 0 | 45
60 | 8 | 0 | 0 | 375 | 0 | 2 | 8 | 48 | 1 | 0 | 1753 | 0 | 0 | 45
62 | 8 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 8 | 48 | 23 | 0 | 660 | 2 | 2 | 30
64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 | 8 | 56 | 4 | 7 | 4
66 | 8 | 0 | 0 | 392 | 0 | 8 | 8 | 48 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 32 | 45
82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 0 | 22 | 2310 | 0 | 0 | 48
91 | 8 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 8 | 45 | 3 | 0 | 3102 | 0 | 2 | 37
100 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 49 | 12 | 0 | 13 | 0 | 11 | 12
121 | 7 | 1 | 0 | 272 | 0 | 2 | 1 | 35 | 10 | 0 | 123 | 0 | 1 | 7
127 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 41 | 10 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4
128 | 8 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 48 | 10 | 0 | 579 | 0 | 0 | 5
130 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
133 | 8 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10 | 10 | 207 | 10 | 10 | 4
135 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 30 | 27 | 5 | 0 | 0 | 24 | 28
145 | 8 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 8 | 42 | 3 | 0 | 1662 | 0 | 0 | 41
146 | 8 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 8 | 45 | 2 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 42
147 | 8 | 0 | 0 | 301 | 0 | 2 | 8 | 44 | 2 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 44
149 | 8 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2020044 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 3 | 0 | 2469 | 0 | 0 | 47
2020098 | 8 | 0 | 0 | 467 | 0 | 8 | 8 | 47 | 1 | 1 | 2343 | 0 | 34 | 43
2021004 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 0 | 0 | 5102 | 0 | 0 | 52
2021042 | 8 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 8 | 52 | 1 | 0 | 3263 | 0 | 0 | 50
2021043 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 | 23 | 47 | 3439 | 0 | 0 | 49
2021049 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 5 | 1 | 4794 | 0 | 1 | 49
2021064 | 8 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 8 | 48 | 2 | 0 | 1691 | 0 | 0 | 45
2021068 | 8 | 1 | 1 | 314 | 1 | 1 | 8 | 40 | 25 | 23 | 1425 | 22 | 22 | 40
2021070 | 8 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 8 | 52 | 0 | 0 | 2751 | 0 | 0 | 50
2021078 | 8 | 3 | 0 | 374 | 0 | 5 | 8 | 52 | 5 | 0 | 2500 | 0 | 19 | 51
2021085 | 8 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 8 | 52 | 16 | 1 | 1619 | 1 | 2 | 52
2021101 | 8 | 0 | 0 | 316 | 0 | 3 | 8 | 41 | 0 | 0 | 2266 | 0 | 0 | 41
2021111 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 2 | 0 | 4114 | 0 | 0 | 51
2021119 | 8 | 0 | 0 | 562 | 0 | 3 | 8 | 52 | 2 | 1 | 3680 | 0 | 1 | 50
2021132 | 8 | 1 | 0 | 25 | 0 | 8 | 8 | 50 | 17 | 0 | 96 | 1 | 50 | 45
2021134 | 7 | 0 | 1 | 44 | 3 | 7 | 7 | 52 | 6 | 11 | 309 | 0 | 40 | 50
2021144 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 25 | 2 | 24 | 1 | 1 | 12