## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 5
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
1389833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6855677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 00:30:23 | 01.09.2022 04:47:34 | 4.2864 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646.4576 | 0 | 0 | 0 | 0
1389920 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7153800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 01:54:36 | 01.09.2022 02:24:12 | 0.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1583 | 4177.7577
1389920 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6669336 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 01:54:36 | 01.09.2022 04:02:11 | 2.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7696 | 2398.5792
1390078 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6934992 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 03:39:23 | 01.09.2022 04:57:00 | 1.2936 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6824 | 0 | 0 | 0 | 0
1390109 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO8818610 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 05:06:52 | 01.09.2022 07:50:00 | 2.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4378 | 1541.6163
1390116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7073138 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 04:58:53 | 01.09.2022 05:48:00 | 0.8186 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.511 | 0 | 0 | 0 | 0
1390194 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12903585 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 06:52:49 | 01.09.2022 07:25:52 | 0.5508 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5508 | 90.882 | 0 | 0 | 0 | 0
1390230 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 07:03:40 | 01.09.2022 09:26:00 | 2.3722 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9104 | 7.1166 | 0 | 0 | 0 | 0
1390235 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Dağıtım Transformatörü | ISO11190664 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 07:29:26 | 01.09.2022 09:30:00 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6298
1390273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6653784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2022 07:49:07 | 01.09.2022 11:38:00 | 3.8147 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2971.6513 | 0 | 0 | 0 | 0
1390278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10597863 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 07:51:37 | 01.09.2022 09:24:00 | 1.5397 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.0794 | 0 | 0 | 0 | 6.1588 | 1.5397
1390310 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6866317 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 08:07:33 | 01.09.2022 09:00:00 | 0.8742 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1748 | 0 | 0 | 0 | 0
1390351 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12860912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 08:19:00 | 01.09.2022 09:13:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9
1390353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 08:17:23 | 01.09.2022 08:49:00 | 0.5269 | 18 | 15 | 0 | 0 | 30 | 1662 | 9.4842 | 7.9035 | 0 | 0 | 15.807 | 875.7078
1390384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6617535 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 08:30:24 | 01.09.2022 12:24:00 | 3.8933 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.129 | 0 | 0 | 0 | 0
1390385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6927402 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 08:30:44 | 01.09.2022 12:32:00 | 4.0211 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.2328 | 0 | 0 | 0 | 0
1390392 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6979078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 06:44:33 | 01.09.2022 08:03:00 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7625
1390418 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6759159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 08:41:19 | 01.09.2022 11:03:00 | 2.3614 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.9612 | 0 | 0 | 0 | 0
1390458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6791046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 08:44:33 | 01.09.2022 09:53:00 | 1.1408 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0832 | 0 | 0 | 0 | 0
1390459 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7401210 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 07:51:28 | 01.09.2022 09:47:55 | 1.9408 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9408 | 81.5136 | 0 | 0
1390460 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7097040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 08:54:24 | 01.09.2022 09:58:00 | 1.06 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.62 | 0 | 0 | 0 | 0
1390469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7127945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:04 | 01.09.2022 12:49:56 | 3.8311 | 12 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.9732 | 1122.5123 | 0 | 0 | 0 | 3.8311
1390470 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO11578518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:03 | 01.09.2022 16:56:00 | 7.9325 | 0 | 0 | 1 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9325 | 3418.9075 | 0 | 0
1390471 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6780469 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:07 | 01.09.2022 10:56:53 | 1.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2866
1390472 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6543689 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:08 | 01.09.2022 16:56:57 | 7.9469 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622.477 | 0 | 0 | 0 | 0
1390473 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:26 | 01.09.2022 16:57:00 | 7.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4852 | 5607.6168
1390474 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6806186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:24 | 01.09.2022 09:08:31 | 0.1353 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4252 | 0 | 0 | 0 | 0
1390474 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6549161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:24 | 01.09.2022 09:11:59 | 0.1931 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.033 | 0 | 0 | 0 | 0
1390474 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6806187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:24 | 01.09.2022 17:11:30 | 8.185 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1390475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR12881232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:04:54 | 01.09.2022 18:04:00 | 8.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.895 | 1940.76
1390476 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6973732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:37 | 01.09.2022 16:57:14 | 7.9436 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533.1148 | 0 | 0 | 0 | 0
1390479 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6866077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:52 | 01.09.2022 11:50:00 | 2.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.457
1390480 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6916600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:46 | 01.09.2022 12:20:00 | 3.3206 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.0668 | 0 | 0 | 0 | 0
1390481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7122948 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:58 | 01.09.2022 12:30:00 | 3.4839 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2396.9232 | 0 | 0 | 0 | 0
1390482 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7106224 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:01:01 | 01.09.2022 11:57:00 | 2.9331 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.0288 | 0 | 0
1390483 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6615922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:00 | 01.09.2022 14:51:00 | 5.85 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1390497 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6850803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:03:30 | 01.09.2022 15:06:00 | 6.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.4651
1390582 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8688428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 08:45:00 | 01.09.2022 12:59:00 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3323.1405
1390659 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6603001 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:30:08 | 01.09.2022 10:31:00 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.7584
1390660 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6604059 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:30:10 | 01.09.2022 17:30:00 | 7.9972 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.832 | 0 | 0 | 0 | 0
1390661 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR12808680 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:30:10 | 01.09.2022 17:22:00 | 7.8639 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.1294 | 0 | 0 | 0 | 0
1390666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6571503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2022 09:29:58 | 01.09.2022 10:36:00 | 1.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0314 | 551.4006
1390668 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6604056 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:30:47 | 01.09.2022 17:32:00 | 8.0203 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.9541 | 0 | 0 | 0 | 0
1390669 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:30:47 | 01.09.2022 17:37:00 | 8.1036 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 145 | 8.1036 | 0 | 0 | 0 | 235.0044 | 1175.022
1390670 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6543445 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:30:50 | 01.09.2022 14:36:56 | 5.1017 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6272 | 0 | 0 | 0 | 0
1390672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:31:27 | 01.09.2022 14:38:27 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.3179 | 419.5694
1390675 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 09:31:57 | 01.09.2022 10:46:00 | 1.2342 | 0 | 0 | 21 | 1 | 48 | 44 | 0 | 0 | 25.9182 | 1.2342 | 59.2416 | 54.3048
1390684 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6567080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:33:31 | 01.09.2022 18:30:00 | 8.9414 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.9414 | 652.7222 | 0 | 0 | 8.9414 | 0
1390686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6567067 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:30:00 | 01.09.2022 17:30:00 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 8
1390715 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516995663 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 09:46:12 | 01.09.2022 11:17:08 | 1.5156 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1872 | 0 | 0
1390717 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6632123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.09.2022 09:46:38 | 01.09.2022 18:27:19 | 8.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6992 | 737.6385
1390738 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516239128 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 09:52:09 | 01.09.2022 10:36:00 | 0.7308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7308 | 0 | 0 | 0 | 0
1390764 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6732502 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 10:00:00 | 01.09.2022 11:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
1390765 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6626948 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 10:00:13 | 01.09.2022 11:17:26 | 1.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2952
1390766 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8672185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 10:00:13 | 01.09.2022 11:50:00 | 1.8297 | 3 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4891 | 735.5394 | 0 | 0 | 0 | 0
1390768 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11598315 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 10:01:40 | 01.09.2022 12:27:00 | 2.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.1754
1390770 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6954619 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 10:00:00 | 01.09.2022 16:22:00 | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.7364
1390844 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11214940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2022 08:59:30 | 01.09.2022 11:09:05 | 2.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7985 | 3336.7365
1390861 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 10:00:00 | 01.09.2022 17:55:59 | 7.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5317 | 7.9331
1390864 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 10:30:05 | 01.09.2022 11:49:43 | 1.3272 | 1 | 57 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.3272 | 75.6504 | 2.6544 | 5.3088 | 0 | 0
1390866 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 10:30:53 | 01.09.2022 12:01:00 | 1.5019 | 0 | 0 | 36 | 641 | 3 | 191 | 0 | 0 | 54.0684 | 962.7179 | 4.5057 | 286.8629
1390867 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8040034 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 10:30:56 | 01.09.2022 12:08:00 | 1.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7068 | 0
1390957 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6740920 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 10:56:38 | 01.09.2022 14:24:00 | 3.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5074
1390964 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535232537 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 10:58:44 | 01.09.2022 14:41:00 | 3.7044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7044 | 0 | 0 | 0 | 0
1390974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517321435 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 11:01:35 | 01.09.2022 15:38:00 | 4.6069 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.9519 | 0 | 0 | 0 | 0
1390978 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 11:03:03 | 01.09.2022 12:00:35 | 0.9589 | 6 | 16 | 0 | 0 | 17 | 10 | 5.7534 | 15.3424 | 0 | 0 | 16.3013 | 9.589
1391027 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9282587 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 07:40:15 | 01.09.2022 10:00:00 | 2.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6336 | 32.6088
1391036 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6897927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 11:30:08 | 01.09.2022 12:30:00 | 0.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9626
1391087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6595250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2022 12:03:17 | 01.09.2022 14:29:00 | 2.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.2894
1391104 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR12307164 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 09:18:00 | 01.09.2022 10:27:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.45
1391140 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6891108 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 12:32:24 | 01.09.2022 16:57:27 | 4.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2925
1391205 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6877704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 13:04:12 | 01.09.2022 15:21:22 | 2.2861 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7274 | 0 | 0 | 0 | 0
1391214 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6714305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2022 12:55:12 | 01.09.2022 13:27:00 | 0.53 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1391234 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516156670 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 13:14:52 | 01.09.2022 16:09:00 | 2.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9022
1391268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6794351 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 13:22:13 | 01.09.2022 14:48:00 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3381
1391271 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6533834 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 13:06:48 | 01.09.2022 14:23:00 | 1.27 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1391287 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6654200 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 13:30:20 | 01.09.2022 16:58:00 | 3.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.7874
1391288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7006076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 13:30:41 | 01.09.2022 17:30:00 | 3.9886 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3817.0902 | 0 | 0 | 0 | 0
1391293 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6925881 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 13:31:26 | 01.09.2022 17:27:00 | 3.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6352
1391294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071537 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 13:31:30 | 01.09.2022 17:22:00 | 3.8417 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
1391295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071538 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 13:31:30 | 01.09.2022 17:28:00 | 3.9417 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.6048 | 0 | 0 | 0 | 0
1391298 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6815292 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 13:30:00 | 01.09.2022 17:17:00 | 3.7833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6163 | 0 | 0 | 0 | 0
1391301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6815290 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 13:30:00 | 01.09.2022 17:08:00 | 3.6333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.5629 | 0 | 0 | 0 | 0
1391315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7222592 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 12:00:49 | 01.09.2022 13:57:00 | 1.9364 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1391340 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8816309 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 12:39:03 | 01.09.2022 13:53:00 | 1.2325 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.695 | 0 | 0 | 0 | 0
1391343 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6534309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 12:30:30 | 01.09.2022 14:00:50 | 1.5056 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.704 | 0 | 0 | 0 | 0
1391349 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6653784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 12:23:45 | 01.09.2022 13:52:00 | 1.4708 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.7532 | 0 | 0 | 0 | 0
1391366 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6755927 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 14:00:01 | 01.09.2022 15:06:00 | 1.0997 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8883 | 0 | 0 | 0 | 0
1391375 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9244252 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 12:51:53 | 01.09.2022 14:17:53 | 1.4333 | 2 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8666 | 183.4624 | 2.8666 | 0 | 0 | 0
1391385 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6714590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 14:12:46 | 01.09.2022 15:19:00 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8053
1391389 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO12173246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 14:15:03 | 01.09.2022 14:57:00 | 0.6992 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1472 | 0 | 0 | 0 | 0
1391390 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO8660400 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 14:15:39 | 01.09.2022 15:21:00 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2676 | 384.4876
1391440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12332742 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 13:05:10 | 01.09.2022 18:26:00 | 5.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.736
1391484 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 14:57:59 | 01.09.2022 15:34:29 | 0.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5162 | 556.5945
1391580 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6928888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 15:30:13 | 01.09.2022 17:02:00 | 1.5297 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1433 | 0 | 0
1391590 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 14:43:59 | 01.09.2022 16:18:38 | 1.5775 | 0 | 0 | 70 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 110.425 | 29.9725 | 88.34 | 0
1391623 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6783786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 15:52:00 | 01.09.2022 17:22:00 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 13.5
1391738 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6755191 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 16:26:53 | 01.09.2022 17:08:00 | 0.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.706
1391747 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6746562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 16:30:27 | 01.09.2022 17:16:00 | 0.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.88
1391759 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 16:37:43 | 01.09.2022 18:17:00 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3179 | 3.3094
1391772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6760203 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 15:31:21 | 01.09.2022 18:52:00 | 3.3442 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6376 | 0 | 0 | 0 | 0
1391773 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7074214 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 16:45:59 | 01.09.2022 17:30:00 | 0.7336 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1552 | 0 | 0
1391775 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7125712 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 16:48:55 | 01.09.2022 19:45:00 | 2.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5148
1391788 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6992188 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 16:55:09 | 01.09.2022 17:50:00 | 0.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5324
1391832 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | LINE10478637 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 16:23:55 | 01.09.2022 18:07:00 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4151
1391865 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7079500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 17:03:22 | 01.09.2022 17:55:00 | 0.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.848
1391868 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11145939 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 17:23:33 | 01.09.2022 18:29:00 | 1.0908 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0776 | 0 | 0 | 0 | 0
1391887 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7044680 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 17:35:14 | 01.09.2022 18:06:00 | 0.5128 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8704 | 0 | 0
1391919 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6668398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 17:45:11 | 01.09.2022 19:20:00 | 1.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.9572
1391923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12553879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 17:46:01 | 01.09.2022 19:12:55 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.4539
1391947 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6783548 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 17:55:16 | 01.09.2022 18:53:00 | 0.9622 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 155.8764 | 0 | 9.622
1391993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6900025 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 18:12:42 | 01.09.2022 19:27:00 | 1.2383 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7875 | 0 | 0 | 0 | 0
1391994 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 18:12:30 | 01.09.2022 18:40:00 | 0.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8332 | 0
1392007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6567082 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 18:18:39 | 01.09.2022 18:40:00 | 0.3558 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166.1586 | 0 | 0 | 0 | 0.3558
1392057 | 1 | KONYA | AHIRLI | Dağıtım Transformatörü | BR11543970 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 18:40:12 | 01.09.2022 21:19:00 | 2.6467 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 34.4071 | 0 | 0 | 0 | 169.3888
1392092 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6679676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 18:59:16 | 01.09.2022 19:15:46 | 0.275 | 1 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 197.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1392104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6881483 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 19:04:35 | 01.09.2022 20:25:00 | 1.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3494
1392156 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 19:26:17 | 01.09.2022 20:47:00 | 1.3453 | 9 | 7 | 0 | 0 | 55 | 27 | 12.1077 | 9.4171 | 0 | 0 | 73.9915 | 36.3231
1392166 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7130099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 19:35:52 | 01.09.2022 20:15:00 | 0.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1742
1392174 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515450299 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 19:43:20 | 01.09.2022 20:56:00 | 1.2111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 0
1392188 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6617263 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 19:52:38 | 01.09.2022 21:18:00 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0736
1392191 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6950415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 19:54:40 | 01.09.2022 20:23:19 | 0.4775 | 7 | 2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3425 | 1417.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1392262 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6799299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 20:32:01 | 01.09.2022 21:14:35 | 0.7094 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.034 | 0 | 0 | 0 | 0
1392285 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6539586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 20:49:20 | 01.09.2022 23:32:00 | 2.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6655
1392299 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792084 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 19:51:18 | 01.09.2022 21:07:33 | 1.2708 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.354 | 0 | 0 | 0 | 0
1392321 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6525330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 20:50:55 | 01.09.2022 21:58:00 | 1.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.792
1392365 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO12956133 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 22:26:47 | 01.09.2022 23:51:00 | 1.4036 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.036 | 0 | 0 | 0
1392440 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6988588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 23:34:33 | 02.09.2022 00:32:00 | 0.9575 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.775 | 0 | 0
1392472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | BR7003280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 00:30:07 | 02.09.2022 06:06:00 | 5.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.3701 | 6236.2834
1392473 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 00:31:23 | 02.09.2022 00:47:03 | 0.2611 | 0 | 0 | 5 | 2398 | 0 | 268 | 0 | 0 | 1.3055 | 626.1178 | 0 | 69.9748
1392473 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6620490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 00:31:23 | 02.09.2022 01:29:00 | 0.9603 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9678 | 0 | 0
1392483 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 00:46:14 | 02.09.2022 01:03:35 | 0.2892 | 23 | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.6516 | 15.906 | 0 | 0 | 0.8676 | 0
1392502 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10921834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 01:41:17 | 02.09.2022 02:51:00 | 1.1619 | 201 | 1819 | 42 | 911 | 48 | 257 | 233.5419 | 2113.4961 | 48.7998 | 1058.4909 | 55.7712 | 298.6083
1392508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050978 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 01:53:03 | 02.09.2022 03:24:00 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4638
1392584 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 06:11:51 | 02.09.2022 06:53:00 | 0.6858 | 13 | 10 | 0 | 0 | 138 | 434 | 8.9154 | 6.858 | 0 | 0 | 94.6404 | 297.6372
1392692 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10828008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 06:43:07 | 02.09.2022 07:03:05 | 0.3328 | 0 | 0 | 0 | 963 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 320.4864 | 1.9968 | 3.328
1392745 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6876630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 07:19:25 | 02.09.2022 09:09:00 | 1.8264 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7992 | 0 | 0 | 0 | 0
1392770 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7863975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 07:30:19 | 02.09.2022 11:45:00 | 4.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2235 | 0
1392789 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 07:46:50 | 02.09.2022 10:05:29 | 2.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0808 | 99.3644
1392828 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6645200 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 08:00:00 | 02.09.2022 12:58:00 | 4.9667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4339 | 0 | 0 | 0 | 0
1392833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6632123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.09.2022 09:01:00 | 02.09.2022 18:00:00 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4656 | 763.5805
1392838 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 08:15:07 | 02.09.2022 10:07:00 | 1.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3937 | 1225.1079
1392853 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6600384 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 08:30:00 | 02.09.2022 12:26:00 | 3.9333 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.324 | 0 | 0 | 0 | 0
1392857 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6591224 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 08:35:51 | 02.09.2022 13:16:00 | 4.6692 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.958 | 0 | 0 | 0 | 0
1392902 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7116319 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:00 | 02.09.2022 15:58:00 | 6.9667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3673 | 0 | 0 | 0 | 0
1392903 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6827314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:05 | 02.09.2022 16:58:00 | 7.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7571 | 2262.1452
1392904 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6867118 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:06 | 02.09.2022 13:56:00 | 4.9317 | 1 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9317 | 3442.3266 | 0 | 0 | 0 | 0
1392905 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6794634 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:05 | 02.09.2022 11:56:00 | 2.9319 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1398 | 0 | 0
1392906 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO8050190 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:16 | 02.09.2022 17:08:27 | 8.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5456 | 1944.5996
1392907 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO11889117 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:15 | 02.09.2022 14:46:00 | 5.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.925
1392908 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6761620 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:21 | 02.09.2022 13:57:00 | 4.9442 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.884 | 0 | 0 | 0 | 0
1392913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6626244 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:21 | 02.09.2022 15:44:00 | 6.7275 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.3975 | 0 | 0 | 0 | 0
1392914 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6973729 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:30 | 02.09.2022 16:55:00 | 7.9083 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.1225 | 0 | 0 | 0 | 0
1392917 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7059263 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:45 | 02.09.2022 13:53:00 | 4.8708 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.1548 | 0 | 0 | 0 | 0
1392918 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7116321 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:49 | 02.09.2022 16:46:00 | 7.7531 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.4453 | 0 | 0 | 0 | 0
1392919 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6767274 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:57 | 02.09.2022 13:51:00 | 4.8342 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.394 | 0 | 0 | 0 | 0
1392920 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6891663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:01:16 | 02.09.2022 11:59:00 | 2.9622 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.3818 | 0 | 0 | 0 | 0
1392922 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6771870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:01:19 | 02.09.2022 13:27:00 | 4.4281 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.9142 | 0 | 0 | 0 | 0
1392925 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6915247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:53 | 02.09.2022 14:45:00 | 5.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1178 | 946.3245
1392927 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:02:07 | 02.09.2022 10:00:47 | 0.9778 | 47 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9566 | 58.668 | 0 | 0 | 0 | 0
1392932 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7116326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:03:34 | 02.09.2022 15:49:00 | 6.7572 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.1028 | 0 | 0 | 0 | 0
1392935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6539429 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:03:59 | 02.09.2022 16:10:44 | 7.1125 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1392936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6539431 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:04:29 | 02.09.2022 16:10:49 | 7.1056 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719.5552 | 0 | 0 | 0 | 0
1392969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 09:18:44 | 02.09.2022 09:29:00 | 0.1711 | 3 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5133 | 120.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
1392970 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6828724 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 09:17:58 | 02.09.2022 09:52:00 | 0.5672 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0456 | 0 | 0 | 0 | 0
1392998 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7685901 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 07:20:51 | 02.09.2022 09:27:42 | 2.1142 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6544 | 0 | 0 | 0 | 0
1393010 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7048888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:30:01 | 02.09.2022 17:08:27 | 7.6406 | 15 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.609 | 1482.2764 | 0 | 0 | 0 | 0
1393011 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6658571 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:30:01 | 02.09.2022 12:00:00 | 2.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4847
1393012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12028734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:30:07 | 02.09.2022 17:02:00 | 7.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5314 | 2741.4296
1393106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6759046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 10:01:27 | 02.09.2022 12:06:00 | 2.0758 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.2268 | 0 | 0 | 0 | 0
1393110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 10:01:47 | 02.09.2022 11:22:00 | 1.3369 | 0 | 0 | 29 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7701 | 287.4335 | 0 | 0
1393124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6851068 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 10:06:22 | 02.09.2022 12:41:00 | 2.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9668
1393125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11889068 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 10:07:03 | 02.09.2022 12:33:00 | 2.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.84
1393126 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6806916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 10:07:30 | 02.09.2022 15:13:00 | 5.0917 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.0261 | 0 | 0 | 0 | 0
1393184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 08:40:36 | 02.09.2022 14:34:20 | 5.8956 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5384 | 0 | 0 | 0 | 0
1393186 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 10:31:46 | 02.09.2022 11:31:00 | 0.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6416 | 0
1393203 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 08:52:19 | 02.09.2022 10:40:38 | 1.8053 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7696 | 5.4159 | 0 | 0 | 0 | 0
1393218 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 10:44:50 | 02.09.2022 11:04:33 | 0.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1724 | 57.505
1393248 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12383604 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 10:17:23 | 02.09.2022 11:37:00 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3269 | 486.9723
1393249 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6897353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 11:02:12 | 02.09.2022 13:50:07 | 2.7986 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5762 | 0 | 0 | 0 | 0
1393251 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8692731 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 11:04:47 | 02.09.2022 12:39:00 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8436
1393349 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6725256 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 12:19:43 | 02.09.2022 14:04:00 | 1.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.048
1393376 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12935272 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 12:32:07 | 02.09.2022 17:21:00 | 4.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8147 | 515.1729
1393383 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516013770 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 12:31:50 | 02.09.2022 17:54:08 | 5.3717 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9472 | 0 | 0 | 0 | 0
1393397 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951666 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 12:44:02 | 02.09.2022 14:24:00 | 1.6661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3322 | 0 | 0 | 0 | 0
1393406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7105033 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 13:00:22 | 02.09.2022 17:51:00 | 4.8439 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.1359 | 0 | 0 | 0 | 0
1393407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7082919 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 13:00:54 | 02.09.2022 15:46:00 | 2.7517 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1768 | 0 | 0 | 0 | 0
1393419 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO9154473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 13:15:57 | 02.09.2022 13:42:00 | 0.4342 | 0 | 0 | 5 | 233 | 0 | 230 | 0 | 0 | 2.171 | 101.1686 | 0 | 99.866
1393435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 13:30:54 | 02.09.2022 14:55:49 | 1.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.4972 | 148.6065
1393448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584348 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 13:46:25 | 02.09.2022 15:57:00 | 2.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3504
1393468 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6715398 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 14:00:49 | 02.09.2022 17:59:00 | 3.9697 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.8489 | 0 | 0 | 0 | 0
1393469 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6672524 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 14:00:56 | 02.09.2022 17:56:00 | 3.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.0674
1393471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6539434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 14:00:43 | 02.09.2022 16:10:34 | 2.1642 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.7484 | 0 | 0 | 0 | 0
1393490 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO8659234 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 14:07:09 | 02.09.2022 16:25:00 | 2.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.09
1393507 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6632645 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 14:20:52 | 02.09.2022 16:01:27 | 1.6764 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0828 | 0 | 0 | 0 | 0
1393554 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6597930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 14:38:07 | 02.09.2022 15:30:00 | 0.8647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.8647 | 0 | 14.6999 | 0
1393562 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 13:24:42 | 02.09.2022 14:42:39 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0864 | 12.992
1393564 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 14:43:59 | 02.09.2022 17:05:12 | 2.3536 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.536 | 7.0608 | 0 | 0 | 0 | 0
1393564 | 2 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6934383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 14:43:59 | 02.09.2022 17:42:16 | 2.9714 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.857 | 202.0552 | 0 | 0 | 0 | 0
1393567 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6708203 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 14:44:27 | 02.09.2022 16:11:00 | 1.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2225
1393568 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6672408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 14:44:35 | 02.09.2022 16:01:00 | 1.2736 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
1393591 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO11512804 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 15:00:31 | 02.09.2022 18:29:00 | 3.4747 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.9061 | 0 | 0 | 0 | 0
1393744 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951666 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:19:11 | 02.09.2022 15:49:00 | 0.4969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9938 | 0 | 0 | 0 | 0
1393800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO7116092 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:39:06 | 02.09.2022 15:43:37 | 0.0753 | 13 | 16130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9789 | 1214.589 | 0 | 0 | 0 | 0
1393800 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO7012005 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:39:06 | 02.09.2022 15:45:40 | 0.1094 | 18 | 20328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9692 | 2223.8832 | 0 | 0 | 0 | 0
1393800 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO7081471 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:39:06 | 02.09.2022 15:47:50 | 0.1456 | 37 | 10431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3872 | 1518.7536 | 0 | 0 | 0 | 0
1393800 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO11614954 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:39:06 | 02.09.2022 15:50:00 | 0.1817 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5451 | 0.1817 | 0 | 0 | 0 | 0
1393800 | 5 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO7116092 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:39:06 | 02.09.2022 20:19:29 | 4.6731 | 34 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.8854 | 9467.7006 | 0 | 0 | 0 | 0
1393928 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10956427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:54:52 | 02.09.2022 18:33:00 | 2.6356 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.3476 | 0 | 0 | 2.6356 | 0
1393932 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6614812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:55:46 | 02.09.2022 17:03:00 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2256
1393958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6889121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2022 16:03:40 | 02.09.2022 17:19:51 | 1.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2364 | 64.7547
1393972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6716899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:52:07 | 02.09.2022 17:41:00 | 1.8147 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.2517 | 0 | 0 | 0 | 0
1393999 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11913402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2022 16:18:48 | 02.09.2022 16:43:33 | 0.4125 | 17 | 4333 | 19 | 1995 | 48 | 3666 | 7.0125 | 1787.3625 | 7.8375 | 822.9375 | 19.8 | 1512.225
1393999 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10763970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2022 16:18:48 | 02.09.2022 16:49:00 | 0.5033 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5825 | 4.5297 | 0 | 0 | 0 | 0
1394002 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 16:12:08 | 02.09.2022 16:52:00 | 0.6644 | 37 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5828 | 907.5704 | 0 | 0 | 0 | 0
1394032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11704080 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 16:31:33 | 02.09.2022 17:53:00 | 1.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7925
1394042 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:37:32 | 02.09.2022 16:49:00 | 1.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6754 | 1089.8565
1394047 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | SDK Çıkışı | FUSE6684214 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2022 11:32:04 | 02.09.2022 17:15:00 | 5.7156 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.6608 | 0 | 0
1394182 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO12881222 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 17:08:12 | 02.09.2022 17:39:00 | 0.5133 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0187 | 0 | 0 | 0 | 0
1394192 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515800913 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 17:13:03 | 02.09.2022 18:38:00 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4158
1394198 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10290728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 12:20:27 | 02.09.2022 20:01:52 | 7.6903 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1394215 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7096990 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 17:22:02 | 02.09.2022 18:40:26 | 1.3067 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3633 | 0 | 0 | 0 | 0
1394239 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KÖK | ISO11214940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 17:37:25 | 02.09.2022 19:14:00 | 1.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0485 | 2486.9865
1394314 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 18:01:38 | 02.09.2022 18:55:31 | 0.8981 | 47 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2107 | 53.886 | 0 | 0 | 0 | 0
1394356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 18:23:21 | 02.09.2022 18:26:00 | 0.0442 | 22 | 41384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9724 | 1829.1728 | 0 | 0 | 0 | 0
1394471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517385641 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 18:41:06 | 02.09.2022 19:02:00 | 0.3483 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7524 | 0 | 0 | 0 | 0
1394513 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12214411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 18:56:22 | 02.09.2022 20:13:00 | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4352 | 0 | 0
1394541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6794349 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 19:17:03 | 02.09.2022 20:20:00 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6568
1394583 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 19:34:59 | 02.09.2022 20:49:00 | 1.2336 | 0 | 0 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.6432 | 1.2336 | 6.168 | 0
1394639 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7027640 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 19:05:26 | 02.09.2022 20:11:00 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3104
1394659 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6728781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 19:52:29 | 02.09.2022 22:15:00 | 2.3753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4.7506 | 0 | 0 | 0 | 90.2614
1394687 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR7096339 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 20:03:52 | 02.09.2022 21:03:00 | 0.9856 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8848 | 0 | 0 | 0 | 0
1394700 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12600338 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 20:12:57 | 02.09.2022 21:26:51 | 1.2317 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7066 | 0 | 0 | 0 | 0
1394710 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6632675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 20:25:47 | 02.09.2022 23:56:00 | 3.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.2956
1394711 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927264 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2022 20:07:58 | 03.09.2022 01:09:00 | 5.0172 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.9116 | 0 | 0
1394711 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | LINE9080790 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2022 20:07:58 | 03.09.2022 01:18:13 | 5.1708 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.124 | 0 | 0
1394712 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7099315 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 20:28:23 | 02.09.2022 20:59:00 | 0.5103 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4785 | 0 | 0
1394739 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6620409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 20:44:28 | 02.09.2022 21:18:00 | 0.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2159
1394783 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO9361617 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 21:20:30 | 02.09.2022 23:07:00 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.325
1394828 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6866603 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2022 22:03:00 | 03.09.2022 01:46:37 | 3.7269 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0637 | 0 | 0 | 0 | 0
1394848 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6694327 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.09.2022 19:32:05 | 02.09.2022 23:11:40 | 3.6597 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.3462 | 0 | 0 | 0 | 0
1394857 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 22:28:35 | 03.09.2022 02:04:00 | 3.5903 | 0 | 0 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132.8411 | 3.5903 | 17.9515 | 0
1394858 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10398316 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 22:31:53 | 02.09.2022 23:36:00 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9604 | 0
1394929 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7045887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 22:55:45 | 02.09.2022 23:34:23 | 0.6439 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1408 | 0 | 0 | 0 | 0
1394937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515985285 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 23:50:26 | 03.09.2022 01:36:00 | 1.7594 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3158 | 0 | 0 | 0 | 0
1394951 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7010502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 00:00:33 | 03.09.2022 00:26:36 | 0.4342 | 0 | 0 | 5 | 2689 | 7 | 68 | 0 | 0 | 2.171 | 1167.5638 | 3.0394 | 29.5256
1394951 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6624086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 00:00:33 | 03.09.2022 01:01:19 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3328 | 0 | 0
1394966 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6553210 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 00:09:01 | 03.09.2022 01:21:00 | 1.1997 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1427 | 0 | 0 | 0 | 0
1394968 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517059919 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 00:15:57 | 03.09.2022 02:07:00 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8508
1394974 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | DM | ISO6867076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 00:30:40 | 03.09.2022 04:19:36 | 3.8156 | 0 | 0 | 19 | 1783 | 4 | 76 | 0 | 0 | 72.4964 | 6803.2148 | 15.2624 | 289.9856
1395005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6652706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 01:42:10 | 03.09.2022 03:00:00 | 1.2972 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 35.0244 | 0 | 0 | 0 | 0
1395463 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7915513 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 22:15:04 | 03.09.2022 02:45:00 | 4.4989 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4901 | 8.9978 | 0 | 0
1395638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6553464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.09.2022 03:09:06 | 03.09.2022 04:43:35 | 1.5747 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.941 | 0 | 0 | 0 | 0
1395639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6706909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 02:06:57 | 03.09.2022 04:17:41 | 2.1789 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322.5923 | 0 | 0 | 0 | 0
1395787 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7056822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 06:44:52 | 03.09.2022 07:22:00 | 0.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.268
1395954 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 07:32:28 | 03.09.2022 08:43:00 | 1.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3364 | 0
1396022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610854 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 07:58:12 | 03.09.2022 11:17:00 | 3.3133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5665 | 0 | 0 | 0 | 0
1396054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 08:08:43 | 03.09.2022 09:11:12 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2484 | 1469.4154
1396063 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12856982 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 08:16:20 | 03.09.2022 09:31:00 | 1.2444 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1396072 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6952625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 08:20:46 | 03.09.2022 09:01:00 | 0.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3412 | 0
1396083 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO9505356 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 05:05:14 | 03.09.2022 08:26:07 | 3.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7405 | 0
1396091 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12507102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.09.2022 08:30:09 | 03.09.2022 08:47:44 | 0.2931 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6894 | 0 | 0 | 0 | 0
1396132 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO9505356 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 08:54:00 | 03.09.2022 09:44:00 | 0.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1665 | 0
1396138 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6750678 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:00:01 | 03.09.2022 14:24:00 | 5.3997 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.3457 | 0 | 0 | 0 | 0
1396139 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO10919013 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:00:16 | 03.09.2022 11:22:00 | 2.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0392
1396140 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6973728 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:00:19 | 03.09.2022 16:55:00 | 7.9114 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.9752 | 0 | 0 | 0 | 0
1396142 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:00:45 | 03.09.2022 10:20:00 | 1.3208 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9072 | 55.4736 | 0 | 0 | 0 | 0
1396145 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO10951802 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:01:42 | 03.09.2022 13:13:00 | 4.1883 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2139 | 0 | 0 | 0 | 0
1396146 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10730968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:02:12 | 03.09.2022 12:59:00 | 3.9467 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.8426 | 0 | 0
1396148 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6925882 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:02:45 | 03.09.2022 16:57:00 | 7.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1798
1396153 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7034895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:04:22 | 03.09.2022 10:46:56 | 1.7094 | 1 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7094 | 473.5038 | 0 | 0 | 0 | 0
1396153 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:04:22 | 03.09.2022 12:49:54 | 3.7589 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.589 | 0 | 0 | 0 | 0
1396163 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 08:20:00 | 03.09.2022 17:07:00 | 8.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 4628 | 0 | 17.5666 | 0 | 0 | 526.998 | 40649.1124
1396193 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9448513 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 09:17:38 | 03.09.2022 12:51:00 | 3.5561 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7805 | 3.5561 | 0 | 0 | 0 | 0
1396220 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 09:24:36 | 03.09.2022 10:54:00 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 0
1396240 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10597532 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:30:26 | 03.09.2022 16:50:00 | 7.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9566 | 21.9783
1396243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6886663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:30:25 | 03.09.2022 12:02:00 | 2.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.7568
1396244 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6815620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:30:50 | 03.09.2022 13:56:00 | 4.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.5904
1396249 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11604843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:32:39 | 03.09.2022 14:26:00 | 4.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0056 | 9.7784
1396277 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11797842 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 08:28:15 | 03.09.2022 11:35:00 | 3.1125 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0 | 0
1396278 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8950052 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 09:14:29 | 03.09.2022 10:56:00 | 1.6919 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6919 | 0 | 6.7676 | 0
1396404 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 10:00:00 | 03.09.2022 14:55:00 | 4.9167 | 19 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4173 | 2119.0977 | 0 | 0 | 0 | 0
1396405 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6647847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 10:00:15 | 03.09.2022 12:56:00 | 2.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0972 | 1912.7676
1396406 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 10:00:30 | 03.09.2022 17:47:02 | 7.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0632 | 622.048
1396408 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR12791454 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 10:00:29 | 03.09.2022 10:57:00 | 0.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0984
1396419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6831782 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 10:05:00 | 03.09.2022 12:05:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1396427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7133056 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 10:06:17 | 03.09.2022 10:50:00 | 0.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7286
1396451 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 10:16:30 | 03.09.2022 11:54:56 | 1.6406 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3.2812 | 0 | 165.7006
1396465 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 10:07:43 | 03.09.2022 10:51:00 | 0.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.6138
1396553 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12244371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 10:53:47 | 03.09.2022 12:00:00 | 1.1036 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.662 | 0 | 0 | 0 | 0
1396571 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 11:00:02 | 03.09.2022 12:19:00 | 1.3161 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1396572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 11:00:01 | 03.09.2022 11:59:00 | 0.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1888 | 2.9493
1396676 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO12577893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 11:30:35 | 03.09.2022 16:31:00 | 5.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0138 | 565.7797
1396695 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 11:41:44 | 03.09.2022 12:21:00 | 0.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.08 | 18.3232
1396743 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6846295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 12:16:46 | 03.09.2022 12:59:00 | 0.7039 | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1117 | 181.6062 | 0 | 0 | 0 | 0
1396758 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6529137 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 10:49:37 | 03.09.2022 12:28:42 | 1.6514 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6336 | 0 | 0 | 0 | 0
1396759 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 12:17:34 | 03.09.2022 13:24:42 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.378 | 1013.7234
1396759 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6727553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 12:17:34 | 03.09.2022 14:53:16 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.785 | 1165.155
1396767 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12945327 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 12:31:22 | 03.09.2022 17:57:40 | 5.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4383 | 1267.1239
1396768 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 12:31:47 | 03.09.2022 12:50:00 | 0.3036 | 223 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7028 | 19.734 | 0 | 0 | 0 | 0
1396770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6619632 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 12:31:28 | 03.09.2022 15:07:00 | 2.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.883
1396774 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7109894 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 12:36:21 | 03.09.2022 13:51:00 | 1.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1636
1396797 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 12:43:48 | 03.09.2022 14:33:00 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.58 | 0
1396848 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517133644 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 12:36:12 | 03.09.2022 13:36:00 | 0.9967 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9934 | 0 | 0
1396855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 12:52:48 | 03.09.2022 12:55:30 | 0.045 | 55 | 20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 909.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1396900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7021356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 13:01:12 | 03.09.2022 17:00:00 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.06
1396907 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7072935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 13:01:06 | 03.09.2022 17:59:00 | 4.965 | 21 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.265 | 3346.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1396924 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6887257 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 13:05:00 | 03.09.2022 14:00:00 | 0.9167 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.9355 | 0 | 0 | 0 | 0
1396932 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12218494 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 13:00:00 | 03.09.2022 15:09:00 | 2.15 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1396944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6553464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 13:00:07 | 03.09.2022 14:02:00 | 1.0314 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.342 | 0 | 0 | 0 | 0
1396995 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6820580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 13:41:50 | 03.09.2022 16:19:00 | 2.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.3206
1397001 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6784584 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 13:47:06 | 03.09.2022 14:16:00 | 0.4817 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5053 | 0 | 0
1397003 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11737949 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 13:39:27 | 03.09.2022 14:56:00 | 1.2758 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.0906 | 0 | 0 | 0 | 0
1397022 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7410807 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 11:47:34 | 03.09.2022 15:05:00 | 3.2906 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1624 | 6.5812 | 0 | 0 | 0 | 0
1397035 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6583547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 14:00:02 | 03.09.2022 16:52:00 | 2.8661 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.6355 | 0 | 0 | 0 | 0
1397042 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6887243 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 14:02:51 | 03.09.2022 17:48:00 | 3.7525 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.1425 | 0 | 0 | 0 | 0
1397043 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10559759 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 14:04:00 | 03.09.2022 15:34:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0
1397077 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE7067921 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 14:25:55 | 03.09.2022 15:48:00 | 1.3681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3681 | 0 | 0 | 0 | 0
1397084 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6984334 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 14:33:12 | 03.09.2022 17:09:00 | 2.5967 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2053 | 0 | 0 | 0 | 0
1397111 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6736709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 14:45:26 | 03.09.2022 15:18:00 | 0.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3424 | 0
1397123 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7096997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 14:57:37 | 03.09.2022 16:03:34 | 1.0992 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
1397130 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6908966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 15:01:31 | 03.09.2022 16:17:00 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8391 | 649.1796
1397144 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11737949 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 15:13:26 | 03.09.2022 15:49:00 | 0.5928 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7096 | 0 | 0 | 0 | 0
1397158 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069201 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 15:22:39 | 03.09.2022 16:49:00 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4392
1397161 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6615922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 15:22:38 | 03.09.2022 16:11:22 | 0.8122 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.9794 | 0 | 0 | 0 | 0
1397209 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7121275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 15:45:57 | 03.09.2022 19:58:00 | 4.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2248
1397229 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 15:52:58 | 03.09.2022 18:01:04 | 2.135 | 0 | 0 | 140 | 196 | 12 | 0 | 0 | 0 | 298.9 | 418.46 | 25.62 | 0
1397244 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | BR6924976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.09.2022 15:53:19 | 03.09.2022 18:57:32 | 3.0703 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655.8095 | 0 | 0 | 0 | 0
1397247 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6856408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 16:00:32 | 03.09.2022 16:56:00 | 0.9244 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4056 | 0 | 0
1397256 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321929 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 16:05:55 | 03.09.2022 18:33:00 | 2.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4514
1397290 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 16:31:27 | 03.09.2022 22:46:05 | 6.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4878 | 0
1397305 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 16:40:42 | 03.09.2022 17:52:00 | 1.1883 | 44 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2852 | 167.5503 | 0 | 0 | 0 | 0
1397329 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | BR6580896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 16:56:07 | 03.09.2022 17:45:00 | 0.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2526
1397344 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6727553 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 14:55:47 | 03.09.2022 17:00:37 | 2.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2418 | 934.1894
1397345 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11598315 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 17:00:04 | 03.09.2022 18:27:00 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0323
1397357 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6650930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 17:10:05 | 03.09.2022 19:10:00 | 1.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9216 | 7.9944
1397367 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.09.2022 17:15:55 | 03.09.2022 17:29:39 | 0.2289 | 4 | 4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9156 | 1038.0615 | 0 | 0 | 0 | 0
1397436 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6689776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 17:44:05 | 03.09.2022 18:54:00 | 1.1653 | 0 | 0 | 23 | 5 | 51 | 9 | 0 | 0 | 26.8019 | 5.8265 | 59.4303 | 10.4877
1397439 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7102987 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 17:27:06 | 03.09.2022 18:07:00 | 0.665 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.515 | 0 | 0 | 0 | 0
1397444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7113027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.09.2022 17:48:14 | 03.09.2022 18:27:00 | 0.6461 | 0 | 6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4473.5964 | 0 | 0 | 0 | 0
1397452 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 17:49:46 | 03.09.2022 18:49:00 | 0.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.5824
1397470 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6549907 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 17:57:49 | 03.09.2022 18:46:00 | 0.8031 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6.4248 | 0 | 43.3674
1397502 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 18:15:32 | 03.09.2022 18:43:30 | 0.4661 | 0 | 0 | 208 | 262 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96.9488 | 122.1182 | 5.5932 | 0
1397509 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7069657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 16:45:35 | 03.09.2022 18:17:43 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1764
1397527 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515809353 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 18:28:33 | 03.09.2022 19:34:00 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2724
1397545 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6724303 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 18:35:39 | 03.09.2022 20:14:00 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9176
1397604 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10398316 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 19:04:10 | 03.09.2022 20:46:00 | 1.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7608 | 0
1397607 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517312277 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 19:04:53 | 03.09.2022 20:09:00 | 1.0686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 0
1397645 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6728781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 19:26:34 | 03.09.2022 20:50:00 | 1.3906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2.7812 | 0 | 0 | 0 | 52.8428
1397680 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515657869 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 19:42:31 | 03.09.2022 20:24:00 | 0.6914 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0742 | 0 | 0 | 0 | 0
1397687 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7012753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.09.2022 19:48:11 | 03.09.2022 23:24:00 | 3.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.3179
1397689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6949075 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 19:49:03 | 03.09.2022 20:29:00 | 0.6658 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.645 | 0 | 0 | 0 | 0
1397696 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.09.2022 19:51:30 | 03.09.2022 21:32:00 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.05 | 21.775
1397717 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7133419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 17:08:09 | 03.09.2022 20:14:00 | 3.0975 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0725 | 0 | 0 | 0 | 0
1397721 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 19:42:00 | 03.09.2022 21:19:00 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.9818
1397798 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516925725 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 21:51:56 | 03.09.2022 23:27:00 | 1.5844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5844 | 0 | 0
1397801 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354173 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 22:00:58 | 04.09.2022 00:32:38 | 2.5278 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.1112 | 17.6946 | 0 | 0 | 7.5834 | 0
1397848 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | LINE10228709 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 21:42:41 | 03.09.2022 22:50:26 | 1.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8088 | 2.2584
1397856 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 22:47:49 | 03.09.2022 22:55:00 | 0.1197 | 0 | 0 | 69 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8.2593 | 2.2743 | 6.7032 | 0
1397916 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 23:12:30 | 04.09.2022 00:15:00 | 1.0417 | 107 | 435 | 42 | 911 | 48 | 257 | 111.4619 | 453.1395 | 43.7514 | 948.9887 | 50.0016 | 267.7169
1397916 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7090916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 23:12:30 | 04.09.2022 01:16:00 | 2.0583 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6818 | 30.8745 | 0 | 0 | 0 | 0
1397920 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6822816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 23:15:13 | 03.09.2022 23:34:00 | 0.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6965 | 88.2942
1397995 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.09.2022 23:11:12 | 04.09.2022 00:26:43 | 1.2586 | 7 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8102 | 1417.1836 | 0 | 0 | 0 | 0
1397995 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6550837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.09.2022 23:11:12 | 04.09.2022 00:58:31 | 1.7886 | 1 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7886 | 826.3332 | 0 | 0 | 0 | 0
1398002 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6954657 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 19:48:05 | 03.09.2022 23:55:48 | 4.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.505
1398023 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | ISO7071304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 00:13:37 | 04.09.2022 03:35:00 | 3.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.1624
1398026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6619863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 00:12:00 | 04.09.2022 06:55:27 | 6.7242 | 0 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11101.6542 | 0 | 0 | 0 | 0
1399321 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 05:54:10 | 04.09.2022 06:24:00 | 0.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3628 | 2.9832
1399387 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | BR6575661 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 06:48:31 | 04.09.2022 07:31:00 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7458
1399397 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 07:00:51 | 04.09.2022 08:18:00 | 1.2858 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.8586 | 0 | 3.8574 | 0
1399437 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6918821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 07:35:16 | 04.09.2022 08:16:00 | 0.6789 | 6 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0734 | 651.0651 | 0 | 0 | 0 | 0
1399461 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 07:46:51 | 04.09.2022 08:09:06 | 0.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9456 | 166.1184
1399479 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6793525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 08:06:03 | 04.09.2022 09:07:20 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.3442 | 0 | 0
1399494 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6966991 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 08:30:00 | 04.09.2022 17:17:00 | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2664 | 8.7833
1399528 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7151911 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 08:33:18 | 04.09.2022 10:19:00 | 1.7617 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.617 | 0 | 0 | 0 | 0
1399539 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9402444 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 08:42:27 | 04.09.2022 15:01:00 | 6.3092 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.092 | 6.3092 | 0 | 0 | 0 | 0
1399601 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6651028 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:00 | 04.09.2022 12:44:00 | 3.7333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1399602 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6809568 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:00 | 04.09.2022 12:03:00 | 3.05 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1399603 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8309786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:01 | 04.09.2022 13:43:00 | 4.7164 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9692 | 0 | 0 | 0 | 0
1399604 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6525937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:01 | 04.09.2022 11:54:00 | 2.8997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1399605 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:14 | 04.09.2022 16:51:00 | 7.8461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 4628 | 0 | 15.6922 | 0 | 0 | 470.766 | 36311.7508
1399606 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6543695 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:25 | 04.09.2022 16:56:00 | 7.9264 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.5568 | 0 | 0 | 0 | 0
1399607 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6637886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:32 | 04.09.2022 11:59:00 | 2.9744 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.3376 | 0 | 0
1399608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6748695 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:38 | 04.09.2022 12:13:00 | 3.2061 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.0601 | 0 | 0 | 0 | 0
1399609 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7116498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:47 | 04.09.2022 13:00:00 | 3.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.8254
1399610 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7052707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:01:05 | 04.09.2022 17:13:00 | 8.1986 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.2712 | 0 | 0
1399611 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7148318 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:01:05 | 04.09.2022 16:59:00 | 7.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2366
1399613 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6858780 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:00 | 04.09.2022 13:54:00 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 4.9
1399614 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:01:57 | 04.09.2022 16:53:22 | 7.8569 | 0 | 0 | 5 | 178 | 13 | 231 | 0 | 0 | 39.2845 | 1398.5282 | 102.1397 | 1814.9439
1399615 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6891846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:01:59 | 04.09.2022 17:56:00 | 8.9003 | 14 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6042 | 658.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
1399616 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:02:57 | 04.09.2022 12:01:03 | 2.9683 | 46 | 32 | 0 | 0 | 48 | 6 | 136.5418 | 94.9856 | 0 | 0 | 142.4784 | 17.8098
1399627 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 08:43:59 | 04.09.2022 10:57:00 | 2.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6281 | 1294.6696
1399641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516221994 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 18:21:50 | 04.09.2022 10:05:00 | 15.7194 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.179 | 0 | 0 | 0 | 0
1399650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021729 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 09:18:19 | 04.09.2022 10:16:00 | 0.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1894
1399674 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6904594 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:30:01 | 04.09.2022 11:24:00 | 1.8997 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8877 | 0 | 0 | 0 | 0
1399675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7140945 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:30:00 | 04.09.2022 11:26:23 | 1.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2513
1399676 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:30:02 | 04.09.2022 17:19:00 | 7.8161 | 5 | 349 | 0 | 0 | 2 | 174 | 39.0805 | 2727.8189 | 0 | 0 | 15.6322 | 1360.0014
1399679 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6570681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:31:32 | 04.09.2022 16:56:35 | 7.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.875 | 318.9525
1399680 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:45:23 | 04.09.2022 18:45:15 | 8.9978 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 430 | 0 | 0 | 0 | 35.9912 | 602.8526 | 3869.054
1399684 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:30:00 | 04.09.2022 17:25:00 | 7.9167 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2507 | 39.5835 | 0 | 0
1399703 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:45:21 | 04.09.2022 18:45:00 | 8.9942 | 16 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9072 | 17241.8814 | 0 | 0 | 0 | 0
1399721 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7685325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 10:00:01 | 04.09.2022 18:03:39 | 8.0606 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.0588 | 0 | 0 | 0 | 0
1399722 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 10:00:17 | 04.09.2022 18:00:00 | 7.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.6005 | 71.9577
1399724 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 10:01:24 | 04.09.2022 12:16:38 | 2.2539 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0156 | 752.8026 | 0 | 0 | 0 | 0
1399724 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11147324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 10:01:24 | 04.09.2022 13:52:11 | 3.8464 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.4112 | 0 | 0 | 0 | 0
1399725 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6912053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 10:00:00 | 04.09.2022 15:42:00 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 1915.2
1399727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6744341 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 10:01:57 | 04.09.2022 14:02:00 | 4.0008 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0048 | 0 | 0 | 0 | 0
1399734 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 10:00:00 | 04.09.2022 17:57:00 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.95 | 365.7
1399745 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6865573 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 10:07:47 | 04.09.2022 10:50:00 | 0.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.036
1399747 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 10:00:00 | 04.09.2022 12:56:00 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.1294 | 3716.4911
1399767 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11892773 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 10:09:46 | 04.09.2022 10:58:54 | 0.8189 | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2756 | 144.1264 | 0 | 0 | 0 | 0
1399809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516759195 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2022 10:42:37 | 04.09.2022 11:59:00 | 1.2731 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2813 | 0 | 0 | 0 | 0
1399815 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 11:10:07 | 04.09.2022 13:25:00 | 2.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9848 | 611.4832
1399835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7109479 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 11:13:45 | 04.09.2022 11:56:00 | 0.7042 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2502 | 0 | 0 | 0 | 0
1399839 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6550837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.09.2022 11:19:31 | 04.09.2022 11:59:55 | 0.6733 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.7379 | 0 | 0 | 0 | 0
1399848 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7066758 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 11:21:52 | 04.09.2022 14:11:00 | 2.8189 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.512 | 0 | 0
1399891 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6532886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 11:28:57 | 04.09.2022 12:53:00 | 1.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8616
1399947 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR9188166 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 11:55:35 | 04.09.2022 12:28:00 | 0.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0689
1399949 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7358448 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2022 11:15:44 | 04.09.2022 12:48:00 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0756 | 0
1399959 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 12:00:00 | 04.09.2022 15:02:00 | 3.0333 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6993 | 66.7326 | 0 | 0 | 0 | 0
1399962 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516745089 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 12:04:09 | 04.09.2022 13:07:00 | 1.0475 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1400003 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11806643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 12:27:32 | 04.09.2022 13:31:00 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3468 | 0
1400023 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516153925 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 12:39:23 | 04.09.2022 13:39:00 | 0.9936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9936 | 0 | 0 | 0 | 0
1400036 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517193671 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 12:42:50 | 04.09.2022 19:50:00 | 7.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1044
1400050 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6592390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 12:38:13 | 04.09.2022 13:48:00 | 1.1631 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2244 | 0 | 0 | 0 | 0
1400072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7072395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 13:00:06 | 04.09.2022 15:58:00 | 2.965 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1400077 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 13:00:53 | 04.09.2022 14:10:00 | 1.1519 | 0 | 0 | 13 | 49 | 8 | 779 | 0 | 0 | 14.9747 | 56.4431 | 9.2152 | 897.3301
1400109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6900223 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 13:30:00 | 04.09.2022 14:30:00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1400110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604300 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 13:30:07 | 04.09.2022 17:17:00 | 3.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6884
1400111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6653365 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 13:30:45 | 04.09.2022 17:19:00 | 3.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2798
1400116 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 13:34:09 | 04.09.2022 14:12:21 | 0.6367 | 9 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7303 | 403.0311 | 0 | 0 | 0 | 0
1400164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 08:16:55 | 04.09.2022 13:57:51 | 5.6822 | 12 | 106 | 0 | 0 | 48 | 888 | 68.1864 | 602.3132 | 0 | 0 | 272.7456 | 5045.7936
1400167 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR9188166 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 13:14:51 | 04.09.2022 14:09:00 | 0.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1075
1400175 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6699038 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 14:00:03 | 04.09.2022 16:50:00 | 2.8325 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1225 | 0 | 0 | 0 | 0
1400187 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KÖK | ISO6798160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 14:07:19 | 04.09.2022 16:00:00 | 1.8781 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 306 | 0 | 0 | 1.8781 | 0 | 1.8781 | 574.6986
1400192 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6544080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 14:09:06 | 04.09.2022 14:37:00 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.685
1400225 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6926240 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 14:33:57 | 04.09.2022 15:30:00 | 0.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9342
1400238 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 13:28:43 | 04.09.2022 14:52:00 | 1.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0169 | 8.3286
1400240 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6711811 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 14:40:52 | 04.09.2022 16:07:00 | 1.4356 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4732 | 0 | 0 | 0 | 0
1400272 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535235783 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 15:04:28 | 04.09.2022 15:57:00 | 0.8756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8756 | 0 | 0
1400355 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6602996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 15:41:24 | 04.09.2022 16:10:00 | 0.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6907
1400380 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 16:03:43 | 04.09.2022 17:33:00 | 1.4881 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 1340 | 0 | 0 | 2.9762 | 10.4167 | 28.2739 | 1994.054
1400422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11902498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 16:25:36 | 04.09.2022 18:27:00 | 2.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6524
1400430 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11513258 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 15:46:53 | 04.09.2022 17:03:00 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8058 | 610.1966
1400455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8688789 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 16:47:14 | 04.09.2022 18:11:00 | 1.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5454
1400463 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6792357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2022 16:13:03 | 04.09.2022 18:13:00 | 1.9992 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9496 | 0 | 0
1400486 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11715319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2022 17:09:11 | 04.09.2022 18:28:45 | 1.3261 | 10 | 2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.261 | 3416.0336 | 0 | 0 | 0 | 0
1400505 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12525676 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 17:20:14 | 04.09.2022 19:17:00 | 1.9461 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7064 | 0 | 0 | 0 | 0
1400687 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10198905 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 18:44:20 | 04.09.2022 19:33:00 | 0.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6222 | 0
1400727 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6545435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 18:04:48 | 04.09.2022 20:29:00 | 2.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.2897
1400743 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7042377 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 16:21:18 | 04.09.2022 19:13:39 | 2.8725 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2825 | 0 | 0 | 0 | 0
1400781 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6742504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 19:22:19 | 04.09.2022 20:23:54 | 1.0264 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2144 | 0 | 0 | 0 | 0
1400885 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6728781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 19:37:52 | 04.09.2022 20:05:00 | 0.4522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0.9044 | 0 | 0 | 0 | 17.1836
1400941 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113720 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 19:26:09 | 04.09.2022 20:13:04 | 0.7819 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8443 | 0 | 0 | 0 | 0
1400980 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 20:20:44 | 04.09.2022 20:51:59 | 0.5208 | 86 | 18 | 0 | 0 | 611 | 2712 | 44.7888 | 9.3744 | 0 | 0 | 318.2088 | 1412.4096
1400994 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11471703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 20:29:03 | 04.09.2022 21:35:00 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7376
1401015 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12577776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2022 19:50:37 | 04.09.2022 20:34:20 | 0.7286 | 10 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.286 | 2033.5226 | 0 | 0 | 0 | 0
1401019 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6545433 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 20:39:11 | 04.09.2022 22:15:00 | 1.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5117
1401022 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO9361617 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 20:45:10 | 04.09.2022 21:30:00 | 0.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1296
1401095 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2022 21:09:49 | 04.09.2022 21:17:00 | 0.1197 | 64 | 40927 | 0 | 0 | 19 | 702 | 7.6608 | 4898.9619 | 0 | 0 | 2.2743 | 84.0294
1401222 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515789817 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 21:28:21 | 04.09.2022 22:14:00 | 0.7608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7608 | 0 | 0 | 0 | 0
1401298 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515645176 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 23:31:14 | 05.09.2022 00:15:00 | 0.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7294
1401309 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515467588 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 00:38:32 | 05.09.2022 01:20:00 | 0.6911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6911 | 0 | 0 | 0 | 0
1401317 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7089357 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 23:26:56 | 05.09.2022 01:11:00 | 1.7344 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2976 | 0 | 0 | 0 | 0
1401416 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6717912 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 05:31:22 | 05.09.2022 06:51:43 | 1.3392 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5856 | 0 | 0 | 0 | 0
1401451 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 06:40:19 | 05.09.2022 07:49:00 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0516 | 0
1401473 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 06:50:20 | 05.09.2022 08:01:00 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4892 | 252.0492
1401562 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 07:19:32 | 05.09.2022 07:32:53 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9225 | 6.0075
1401574 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515949768 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 07:20:44 | 05.09.2022 09:17:00 | 1.9378 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.689 | 0 | 0 | 0 | 0
1401595 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517015041 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 07:30:56 | 05.09.2022 09:35:00 | 2.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1356
1401655 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | BR6620409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.09.2022 06:41:47 | 05.09.2022 10:16:58 | 3.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.4304
1401655 | 2 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | ISO6620406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.09.2022 06:41:47 | 05.09.2022 12:30:00 | 5.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.162
1401661 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10794403 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 08:03:24 | 05.09.2022 08:17:00 | 0.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9471 | 0.6801
1401663 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 08:04:24 | 05.09.2022 08:27:00 | 0.3767 | 15 | 3 | 0 | 0 | 289 | 280 | 5.6505 | 1.1301 | 0 | 0 | 108.8663 | 105.476
1401674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7139277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 08:17:39 | 05.09.2022 10:51:00 | 2.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1116 | 309.2518
1401680 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12881436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 08:09:05 | 05.09.2022 09:27:00 | 1.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8958 | 223.3592
1401681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8948723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 08:30:19 | 05.09.2022 15:55:40 | 7.4225 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.07 | 44.535 | 0 | 0 | 0 | 0
1401808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7050980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:01 | 05.09.2022 16:53:43 | 7.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523.735
1401809 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:53:42 | 05.09.2022 16:30:00 | 6.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.235 | 2542.925
1401811 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:05 | 05.09.2022 16:58:00 | 7.9653 | 2 | 126 | 0 | 0 | 7 | 245 | 15.9306 | 1003.6278 | 0 | 0 | 55.7571 | 1951.4985
1401812 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6962691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:07 | 05.09.2022 16:55:00 | 7.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.617
1401813 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6967067 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:14 | 05.09.2022 11:59:00 | 2.9794 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9794 | 631.6328 | 0 | 0 | 0 | 0
1401814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651828 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:14 | 05.09.2022 12:01:00 | 3.0128 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.2928 | 0 | 0 | 0 | 0
1401817 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6695740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:32 | 05.09.2022 12:00:00 | 2.9911 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.6689 | 0 | 0 | 0 | 0
1401818 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6923272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:42 | 05.09.2022 12:52:00 | 3.855 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.055 | 0 | 0
1401819 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6527058 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:00 | 05.09.2022 12:53:00 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 248.5312 | 0 | 34.9497
1401820 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:01:14 | 05.09.2022 16:56:00 | 7.9128 | 0 | 0 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9128 | 2437.1424 | 0 | 0
1401821 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6543694 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:01:34 | 05.09.2022 16:55:00 | 7.8906 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.9352 | 0 | 0 | 0 | 0
1401823 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6588473 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:02:09 | 05.09.2022 12:45:00 | 3.7142 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510.7992 | 0 | 0 | 0 | 0
1401825 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6913979 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:00 | 05.09.2022 17:17:00 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.0656
1401827 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:02:26 | 05.09.2022 12:59:00 | 3.9428 | 1 | 739 | 0 | 0 | 6 | 369 | 3.9428 | 2913.7292 | 0 | 0 | 23.6568 | 1454.8932
1401828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7070521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:03:00 | 05.09.2022 12:57:00 | 3.9 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1401833 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO8285506 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:03:54 | 05.09.2022 14:54:00 | 5.835 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.625 | 0 | 0 | 0 | 0
1401837 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:00 | 05.09.2022 14:00:00 | 5 | 27 | 30 | 0 | 0 | 106 | 291 | 135 | 150 | 0 | 0 | 530 | 1455
1401859 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6775247 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:12:31 | 05.09.2022 10:57:00 | 1.7414 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.1246 | 0 | 0 | 0 | 0
1401860 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6583740 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:12:52 | 05.09.2022 10:57:00 | 1.7356 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.3476 | 0 | 0 | 0 | 0
1401861 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO10505514 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 09:13:09 | 05.09.2022 10:02:00 | 0.8142 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1401865 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6583739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:13:38 | 05.09.2022 10:56:00 | 1.7061 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.5102 | 0 | 0 | 0 | 0
1401877 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.09.2022 09:02:27 | 05.09.2022 10:30:00 | 1.4592 | 0 | 0 | 3 | 65 | 17 | 1751 | 0 | 0 | 4.3776 | 94.848 | 24.8064 | 2555.0592
1401892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6913980 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:30:01 | 05.09.2022 17:18:00 | 7.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3946
1401893 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:30:27 | 05.09.2022 16:45:00 | 7.2425 | 0 | 0 | 17 | 16 | 14 | 315 | 0 | 0 | 123.1225 | 115.88 | 101.395 | 2281.3875
1401894 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10716762 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:30:44 | 05.09.2022 16:45:00 | 7.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6646 | 21.7134
1401895 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6799084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:31:25 | 05.09.2022 11:01:00 | 1.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0929
1401896 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6956500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 09:31:31 | 05.09.2022 10:12:00 | 0.6747 | 25 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8675 | 667.2783 | 0 | 0 | 0 | 0
1401955 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6653316 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 10:00:00 | 05.09.2022 17:27:00 | 7.45 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1401956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7075008 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 10:00:19 | 05.09.2022 13:01:00 | 3.0114 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.5404 | 0 | 0 | 0 | 0
1401957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7075012 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 10:00:38 | 05.09.2022 12:55:00 | 2.9061 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.5531 | 0 | 0 | 0 | 0
1401958 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6669161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 10:00:00 | 05.09.2022 13:54:00 | 3.9 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0
1401959 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 10:02:08 | 05.09.2022 11:16:42 | 1.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4568 | 129.2512
1401960 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6933160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 10:00:00 | 05.09.2022 14:58:00 | 4.9667 | 0 | 0 | 1 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 2413.8162 | 0 | 0
1401961 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 10:02:26 | 05.09.2022 14:51:00 | 4.8094 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9034 | 0 | 0 | 0
1401962 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 10:00:00 | 05.09.2022 11:51:00 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 44.4
1401965 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8672185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 10:04:48 | 05.09.2022 10:50:00 | 0.7533 | 3 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2599 | 302.8266 | 0 | 0 | 0 | 0
1401967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7001163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 10:07:02 | 05.09.2022 11:21:00 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1056 | 13.5608
1401978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12965246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 10:16:40 | 05.09.2022 11:13:00 | 0.9389 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9124 | 0 | 0 | 0 | 0
1402008 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515950277 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 10:29:07 | 05.09.2022 14:25:00 | 3.9314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9314 | 0 | 0 | 0 | 0
1402109 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6554815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 10:54:53 | 05.09.2022 11:29:00 | 0.5686 | 3 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7058 | 1364.0714 | 0 | 0 | 0 | 0
1402112 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7034895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 11:00:01 | 05.09.2022 16:57:00 | 5.9497 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9497 | 1707.5639 | 0 | 0 | 0 | 0
1402113 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6815620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 11:00:01 | 05.09.2022 17:04:00 | 6.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.3424
1402116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034787 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 11:00:34 | 05.09.2022 15:53:00 | 4.8739 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0733 | 0 | 0 | 0 | 0
1402118 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 11:01:13 | 05.09.2022 12:23:38 | 1.3736 | 10 | 150 | 0 | 0 | 56 | 243 | 13.736 | 206.04 | 0 | 0 | 76.9216 | 333.7848
1402129 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6927087 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 11:05:24 | 05.09.2022 11:52:00 | 0.7767 | 0 | 0 | 30 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.301 | 0 | 42.7185 | 0
1402151 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7341179 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 11:13:15 | 05.09.2022 11:41:00 | 0.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3875 | 0
1402162 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515907844 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 11:15:47 | 05.09.2022 13:05:00 | 1.8203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8203 | 0 | 0 | 0 | 0
1402174 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7079576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 10:19:34 | 05.09.2022 11:20:58 | 1.0233 | 15 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3495 | 167.8212 | 0 | 0 | 0 | 0
1402176 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8149942 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 11:20:05 | 05.09.2022 12:18:00 | 0.9653 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9653 | 0.9653 | 0 | 0 | 0 | 0
1402179 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11696359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 11:02:02 | 05.09.2022 11:14:00 | 0.1994 | 1 | 0 | 6 | 429 | 13 | 1592 | 0.1994 | 0 | 1.1964 | 85.5426 | 2.5922 | 317.4448
1402194 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KÖK | BR6844696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 11:00:00 | 05.09.2022 14:50:50 | 3.8472 | 0 | 148 | 0 | 0 | 14 | 118 | 0 | 569.3856 | 0 | 0 | 53.8608 | 453.9696
1402233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7109479 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 11:37:07 | 05.09.2022 13:09:00 | 1.5314 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6134 | 0 | 0 | 0 | 0
1402248 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515962654 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 11:45:36 | 05.09.2022 14:55:00 | 3.1567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1567 | 0 | 0 | 0 | 0
1402256 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6596881 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 11:42:09 | 05.09.2022 12:29:00 | 0.7808 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5568 | 0 | 0 | 0 | 0
1402271 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11356759 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 10:47:03 | 05.09.2022 11:59:21 | 1.205 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.185 | 0 | 0 | 0 | 0
1402275 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6789086 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 07:58:05 | 05.09.2022 12:04:00 | 4.0986 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1402278 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 12:00:01 | 05.09.2022 16:57:00 | 4.9497 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.3401 | 29.6982 | 0 | 0 | 0 | 0
1402351 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6695740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 12:06:40 | 05.09.2022 12:37:51 | 0.5197 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.3003 | 0 | 0 | 0 | 0
1402356 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6611006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 11:35:33 | 05.09.2022 12:18:29 | 0.7156 | 17 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1652 | 1308.8324 | 0 | 0 | 0 | 0
1402383 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO9361092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.09.2022 12:34:34 | 05.09.2022 13:02:00 | 0.4572 | 0 | 0 | 13 | 1558 | 19 | 611 | 0 | 0 | 5.9436 | 712.3176 | 8.6868 | 279.3492
1402415 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6717403 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 13:00:13 | 05.09.2022 17:44:00 | 4.7297 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7831 | 0 | 0 | 0 | 0
1402416 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6753565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 13:00:01 | 05.09.2022 16:48:00 | 3.7997 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2887.772 | 0 | 0 | 0 | 0
1402419 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7029843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 13:00:46 | 05.09.2022 15:00:00 | 1.9872 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3856 | 0 | 0 | 0 | 0
1402420 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6641867 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 13:02:11 | 05.09.2022 16:54:00 | 3.8636 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561.5668 | 0 | 0 | 0 | 0
1402424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6967065 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 13:04:27 | 05.09.2022 17:55:00 | 4.8425 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1402427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6967057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 13:05:27 | 05.09.2022 17:53:00 | 4.7925 | 2 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.585 | 2607.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1402429 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912430 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 13:09:11 | 05.09.2022 14:41:00 | 1.5303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5303 | 0 | 0 | 0 | 0
1402449 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7083704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 13:22:52 | 05.09.2022 15:05:20 | 1.7078 | 0 | 0 | 20 | 9 | 64 | 8 | 0 | 0 | 34.156 | 15.3702 | 109.2992 | 13.6624
1402467 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10942093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 13:31:11 | 05.09.2022 15:18:00 | 1.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2651 | 7.1212
1402479 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8829807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 13:35:35 | 05.09.2022 14:27:27 | 0.8644 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9488 | 0 | 0 | 0 | 0
1402537 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6887246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 14:00:00 | 05.09.2022 17:02:00 | 3.0333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5328 | 0 | 0 | 0 | 0
1402539 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6964250 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 14:00:48 | 05.09.2022 16:54:00 | 2.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0345
1402540 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6727400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 14:00:57 | 05.09.2022 16:59:00 | 2.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9675 | 1792.37
1402541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6617389 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 14:01:22 | 05.09.2022 17:54:00 | 3.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7896
1402620 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7070519 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 14:30:24 | 05.09.2022 18:15:00 | 3.7433 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7588 | 0 | 0 | 0 | 0
1402621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7070520 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 14:30:00 | 05.09.2022 18:18:00 | 3.8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1402624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515130348 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 14:33:20 | 05.09.2022 15:57:00 | 1.3944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.916 | 0 | 0 | 0 | 0
1402669 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 14:36:28 | 05.09.2022 15:54:00 | 1.2922 | 9 | 7 | 0 | 0 | 55 | 27 | 11.6298 | 9.0454 | 0 | 0 | 71.071 | 34.8894
1402673 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6801743 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 14:59:03 | 05.09.2022 18:28:00 | 3.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4125
1402695 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7158402 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 15:00:00 | 05.09.2022 16:34:00 | 1.5667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1344 | 0 | 0 | 0 | 0
1402737 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6831146 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 15:31:54 | 05.09.2022 17:31:00 | 1.985 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1402739 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6610559 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 14:22:00 | 05.09.2022 16:49:00 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
1402792 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12091562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 16:31:15 | 05.09.2022 17:56:12 | 1.4158 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6112 | 0 | 0 | 0 | 0
1402804 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 16:39:26 | 05.09.2022 16:59:00 | 0.3261 | 58 | 1064 | 4 | 0 | 53 | 968 | 18.9138 | 346.9704 | 1.3044 | 0 | 17.2833 | 315.6648
1402809 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO8376325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 16:44:04 | 05.09.2022 17:29:00 | 0.7489 | 0 | 0 | 7 | 158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.2423 | 118.3262 | 0 | 1.4978
1402814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6782934 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 16:46:51 | 05.09.2022 17:49:00 | 1.0358 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3962 | 0 | 0 | 0 | 0
1402818 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11806643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 16:48:35 | 05.09.2022 17:50:00 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1416 | 0
1402834 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910913 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 16:59:11 | 05.09.2022 20:16:00 | 3.2803 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5606 | 0 | 0 | 0 | 0
1402881 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7075324 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 17:16:43 | 05.09.2022 19:10:00 | 1.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1812
1402904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6560791 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 17:28:05 | 05.09.2022 19:00:00 | 1.5319 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.4646 | 0 | 0 | 0 | 0
1402916 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6593620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 17:17:50 | 05.09.2022 18:14:00 | 0.9361 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.1429 | 0 | 0 | 0 | 0
1402956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13078021 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 16:05:21 | 05.09.2022 17:51:36 | 1.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7912 | 1.7708
1402968 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6689158 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 17:56:10 | 05.09.2022 18:26:01 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.93
1403005 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR12243712 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 17:15:10 | 05.09.2022 18:49:00 | 1.5639 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.4941 | 0 | 0 | 0 | 0
1403013 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10597833 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.09.2022 18:26:15 | 05.09.2022 23:01:00 | 4.5792 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4752 | 9.1584 | 0 | 0
1403028 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR6642553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 18:31:51 | 05.09.2022 19:25:00 | 0.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2404
1403029 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO9329116 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 18:33:21 | 05.09.2022 21:10:00 | 2.6108 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26.108 | 49.6052 | 0 | 31.3296
1403083 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515918808 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 18:48:10 | 05.09.2022 19:12:00 | 0.3972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5748 | 0 | 0 | 0 | 0
1403127 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7090826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 18:57:11 | 05.09.2022 20:28:00 | 1.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7376
1403152 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | LINE12105697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.09.2022 18:52:48 | 05.09.2022 21:02:05 | 2.1547 | 0 | 0 | 6 | 11 | 257 | 666 | 0 | 0 | 12.9282 | 23.7017 | 553.7579 | 1435.0302
1403178 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6799299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:10:41 | 05.09.2022 19:47:46 | 0.6181 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.991 | 0 | 0 | 0 | 0
1403179 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6857546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:09:46 | 05.09.2022 19:41:52 | 0.535 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1403189 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6726913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:14:52 | 05.09.2022 20:12:32 | 0.9611 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9041 | 0 | 0 | 0 | 0
1403190 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | FUSE11659646 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:16:38 | 05.09.2022 20:51:52 | 1.5872 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0464 | 0 | 0 | 0 | 0
1403207 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170504 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:18:55 | 05.09.2022 19:56:00 | 0.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6181
1403208 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:20:32 | 05.09.2022 19:42:29 | 0.3658 | 0 | 0 | 15 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.487 | 44.9934 | 0 | 0.3658
1403210 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10354468 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:22:39 | 05.09.2022 22:49:31 | 3.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3434 | 0
1403219 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6638561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:27:51 | 05.09.2022 20:45:02 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0672
1403225 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516156758 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:29:14 | 05.09.2022 20:23:00 | 0.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8961
1403227 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6811473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:32:04 | 05.09.2022 21:10:18 | 1.6372 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9484 | 0 | 0 | 0 | 0
1403234 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:34:56 | 05.09.2022 20:23:28 | 0.8089 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6361 | 0 | 0 | 0 | 0
1403260 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6749713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:51:28 | 05.09.2022 21:39:27 | 1.7997 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9955 | 0 | 0 | 0 | 0
1403284 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6637631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:02:39 | 05.09.2022 21:26:00 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.1472
1403332 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7805887 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:09:52 | 06.09.2022 01:11:00 | 5.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4158
1403347 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6874052 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:16:53 | 05.09.2022 23:19:00 | 3.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6354
1403348 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7042380 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:16:50 | 05.09.2022 21:10:00 | 0.8861 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.027 | 0 | 0 | 0 | 0
1403352 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7054195 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:18:43 | 05.09.2022 21:26:00 | 1.1214 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.0886 | 0 | 0 | 0 | 0
1403362 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6663322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:28:53 | 05.09.2022 20:44:22 | 0.2581 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.743 | 0 | 0 | 0 | 0.2581 | 0
1403381 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:33:08 | 05.09.2022 21:39:29 | 1.1058 | 505 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.429 | 131.5902 | 0 | 0 | 0 | 0
1403389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6772743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:37:21 | 05.09.2022 21:38:00 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.2788
1403396 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6601127 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:41:22 | 05.09.2022 22:43:33 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7836
1403455 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6642065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:46:39 | 05.09.2022 22:48:00 | 2.0225 | 2 | 354 | 0 | 0 | 1 | 740 | 4.045 | 715.965 | 0 | 0 | 2.0225 | 1496.65
1403475 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6635636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:55:59 | 05.09.2022 23:40:03 | 2.7344 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.8208 | 0 | 0 | 0 | 0
1403483 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6835811 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:00:03 | 05.09.2022 23:11:00 | 2.1825 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
1403485 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6844104 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:01:27 | 05.09.2022 22:00:00 | 0.9758 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8376 | 0 | 0 | 0 | 0
1403498 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6968827 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:05:54 | 06.09.2022 00:06:00 | 3.0017 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0544 | 0 | 0 | 0 | 0
1403502 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:07:24 | 05.09.2022 21:50:00 | 0.71 | 98 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.58 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1403503 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11543617 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:08:49 | 05.09.2022 21:43:20 | 0.5753 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7677 | 0 | 0 | 0 | 0
1403509 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:10:27 | 05.09.2022 21:21:17 | 0.1806 | 113 | 3298 | 0 | 0 | 5 | 127 | 20.4078 | 595.6188 | 0 | 0 | 0.903 | 22.9362
1403510 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7031210 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:02:20 | 05.09.2022 21:52:00 | 0.8278 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0186 | 0 | 0 | 0 | 0
1403530 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7125584 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:18:10 | 06.09.2022 01:43:00 | 4.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8672
1403534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6659533 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:15:06 | 05.09.2022 21:32:00 | 1.2817 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.772 | 0 | 0 | 0 | 0
1403558 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6733287 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:35:09 | 05.09.2022 22:50:00 | 1.2475 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1475 | 0 | 0 | 0 | 0
1403564 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO11216175 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:36:28 | 05.09.2022 22:37:00 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4984 | 0 | 0
1403568 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516921338 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:39:30 | 05.09.2022 23:25:00 | 1.7583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7583 | 0 | 0 | 0 | 0
1403570 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11895892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:30:05 | 05.09.2022 23:44:07 | 3.2339 | 27 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3153 | 2024.4214 | 0 | 0 | 0 | 0
1403574 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517200750 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:42:56 | 05.09.2022 22:28:00 | 0.7511 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5022 | 0 | 0
1403594 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Direği | ISO6759450 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:48:01 | 05.09.2022 23:56:00 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3993
1403598 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO9524691 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:47:13 | 05.09.2022 21:54:22 | 1.1192 | 0 | 0 | 9 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0728 | 44.768 | 0 | 1.1192
1403607 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6841073 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:55:24 | 05.09.2022 22:57:00 | 1.0267 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6166 | 0 | 0 | 0 | 0
1403625 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12494785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:29:10 | 05.09.2022 23:31:31 | 2.0392 | 83 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2536 | 477.1728 | 0 | 0 | 0 | 0
1403627 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516946365 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:00:26 | 06.09.2022 00:21:00 | 2.3428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3428 | 0 | 0 | 0 | 0
1403636 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:52:10 | 05.09.2022 23:38:00 | 1.7639 | 223 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.3497 | 114.6535 | 0 | 0 | 0 | 0
1403641 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516934324 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:09:02 | 06.09.2022 02:37:00 | 4.4661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4661 | 0 | 0 | 0 | 0
1403642 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535274183 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:10:40 | 05.09.2022 23:59:00 | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8056
1403650 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515338592 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:16:55 | 05.09.2022 23:24:00 | 1.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1181
1403679 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12762129 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:30:01 | 05.09.2022 22:57:00 | 0.4497 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7455 | 6.2958 | 0 | 0 | 0 | 0
1403684 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12578321 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:59:19 | 06.09.2022 00:07:00 | 2.1281 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.6036 | 0 | 0 | 0 | 0
1403698 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7045017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:44:30 | 06.09.2022 00:43:00 | 1.975 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1403702 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:52:21 | 06.09.2022 00:04:26 | 2.2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 106 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 96.8616 | 233.3484
1403704 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6684796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:52:21 | 05.09.2022 23:33:20 | 0.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5072
1403718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9448396 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:58:57 | 06.09.2022 02:08:00 | 3.1508 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1403722 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7035433 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:39:32 | 05.09.2022 23:07:19 | 2.4631 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.8137 | 0 | 0 | 0 | 0
1403725 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515824598 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:54:49 | 05.09.2022 23:07:00 | 2.2031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4062 | 0 | 0 | 0 | 0
1403730 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6761182 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:26:12 | 06.09.2022 00:23:19 | 1.9519 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8533 | 0 | 0 | 0 | 0
1403732 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6764595 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 23:10:53 | 06.09.2022 00:58:00 | 1.7853 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4739 | 0 | 0 | 0 | 0
1403737 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 23:11:46 | 06.09.2022 01:13:00 | 2.0206 | 0 | 0 | 0 | 467 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 943.6202 | 16.1648 | 26.2678
1403739 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 23:18:35 | 06.09.2022 00:41:00 | 1.3736 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3064 | 0 | 0 | 0 | 0
1403752 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517038043 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:08:45 | 05.09.2022 23:35:00 | 3.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4375
1403775 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515956293 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 23:33:57 | 06.09.2022 01:10:00 | 1.6008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6008 | 0 | 0 | 0 | 0
1403780 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7068281 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 23:35:29 | 06.09.2022 00:01:07 | 0.4272 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8384 | 0 | 0 | 0 | 0
1403781 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517024175 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 23:36:06 | 06.09.2022 00:48:00 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1983
1403782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6883083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 23:36:41 | 06.09.2022 01:58:00 | 2.3553 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.6904 | 0 | 0 | 0 | 0
1403790 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7109426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:29:48 | 06.09.2022 00:08:00 | 3.6367 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.0063 | 0 | 0 | 0 | 0
1403791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7042161 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 23:45:41 | 06.09.2022 02:38:00 | 2.8719 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7975 | 0 | 0 | 0 | 0
1403814 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 00:09:02 | 06.09.2022 00:38:15 | 0.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9738 | 0
1403897 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6617366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 00:36:09 | 06.09.2022 03:01:00 | 2.4142 | 0 | 0 | 8 | 1236 | 41 | 4636 | 0 | 0 | 19.3136 | 2983.9512 | 98.9822 | 11192.2312
1403936 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322556 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:59:38 | 06.09.2022 01:36:00 | 2.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6061
1403940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515624616 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 01:48:19 | 06.09.2022 02:30:00 | 0.6947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6947 | 0 | 0 | 0 | 0
1403961 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515940448 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 02:20:41 | 06.09.2022 03:36:00 | 1.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 0
1404051 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 03:28:35 | 06.09.2022 05:25:00 | 1.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9403 | 1086.568
1404078 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110412 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 05:48:20 | 06.09.2022 09:18:00 | 3.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3488
1404079 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6955835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 05:56:31 | 06.09.2022 07:09:00 | 1.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9776
1404123 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11411604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 06:16:47 | 06.09.2022 08:15:00 | 1.9703 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.7624 | 0 | 1.9703 | 0
1404137 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6753751 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 06:38:22 | 06.09.2022 08:30:00 | 1.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2904
1404157 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6758542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 06:55:49 | 06.09.2022 08:15:00 | 1.3197 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.364 | 0 | 0 | 0 | 0
1404167 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6831628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 07:01:16 | 06.09.2022 09:03:00 | 2.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.1439
1404171 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6921040 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 07:04:08 | 06.09.2022 13:23:00 | 6.3144 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.0384 | 0 | 0
1404179 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 07:07:57 | 06.09.2022 10:25:00 | 3.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2418 | 26.2736
1404211 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6945951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 06:46:55 | 06.09.2022 08:37:00 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208.9788
1404212 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6940340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 07:15:45 | 06.09.2022 09:44:00 | 2.4708 | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.354 | 909.2544 | 0 | 0 | 0 | 0
1404218 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO11118068 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 07:30:59 | 06.09.2022 08:47:12 | 1.2703 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.812 | 0 | 0 | 0 | 0
1404223 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6881168 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 07:32:25 | 06.09.2022 08:56:00 | 1.3931 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4344 | 0 | 0 | 0 | 0
1404262 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7823596 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 07:52:50 | 06.09.2022 09:54:00 | 2.0194 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.194 | 2.0194 | 0 | 0 | 0 | 0
1404273 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516671521 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:01:35 | 06.09.2022 10:07:00 | 2.0903 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3612 | 0 | 0 | 0 | 0
1404288 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7275371 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:08:05 | 06.09.2022 09:56:00 | 1.7986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1404293 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6726977 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:11:09 | 06.09.2022 10:33:00 | 2.3642 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
1404300 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7050569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:15:14 | 06.09.2022 08:42:01 | 0.4464 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5856 | 0 | 0 | 0 | 0
1404304 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR8345133 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:16:39 | 06.09.2022 09:04:00 | 0.7892 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.028 | 0 | 0 | 0 | 0
1404305 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE11659546 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:17:11 | 06.09.2022 08:55:58 | 0.6464 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 0
1404337 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034788 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 08:34:16 | 06.09.2022 15:53:00 | 7.3122 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.9126 | 0 | 0 | 0 | 0
1404340 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6763465 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:35:15 | 06.09.2022 13:51:06 | 5.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.7462
1404343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8551010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 08:37:14 | 06.09.2022 15:55:42 | 7.3078 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3078 | 2031.5684 | 0 | 0 | 0 | 0
1404372 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515233973 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:46:03 | 06.09.2022 09:22:00 | 0.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5992
1404381 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7142051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:49:45 | 06.09.2022 12:28:00 | 3.6375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18.1875 | 0 | 0 | 0 | 58.2
1404391 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 08:59:26 | 06.09.2022 16:58:08 | 7.9783 | 0 | 0 | 2 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9566 | 518.5895 | 47.8698 | 0
1404392 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6822167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 08:59:58 | 06.09.2022 12:54:00 | 3.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2228
1404393 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11313389 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:00 | 06.09.2022 10:10:48 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.06 | 0 | 0
1404393 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11313395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:00 | 06.09.2022 12:01:01 | 3.0169 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.4476 | 0 | 0
1404394 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6612826 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:00 | 06.09.2022 11:55:14 | 2.9206 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.918 | 0 | 0 | 0 | 0
1404395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11696319 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:00 | 06.09.2022 12:50:00 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.333 | 0 | 0
1404397 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7061645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:19 | 06.09.2022 15:35:00 | 6.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8905 | 2854.8954
1404399 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6696794 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:27 | 06.09.2022 11:55:00 | 2.9092 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.1136 | 0 | 0 | 0 | 0
1404400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7050980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:36 | 06.09.2022 17:00:00 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542.07
1404401 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7087481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:36 | 06.09.2022 12:59:00 | 3.9733 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.4222 | 0 | 0
1404402 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6939223 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:50 | 06.09.2022 09:54:00 | 0.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.83
1404404 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO7045038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:00 | 06.09.2022 14:46:38 | 5.7772 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.4816 | 0 | 0 | 0 | 0
1404405 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6979518 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:01:20 | 06.09.2022 16:56:22 | 7.9172 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955.5484 | 0 | 0 | 0 | 0
1404406 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11249271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:01:51 | 06.09.2022 16:56:11 | 7.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.3888
1404408 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:02:08 | 06.09.2022 12:02:09 | 3.0003 | 0 | 0 | 1 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0003 | 342.0342 | 6.0006 | 0
1404411 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6707706 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:02:29 | 06.09.2022 12:30:00 | 3.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2166
1404413 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:00 | 06.09.2022 16:52:00 | 7.8667 | 5 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3335 | 11815.7834 | 0 | 0 | 0 | 0
1404419 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:05:55 | 06.09.2022 11:29:21 | 2.3906 | 20 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.812 | 1594.5302 | 0 | 0 | 0 | 0
1404419 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12383185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:05:55 | 06.09.2022 16:41:55 | 7.6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1404421 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932750 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:06:22 | 06.09.2022 16:49:00 | 7.7106 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7392 | 0 | 0 | 0 | 0
1404457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6783416 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:30:00 | 06.09.2022 17:21:00 | 7.85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1404458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7103588 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:30:15 | 06.09.2022 12:53:00 | 3.3792 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2016 | 0 | 0 | 0 | 0
1404461 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR11385442 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:30:18 | 06.09.2022 12:19:15 | 2.8158 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0528 | 0 | 0 | 0 | 0
1404462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6783420 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:30:30 | 06.09.2022 13:59:00 | 4.475 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1404463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:31:22 | 06.09.2022 14:09:23 | 4.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3744 | 4.6336
1404464 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7121607 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:31:17 | 06.09.2022 12:01:00 | 2.4953 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4548 | 0 | 0 | 0 | 0
1404466 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6689636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:30:00 | 06.09.2022 16:39:00 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3 | 178.75
1404468 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:30:00 | 06.09.2022 17:26:00 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0662 | 2911.5211
1404469 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:32:30 | 06.09.2022 14:08:58 | 4.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.4084 | 115.195
1404480 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12006897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:19:58 | 06.09.2022 09:39:30 | 1.3256 | 0 | 0 | 10 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.256 | 161.7232 | 0 | 1.3256
1404539 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | BR7107211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 10:00:03 | 06.09.2022 14:34:00 | 4.5658 | 0 | 0 | 2 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1316 | 6711.726 | 0 | 0
1404540 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 10:00:10 | 06.09.2022 11:57:00 | 1.9472 | 20 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.944 | 383.5984 | 0 | 0 | 0 | 0
1404541 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6802604 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 10:00:46 | 06.09.2022 15:15:00 | 5.2372 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.9896 | 0 | 0
1404546 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR12214406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 10:00:00 | 06.09.2022 15:16:43 | 5.2786 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.2126 | 0 | 0
1404547 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6778284 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 10:00:00 | 06.09.2022 15:16:59 | 5.2831 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.2777 | 0 | 0
1404549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9415543 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 10:03:45 | 06.09.2022 13:37:00 | 3.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8794 | 0
1404555 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7045558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 09:26:10 | 06.09.2022 11:17:55 | 1.8625 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1296.3 | 0 | 0 | 0 | 31.6625
1404586 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 10:30:01 | 06.09.2022 12:27:00 | 1.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1952 | 1444.7277
1404594 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7101794 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 10:31:35 | 06.09.2022 12:47:00 | 2.2569 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3949 | 0 | 0 | 0 | 0
1404632 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7100520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 10:44:23 | 06.09.2022 12:15:00 | 1.5103 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4738 | 6.0412 | 0 | 0 | 0 | 0
1404653 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7139858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 10:34:10 | 06.09.2022 13:01:00 | 2.4472 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2 | 481 | 0 | 0 | 0 | 682.7688 | 4.8944 | 1177.1032
1404661 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516938729 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 10:57:49 | 06.09.2022 11:38:00 | 0.6697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6697 | 0 | 0 | 0 | 0
1404662 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR10627724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 11:00:03 | 06.09.2022 11:29:00 | 0.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6775
1404664 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.09.2022 11:01:22 | 06.09.2022 11:28:33 | 0.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9841 | 385.5881
1404674 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 11:07:42 | 06.09.2022 13:41:41 | 2.5664 | 0 | 0 | 89 | 22 | 143 | 45 | 0 | 0 | 228.4096 | 56.4608 | 366.9952 | 115.488
1404682 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6896018 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 11:14:08 | 06.09.2022 16:03:00 | 4.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.288
1404699 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6761771 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 11:27:08 | 06.09.2022 12:58:00 | 1.5144 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3248 | 0 | 0 | 0 | 0
1404704 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7076190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 11:28:10 | 06.09.2022 12:54:00 | 1.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.448
1404734 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO8991313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 11:38:30 | 06.09.2022 12:49:00 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 22.325
1404762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905798 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 10:09:26 | 06.09.2022 13:27:00 | 3.2928 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.9648 | 0 | 0 | 0 | 0
1404830 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6892649 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 13:00:03 | 06.09.2022 14:58:00 | 1.9658 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.145 | 0 | 0 | 0 | 0
1404831 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7081199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 13:00:20 | 06.09.2022 16:47:00 | 3.7778 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3558.6876 | 0 | 0 | 0 | 0
1404832 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6570976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 13:00:31 | 06.09.2022 16:48:00 | 3.7914 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2945.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
1404837 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6639380 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 12:41:21 | 06.09.2022 13:14:29 | 0.5522 | 1 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5522 | 328.0068 | 0 | 0 | 0 | 0
1404849 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6538693 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 13:11:49 | 06.09.2022 17:56:00 | 4.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2552
1404860 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | SDK Çıkışı | FUSE7007761 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 13:18:16 | 06.09.2022 13:55:00 | 0.6122 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.159 | 0 | 0 | 0 | 0
1404872 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7238478 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 13:29:15 | 06.09.2022 13:57:00 | 0.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7
1404876 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7050011 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 13:31:23 | 06.09.2022 14:57:50 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0528
1404898 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10884829 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 13:39:39 | 06.09.2022 21:07:00 | 7.4558 | 119 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.2402 | 365.3342 | 0 | 0 | 0 | 0
1404913 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7119626 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 13:52:23 | 06.09.2022 14:38:00 | 0.7603 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4045 | 0 | 0 | 0 | 0
1404925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13078021 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 11:09:15 | 06.09.2022 13:59:22 | 2.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6942 | 2.8353
1404938 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6597254 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 14:07:54 | 06.09.2022 14:32:46 | 0.4144 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.648 | 0 | 0 | 0 | 0
1404974 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 14:31:41 | 06.09.2022 14:52:00 | 0.3386 | 1 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3386 | 122.9118 | 0 | 0 | 0 | 0
1404974 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12949041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 14:31:41 | 06.09.2022 15:13:32 | 0.6975 | 15 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4625 | 89.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1404974 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9070545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 14:31:41 | 06.09.2022 15:18:46 | 0.7847 | 7 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4929 | 599.5108 | 0 | 0 | 0 | 0
1404991 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11216179 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 14:44:53 | 06.09.2022 15:34:00 | 0.8186 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6602 | 0 | 0
1405032 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517024447 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 15:12:19 | 06.09.2022 18:46:00 | 3.5614 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2982 | 0 | 0 | 0 | 0
1405047 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515468600 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 15:28:41 | 06.09.2022 16:10:00 | 0.6886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3772 | 0 | 0 | 0 | 0
1405048 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7020017 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 15:30:16 | 06.09.2022 17:29:52 | 1.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8794
1405056 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854025 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 15:35:23 | 06.09.2022 17:51:00 | 2.2603 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5506 | 0 | 0 | 0 | 0
1405085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6678908 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 15:53:46 | 06.09.2022 17:18:00 | 1.4039 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.9889 | 0 | 0 | 0 | 0
1405092 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6543695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 15:59:44 | 06.09.2022 18:20:31 | 2.3464 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.0968 | 0 | 0 | 0 | 0
1405104 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515470582 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 16:07:56 | 06.09.2022 16:39:00 | 0.5178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0
1405128 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7130156 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 16:18:32 | 06.09.2022 17:10:00 | 0.8578 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7386 | 0 | 0 | 0 | 0
1405134 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6686383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 14:20:05 | 06.09.2022 17:21:00 | 3.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1934
1405135 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6713830 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 16:31:59 | 06.09.2022 18:47:00 | 2.2503 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 9.0012 | 0 | 0 | 0 | 245.2827
1405137 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | BR6558347 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 16:32:42 | 06.09.2022 17:59:00 | 1.4383 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0512 | 0 | 0
1405144 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516998045 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 16:36:42 | 06.09.2022 18:41:00 | 2.0717 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2868 | 0 | 0
1405149 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6847476 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 16:39:57 | 06.09.2022 21:53:00 | 5.2175 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6125 | 0 | 0 | 0 | 0
1405153 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517035878 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 16:43:15 | 06.09.2022 18:49:00 | 2.0958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0958 | 0 | 0 | 0 | 0
1405177 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6905373 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 16:55:08 | 06.09.2022 17:46:00 | 0.8478 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0404 | 0 | 0 | 0 | 0
1405199 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 17:04:19 | 06.09.2022 17:43:00 | 0.6447 | 3 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9341 | 779.4423 | 0 | 0 | 0 | 0
1405205 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7081199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 17:06:11 | 06.09.2022 18:24:38 | 1.3075 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.665 | 0 | 0 | 0 | 0
1405207 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6861094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 17:07:21 | 06.09.2022 19:34:00 | 2.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.9802
1405209 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6920997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 17:08:11 | 06.09.2022 17:50:00 | 0.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7187
1405213 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO12357853 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 17:09:29 | 06.09.2022 21:09:00 | 3.9919 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9352 | 0 | 0 | 0 | 0
1405219 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516248087 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 17:10:24 | 06.09.2022 18:05:00 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0
1405243 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR12237046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 17:17:07 | 06.09.2022 18:49:00 | 1.5314 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.9126 | 0 | 0 | 0 | 0
1405260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6676766 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 17:14:49 | 06.09.2022 20:36:00 | 3.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2372
1405304 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO11306614 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 15:37:15 | 06.09.2022 17:41:46 | 2.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9036 | 0
1405366 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12455048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 18:22:33 | 06.09.2022 19:40:00 | 1.2908 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1405371 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6808138 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 18:24:30 | 06.09.2022 19:52:00 | 1.4583 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9158 | 0 | 0 | 0 | 0
1405504 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515907366 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 19:10:10 | 06.09.2022 19:45:00 | 0.5806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5806 | 0 | 0 | 0 | 0
1405506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6696637 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 19:05:06 | 06.09.2022 20:52:51 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.1448
1405521 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8324478 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AG-OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 18:54:38 | 06.09.2022 20:00:00 | 1.0894 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.1278 | 0 | 0 | 0 | 0
1405523 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO13077416 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 18:45:09 | 06.09.2022 20:29:00 | 1.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4616 | 0
1405545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 516742272 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 17:36:30 | 06.09.2022 19:47:00 | 2.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0
1405573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7960155 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 19:29:34 | 06.09.2022 20:24:00 | 0.9072 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1405589 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6886691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 19:53:35 | 06.09.2022 22:50:00 | 2.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1792
1405590 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7101739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 19:53:51 | 06.09.2022 22:23:00 | 2.4858 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8296 | 0 | 0 | 0 | 0
1405625 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO11710990 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 20:03:53 | 06.09.2022 21:40:40 | 1.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7144
1405627 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 20:04:08 | 06.09.2022 20:36:00 | 0.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6555 | 78.6028
1405661 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 20:52:01 | 06.09.2022 22:34:00 | 1.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4985 | 251.5556
1405664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262624 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 21:07:31 | 06.09.2022 22:31:00 | 1.3914 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6968 | 0 | 0 | 0 | 0
1405666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744958 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 21:13:12 | 06.09.2022 23:48:00 | 2.58 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1405670 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517149851 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 20:45:54 | 06.09.2022 23:42:00 | 2.935 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0
1405672 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516987845 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 21:17:41 | 06.09.2022 23:53:00 | 2.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7658
1405675 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO11908114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 21:20:41 | 06.09.2022 23:01:00 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.595
1405681 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6901180 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 20:45:15 | 06.09.2022 22:15:00 | 1.4958 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4118 | 0 | 0 | 0 | 0
1405694 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10921834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 21:51:44 | 06.09.2022 23:42:00 | 1.8378 | 201 | 1819 | 42 | 911 | 48 | 257 | 369.3978 | 3342.9582 | 77.1876 | 1674.2358 | 88.2144 | 472.3146
1405709 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 22:16:37 | 07.09.2022 01:10:00 | 2.8897 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1322 | 0 | 0 | 0 | 0
1405713 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6961392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 22:26:14 | 06.09.2022 23:10:00 | 0.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5056
1405715 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535263155 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 22:28:19 | 06.09.2022 23:11:00 | 0.7114 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2684 | 0 | 0 | 0 | 0
1405732 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9361692 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 22:34:51 | 07.09.2022 00:29:00 | 1.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.415 | 0
1405746 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 23:04:31 | 06.09.2022 23:28:00 | 0.3914 | 4 | 55 | 0 | 0 | 7 | 1150 | 1.5656 | 21.527 | 0 | 0 | 2.7398 | 450.11
1405747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.09.2022 22:02:17 | 07.09.2022 01:07:00 | 3.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6374 | 1899.4962
1405763 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6869426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 23:32:26 | 07.09.2022 01:04:00 | 1.5261 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5701 | 0 | 0 | 0 | 0
1405796 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6587801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 22:40:53 | 07.09.2022 03:09:00 | 4.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.633
1405803 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6604348 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2022 01:45:26 | 07.09.2022 02:11:28 | 0.4339 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6308 | 0 | 0 | 0 | 0
1405815 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12649390 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2022 01:44:17 | 07.09.2022 04:43:42 | 2.9903 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.4189 | 0 | 0 | 0 | 0
1405851 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515315385 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 04:24:18 | 07.09.2022 04:58:00 | 0.5617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1234 | 0 | 0 | 0 | 0
1406066 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11306482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 05:27:02 | 07.09.2022 05:53:06 | 0.4344 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6472 | 0.8688 | 0 | 0 | 0 | 0
1406072 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6931523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 06:16:14 | 07.09.2022 09:55:05 | 3.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.36
1406080 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7086119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 06:29:07 | 07.09.2022 09:47:00 | 3.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1354
1406121 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 07:00:38 | 07.09.2022 07:54:00 | 0.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8894 | 498.9534
1406170 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10872634 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 06:35:40 | 07.09.2022 07:41:52 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3343
1406207 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7127620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 07:52:17 | 07.09.2022 10:25:33 | 2.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.388
1406213 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO12649612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 07:55:18 | 07.09.2022 08:42:00 | 0.7783 | 25 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4575 | 1345.6807 | 0 | 0 | 0 | 0
1406251 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11704079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 08:30:00 | 07.09.2022 10:55:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5014
1406252 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 08:30:00 | 07.09.2022 15:58:00 | 7.4667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.5353 | 0 | 0 | 0 | 0
1406258 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO6936059 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 08:33:50 | 07.09.2022 09:04:00 | 0.5028 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6708 | 0 | 0 | 0 | 0
1406302 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10902349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 08:58:03 | 07.09.2022 09:30:00 | 0.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2225
1406305 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6832094 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 08:55:23 | 07.09.2022 10:11:00 | 1.2603 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0412 | 0 | 0 | 0 | 0
1406306 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6979519 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:00 | 07.09.2022 16:57:00 | 7.95 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657 | 0 | 0 | 0 | 0
1406307 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7010502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:00 | 07.09.2022 12:02:00 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.8941 | 0 | 0
1406308 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6633909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:11 | 07.09.2022 16:56:00 | 7.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.0271 | 47.5818
1406309 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO8050190 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:17 | 07.09.2022 16:57:00 | 7.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7812 | 1898.9267
1406310 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:18 | 07.09.2022 16:54:00 | 7.895 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35 | 101 | 0 | 110.53 | 0 | 0 | 276.325 | 797.395
1406311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6606357 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 08:59:35 | 07.09.2022 09:35:00 | 0.5903 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3963 | 0 | 0 | 0 | 0
1406312 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:25 | 07.09.2022 16:53:00 | 7.8764 | 5 | 2 | 0 | 0 | 77 | 371 | 39.382 | 15.7528 | 0 | 0 | 606.4828 | 2922.1444
1406313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6735659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:31 | 07.09.2022 11:58:00 | 2.9581 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1201 | 0 | 0 | 0 | 0
1406314 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7086811 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:31 | 07.09.2022 10:53:00 | 1.8747 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.9664 | 0 | 0 | 0 | 0
1406315 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6958517 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:30:00 | 07.09.2022 18:27:00 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.15
1406316 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6735666 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:45 | 07.09.2022 11:57:00 | 2.9375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1406318 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR11078199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:53 | 07.09.2022 14:46:00 | 5.7519 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.5369 | 0 | 0 | 0 | 0
1406319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6861063 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:01:35 | 07.09.2022 14:12:00 | 5.1736 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6456 | 0 | 0 | 0 | 0
1406326 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7381360 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 09:05:00 | 07.09.2022 11:11:41 | 2.1114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1406366 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12322402 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:29:59 | 07.09.2022 16:27:00 | 6.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4593 | 90.3539
1406367 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6997913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:30:22 | 07.09.2022 14:30:00 | 4.9939 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.0606 | 0 | 0 | 0 | 0
1406371 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:33:06 | 07.09.2022 12:01:00 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 1488.86
1406379 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7030950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 09:34:48 | 07.09.2022 09:47:00 | 0.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4178
1406425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7088787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 09:54:44 | 07.09.2022 10:42:00 | 0.7878 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.8682 | 0 | 0 | 0 | 0
1406429 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6540069 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 09:56:01 | 07.09.2022 11:37:00 | 1.6831 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.6975 | 0 | 0 | 0 | 0
1406430 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9267665 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 09:57:11 | 07.09.2022 11:18:00 | 1.3469 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3469 | 45.7946 | 0 | 0 | 0 | 0
1406431 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645773 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 09:57:10 | 07.09.2022 11:22:00 | 1.4139 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.8765 | 0 | 0 | 0 | 0
1406434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6635241 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 10:00:01 | 07.09.2022 11:53:00 | 1.8831 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8297 | 0 | 0 | 0 | 0
1406435 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 10:00:31 | 07.09.2022 18:00:06 | 7.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.4135 | 71.9379
1406436 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6539720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 10:01:24 | 07.09.2022 14:43:22 | 4.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3988 | 4116.6744
1406438 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6709954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 10:00:00 | 07.09.2022 15:12:00 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3244.8 | 0 | 0
1406439 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6686746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 10:04:47 | 07.09.2022 11:12:00 | 1.1203 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4586 | 0 | 0
1406470 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516732174 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 10:25:45 | 07.09.2022 14:00:00 | 3.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5708
1406478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6917010 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 10:30:00 | 07.09.2022 12:00:00 | 1.5 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
1406488 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515645481 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 10:41:15 | 07.09.2022 11:54:00 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2125
1406518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7150069 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 11:00:00 | 07.09.2022 12:55:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.336
1406519 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6548453 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 11:00:03 | 07.09.2022 12:57:00 | 1.9492 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.904 | 0 | 0 | 0 | 0
1406521 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6662984 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 11:00:56 | 07.09.2022 12:18:00 | 1.2844 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8528 | 0 | 0 | 0 | 0
1406524 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 11:02:40 | 07.09.2022 12:09:56 | 1.1211 | 0 | 0 | 2 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2422 | 377.8107 | 0 | 0
1406524 | 2 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 11:02:40 | 07.09.2022 15:45:58 | 4.7217 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8868 | 33.0519 | 0 | 0
1406528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744155 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2022 11:04:55 | 07.09.2022 14:32:15 | 3.4556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3668 | 0 | 0 | 0 | 0
1406567 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12028415 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2022 11:17:30 | 07.09.2022 15:26:00 | 4.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8502
1406593 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10749649 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 11:16:59 | 07.09.2022 13:14:00 | 1.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9066 | 60.4593
1406621 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6891569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 09:32:30 | 07.09.2022 12:13:00 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.075
1406625 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6762855 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 09:51:24 | 07.09.2022 12:37:00 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.28
1406628 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 12:00:37 | 07.09.2022 14:07:00 | 2.1064 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8512 | 0 | 4.2128 | 0
1406640 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10921834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 12:13:50 | 07.09.2022 13:07:00 | 0.8861 | 201 | 1819 | 42 | 911 | 48 | 257 | 178.1061 | 1611.8159 | 37.2162 | 807.2371 | 42.5328 | 227.7277
1406656 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515637704 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 12:25:38 | 07.09.2022 16:05:00 | 3.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6561
1406681 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516067635 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 12:37:58 | 07.09.2022 14:52:00 | 2.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2339
1406690 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6826498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 12:40:57 | 07.09.2022 15:14:00 | 2.5508 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.406 | 0 | 0 | 0 | 0
1406718 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9756825 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 10:16:17 | 07.09.2022 14:57:00 | 4.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.572 | 313.4662
1406725 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6538694 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 13:00:16 | 07.09.2022 14:01:00 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2806
1406753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11146433 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 11:00:29 | 07.09.2022 13:17:16 | 2.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.752
1406754 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6832507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2022 13:17:40 | 07.09.2022 14:40:00 | 1.3722 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938.9186 | 0 | 0 | 0 | 0
1406765 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516868052 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 13:29:15 | 07.09.2022 15:35:00 | 2.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0958
1406813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6798568 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 14:00:32 | 07.09.2022 15:28:00 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7212
1406818 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516876509 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 12:37:16 | 07.09.2022 14:06:40 | 1.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1406839 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516972995 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 14:19:18 | 07.09.2022 20:20:00 | 6.0117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0117 | 0 | 0
1406892 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12600338 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 15:01:06 | 07.09.2022 15:55:00 | 0.8983 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0334 | 0 | 0 | 0 | 0
1406915 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6615423 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2022 15:08:55 | 07.09.2022 16:23:00 | 1.2347 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9905 | 0 | 0 | 0 | 0
1406993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6656430 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 16:08:42 | 07.09.2022 17:55:54 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1606
1407009 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6667946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2022 16:20:21 | 07.09.2022 17:18:00 | 0.9608 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.708 | 0 | 0
1407028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6821242 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 16:36:57 | 07.09.2022 17:43:00 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.544
1407033 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6658701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 16:43:07 | 07.09.2022 18:08:00 | 1.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8348
1407038 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7014444 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2022 16:53:57 | 07.09.2022 17:30:00 | 0.6008 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.064 | 0 | 0
1407042 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6559137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 17:03:36 | 07.09.2022 17:16:56 | 0.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7748
1407079 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9448054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 17:31:17 | 07.09.2022 18:12:00 | 0.6786 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6786 | 84.825 | 0 | 0
1407130 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13075589 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 16:49:44 | 07.09.2022 18:56:00 | 2.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2088 | 0
1407191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6667063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 18:18:34 | 07.09.2022 18:48:29 | 0.4986 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.465 | 0 | 0 | 0 | 0
1407193 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6915350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 18:20:00 | 07.09.2022 19:35:00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.25
1407199 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO13076309 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 16:39:08 | 07.09.2022 19:09:00 | 2.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9912 | 2.4978
1407207 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6647131 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 17:56:47 | 07.09.2022 18:48:00 | 0.8536 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4816 | 0 | 0 | 0 | 0
1407212 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10289737 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 15:49:30 | 07.09.2022 19:53:00 | 4.0583 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1077 | 0 | 0 | 0 | 0
1407226 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7157394 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 18:36:17 | 07.09.2022 19:27:00 | 0.8453 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7.6077 | 0 | 0 | 0 | 6.7624
1407227 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516913740 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 18:37:31 | 07.09.2022 19:13:00 | 0.5914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5914 | 0 | 0
1407240 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517117031 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 18:42:12 | 07.09.2022 19:07:00 | 0.4133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
1407246 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 18:44:57 | 07.09.2022 19:15:35 | 0.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0194 | 298.1904
1407266 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR12625987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 18:50:04 | 07.09.2022 19:49:00 | 0.9822 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.665 | 0 | 0 | 0 | 0
1407280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9329200 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 18:46:52 | 07.09.2022 20:32:00 | 1.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5044 | 571.2172
1407298 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7155539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 18:14:21 | 07.09.2022 19:36:44 | 1.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7158
1407304 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6952032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 19:09:35 | 07.09.2022 21:29:00 | 2.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4184
1407357 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6762855 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 19:42:28 | 07.09.2022 20:34:00 | 0.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0492
1407368 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516671903 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 19:52:41 | 07.09.2022 21:55:00 | 2.0386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0386 | 0 | 0 | 0 | 0
1407370 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793194 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 19:56:08 | 07.09.2022 20:57:00 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0144
1407374 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6986658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 19:59:38 | 07.09.2022 21:17:15 | 1.2936 | 20 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.872 | 1106.028 | 0 | 0 | 0 | 0
1407411 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796823 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 20:21:19 | 07.09.2022 21:40:00 | 1.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3114
1407419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 20:29:40 | 07.09.2022 20:39:43 | 0.1675 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1407419 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6655925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 20:29:40 | 07.09.2022 20:43:00 | 0.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7694 | 144.43
1407419 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO11343875 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 20:29:40 | 07.09.2022 20:45:25 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5125 | 523.95
1407419 | 4 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 20:29:40 | 07.09.2022 21:06:52 | 0.62 | 65 | 3381 | 0 | 0 | 13 | 5 | 40.3 | 2096.22 | 0 | 0 | 8.06 | 3.1
1407432 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516798469 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 20:35:50 | 07.09.2022 22:42:00 | 2.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1028
1407447 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11043038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 20:09:31 | 07.09.2022 22:08:00 | 1.9747 | 2 | 2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9494 | 5229.0056 | 0 | 0 | 0 | 0
1407447 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11043038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 20:09:31 | 07.09.2022 22:18:01 | 2.1417 | 11 | 4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5587 | 9305.6865 | 0 | 0 | 0 | 0
1407447 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO9209187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 20:09:31 | 07.09.2022 22:25:19 | 2.2633 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.2082 | 0 | 0 | 0 | 0
1407497 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11615005 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 21:18:14 | 07.09.2022 22:11:00 | 0.8794 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0202 | 0 | 0 | 0 | 0
1407537 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515941440 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 21:56:51 | 07.09.2022 22:25:00 | 0.4692 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2844 | 0 | 0 | 0 | 0
1407804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11822816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 05:08:32 | 08.09.2022 06:28:38 | 1.335 | 0 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099.955 | 0 | 0 | 0 | 0
1407830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 06:05:49 | 08.09.2022 06:06:50 | 0.0169 | 1 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0169 | 20.9898 | 0 | 0 | 0 | 0
1407858 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6665242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 06:20:59 | 08.09.2022 07:05:00 | 0.7336 | 3 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2008 | 357.9968 | 0 | 0 | 0 | 0
1407894 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 06:49:18 | 08.09.2022 07:40:00 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.505 | 109.85
1408022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6601643 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 08:30:28 | 08.09.2022 15:41:00 | 7.1756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3512 | 0 | 0 | 0 | 0
1408023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 08:31:28 | 08.09.2022 15:48:50 | 7.2894 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5788 | 58.3152 | 0 | 0 | 0 | 0
1408024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6914796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 08:31:19 | 08.09.2022 15:48:00 | 7.2781 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.2179 | 0 | 0 | 0 | 0
1408048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515634378 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 08:46:37 | 08.09.2022 09:42:00 | 0.9231 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0
1408055 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 08:46:54 | 08.09.2022 09:07:31 | 0.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0472 | 305.804
1408067 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6674213 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:00:01 | 08.09.2022 10:00:00 | 0.9997 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9859 | 0 | 0
1408068 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7124969 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:00:01 | 08.09.2022 13:41:00 | 4.6831 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.8663 | 0 | 0 | 0 | 0
1408069 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7156654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:00:07 | 08.09.2022 12:00:00 | 2.9981 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.7416 | 0 | 0
1408070 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO6555558 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:00:17 | 08.09.2022 14:57:00 | 5.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7812 | 2485.1354
1408071 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:00:29 | 08.09.2022 16:57:00 | 7.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3609 | 3017.922
1408072 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052815 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 09:00:36 | 08.09.2022 13:20:00 | 4.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3233
1408073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6868130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:00:43 | 08.09.2022 15:00:00 | 5.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.7148
1408074 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR11078154 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:00:46 | 08.09.2022 14:52:00 | 5.8539 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.5361 | 0 | 0 | 0 | 0
1408075 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642578 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:00:58 | 08.09.2022 11:55:00 | 2.9006 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.2854 | 0 | 0 | 0 | 0
1408076 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10506347 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:01:27 | 08.09.2022 16:59:00 | 7.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8776 | 3716.9464
1408077 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6810659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:01:39 | 08.09.2022 17:02:00 | 8.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.6786
1408078 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:03:04 | 08.09.2022 16:51:00 | 7.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.9175 | 218.3692
1408079 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11228192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:05:17 | 08.09.2022 09:36:08 | 0.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0284 | 469.4646
1408079 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6809735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:05:17 | 08.09.2022 16:37:00 | 7.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4576
1408079 | 3 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | LINE5964478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:05:17 | 08.09.2022 16:43:24 | 7.6353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.412
1408112 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6868951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 09:17:00 | 08.09.2022 10:07:10 | 0.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3133
1408130 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7047626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:30:01 | 08.09.2022 17:54:00 | 8.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.3892
1408131 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6890557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:30:09 | 08.09.2022 16:59:00 | 7.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0968 | 1316.6208
1408149 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 07:15:35 | 08.09.2022 09:37:00 | 2.3569 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4208 | 7.0707 | 0 | 0 | 0 | 0
1408150 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6947928 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 09:42:58 | 08.09.2022 10:45:00 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8137
1408158 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8450462 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 09:49:01 | 08.09.2022 11:21:00 | 1.5331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 0
1408172 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:00:15 | 08.09.2022 17:46:28 | 7.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.3943 | 450.6774
1408174 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12856732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:00:36 | 08.09.2022 13:49:00 | 3.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8402 | 0
1408175 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7136692 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:00:49 | 08.09.2022 12:06:00 | 2.0864 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4688 | 0 | 0
1408176 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:00:58 | 08.09.2022 15:57:00 | 5.9339 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2491 | 0 | 0 | 11.8678 | 0 | 100.8763 | 14781.3449
1408186 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:06:15 | 08.09.2022 10:15:00 | 0.1458 | 59 | 856 | 0 | 0 | 47 | 146 | 8.6022 | 124.8048 | 0 | 0 | 6.8526 | 21.2868
1408186 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | LINE9064157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:06:15 | 08.09.2022 14:58:00 | 4.8625 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.375 | 0 | 0 | 0 | 0
1408188 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | BR7157435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:00:00 | 08.09.2022 14:52:00 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.672 | 0 | 0
1408190 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7157437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:00:00 | 08.09.2022 15:06:00 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 0
1408224 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12848083 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 10:28:11 | 08.09.2022 10:48:03 | 0.3311 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1798 | 0 | 0 | 0 | 0
1408234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:32:40 | 08.09.2022 12:27:00 | 1.9056 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 7.6224 | 1.9056 | 0 | 0 | 51.4512 | 1.9056
1408237 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6734883 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 10:32:38 | 08.09.2022 17:09:00 | 6.6061 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.183 | 0 | 0
1408259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO12942484 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:34:52 | 08.09.2022 11:59:00 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.4008
1408297 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7061042 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 10:35:26 | 08.09.2022 13:57:00 | 3.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0798
1408306 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6649229 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 10:53:49 | 08.09.2022 15:48:00 | 4.9031 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4806 | 0 | 0 | 0 | 0
1408311 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7072441 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 11:00:02 | 08.09.2022 17:41:00 | 6.6828 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.0328 | 0 | 0 | 0 | 0
1408312 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6963795 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 11:00:22 | 08.09.2022 17:42:00 | 6.6939 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1634 | 0 | 0 | 0 | 0
1408372 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7130894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 11:34:54 | 08.09.2022 14:51:11 | 3.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3842
1408420 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517405593 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 12:17:25 | 08.09.2022 13:07:00 | 0.8264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8264 | 0 | 0 | 0 | 0
1408432 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 12:23:51 | 08.09.2022 14:02:28 | 1.6436 | 0 | 0 | 36 | 641 | 3 | 191 | 0 | 0 | 59.1696 | 1053.5476 | 4.9308 | 313.9276
1408470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 12:36:30 | 08.09.2022 14:30:00 | 1.8917 | 58 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109.7186 | 17.0253 | 0 | 0 | 1.8917 | 0
1408532 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6715398 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 13:00:06 | 08.09.2022 17:50:00 | 4.8317 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.9429 | 0 | 0 | 0 | 0
1408657 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO7922226 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 13:27:24 | 08.09.2022 13:54:00 | 0.4433 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1408663 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7100565 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 13:30:22 | 08.09.2022 14:30:00 | 0.9939 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6157 | 0 | 0
1408664 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10793933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 13:30:20 | 08.09.2022 17:00:06 | 3.4961 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.2153 | 0 | 0
1408680 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474607 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 13:44:38 | 08.09.2022 15:13:00 | 1.4728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 0
1408714 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6674318 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 14:00:03 | 08.09.2022 14:57:12 | 0.9525 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.6275 | 0 | 0 | 0 | 0
1408715 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 14:00:36 | 08.09.2022 15:29:00 | 1.4733 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0922 | 2.9466 | 0 | 0 | 0 | 0
1408767 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | BR6738677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 14:23:05 | 08.09.2022 15:41:00 | 1.2986 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7278 | 0 | 0 | 0 | 0
1408797 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6678774 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 14:42:53 | 08.09.2022 15:51:00 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3886
1408825 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6914713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 15:00:00 | 08.09.2022 16:59:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69.4155 | 0 | 3.9666
1408831 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6844104 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 15:04:15 | 08.09.2022 16:39:00 | 1.5792 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6224 | 0 | 0 | 0 | 0
1408843 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12848095 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 15:14:31 | 08.09.2022 18:11:00 | 2.9414 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7656 | 8.8242 | 0 | 0 | 0 | 0
1408860 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12564079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 15:31:48 | 08.09.2022 17:20:05 | 1.8047 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.3249 | 0 | 0 | 0 | 0
1408862 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6661597 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 15:33:20 | 08.09.2022 18:40:00 | 3.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.3317
1408889 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6672357 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 15:16:29 | 08.09.2022 20:00:00 | 4.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9349
1408901 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6799950 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 16:00:00 | 08.09.2022 16:55:00 | 0.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9175
1408905 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6884334 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.09.2022 12:38:11 | 08.09.2022 16:07:26 | 3.4875 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1408908 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6832099 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 16:05:47 | 08.09.2022 16:45:00 | 0.6536 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7256 | 0 | 0 | 0 | 0
1408948 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7102226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 16:09:18 | 08.09.2022 17:20:00 | 1.1783 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7443 | 0 | 0 | 0 | 0
1408983 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322457 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 16:33:57 | 08.09.2022 17:19:00 | 0.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7508
1408989 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6919548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 16:34:55 | 08.09.2022 17:03:00 | 0.4681 | 0 | 0 | 1 | 2552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4681 | 1194.5912 | 0 | 0.4681
1409031 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12516405 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 16:44:16 | 08.09.2022 19:31:00 | 2.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7789 | 400.1616
1409044 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 16:49:11 | 08.09.2022 18:13:00 | 1.3969 | 58 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.0202 | 12.5721 | 0 | 0 | 1.3969 | 0
1409066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 16:47:07 | 08.09.2022 22:03:00 | 5.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5292 | 21.0588
1409082 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516724573 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 17:08:08 | 08.09.2022 17:39:00 | 0.5144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0288 | 0 | 0 | 0 | 0
1409101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744291 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 17:17:02 | 08.09.2022 23:44:00 | 6.4494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3482 | 0 | 0 | 0 | 0
1409129 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517310026 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 17:27:56 | 08.09.2022 20:22:00 | 2.9011 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5055 | 0 | 0
1409164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8448467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 17:40:59 | 08.09.2022 17:55:53 | 0.2483 | 6 | 2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4898 | 728.0156 | 0 | 0 | 0 | 0
1409222 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6940889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 18:26:27 | 08.09.2022 19:07:56 | 0.6914 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4216 | 0 | 0 | 0 | 0
1409223 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 18:26:12 | 08.09.2022 19:27:00 | 1.0133 | 0 | 0 | 64 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 64.8512 | 0 | 22.2926 | 0
1409231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6796288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 18:30:00 | 08.09.2022 19:53:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0664 | 217.1781
1409238 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11806643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 18:32:52 | 08.09.2022 19:27:00 | 0.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4132 | 0
1409255 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6966721 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 18:50:43 | 08.09.2022 19:30:00 | 0.6547 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6273 | 0 | 0 | 0 | 0
1409261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6985888 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.09.2022 19:10:02 | 08.09.2022 20:28:00 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8802
1409286 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517424427 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 19:14:55 | 08.09.2022 20:37:00 | 1.3681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3681 | 0 | 0
1409293 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11352577 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 18:47:18 | 08.09.2022 21:14:15 | 2.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8984 | 460.4496
1409299 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516669187 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 21:26:21 | 08.09.2022 23:20:00 | 1.8942 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7884 | 0 | 0 | 0 | 0
1409303 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 19:39:03 | 08.09.2022 21:42:04 | 2.0503 | 4 | 99 | 0 | 0 | 19 | 702 | 8.2012 | 202.9797 | 0 | 0 | 38.9557 | 1439.3106
1409357 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 00:00:00 | 09.09.2022 01:51:42 | 1.8617 | 0 | 0 | 518 | 1749 | 131 | 687 | 0 | 0 | 964.3606 | 3256.1133 | 243.8827 | 1278.9879
1409357 | 2 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 00:00:00 | 09.09.2022 06:17:14 | 6.2872 | 0 | 0 | 48 | 561 | 16 | 156 | 0 | 0 | 301.7856 | 3527.1192 | 100.5952 | 980.8032
1409371 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6536134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 02:00:27 | 09.09.2022 02:30:44 | 0.5047 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.935 | 0 | 0 | 0 | 0
1409532 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6724346 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 06:36:20 | 09.09.2022 07:56:00 | 1.3278 | 8 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6224 | 2109.8742 | 0 | 0 | 0 | 0
1409628 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 07:47:53 | 09.09.2022 08:42:00 | 0.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9938 | 802.691
1409649 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 08:25:56 | 09.09.2022 12:26:00 | 4.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0099 | 0
1409664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6731017 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 08:31:56 | 09.09.2022 12:19:00 | 3.7844 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937.6128 | 0 | 0 | 0 | 0
1409665 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM | ISO6890865 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 08:31:39 | 09.09.2022 09:55:30 | 1.3975 | 0 | 0 | 23 | 1600 | 87 | 1514 | 0 | 0 | 32.1425 | 2236 | 121.5825 | 2115.815
1409665 | 2 | KARAMAN | AYRANCI | TM | LINE10669227 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 08:31:39 | 09.09.2022 10:00:00 | 1.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8675 | 3025.9875
1409689 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.09.2022 08:46:15 | 09.09.2022 09:55:30 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2094 | 204.2934
1409708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11332578 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 07:23:48 | 09.09.2022 10:20:00 | 2.9367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 211 | 0 | 5.8734 | 0 | 0 | 14.6835 | 619.6437
1409712 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6792842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:03 | 09.09.2022 13:56:00 | 4.9325 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.9775 | 0 | 0 | 0 | 0
1409713 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6810659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:00 | 09.09.2022 17:01:00 | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.9539
1409714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO7133254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:16 | 09.09.2022 11:45:00 | 2.7456 | 15 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.184 | 1856.0256 | 0 | 0 | 0 | 0
1409715 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6839022 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:15 | 09.09.2022 16:58:00 | 7.9625 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.625 | 0 | 0 | 0 | 0
1409716 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6755820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:16 | 09.09.2022 10:56:00 | 1.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5964
1409717 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7148318 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:24 | 09.09.2022 16:54:00 | 7.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6526
1409718 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6779461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:21 | 09.09.2022 11:53:00 | 2.8775 | 5 | 301 | 0 | 0 | 0 | 692 | 14.3875 | 866.1275 | 0 | 0 | 0 | 1991.23
1409719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6525609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:33 | 09.09.2022 09:58:00 | 0.9575 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.805 | 0 | 0 | 0 | 0
1409720 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6914713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:00 | 09.09.2022 10:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2
1409721 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8730567 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:44 | 09.09.2022 16:00:00 | 6.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9634 | 1425.5112
1409722 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:47 | 09.09.2022 16:45:00 | 7.7369 | 0 | 0 | 29 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 224.3701 | 348.1605 | 0 | 7.7369
1409723 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6965607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:01:04 | 09.09.2022 09:59:55 | 0.9808 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.3808 | 0 | 0 | 0 | 0
1409724 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:00 | 09.09.2022 14:01:00 | 5.0167 | 270 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354.509 | 235.7849 | 0 | 0 | 0 | 0
1409727 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149792 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:01:19 | 09.09.2022 16:53:00 | 7.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6501.3778
1409728 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6864946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:00 | 09.09.2022 13:50:00 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.1639
1409730 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6846295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:01:56 | 09.09.2022 15:04:00 | 6.0344 | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1032 | 1556.8752 | 0 | 0 | 0 | 0
1409731 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6660135 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:02:00 | 09.09.2022 09:56:00 | 0.9 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1409732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6967057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:02:49 | 09.09.2022 12:55:00 | 3.8697 | 2 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7394 | 2105.1168 | 0 | 0 | 0 | 0
1409738 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:05:29 | 09.09.2022 10:57:00 | 1.8586 | 0 | 0 | 4 | 345 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.4344 | 641.217 | 0 | 7.4344
1409740 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12214304 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:00 | 09.09.2022 16:49:00 | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8839 | 0 | 0
1409743 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6967065 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:00 | 09.09.2022 12:54:00 | 3.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1409744 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6528007 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:00 | 09.09.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208
1409772 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR11543970 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:30:23 | 09.09.2022 12:26:00 | 2.9269 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 38.0497 | 0 | 0 | 0 | 187.3216
1409774 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 07:13:26 | 09.09.2022 09:27:00 | 2.2261 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2352 | 6.6783 | 0 | 0 | 0 | 0
1409787 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 09:45:31 | 09.09.2022 10:19:00 | 0.5581 | 0 | 0 | 30 | 147 | 44 | 6 | 0 | 0 | 16.743 | 82.0407 | 24.5564 | 3.3486
1409787 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 09:45:31 | 09.09.2022 11:41:00 | 1.9247 | 0 | 0 | 9 | 28 | 48 | 249 | 0 | 0 | 17.3223 | 53.8916 | 92.3856 | 479.2503
1409815 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6624172 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:00:00 | 09.09.2022 10:59:00 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4489 | 0 | 0
1409816 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6582514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:00:05 | 09.09.2022 11:00:00 | 0.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9272
1409817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:00:00 | 09.09.2022 11:51:41 | 1.8614 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.614 | 0 | 0 | 0 | 0
1409818 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10236310 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:00:32 | 09.09.2022 12:03:00 | 2.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3427
1409821 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6753265 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:00:00 | 09.09.2022 12:07:00 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7183 | 0 | 0
1409822 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6846252 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:01:53 | 09.09.2022 17:39:00 | 7.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.0836
1409823 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6710346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:00:00 | 09.09.2022 12:06:00 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
1409824 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:02:39 | 09.09.2022 10:19:00 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 226.9925
1409824 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | LINE9378647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:02:39 | 09.09.2022 16:25:51 | 6.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1601 | 3800.0865
1409826 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7030679 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 10:02:50 | 09.09.2022 11:28:00 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9372
1409834 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6551924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:04:26 | 09.09.2022 12:58:00 | 2.8928 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8192 | 0 | 0 | 0 | 0
1409858 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6721760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 09:53:27 | 09.09.2022 10:09:00 | 0.2592 | 25 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 394.2432 | 0 | 0 | 0 | 0
1409884 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12775071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.09.2022 10:01:00 | 09.09.2022 18:26:00 | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7503 | 1371.9221
1409885 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6633436 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÖZEL ELEKTRİKÇİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.09.2022 10:22:31 | 09.09.2022 11:21:00 | 0.9747 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.494 | 0 | 0 | 0 | 0
1409890 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 10:27:33 | 09.09.2022 11:32:54 | 1.0892 | 18 | 325 | 0 | 0 | 23 | 320 | 19.6056 | 353.99 | 0 | 0 | 25.0516 | 348.544
1409895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8147728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:30:02 | 09.09.2022 12:15:00 | 1.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.747 | 673.519
1409896 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8657744 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:30:20 | 09.09.2022 14:14:00 | 3.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4846
1409972 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO8655028 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 11:00:13 | 09.09.2022 11:59:00 | 0.9797 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5534 | 0 | 0
1409973 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6857509 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 11:00:26 | 09.09.2022 14:26:00 | 3.4261 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.3836 | 0 | 0
1409976 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO12476569 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 11:01:10 | 09.09.2022 13:27:00 | 2.4306 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 87.5016 | 0 | 34.0284
1410012 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.09.2022 10:38:46 | 09.09.2022 11:29:40 | 0.8483 | 0 | 0 | 6 | 2129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5.0898 | 1806.0307 | 0 | 10.1796
1410012 | 2 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.09.2022 10:38:46 | 09.09.2022 16:46:43 | 6.1325 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 67.4575 | 0 | 472.2025
1410020 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6841953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 10:24:55 | 09.09.2022 15:15:00 | 4.8347 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 391.6107 | 0 | 24.1735 | 0 | 0
1410061 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7010787 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 12:00:00 | 09.09.2022 15:52:00 | 3.8667 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.9406 | 0 | 0 | 0 | 0
1410103 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516882032 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 12:46:50 | 09.09.2022 13:58:00 | 1.1861 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7915 | 0 | 0 | 0 | 0
1410118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7685325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 13:00:02 | 09.09.2022 17:58:00 | 4.9661 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479.8978 | 0 | 0 | 0 | 0
1410154 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7047955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 13:30:00 | 09.09.2022 16:29:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.8497 | 0 | 26.8497
1410155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6681718 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 13:30:31 | 09.09.2022 15:52:00 | 2.3581 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.5993 | 0 | 0 | 0 | 0
1410157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6681716 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 13:31:07 | 09.09.2022 15:59:00 | 2.4647 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.0991 | 0 | 0 | 0 | 0
1410169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 13:36:26 | 09.09.2022 14:09:00 | 0.5428 | 1 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5428 | 556.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1410189 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12398401 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 13:58:55 | 09.09.2022 18:50:06 | 4.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5593 | 1489.9017
1410192 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO8377983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 14:00:30 | 09.09.2022 15:58:00 | 1.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9166 | 1.9583
1410193 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6660132 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 14:00:00 | 09.09.2022 14:55:00 | 0.9167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.501 | 0 | 0 | 0 | 0
1410208 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535198734 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 14:14:41 | 09.09.2022 19:00:00 | 4.7553 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0636 | 0 | 0 | 0 | 0
1410227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6892941 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 14:30:12 | 09.09.2022 15:27:00 | 0.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9746
1410339 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 15:12:14 | 09.09.2022 15:36:00 | 0.3961 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.844 | 16.2401 | 0 | 0 | 0 | 0
1410382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10505967 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 15:30:27 | 09.09.2022 17:57:00 | 2.4425 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.3825 | 0 | 0 | 0 | 0
1410383 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6973328 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 15:30:59 | 09.09.2022 16:25:00 | 0.9003 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2174 | 0 | 0 | 0 | 0
1410414 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235309 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 15:45:22 | 09.09.2022 17:03:00 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2939
1410438 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515198504 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 16:02:41 | 09.09.2022 17:35:00 | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5386
1410442 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 16:07:46 | 09.09.2022 16:38:00 | 0.5039 | 2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0078 | 108.3385 | 0 | 0 | 0 | 0
1410449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6739021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 16:11:09 | 09.09.2022 18:54:00 | 2.7142 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.568 | 0 | 0 | 0 | 0
1410498 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR6767271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 16:18:40 | 09.09.2022 17:32:00 | 1.2222 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8862 | 0 | 0 | 0 | 0
1410500 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE7038997 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 16:28:40 | 09.09.2022 17:50:00 | 1.3556 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7584 | 0 | 0
1410516 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7142673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 16:38:15 | 09.09.2022 17:46:00 | 1.1292 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1964 | 0 | 0
1410524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6881628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 15:55:44 | 09.09.2022 17:08:00 | 1.2044 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.3192 | 0 | 0 | 0 | 0
1410545 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7071742 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 17:00:14 | 09.09.2022 17:55:00 | 0.9128 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1648 | 0 | 0 | 0 | 0
1410648 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 17:41:11 | 09.09.2022 19:06:00 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9944 | 183.768
1410668 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Direği | ISO11365933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 17:51:19 | 09.09.2022 20:04:00 | 2.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.4322
1410671 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516964273 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 17:53:03 | 09.09.2022 19:16:00 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3825
1410692 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR7120860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 16:46:00 | 09.09.2022 18:43:00 | 1.95 | 8 | 330 | 0 | 0 | 28 | 3 | 15.6 | 643.5 | 0 | 0 | 54.6 | 5.85
1410694 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6630464 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 18:03:25 | 09.09.2022 18:39:50 | 0.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3173
1410721 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6814227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 18:16:33 | 09.09.2022 20:16:00 | 1.9908 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4572 | 0 | 0 | 0 | 0
1410730 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7148319 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 18:23:20 | 09.09.2022 19:03:00 | 0.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0884
1410732 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6764699 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 18:24:34 | 09.09.2022 19:47:00 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.478 | 0 | 0
1410753 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018997 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 18:32:34 | 09.09.2022 20:43:00 | 2.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1739
1410761 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 18:39:20 | 09.09.2022 20:26:00 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8892 | 1626.687
1410786 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 18:48:09 | 09.09.2022 18:58:45 | 0.1767 | 20 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 150.9018 | 0 | 0 | 0 | 0
1410821 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6582924 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 19:02:39 | 09.09.2022 19:53:00 | 0.8392 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0504 | 0 | 0 | 0 | 0
1410900 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7049794 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 19:32:14 | 09.09.2022 20:49:00 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.352
1410901 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7039323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 19:31:26 | 09.09.2022 20:13:43 | 0.7047 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.987 | 0 | 0 | 0 | 0
1410907 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6660136 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 19:36:07 | 09.09.2022 21:20:00 | 1.7314 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8588 | 0 | 0 | 0 | 0
1410930 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 19:55:40 | 09.09.2022 20:25:00 | 0.4889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 0
1410948 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7004588 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 20:09:34 | 09.09.2022 21:39:00 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6428
1411002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7028756 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / TRAFO AG ÇIKIŞI-TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 21:16:21 | 09.09.2022 23:10:36 | 1.9042 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5394 | 0 | 0 | 0 | 0
1411029 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11179962 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 20:50:29 | 09.09.2022 22:44:01 | 1.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.7976
1411047 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6537300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 22:46:00 | 09.09.2022 23:17:00 | 0.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.004
1411078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7013503 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 23:25:00 | 10.09.2022 01:22:00 | 1.95 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1411098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 01:09:10 | 10.09.2022 01:50:00 | 0.6806 | 2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3612 | 149.0514 | 0 | 0 | 0 | 0
1411212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517355331 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 05:08:47 | 10.09.2022 06:27:00 | 1.3036 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.036 | 0 | 0 | 0 | 0
1411237 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6774743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 05:24:28 | 10.09.2022 06:24:57 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3645
1411466 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 08:04:39 | 10.09.2022 12:07:04 | 4.0403 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1411495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6763400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.09.2022 08:18:43 | 10.09.2022 08:51:00 | 0.5381 | 0 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.1342 | 0 | 0 | 0 | 0
1411495 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE3862928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.09.2022 08:18:43 | 10.09.2022 09:00:03 | 0.6889 | 0 | 2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598.9369 | 0 | 0 | 0 | 0
1411525 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12775071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 10.09.2022 08:30:00 | 10.09.2022 16:24:00 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 1287.7
1411526 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7305455 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 08:31:57 | 10.09.2022 17:30:00 | 8.9675 | 18 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.415 | 11899.8725 | 0 | 0 | 0 | 0
1411591 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6604059 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:00 | 10.09.2022 15:32:39 | 6.5442 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.652 | 0 | 0 | 0 | 0
1411593 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6723269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:05 | 10.09.2022 16:59:00 | 7.9819 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.6199 | 7.9819 | 0 | 0 | 0 | 0
1411594 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:18 | 10.09.2022 17:00:46 | 8.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1248 | 6494.3258
1411595 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12332498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:04 | 10.09.2022 16:53:00 | 7.8822 | 2 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7644 | 8268.4278 | 0 | 0 | 0 | 0
1411596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6894711 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:27 | 10.09.2022 10:52:00 | 1.8592 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.0288 | 0 | 0 | 0 | 0
1411597 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10987409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:33 | 10.09.2022 12:01:00 | 3.0075 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1875 | 0 | 0
1411598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:33 | 10.09.2022 11:52:00 | 2.8575 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.445 | 0 | 0 | 0 | 0
1411599 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6707706 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:39 | 10.09.2022 13:58:00 | 4.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6298
1411600 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7148319 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:49 | 10.09.2022 16:56:00 | 7.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.4668
1411601 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8948723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:58 | 10.09.2022 15:51:27 | 6.8414 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0968 | 41.0484 | 0 | 0 | 0 | 0
1411602 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:56 | 10.09.2022 17:21:00 | 8.3344 | 6 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.0064 | 18877.416 | 0 | 0 | 0 | 308.3728
1411605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034787 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:01:22 | 10.09.2022 15:35:00 | 6.5606 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.3482 | 0 | 0 | 0 | 0
1411606 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6839027 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:00 | 10.09.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0
1411607 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11313389 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:01:37 | 10.09.2022 12:00:00 | 2.9731 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.0201 | 0 | 0
1411608 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:01:47 | 10.09.2022 16:55:00 | 7.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.7616 | 102.5297
1411609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6790780 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:01:48 | 10.09.2022 10:58:58 | 1.9528 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.504 | 0 | 0 | 0 | 0
1411610 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6839028 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:00 | 10.09.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0
1411613 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:02:41 | 10.09.2022 15:01:23 | 5.9783 | 15 | 3 | 0 | 0 | 298 | 283 | 89.6745 | 17.9349 | 0 | 0 | 1781.5334 | 1691.8589
1411613 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8009378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:02:41 | 10.09.2022 15:28:36 | 6.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.1703 | 2373.3711
1411614 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6998761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:03:25 | 10.09.2022 16:59:00 | 7.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6230.1504
1411618 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6583543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:04:12 | 10.09.2022 13:40:00 | 4.5967 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.4436 | 0 | 0 | 0 | 0
1411620 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6587808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:00 | 10.09.2022 16:45:00 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4634.5
1411636 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:00 | 10.09.2022 10:30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1.5 | 0 | 0
1411691 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6994664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:30:02 | 10.09.2022 10:53:00 | 1.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4756
1411692 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6890553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:30:06 | 10.09.2022 17:08:00 | 7.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2121 | 53.4219
1411693 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:30:30 | 10.09.2022 10:23:26 | 0.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7644 | 233.783
1411695 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6685275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:30:40 | 10.09.2022 13:57:00 | 4.4389 | 10 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.389 | 3369.1251 | 0 | 0 | 0 | 0
1411743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6537054 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 10:00:00 | 10.09.2022 17:46:00 | 7.7667 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.669 | 0 | 0 | 0 | 0
1411744 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7311564 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 10:00:02 | 10.09.2022 13:16:00 | 3.2661 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.5322 | 0 | 0 | 0 | 16.3305 | 0
1411745 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6989281 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 10:00:23 | 10.09.2022 11:30:00 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.9192
1411747 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6772198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 10:00:57 | 10.09.2022 12:54:00 | 2.8842 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 8.6526 | 0 | 715.2816
1411749 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 10:01:17 | 10.09.2022 11:17:53 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8301 | 42.1311
1411750 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6846254 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 10:00:00 | 10.09.2022 17:15:00 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116
1411751 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 10:01:34 | 10.09.2022 14:56:25 | 4.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1686 | 3670.9074
1411752 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6603796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 10:02:13 | 10.09.2022 14:00:00 | 3.9631 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9668 | 0 | 0
1411754 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | DM | ISO6927264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 10:03:03 | 10.09.2022 10:51:23 | 0.8056 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8648 | 0 | 0
1411782 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12848076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 10:13:30 | 10.09.2022 10:46:00 | 0.5417 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.5681 | 0 | 0 | 0 | 0
1411795 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 10:07:51 | 10.09.2022 11:53:19 | 1.7578 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8.789 | 1.7578 | 0 | 0 | 10.5468 | 7.0312
1411808 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 10:40:08 | 10.09.2022 12:23:00 | 1.7144 | 57 | 176 | 0 | 0 | 46 | 255 | 97.7208 | 301.7344 | 0 | 0 | 78.8624 | 437.172
1411824 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10872679 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 09:51:09 | 10.09.2022 11:00:57 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5539
1411826 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7065364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 10:46:12 | 10.09.2022 11:23:00 | 0.6133 | 15 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1995 | 317.6894 | 0 | 0 | 0 | 0
1411862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6790780 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 11:00:01 | 10.09.2022 17:56:00 | 6.9331 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.958 | 0 | 0 | 0 | 0
1411867 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | DM | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 11:01:07 | 10.09.2022 12:01:39 | 1.0089 | 0 | 0 | 14 | 1561 | 123 | 415 | 0 | 0 | 14.1246 | 1574.8929 | 124.0947 | 418.6935
1411886 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7045287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 11:10:13 | 10.09.2022 12:16:00 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2532 | 1638.0216
1411936 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6618453 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 10:00:19 | 10.09.2022 15:20:00 | 5.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.967
1411947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6884239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 11:41:34 | 10.09.2022 13:24:00 | 1.7072 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.0144 | 0 | 0 | 0 | 0
1412011 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6726021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 11:55:05 | 10.09.2022 12:18:56 | 0.3975 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1275 | 0 | 0 | 0 | 0
1412051 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825562 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 12:04:36 | 10.09.2022 16:55:00 | 4.84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1412085 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6784238 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 12:24:55 | 10.09.2022 13:02:00 | 0.6181 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.362 | 0 | 0 | 0 | 0
1412143 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE6646325 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.09.2022 12:53:17 | 10.09.2022 13:19:00 | 0.4286 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.007 | 0 | 0
1412155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12563983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 12:54:17 | 10.09.2022 12:55:00 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7489 | 37.8301
1412165 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 13:00:55 | 10.09.2022 14:46:00 | 1.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7626 | 481.635
1412179 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7039770 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.09.2022 12:10:00 | 10.09.2022 15:27:00 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.666
1412205 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6540084 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 13:30:22 | 10.09.2022 17:25:00 | 3.9106 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4074 | 0 | 0
1412208 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR12270651 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 13:33:36 | 10.09.2022 17:00:00 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.96 | 0 | 0
1412215 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.09.2022 13:37:04 | 10.09.2022 14:00:10 | 0.385 | 45 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.325 | 40.425 | 0 | 0 | 0 | 0
1412215 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10645279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.09.2022 13:37:04 | 10.09.2022 14:13:22 | 0.605 | 10 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 62.315 | 0 | 0 | 0 | 0
1412244 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6693530 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 14:00:00 | 10.09.2022 16:51:00 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.2
1412276 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6905815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 14:13:09 | 10.09.2022 16:37:00 | 2.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5525
1412277 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE6646325 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 14:07:35 | 10.09.2022 15:30:00 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.532 | 0 | 0
1412290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6845226 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 14:30:07 | 10.09.2022 17:20:00 | 2.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0642
1412345 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6537062 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 15:00:00 | 10.09.2022 17:45:00 | 2.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1412347 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6604056 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 15:00:44 | 10.09.2022 17:00:00 | 1.9878 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4266 | 0 | 0 | 0 | 0
1412364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601240 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 15:07:45 | 10.09.2022 17:09:00 | 2.0208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1456 | 0 | 0 | 0 | 0
1412388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517351958 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 15:11:34 | 10.09.2022 19:09:00 | 3.9572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9144 | 0 | 0 | 0 | 0
1412421 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6705078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 14:38:19 | 10.09.2022 15:23:06 | 0.7464 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.372 | 0 | 0 | 0 | 0
1412470 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 15:33:24 | 10.09.2022 16:04:00 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.76 | 9.18
1412492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7762703 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 15:26:56 | 10.09.2022 17:26:00 | 1.9844 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1412524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 16:02:49 | 10.09.2022 16:45:18 | 0.7081 | 34 | 1113 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.0754 | 788.1153 | 0 | 0 | 1.4162 | 0
1412547 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.09.2022 16:21:04 | 10.09.2022 17:53:00 | 1.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1932 | 0
1412552 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO13076946 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 15:31:41 | 10.09.2022 16:37:01 | 1.0889 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1412621 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 16:54:48 | 10.09.2022 16:59:35 | 0.0797 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.2391 | 0 | 1.4346 | 0
1412653 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6546617 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 16:32:54 | 10.09.2022 17:15:49 | 0.7153 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5836 | 0 | 0 | 0 | 0
1412694 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6540069 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 17:07:51 | 10.09.2022 17:44:42 | 0.6142 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.195 | 0 | 0 | 0 | 0
1412810 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6998761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 17:21:45 | 10.09.2022 17:59:00 | 0.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.9488
1412903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 15:49:34 | 10.09.2022 17:47:36 | 1.9672 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.9016 | 0 | 17.7048 | 0
1412922 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517422824 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 17:48:22 | 10.09.2022 18:42:00 | 0.8939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8939 | 0 | 0 | 0 | 0
1412945 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6549007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 17:42:36 | 10.09.2022 18:22:46 | 0.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3608 | 2699.0208
1412958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882633 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 17:51:16 | 10.09.2022 18:46:52 | 0.9267 | 5 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6335 | 106.5705 | 0 | 0 | 0 | 0
1412962 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6811297 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 17:07:19 | 10.09.2022 20:34:00 | 3.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.4769
1412980 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324416 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 18:14:04 | 10.09.2022 19:19:00 | 1.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 0
1413059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12146480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 18:31:48 | 10.09.2022 19:18:28 | 0.7778 | 9 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0002 | 1032.1406 | 0 | 0 | 0 | 0
1413143 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10825219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 19:09:13 | 10.09.2022 19:24:00 | 0.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9872 | 17.4944
1413161 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11096870 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 19:22:07 | 10.09.2022 20:08:00 | 0.7647 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0585 | 0 | 0 | 0 | 0
1413162 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | LINE3690838 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 18:15:52 | 10.09.2022 19:20:00 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5474 | 0 | 0
1413167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6634522 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 19:29:53 | 10.09.2022 21:17:00 | 1.7853 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.0271 | 0 | 0 | 0 | 0
1413195 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO7804055 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 19:44:56 | 10.09.2022 22:39:00 | 2.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3077 | 0
1413232 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11216933 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 20:10:52 | 10.09.2022 21:05:00 | 0.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.4082
1413238 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6840658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 19:02:02 | 10.09.2022 20:57:49 | 1.9297 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2899 | 0 | 0 | 0 | 0
1413248 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515738435 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 20:19:59 | 10.09.2022 21:05:00 | 0.7503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7503 | 0 | 0 | 0 | 0
1413251 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11615327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 20:27:39 | 10.09.2022 22:20:00 | 1.8725 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8525 | 0 | 0
1413253 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7103260 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 18:35:21 | 10.09.2022 20:42:00 | 2.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9944
1413286 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9070661 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 18:45:21 | 10.09.2022 21:26:56 | 2.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3862 | 0
1413358 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7116084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 23:14:45 | 10.09.2022 23:33:10 | 0.3069 | 37 | 10431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3553 | 3201.2739 | 0 | 0 | 0 | 0
1413380 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517193103 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 23:29:25 | 11.09.2022 00:45:00 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7791
1413386 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6593138 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 23:34:25 | 11.09.2022 00:10:46 | 0.6058 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6638 | 0 | 0 | 0 | 0
1413415 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 01:00:03 | 11.09.2022 02:56:00 | 1.9325 | 3 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7975 | 892.815 | 0 | 0 | 0 | 0
1413416 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 01:00:23 | 11.09.2022 02:56:05 | 1.9283 | 5 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6415 | 2171.2658 | 0 | 0 | 0 | 0
1413586 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516671968 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 05:38:52 | 11.09.2022 07:57:00 | 2.3022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3022 | 0 | 0 | 0 | 0
1413609 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 06:29:45 | 11.09.2022 07:14:00 | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3125 | 20.65
1413632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516890680 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 07:10:14 | 11.09.2022 11:14:00 | 4.0628 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4396 | 0 | 0 | 0 | 0
1413665 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 07:25:46 | 11.09.2022 10:14:00 | 2.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3911 | 1637.4776
1413799 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR11554133 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 08:14:58 | 11.09.2022 09:30:31 | 1.2592 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.424 | 0 | 0 | 0 | 0
1413823 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 08:18:50 | 11.09.2022 10:13:00 | 1.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7084 | 405.2964
1413893 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6634896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 08:47:28 | 11.09.2022 09:34:00 | 0.7756 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.066 | 0 | 0 | 0 | 0
1413930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535212680 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 08:52:34 | 11.09.2022 11:09:00 | 2.2739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2739 | 0 | 0 | 0 | 0
1413963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:00 | 11.09.2022 10:01:00 | 1.0167 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 14.2338 | 0 | 0 | 0 | 0
1413964 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:02 | 11.09.2022 16:59:00 | 7.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8452 | 1269.2652
1413965 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6916443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:00 | 11.09.2022 15:26:00 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7322
1413966 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7059191 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:08 | 11.09.2022 12:51:00 | 3.8478 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.0404 | 0 | 0 | 0 | 0
1413967 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6904001 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:09 | 11.09.2022 13:56:00 | 4.9308 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2008 | 0 | 0 | 0 | 0
1413968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:28 | 11.09.2022 12:30:43 | 3.5042 | 0 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7407.8788 | 0 | 0 | 0 | 0
1413969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6916435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:26 | 11.09.2022 15:24:00 | 6.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.964 | 894.992
1413970 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6934386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:30 | 11.09.2022 13:56:00 | 4.925 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 334.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1413971 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6733434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:41 | 11.09.2022 16:56:48 | 7.9353 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.3654 | 0 | 0 | 0 | 0
1413972 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:40 | 11.09.2022 15:35:00 | 6.5722 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 282.6046 | 65.722 | 92.0108
1413973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6541784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:57 | 11.09.2022 15:48:00 | 6.7842 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.445 | 0 | 0 | 0 | 0
1413976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:00 | 11.09.2022 10:58:00 | 1.9667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.8535 | 0 | 0 | 0 | 0
1413977 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:01:16 | 11.09.2022 16:51:00 | 7.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2624 | 3014.1265
1413978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6548585 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:00 | 11.09.2022 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.0676 | 0 | 0 | 0 | 0
1413979 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6786145 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:00 | 11.09.2022 12:26:00 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2979
1413980 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6528497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:01:44 | 11.09.2022 13:37:00 | 4.5878 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.3456 | 0 | 0 | 0 | 0
1413997 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12912824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 09:05:52 | 11.09.2022 10:27:00 | 1.3522 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.088 | 24.3396 | 0 | 0 | 0 | 0
1414017 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6596971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:15:03 | 11.09.2022 12:05:00 | 2.8325 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4975 | 45.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1414028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7582371 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 09:18:49 | 11.09.2022 11:43:00 | 2.4031 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1414037 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11045309 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 09:25:46 | 11.09.2022 10:34:00 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8232 | 0
1414039 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636381 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:30:02 | 11.09.2022 17:38:00 | 8.1328 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.272 | 0 | 0 | 0 | 0
1414040 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:30:03 | 11.09.2022 17:05:00 | 7.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.805 | 212.31
1414041 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:30:00 | 11.09.2022 10:52:00 | 1.3667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9673 | 0 | 0 | 0 | 0
1414043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:30:30 | 11.09.2022 10:55:00 | 1.4083 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7162 | 0 | 0 | 0 | 0
1414044 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6685281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:30:49 | 11.09.2022 13:57:00 | 4.4364 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.108 | 0 | 0 | 0 | 0
1414047 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:30:54 | 11.09.2022 11:09:00 | 1.635 | 2 | 0 | 9 | 7 | 15 | 0 | 3.27 | 0 | 14.715 | 11.445 | 24.525 | 0
1414055 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7048257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 08:54:19 | 11.09.2022 11:43:00 | 2.8114 | 23 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6622 | 149.0042 | 0 | 0 | 0 | 0
1414056 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6913413 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 09:38:24 | 11.09.2022 13:48:00 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4
1414059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517309827 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 09:40:06 | 11.09.2022 10:32:00 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73
1414080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6535515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 10:00:00 | 11.09.2022 12:25:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.2569
1414081 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6846251 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 10:00:08 | 11.09.2022 17:31:00 | 7.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6872
1414082 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6822895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 10:00:12 | 11.09.2022 13:57:00 | 3.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.8805
1414086 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 10:02:17 | 11.09.2022 11:52:00 | 1.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.001 | 21.9432
1414088 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 10:02:29 | 11.09.2022 17:45:58 | 7.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.7007 | 448.0326
1414165 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 10:32:06 | 11.09.2022 11:28:25 | 0.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2632 | 1.8772
1414247 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6955750 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 11:08:44 | 11.09.2022 11:46:00 | 0.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3715
1414293 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7049017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 11:07:33 | 11.09.2022 11:47:00 | 0.6575 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6975 | 0 | 0 | 0 | 0
1414300 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11180203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 11:31:24 | 11.09.2022 11:33:28 | 0.0344 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0688 | 0 | 0 | 0
1414311 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 11:26:04 | 11.09.2022 13:20:00 | 1.8989 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.967 | 3.7978 | 0 | 0 | 0 | 0
1414351 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 12:00:06 | 11.09.2022 14:00:00 | 1.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8555 | 17.9847
1414364 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910951 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 12:17:22 | 11.09.2022 13:04:00 | 0.7772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7772 | 0 | 0 | 0 | 0
1414394 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6569717 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2022 12:12:10 | 11.09.2022 13:07:23 | 0.9203 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.075 | 0 | 0 | 0 | 0
1414415 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE7060174 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 12:47:06 | 11.09.2022 13:27:00 | 0.665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0
1414427 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | BR6990138 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 12:51:20 | 11.09.2022 14:45:03 | 1.8953 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.8678 | 0 | 0 | 0 | 0
1414436 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7048694 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 13:00:00 | 11.09.2022 16:52:00 | 3.8667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0674 | 0 | 0 | 0 | 0
1414437 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6568315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 13:00:42 | 11.09.2022 17:43:00 | 4.705 | 34 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.97 | 8464.295 | 0 | 0 | 0 | 0
1414438 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 13:00:49 | 11.09.2022 15:20:00 | 2.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.1336 | 1143.6121
1414474 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515819511 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 13:26:27 | 11.09.2022 13:59:00 | 0.5425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5425 | 0 | 0 | 0 | 0
1414475 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11639056 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 13:30:01 | 11.09.2022 15:27:00 | 1.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5976
1414476 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11638999 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 13:30:15 | 11.09.2022 15:26:00 | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9292
1414521 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10288421 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 14:08:50 | 11.09.2022 15:55:11 | 1.7725 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
1414522 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12198787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 14:09:25 | 11.09.2022 15:55:17 | 1.7644 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.466 | 0 | 0 | 0 | 0
1414550 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7035621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 14:30:05 | 11.09.2022 17:29:00 | 2.9819 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.561 | 0 | 0 | 0 | 0
1414551 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 14:30:46 | 11.09.2022 15:43:22 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.69 | 268.62
1414557 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515437499 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 14:46:30 | 11.09.2022 15:32:00 | 0.7583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7583 | 0 | 0 | 0 | 0
1414566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6706941 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 15:00:00 | 11.09.2022 17:22:00 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.9356
1414623 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6927570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 15:15:18 | 11.09.2022 17:41:00 | 2.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5565
1414687 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6776034 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 15:30:00 | 11.09.2022 18:24:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0
1414705 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 15:47:04 | 11.09.2022 16:19:00 | 0.5322 | 13 | 10 | 0 | 0 | 138 | 434 | 6.9186 | 5.322 | 0 | 0 | 73.4436 | 230.9748
1414730 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718932 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2022 16:01:36 | 11.09.2022 16:57:14 | 0.9272 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.724 | 0 | 0 | 0 | 0
1414730 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2022 16:01:36 | 11.09.2022 17:45:15 | 1.7275 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6425 | 0 | 0 | 0 | 0
1414768 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6677381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 16:23:27 | 11.09.2022 17:28:00 | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3032 | 1.0758
1414774 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM | ISO6890865 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 16:30:06 | 11.09.2022 17:50:00 | 1.3317 | 0 | 0 | 23 | 1600 | 247 | 1691 | 0 | 0 | 30.6291 | 2130.72 | 328.9299 | 2251.9047
1414774 | 2 | KARAMAN | AYRANCI | TM | ISO6569386 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 16:30:06 | 11.09.2022 18:01:32 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0497 | 3131.6145
1414784 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7069769 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 16:39:21 | 11.09.2022 17:04:00 | 0.4108 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.756 | 0 | 0 | 0 | 0
1414804 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11214993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 16:49:42 | 11.09.2022 17:57:00 | 1.1217 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7463 | 0 | 0 | 0 | 0
1414812 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | BR6871170 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 15:50:07 | 11.09.2022 17:26:00 | 1.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.0946
1414889 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6820828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 16:39:45 | 11.09.2022 17:53:00 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5344
1414904 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6960227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 17:34:56 | 11.09.2022 18:23:00 | 0.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2484
1414936 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6876211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 17:52:18 | 11.09.2022 19:00:00 | 1.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2339
1414940 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6853473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2022 17:31:27 | 11.09.2022 23:31:00 | 5.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.985 | 3116.1
1414972 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 18:03:56 | 11.09.2022 18:24:04 | 0.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4784 | 262.7748
1414996 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515914270 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 18:11:22 | 11.09.2022 20:44:00 | 2.5439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0878 | 0 | 0 | 0 | 0
1414999 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 18:11:54 | 11.09.2022 21:30:00 | 3.3017 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.051 | 6.6034 | 0 | 0 | 0 | 0
1415002 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6846254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 18:24:11 | 11.09.2022 20:21:00 | 1.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1504
1415033 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12307021 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 17:45:05 | 11.09.2022 18:59:26 | 1.2392 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9568 | 0 | 0 | 0 | 0
1415049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6850916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 19:10:49 | 11.09.2022 19:47:00 | 0.6031 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5782 | 0 | 0 | 0 | 0
1415082 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6595173 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 19:47:04 | 11.09.2022 21:24:00 | 1.6156 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.5824 | 0 | 0 | 0 | 0
1415083 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6725561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 18:56:21 | 11.09.2022 20:44:20 | 1.7997 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5949 | 0 | 0 | 0 | 0
1415131 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 21:21:55 | 11.09.2022 23:05:00 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0385 | 15.4629
1415134 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE7144958 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2022 19:36:45 | 11.09.2022 21:35:00 | 1.9708 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0364 | 0 | 0 | 0 | 0
1415161 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473219 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 22:16:35 | 11.09.2022 23:09:00 | 0.8736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6208 | 0 | 0 | 0 | 0
1415201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6884040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2022 23:47:41 | 12.09.2022 04:38:14 | 4.8425 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5549.505 | 0 | 0 | 0 | 0
1415337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR6999509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 04:18:49 | 12.09.2022 05:50:00 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5685
1415368 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9447522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 06:48:14 | 12.09.2022 06:50:54 | 0.0444 | 1 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0444 | 21.3564 | 0 | 0 | 0 | 0
1415369 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 06:50:32 | 12.09.2022 07:22:00 | 0.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8784 | 133.722
1415374 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6623796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 06:55:55 | 12.09.2022 07:37:00 | 0.6847 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0913 | 0 | 0 | 0 | 0
1415380 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7099184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 07:08:03 | 12.09.2022 08:43:00 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5825 | 604.515
1415383 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 07:09:08 | 12.09.2022 09:04:00 | 1.9144 | 9 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17.2296 | 21.0584 | 0 | 0 | 15.3152 | 0
1415418 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10764174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 07:28:27 | 12.09.2022 08:06:00 | 0.6258 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8774 | 105.1344 | 0 | 0 | 0 | 0
1415424 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7065747 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 07:30:18 | 12.09.2022 08:49:00 | 1.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7294
1415485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628195 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 07:55:31 | 12.09.2022 09:01:00 | 1.0914 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7312 | 2.1828 | 0 | 0 | 0 | 0
1415492 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM | ISO6890865 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 07:59:45 | 12.09.2022 08:55:00 | 0.9208 | 0 | 0 | 23 | 1600 | 247 | 1691 | 0 | 0 | 21.1784 | 1473.28 | 227.4376 | 1557.0728
1415492 | 2 | KARAMAN | AYRANCI | TM | ISO6569386 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 07:59:45 | 12.09.2022 09:02:47 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1638 | 2158.983
1415534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6855242 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 08:30:16 | 12.09.2022 12:21:00 | 3.8456 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.452 | 0 | 0 | 0 | 0
1415535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6706917 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 08:30:20 | 12.09.2022 12:27:00 | 3.9444 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.8276 | 0 | 0 | 0 | 0
1415574 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6787126 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 08:45:42 | 12.09.2022 09:41:00 | 0.9217 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.4808 | 0 | 0 | 0 | 0
1415590 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212602 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 08:51:27 | 12.09.2022 09:44:00 | 0.8758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6274 | 0 | 0 | 0 | 0
1415596 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517276605 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 19:44:11 | 12.09.2022 09:09:00 | 13.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8272
1415605 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10353793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:00 | 12.09.2022 15:36:00 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 310.2
1415606 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6573591 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:04 | 12.09.2022 11:52:43 | 2.8775 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.5775 | 0 | 0 | 0 | 0
1415607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8749010 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:04 | 12.09.2022 12:57:00 | 3.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.8602
1415612 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6810659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:16 | 12.09.2022 16:55:00 | 7.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.7274
1415613 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6775946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:25 | 12.09.2022 12:54:00 | 3.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7862 | 1615.6365
1415614 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6829370 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:31 | 12.09.2022 14:26:00 | 5.4247 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3163 | 0 | 0 | 0 | 0
1415615 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6581075 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:33 | 12.09.2022 14:27:00 | 5.4408 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.692 | 0 | 0 | 0 | 0
1415616 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6993892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:34 | 12.09.2022 10:55:35 | 1.9169 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.6601 | 0 | 0 | 0 | 0
1415617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6663787 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:48 | 12.09.2022 12:05:00 | 3.07 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.17 | 0 | 0 | 0 | 0
1415618 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6878576 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:54 | 12.09.2022 14:00:00 | 4.985 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 0
1415619 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8749410 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:01:05 | 12.09.2022 09:55:00 | 0.8986 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5592 | 0 | 0 | 0 | 0
1415621 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6681912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:00 | 12.09.2022 12:54:00 | 3.9 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1415622 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6846021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:00 | 12.09.2022 13:46:00 | 4.7667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9013 | 0 | 0 | 0 | 0
1415623 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6537656 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:01:21 | 12.09.2022 16:55:24 | 7.9008 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673.872 | 0 | 0 | 0 | 0
1415625 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6606692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:01:51 | 12.09.2022 16:59:00 | 7.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8575 | 1320.115
1415626 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:00 | 12.09.2022 16:50:00 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1657 | 4167.3156
1415627 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:02:09 | 12.09.2022 11:28:59 | 2.4472 | 40 | 19 | 0 | 0 | 34 | 10 | 97.888 | 46.4968 | 0 | 0 | 83.2048 | 24.472
1415628 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6950906 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:02:07 | 12.09.2022 16:55:08 | 7.8836 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.032 | 0 | 0 | 0 | 0
1415632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6835904 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:02:38 | 12.09.2022 16:50:00 | 7.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.0502
1415633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6653784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:03:05 | 12.09.2022 10:52:00 | 1.8153 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.1187 | 0 | 0 | 0 | 0
1415634 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10794460 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 12.09.2022 09:03:00 | 12.09.2022 16:50:00 | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2664 | 0
1415635 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6839029 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:03:23 | 12.09.2022 16:54:54 | 7.8586 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.9518 | 0 | 0 | 0 | 0
1415637 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12775071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 12.09.2022 09:03:00 | 12.09.2022 16:41:00 | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6997 | 1244.2279
1415701 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6918821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:24:18 | 12.09.2022 12:44:32 | 3.3372 | 6 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0232 | 3200.3748 | 0 | 0 | 0 | 0
1415711 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6769246 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:30:01 | 12.09.2022 10:15:00 | 0.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2395
1415712 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6963589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:30:09 | 12.09.2022 12:18:00 | 2.7975 | 0 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1415713 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6834910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:30:35 | 12.09.2022 12:31:00 | 3.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2484
1415714 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:30:38 | 12.09.2022 12:29:00 | 2.9728 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2928 | 124.8576 | 0 | 0 | 0 | 0
1415715 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9381259 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:30:00 | 12.09.2022 10:30:00 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0
1415716 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:31:17 | 12.09.2022 09:38:40 | 0.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 40.623
1415716 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | LINE4716727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:31:17 | 12.09.2022 17:00:00 | 7.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.0662 | 2707.2532
1415721 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:30:00 | 12.09.2022 17:13:00 | 7.7167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 7.7167 | 0 | 154.334 | 46.3002
1415724 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:30:00 | 12.09.2022 10:44:00 | 1.2333 | 153 | 279 | 0 | 0 | 3 | 0 | 188.6949 | 344.0907 | 0 | 0 | 3.6999 | 0
1415729 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:34:18 | 12.09.2022 17:00:00 | 7.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.4169 | 215.4207
1415786 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 10:00:02 | 12.09.2022 13:57:00 | 3.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646.8998
1415787 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6830722 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 10:00:00 | 12.09.2022 17:36:00 | 7.6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1415788 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 10:00:20 | 12.09.2022 17:44:41 | 7.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.784 | 773.92
1415789 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6689732 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 10:00:14 | 12.09.2022 11:53:00 | 1.8794 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.9002 | 0 | 0 | 0 | 0
1415790 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6830724 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 10:00:39 | 12.09.2022 17:36:00 | 7.5892 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3568 | 0 | 0 | 0 | 0
1415792 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 10:01:10 | 12.09.2022 11:01:36 | 1.0072 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1584 | 4.0288 | 0 | 0 | 0 | 0
1415793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7006074 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 10:01:03 | 12.09.2022 10:44:00 | 0.7158 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8758 | 0 | 0 | 0 | 0
1415794 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 10:01:45 | 12.09.2022 11:56:31 | 1.9128 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.692 | 9.564 | 0 | 0 | 0 | 0
1415796 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6610561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 10:00:00 | 12.09.2022 14:48:00 | 4.8 | 0 | 0 | 10 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2788.8 | 0 | 0
1415816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6829976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 10:08:28 | 12.09.2022 12:18:00 | 2.1589 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.0596 | 0 | 0 | 0 | 0
1415817 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135501 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.09.2022 10:09:46 | 12.09.2022 10:52:48 | 0.7172 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.1804 | 0 | 0 | 0 | 0
1415845 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7070595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 10:22:01 | 12.09.2022 12:04:00 | 1.6997 | 17 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8949 | 2486.6611 | 0 | 0 | 0 | 0
1415954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6893868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 10:43:33 | 12.09.2022 12:13:00 | 1.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.178 | 1183.6952
1415980 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6958505 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 11:00:05 | 12.09.2022 13:46:00 | 2.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.4171
1415982 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7129033 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 08:52:28 | 12.09.2022 11:06:00 | 2.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1584
1416036 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517201596 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 11:26:36 | 12.09.2022 13:04:53 | 1.6381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 0
1416053 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6820497 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 11:34:21 | 12.09.2022 13:21:00 | 1.7775 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
1416056 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6610556 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 11:34:48 | 12.09.2022 13:48:00 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.74 | 0 | 0
1416103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6570107 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 09:52:15 | 12.09.2022 13:01:00 | 3.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.0174
1416151 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 11:45:04 | 12.09.2022 12:39:00 | 0.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5757 | 2191.5182
1416161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703376 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 12:33:27 | 12.09.2022 14:43:00 | 2.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.756
1416201 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6703684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 12:07:02 | 12.09.2022 14:23:00 | 2.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.6234
1416211 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11515821 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 13:01:33 | 12.09.2022 14:00:00 | 0.9742 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1416212 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6550748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 13:00:00 | 12.09.2022 17:27:00 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.05
1416226 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6703200 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 13:07:11 | 12.09.2022 14:46:30 | 1.6553 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491.4253 | 0 | 0 | 0 | 0
1416226 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | 535183634 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 13:07:11 | 12.09.2022 16:45:00 | 3.6303 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1939 | 0 | 0 | 0 | 0
1416226 | 3 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | 535183632 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 13:07:11 | 12.09.2022 16:55:00 | 3.7969 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3597 | 0 | 0 | 0 | 0
1416226 | 4 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | 535183633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 13:07:11 | 12.09.2022 17:00:00 | 3.8803 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4439 | 0 | 0 | 0 | 0
1416312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7059212 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 13:30:00 | 12.09.2022 16:20:00 | 2.8333 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.6606 | 0 | 0 | 0 | 0
1416336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6809731 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 13:46:25 | 12.09.2022 16:41:00 | 2.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.0804
1416358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 13:52:27 | 12.09.2022 15:07:00 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.065 | 766.6225
1416359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6603014 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 14:00:00 | 12.09.2022 17:53:00 | 3.8833 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658.1691 | 0 | 0 | 0 | 0
1416360 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6997911 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 14:00:02 | 12.09.2022 17:50:00 | 3.8328 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1256 | 0 | 0 | 0 | 0
1416362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6789568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 14:02:27 | 12.09.2022 14:30:00 | 0.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9184 | 384.3504
1416370 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517155382 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 14:10:23 | 12.09.2022 18:08:00 | 3.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9603
1416431 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6614433 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 15:00:02 | 12.09.2022 17:25:59 | 2.4325 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.595 | 0 | 0 | 0 | 0
1416444 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6771437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 15:11:56 | 12.09.2022 15:41:00 | 0.4844 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1576 | 0 | 0 | 0 | 0
1416477 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214561 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 15:31:11 | 12.09.2022 17:12:00 | 1.6803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6803 | 0 | 0 | 0 | 0
1416481 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10765088 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 15:32:58 | 12.09.2022 20:18:00 | 4.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.6404
1416543 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6799299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 16:05:04 | 12.09.2022 18:12:00 | 2.1156 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.716 | 0 | 0 | 0 | 0
1416660 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM | ISO6890865 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 17:01:03 | 12.09.2022 18:00:24 | 0.9892 | 0 | 0 | 23 | 1600 | 122 | 3732 | 0 | 0 | 22.7516 | 1582.72 | 120.6824 | 3691.6944
1416665 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758548 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 15:49:30 | 12.09.2022 17:42:00 | 1.875 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1416764 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 17:44:41 | 12.09.2022 19:03:00 | 1.3053 | 54 | 92 | 0 | 0 | 138 | 407 | 70.4862 | 120.0876 | 0 | 0 | 180.1314 | 531.2571
1416774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 17:41:30 | 12.09.2022 17:50:42 | 0.1533 | 20 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 130.9182 | 0 | 0 | 0 | 0
1416779 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7074304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 17:50:43 | 12.09.2022 21:09:00 | 3.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5786
1416783 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12454360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 16:25:06 | 12.09.2022 18:22:32 | 1.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6616
1416820 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7086368 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:09:04 | 12.09.2022 19:38:00 | 1.4822 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.864 | 0 | 0 | 0 | 0
1416839 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8949045 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:14:55 | 12.09.2022 22:02:00 | 3.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2492
1416882 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6646077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:23:44 | 12.09.2022 20:13:00 | 1.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.7522
1416889 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6813235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:23:04 | 12.09.2022 19:43:00 | 1.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.8266
1416927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:37:45 | 12.09.2022 19:42:37 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.7602 | 136.2186
1416965 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7052707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:51:42 | 12.09.2022 20:36:00 | 1.7383 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9236 | 0 | 0
1416994 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7056822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:53:26 | 12.09.2022 22:02:00 | 3.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.136
1417029 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12454360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:56:30 | 12.09.2022 19:44:36 | 0.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5326
1417049 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6771435 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:58:41 | 12.09.2022 19:35:19 | 0.6106 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7074 | 0 | 0 | 0 | 0
1417051 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:56:44 | 12.09.2022 19:50:00 | 0.8878 | 3 | 122 | 0 | 0 | 7 | 1014 | 2.6634 | 108.3116 | 0 | 0 | 6.2146 | 900.2292
1417087 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 19:07:12 | 12.09.2022 21:50:00 | 2.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9862 | 2482.6695
1417105 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11446363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 19:17:36 | 12.09.2022 22:05:00 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 396.18
1417107 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8672253 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 19:18:18 | 12.09.2022 20:16:00 | 0.9617 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4255 | 0 | 0
1417143 | 1 | KONYA | KADINHANI | SDK Çıkışı | FUSE6765354 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 19:48:03 | 12.09.2022 21:05:00 | 1.2825 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5425 | 0 | 0 | 0 | 0
1417151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 19:54:18 | 12.09.2022 20:08:24 | 0.235 | 20 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 200.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1417156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6927380 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 19:56:25 | 12.09.2022 21:20:00 | 1.3931 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5719 | 0 | 0 | 0 | 0
1417185 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6904864 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 19:12:05 | 12.09.2022 20:01:00 | 0.8153 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.53 | 0 | 0
1417192 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515190418 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 20:13:43 | 12.09.2022 22:58:00 | 2.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7381
1417202 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6564404 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 20:16:32 | 12.09.2022 21:40:00 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2435
1417212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 20:27:36 | 12.09.2022 21:58:38 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2384 | 24.2752
1417213 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515188973 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 20:28:11 | 12.09.2022 21:43:00 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4938
1417256 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO7016795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 20:58:50 | 12.09.2022 22:01:00 | 1.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1083 | 474.5338
1417267 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6867392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 21:11:30 | 12.09.2022 21:50:13 | 0.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3207
1417276 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 19:14:32 | 12.09.2022 21:03:00 | 1.8078 | 4 | 1188 | 0 | 0 | 58 | 2388 | 7.2312 | 2147.6664 | 0 | 0 | 104.8524 | 4317.0264
1417295 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7041076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 21:29:22 | 13.09.2022 00:32:00 | 3.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0633
1417297 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11451260 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 21:30:05 | 13.09.2022 01:26:00 | 3.9319 | 2 | 48 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7.8638 | 188.7312 | 0 | 0 | 3.9319 | 31.4552
1417364 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7097212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 23:24:00 | 13.09.2022 03:49:00 | 4.4167 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.0855 | 0 | 0 | 0 | 0
1417409 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 00:06:55 | 13.09.2022 02:28:00 | 2.3514 | 19 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6766 | 1013.4534 | 0 | 0 | 0 | 0
1417422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6818378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 00:31:46 | 13.09.2022 05:30:03 | 4.9714 | 2 | 2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9428 | 12189.8728 | 0 | 0 | 0 | 0
1417436 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6781159 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 01:10:50 | 13.09.2022 05:01:00 | 3.8361 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.8071 | 0 | 0 | 0 | 0
1417447 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12627273 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 23:39:10 | 13.09.2022 01:46:00 | 2.1139 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.2877 | 0 | 0 | 0 | 0
1417475 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11224729 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2022 02:01:23 | 13.09.2022 05:07:00 | 3.0936 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1417493 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 02:11:23 | 13.09.2022 02:23:00 | 0.1936 | 20 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.872 | 165.3344 | 0 | 0 | 0 | 0
1417664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7110648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 03:53:49 | 13.09.2022 05:20:00 | 1.4364 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.0236 | 0 | 0 | 0 | 0
1417707 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517293773 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 04:12:40 | 13.09.2022 05:05:00 | 0.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8722
1417728 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Direği | BR11254607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 03:48:12 | 13.09.2022 08:13:00 | 4.4133 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.1684 | 0 | 0 | 0 | 0
1417737 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11306482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 03:28:37 | 13.09.2022 06:54:28 | 3.4308 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6004 | 6.8616 | 0 | 0 | 0 | 0
1417757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 03:19:26 | 13.09.2022 06:01:39 | 2.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.5428 | 29.7396
1417762 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6584604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 05:29:32 | 13.09.2022 12:26:00 | 6.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8822 | 6302.5188
1417878 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 06:30:30 | 13.09.2022 08:49:00 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8498 | 297.7707
1417920 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6595474 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 05:40:05 | 13.09.2022 09:19:00 | 3.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.944
1417943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 06:59:06 | 13.09.2022 09:20:00 | 2.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7524 | 4.6966
1417996 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6530261 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:22:14 | 13.09.2022 10:48:00 | 3.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7234
1418021 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:22:49 | 13.09.2022 09:30:00 | 2.1197 | 0 | 0 | 10 | 0 | 132 | 1259 | 0 | 0 | 21.197 | 0 | 279.8004 | 2668.7023
1418031 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7086510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:33:09 | 13.09.2022 08:12:00 | 0.6475 | 0 | 0 | 2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 137.27 | 0 | 0
1418071 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6698984 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:44:01 | 13.09.2022 09:58:00 | 2.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9627
1418080 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:48:38 | 13.09.2022 09:05:00 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3704 | 902.4152
1418081 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6781159 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 05:30:42 | 13.09.2022 08:15:00 | 2.7383 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.9513 | 0 | 0 | 0 | 0
1418087 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:51:59 | 13.09.2022 08:47:43 | 0.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2179 | 577.7758
1418088 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6841935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:59:32 | 13.09.2022 08:00:47 | 0.0208 | 2 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0416 | 0.2912 | 0 | 0.312 | 0 | 0
1418095 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2022 08:05:25 | 13.09.2022 08:50:00 | 0.7431 | 16 | 4560 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.8896 | 3388.536 | 0 | 0 | 0 | 0.7431
1418111 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8659512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:50:55 | 13.09.2022 09:40:00 | 1.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8181 | 643.6074
1418119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7123361 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 08:30:00 | 13.09.2022 12:29:00 | 3.9833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.664 | 0 | 0 | 0 | 0
1418120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6742042 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 08:30:05 | 13.09.2022 12:30:00 | 3.9986 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.7368 | 0 | 0 | 0 | 0
1418122 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8950196 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:49:38 | 13.09.2022 10:05:50 | 2.27 | 7 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.89 | 456.27 | 0 | 0 | 0 | 0
1418126 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9071313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 08:39:09 | 13.09.2022 09:17:00 | 0.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4936 | 29.0168
1418128 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10597631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 08:42:02 | 13.09.2022 12:45:09 | 4.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2076 | 0
1418145 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535258806 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2022 08:50:08 | 13.09.2022 10:05:00 | 1.2478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2478 | 0 | 0 | 0 | 0
1418161 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7062286 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:02 | 13.09.2022 12:06:00 | 3.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.946
1418162 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7000075 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:07 | 13.09.2022 14:58:00 | 5.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.588
1418163 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6689475 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:07 | 13.09.2022 12:01:00 | 3.0147 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.6015 | 0 | 0 | 0 | 0
1418164 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6936856 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:31 | 13.09.2022 10:51:00 | 1.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0968
1418165 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6933897 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:35 | 13.09.2022 13:53:00 | 4.8736 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.0544 | 0 | 0 | 0 | 0
1418166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071331 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:36 | 13.09.2022 11:03:00 | 2.04 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1418167 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6789159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:37 | 13.09.2022 11:57:00 | 2.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.2917
1418168 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6950907 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:38 | 13.09.2022 16:58:48 | 7.9694 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.6952 | 0 | 0 | 0 | 0
1418169 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6819286 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:36 | 13.09.2022 11:19:00 | 2.3067 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7757 | 0 | 0 | 0 | 0
1418170 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6640383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:46 | 13.09.2022 12:28:00 | 3.4539 | 0 | 0 | 1 | 335 | 1 | 89 | 0 | 0 | 3.4539 | 1157.0565 | 3.4539 | 307.3971
1418171 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6956954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:01:05 | 13.09.2022 14:00:58 | 4.9981 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9088 | 0 | 0 | 0 | 0
1418172 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7129795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:00 | 13.09.2022 12:00:00 | 3 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0
1418173 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6852150 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:01:12 | 13.09.2022 11:59:00 | 2.9633 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5687 | 0 | 0 | 0 | 0
1418174 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6773164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:01:13 | 13.09.2022 12:29:00 | 3.4631 | 3 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3893 | 1451.0389 | 0 | 0 | 0 | 0
1418175 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7025630 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:00 | 13.09.2022 13:34:00 | 4.5667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0351 | 0 | 0 | 0 | 0
1418176 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7086426 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:01:29 | 13.09.2022 12:21:00 | 3.3253 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.1927 | 0 | 0 | 0 | 0
1418177 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12153549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:00 | 13.09.2022 16:55:00 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0008 | 0
1418178 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6767274 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:00 | 13.09.2022 16:56:00 | 7.9333 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.331 | 0 | 0 | 0 | 0
1418179 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7037036 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:02:17 | 13.09.2022 16:58:26 | 7.9358 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.3798 | 0 | 0 | 0 | 0
1418180 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6620720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:00 | 13.09.2022 15:38:00 | 6.6333 | 0 | 0 | 3 | 395 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19.8999 | 2620.1535 | 0 | 119.3994
1418181 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7037033 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:02:38 | 13.09.2022 16:58:17 | 7.9275 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1418182 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:00 | 13.09.2022 16:41:00 | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4165 | 2735.2548
1418188 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE7031366 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 09:05:32 | 13.09.2022 09:40:00 | 0.5744 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0384 | 0 | 0 | 0 | 0
1418189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 08:56:51 | 13.09.2022 09:37:00 | 0.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0912 | 2.6768
1418195 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO12348868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 09:08:22 | 13.09.2022 10:50:00 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4292
1418208 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6806196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:46:29 | 13.09.2022 09:47:00 | 2.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.688 | 0
1418210 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 09:10:22 | 13.09.2022 09:52:00 | 0.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5327 | 491.9751
1418218 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11246497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 06:33:57 | 13.09.2022 12:06:15 | 5.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2256
1418242 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11306698 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:40:22 | 13.09.2022 10:32:36 | 2.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5414 | 80.3768
1418243 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:30:02 | 13.09.2022 17:25:00 | 7.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6644 | 0
1418298 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 09:16:40 | 13.09.2022 11:01:27 | 1.7464 | 71 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9944 | 1187.552 | 0 | 0 | 0 | 0
1418328 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6705074 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 09:45:25 | 13.09.2022 10:38:33 | 0.8856 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0432 | 0 | 0 | 0 | 0
1418328 | 2 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | LINE6460402 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 09:45:25 | 13.09.2022 10:42:42 | 0.9547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9547 | 0 | 0 | 0 | 0
1418335 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7132005 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 09:47:17 | 13.09.2022 10:26:00 | 0.6453 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
1418364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6755456 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 08:12:09 | 13.09.2022 11:30:00 | 3.2975 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
1418367 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6830721 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 10:00:00 | 13.09.2022 17:59:00 | 7.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8998 | 0 | 0 | 0 | 0
1418368 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6979139 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 10:00:00 | 13.09.2022 14:34:00 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.8024 | 0 | 0
1418370 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6939034 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 10:00:07 | 13.09.2022 11:56:00 | 1.9314 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 239.4936 | 0 | 251.082
1418372 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6810402 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 10:00:20 | 13.09.2022 13:55:00 | 3.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.7323
1418373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6614278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 10:00:30 | 13.09.2022 14:00:00 | 3.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9585 | 2255.3105
1418375 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 10:00:45 | 13.09.2022 14:48:00 | 4.7875 | 39 | 415 | 0 | 0 | 42 | 392 | 186.7125 | 1986.8125 | 0 | 0 | 201.075 | 1876.7
1418376 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 10:00:00 | 13.09.2022 14:48:00 | 4.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 465.6 | 14.4
1418377 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6637631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 10:00:00 | 13.09.2022 12:52:00 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.5372
1418389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517283603 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:04:32 | 13.09.2022 11:14:00 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3156
1418390 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517182627 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:04:55 | 13.09.2022 14:14:00 | 4.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3028
1418412 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 10:11:01 | 13.09.2022 12:09:44 | 1.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9728 | 19.786
1418427 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11902610 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 08:49:28 | 13.09.2022 10:51:00 | 2.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1024 | 0
1418435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9222253 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:24:20 | 13.09.2022 11:59:00 | 1.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1556 | 1.5778
1418449 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:30:26 | 13.09.2022 12:02:00 | 1.5261 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 21.3654 | 0 | 0 | 53.4135 | 152.61
1418483 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7017767 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:36:36 | 13.09.2022 13:06:00 | 2.49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1418496 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516128423 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 09:35:31 | 13.09.2022 10:56:00 | 1.3414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6828 | 0 | 0 | 0 | 0
1418516 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12791573 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:56:20 | 13.09.2022 13:32:00 | 2.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.972 | 88.2096
1418523 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 11:00:12 | 13.09.2022 11:54:46 | 0.9094 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1914 | 0.9094 | 0 | 0 | 0 | 0
1418540 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO12835512 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:02:59 | 13.09.2022 12:48:04 | 2.7514 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0336 | 0 | 0
1418598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6961119 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 11:30:00 | 13.09.2022 13:30:00 | 2 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0
1418599 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8692257 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:21:58 | 13.09.2022 11:35:00 | 1.2172 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3892 | 0 | 0 | 0 | 0
1418614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6730033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:10:51 | 13.09.2022 12:19:00 | 2.1358 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.617 | 0 | 0 | 0 | 0
1418685 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6673490 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 12:00:23 | 13.09.2022 17:56:00 | 5.9269 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.7339 | 0 | 0 | 0 | 0
1418691 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM | BR6823716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 12:02:47 | 13.09.2022 16:47:15 | 4.7411 | 3 | 61 | 176 | 1126 | 40 | 69 | 14.2233 | 289.2071 | 834.4336 | 5338.4786 | 189.644 | 327.1359
1418702 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO7748989 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 12:05:07 | 13.09.2022 12:54:00 | 0.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.8986
1418725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7085162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 12:09:32 | 13.09.2022 13:10:00 | 1.0078 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1014 | 2.0156 | 0 | 0 | 0 | 0
1418755 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE6622379 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2022 12:26:34 | 13.09.2022 13:52:00 | 1.4239 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8478 | 0 | 0
1418768 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517303978 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 12:48:02 | 13.09.2022 14:09:00 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6988
1418791 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6747202 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 13:00:00 | 13.09.2022 16:54:15 | 3.9042 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.327 | 0 | 0 | 0 | 0
1418792 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6548584 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 13:00:10 | 13.09.2022 17:58:23 | 4.9703 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.109 | 0 | 0 | 0 | 0
1418794 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6548587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 13:00:56 | 13.09.2022 17:58:16 | 4.9556 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3784 | 0 | 0 | 0 | 0
1418836 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6777687 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 13:20:59 | 13.09.2022 15:24:00 | 2.0503 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4024 | 0 | 0
1418843 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517145506 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 13:23:51 | 13.09.2022 18:06:00 | 4.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5125
1418849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6617541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 13:30:00 | 13.09.2022 17:00:00 | 3.5 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1418879 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6806196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 13:47:31 | 13.09.2022 15:34:00 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.976 | 0
1418881 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516149538 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 11:47:55 | 13.09.2022 13:55:00 | 2.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1181
1418894 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO13078602 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 11:14:54 | 13.09.2022 14:55:00 | 3.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3366 | 663.9623
1418895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7793992 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 14:00:13 | 13.09.2022 15:49:21 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7797
1418898 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7043560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 14:01:28 | 13.09.2022 14:46:00 | 0.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1412
1418911 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11490512 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:39:47 | 13.09.2022 14:27:00 | 3.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9345 | 124.9677
1418990 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7047011 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 14:53:07 | 13.09.2022 18:36:32 | 3.7236 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6272 | 0 | 0 | 0 | 0
1419011 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR7033475 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 13:52:57 | 13.09.2022 17:39:00 | 3.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.195
1419027 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6811985 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 14:04:12 | 13.09.2022 15:42:00 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.31
1419038 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7134720 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 15:24:02 | 13.09.2022 16:12:00 | 0.7994 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7244 | 0 | 0
1419046 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517416505 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 15:35:50 | 13.09.2022 18:17:00 | 2.6861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6861 | 0 | 0 | 0 | 0
1419050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6688926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 15:39:04 | 13.09.2022 16:26:00 | 0.7822 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.477 | 0 | 0 | 0 | 0
1419063 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515790701 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 15:44:28 | 13.09.2022 16:39:00 | 0.9089 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6293 | 0 | 0 | 0 | 0
1419077 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11776902 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2022 15:44:50 | 13.09.2022 19:45:00 | 4.0028 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.5488 | 0 | 0 | 0 | 0
1419086 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517247953 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 15:36:15 | 13.09.2022 17:30:00 | 1.8958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7916 | 0 | 0 | 0 | 0
1419094 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6625912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2022 15:22:05 | 13.09.2022 17:07:00 | 1.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0498
1419106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6524956 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 16:03:21 | 13.09.2022 17:59:00 | 1.9275 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1419128 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8850030 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 16:13:38 | 13.09.2022 17:23:00 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4683 | 0
1419166 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7074923 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 16:39:42 | 13.09.2022 19:17:00 | 2.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2228
1419219 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12649612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 16:56:43 | 13.09.2022 17:42:49 | 0.7683 | 25 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2075 | 1328.3907 | 0 | 0 | 0 | 0
1419225 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6885116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 16:44:47 | 13.09.2022 17:31:00 | 0.7703 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4521 | 0 | 0 | 0 | 0
1419276 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 17:23:15 | 13.09.2022 19:50:00 | 2.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7114 | 763.0896
1419305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290939 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 17:31:12 | 13.09.2022 21:30:00 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 3.98
1419329 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 17:39:48 | 13.09.2022 18:42:00 | 1.0367 | 22 | 16 | 0 | 0 | 1 | 28 | 22.8074 | 16.5872 | 0 | 0 | 1.0367 | 29.0276
1419379 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6910209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 18:07:40 | 13.09.2022 19:00:00 | 0.8722 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63.6706 | 0 | 23.5494
1419453 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6846448 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 18:49:18 | 13.09.2022 19:26:00 | 0.6117 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5053 | 0 | 0 | 0 | 0
1419534 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515149382 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 19:42:51 | 13.09.2022 20:58:00 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2525
1419535 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517012735 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 19:43:29 | 13.09.2022 20:53:00 | 1.1586 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4274 | 0 | 0 | 0 | 0
1419536 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516026931 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 19:45:12 | 13.09.2022 20:59:00 | 1.23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1419582 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11002762 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 19:25:14 | 13.09.2022 20:42:07 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1256 | 0
1419600 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 20:50:36 | 13.09.2022 23:12:50 | 2.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7826 | 3280.9104
1419617 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12625986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 21:11:36 | 13.09.2022 23:25:00 | 2.2233 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.6211 | 0 | 0 | 0 | 0
1419622 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6586110 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 21:20:19 | 13.09.2022 21:59:00 | 0.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5359
1419630 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR8476740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 21:41:07 | 13.09.2022 23:00:01 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.865
1419661 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 20:08:31 | 13.09.2022 22:20:00 | 2.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8474 | 10.957
1419679 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12800579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 21:00:11 | 13.09.2022 22:45:22 | 1.7531 | 6 | 933 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10.5186 | 1635.6423 | 0 | 0 | 0 | 21.0372
1419752 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 23:59:42 | 14.09.2022 00:20:00 | 0.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1043 | 468.2072
1419771 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 22:56:38 | 14.09.2022 03:53:22 | 4.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.912 | 1231.4544
1419859 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11479354 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 06:34:45 | 14.09.2022 08:07:00 | 1.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0
1419890 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6813292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 06:30:57 | 14.09.2022 07:19:02 | 0.8014 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.154 | 0 | 0 | 0 | 0
1419898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7688524 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 07:20:08 | 14.09.2022 09:50:00 | 2.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4626 | 0
1419942 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048683 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 07:45:35 | 14.09.2022 09:35:00 | 1.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6472
1419955 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6646806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 07:44:46 | 14.09.2022 08:44:00 | 0.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9744 | 1208.3328
1419999 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9524497 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 08:02:45 | 14.09.2022 10:21:00 | 2.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.042 | 0
1420004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6906048 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 08:30:00 | 14.09.2022 12:25:34 | 3.9261 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.4528 | 0 | 0 | 0 | 0
1420005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6695242 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 08:30:20 | 14.09.2022 12:25:04 | 3.9122 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.7912 | 0 | 0 | 0 | 0
1420006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6695243 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 08:30:39 | 14.09.2022 12:25:11 | 3.9089 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.1738 | 0 | 0 | 0 | 0
1420051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 08:53:02 | 14.09.2022 09:32:00 | 0.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8326 | 146.115
1420060 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6767274 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:00 | 14.09.2022 16:49:00 | 7.8167 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.169 | 0 | 0 | 0 | 0
1420061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063516 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:01 | 14.09.2022 13:53:00 | 4.8831 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.127 | 0 | 0 | 0 | 0
1420062 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6703854 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:03 | 14.09.2022 14:00:00 | 4.9992 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.9464 | 0 | 0 | 0 | 0
1420063 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6950907 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:03 | 14.09.2022 16:56:00 | 7.9325 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.71 | 0 | 0 | 0 | 0
1420064 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:03 | 14.09.2022 10:56:00 | 1.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9325 | 143.005
1420065 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:22 | 14.09.2022 16:47:00 | 7.7772 | 12 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3264 | 2014.2948 | 0 | 0 | 0 | 0
1420067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6540105 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:33 | 14.09.2022 13:53:00 | 4.8742 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394.0212 | 0 | 0 | 0 | 0
1420068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6742052 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:45 | 14.09.2022 11:55:01 | 2.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6616
1420069 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6967474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:41 | 14.09.2022 17:03:00 | 8.0386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 966 | 0 | 0 | 8.0386 | 0 | 168.8106 | 7765.2876
1420070 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7037035 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:44 | 14.09.2022 16:56:46 | 7.9339 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.7951 | 0 | 0 | 0 | 0
1420071 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7037034 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:50 | 14.09.2022 16:56:38 | 7.93 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.39 | 0 | 0 | 0 | 0
1420072 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:49 | 14.09.2022 16:52:00 | 7.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.5364 | 361.2426
1420073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:01:07 | 14.09.2022 10:54:59 | 1.8978 | 8 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1824 | 992.5494 | 0 | 0 | 0 | 0
1420075 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:01:22 | 14.09.2022 14:56:34 | 5.92 | 0 | 0 | 5 | 0 | 117 | 1306 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 692.64 | 7731.52
1420081 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.09.2022 09:30:00 | 14.09.2022 19:21:34 | 9.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.861 | 8676.272
1420124 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6651462 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:30:21 | 14.09.2022 17:31:00 | 8.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0648 | 0
1420125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:30:32 | 14.09.2022 16:56:17 | 7.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8584 | 705.774
1420126 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6584562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:30:21 | 14.09.2022 14:32:00 | 5.0275 | 2 | 815 | 0 | 0 | 4 | 340 | 10.055 | 4097.4125 | 0 | 0 | 20.11 | 1709.35
1420127 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6806306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:30:30 | 14.09.2022 16:46:00 | 7.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4203
1420128 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10559714 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:31:16 | 14.09.2022 12:10:00 | 2.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5824 | 1047.6576
1420129 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6944309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:31:20 | 14.09.2022 12:30:00 | 2.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.1372
1420145 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6550749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 09:37:22 | 14.09.2022 11:54:00 | 2.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.5128
1420159 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR12873127 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 09:42:07 | 14.09.2022 10:40:03 | 0.9656 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.936 | 0 | 14.484
1420169 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 09:43:48 | 14.09.2022 09:50:04 | 0.1044 | 84 | 16 | 0 | 0 | 389 | 1482 | 8.7696 | 1.6704 | 0 | 0 | 40.6116 | 154.7208
1420180 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7070377 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 09:46:23 | 14.09.2022 12:17:00 | 2.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9841
1420220 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8513289 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 10:00:03 | 14.09.2022 15:53:00 | 5.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.655
1420221 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11149139 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 10:00:13 | 14.09.2022 13:50:00 | 3.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.1975
1420224 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10628262 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 10:01:04 | 14.09.2022 15:59:00 | 5.9656 | 7 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7592 | 865.012 | 0 | 0 | 0 | 0
1420267 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517343217 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 10:04:47 | 14.09.2022 11:16:00 | 1.1869 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1214 | 0 | 0 | 0 | 0
1420278 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO12835512 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 10:39:56 | 14.09.2022 10:58:51 | 0.3153 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5672 | 0 | 0
1420303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7120268 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.09.2022 10:54:19 | 14.09.2022 11:35:00 | 0.6781 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.211 | 0 | 0 | 0 | 0
1420307 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6674428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 11:01:06 | 14.09.2022 11:39:38 | 0.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.798
1420334 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12625986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 11:22:13 | 14.09.2022 14:42:00 | 3.3297 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.0299 | 0 | 0 | 0 | 0
1420338 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6617187 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 11:26:26 | 14.09.2022 12:52:00 | 1.4261 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.522 | 0 | 0 | 0 | 0
1420354 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6687540 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 11:37:16 | 14.09.2022 12:30:00 | 0.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9799
1420393 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6978802 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 12:06:37 | 14.09.2022 13:42:00 | 1.5897 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.455 | 0 | 0 | 0 | 0
1420426 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6750534 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 12:29:44 | 14.09.2022 13:48:26 | 1.3117 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8053 | 0 | 0 | 0 | 0
1420434 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 09:34:17 | 14.09.2022 12:33:13 | 2.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7864 | 113.3236
1420435 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 11:30:19 | 14.09.2022 13:07:00 | 1.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7254 | 101.5182
1420443 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6910749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.09.2022 12:35:00 | 14.09.2022 15:31:00 | 2.9333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8656 | 0 | 0 | 0 | 0
1420457 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6839977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 12:10:32 | 14.09.2022 12:59:00 | 0.8078 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4234 | 42.8134 | 0 | 0 | 0 | 0
1420473 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6810971 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 12:58:33 | 14.09.2022 13:58:00 | 0.9908 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5032 | 0 | 0 | 0 | 0
1420478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR12881232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 13:00:04 | 14.09.2022 15:22:10 | 2.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5781 | 511.5528
1420479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6537350 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 13:00:03 | 14.09.2022 17:35:00 | 4.5825 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1420480 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6864812 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 13:00:23 | 14.09.2022 15:38:00 | 2.6269 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8222 | 0 | 0 | 0 | 0
1420489 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515906873 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 13:04:25 | 14.09.2022 15:44:00 | 2.6597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9791 | 0 | 0 | 0 | 0
1420499 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6580896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 13:14:27 | 14.09.2022 14:36:00 | 1.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8336
1420505 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR11983680 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 13:19:27 | 14.09.2022 17:22:00 | 4.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.995
1420508 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6877401 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 11:24:23 | 14.09.2022 13:42:00 | 2.2936 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.464 | 0 | 0 | 0 | 0
1420524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6695240 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 13:30:00 | 14.09.2022 17:01:00 | 3.5167 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.4382 | 0 | 0 | 0 | 0
1420525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6695239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 13:30:05 | 14.09.2022 17:03:00 | 3.5486 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362.6624 | 0 | 0 | 0 | 0
1420526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6758617 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 13:30:27 | 14.09.2022 16:54:00 | 3.3925 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.245 | 0 | 0 | 0 | 0
1420622 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6791771 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 14:30:07 | 14.09.2022 15:17:00 | 0.7814 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.675 | 0 | 0
1420652 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6527881 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 14:52:46 | 14.09.2022 18:56:00 | 4.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.617
1420653 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE4291059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 12:39:48 | 14.09.2022 14:56:06 | 2.2717 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4453 | 4.5434 | 0 | 0 | 0 | 0
1420716 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6548669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 15:45:04 | 14.09.2022 16:18:00 | 0.5489 | 4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1956 | 123.5025 | 0 | 0 | 0 | 0
1420923 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12625986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 16:25:19 | 14.09.2022 19:21:00 | 2.9281 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.8027 | 0 | 0 | 0 | 0
1420925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7038964 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.09.2022 16:26:26 | 14.09.2022 17:24:00 | 0.9594 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.384 | 0 | 0 | 0 | 0
1420977 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6840999 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 16:44:55 | 14.09.2022 17:55:00 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1939
1420983 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6575383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 16:34:06 | 14.09.2022 17:16:00 | 0.6983 | 14 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.7762 | 1680.1098 | 0 | 0 | 0 | 0.6983
1421001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7118794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.09.2022 16:54:07 | 14.09.2022 17:50:00 | 0.9314 | 0 | 0 | 108 | 787 | 232 | 3154 | 0 | 0 | 100.5912 | 733.0118 | 216.0848 | 2937.6356
1421001 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6562105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.09.2022 16:54:07 | 14.09.2022 19:03:44 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.603 | 1596.4617
1421027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6610450 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 17:03:26 | 14.09.2022 19:09:00 | 2.0928 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2992 | 0 | 0 | 0 | 0
1421069 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517114837 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 17:24:38 | 14.09.2022 19:09:00 | 1.7394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7394 | 0 | 0 | 0 | 0
1421074 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6912453 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 15:33:20 | 14.09.2022 17:48:23 | 2.2508 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0128 | 0 | 0 | 0 | 0
1421082 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10902614 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 17:28:59 | 14.09.2022 18:08:28 | 0.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6581 | 113.8513
1421097 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516783695 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 17:39:44 | 14.09.2022 18:35:00 | 0.9211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9211 | 0 | 0 | 0 | 0
1421119 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515391478 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 14:37:31 | 14.09.2022 17:52:53 | 3.2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2561 | 0 | 0 | 0 | 0
1421129 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 17:54:38 | 14.09.2022 17:56:32 | 0.0317 | 8 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2536 | 10.461 | 0 | 0 | 0 | 0
1421130 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7855823 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 17:54:14 | 14.09.2022 20:41:00 | 2.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1176 | 0
1421143 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 17:58:10 | 14.09.2022 18:40:21 | 0.7031 | 5 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5155 | 461.9367 | 0 | 0 | 0 | 0
1421156 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6979205 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 18:06:48 | 14.09.2022 19:13:00 | 1.1033 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1679 | 0 | 0 | 0 | 0
1421254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6893057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 18:34:35 | 14.09.2022 19:20:00 | 0.7569 | 5 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7845 | 458.6814 | 0 | 0 | 0 | 0
1421308 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR11577885 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 18:30:09 | 14.09.2022 21:08:00 | 2.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0928
1421332 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12917846 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 19:22:09 | 14.09.2022 20:25:00 | 1.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.14
1421339 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8633299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 19:16:49 | 14.09.2022 22:43:00 | 3.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.912
1421352 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 18:31:19 | 14.09.2022 19:28:00 | 0.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8479 | 1518.1329
1421352 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6999205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 18:31:19 | 14.09.2022 20:24:19 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6318
1421372 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6562105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.09.2022 19:38:21 | 14.09.2022 21:58:00 | 2.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.275 | 1720.0225
1421388 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515807562 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 19:52:56 | 14.09.2022 20:40:00 | 0.7844 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9816 | 0 | 0
1421395 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6768254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 19:44:06 | 14.09.2022 20:41:00 | 0.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1905
1421405 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6889175 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 19:22:31 | 14.09.2022 21:41:01 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5573
1421414 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516928778 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 20:19:50 | 14.09.2022 21:29:00 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1528
1421430 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7041073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 20:35:48 | 14.09.2022 20:53:00 | 0.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5872
1421436 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8395457 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 20:57:09 | 14.09.2022 22:00:00 | 1.0475 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4025 | 0 | 0 | 0 | 0
1421498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8766992 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 22:15:49 | 14.09.2022 23:41:00 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3062
1421500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7040487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 22:47:22 | 14.09.2022 23:17:49 | 0.5075 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.305 | 0 | 0 | 0 | 0
1421509 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6738656 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 23:10:14 | 15.09.2022 00:47:00 | 1.6128 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.432 | 0 | 0 | 0 | 0
1421532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12673834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 22:42:49 | 14.09.2022 23:43:36 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6506
1421536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912971 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 23:55:40 | 15.09.2022 00:28:52 | 0.5533 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.3963 | 0 | 0 | 0 | 0
1421549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 00:30:25 | 15.09.2022 01:26:09 | 0.9289 | 1 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9289 | 756.1246 | 0 | 0 | 0 | 0
1421620 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO12525430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 03:35:46 | 15.09.2022 08:29:03 | 4.8881 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 331 | 0 | 0 | 19.5524 | 0 | 244.405 | 1617.9611
1421719 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6922457 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 04:25:57 | 15.09.2022 06:30:00 | 2.0675 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4175 | 0 | 0
1421760 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 06:44:45 | 15.09.2022 10:51:58 | 4.1203 | 12 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4436 | 3456.9317 | 0 | 0 | 0 | 0
1421762 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6883629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 06:30:51 | 15.09.2022 07:53:00 | 1.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.538 | 1215.8496
1421772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6912956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 06:49:55 | 15.09.2022 07:09:35 | 0.3278 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0658 | 0 | 0 | 0 | 0
1421807 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6922441 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 07:07:59 | 15.09.2022 09:04:00 | 1.9336 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4728 | 0 | 0
1421840 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 07:23:09 | 15.09.2022 07:44:59 | 0.3639 | 4 | 99 | 0 | 0 | 19 | 702 | 1.4556 | 36.0261 | 0 | 0 | 6.9141 | 255.4578
1421908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7059210 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 08:30:01 | 15.09.2022 12:23:00 | 3.8831 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397.916 | 0 | 0 | 0 | 0
1421909 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6702084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 08:30:07 | 15.09.2022 09:30:00 | 0.9981 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.0348 | 0 | 0
1421910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6862416 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 08:30:17 | 15.09.2022 12:29:00 | 3.9786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1421911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6704710 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 08:30:38 | 15.09.2022 12:16:00 | 3.7561 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.4639 | 0 | 0 | 0 | 0
1421948 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11895892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 08:41:29 | 15.09.2022 09:42:42 | 1.0203 | 27 | 625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.5481 | 637.6875 | 0 | 0 | 0 | 1.0203
1421976 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO11578518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:00 | 15.09.2022 17:59:00 | 8.9833 | 0 | 0 | 1 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 3871.8023 | 0 | 0
1421977 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6705429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:02 | 15.09.2022 12:33:00 | 3.5494 | 1 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5494 | 1891.8302 | 0 | 0 | 0 | 0
1421978 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6757983 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:01 | 15.09.2022 09:55:00 | 0.9164 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5724 | 0 | 0 | 0 | 0
1421979 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12365240 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:04 | 15.09.2022 12:34:00 | 3.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.4232
1421980 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6922427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:06 | 15.09.2022 10:31:00 | 1.515 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.065 | 0 | 0 | 0 | 0
1421981 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:09 | 15.09.2022 10:52:00 | 1.8642 | 97 | 227 | 0 | 0 | 3 | 0 | 180.8274 | 423.1734 | 0 | 0 | 5.5926 | 0
1421982 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6914202 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:10 | 15.09.2022 11:55:00 | 2.9139 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.7344 | 0 | 0 | 0 | 0
1421983 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793264 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:10 | 15.09.2022 16:55:09 | 7.9164 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527.8652 | 0 | 0 | 0 | 0
1421984 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6705441 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:21 | 15.09.2022 12:32:00 | 3.5275 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.825 | 0 | 0 | 0 | 0
1421985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6540089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:28 | 15.09.2022 10:56:29 | 1.9336 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142.4288 | 0 | 0 | 0 | 0
1421985 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6540097 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:28 | 15.09.2022 17:09:12 | 8.1456 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.4912 | 0 | 0 | 0 | 0
1421986 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793262 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:37 | 15.09.2022 16:55:02 | 7.9069 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.4622 | 0 | 0 | 0 | 0
1421987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:47 | 15.09.2022 17:16:47 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.3355 | 7274.696
1421988 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6965520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:40 | 15.09.2022 12:28:00 | 3.4556 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.0004 | 0 | 0
1421989 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6835903 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:52 | 15.09.2022 12:26:00 | 3.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0804
1421990 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6542024 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:57 | 15.09.2022 12:15:00 | 3.2342 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8438 | 0 | 0 | 0 | 0
1421991 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:01:17 | 15.09.2022 16:50:00 | 7.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4357 | 5116.7945
1421993 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO12028094 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:01:33 | 15.09.2022 11:20:00 | 2.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.845
1421995 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:00 | 15.09.2022 10:18:00 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 262.6
1422052 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6992489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:30:01 | 15.09.2022 16:52:00 | 7.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.6784 | 66.2976
1422053 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6708207 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:30:06 | 15.09.2022 12:22:00 | 2.865 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.785 | 0 | 0 | 0 | 0
1422054 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:30:15 | 15.09.2022 17:01:00 | 7.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2 | 0
1422095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6930504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 09:52:35 | 15.09.2022 11:04:00 | 1.1903 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9367 | 0 | 0 | 0 | 0
1422107 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO10534420 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:00:01 | 15.09.2022 15:49:00 | 5.8164 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1422108 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7122910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:00:01 | 15.09.2022 13:55:00 | 3.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.984
1422109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6658986 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:00:05 | 15.09.2022 12:51:00 | 2.8486 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.3854 | 0 | 0 | 0 | 0
1422110 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6625297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:00:10 | 15.09.2022 12:06:00 | 2.0972 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1944 | 146.804 | 0 | 0
1422111 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:00:07 | 15.09.2022 14:33:54 | 4.5631 | 45 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 205.3395 | 13.6893 | 0 | 0 | 77.5727 | 4.5631
1422112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6654860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:00:39 | 15.09.2022 14:32:06 | 4.5242 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2584 | 4.5242 | 0 | 0 | 0 | 0
1422114 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6710108 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:00:53 | 15.09.2022 11:01:00 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2166
1422115 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6572398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:00:58 | 15.09.2022 11:27:00 | 1.4339 | 12 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2068 | 610.8414 | 0 | 0 | 0 | 0
1422117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6743347 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:01:26 | 15.09.2022 11:00:00 | 0.9761 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.1961 | 0 | 0 | 0 | 0
1422120 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6541751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:01:59 | 15.09.2022 17:44:49 | 7.7139 | 37 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 285.4143 | 46.2834 | 0 | 0 | 115.7085 | 15.4278
1422122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9601417 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:01:00 | 15.09.2022 18:14:00 | 8.2167 | 12 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6004 | 6302.2089 | 0 | 0 | 0 | 0
1422136 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:10:10 | 15.09.2022 10:25:13 | 0.2508 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1422136 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE12683749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:10:10 | 15.09.2022 14:13:50 | 4.0611 | 190 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.609 | 3017.3973 | 0 | 0 | 0 | 0
1422163 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6845225 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 10:24:23 | 15.09.2022 11:59:00 | 1.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2681
1422169 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6801773 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 10:26:25 | 15.09.2022 13:06:00 | 2.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5552
1422177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8660660 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 10:29:37 | 15.09.2022 11:36:00 | 1.1064 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3192 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 0
1422178 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6731142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:30:03 | 15.09.2022 12:27:00 | 1.9492 | 0 | 0 | 5 | 27 | 5 | 28 | 0 | 0 | 9.746 | 52.6284 | 9.746 | 54.5776
1422179 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6998233 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:30:05 | 15.09.2022 13:25:00 | 2.9153 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9344 | 0 | 0 | 0 | 0
1422198 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6588877 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 10:39:55 | 15.09.2022 12:34:00 | 1.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.0828
1422199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR6814969 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 10:04:15 | 15.09.2022 12:21:00 | 2.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.3872
1422209 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535235693 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 10:44:03 | 15.09.2022 11:59:00 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2492
1422232 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6973474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 11:00:02 | 15.09.2022 12:27:22 | 1.4556 | 0 | 392 | 0 | 0 | 2 | 631 | 0 | 570.5952 | 0 | 0 | 2.9112 | 918.4836
1422233 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7126408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 11:00:14 | 15.09.2022 12:32:00 | 1.5294 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.5262 | 0 | 0 | 0 | 0
1422234 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO12472303 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 11:01:03 | 15.09.2022 12:22:00 | 1.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5236
1422272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6701398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 11:14:30 | 15.09.2022 13:54:19 | 2.6636 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2812 | 0 | 0 | 0 | 0
1422486 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7056569 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 11:25:42 | 15.09.2022 12:24:58 | 0.9878 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.5222 | 0 | 0 | 0 | 0
1422501 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6544269 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 12:33:20 | 15.09.2022 13:03:01 | 0.4947 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.5373 | 0 | 0 | 0 | 0
1422517 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7067306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 12:44:30 | 15.09.2022 13:43:00 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.85
1422655 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6724774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:00:20 | 15.09.2022 17:59:00 | 4.9778 | 24 | 341 | 0 | 0 | 0 | 64 | 119.4672 | 1697.4298 | 0 | 0 | 0 | 318.5792
1422656 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6643836 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:00:37 | 15.09.2022 15:00:00 | 1.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2481
1422657 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6995238 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:00:00 | 15.09.2022 15:50:00 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.1641
1422659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6605702 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:02:23 | 15.09.2022 13:59:00 | 0.9436 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1452 | 0 | 0 | 0 | 0
1422660 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO9537668 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:00:00 | 15.09.2022 15:49:00 | 2.8167 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 890.0772 | 0 | 0 | 0 | 146.4684
1422662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6949075 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:00:00 | 15.09.2022 14:45:00 | 1.75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1422670 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7656388 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 13:07:49 | 15.09.2022 14:01:00 | 0.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8864 | 7.9776
1422679 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7876261 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 13:09:03 | 15.09.2022 16:18:00 | 3.1492 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22.0444 | 0 | 0 | 0 | 12.5968 | 0
1422706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6726633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:30:01 | 15.09.2022 15:24:00 | 1.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3832 | 1369.6837
1422707 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:30:05 | 15.09.2022 15:09:00 | 1.6486 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 6.5944 | 0 | 46.1608 | 1.6486
1422709 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6885116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:30:00 | 15.09.2022 16:43:00 | 3.2167 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.8569 | 0 | 0 | 0 | 0
1422710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6704713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:31:24 | 15.09.2022 15:53:00 | 2.36 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1422713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6655890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:32:46 | 15.09.2022 16:15:00 | 2.7039 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.9856 | 0 | 0 | 0 | 0
1422714 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6999209 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:33:08 | 15.09.2022 14:51:00 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8934
1422718 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 13:36:23 | 15.09.2022 14:59:00 | 1.3769 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 17.8997 | 12.3921 | 0 | 0 | 12.3921 | 1.3769
1422754 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11902288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 13:56:24 | 15.09.2022 14:25:00 | 0.4767 | 0 | 0 | 18 | 4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5806 | 1908.2301 | 0 | 0
1422754 | 2 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6562907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 13:56:24 | 15.09.2022 14:28:00 | 0.5267 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123.7745 | 0 | 0.5267
1422754 | 3 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11902197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 13:56:24 | 15.09.2022 14:32:37 | 0.6036 | 0 | 0 | 37 | 4196 | 6 | 78 | 0 | 0 | 22.3332 | 2532.7056 | 3.6216 | 47.0808
1422763 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6787960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 12:37:47 | 15.09.2022 14:20:00 | 1.7036 | 8 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6288 | 3778.5848 | 0 | 0 | 0 | 0
1422768 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7053204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 14:00:00 | 15.09.2022 16:29:00 | 2.4833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8821 | 0 | 0 | 0 | 0
1422783 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457459 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 14:10:08 | 15.09.2022 14:38:00 | 0.4644 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8576 | 0 | 0 | 0 | 0
1422784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7214112 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 13:08:35 | 15.09.2022 15:36:00 | 2.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3363
1422842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7092414 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 14:43:56 | 15.09.2022 15:47:00 | 1.0511 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1533 | 0 | 0 | 0 | 0
1422845 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6877735 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 14:28:29 | 15.09.2022 18:06:00 | 3.6253 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.9791 | 0 | 0 | 0 | 0
1422876 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 15:00:37 | 15.09.2022 18:21:08 | 3.3419 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1422888 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11604954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 15:00:00 | 15.09.2022 16:53:00 | 1.8833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5493 | 0 | 0 | 0 | 0
1422904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6569717 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 14:59:12 | 15.09.2022 15:33:28 | 0.5711 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0686 | 0 | 0 | 0 | 0
1422904 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE12270702 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 14:59:12 | 15.09.2022 16:12:31 | 1.2219 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3256 | 0 | 0 | 0 | 0
1422928 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515657248 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 15:22:36 | 15.09.2022 16:45:00 | 1.3733 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4524 | 0 | 0 | 0 | 0
1422937 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 15:26:16 | 15.09.2022 16:44:00 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.2024
1422944 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6992864 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 15:30:08 | 15.09.2022 16:50:00 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5215
1423014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6835903 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 16:24:45 | 15.09.2022 17:35:00 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1488
1423030 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517219384 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 16:31:28 | 15.09.2022 17:02:00 | 0.5089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5089 | 0 | 0 | 0 | 0
1423038 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7067482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 16:43:39 | 15.09.2022 17:58:00 | 1.2392 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0928 | 0 | 0
1423044 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517058663 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 16:54:07 | 15.09.2022 17:32:00 | 0.6314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6314 | 0 | 0 | 0 | 0
1423083 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8064635 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 17:03:23 | 15.09.2022 18:35:00 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0538 | 3.0538
1423092 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6974543 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 17:26:31 | 15.09.2022 18:05:03 | 0.6422 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7706 | 0 | 0 | 0 | 0
1423103 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6546479 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 17:37:23 | 15.09.2022 18:06:42 | 0.4886 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6124 | 0 | 0 | 0 | 0
1423111 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9071313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 17:42:34 | 15.09.2022 18:14:00 | 0.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0038 | 24.0994
1423115 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515729342 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 17:45:18 | 15.09.2022 19:03:00 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0
1423206 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6598898 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 17:27:48 | 15.09.2022 18:48:00 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3569
1423228 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6909293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 18:36:37 | 15.09.2022 19:06:13 | 0.4933 | 2 | 2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9866 | 1375.3204 | 0 | 0 | 0 | 0
1423234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6602475 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 18:10:09 | 15.09.2022 19:20:00 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1952
1423258 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6633404 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 17:35:41 | 15.09.2022 19:56:46 | 2.3514 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.813 | 0 | 0 | 0 | 0
1423287 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516243122 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 18:54:21 | 15.09.2022 19:31:00 | 0.6108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6108 | 0 | 0 | 0 | 0
1423312 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6620194 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 19:11:03 | 15.09.2022 20:24:00 | 1.2158 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2004 | 0 | 0 | 0 | 0
1423346 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 19:24:41 | 15.09.2022 21:28:27 | 2.0628 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6376 | 0 | 0 | 0 | 0
1423374 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6905419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 19:31:07 | 15.09.2022 20:55:00 | 1.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3696
1423379 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6760660 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 19:46:32 | 15.09.2022 20:56:00 | 1.1578 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5176 | 0 | 0 | 0 | 0
1423382 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7039318 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 19:20:57 | 15.09.2022 19:49:57 | 0.4833 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4459 | 0 | 0 | 0 | 0
1423402 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6810859 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 20:27:41 | 15.09.2022 20:48:00 | 0.3386 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2934 | 0 | 0 | 0 | 0
1423415 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12917846 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 19:08:08 | 15.09.2022 21:16:00 | 2.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1464
1423426 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7066602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 19:47:14 | 15.09.2022 21:32:00 | 1.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3362
1423428 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516986661 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 21:24:17 | 15.09.2022 22:17:00 | 0.8786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7572 | 0 | 0 | 0 | 0
1423429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302996 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 21:24:44 | 15.09.2022 22:26:11 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1374
1423447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11426724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 22:23:27 | 15.09.2022 22:50:00 | 0.4425 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12 | 751 | 0 | 33.63 | 0 | 0 | 5.31 | 332.3175
1423461 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7157612 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 22:50:57 | 15.09.2022 23:09:19 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5708
1423464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6930498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 23:01:06 | 16.09.2022 00:20:00 | 1.315 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.57 | 0 | 0 | 0 | 0
1423499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6909073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 23:08:46 | 15.09.2022 23:40:18 | 0.5256 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1848 | 0 | 0 | 0 | 0
1423561 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6864174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 01:24:28 | 16.09.2022 02:58:00 | 1.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2356 | 918.1921
1423632 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 02:22:35 | 16.09.2022 02:59:00 | 0.6069 | 0 | 0 | 0 | 4 | 191 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2.4276 | 115.9179 | 333.795
1423866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11115800 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 03:10:28 | 16.09.2022 05:17:34 | 2.1183 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.4919 | 0 | 0 | 0 | 0
1424022 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6914340 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 07:00:51 | 16.09.2022 08:23:00 | 1.3692 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1372 | 0 | 0 | 0 | 0
1424029 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 5151974 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 07:09:01 | 16.09.2022 11:19:00 | 4.1664 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.832 | 0 | 0 | 0 | 0
1424034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10661599 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 07:16:38 | 16.09.2022 09:03:00 | 1.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4096 | 3.5456
1424042 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6936574 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 07:23:09 | 16.09.2022 09:27:00 | 2.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.42
1424044 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11823604 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 07:04:12 | 16.09.2022 08:47:00 | 1.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4266 | 455.7378
1424061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7995259 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 07:36:16 | 16.09.2022 09:45:00 | 2.1456 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1424062 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6748177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 07:34:51 | 16.09.2022 08:37:00 | 1.0358 | 0 | 0 | 4 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1432 | 1796.0772 | 0 | 0
1424062 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 07:34:51 | 16.09.2022 09:27:52 | 1.8836 | 0 | 0 | 14 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3704 | 1002.0752 | 0 | 0
1424083 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7023409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 07:35:02 | 16.09.2022 08:37:00 | 1.0328 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5088 | 0 | 0 | 0 | 0
1424091 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12802140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 08:05:57 | 16.09.2022 09:13:00 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.75 | 0 | 0
1424106 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516702787 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 08:22:56 | 16.09.2022 09:52:00 | 1.4844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 0
1424116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072621 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 08:30:01 | 16.09.2022 12:45:00 | 4.2497 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2341 | 0 | 0 | 0 | 0
1424117 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6680099 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 08:30:03 | 16.09.2022 12:40:00 | 4.1658 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3108 | 0 | 0 | 0 | 0
1424118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072620 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 08:30:23 | 16.09.2022 12:35:00 | 4.0769 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.1508 | 0 | 0 | 0 | 0
1424119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072618 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 08:30:44 | 16.09.2022 12:30:00 | 3.9878 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.3408 | 0 | 0 | 0 | 0
1424120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072619 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 08:30:47 | 16.09.2022 12:25:00 | 3.9036 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.1556 | 0 | 0 | 0 | 0
1424143 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6914583 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:00 | 16.09.2022 12:32:00 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.3255 | 0 | 0
1424144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6582922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:02 | 16.09.2022 11:43:00 | 2.7161 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8898 | 0 | 0 | 0 | 0
1424145 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793263 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:09 | 16.09.2022 16:56:00 | 7.9308 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.2876 | 0 | 0 | 0 | 0
1424146 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7067093 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:10 | 16.09.2022 16:51:00 | 7.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184.9272
1424147 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7148320 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:14 | 16.09.2022 16:54:00 | 7.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.1423
1424148 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793265 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:24 | 16.09.2022 16:56:00 | 7.9267 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799.3609 | 0 | 0 | 0 | 0
1424149 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604933 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:27 | 16.09.2022 10:56:00 | 1.9258 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2444 | 0 | 0 | 0 | 0
1424150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6554347 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:30 | 16.09.2022 11:54:24 | 2.8983 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.2192 | 0 | 0 | 0 | 0
1424151 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6912193 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:34 | 16.09.2022 11:51:00 | 2.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2466
1424152 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:43 | 16.09.2022 12:10:05 | 3.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4587 | 1000.4837
1424153 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR11246360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:39 | 16.09.2022 10:57:00 | 1.9392 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1424156 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:43 | 16.09.2022 17:07:00 | 8.1047 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1104 | 8.1047 | 0 | 0 | 0 | 24.3141 | 8947.5888
1424157 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6997729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:55 | 16.09.2022 15:37:00 | 6.6014 | 111 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.7554 | 217.8462 | 0 | 0 | 0 | 0
1424158 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6658338 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:01:06 | 16.09.2022 16:52:00 | 7.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.2293
1424159 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6537666 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:01:04 | 16.09.2022 16:59:00 | 7.9656 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879.8816 | 0 | 0 | 0 | 0
1424160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:01:40 | 16.09.2022 14:57:00 | 5.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5218 | 3967.874
1424160 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK | ISO7065076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:01:40 | 16.09.2022 15:01:43 | 6.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0032 | 6516.8688
1424163 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6646006 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:01:46 | 16.09.2022 11:53:00 | 2.8539 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.7148 | 0 | 0 | 0 | 0
1424203 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7148192 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 09:19:28 | 16.09.2022 10:17:06 | 0.9606 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1632 | 0 | 0
1424231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:30:36 | 16.09.2022 17:15:09 | 7.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.155 | 2810.5275
1424232 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7067080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:30:25 | 16.09.2022 16:52:00 | 7.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671.5711
1424233 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:31:05 | 16.09.2022 15:23:00 | 5.8653 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2079 | 70.3836 | 0 | 0 | 0 | 0
1424234 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7067091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:30:00 | 16.09.2022 16:53:00 | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.8652 | 4223.2476
1424235 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:30:00 | 16.09.2022 14:48:00 | 5.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1424236 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7022811 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:31:45 | 16.09.2022 15:26:00 | 5.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.1444
1424273 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 09:44:57 | 16.09.2022 09:54:00 | 0.1508 | 367 | 3915 | 0 | 0 | 136 | 2625 | 55.3436 | 590.382 | 0 | 0 | 20.5088 | 395.85
1424316 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6636912 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 10:00:00 | 16.09.2022 11:51:18 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2
1424317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6747246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 10:00:03 | 16.09.2022 12:01:00 | 2.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9592
1424318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7044560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 10:00:17 | 16.09.2022 10:55:00 | 0.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9428 | 117.6351
1424319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6537054 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 10:00:24 | 16.09.2022 15:55:00 | 5.91 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1424321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6790779 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 10:00:46 | 16.09.2022 16:00:00 | 5.9872 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.4624 | 0 | 0 | 0 | 0
1424323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.09.2022 10:01:50 | 16.09.2022 10:23:35 | 0.3625 | 25 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0625 | 23.925 | 0 | 0 | 0 | 0
1424324 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7053435 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 10:00:00 | 16.09.2022 11:03:00 | 1.05 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1424381 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11598315 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 10:13:02 | 16.09.2022 10:46:00 | 0.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7858
1424386 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515133739 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 10:15:00 | 16.09.2022 13:09:00 | 2.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1424406 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6626016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 10:21:16 | 16.09.2022 13:20:00 | 2.9789 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 68.5147 | 0 | 0 | 0 | 83.4092
1424430 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7047119 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 10:30:20 | 16.09.2022 16:04:00 | 5.5611 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669.328 | 0 | 0 | 0 | 0
1424516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6811863 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 11:00:01 | 16.09.2022 15:01:00 | 4.0164 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8528 | 0 | 0 | 0 | 0
1424517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO10884861 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 11:00:07 | 16.09.2022 14:40:00 | 3.6647 | 47 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.2409 | 241.8702 | 0 | 0 | 0 | 0
1424518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6804930 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 11:00:31 | 16.09.2022 13:24:09 | 2.3939 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.3556 | 0 | 0 | 0 | 0
1424519 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 11:00:31 | 16.09.2022 14:48:00 | 3.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3312 | 1683.3816
1424521 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6789415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 11:01:28 | 16.09.2022 15:42:43 | 4.6875 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9375 | 79.6875 | 0 | 0 | 0 | 0
1424566 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 11:22:58 | 16.09.2022 14:42:10 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.88 | 0
1424645 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6947787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 11:29:46 | 16.09.2022 12:14:00 | 0.7372 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35.3856 | 0 | 44.232
1424666 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052069 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 11:31:20 | 16.09.2022 13:11:00 | 1.6611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3055 | 0 | 0 | 0 | 0
1424785 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6951981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 12:19:33 | 16.09.2022 12:41:00 | 0.3575 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.005 | 17.5175 | 0 | 0 | 0 | 0
1424797 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR11385324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 12:27:06 | 16.09.2022 13:23:32 | 0.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.6148
1424807 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6575603 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 12:37:33 | 16.09.2022 14:02:00 | 1.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.52
1424835 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7147107 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:00:01 | 16.09.2022 16:51:00 | 3.8497 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.5251 | 0 | 0 | 0 | 0
1424836 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9634070 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:00:22 | 16.09.2022 17:53:26 | 4.8844 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.5164 | 0 | 0 | 0 | 0
1424837 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6760486 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:00:28 | 16.09.2022 15:38:00 | 2.6256 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9248 | 0 | 0 | 0 | 0
1424838 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:01:24 | 16.09.2022 13:51:19 | 0.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4957 | 53.2416
1424841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6616305 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:04:01 | 16.09.2022 14:27:01 | 1.3833 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.7586 | 0 | 0 | 0 | 0
1424843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12270547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:00:00 | 16.09.2022 16:05:55 | 3.0986 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3524 | 0 | 0 | 0 | 0
1424865 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 13:26:01 | 16.09.2022 14:38:00 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1907 | 910.5723
1424874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6547267 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:30:07 | 16.09.2022 15:12:00 | 1.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3582
1424875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6699353 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:31:37 | 16.09.2022 18:00:00 | 4.4731 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4936 | 0 | 0 | 0 | 0
1424879 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6878611 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:31:55 | 16.09.2022 16:21:00 | 2.8181 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.0662 | 0 | 0 | 0 | 0
1424881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6680098 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:32:41 | 16.09.2022 16:28:00 | 2.9219 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5161 | 0 | 0 | 0 | 0
1424882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6928693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:33:10 | 16.09.2022 17:30:00 | 3.9472 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9472 | 307.8816 | 0 | 0 | 0 | 0
1424907 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7085162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 13:51:50 | 16.09.2022 15:02:00 | 1.1694 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2022 | 2.3388 | 0 | 0 | 0 | 0
1424925 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7145306 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 14:00:04 | 16.09.2022 16:58:00 | 2.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9336
1424926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6569054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 14:00:38 | 16.09.2022 16:00:29 | 1.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.995 | 1030.71
1424928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 14:00:40 | 16.09.2022 17:55:00 | 3.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.6352
1424930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7032640 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 14:01:29 | 16.09.2022 17:58:00 | 3.9419 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5721 | 0 | 0 | 0 | 0
1424964 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR11385324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 14:21:07 | 16.09.2022 15:14:36 | 0.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8412
1425006 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6573773 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 14:59:45 | 16.09.2022 15:44:00 | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
1425012 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7029323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 15:06:58 | 16.09.2022 15:45:00 | 0.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2375
1425020 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6776898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 15:14:34 | 16.09.2022 15:54:00 | 0.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 34.1744
1425164 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6909624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 14:49:37 | 16.09.2022 18:40:00 | 3.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0307
1425178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.09.2022 16:12:08 | 16.09.2022 18:19:16 | 2.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7711 | 2960.1033
1425186 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO11831601 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 16:48:06 | 16.09.2022 17:24:00 | 0.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5983
1425187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 16:48:35 | 16.09.2022 17:06:00 | 0.2903 | 6 | 38 | 1 | 846 | 211 | 1760 | 1.7418 | 11.0314 | 0.2903 | 245.5938 | 61.2533 | 510.928
1425187 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 16:48:35 | 17.09.2022 01:05:00 | 8.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1888 | 24.8208
1425191 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6659076 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 16:49:14 | 16.09.2022 18:16:00 | 1.4461 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1227 | 0 | 0 | 0 | 0
1425225 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR11018096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 17:06:47 | 16.09.2022 18:59:00 | 1.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.8268
1425370 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517302636 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 18:12:45 | 16.09.2022 18:35:00 | 0.3708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3708 | 0 | 0 | 0 | 0
1425386 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7022811 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 18:20:00 | 16.09.2022 19:50:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123
1425392 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6994403 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 18:23:51 | 16.09.2022 18:44:00 | 0.3358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3358 | 0 | 0 | 0 | 0
1425418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12383070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.09.2022 18:38:31 | 16.09.2022 19:37:56 | 0.9903 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.9251 | 0 | 0 | 0 | 0
1425429 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6892385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 18:46:01 | 16.09.2022 19:13:00 | 0.4497 | 1 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4497 | 1865.3556 | 0 | 0 | 0 | 0
1425487 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DM | ISO6718182 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 19:22:09 | 16.09.2022 20:30:00 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4472 | 506.5984
1425536 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE10587525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 19:32:29 | 16.09.2022 19:33:54 | 0.0236 | 55 | 6 | 0 | 0 | 76 | 27 | 1.298 | 0.1416 | 0 | 0 | 1.7936 | 0.6372
1425558 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10290111 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 20:06:52 | 16.09.2022 20:43:00 | 0.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3034 | 57.8112
1425574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517314303 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.09.2022 20:22:14 | 17.09.2022 05:06:00 | 8.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7294
1425575 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6666411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 20:21:49 | 16.09.2022 21:52:00 | 1.5031 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6643 | 0 | 0 | 0 | 0
1425578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071537 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.09.2022 20:37:00 | 16.09.2022 21:34:00 | 0.95 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1425597 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Direği | BR6863186 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 21:16:33 | 16.09.2022 22:26:00 | 1.1575 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2925 | 0 | 0 | 0 | 0
1425601 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6596523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 21:23:21 | 16.09.2022 22:02:00 | 0.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1724
1425615 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10290111 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 21:53:33 | 17.09.2022 00:33:19 | 2.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1516 | 255.6288
1425626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11523128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 22:23:49 | 16.09.2022 22:26:04 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.475 | 5.5875
1425627 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6632335 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 21:54:24 | 16.09.2022 22:54:00 | 0.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6114
1425661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6953220 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 23:13:05 | 17.09.2022 00:47:00 | 1.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2183
1425677 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6723774 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.09.2022 23:41:56 | 17.09.2022 01:22:27 | 1.6753 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.271 | 0 | 0 | 0 | 0
1425688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517295549 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 22:53:14 | 17.09.2022 00:13:00 | 1.3294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6588 | 0 | 0 | 0 | 0
1425727 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 00:23:55 | 17.09.2022 00:34:00 | 0.1681 | 197 | 1932 | 0 | 0 | 23 | 466 | 33.1157 | 324.7692 | 0 | 0 | 3.8663 | 78.3346
1425732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832571 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 01:01:57 | 17.09.2022 02:04:00 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1368 | 12.4104
1425829 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 03:51:47 | 17.09.2022 06:00:00 | 2.1369 | 48 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5712 | 765.0102 | 0 | 0 | 0 | 0
1425829 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11162910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 03:51:47 | 17.09.2022 07:30:00 | 3.6369 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.1601 | 0 | 0 | 0 | 0
1425841 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6559774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 05:20:03 | 17.09.2022 08:13:00 | 2.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.62
1425853 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12590339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 05:59:53 | 17.09.2022 08:59:00 | 2.9853 | 1 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9853 | 2430.0342 | 0 | 0 | 0 | 0
1425905 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | ISO6597813 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 07:09:44 | 17.09.2022 09:45:21 | 2.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9904
1425919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12955937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 07:19:34 | 17.09.2022 09:03:00 | 1.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.9612
1426088 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6674372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 08:10:44 | 17.09.2022 09:10:00 | 0.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8902
1426128 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO7128795 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 05:55:10 | 17.09.2022 08:50:00 | 2.9139 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4367 | 0 | 0
1426138 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6934693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 08:19:18 | 17.09.2022 09:53:00 | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2468 | 81.2084
1426159 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11385079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 08:27:51 | 17.09.2022 08:48:00 | 0.3358 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3654 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0
1426208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12800539 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:00:00 | 17.09.2022 16:57:00 | 7.95 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1426209 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7148318 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:00:01 | 17.09.2022 16:54:00 | 7.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.7934
1426212 | 1 | KONYA | BOZKIR | Dağıtım Transformatörü | ISO7059195 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:00:13 | 17.09.2022 11:58:00 | 2.9631 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.6458 | 0 | 0 | 0 | 0
1426213 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8345324 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:00:11 | 17.09.2022 11:55:00 | 2.9136 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8288 | 0 | 0 | 0 | 0
1426214 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6747672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:00:25 | 17.09.2022 10:55:00 | 1.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8596
1426215 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6685883 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:00:38 | 17.09.2022 11:53:00 | 2.8728 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.128 | 0 | 0 | 0 | 0
1426216 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:00:35 | 17.09.2022 13:57:00 | 4.9403 | 1 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9403 | 9510.0775 | 0 | 0 | 0 | 0
1426217 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6895727 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:00:42 | 17.09.2022 11:20:00 | 2.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3642
1426218 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7119720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:16:19 | 17.09.2022 16:07:00 | 6.8447 | 6 | 286 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41.0682 | 1957.5842 | 0 | 0 | 20.5341 | 0
1426219 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11777287 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:01:00 | 17.09.2022 12:57:00 | 3.9333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8651 | 0 | 0 | 0 | 0
1426220 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7203977 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:01:08 | 17.09.2022 13:51:00 | 4.8311 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6622 | 4.8311 | 0 | 0 | 0 | 0
1426221 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6949075 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:00:00 | 17.09.2022 12:43:00 | 3.7167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9175 | 0 | 0 | 0 | 0
1426222 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6761547 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:01:06 | 17.09.2022 16:57:00 | 7.9317 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8144 | 0 | 0 | 0 | 0
1426224 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6956563 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:01:22 | 17.09.2022 10:55:48 | 1.9072 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9264 | 0 | 0 | 0 | 0
1426225 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6923435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:01:29 | 17.09.2022 16:55:00 | 7.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.757 | 765.5143
1426227 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6875979 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:01:44 | 17.09.2022 11:54:00 | 2.8711 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.3095 | 0 | 0 | 0 | 0
1426228 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6932889 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:01:44 | 17.09.2022 16:56:00 | 7.9044 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.2716 | 0 | 0 | 0 | 0
1426230 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11855338 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:03:21 | 17.09.2022 10:19:00 | 1.2608 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3888 | 0 | 0 | 0 | 0
1426236 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12839222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 09:04:11 | 17.09.2022 10:11:00 | 1.1136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 0
1426298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8749014 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:30:02 | 17.09.2022 12:29:00 | 2.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.14
1426300 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:30:17 | 17.09.2022 17:17:00 | 7.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6938 | 15.5572
1426301 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6526386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:30:30 | 17.09.2022 17:07:00 | 7.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9079 | 3644.3757
1426309 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 09:18:23 | 17.09.2022 09:58:00 | 0.6603 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3929 | 7.9236 | 0 | 0 | 0 | 0
1426336 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 09:39:59 | 17.09.2022 10:07:40 | 0.4614 | 0 | 0 | 0 | 278 | 151 | 3156 | 0 | 0 | 0 | 128.2692 | 69.6714 | 1456.1784
1426363 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515202420 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 09:53:26 | 17.09.2022 12:31:00 | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2522
1426385 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6852312 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:00:02 | 17.09.2022 14:57:00 | 4.9494 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291.5722 | 0 | 0
1426386 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6549943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:00:05 | 17.09.2022 15:55:00 | 5.9153 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.4316 | 0 | 0 | 0 | 0
1426387 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:00:15 | 17.09.2022 11:20:25 | 1.3361 | 15 | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.0415 | 138.9544 | 0 | 0 | 2.6722 | 0
1426387 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:00:15 | 17.09.2022 12:59:02 | 2.9797 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6752 | 2.9797 | 0 | 0 | 0 | 0
1426389 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6955414 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:00:24 | 17.09.2022 12:59:00 | 2.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0447
1426391 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6870342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:01:05 | 17.09.2022 12:59:30 | 2.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4456 | 722.5848
1426392 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11216933 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:00:00 | 17.09.2022 15:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155
1426393 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7311564 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:01:49 | 17.09.2022 16:41:00 | 6.6531 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13.3062 | 0 | 0 | 0 | 33.2655 | 0
1426394 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6953379 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:01:53 | 17.09.2022 13:54:00 | 3.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7662
1426396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:02:19 | 17.09.2022 12:04:02 | 2.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2298 | 8.1144
1426397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9601417 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:02:23 | 17.09.2022 18:00:00 | 7.9603 | 12 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5236 | 6105.5501 | 0 | 0 | 0 | 0
1426399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11523132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:04:04 | 17.09.2022 12:03:34 | 1.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.6554 | 2238.6708
1426452 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:22:22 | 17.09.2022 14:18:35 | 3.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9273 | 3.9369
1426452 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:22:22 | 17.09.2022 14:21:01 | 3.9775 | 61 | 18 | 0 | 0 | 59 | 369 | 242.6275 | 71.595 | 0 | 0 | 234.6725 | 1467.6975
1426467 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12932289 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 10:29:27 | 17.09.2022 12:27:00 | 1.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7144 | 1.9592
1426527 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11445125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 10:57:09 | 17.09.2022 11:37:00 | 0.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.235
1426531 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12370990 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 11:01:01 | 17.09.2022 12:17:00 | 1.2664 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1312 | 0 | 0 | 0 | 0
1426533 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6981758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 11:00:00 | 17.09.2022 12:56:00 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8646
1426538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7739367 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.09.2022 09:25:47 | 17.09.2022 11:08:59 | 1.72 | 0 | 0 | 34 | 5 | 44 | 8 | 0 | 0 | 58.48 | 8.6 | 75.68 | 13.76
1426615 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6772621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 11:54:36 | 17.09.2022 13:55:10 | 2.0094 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6204 | 0 | 0 | 0 | 0
1426677 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9634071 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 13:00:11 | 17.09.2022 18:08:00 | 5.1303 | 3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3909 | 1364.6598 | 0 | 0 | 0 | 0
1426678 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6968746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 13:00:14 | 17.09.2022 17:42:00 | 4.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4415 | 5029.5231
1426680 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6568315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 13:01:33 | 17.09.2022 17:50:00 | 4.8075 | 34 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.455 | 8648.6925 | 0 | 0 | 0 | 0
1426683 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO7064547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 13:04:52 | 17.09.2022 14:55:00 | 1.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9852
1426690 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7016856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 13:00:00 | 17.09.2022 13:11:38 | 0.1939 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3007 | 0 | 0 | 0 | 0
1426690 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7016857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 13:00:00 | 17.09.2022 17:30:00 | 4.5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1426690 | 3 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7016858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 13:00:00 | 17.09.2022 17:44:51 | 4.7475 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210.6125 | 0 | 0 | 0 | 0
1426743 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6851403 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 13:30:01 | 17.09.2022 14:54:00 | 1.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5853
1426752 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6998581 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 13:30:10 | 17.09.2022 18:00:00 | 4.4972 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.2552 | 0 | 0 | 0 | 0
1426765 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6678068 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 13:31:01 | 17.09.2022 14:22:21 | 0.8556 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.3332 | 0 | 0 | 0 | 0
1426777 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6844796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 13:39:57 | 17.09.2022 14:52:00 | 1.2008 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4376 | 0 | 0 | 0 | 0
1426786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6651405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 13:42:04 | 17.09.2022 14:36:00 | 0.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4065
1426824 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898080 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 13:53:19 | 17.09.2022 15:15:00 | 1.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3614
1426834 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7091817 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 13:58:59 | 17.09.2022 15:30:00 | 1.5169 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.028 | 0 | 0 | 0 | 0
1426839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11756247 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 14:02:28 | 17.09.2022 18:29:00 | 4.4422 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8788 | 0 | 0 | 0 | 0
1426888 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6709072 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 14:28:00 | 17.09.2022 15:30:00 | 1.0333 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1615 | 0 | 0 | 0 | 0
1426894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604307 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 14:30:36 | 17.09.2022 17:28:00 | 2.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7999
1426896 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6912038 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 14:31:20 | 17.09.2022 16:00:00 | 1.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9132
1427004 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234342 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 15:19:53 | 17.09.2022 18:38:00 | 3.3019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3019 | 0 | 0
1427028 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6837780 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 15:31:05 | 17.09.2022 17:15:00 | 1.7319 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.1685 | 0 | 0 | 0 | 0
1427066 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517381065 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 15:34:04 | 17.09.2022 15:47:53 | 0.2303 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9212 | 0 | 0 | 0 | 0
1427067 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6741342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 14:35:50 | 17.09.2022 15:48:41 | 1.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8568 | 259.8388
1427135 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516019286 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.09.2022 16:11:13 | 17.09.2022 17:01:00 | 0.8297 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3188 | 0 | 0 | 0 | 0
1427163 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 16:05:05 | 17.09.2022 17:05:00 | 0.9986 | 13 | 8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9818 | 8614.9222 | 0 | 0 | 0 | 0
1427167 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6693503 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 16:31:22 | 17.09.2022 17:35:00 | 1.0606 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.424 | 0 | 0
1427175 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7017181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 16:33:43 | 17.09.2022 18:14:00 | 1.6714 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.071 | 0 | 0 | 0
1427178 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6981847 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 16:35:18 | 17.09.2022 17:26:38 | 0.8556 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0944 | 0 | 0 | 0 | 0
1427201 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6961006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 16:44:46 | 17.09.2022 17:25:15 | 0.6747 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3377 | 0 | 0 | 0 | 0
1427225 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6988891 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 16:40:08 | 17.09.2022 18:20:00 | 1.6644 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1452 | 0 | 0 | 0 | 0
1427262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7069657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 17:13:55 | 17.09.2022 18:04:00 | 0.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8593
1427264 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO13075719 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 15:59:25 | 17.09.2022 17:53:00 | 1.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7862 | 87.0826
1427291 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6849799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 17:27:56 | 17.09.2022 19:17:00 | 1.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0638
1427296 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 17:29:21 | 17.09.2022 17:52:38 | 0.3881 | 45 | 129 | 0 | 0 | 22 | 466 | 17.4645 | 50.0649 | 0 | 0 | 8.5382 | 180.8546
1427319 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6813239 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 17:35:42 | 17.09.2022 19:52:00 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.736
1427334 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515794928 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 16:38:58 | 17.09.2022 18:23:00 | 1.7339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7339 | 0 | 0 | 0 | 0
1427357 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 17:44:21 | 17.09.2022 18:59:00 | 1.2442 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6752 | 8.7094 | 0 | 0 | 0 | 0
1427359 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6732241 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 17:44:40 | 17.09.2022 19:00:00 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6904
1427372 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6934631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 16:45:04 | 17.09.2022 18:47:00 | 2.0322 | 15 | 8 | 0 | 0 | 62 | 602 | 30.483 | 16.2576 | 0 | 0 | 125.9964 | 1223.3844
1427477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9601499 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 18:23:57 | 17.09.2022 20:17:00 | 1.8842 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3876 | 0 | 0 | 0 | 0
1427480 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6679221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 16:07:14 | 17.09.2022 18:00:00 | 1.8794 | 4 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5176 | 2627.4012 | 0 | 0 | 0 | 0
1427503 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11527802 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 18:45:21 | 17.09.2022 21:13:00 | 2.4608 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4608 | 159.952 | 0 | 0
1427523 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6530201 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 18:56:33 | 17.09.2022 19:56:00 | 0.9908 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6964 | 0 | 0 | 0 | 0
1427524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7074923 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 18:40:38 | 17.09.2022 21:27:00 | 2.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9152
1427528 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6742625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 17:23:43 | 17.09.2022 20:47:41 | 3.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.1322
1427555 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13079407 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 17:45:40 | 17.09.2022 19:14:00 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8332 | 4.4166
1427589 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517046437 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 19:24:37 | 17.09.2022 19:39:16 | 0.2442 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
1427627 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535245193 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.09.2022 19:43:13 | 17.09.2022 22:19:00 | 2.5964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5964 | 0 | 0
1427640 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516233970 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 20:02:03 | 17.09.2022 21:15:00 | 1.2158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2158 | 0 | 0 | 0 | 0
1427641 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212408 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 20:04:08 | 17.09.2022 21:14:00 | 1.1644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 0
1427662 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6947161 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 20:13:51 | 17.09.2022 21:08:00 | 0.9025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9025 | 0 | 0 | 0 | 0
1427666 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6912040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 19:24:08 | 17.09.2022 20:30:25 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0363 | 926.8433
1427671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6701849 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 20:34:16 | 17.09.2022 21:11:00 | 0.6122 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5468 | 0 | 0 | 0 | 0
1427698 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8374264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 21:19:57 | 17.09.2022 22:44:00 | 1.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8896
1427809 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7074306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 19:06:47 | 17.09.2022 22:01:35 | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6246
1427842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6709072 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 22:03:28 | 17.09.2022 23:04:00 | 1.0089 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3795 | 0 | 0 | 0 | 0
1427844 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR11215837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 22:17:33 | 17.09.2022 22:53:00 | 0.5908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.5908 | 0 | 0 | 0 | 10.6344
1427845 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7130059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.09.2022 22:24:38 | 17.09.2022 23:37:00 | 1.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.915
1427859 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393207 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ABONE-TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 22:49:30 | 18.09.2022 00:13:00 | 1.3917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3917 | 0 | 0 | 0 | 0
1427865 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 23:00:35 | 17.09.2022 23:42:00 | 0.6903 | 19 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1157 | 297.5193 | 0 | 0 | 0 | 0
1427871 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6794622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 22:07:31 | 17.09.2022 23:23:00 | 1.2581 | 15 | 8 | 0 | 0 | 46 | 1 | 18.8715 | 10.0648 | 0 | 0 | 57.8726 | 1.2581
1427983 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7045578 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 06:29:44 | 18.09.2022 06:48:00 | 0.3044 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 23.7432 | 0 | 0 | 0 | 0
1428000 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7030814 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 06:40:30 | 18.09.2022 07:49:00 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5506
1428016 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6947555 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 07:00:00 | 18.09.2022 09:00:00 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
1428026 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO10882206 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 07:05:59 | 18.09.2022 09:34:54 | 2.4819 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8552 | 0 | 0 | 0 | 0
1428177 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7766835 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 08:18:07 | 18.09.2022 10:41:00 | 2.3814 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2884 | 0 | 0 | 0
1428201 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO11917529 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 07:58:29 | 18.09.2022 08:52:00 | 0.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7838 | 99.8928
1428211 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO11082278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 08:45:10 | 18.09.2022 10:08:00 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5824
1428231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:00 | 18.09.2022 12:44:34 | 3.7428 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1132 | 0 | 0 | 0 | 0
1428232 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7148319 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:02 | 18.09.2022 16:55:00 | 7.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.3084
1428233 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576442 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:04 | 18.09.2022 11:56:00 | 2.9322 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.186 | 0 | 0 | 0 | 0
1428234 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:11 | 18.09.2022 16:58:40 | 7.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6205 | 342.9121
1428235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6637275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:04 | 18.09.2022 16:57:00 | 7.9489 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5912 | 715.401 | 0 | 0 | 0 | 0
1428236 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:13 | 18.09.2022 12:39:00 | 3.6464 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6464 | 51.0496 | 0 | 0 | 0 | 0
1428237 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6839014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:15 | 18.09.2022 16:56:53 | 7.9439 | 0 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10771.9284 | 0 | 0 | 0 | 0
1428239 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:58 | 18.09.2022 16:40:55 | 7.6658 | 16 | 1325 | 0 | 0 | 65 | 3402 | 122.6528 | 10157.185 | 0 | 0 | 498.277 | 26079.0516
1428240 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6562482 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:29 | 18.09.2022 13:56:00 | 4.9253 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.1903 | 0 | 0 | 0 | 0
1428241 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR8374975 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:57 | 18.09.2022 13:22:00 | 4.3508 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1428243 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7017697 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:01:08 | 18.09.2022 16:57:06 | 7.9328 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.7424 | 0 | 0 | 0 | 0
1428244 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6562484 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:01:16 | 18.09.2022 13:58:00 | 4.9456 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2048 | 0 | 0 | 0 | 0
1428245 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7000630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:01:25 | 18.09.2022 12:16:00 | 3.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.2824
1428247 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6588537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:02:07 | 18.09.2022 13:58:00 | 4.9314 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.1874 | 0 | 0
1428248 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:02:45 | 18.09.2022 16:24:27 | 7.3617 | 66 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.8722 | 787.7019 | 0 | 0 | 0 | 0
1428251 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6534239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:00 | 18.09.2022 12:41:00 | 3.6833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9827 | 0 | 0 | 0 | 0
1428318 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6921547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:30:12 | 18.09.2022 12:30:00 | 2.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7855
1428320 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6998802 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:30:47 | 18.09.2022 11:29:00 | 1.9703 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.7826 | 0 | 0 | 0 | 0
1428321 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10236189 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:30:00 | 18.09.2022 10:41:10 | 1.1861 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.3722 | 3.5583 | 0 | 0 | 7.1166 | 0
1428322 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:31:32 | 18.09.2022 16:49:43 | 7.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.4007 | 11049.5903
1428367 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | BR7154294 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 09:52:22 | 18.09.2022 11:04:00 | 1.1939 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5338 | 0 | 0 | 0 | 0
1428374 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 10:00:03 | 18.09.2022 11:00:00 | 0.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9032 | 1051.1584
1428375 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO7362425 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 10:00:01 | 18.09.2022 14:46:00 | 4.7664 | 2 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5328 | 1267.8624 | 0 | 0 | 0 | 0
1428376 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6966770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 10:00:12 | 18.09.2022 13:01:00 | 3.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.3707
1428377 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 10:00:36 | 18.09.2022 17:15:51 | 7.2542 | 0 | 0 | 3 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7626 | 7703.9604 | 0 | 0
1428378 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6979205 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 10:01:05 | 18.09.2022 13:53:00 | 3.8653 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.5739 | 0 | 0 | 0 | 0
1428407 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321433 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 10:26:04 | 18.09.2022 11:19:00 | 0.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8822
1428411 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 10:30:05 | 18.09.2022 14:26:00 | 3.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5914 | 0
1428426 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11095717 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 08:34:05 | 18.09.2022 10:44:18 | 2.1703 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8774 | 0 | 0
1428433 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11385552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 10:52:09 | 18.09.2022 11:39:39 | 0.7917 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.9641 | 0 | 0
1428440 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7087509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 11:01:04 | 18.09.2022 11:59:00 | 0.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.968 | 0.9656
1428441 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7083513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 11:02:15 | 18.09.2022 12:00:49 | 0.9761 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6893 | 0.9761 | 0 | 0 | 0 | 0
1428473 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ISO6825539 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 11:31:43 | 18.09.2022 12:45:33 | 1.2306 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.202 | 0 | 0 | 0 | 0
1428484 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO9505356 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 08:56:31 | 18.09.2022 11:42:41 | 2.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.847 | 0
1428496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7044125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 11:47:12 | 18.09.2022 12:46:00 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4
1428517 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7084754 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 12:06:00 | 18.09.2022 13:39:00 | 1.55 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1428520 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 12:16:47 | 18.09.2022 13:30:00 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6436 | 0
1428526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6567808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 12:40:05 | 18.09.2022 13:35:00 | 0.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9863
1428535 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12598390 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 12:40:39 | 18.09.2022 13:41:00 | 1.0058 | 0 | 0 | 1 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0058 | 38.2204 | 4.0232 | 0
1428537 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6612955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 13:00:02 | 18.09.2022 15:20:00 | 2.3328 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.5728 | 0 | 0 | 0 | 0
1428538 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 13:00:04 | 18.09.2022 17:56:00 | 4.9322 | 7 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5254 | 5178.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1428539 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6525445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 13:00:00 | 18.09.2022 13:10:08 | 0.1689 | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7024 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1428539 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10866389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 13:00:00 | 18.09.2022 14:29:14 | 1.4872 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2568 | 2.9744 | 0 | 0 | 0 | 0
1428541 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12550281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 13:00:40 | 18.09.2022 14:27:00 | 1.4389 | 6 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6334 | 277.7077 | 0 | 0 | 0 | 0
1428542 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032803 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 13:00:51 | 18.09.2022 16:59:00 | 3.9692 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.4356 | 0 | 0 | 0 | 0
1428544 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 13:01:59 | 18.09.2022 13:56:52 | 0.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5735 | 1.8294
1428590 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6798070 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 13:41:32 | 18.09.2022 14:58:24 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4007
1428644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 14:00:53 | 18.09.2022 15:20:23 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 716.825
1428645 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6780948 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 14:00:43 | 18.09.2022 17:01:00 | 3.0047 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0047 | 757.1844 | 0 | 0 | 0 | 0
1428656 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6900460 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 14:04:33 | 18.09.2022 18:50:00 | 4.7575 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.7125 | 0 | 0 | 0 | 0
1428672 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR11889093 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.09.2022 14:12:07 | 18.09.2022 14:55:34 | 0.7242 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.109 | 0 | 0 | 0 | 0
1428691 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6751526 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 14:18:21 | 18.09.2022 15:35:00 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22
1428708 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6980229 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 14:28:55 | 18.09.2022 15:00:51 | 0.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0304
1428710 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516728513 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 14:35:23 | 18.09.2022 16:16:00 | 1.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3538
1428736 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516911308 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.09.2022 13:38:37 | 18.09.2022 15:12:00 | 1.5564 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6768 | 0 | 0 | 0 | 0
1428742 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6947587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 15:01:28 | 18.09.2022 19:47:00 | 4.7589 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9725 | 0 | 0 | 0 | 0
1428754 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO12349445 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 15:09:34 | 18.09.2022 16:45:00 | 1.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7514
1428768 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6905815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 15:17:25 | 18.09.2022 17:28:00 | 2.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3516
1428811 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6987873 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 16:01:57 | 18.09.2022 18:00:00 | 1.9675 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0575 | 0 | 0 | 0 | 0
1428828 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8692512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 16:09:52 | 18.09.2022 17:27:00 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4248
1428888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515340704 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 15:52:02 | 18.09.2022 16:48:00 | 0.9328 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.664 | 0 | 0 | 0 | 0
1428914 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6744647 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 16:53:19 | 18.09.2022 20:11:18 | 3.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7952
1428956 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6850210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 17:09:04 | 18.09.2022 18:57:00 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9615
1428963 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 16:11:09 | 18.09.2022 18:08:00 | 1.9475 | 15 | 2 | 90 | 1381 | 69 | 336 | 29.2125 | 3.895 | 175.275 | 2689.4975 | 134.3775 | 654.36
1428970 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6784618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 17:16:35 | 18.09.2022 19:15:00 | 1.9736 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2608 | 0 | 0 | 0 | 0
1428978 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6709072 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 17:23:04 | 18.09.2022 18:05:00 | 0.6989 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3295 | 0 | 0 | 0 | 0
1428984 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 16:34:15 | 18.09.2022 17:29:05 | 0.9139 | 8 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.3112 | 314.3816 | 0 | 0 | 0 | 0.9139
1429020 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6879323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.09.2022 16:23:34 | 18.09.2022 18:17:00 | 1.8906 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.906 | 0 | 0 | 0 | 0
1429028 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7100517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 18:04:22 | 18.09.2022 19:11:41 | 1.1219 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1429043 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | SDK Çıkışı | FUSE6565955 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 18:09:33 | 18.09.2022 18:37:00 | 0.4575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4575 | 0 | 0
1429054 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7046341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 18:14:43 | 18.09.2022 19:00:02 | 0.7553 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0097 | 0 | 0
1429059 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6659557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 18:20:04 | 18.09.2022 19:26:00 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7032
1429060 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7074516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 18:19:51 | 18.09.2022 19:26:00 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4325 | 0 | 0
1429065 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO11797504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 18:25:35 | 18.09.2022 19:17:00 | 0.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.414
1429070 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6699906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 18:32:28 | 18.09.2022 22:10:00 | 3.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.944
1429081 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6980232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 17:57:45 | 18.09.2022 19:11:00 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9376
1429125 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12494785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 19:10:55 | 18.09.2022 20:52:50 | 1.6986 | 52 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3272 | 387.2808 | 0 | 0 | 0 | 0
1429125 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 19:10:55 | 18.09.2022 23:14:00 | 4.0514 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5934 | 24.3084 | 0 | 0 | 0 | 0
1429141 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517005137 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 19:21:14 | 18.09.2022 21:51:00 | 2.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4961
1429147 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6977741 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 19:23:00 | 18.09.2022 21:26:57 | 2.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8302
1429180 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7057943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 20:00:47 | 18.09.2022 20:44:00 | 0.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1684
1429185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7083718 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 20:05:17 | 18.09.2022 21:18:00 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5804
1429191 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6868326 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 19:33:51 | 18.09.2022 20:54:37 | 1.3461 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.7987 | 0 | 0 | 0 | 0
1429195 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6551363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 20:34:21 | 18.09.2022 21:35:00 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.216
1429199 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6794018 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 20:45:57 | 18.09.2022 22:02:00 | 1.2675 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4325 | 0 | 0 | 0 | 0
1429208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9188419 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 19:47:06 | 18.09.2022 22:40:00 | 2.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5268 | 414.9648
1429210 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515450026 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 21:19:12 | 18.09.2022 22:21:00 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0
1429216 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7013838 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 20:01:19 | 18.09.2022 21:55:19 | 1.9 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1429268 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8950576 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 23:24:59 | 19.09.2022 00:16:18 | 0.8553 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 137 | 1.7106 | 0 | 0 | 0 | 4.2765 | 117.1761
1429276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12597239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 00:30:00 | 19.09.2022 02:22:00 | 1.8667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9371 | 0 | 0 | 0 | 0
1429403 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10354034 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 05:53:56 | 19.09.2022 10:13:55 | 4.3331 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3324 | 4.3331 | 0 | 0 | 0 | 0
1429411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7110805 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 05:43:06 | 19.09.2022 06:45:00 | 1.0317 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3487 | 0 | 0 | 0 | 0
1429415 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.09.2022 06:21:00 | 19.09.2022 09:21:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0
1429447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516740095 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 06:56:31 | 19.09.2022 07:44:00 | 0.7914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5828 | 0 | 0 | 0 | 0
1429494 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6975815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 07:49:25 | 19.09.2022 09:17:00 | 1.4597 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0745 | 0 | 0 | 0 | 0
1429495 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 07:49:57 | 19.09.2022 11:58:00 | 4.1342 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1602 | 24.8052 | 0 | 0 | 0 | 0
1429515 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 08:03:19 | 19.09.2022 08:37:00 | 0.5614 | 3 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6842 | 678.1712 | 0 | 0 | 0 | 0
1429666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10822412 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:00 | 19.09.2022 10:32:44 | 1.5456 | 3 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6368 | 242.6592 | 0 | 0 | 0 | 0
1429667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7050758 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:00 | 19.09.2022 12:30:00 | 3.5 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1429668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:01 | 19.09.2022 11:51:00 | 2.8497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1429669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7064621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:17 | 19.09.2022 13:42:00 | 4.6953 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2107 | 0 | 0 | 0 | 0
1429670 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11756884 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:25 | 19.09.2022 14:01:00 | 5.0097 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.097 | 0 | 0 | 0 | 0
1429671 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6931911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:27 | 19.09.2022 12:26:00 | 3.4258 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.9088 | 0 | 0 | 0 | 0
1429672 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:31 | 19.09.2022 16:42:00 | 7.6914 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 468 | 84.6054 | 15.3828 | 0 | 0 | 123.0624 | 3599.5752
1429673 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:49 | 19.09.2022 10:55:00 | 1.9031 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.17 | 0 | 0 | 0 | 0
1429674 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6856558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:57 | 19.09.2022 11:25:00 | 2.4008 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.0792 | 0 | 0 | 0 | 0
1429676 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:01:05 | 19.09.2022 12:35:00 | 3.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.1363 | 2342.4021
1429677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6863112 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:01:19 | 19.09.2022 11:58:00 | 2.9447 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8525 | 0 | 0 | 0 | 0
1429678 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6826330 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:01:25 | 19.09.2022 16:59:00 | 7.9597 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.2193 | 0 | 0 | 0 | 0
1429679 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6924008 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:01:09 | 19.09.2022 11:56:53 | 2.9289 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.156 | 0 | 0 | 0 | 0
1429680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6928686 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:01:48 | 19.09.2022 10:56:23 | 1.9097 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7425 | 0 | 0 | 0 | 0
1429681 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6932891 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:02:01 | 19.09.2022 17:00:00 | 7.9664 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.8752 | 0 | 0 | 0 | 0
1429682 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6940337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:02:10 | 19.09.2022 10:26:00 | 1.3972 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1916 | 47.5048 | 0 | 0 | 0 | 0
1429683 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:02:26 | 19.09.2022 16:58:42 | 7.9378 | 0 | 0 | 5 | 178 | 13 | 231 | 0 | 0 | 39.689 | 1412.9284 | 103.1914 | 1833.6318
1429684 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6950906 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:02:28 | 19.09.2022 16:58:00 | 7.9256 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.072 | 0 | 0 | 0 | 0
1429685 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6826750 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:02:58 | 19.09.2022 11:57:00 | 2.9006 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8252 | 0 | 0 | 0 | 0
1429686 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7150491 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:01:00 | 19.09.2022 13:40:00 | 4.65 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1429687 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6723471 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:03:39 | 19.09.2022 09:57:00 | 0.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.042
1429690 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6840674 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:04:25 | 19.09.2022 11:46:00 | 2.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1998
1429692 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10882779 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:00 | 19.09.2022 11:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
1429693 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9902490 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 09:05:29 | 19.09.2022 11:45:00 | 2.6586 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.637 | 10.6344 | 0 | 0 | 0 | 0
1429694 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535195990 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 09:05:27 | 19.09.2022 10:42:00 | 1.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6092
1429696 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 07:52:30 | 19.09.2022 10:04:00 | 2.1917 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1429705 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6614330 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:12:44 | 19.09.2022 13:49:52 | 4.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1402
1429706 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:13:41 | 19.09.2022 17:00:05 | 7.7733 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4257 | 194.3325 | 0 | 0 | 0 | 0
1429740 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:30:23 | 19.09.2022 17:21:35 | 7.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.6112 | 6149.1339
1429741 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:31:05 | 19.09.2022 16:54:14 | 7.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.8486 | 2673.6596
1429743 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:31:15 | 19.09.2022 10:22:00 | 0.8458 | 0 | 0 | 21 | 1 | 48 | 44 | 0 | 0 | 17.7618 | 0.8458 | 40.5984 | 37.2152
1429745 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:33:02 | 19.09.2022 17:00:05 | 7.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3844 | 216.0732
1429761 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516239228 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 09:40:47 | 19.09.2022 10:26:00 | 0.7536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7536 | 0 | 0 | 0 | 0
1429782 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 09:16:13 | 19.09.2022 09:47:29 | 0.5211 | 61 | 18 | 0 | 0 | 58 | 371 | 31.7871 | 9.3798 | 0 | 0 | 30.2238 | 193.3281
1429783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6962566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.09.2022 09:46:39 | 19.09.2022 11:39:48 | 1.8858 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6168 | 0 | 0 | 0 | 0
1429795 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | LINE10339848 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.09.2022 08:06:37 | 19.09.2022 10:05:00 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6234 | 215.0679
1429827 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 09:59:18 | 19.09.2022 11:01:00 | 1.0283 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1429828 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6809219 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:00:02 | 19.09.2022 12:06:00 | 2.0994 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.982 | 0 | 41.988
1429829 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7044560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:00:02 | 19.09.2022 10:57:00 | 0.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3928 | 122.4726
1429830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6582522 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:00:08 | 19.09.2022 11:00:00 | 0.9978 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.5578 | 0 | 0 | 0 | 0
1429831 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:00:12 | 19.09.2022 12:57:00 | 2.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4949 | 760.2486
1429832 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:00:29 | 19.09.2022 11:25:00 | 1.4086 | 71 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0106 | 957.848 | 0 | 0 | 0 | 0
1429833 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6946175 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:00:29 | 19.09.2022 16:58:00 | 6.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.0956
1429834 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6658570 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:00:58 | 19.09.2022 12:59:00 | 2.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4744
1429835 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6659557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:01:04 | 19.09.2022 11:57:00 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0336
1429836 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6556803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:00:00 | 19.09.2022 10:52:00 | 0.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1368
1429839 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:01:20 | 19.09.2022 12:55:54 | 2.9094 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2016 | 5.8188 | 0 | 0 | 0 | 0
1429840 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6582275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:01:33 | 19.09.2022 15:51:00 | 5.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205.6094
1429842 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6872245 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:02:02 | 19.09.2022 17:29:00 | 7.4494 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.3878 | 0 | 0
1429845 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:02:32 | 19.09.2022 14:51:00 | 4.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9638 | 6653.9952
1429875 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6620408 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 10:21:47 | 19.09.2022 11:26:00 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.109
1429894 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | BR7155934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:30:31 | 19.09.2022 11:48:00 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.0028
1429942 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517034380 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 10:22:44 | 19.09.2022 10:57:00 | 0.5711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5711 | 0 | 0 | 0 | 0
1429952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6716020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 11:00:16 | 19.09.2022 12:03:40 | 1.0567 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8144 | 2.1134 | 0 | 0 | 0 | 0
1429954 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6630466 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 11:00:23 | 19.09.2022 12:59:00 | 1.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.7265
1429955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6928683 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 11:00:42 | 19.09.2022 12:23:35 | 1.3814 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1118 | 0 | 0 | 0 | 0
1429956 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR10534449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 11:00:54 | 19.09.2022 13:12:28 | 2.1928 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.9784 | 0 | 0 | 0 | 0
1429956 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO10534430 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 11:00:54 | 19.09.2022 20:00:00 | 8.985 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1429961 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517131815 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 11:03:05 | 19.09.2022 14:51:00 | 3.7986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5972 | 0 | 0 | 0 | 0
1429984 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 10:40:17 | 19.09.2022 11:30:53 | 0.8433 | 21 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7093 | 807.0381 | 0 | 0 | 0 | 0
1429989 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6789517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 11:19:18 | 19.09.2022 11:34:22 | 0.2511 | 14 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5154 | 41.9337 | 0 | 0 | 0 | 0
1430013 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515977247 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 11:35:31 | 19.09.2022 14:35:00 | 2.9914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9828 | 0 | 0 | 0 | 0
1430015 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6629645 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.09.2022 11:37:16 | 19.09.2022 12:40:00 | 1.0456 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0712 | 0 | 0 | 0 | 0
1430050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7047914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 12:00:00 | 19.09.2022 12:55:00 | 0.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4217
1430052 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6552726 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 12:00:50 | 19.09.2022 12:57:00 | 0.9361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.361 | 0 | 0 | 0 | 0
1430054 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6598383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 12:00:00 | 19.09.2022 17:54:00 | 5.9 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1430115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7006393 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 11:59:32 | 19.09.2022 13:03:26 | 1.065 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1430121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7082763 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 13:00:01 | 19.09.2022 16:30:00 | 3.4997 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.4691 | 0 | 0 | 0 | 0
1430123 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6826751 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 13:00:31 | 19.09.2022 17:53:00 | 4.8747 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6121 | 0 | 0 | 0 | 0
1430124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8660660 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 13:00:31 | 19.09.2022 15:34:59 | 2.5744 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7232 | 2.5744 | 0 | 0 | 0 | 0
1430125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6745637 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 13:00:34 | 19.09.2022 14:29:00 | 1.4739 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.302 | 0 | 0 | 0 | 0
1430126 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6973005 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 13:00:45 | 19.09.2022 18:16:00 | 5.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.8086
1430127 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732621 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 13:01:01 | 19.09.2022 17:41:00 | 4.6664 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6528 | 0 | 0 | 0 | 0
1430156 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR11174003 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 13:30:00 | 19.09.2022 14:22:00 | 0.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1348
1430159 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11838387 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 13:30:00 | 19.09.2022 16:30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
1430172 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7024272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.09.2022 13:48:24 | 19.09.2022 14:52:00 | 1.06 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1430187 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6996075 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 14:18:32 | 19.09.2022 15:10:00 | 0.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2158
1430195 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8284253 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 14:30:33 | 19.09.2022 16:50:00 | 2.3242 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
1430260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6740316 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 15:00:00 | 19.09.2022 16:30:00 | 1.5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
1430261 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7085845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 15:00:00 | 19.09.2022 15:51:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9
1430273 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6939632 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 15:12:56 | 19.09.2022 18:04:00 | 2.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6176
1430280 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6650777 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 14:09:24 | 19.09.2022 15:30:50 | 1.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6444
1430296 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516757517 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 15:20:30 | 19.09.2022 16:59:00 | 1.6417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 0
1430330 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 15:50:11 | 19.09.2022 15:59:40 | 0.1581 | 46 | 2048 | 0 | 0 | 17 | 1075 | 7.2726 | 323.7888 | 0 | 0 | 2.6877 | 169.9575
1430358 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO10354207 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 15:35:36 | 19.09.2022 17:24:00 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.9276
1430390 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO12956133 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 13:48:43 | 19.09.2022 17:57:00 | 4.1381 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.381 | 0 | 0 | 0
1430393 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6674392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 16:30:04 | 19.09.2022 17:31:00 | 1.0156 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.73 | 0 | 0 | 0 | 0
1430428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6675726 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 17:00:03 | 19.09.2022 18:23:00 | 1.3825 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 1.3825
1430442 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO12348380 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 17:04:44 | 19.09.2022 17:57:00 | 0.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5862
1430443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7082772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 17:05:20 | 19.09.2022 18:36:00 | 1.5111 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7987 | 0 | 0 | 0 | 0
1430453 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6588851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 17:16:06 | 19.09.2022 17:49:00 | 0.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9865
1430468 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7023405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 17:23:37 | 19.09.2022 18:30:00 | 1.1064 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3008 | 0 | 0 | 0 | 0
1430479 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR7113221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 17:33:17 | 19.09.2022 17:56:00 | 0.3786 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4812 | 0 | 0 | 0 | 0
1430480 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6529796 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 17:33:26 | 19.09.2022 18:15:00 | 0.6928 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5424 | 0 | 0 | 0 | 0
1430571 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516206321 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 18:24:02 | 19.09.2022 18:45:00 | 0.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3494 | 0 | 0 | 0 | 0
1430576 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 17:37:55 | 19.09.2022 20:01:00 | 2.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1541 | 507.9411
1430595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6999881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.09.2022 17:56:46 | 19.09.2022 19:20:00 | 1.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.936 | 1975.3728
1430611 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794209 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 18:28:16 | 19.09.2022 19:05:00 | 0.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4488 | 1.2244
1430615 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 18:57:19 | 19.09.2022 19:23:00 | 0.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8133 | 303.5229
1430617 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Dağıtım Transformatörü | BR12955984 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 18:56:43 | 19.09.2022 20:43:00 | 1.7714 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5116 | 0 | 0 | 0 | 0
1430626 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7876265 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 19:00:03 | 19.09.2022 19:33:00 | 0.5492 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1430642 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6709335 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 16:56:44 | 19.09.2022 19:14:00 | 2.2878 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.195 | 0 | 0 | 0 | 0
1430643 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8119694 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 19:10:04 | 19.09.2022 20:36:00 | 1.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.161 | 0
1430644 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6935157 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 19:09:55 | 19.09.2022 20:37:00 | 1.4514 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6392 | 0 | 0 | 0 | 0
1430663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO10534427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 19:24:13 | 19.09.2022 19:56:00 | 0.5297 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3362 | 0 | 0 | 0 | 0
1430671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 19:28:44 | 19.09.2022 20:29:00 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 1415.1996
1430677 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12279909 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 19:21:15 | 19.09.2022 19:42:00 | 0.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8706
1430684 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6624383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 19:30:20 | 19.09.2022 21:12:00 | 1.6944 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.024 | 0 | 0 | 0 | 0
1430694 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6689776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 19:47:09 | 19.09.2022 20:33:00 | 0.7642 | 0 | 0 | 23 | 5 | 51 | 9 | 0 | 0 | 17.5766 | 3.821 | 38.9742 | 6.8778
1430711 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6630842 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 20:05:32 | 19.09.2022 21:25:00 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8984
1430716 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517009575 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 20:31:43 | 19.09.2022 21:51:00 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3214
1430764 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231271 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 23:31:27 | 20.09.2022 00:08:00 | 0.6092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2184 | 0 | 0 | 0 | 0
1430765 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO10289375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 23:34:11 | 20.09.2022 02:29:00 | 2.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2352
1430775 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO10534433 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 00:08:13 | 20.09.2022 01:44:00 | 1.5964 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7532 | 0 | 0 | 0 | 0
1430781 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7033449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 23:42:25 | 20.09.2022 01:19:00 | 1.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.3511
1430784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6962566 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 00:30:00 | 20.09.2022 02:27:00 | 1.95 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1430793 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11776034 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.09.2022 00:37:58 | 20.09.2022 03:11:00 | 2.5506 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.108 | 0 | 0 | 0 | 0
1430829 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11115600 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 02:00:23 | 20.09.2022 02:29:00 | 0.4769 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1311 | 0 | 0 | 0 | 0
1430883 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 01:36:16 | 20.09.2022 02:34:00 | 0.9622 | 0 | 0 | 4 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8488 | 1810.8604 | 0 | 0
1430987 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 02:37:04 | 20.09.2022 07:07:00 | 4.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9824 | 5295.2053
1431101 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 05:11:27 | 20.09.2022 05:40:54 | 0.4908 | 2 | 0 | 13 | 1558 | 243 | 6019 | 0.9816 | 0 | 6.3804 | 764.6664 | 119.2644 | 2954.1252
1431101 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE9341907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 05:11:27 | 20.09.2022 12:08:02 | 6.9431 | 0 | 0 | 2 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8862 | 451.3015 | 41.6586 | 0
1431149 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597571 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 06:19:59 | 20.09.2022 08:54:00 | 2.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.2425
1431175 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10843274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 07:06:55 | 20.09.2022 08:04:00 | 0.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6598 | 540.3952
1431177 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 07:08:02 | 20.09.2022 07:10:15 | 0.0369 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0369 | 5.166 | 0 | 0 | 0 | 0
1431220 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6905815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 07:12:04 | 20.09.2022 09:21:00 | 2.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8291
1431226 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 07:11:37 | 20.09.2022 08:34:00 | 1.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9696 | 1616.1387
1431298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12109850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 08:14:15 | 20.09.2022 09:49:00 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.168
1431301 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7079992 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 08:15:33 | 20.09.2022 09:21:00 | 1.0908 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0812 | 0 | 0 | 0 | 0
1431310 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515936615 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 08:18:22 | 20.09.2022 09:20:00 | 1.0272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1088 | 0 | 0 | 0 | 0
1431327 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516182024 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 08:28:02 | 20.09.2022 09:31:00 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494
1431338 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12187097 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 08:39:00 | 20.09.2022 11:04:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7503 | 0
1431349 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 08:48:54 | 20.09.2022 09:38:00 | 0.8183 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5464 | 0 | 1.6366 | 0
1431351 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6896090 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 08:50:52 | 20.09.2022 09:24:00 | 0.5522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 0
1431356 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6950906 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:02 | 20.09.2022 16:54:00 | 7.8994 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.928 | 0 | 0 | 0 | 0
1431357 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6931044 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:10 | 20.09.2022 11:00:00 | 1.9972 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.888 | 0 | 0 | 0 | 0
1431358 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:16 | 20.09.2022 11:58:15 | 2.9664 | 0 | 4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14707.4112 | 0 | 0 | 0 | 0
1431360 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6673490 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:15 | 20.09.2022 15:55:00 | 6.9125 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2875 | 0 | 0 | 0 | 0
1431362 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6997360 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:25 | 20.09.2022 11:37:00 | 2.6097 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4827 | 0 | 0 | 0 | 0
1431363 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO8050190 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:22 | 20.09.2022 16:56:00 | 7.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7088 | 1894.6008
1431364 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6914204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:34 | 20.09.2022 11:17:00 | 2.2739 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.173 | 0 | 0 | 0 | 0
1431365 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6761444 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:35 | 20.09.2022 11:57:00 | 2.9403 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.1495 | 0 | 0 | 0 | 0
1431367 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7117528 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:41 | 20.09.2022 11:58:00 | 2.9553 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.6909 | 0 | 0 | 0 | 0
1431368 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6645754 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:42 | 20.09.2022 10:32:00 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.519 | 0 | 0
1431369 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12322402 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:45 | 20.09.2022 15:10:00 | 6.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.7802 | 80.0046
1431370 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10808648 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:56 | 20.09.2022 15:55:00 | 6.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9011 | 414.066
1431371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6996964 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:58 | 20.09.2022 11:56:00 | 2.9172 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.6884 | 0 | 0 | 0 | 0
1431373 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6814495 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:01:08 | 20.09.2022 15:12:00 | 6.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.6691
1431374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7141357 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:01:17 | 20.09.2022 10:19:50 | 1.3092 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2564 | 0 | 0 | 0 | 0
1431377 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110845 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:01:29 | 20.09.2022 16:53:00 | 7.8586 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.9912 | 0 | 0 | 0 | 0
1431378 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6580255 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:02:20 | 20.09.2022 16:54:00 | 7.8611 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.888 | 0 | 0 | 0 | 0
1431379 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:00 | 20.09.2022 16:40:00 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6679 | 628.6694
1431380 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6945520 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:00 | 20.09.2022 16:53:00 | 7.8833 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.9799 | 0 | 0 | 0 | 0
1431381 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11190186 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:03:17 | 20.09.2022 16:53:00 | 7.8286 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0862 | 0 | 0 | 0 | 0
1431383 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6530302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:03:18 | 20.09.2022 15:34:00 | 6.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.1934
1431384 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110846 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:03:44 | 20.09.2022 16:55:00 | 7.8544 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.5776 | 0 | 0 | 0 | 0
1431385 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7058776 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:03:42 | 20.09.2022 12:15:00 | 3.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9543
1431386 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9415418 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 09:03:46 | 20.09.2022 10:44:00 | 1.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6706 | 45.1062
1431388 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6527017 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:04:27 | 20.09.2022 12:00:00 | 2.9258 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.5058 | 0 | 0 | 0 | 0
1431419 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6587914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:30:00 | 20.09.2022 10:25:00 | 0.9167 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.3484 | 0 | 0
1431420 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:30:00 | 20.09.2022 16:59:00 | 7.4833 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.0491 | 22.4499 | 0 | 0
1431421 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | BR6844696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:30:07 | 20.09.2022 17:26:00 | 7.9314 | 0 | 148 | 0 | 0 | 14 | 118 | 0 | 1173.8472 | 0 | 0 | 111.0396 | 935.9052
1431423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:30:09 | 20.09.2022 17:27:00 | 7.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3175 | 14567.7675
1431424 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:30:23 | 20.09.2022 16:57:00 | 7.4436 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5336 | 14.8872 | 0 | 0
1431425 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113354 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:30:26 | 20.09.2022 12:04:00 | 2.5594 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8166 | 0 | 0 | 0 | 0
1431426 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:30:49 | 20.09.2022 17:02:40 | 7.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4312 | 3381.3292
1431427 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:30:48 | 20.09.2022 16:56:00 | 7.42 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.24 | 22.26 | 0 | 0
1431428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:30:52 | 20.09.2022 17:28:00 | 7.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.8968
1431450 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516746738 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 09:50:34 | 20.09.2022 12:48:00 | 2.9572 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2724 | 0 | 0 | 0 | 0
1431459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6654453 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 10:00:00 | 20.09.2022 11:52:00 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7334
1431460 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10937855 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 10:00:01 | 20.09.2022 11:30:00 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4865
1431461 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7080016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 10:00:06 | 20.09.2022 18:20:00 | 8.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3219 | 74.9853
1431462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7685325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 10:00:04 | 20.09.2022 18:10:00 | 8.1656 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433.3488 | 0 | 0 | 0 | 0
1431463 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7077903 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 10:00:14 | 20.09.2022 11:59:00 | 1.9794 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6292 | 0 | 0 | 0 | 0
1431465 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO7104168 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 10:00:24 | 20.09.2022 11:59:00 | 1.9767 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3709 | 0 | 0 | 0 | 0
1431517 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11775290 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 10:30:14 | 20.09.2022 13:01:00 | 2.5128 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2816 | 0 | 0 | 0 | 0
1431528 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.09.2022 10:37:15 | 20.09.2022 11:11:57 | 0.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9396 | 305.3424
1431536 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6560954 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 10:45:35 | 20.09.2022 12:01:00 | 1.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.9299
1431538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6854658 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.09.2022 10:30:14 | 20.09.2022 11:11:00 | 0.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7272
1431540 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6591180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 10:51:48 | 20.09.2022 12:32:00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.11
1431561 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6750215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 10:50:14 | 20.09.2022 15:01:00 | 4.1794 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704.0718 | 0 | 0 | 0 | 0
1431622 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12936822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 11:26:08 | 20.09.2022 12:28:00 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.622
1431649 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO11018035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 11:45:24 | 20.09.2022 17:45:00 | 5.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9799 | 1774.0168
1431663 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516935251 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 11:55:08 | 20.09.2022 14:40:00 | 2.7478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4956 | 0 | 0 | 0 | 0
1431685 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 11:56:25 | 20.09.2022 11:58:00 | 0.0264 | 2 | 0 | 13 | 1558 | 243 | 6019 | 0.0528 | 0 | 0.3432 | 41.1312 | 6.4152 | 158.9016
1431690 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302996 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 12:01:46 | 20.09.2022 17:47:00 | 5.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4333
1431721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6990291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 12:09:26 | 20.09.2022 13:41:49 | 1.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3348
1431721 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6990289 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 12:09:26 | 20.09.2022 14:00:00 | 1.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.354
1431735 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6790856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 12:19:30 | 20.09.2022 14:05:00 | 1.7583 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.498 | 0 | 0 | 0 | 0
1431751 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 12:34:49 | 20.09.2022 18:14:10 | 5.6558 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56.558 | 0 | 0 | 0 | 16.9674 | 0
1431758 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535208374 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 12:36:40 | 20.09.2022 14:23:00 | 1.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7722
1431812 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515934705 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 12:58:16 | 20.09.2022 14:35:00 | 1.6122 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.061 | 0 | 0 | 0 | 0
1431813 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7156116 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 13:00:01 | 20.09.2022 14:47:00 | 1.7831 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4198 | 0 | 0 | 0 | 0
1431814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6611762 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 13:00:02 | 20.09.2022 16:26:00 | 3.4328 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4464 | 0 | 0 | 0 | 0
1431815 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11175056 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 13:00:06 | 20.09.2022 18:00:00 | 4.9983 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.7552 | 0 | 0 | 0 | 0
1431816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12364813 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 13:00:19 | 20.09.2022 16:30:00 | 3.4947 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8728 | 0 | 0 | 0 | 0
1431818 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7062572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 13:00:36 | 20.09.2022 16:45:00 | 3.74 | 0 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10696.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1431821 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6750109 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 13:03:35 | 20.09.2022 17:41:00 | 4.6236 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.894 | 0 | 0
1431822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 13:03:48 | 20.09.2022 14:53:48 | 1.8333 | 0 | 0 | 67 | 71 | 69 | 41 | 0 | 0 | 122.8311 | 130.1643 | 126.4977 | 75.1653
1431828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.09.2022 13:13:20 | 20.09.2022 13:58:12 | 0.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.824 | 17.9472
1431848 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7028187 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 13:30:01 | 20.09.2022 17:24:00 | 3.8997 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.3382 | 0 | 0 | 0 | 0
1431863 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO12564026 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 14:00:00 | 20.09.2022 15:42:00 | 1.7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1431864 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6657154 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 14:00:00 | 20.09.2022 15:33:00 | 1.55 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1431896 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515429996 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 14:24:42 | 20.09.2022 15:12:00 | 0.7883 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7298 | 0 | 0 | 0 | 0
1431954 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7034450 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 15:03:39 | 20.09.2022 16:11:00 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14.5925 | 0 | 46.0225
1431966 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12791605 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 15:14:56 | 20.09.2022 17:16:00 | 2.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.267 | 0
1431981 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8195581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 15:30:14 | 20.09.2022 16:49:04 | 1.3139 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.5152 | 0 | 0 | 0 | 0
1432026 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12314413 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 16:00:30 | 20.09.2022 17:15:00 | 1.2417 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.7982 | 0 | 0 | 0 | 0
1432037 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ISO7094600 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 14:45:54 | 20.09.2022 18:56:00 | 4.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.4998
1432045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9601499 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 16:10:37 | 20.09.2022 19:58:00 | 3.7897 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.5666 | 0 | 0 | 0 | 0
1432051 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8725777 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 16:16:04 | 20.09.2022 18:06:00 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.347
1432061 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7056308 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 16:20:46 | 20.09.2022 16:49:00 | 0.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6478
1432079 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10815770 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 16:32:35 | 20.09.2022 18:27:00 | 1.9069 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1621 | 38.138 | 0 | 0 | 0 | 0
1432101 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.09.2022 16:53:25 | 20.09.2022 17:44:00 | 0.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4896 | 992.3287
1432107 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210920 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 16:56:36 | 20.09.2022 17:34:00 | 0.6233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2466 | 0 | 0 | 0 | 0
1432111 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 16:58:05 | 20.09.2022 18:36:00 | 1.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6932 | 0
1432124 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6858990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 17:00:43 | 20.09.2022 18:18:00 | 1.2881 | 0 | 0 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5762 | 309.144 | 0 | 0
1432125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12668808 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 17:01:47 | 20.09.2022 18:29:00 | 1.4536 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.412 | 0 | 0 | 0 | 0
1432146 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6987302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 17:13:28 | 20.09.2022 21:38:00 | 4.4089 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.157 | 0 | 0 | 0 | 0
1432151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6886663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.09.2022 17:15:06 | 20.09.2022 23:54:00 | 6.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575.6471
1432158 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12146388 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 17:20:07 | 20.09.2022 18:32:00 | 1.1981 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3487 | 0 | 0 | 0 | 0
1432197 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8817709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.09.2022 17:34:55 | 20.09.2022 18:58:00 | 1.3847 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5421 | 0 | 0
1432202 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7118630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 17:31:50 | 20.09.2022 17:57:00 | 0.4194 | 1 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4194 | 235.7028 | 0 | 0 | 0 | 0
1432203 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10843424 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 16:04:55 | 20.09.2022 18:03:00 | 1.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8405 | 1.9681
1432272 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR10559233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 18:26:31 | 20.09.2022 19:12:00 | 0.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.743
1432279 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 18:30:31 | 20.09.2022 19:20:28 | 0.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1475 | 2206.9575
1432288 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8950101 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 17:17:37 | 20.09.2022 18:46:00 | 1.4731 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3655 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 0
1432299 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6643953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 17:13:15 | 20.09.2022 20:53:00 | 3.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5875
1432305 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 18:41:08 | 20.09.2022 19:29:00 | 0.7978 | 19 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1582 | 343.8518 | 0 | 0 | 0 | 0
1432323 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10353682 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 18:57:09 | 20.09.2022 19:03:00 | 0.0975 | 0 | 0 | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0975 | 26.52 | 0 | 0
1432328 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | ISO6630845 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 18:58:03 | 20.09.2022 21:36:00 | 2.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.65
1432335 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6977738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 19:08:50 | 20.09.2022 20:15:00 | 1.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.7376
1432338 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10353682 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 19:06:30 | 20.09.2022 20:26:00 | 1.325 | 0 | 0 | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 360.4 | 0 | 0
1432341 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7094601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 19:11:12 | 20.09.2022 21:55:00 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.38
1432342 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR7121166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 18:30:07 | 20.09.2022 19:17:46 | 0.7942 | 59 | 608 | 88 | 131 | 2 | 0 | 46.8578 | 482.8736 | 69.8896 | 104.0402 | 1.5884 | 0
1432342 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR7121163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 18:30:07 | 20.09.2022 21:02:43 | 2.5433 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8897 | 2.5433 | 0 | 0 | 0 | 0
1432375 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7411426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 19:35:37 | 20.09.2022 20:22:00 | 0.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8234 | 811.755
1432394 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7016467 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 20:04:29 | 20.09.2022 21:39:00 | 1.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2048
1432418 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516774495 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 20:59:30 | 20.09.2022 21:56:00 | 0.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8834
1432428 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6687110 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 21:26:03 | 21.09.2022 01:39:00 | 4.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.1272
1432437 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6689195 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 21:29:57 | 20.09.2022 23:50:00 | 2.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3524
1432438 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9601492 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 21:40:34 | 20.09.2022 22:43:00 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2436 | 2.0812
1432441 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517416329 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 19:40:03 | 20.09.2022 23:48:00 | 4.1325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1325 | 0 | 0 | 0 | 0
1432446 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 21:38:08 | 20.09.2022 22:55:00 | 1.2811 | 46 | 2049 | 0 | 0 | 17 | 1075 | 58.9306 | 2624.9739 | 0 | 0 | 21.7787 | 1377.1825
1432459 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9209470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 22:09:43 | 20.09.2022 23:53:00 | 1.7214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.7214 | 0 | 12.0498 | 0
1432474 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6850787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 17:09:48 | 20.09.2022 22:56:00 | 5.77 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1432481 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8457735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 19:29:37 | 20.09.2022 23:39:00 | 4.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1564 | 2718.2856
1432487 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7107014 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 23:28:47 | 20.09.2022 23:49:00 | 0.3369 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9575 | 0 | 0 | 0 | 0
1432576 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515240687 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 04:59:26 | 21.09.2022 08:19:00 | 3.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3261
1432651 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7097212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 07:28:26 | 21.09.2022 09:22:00 | 1.8928 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.032 | 0 | 0 | 0 | 0
1432705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 07:31:38 | 21.09.2022 07:55:00 | 0.3894 | 1 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3894 | 145.2462 | 0 | 0 | 0 | 0
1432705 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6984740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 07:31:38 | 21.09.2022 08:44:14 | 1.21 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.83 | 0 | 0 | 0 | 0
1432719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6618395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2022 07:53:11 | 21.09.2022 11:21:00 | 3.4636 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.954 | 0 | 0 | 0 | 0
1432726 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6630844 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 07:58:04 | 21.09.2022 12:34:00 | 4.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3681
1432837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 07:31:42 | 21.09.2022 08:30:00 | 0.9717 | 5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8585 | 173.9343 | 0 | 0 | 0 | 0
1432852 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR11297004 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 07:03:41 | 21.09.2022 08:41:00 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5826 | 0 | 0
1432853 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6990568 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 08:09:50 | 21.09.2022 08:57:00 | 0.7861 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1397 | 0 | 0
1432865 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9258407 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 08:25:42 | 21.09.2022 09:32:00 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.415 | 468.52
1432867 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932365 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:00 | 21.09.2022 12:52:00 | 3.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7334 | 0 | 0 | 0 | 0
1432868 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6598383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:02 | 21.09.2022 15:02:00 | 6.0328 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.5424 | 0 | 0 | 0 | 0
1432869 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6884718 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:00 | 21.09.2022 14:45:00 | 5.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1432870 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6549075 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:02 | 21.09.2022 13:02:55 | 4.0481 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.0505 | 0 | 0 | 0 | 0
1432871 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7082823 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:04 | 21.09.2022 10:00:00 | 0.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9428
1432873 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:20 | 21.09.2022 16:50:00 | 7.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.1846 | 391.39
1432874 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6956841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:32 | 21.09.2022 15:18:00 | 6.2911 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.0859 | 0 | 0 | 0 | 0
1432875 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6719444 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:41 | 21.09.2022 11:57:06 | 2.9403 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
1432876 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6638209 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:43 | 21.09.2022 11:58:00 | 2.9547 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1914 | 0 | 0
1432877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12668810 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:57 | 21.09.2022 11:59:00 | 2.9675 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8625 | 0 | 0 | 0 | 0
1432878 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6850803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:59 | 21.09.2022 15:31:00 | 6.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.5609
1432879 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6824836 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:01:26 | 21.09.2022 15:22:00 | 6.3428 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.6268 | 0 | 0 | 0 | 0
1432880 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11544940 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:01:40 | 21.09.2022 12:59:00 | 3.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.672
1432881 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7058540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:01:53 | 21.09.2022 16:27:00 | 7.4186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 407 | 0 | 0 | 0 | 7.4186 | 7.4186 | 3019.3702
1432883 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6539280 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:04:00 | 21.09.2022 13:59:00 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 767.0052 | 0 | 4.9167
1432893 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12847909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 09:10:20 | 21.09.2022 09:43:00 | 0.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.722 | 451.3076
1432922 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6635521 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:30:00 | 21.09.2022 16:57:00 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 3181.15
1432923 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6595275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:30:01 | 21.09.2022 17:23:00 | 7.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7141 | 6637.5702
1432924 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6635518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:30:24 | 21.09.2022 16:54:00 | 7.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4458.1599
1432925 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6635513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:30:24 | 21.09.2022 16:56:00 | 7.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.9214
1432927 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:32:31 | 21.09.2022 17:30:00 | 7.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.648 | 9382.5999
1432933 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | BR6844696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 11:00:00 | 21.09.2022 17:29:00 | 6.4833 | 0 | 148 | 0 | 0 | 14 | 92 | 0 | 959.5284 | 0 | 0 | 90.7662 | 596.4636
1432936 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516181632 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 09:35:55 | 21.09.2022 10:04:00 | 0.4681 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9362 | 0 | 0 | 0 | 0
1432941 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7135435 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 09:39:49 | 21.09.2022 12:49:00 | 3.1531 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.7693 | 0 | 0 | 0 | 0
1432950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12349736 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 09:46:48 | 21.09.2022 12:09:00 | 2.37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1432956 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6658961 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2022 09:49:47 | 21.09.2022 11:01:11 | 1.19 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1432957 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 09:51:40 | 21.09.2022 10:47:00 | 0.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5882 | 13.833
1432965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10505967 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 10:00:00 | 21.09.2022 18:26:00 | 8.4333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.5637 | 0 | 0 | 0 | 0
1432968 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6921042 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 10:00:13 | 21.09.2022 15:39:00 | 5.6464 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676.9808 | 0 | 0
1432970 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR10988023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 10:00:59 | 21.09.2022 13:55:00 | 3.9003 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.5375 | 0 | 0
1432971 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6791771 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 10:01:04 | 21.09.2022 10:53:00 | 0.8656 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | 0
1432977 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6659560 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 10:00:00 | 21.09.2022 13:54:00 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2
1432986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6795353 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 10:13:46 | 21.09.2022 11:00:00 | 0.7706 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1714 | 0 | 0 | 0 | 0
1433053 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817969 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 10:56:03 | 21.09.2022 12:28:00 | 1.5325 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.845 | 0 | 0 | 0 | 0
1433062 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7095734 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 11:00:14 | 21.09.2022 13:03:07 | 2.0481 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5695 | 0 | 0 | 0 | 0
1433081 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7095275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2022 11:05:28 | 21.09.2022 16:28:00 | 5.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.3448
1433090 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR12091562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 11:07:52 | 21.09.2022 11:46:00 | 0.6356 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6784 | 0 | 0 | 0 | 0
1433093 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 11:08:50 | 21.09.2022 13:25:15 | 2.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8208 | 0
1433152 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6775946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 11:30:53 | 21.09.2022 13:05:09 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1422 | 652.0065
1433160 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7756947 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 11:27:52 | 21.09.2022 13:26:00 | 1.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7512 | 1419.5769
1433196 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515950550 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 12:05:02 | 21.09.2022 13:35:00 | 1.4994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4994 | 0 | 0 | 0 | 0
1433197 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6678198 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 12:05:42 | 21.09.2022 15:04:00 | 2.9717 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2359 | 0 | 0 | 0 | 0
1433199 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6664986 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 12:00:00 | 21.09.2022 15:03:00 | 3.05 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1433200 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7097042 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 12:07:19 | 21.09.2022 13:27:00 | 1.3281 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8587 | 0 | 0 | 0 | 0
1433208 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515920090 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 12:18:54 | 21.09.2022 13:34:00 | 1.2517 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0068 | 0 | 0 | 0 | 0
1433221 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6561118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 12:36:17 | 21.09.2022 13:20:16 | 0.7331 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9009 | 0 | 0 | 0 | 0
1433244 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6820628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 13:00:08 | 21.09.2022 17:05:00 | 4.0811 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4383.1014 | 0 | 0 | 0 | 0
1433245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11578571 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 13:00:25 | 21.09.2022 15:00:00 | 1.9931 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6895 | 0 | 0 | 0 | 0
1433246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR6572601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 13:00:07 | 21.09.2022 14:34:00 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1056
1433272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7005071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 13:17:57 | 21.09.2022 13:52:26 | 0.5747 | 0 | 2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539.6213 | 0 | 0 | 0 | 0
1433272 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8718489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 13:17:57 | 21.09.2022 13:55:58 | 0.6336 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.392 | 0 | 0 | 0 | 0
1433280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10793892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2022 13:28:58 | 21.09.2022 15:43:00 | 2.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.0103
1433282 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044141 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 13:31:14 | 21.09.2022 18:27:00 | 4.9294 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769.6546 | 0 | 0 | 0 | 0
1433284 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044140 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 13:31:51 | 21.09.2022 18:28:00 | 4.9358 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.3646 | 0 | 0 | 0 | 0
1433328 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6706210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.09.2022 13:40:10 | 21.09.2022 15:02:00 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0348
1433335 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6870480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 13:37:15 | 21.09.2022 19:12:00 | 5.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5344 | 0
1433343 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6971337 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 14:00:07 | 21.09.2022 16:54:00 | 2.8981 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4905 | 0 | 0 | 0 | 0
1433345 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6819049 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 14:01:11 | 21.09.2022 17:47:00 | 3.7636 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539.3124 | 0 | 0 | 0 | 0
1433351 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7063777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 14:05:27 | 21.09.2022 15:06:00 | 1.0092 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1433445 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2022 14:52:02 | 21.09.2022 15:37:49 | 0.7631 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1160 | 0 | 0 | 0.7631 | 0 | 13.7358 | 885.196
1433445 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2022 14:52:02 | 21.09.2022 18:33:00 | 3.6828 | 0 | 0 | 73 | 27 | 388 | 15 | 0 | 0 | 268.8444 | 99.4356 | 1428.9264 | 55.242
1433446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7036690 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 15:00:00 | 21.09.2022 18:02:00 | 3.0333 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.3603 | 0 | 0 | 0 | 0
1433459 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 15:12:03 | 21.09.2022 15:50:00 | 0.6325 | 0 | 0 | 86 | 0 | 173 | 1 | 0 | 0 | 54.395 | 0 | 109.4225 | 0.6325
1433477 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6824837 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 15:30:01 | 21.09.2022 16:52:00 | 1.3664 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4192 | 0 | 0 | 0 | 0
1433478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6745639 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 15:30:18 | 21.09.2022 16:30:00 | 0.995 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.74 | 0 | 0 | 0 | 0
1433540 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO10764365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 16:13:05 | 21.09.2022 17:20:00 | 1.1153 | 2 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2306 | 266.5567 | 0 | 0 | 0 | 0
1433544 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11555141 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 16:15:06 | 21.09.2022 17:35:00 | 1.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3317 | 29.2974
1433570 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922152 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 16:39:44 | 21.09.2022 19:16:00 | 2.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6044
1433578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2022 16:44:40 | 21.09.2022 18:22:00 | 1.6222 | 5 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.111 | 454.216 | 0 | 0 | 0 | 0
1433594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6890164 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 17:00:07 | 21.09.2022 18:30:00 | 1.4981 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.7378 | 0 | 0 | 0 | 0
1433633 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 17:17:44 | 21.09.2022 18:06:00 | 0.8044 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4156 | 0 | 0 | 0 | 0
1433763 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 17:29:49 | 21.09.2022 17:55:57 | 0.4356 | 0 | 0 | 24 | 1256 | 17 | 3356 | 0 | 0 | 10.4544 | 547.1136 | 7.4052 | 1461.8736
1433763 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 17:29:49 | 21.09.2022 18:00:00 | 0.5031 | 0 | 0 | 11 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5341 | 1037.8953 | 0 | 0
1433763 | 3 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 17:29:49 | 21.09.2022 18:05:00 | 0.5864 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5864 | 16.4192 | 0 | 0
1433763 | 4 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 17:29:49 | 21.09.2022 18:08:00 | 0.6364 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8184 | 15.91 | 0 | 0
1433763 | 5 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 17:29:49 | 21.09.2022 18:11:00 | 0.6864 | 14 | 3139 | 0 | 0 | 21 | 1957 | 9.6096 | 2154.6096 | 0 | 0 | 14.4144 | 1343.2848
1433763 | 6 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 17:29:49 | 21.09.2022 18:17:00 | 0.7864 | 3 | 1199 | 19 | 1996 | 27 | 1712 | 2.3592 | 942.8936 | 14.9416 | 1569.6544 | 21.2328 | 1346.3168
1433811 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6991364 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 17:57:41 | 21.09.2022 20:39:00 | 2.6886 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.329 | 0 | 0 | 0 | 0
1433830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6598799 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 18:11:30 | 21.09.2022 20:07:00 | 1.925 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.875 | 0 | 0 | 0 | 0
1433849 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6618650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 18:17:52 | 21.09.2022 21:16:00 | 2.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5646 | 0
1433867 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8815662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 18:25:52 | 21.09.2022 19:24:00 | 0.9689 | 25 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2225 | 1676.197 | 0 | 0 | 0 | 0
1433874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6840882 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2022 18:27:33 | 21.09.2022 20:26:00 | 1.9742 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2518 | 0 | 0 | 0 | 0
1433917 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 18:33:10 | 21.09.2022 19:03:00 | 0.4972 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5564 | 0 | 0 | 0 | 0
1434045 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7130346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 18:43:53 | 21.09.2022 19:23:00 | 0.6519 | 5 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2595 | 182.532 | 0 | 0 | 0 | 0
1434046 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944739 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 18:48:35 | 21.09.2022 20:31:00 | 1.7069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4138 | 0 | 0 | 0 | 0
1434071 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12839222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 18:59:00 | 21.09.2022 19:22:00 | 0.3833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3833 | 0 | 0 | 0
1434091 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR12666090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 19:11:27 | 21.09.2022 20:07:00 | 0.9258 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.29 | 0 | 0
1434103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6551255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 19:19:27 | 21.09.2022 20:26:42 | 1.1208 | 47 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6776 | 1582.5696 | 0 | 0 | 0 | 0
1434103 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6551255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 19:19:27 | 21.09.2022 21:00:58 | 1.6919 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3838 | 228.4065 | 0 | 0 | 0 | 0
1434117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982829 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 19:24:24 | 21.09.2022 19:27:15 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.795 | 1.045
1434187 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6993052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 19:48:04 | 21.09.2022 21:09:00 | 1.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3269 | 0
1434188 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6554813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 19:38:46 | 21.09.2022 21:21:49 | 1.7175 | 0 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1434192 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6786051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 19:37:19 | 21.09.2022 21:22:13 | 1.7483 | 6 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4898 | 1625.919 | 0 | 0 | 0 | 0
1434204 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | BR6787085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 16:46:07 | 21.09.2022 20:14:00 | 3.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.5459
1434216 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12173062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 20:09:16 | 21.09.2022 20:40:00 | 0.5122 | 3 | 1199 | 4 | 0 | 27 | 1712 | 1.5366 | 614.1278 | 2.0488 | 0 | 13.8294 | 876.8864
1434222 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6841073 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 20:15:39 | 21.09.2022 22:44:00 | 2.4725 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.305 | 0 | 0 | 0 | 0
1434232 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515807562 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 20:20:16 | 21.09.2022 22:00:00 | 1.6622 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2708 | 0 | 0
1434237 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6595472 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 20:25:56 | 21.09.2022 21:22:00 | 0.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2768
1434307 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6618869 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 20:32:57 | 21.09.2022 21:35:00 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3366 | 0 | 0
1434337 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12494041 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:05:55 | 21.09.2022 22:00:00 | 0.9014 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
1434382 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 19:39:15 | 21.09.2022 22:13:00 | 2.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 97.375
1434409 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:28:01 | 21.09.2022 22:04:38 | 0.6103 | 100 | 64 | 2 | 0 | 556 | 798 | 61.03 | 39.0592 | 1.2206 | 0 | 339.3268 | 487.0194
1434409 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:28:01 | 21.09.2022 22:36:35 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.424 | 125.708
1434412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:32:01 | 22.09.2022 06:30:00 | 8.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.2192 | 5747.4624
1434428 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:36:05 | 22.09.2022 02:39:14 | 5.0525 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 341 | 5.0525 | 25.2625 | 0 | 0 | 40.42 | 1722.9025
1434453 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515467021 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:43:17 | 21.09.2022 22:10:00 | 0.4453 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6872 | 0 | 0 | 0 | 0
1434454 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO12375502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:44:10 | 22.09.2022 00:45:00 | 3.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3614
1434455 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO6618873 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:43:17 | 22.09.2022 01:01:00 | 3.2953 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.2749 | 0 | 0
1434492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6993187 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:53:25 | 22.09.2022 03:14:00 | 5.3431 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7826 | 0 | 0 | 0 | 0
1434513 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO6907362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:23:23 | 21.09.2022 23:12:53 | 1.825 | 62 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113.15 | 20.075 | 0 | 0 | 1.825 | 0
1434551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 22:06:04 | 22.09.2022 01:30:00 | 3.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7813 | 23.7923
1434569 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2022 22:05:04 | 21.09.2022 22:51:57 | 0.7814 | 25 | 19 | 0 | 0 | 37 | 514 | 19.535 | 14.8466 | 0 | 0 | 28.9118 | 401.6396
1434570 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6979621 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 22:11:10 | 21.09.2022 23:15:00 | 1.0639 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6838 | 0 | 0 | 0 | 0
1434585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 22:19:05 | 21.09.2022 22:39:55 | 0.3472 | 0 | 0 | 57 | 2974 | 148 | 5202 | 0 | 0 | 19.7904 | 1032.5728 | 51.3856 | 1806.1344
1434642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7085162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 22:31:17 | 22.09.2022 00:57:00 | 2.4286 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5718 | 4.8572 | 0 | 0 | 0 | 0
1434645 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7401204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 22:33:14 | 21.09.2022 23:30:00 | 0.9461 | 0 | 0 | 12 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3532 | 138.1306 | 0 | 0
1434678 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6911501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 18:41:51 | 21.09.2022 20:30:00 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2975
1434693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12260510 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 22:04:34 | 21.09.2022 23:31:00 | 1.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9954 | 917.6622
1434703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6672705 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 22:37:24 | 22.09.2022 01:23:26 | 2.7672 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.8528 | 0 | 0 | 0 | 0
1434712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6914393 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 22:57:43 | 22.09.2022 02:52:00 | 3.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.0418
1434759 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6689193 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:25:44 | 21.09.2022 23:26:00 | 2.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0924
1434854 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 23:39:10 | 22.09.2022 00:29:00 | 0.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7212 | 739.234
1434905 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12577201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 23:50:55 | 22.09.2022 00:19:28 | 0.4758 | 0 | 0 | 78 | 5619 | 83 | 5293 | 0 | 0 | 37.1124 | 2673.5202 | 39.4914 | 2518.4094
1434939 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 00:02:52 | 22.09.2022 00:04:26 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 4.5414
1434947 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515479466 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 00:08:07 | 22.09.2022 00:52:00 | 0.7314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7314 | 0 | 0 | 0 | 0
1435031 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6992189 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 00:40:23 | 22.09.2022 04:49:00 | 4.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.052
1435043 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 00:44:18 | 22.09.2022 06:02:00 | 5.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.77 | 873.675
1435071 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6594078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 00:51:36 | 22.09.2022 05:22:00 | 4.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8685
1435087 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:46:56 | 22.09.2022 01:53:00 | 4.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6176 | 9830.3367
1435138 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.09.2022 00:39:10 | 22.09.2022 02:59:54 | 2.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1552 | 5725.6096
1435139 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 23:20:46 | 22.09.2022 03:00:00 | 3.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.0439 | 2082.723
1435170 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO10731264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 01:51:33 | 22.09.2022 02:17:00 | 0.4242 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.993 | 0 | 0
1435246 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517058607 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 01:43:55 | 22.09.2022 02:37:00 | 0.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7694
1435259 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10902349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 00:31:57 | 22.09.2022 03:44:00 | 3.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6424
1435260 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO10731264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 02:30:46 | 22.09.2022 03:11:00 | 0.6706 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.649 | 0 | 0
1435292 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO10198947 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 01:33:24 | 22.09.2022 03:55:00 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 1045.48
1435311 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6827314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 01:07:51 | 22.09.2022 05:44:56 | 4.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3267 | 1311.5404
1435331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905766 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 05:34:57 | 22.09.2022 07:30:00 | 1.9175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 3.835 | 0 | 0 | 0 | 184.08
1435342 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6783786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 05:50:01 | 22.09.2022 12:01:00 | 6.1831 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 6.1831 | 0 | 0 | 0 | 117.4789 | 55.6479
1435375 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6933160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 06:03:18 | 22.09.2022 07:38:00 | 1.5783 | 0 | 0 | 1 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5783 | 768.6321 | 0 | 0
1435407 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6924393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 06:28:47 | 22.09.2022 08:45:00 | 2.2703 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8654 | 0 | 0
1435411 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6626188 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 05:09:12 | 22.09.2022 10:15:00 | 5.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.5426
1435415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 06:27:30 | 22.09.2022 06:58:02 | 0.5089 | 0 | 0 | 3 | 981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5267 | 499.2309 | 0 | 1.5267
1435438 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7126377 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 05:20:37 | 22.09.2022 07:16:00 | 1.9231 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9.6155 | 0 | 0 | 0 | 23.0772
1435493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 07:02:54 | 22.09.2022 09:45:00 | 2.7017 | 0 | 0 | 50 | 29 | 121 | 11 | 0 | 0 | 135.085 | 78.3493 | 326.9057 | 29.7187
1435495 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8949658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 07:04:09 | 22.09.2022 09:53:00 | 2.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.7312
1435528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 07:15:22 | 22.09.2022 09:40:41 | 2.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1884 | 9.6876
1435544 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7020489 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 07:23:25 | 22.09.2022 10:25:00 | 3.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4488
1435548 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6918721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 07:25:12 | 22.09.2022 08:32:00 | 1.1133 | 0 | 0 | 10 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.133 | 487.6254 | 0 | 0
1435552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6637635 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 07:25:38 | 22.09.2022 09:16:00 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | 211.531
1435598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 07:35:20 | 22.09.2022 09:24:00 | 1.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3106 | 25.3554
1435654 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6922444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:01:35 | 22.09.2022 09:25:00 | 1.3903 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5.5612 | 8.3418 | 15.2933 | 13.903
1435659 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6911498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:04:31 | 22.09.2022 14:09:00 | 6.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.3326
1435668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517290729 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:13:18 | 22.09.2022 18:17:00 | 10.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1234
1435690 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6531515 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:26:41 | 22.09.2022 09:24:00 | 0.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7931
1435696 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10254864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:28:50 | 22.09.2022 10:36:00 | 2.1194 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1435698 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6612795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 08:30:52 | 22.09.2022 12:00:00 | 3.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.5888
1435706 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6988232 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:37:45 | 22.09.2022 12:31:00 | 3.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.1875
1435708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6946954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 07:38:48 | 22.09.2022 09:55:00 | 2.27 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1435727 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11030055 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:04:33 | 22.09.2022 09:19:00 | 1.2408 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7224 | 0 | 0 | 0 | 0
1435731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10352441 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:47:51 | 22.09.2022 15:18:00 | 6.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.105
1435732 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6558542 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:48:53 | 22.09.2022 10:06:00 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2795
1435735 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:49:18 | 22.09.2022 12:45:00 | 3.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4905 | 7.8566
1435748 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6535579 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:02:00 | 22.09.2022 09:09:00 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 35.7344
1435749 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7088372 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:28:50 | 22.09.2022 12:07:00 | 3.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2664
1435750 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6704681 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:00 | 22.09.2022 11:28:00 | 2.4667 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.0701 | 0 | 0 | 0 | 0
1435751 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6552729 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:00 | 22.09.2022 16:59:00 | 7.9833 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 175.6326 | 0 | 0 | 0 | 0
1435754 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6752902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:13 | 22.09.2022 10:03:00 | 1.0464 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1088 | 0 | 0 | 0 | 0
1435755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6802213 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:20 | 22.09.2022 12:28:00 | 3.4611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.222 | 0 | 0 | 0 | 0
1435756 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645081 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:31 | 22.09.2022 11:56:00 | 2.9247 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.7381 | 0 | 0 | 0 | 0
1435757 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6577053 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:32 | 22.09.2022 13:57:00 | 4.9411 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.6938 | 0 | 0
1435759 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7130001 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 09:00:33 | 22.09.2022 10:13:00 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1125
1435760 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6987306 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:34 | 22.09.2022 15:11:00 | 6.1739 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9997 | 0 | 0 | 0 | 0
1435761 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:48 | 22.09.2022 12:54:50 | 3.9006 | 130 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.078 | 58.509 | 0 | 0 | 0 | 0
1435762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6595833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:36 | 22.09.2022 10:57:08 | 1.9422 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.954 | 0 | 0 | 0 | 0
1435763 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6577054 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:57 | 22.09.2022 10:59:00 | 1.9675 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.96 | 0 | 0
1435767 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12530352 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:02:30 | 22.09.2022 16:59:00 | 7.9417 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.0485 | 0 | 0 | 0 | 0
1435768 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:12:38 | 22.09.2022 11:16:00 | 3.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9733 | 1958.9601
1435769 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:03:10 | 22.09.2022 11:39:56 | 2.6128 | 3 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8384 | 2074.5632 | 0 | 0 | 0 | 0
1435769 | 2 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:03:10 | 22.09.2022 15:27:11 | 6.4003 | 16 | 2167 | 0 | 0 | 7 | 405 | 102.4048 | 13869.4501 | 0 | 0 | 44.8021 | 2592.1215
1435770 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6604059 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:03:39 | 22.09.2022 11:59:00 | 2.9225 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1435800 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7021044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 07:08:44 | 22.09.2022 09:09:36 | 2.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2304
1435804 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:06:34 | 22.09.2022 16:09:43 | 7.0525 | 5 | 85 | 0 | 0 | 7 | 84 | 35.2625 | 599.4625 | 0 | 0 | 49.3675 | 592.41
1435815 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:08:55 | 22.09.2022 13:54:58 | 4.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.68 | 1401.645
1435822 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395741 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 09:10:52 | 22.09.2022 10:36:00 | 1.4189 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1435832 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515209876 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 09:15:20 | 22.09.2022 10:09:00 | 0.8944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8944 | 0 | 0
1435838 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR11795850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:00 | 22.09.2022 12:05:00 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.9007 | 0 | 0
1435839 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6775948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:18:58 | 22.09.2022 16:51:00 | 7.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0678 | 9424.9089
1435859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 06:45:32 | 22.09.2022 09:57:00 | 3.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.555 | 3.1911
1435869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11604929 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 09:26:37 | 22.09.2022 14:40:10 | 5.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9032
1435878 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6659025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:13:05 | 22.09.2022 11:13:00 | 2.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.937
1435890 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6794351 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:30:01 | 22.09.2022 17:26:00 | 7.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.4263
1435892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7128301 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:30:56 | 22.09.2022 17:29:00 | 7.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629.374
1435894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 09:31:18 | 22.09.2022 10:39:00 | 1.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3205 | 21.4377
1435895 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:31:20 | 22.09.2022 17:30:00 | 7.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.112 | 4323.9676
1435897 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8725016 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:31:46 | 22.09.2022 18:30:00 | 8.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.0608
1435905 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6643954 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:32:08 | 22.09.2022 17:11:46 | 7.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869.1864
1435966 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8038682 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 10:00:06 | 22.09.2022 12:59:00 | 2.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9451 | 125.2314
1435968 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 10:00:36 | 22.09.2022 16:28:00 | 6.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692.4439
1435982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7018413 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:01:00 | 22.09.2022 10:35:00 | 1.5667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7683 | 0 | 0 | 0 | 0
1436019 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8420197 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 10:20:40 | 22.09.2022 11:55:00 | 1.5722 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.7288 | 0 | 0 | 0 | 0
1436038 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7102920 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 10:30:20 | 22.09.2022 11:30:00 | 0.9944 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.9472 | 0 | 0 | 0 | 0
1436042 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6596511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 10:24:22 | 22.09.2022 11:54:00 | 1.4939 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.4447 | 0 | 0 | 0 | 0
1436073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11578256 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 10:46:32 | 22.09.2022 13:10:00 | 2.3911 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4309 | 0 | 0 | 0 | 0
1436113 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6783386 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 11:00:16 | 22.09.2022 12:58:00 | 1.9622 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3746 | 0 | 0 | 0 | 0
1436115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6595840 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 11:00:18 | 22.09.2022 12:46:15 | 1.7658 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2938 | 0 | 0 | 0 | 0
1436122 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 09:45:06 | 22.09.2022 12:25:00 | 2.665 | 11 | 3 | 0 | 0 | 28 | 474 | 29.315 | 7.995 | 0 | 0 | 74.62 | 1263.21
1436127 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9022948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 11:05:22 | 22.09.2022 12:12:00 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2166 | 0
1436192 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6905627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 10:28:23 | 22.09.2022 14:30:00 | 4.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.3719
1436212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515480658 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 11:35:10 | 22.09.2022 12:36:00 | 1.0139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0695 | 0 | 0 | 0 | 0
1436222 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 10:30:21 | 22.09.2022 12:05:00 | 1.5775 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.48 | 4.7325 | 0 | 0 | 0 | 0
1436250 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535237829 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 11:43:46 | 22.09.2022 12:42:00 | 0.9706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9706 | 0 | 0 | 0 | 0
1436294 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7394529 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 11:42:44 | 22.09.2022 14:46:35 | 3.0642 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 0 | 3.0642 | 3.0642 | 0 | 0 | 217.5582 | 0
1436327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6531341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 12:41:40 | 22.09.2022 17:29:00 | 4.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3449
1436333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6648929 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.09.2022 12:42:42 | 22.09.2022 13:52:36 | 1.165 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.725 | 0 | 0 | 0 | 0
1436348 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 12:51:28 | 22.09.2022 13:27:00 | 0.5922 | 50 | 141 | 0 | 0 | 119 | 1079 | 29.61 | 83.5002 | 0 | 0 | 70.4718 | 638.9838
1436362 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | LINE11213059 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 10:27:33 | 22.09.2022 13:07:00 | 2.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9725 | 483.665
1436365 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6595626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 12:59:02 | 22.09.2022 13:17:34 | 0.3089 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3089 | 0.3089 | 0 | 0 | 0 | 0
1436370 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12901347 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 13:00:02 | 22.09.2022 16:56:00 | 3.9328 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3633.9072 | 0 | 0 | 0 | 0
1436371 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7121955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 13:00:16 | 22.09.2022 14:55:00 | 1.9122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9464 | 0 | 0 | 0 | 0
1436374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6802211 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 13:00:29 | 22.09.2022 16:35:00 | 3.5753 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5993 | 0 | 0 | 0 | 0
1436376 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12902270 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 13:01:02 | 22.09.2022 14:54:00 | 1.8828 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6316 | 0 | 0 | 0 | 0
1436377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6733490 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 13:01:22 | 22.09.2022 14:50:00 | 1.8106 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7724 | 0 | 0 | 0 | 0
1436378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 13:01:54 | 22.09.2022 15:14:10 | 2.2044 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.2788 | 0 | 0 | 0 | 0
1436396 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 12:51:58 | 22.09.2022 14:56:21 | 2.0731 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4.1462 | 0 | 0 | 0 | 10.3655 | 6.2193
1436438 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6940889 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 13:30:07 | 22.09.2022 18:28:00 | 4.9647 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4468 | 0 | 0 | 0 | 0
1436440 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6944887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 13:30:58 | 22.09.2022 15:51:00 | 2.3339 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.8038 | 0 | 0 | 0 | 0
1436483 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7739358 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 13:48:07 | 22.09.2022 14:28:00 | 0.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9764
1436629 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10843258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 14:30:00 | 22.09.2022 17:59:00 | 3.4833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 3 | 815 | 0 | 188.0982 | 0 | 0 | 10.4499 | 2838.8895
1436641 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 14:38:12 | 22.09.2022 15:29:37 | 0.8569 | 45 | 129 | 0 | 0 | 22 | 466 | 38.5605 | 110.5401 | 0 | 0 | 18.8518 | 399.3154
1436665 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515409372 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 14:48:18 | 22.09.2022 15:54:00 | 1.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0
1436712 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12913324 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 14:15:49 | 22.09.2022 15:56:00 | 1.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7152 | 1.6697
1436731 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12789473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 15:05:49 | 22.09.2022 17:02:00 | 1.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6644
1436833 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6758421 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 14:45:08 | 22.09.2022 16:59:00 | 2.2311 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646.5518 | 0 | 0 | 0 | 0
1436841 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6992189 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 15:22:43 | 22.09.2022 16:53:00 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.329
1436879 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651204 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 15:35:03 | 22.09.2022 17:56:00 | 2.3492 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.364 | 0 | 0 | 0 | 0
1436891 | 1 | AKSARAY | ESKİL | SDK Çıkışı | FUSE6765168 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.09.2022 15:36:44 | 22.09.2022 16:47:00 | 1.1711 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3458 | 0 | 0
1436922 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6575156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 15:46:12 | 22.09.2022 18:01:00 | 2.2467 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 62.9076 | 0 | 0 | 0 | 80.8812
1437038 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR8991085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 16:15:18 | 22.09.2022 18:34:00 | 2.3117 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2349 | 0 | 0 | 0 | 0
1437079 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6683061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 16:24:18 | 22.09.2022 18:58:00 | 2.5617 | 3 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6851 | 1027.2417 | 0 | 0 | 0 | 0
1437084 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7045482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 16:25:18 | 22.09.2022 19:10:00 | 2.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.57
1437125 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 16:32:19 | 22.09.2022 18:53:00 | 2.3447 | 4 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3788 | 1545.1573 | 0 | 0 | 0 | 0
1437145 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6972578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 16:34:25 | 22.09.2022 18:01:00 | 1.4431 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3947 | 0 | 0 | 0 | 0
1437203 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11146159 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 15:43:15 | 22.09.2022 18:42:22 | 2.9853 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0886 | 0 | 0 | 0 | 0
1437208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11660760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 16:44:56 | 22.09.2022 17:44:00 | 0.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0328 | 283.5072
1437236 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6832065 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:06:39 | 22.09.2022 18:06:00 | 0.9892 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3736 | 0 | 0 | 0 | 0
1437238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:07:00 | 22.09.2022 19:22:00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.25 | 348.75
1437241 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DM | ISO6799543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 16:56:34 | 22.09.2022 18:00:28 | 1.065 | 1 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 1005.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1437241 | 2 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO7074033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 16:56:34 | 22.09.2022 21:15:05 | 4.3086 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300.3876 | 0 | 0 | 0 | 0
1437247 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:11:01 | 22.09.2022 19:03:00 | 1.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.904
1437252 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6993586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:11:45 | 22.09.2022 18:26:00 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6625
1437253 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6674856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:12:21 | 22.09.2022 18:25:00 | 1.2108 | 26 | 3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4808 | 4207.53 | 0 | 0 | 0 | 0
1437293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7005043 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:17:40 | 22.09.2022 19:25:00 | 2.1222 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.5378 | 0 | 0 | 0 | 0
1437318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282859 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:24:55 | 22.09.2022 20:08:00 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4362
1437324 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11377336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:27:21 | 22.09.2022 19:20:00 | 1.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.3975
1437325 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517115864 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:27:03 | 22.09.2022 19:27:00 | 1.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9992
1437333 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7027778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:28:14 | 22.09.2022 18:08:36 | 0.6728 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1437342 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515444053 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:31:05 | 22.09.2022 18:48:00 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5638
1437359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6790383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:35:42 | 22.09.2022 23:10:00 | 5.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.8832
1437374 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO11319870 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:38:54 | 22.09.2022 18:31:00 | 0.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6294
1437382 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6594078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:42:52 | 22.09.2022 20:17:00 | 2.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.2895
1437488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:00:23 | 22.09.2022 20:17:00 | 2.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2912 | 6.8307
1437496 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11228192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:13:21 | 22.09.2022 18:38:46 | 1.4236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 969 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 2.8472 | 1379.4684
1437503 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:53:01 | 22.09.2022 18:52:47 | 0.9961 | 74 | 13 | 0 | 0 | 217 | 1668 | 73.7114 | 12.9493 | 0 | 0 | 216.1537 | 1661.4948
1437515 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354173 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:04:23 | 22.09.2022 19:07:00 | 1.0436 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.1744 | 7.3052 | 0 | 0 | 3.1308 | 0
1437529 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6704360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:06:24 | 22.09.2022 23:33:00 | 5.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1031 | 2972.0418
1437549 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6595472 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:35:22 | 22.09.2022 20:37:00 | 3.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9584
1437558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6678776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:12:12 | 22.09.2022 18:41:00 | 0.48 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 119.04
1437564 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:13:24 | 22.09.2022 19:21:34 | 1.1361 | 0 | 0 | 5 | 580 | 150 | 73 | 0 | 0 | 5.6805 | 658.938 | 170.415 | 82.9353
1437566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6962223 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:13:02 | 23.09.2022 00:14:00 | 6.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.9302
1437578 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515438176 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:16:25 | 22.09.2022 19:33:00 | 1.2764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 0
1437634 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:30:25 | 22.09.2022 20:11:00 | 1.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3212 | 487.8324
1437661 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:30:34 | 22.09.2022 21:56:00 | 3.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.0101 | 465.6504
1437662 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO12198808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:31:28 | 22.09.2022 18:55:02 | 0.3928 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3912 | 0 | 0
1437717 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6806623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:55:23 | 22.09.2022 19:16:00 | 1.3436 | 14 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8104 | 3078.1876 | 0 | 0 | 0 | 0
1437721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516753539 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:53:22 | 22.09.2022 19:06:00 | 1.2106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6318 | 0 | 0 | 0 | 0
1437734 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:42:57 | 22.09.2022 19:17:00 | 0.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3175 | 0
1437738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:52:18 | 22.09.2022 19:09:08 | 1.2806 | 2 | 34 | 0 | 0 | 11 | 367 | 2.5612 | 43.5404 | 0 | 0 | 14.0866 | 469.9802
1437754 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:48:26 | 22.09.2022 20:06:11 | 1.2958 | 24 | 1 | 0 | 0 | 64 | 77 | 31.0992 | 1.2958 | 0 | 0 | 82.9312 | 99.7766
1437774 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6525765 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:01:12 | 22.09.2022 20:03:00 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.56
1437796 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6918061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:59:28 | 22.09.2022 20:05:00 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1986 | 0 | 0
1437805 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6676713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:00:27 | 22.09.2022 20:43:00 | 1.7092 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.8488 | 0 | 0 | 0 | 0
1437821 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO8374807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:04:33 | 23.09.2022 00:13:00 | 5.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3504
1437848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8267668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:10:53 | 22.09.2022 20:47:00 | 1.6019 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4033 | 0 | 0 | 0 | 0
1437873 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:19:17 | 22.09.2022 20:37:08 | 1.2975 | 33 | 692 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.8175 | 897.87 | 0 | 0 | 2.595 | 0
1437907 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535175373 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:25:52 | 22.09.2022 21:24:00 | 1.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9689
1437913 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6698581 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:28:11 | 23.09.2022 00:23:00 | 4.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.9392
1437929 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6830648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:21:14 | 22.09.2022 19:41:00 | 2.3294 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.9626 | 0 | 0 | 0 | 0
1437962 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322226 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:33:37 | 22.09.2022 20:38:00 | 1.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0731
1438005 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517213838 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:48:04 | 22.09.2022 20:15:00 | 0.4489 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8978 | 0 | 0
1438027 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6776888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:50:32 | 22.09.2022 21:18:00 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9028
1438050 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6774527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:55:27 | 22.09.2022 20:53:00 | 0.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0208
1438066 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11481411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:27:26 | 23.09.2022 01:07:00 | 5.6594 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.771 | 0 | 0 | 0 | 0
1438081 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6535576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:04:54 | 22.09.2022 20:27:00 | 3.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2075
1438089 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6755196 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:07:11 | 22.09.2022 23:27:00 | 3.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5241
1438103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:31:34 | 22.09.2022 21:36:00 | 2.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.7595 | 321.4545
1438145 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535260224 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:14:58 | 22.09.2022 22:15:00 | 2.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0006
1438148 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494830 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:16:10 | 22.09.2022 22:50:00 | 2.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6614 | 0
1438196 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7183732 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:08:53 | 22.09.2022 20:21:44 | 1.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.6932
1438198 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7094274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:21:34 | 22.09.2022 22:43:00 | 2.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.502
1438207 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:24:09 | 22.09.2022 20:55:57 | 0.53 | 21 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 507.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1438211 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535269054 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:23:31 | 22.09.2022 21:20:00 | 0.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9414
1438221 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7102183 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:08:14 | 22.09.2022 21:09:00 | 1.0128 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8816 | 0 | 0 | 0 | 0
1438224 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE12306983 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:29:08 | 23.09.2022 00:00:00 | 3.5144 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4032 | 0 | 0
1438235 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7025628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:59:01 | 22.09.2022 21:45:00 | 1.7664 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.8096 | 0 | 0 | 0 | 0
1438250 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6545982 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:55:12 | 23.09.2022 00:05:00 | 5.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.2879
1438305 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 16:33:58 | 22.09.2022 20:44:59 | 4.1836 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4884 | 4.1836 | 0 | 0 | 0 | 0
1438400 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7021044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:03:27 | 22.09.2022 21:39:00 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.48
1438402 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6723955 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:41:29 | 23.09.2022 01:30:00 | 4.8086 | 0 | 0 | 4 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2344 | 2889.9686 | 0 | 0
1438408 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:57:23 | 22.09.2022 22:30:00 | 1.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4824 | 43.2208
1438428 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:35:15 | 22.09.2022 21:00:00 | 0.4125 | 47 | 9008 | 0 | 0 | 73 | 11981 | 19.3875 | 3715.8 | 0 | 0 | 30.1125 | 4942.1625
1438450 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:13:12 | 22.09.2022 22:28:00 | 1.2467 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4142 | 52.3614 | 0 | 0 | 0 | 0
1438464 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6993586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:17:47 | 23.09.2022 02:20:00 | 5.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2583
1438475 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6533264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:21:13 | 22.09.2022 22:42:00 | 1.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2744
1438481 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7020564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:22:31 | 22.09.2022 22:17:00 | 0.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3941
1438488 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6964502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:25:06 | 22.09.2022 23:02:00 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.595
1438501 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6699619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:28:43 | 23.09.2022 00:33:35 | 3.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.866 | 899.6812
1438507 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10505459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:32:13 | 22.09.2022 23:30:00 | 1.9631 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9262 | 13.7417 | 0 | 0 | 0 | 0
1438508 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7085428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:28:04 | 22.09.2022 22:05:00 | 0.6156 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.148 | 0 | 0
1438548 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:37:54 | 23.09.2022 01:46:23 | 4.1414 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 52 | 8.2828 | 0 | 0 | 0 | 327.1706 | 215.3528
1438602 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:29:20 | 23.09.2022 00:00:00 | 2.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1322 | 2234.879
1438610 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8477010 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:38:12 | 23.09.2022 01:20:00 | 3.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4505
1438611 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6744678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 22:00:56 | 23.09.2022 00:40:00 | 2.6511 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.511 | 0 | 15.9066 | 0
1438614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:00:46 | 22.09.2022 22:43:00 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.6293 | 470.2764
1438620 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515955901 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:20:12 | 22.09.2022 22:12:15 | 0.8675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8675 | 0 | 0 | 0 | 0
1438628 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6621888 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 22:23:01 | 23.09.2022 00:39:00 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.624 | 0 | 0
1438651 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7147142 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:27:24 | 22.09.2022 23:07:00 | 1.66 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1438654 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:25:04 | 22.09.2022 23:34:00 | 3.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3824 | 7547.9133
1438671 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7033160 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 22:41:41 | 23.09.2022 00:15:00 | 1.5553 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4309 | 0 | 0 | 0 | 0
1438693 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6533264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 22:50:32 | 23.09.2022 01:01:00 | 2.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6624
1438701 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO12504638 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 22:53:20 | 22.09.2022 23:17:54 | 0.4094 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.222 | 0 | 0 | 0 | 0
1438751 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11377818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 23:08:54 | 23.09.2022 00:27:13 | 1.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6106 | 985.5015
1438768 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:18:41 | 23.09.2022 00:43:00 | 3.4053 | 0 | 0 | 50 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 170.265 | 20.4318 | 68.106 | 10.2159
1438786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517283928 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 23:41:28 | 23.09.2022 01:39:00 | 1.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9178
1438813 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515942584 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 00:20:53 | 23.09.2022 00:55:00 | 0.5686 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2744 | 0 | 0 | 0 | 0
1438828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 00:47:10 | 23.09.2022 06:06:00 | 5.3139 | 25 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8475 | 3448.7211 | 0 | 0 | 0 | 0
1438844 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6929526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 01:10:22 | 23.09.2022 05:29:00 | 4.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.3632
1438929 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6699619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 01:08:27 | 23.09.2022 06:25:00 | 5.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.548 | 1540.5336
1438935 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6894858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 04:22:40 | 23.09.2022 06:32:01 | 2.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0906 | 1532.7738
1438955 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6986724 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 05:47:13 | 23.09.2022 08:35:00 | 2.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7244
1438988 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7033160 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 06:29:03 | 23.09.2022 09:14:00 | 2.7492 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.7076 | 0 | 0 | 0 | 0
1438995 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 06:40:15 | 23.09.2022 08:32:00 | 1.8625 | 18 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.525 | 260.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1439002 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6762857 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 06:51:10 | 23.09.2022 11:09:00 | 4.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.86
1439003 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8345391 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 06:54:54 | 23.09.2022 09:40:00 | 2.7517 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.4115 | 0 | 0 | 0 | 0
1439008 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR7096837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 05:44:07 | 23.09.2022 08:00:00 | 2.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.1748
1439009 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10884874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 06:38:40 | 23.09.2022 10:08:00 | 3.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9556 | 1727.0055
1439015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6946339 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 05:41:40 | 23.09.2022 08:00:00 | 2.3056 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6688 | 0 | 0 | 0 | 0
1439029 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6549001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 07:22:19 | 23.09.2022 07:50:00 | 0.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7684 | 301.7556
1439036 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 07:26:39 | 23.09.2022 08:30:20 | 1.0614 | 2 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1228 | 2286.2556 | 0 | 0 | 0 | 0
1439036 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6575383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 07:26:39 | 23.09.2022 09:11:23 | 1.7456 | 14 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.4384 | 4199.9136 | 0 | 0 | 0 | 1.7456
1439054 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6650127 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 07:35:28 | 23.09.2022 09:11:57 | 1.6081 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8636 | 0 | 0 | 0 | 0
1439087 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6774489 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 07:56:57 | 23.09.2022 08:40:00 | 0.7175 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4575 | 0 | 0
1439095 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 08:03:10 | 23.09.2022 14:04:44 | 6.0261 | 69 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8009 | 1283.5593 | 0 | 0 | 0 | 0
1439114 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516787873 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 08:26:48 | 23.09.2022 10:15:00 | 1.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8033
1439123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7010567 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 08:30:00 | 23.09.2022 12:23:00 | 3.8833 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.5453 | 0 | 0 | 0 | 0
1439124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7010566 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 08:30:00 | 23.09.2022 12:17:00 | 3.7833 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.9085 | 0 | 0 | 0 | 0
1439125 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | ISO6834313 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 08:31:51 | 23.09.2022 10:01:00 | 1.4858 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145.6084 | 0 | 1.4858
1439154 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6975811 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 08:49:16 | 23.09.2022 10:29:00 | 1.6622 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2306 | 0 | 0 | 0 | 0
1439163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515675275 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 08:54:32 | 23.09.2022 10:02:00 | 1.1244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2488 | 0 | 0 | 0 | 0
1439164 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 08:54:46 | 23.09.2022 12:37:00 | 3.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.7925 | 103.7092
1439174 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6872009 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:00 | 23.09.2022 10:01:00 | 1.0167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2859 | 0 | 0 | 0 | 0
1439175 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6864713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:02 | 23.09.2022 13:31:00 | 4.5161 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.6404 | 0 | 0 | 0 | 0
1439176 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6850803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:03 | 23.09.2022 17:45:00 | 8.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776.0876
1439177 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6619255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:03 | 23.09.2022 09:45:00 | 0.7492 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.4228 | 0 | 0 | 0 | 0
1439178 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7032931 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:21 | 23.09.2022 10:00:00 | 0.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8898
1439179 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6864712 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:24 | 23.09.2022 13:32:00 | 4.5267 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.4491 | 0 | 0 | 0 | 0
1439180 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6656861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:47 | 23.09.2022 15:01:00 | 6.0036 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0036 | 1789.0728 | 0 | 0 | 0 | 0
1439181 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:34 | 23.09.2022 11:59:00 | 2.9739 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5824 | 14.8695 | 0 | 0 | 0 | 0
1439184 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12530349 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:01:16 | 23.09.2022 16:58:40 | 7.9567 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7484 | 0 | 0 | 0 | 0
1439185 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR10397132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:01:22 | 23.09.2022 11:25:00 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.8105 | 0 | 0
1439186 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7111118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:00 | 23.09.2022 11:55:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.5158 | 0 | 0
1439187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:01:38 | 23.09.2022 12:33:00 | 3.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.578 | 66.9332
1439188 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:00 | 23.09.2022 11:58:00 | 2.9667 | 138 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.4046 | 23.7336 | 0 | 0 | 0 | 0
1439189 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6773164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:00 | 23.09.2022 16:28:00 | 7.4667 | 3 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4001 | 3136.014 | 0 | 0 | 0 | 0
1439190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7097858 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:00 | 23.09.2022 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251.9474 | 0 | 0 | 0 | 0
1439191 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6900353 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:03:50 | 23.09.2022 11:57:00 | 2.8861 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.861 | 0 | 0
1439210 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:14:14 | 23.09.2022 12:47:00 | 3.5461 | 0 | 0 | 83 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 294.3263 | 17.7305 | 63.8298 | 3.5461
1439230 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7094031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 08:13:38 | 23.09.2022 10:19:00 | 2.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.0882
1439232 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517254148 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:19:21 | 23.09.2022 11:00:00 | 1.6775 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0025 | 0 | 0 | 0 | 0
1439249 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516767845 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:26:30 | 23.09.2022 10:47:00 | 1.3417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 0
1439252 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | BR6997091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:26:25 | 23.09.2022 16:56:00 | 7.4931 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1439255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8990414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:30:01 | 23.09.2022 17:22:00 | 7.8664 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5992 | 833.8384 | 0 | 0 | 0 | 0
1439256 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515240894 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:29:34 | 23.09.2022 18:19:00 | 8.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8239
1439257 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6553057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:30:41 | 23.09.2022 17:29:00 | 7.9719 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 205 | 71.7471 | 0 | 0 | 0 | 135.5223 | 1634.2395
1439258 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6728914 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:30:00 | 23.09.2022 17:26:00 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1996
1439267 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6774489 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:35:02 | 23.09.2022 10:10:00 | 0.5828 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2452 | 0 | 0
1439269 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7074304 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:35:54 | 23.09.2022 12:59:00 | 3.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.63
1439271 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213588 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:36:03 | 23.09.2022 10:37:00 | 1.0158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0632 | 0 | 0 | 0 | 0
1439284 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8815179 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:41:05 | 23.09.2022 11:13:00 | 1.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.9126
1439287 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515925085 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:41:44 | 23.09.2022 11:10:00 | 1.4711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
1439368 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO8659320 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:59:58 | 23.09.2022 11:59:00 | 1.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7424
1439369 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6552467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 10:00:04 | 23.09.2022 10:46:00 | 0.7656 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.5368 | 0 | 0 | 0 | 0
1439370 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11661207 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 10:00:32 | 23.09.2022 12:56:00 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.244 | 0
1439371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8377007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 10:01:11 | 23.09.2022 12:06:55 | 2.0956 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2868 | 4.1912 | 0 | 0 | 0 | 0
1439375 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 10:01:36 | 23.09.2022 13:51:00 | 3.8233 | 17 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9961 | 722.6037 | 0 | 0 | 0 | 0
1439376 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6627319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 10:02:06 | 23.09.2022 10:53:00 | 0.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.966 | 532.7324
1439414 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6741347 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 10:11:15 | 23.09.2022 11:30:00 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5625
1439442 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6725388 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.09.2022 10:13:59 | 23.09.2022 11:10:00 | 0.9336 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.668 | 0 | 0 | 0 | 0
1439456 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:32:20 | 23.09.2022 11:28:00 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7402 | 262.1808
1439505 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6983132 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 10:30:47 | 23.09.2022 11:58:00 | 1.4536 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1744 | 0 | 0 | 0 | 0
1439565 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6530670 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 11:00:50 | 23.09.2022 11:45:00 | 0.7361 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9984 | 0 | 0 | 0 | 0
1439628 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8673002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.09.2022 11:20:30 | 23.09.2022 12:03:50 | 0.7222 | 26 | 4962 | 0 | 0 | 23 | 813 | 18.7772 | 3583.5564 | 0 | 0 | 16.6106 | 587.1486
1439921 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7005007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 11:58:42 | 23.09.2022 14:13:00 | 2.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9575
1439926 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10945059 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 12:00:19 | 23.09.2022 12:47:00 | 0.7781 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.467 | 0 | 0 | 0 | 0
1440092 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 11:12:29 | 23.09.2022 12:28:00 | 1.2586 | 25 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.465 | 816.8314 | 0 | 0 | 0 | 0
1440166 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 12:19:33 | 23.09.2022 12:48:35 | 0.4839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 4629 | 0 | 0.9678 | 0 | 0 | 28.5501 | 2239.9731
1440168 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12207891 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:42:35 | 23.09.2022 13:47:06 | 4.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0451
1440240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6554349 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 12:30:10 | 23.09.2022 15:28:00 | 2.9639 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.1521 | 0 | 0 | 0 | 0
1440390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9601417 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 12:13:06 | 23.09.2022 13:28:00 | 1.2483 | 12 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9796 | 959.9427 | 0 | 0 | 0 | 0
1440505 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 12:45:35 | 23.09.2022 15:44:33 | 2.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.484 | 4688.9616
1440619 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6743304 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 13:03:43 | 23.09.2022 18:00:00 | 4.9381 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.4098 | 0 | 0 | 0 | 0
1440878 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6959542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 13:32:53 | 23.09.2022 14:29:00 | 0.9353 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9829 | 0 | 0 | 0 | 0
1440882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7156475 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 13:36:45 | 23.09.2022 16:19:00 | 2.7042 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.386 | 0 | 0 | 0 | 0
1440883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7156476 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 13:37:09 | 23.09.2022 16:24:00 | 2.7808 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7792 | 0 | 0 | 0 | 0
1440914 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7074305 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 14:00:02 | 23.09.2022 18:00:00 | 3.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.994
1440917 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO6882531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 14:01:44 | 23.09.2022 15:29:00 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7216 | 3393.1152
1440928 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7048201 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 14:00:00 | 23.09.2022 14:58:00 | 0.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.334 | 333.5115
1440956 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6719289 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 10:19:28 | 23.09.2022 14:22:56 | 4.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0634
1440984 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7106534 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 14:28:32 | 23.09.2022 15:42:00 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9368 | 0 | 0
1440985 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7037262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 14:36:19 | 23.09.2022 15:27:00 | 0.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6442 | 2502.8461
1441021 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9282586 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 14:54:55 | 23.09.2022 18:34:00 | 3.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5598 | 3.6514
1441045 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6783388 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 15:00:00 | 23.09.2022 15:45:00 | 0.75 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0
1441051 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO10628165 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 14:44:42 | 23.09.2022 17:43:00 | 2.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8585 | 0
1441092 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6783607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 15:26:25 | 23.09.2022 20:09:00 | 4.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.2275
1441109 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6780068 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 15:31:31 | 23.09.2022 16:44:00 | 1.2081 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2792 | 0 | 0 | 0 | 0
1441110 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12637692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 15:32:15 | 23.09.2022 17:30:00 | 1.9625 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
1441140 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12237042 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 15:41:44 | 23.09.2022 16:44:00 | 1.0378 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4192 | 0 | 0 | 0 | 0
1441150 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6721847 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 14:42:46 | 23.09.2022 17:07:00 | 2.4039 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.9081 | 0 | 0 | 0 | 0
1441269 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6838136 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 16:43:30 | 23.09.2022 19:56:00 | 3.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2498
1441312 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6837113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 17:08:04 | 23.09.2022 17:57:01 | 0.8158 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 714 | 2.4474 | 2.4474 | 0 | 0 | 29.3688 | 582.4812
1441384 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6776664 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 17:20:54 | 23.09.2022 18:32:00 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1
1441418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6720887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 17:34:38 | 23.09.2022 18:49:00 | 1.2394 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2942 | 0 | 0 | 0 | 0
1441422 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | ISO6887309 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 17:17:26 | 23.09.2022 17:50:00 | 0.5428 | 0 | 0 | 7 | 95 | 23 | 4304 | 0 | 0 | 3.7996 | 51.566 | 12.4844 | 2336.2112
1441467 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7020561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 17:58:24 | 23.09.2022 19:55:00 | 1.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2888
1441494 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11775592 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 18:07:52 | 23.09.2022 19:00:00 | 0.8689 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7072 | 0 | 0 | 0 | 0
1441499 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12365240 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 17:56:32 | 23.09.2022 18:39:00 | 0.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4366
1441516 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 18:15:03 | 23.09.2022 19:44:00 | 1.4825 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.055 | 7.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
1441582 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR12307019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 18:21:50 | 23.09.2022 19:13:00 | 0.8528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3808 | 0 | 0 | 0 | 0
1441586 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12371031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 17:46:58 | 23.09.2022 20:58:00 | 3.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9535
1441605 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7065155 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 18:34:17 | 23.09.2022 19:37:00 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4077 | 0 | 0
1441644 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6762856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 14:01:36 | 23.09.2022 19:50:00 | 5.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.1906
1441712 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6621423 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 19:06:16 | 23.09.2022 21:48:00 | 2.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4328
1441717 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517211488 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 19:07:49 | 23.09.2022 20:51:00 | 1.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7197
1441723 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6671571 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 19:09:14 | 23.09.2022 20:30:00 | 1.3461 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.1789 | 0 | 0 | 0 | 0
1441751 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7134110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 17:50:47 | 23.09.2022 19:36:48 | 1.7669 | 0 | 0 | 88 | 9427 | 85 | 12189 | 0 | 0 | 155.4872 | 16656.5663 | 150.1865 | 21536.7441
1441755 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6784272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 15:45:11 | 23.09.2022 20:03:00 | 4.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074.225
1441763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6946841 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 19:36:16 | 23.09.2022 20:08:00 | 0.5289 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6153 | 0 | 0 | 0 | 0
1441774 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6989717 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 19:51:23 | 23.09.2022 22:00:00 | 2.1436 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.4016 | 0 | 0 | 0 | 0
1441780 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11775592 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 20:01:37 | 23.09.2022 23:00:00 | 2.9731 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.7088 | 0 | 0 | 0 | 0
1441786 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 20:10:35 | 23.09.2022 20:40:00 | 0.4903 | 105 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.4815 | 10.7866 | 0 | 0 | 0.4903 | 0
1441787 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8696986 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 19:25:25 | 23.09.2022 20:31:00 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1862 | 84.1687
1441791 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6694100 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 20:21:35 | 23.09.2022 21:24:00 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1762
1441898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12673834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 22:28:37 | 24.09.2022 00:01:00 | 1.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.0022
1441963 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7145552 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 21:36:30 | 23.09.2022 23:33:00 | 1.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9101
1441975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6700474 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 23:47:01 | 24.09.2022 01:06:00 | 1.3164 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0624 | 0 | 0 | 0 | 0
1441980 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9446939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 00:07:25 | 24.09.2022 00:51:00 | 0.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9056 | 129.2992
1441993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK | ISO6795158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 01:00:36 | 24.09.2022 04:57:07 | 3.9419 | 48 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2112 | 4813.0599 | 0 | 0 | 0 | 0
1442004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6721661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 02:00:01 | 24.09.2022 04:53:00 | 2.8831 | 2 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7662 | 11927.3847 | 0 | 0 | 0 | 0
1442019 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516000333 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 02:38:25 | 24.09.2022 03:02:00 | 0.3931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3931 | 0 | 0 | 0 | 0
1442027 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6832765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 03:00:10 | 24.09.2022 04:42:00 | 1.6972 | 3 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0916 | 266.4604 | 0 | 0 | 0 | 0
1442082 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6766186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 03:58:41 | 24.09.2022 05:32:00 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7627
1442097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6750398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 05:08:36 | 24.09.2022 06:09:00 | 1.0067 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.1891 | 0 | 0 | 0 | 0
1442113 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6843952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 05:23:52 | 24.09.2022 07:33:00 | 2.1522 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.698 | 0 | 0 | 0 | 0
1442149 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6730685 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 07:02:26 | 24.09.2022 09:48:00 | 2.7594 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8346 | 0 | 0 | 0 | 0
1442178 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6843235 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 02:54:49 | 24.09.2022 10:03:00 | 7.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.092
1442237 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6766186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 07:41:43 | 24.09.2022 10:45:00 | 3.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2273
1442241 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 07:47:26 | 24.09.2022 10:59:00 | 3.1928 | 7 | 0 | 119 | 1 | 307 | 18 | 22.3496 | 0 | 379.9432 | 3.1928 | 980.1896 | 57.4704
1442243 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7032211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 07:41:26 | 24.09.2022 09:03:00 | 1.3594 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3594 | 167.2062 | 0 | 0 | 0 | 0
1442265 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 08:03:22 | 24.09.2022 10:56:57 | 2.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6793 | 1406.0466
1442282 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7156858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 08:16:36 | 24.09.2022 09:03:00 | 0.7733 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4257 | 0 | 0 | 0 | 0
1442304 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6972302 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 07:12:01 | 24.09.2022 12:22:00 | 5.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.1296
1442307 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6700474 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 08:42:02 | 24.09.2022 10:51:00 | 2.1494 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3904 | 0 | 0 | 0 | 0
1442312 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517037184 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 08:41:51 | 24.09.2022 09:08:00 | 0.4358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4358 | 0 | 0 | 0 | 0
1442326 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11604851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 08:43:29 | 24.09.2022 09:59:00 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7758 | 177.4626
1442332 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6660773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:04 | 24.09.2022 15:14:21 | 6.2381 | 8 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9048 | 13786.201 | 0 | 0 | 0 | 0
1442333 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6587914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:02 | 24.09.2022 12:00:00 | 2.9994 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.7282 | 0 | 0
1442334 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6846597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:11 | 24.09.2022 13:29:00 | 4.4803 | 0 | 0 | 5 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4015 | 1527.7823 | 0 | 0
1442335 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6813887 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:05 | 24.09.2022 12:41:00 | 3.6819 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3253 | 0 | 0 | 0 | 0
1442336 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6580183 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:09 | 24.09.2022 12:27:00 | 3.4475 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 44.8175 | 0 | 0 | 0 | 58.6075
1442337 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:33 | 24.09.2022 12:00:29 | 2.9989 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1442338 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO12306971 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:28 | 24.09.2022 10:29:00 | 1.4756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1.4756 | 0 | 112.1456
1442339 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO12110031 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:51 | 24.09.2022 12:59:00 | 3.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9836
1442340 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6723960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:51 | 24.09.2022 12:31:00 | 3.5025 | 0 | 0 | 4 | 2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 9519.795 | 0 | 0
1442341 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6965089 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:57 | 24.09.2022 11:01:00 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0168
1442342 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6530302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:00 | 24.09.2022 11:02:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4299
1442343 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO11913406 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:01:31 | 24.09.2022 14:00:00 | 4.9747 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3934.9877 | 0 | 0 | 0 | 0
1442343 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO11589247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:01:31 | 24.09.2022 16:59:21 | 7.9639 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9639 | 1967.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1442345 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7047109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:01:43 | 24.09.2022 14:36:00 | 5.5714 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674.272 | 0 | 0 | 0 | 0
1442346 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12153533 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:02:16 | 24.09.2022 12:55:00 | 3.8789 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8826 | 0 | 0 | 0 | 0
1442359 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:07:36 | 24.09.2022 12:11:50 | 3.0706 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0474 | 76.765 | 0 | 0 | 0 | 0
1442370 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8671896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:00 | 24.09.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17768 | 0 | 0
1442379 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7021044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 05:12:08 | 24.09.2022 09:20:47 | 4.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.884
1442384 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 09:24:18 | 24.09.2022 11:26:00 | 2.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1225 | 56.7924
1442391 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12856733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:30:01 | 24.09.2022 17:12:00 | 7.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1982 | 5228.0963
1442392 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9154354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:30:34 | 24.09.2022 11:32:00 | 2.0239 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.4079 | 0 | 0 | 0 | 0
1442427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517157745 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 09:48:20 | 24.09.2022 10:42:00 | 0.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8944
1442439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11604929 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 09:53:51 | 24.09.2022 10:56:00 | 1.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1432
1442446 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR12307019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 07:52:46 | 24.09.2022 11:09:00 | 3.2706 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9766 | 0 | 0 | 0 | 0
1442447 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6924389 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 10:00:17 | 24.09.2022 14:56:00 | 4.9286 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 133.0722 | 0 | 54.2146
1442448 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6822170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 10:00:26 | 24.09.2022 11:56:00 | 1.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1132 | 19.261
1442449 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6547784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 10:00:43 | 24.09.2022 13:17:00 | 3.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5428 | 0
1442450 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6793554 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 10:00:00 | 24.09.2022 15:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465
1442451 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR7150028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 10:00:00 | 24.09.2022 16:28:00 | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.1387
1442472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9902464 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 10:12:33 | 24.09.2022 11:36:00 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.942 | 332.4012
1442492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 10:20:09 | 24.09.2022 10:45:19 | 0.4194 | 39 | 3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3566 | 1325.7234 | 0 | 0 | 0 | 0
1442494 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6611426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 10:20:25 | 24.09.2022 14:26:00 | 4.0931 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.034 | 0 | 0 | 0 | 0
1442505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 10:30:16 | 24.09.2022 10:59:11 | 0.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.819 | 0
1442507 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6547880 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 10:30:57 | 24.09.2022 12:58:00 | 2.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5308
1442539 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | ISO7023409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 09:27:56 | 24.09.2022 11:07:00 | 1.6511 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9506 | 0 | 0 | 0 | 0
1442565 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516190951 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 10:52:22 | 24.09.2022 11:37:00 | 0.7439 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6951 | 0 | 0 | 0 | 0
1442578 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 10:59:16 | 24.09.2022 11:59:13 | 0.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9472 | 17.9856
1442581 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | DM | ISO11757434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 11:00:37 | 24.09.2022 17:02:53 | 6.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1512 | 4957.0338
1442582 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 10:59:55 | 24.09.2022 12:02:00 | 1.0347 | 0 | 0 | 141 | 195 | 12 | 0 | 0 | 0 | 145.8927 | 201.7665 | 12.4164 | 0
1442584 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10932113 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 11:01:43 | 24.09.2022 16:24:00 | 5.3714 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 309 | 0 | 0 | 26.857 | 5.3714 | 0 | 1659.7626
1442642 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10716570 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 11:47:47 | 24.09.2022 12:58:00 | 1.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3406 | 0
1442663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7024643 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 12:00:00 | 24.09.2022 15:59:00 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.497
1442717 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR12494021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 12:15:38 | 24.09.2022 12:43:10 | 0.4589 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.602 | 0 | 0 | 0 | 0
1442766 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 13:01:16 | 24.09.2022 15:57:37 | 2.9392 | 7 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5744 | 2997.984 | 0 | 0 | 0 | 0
1442769 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 13:01:50 | 24.09.2022 17:03:00 | 4.0194 | 0 | 0 | 1 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0194 | 2074.0104 | 0 | 0
1442801 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7076972 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 13:17:56 | 24.09.2022 14:20:00 | 1.0344 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9856 | 0 | 0 | 0 | 0
1442808 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO8300327 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 13:23:32 | 24.09.2022 14:24:00 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.404
1442813 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6615755 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 13:28:14 | 24.09.2022 17:31:00 | 4.0461 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.0426 | 0 | 0 | 0 | 0
1442815 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6723955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 13:30:00 | 24.09.2022 14:58:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 4 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8668 | 881.4867 | 0 | 0
1442816 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6617915 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 13:30:01 | 24.09.2022 15:26:00 | 1.9331 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.648 | 0 | 0 | 0 | 0
1442819 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6817178 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 13:30:44 | 24.09.2022 16:03:00 | 2.5378 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.512 | 0 | 0
1442825 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11174777 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 13:32:56 | 24.09.2022 18:29:00 | 4.9344 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.6048 | 0 | 0 | 0 | 0
1442861 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516185431 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 13:42:27 | 24.09.2022 14:25:00 | 0.7092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4184 | 0 | 0 | 0 | 0
1442882 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6958632 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 13:50:47 | 24.09.2022 14:37:00 | 0.7703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5406 | 0 | 0 | 0 | 0
1442895 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6617346 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 14:00:03 | 24.09.2022 18:00:00 | 3.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9784
1442897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7159690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 14:00:28 | 24.09.2022 16:10:57 | 2.1747 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437.8387 | 0 | 0 | 0 | 0
1442902 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 14:01:24 | 24.09.2022 16:47:56 | 2.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2876 | 327.5208
1442916 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6622329 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 14:01:00 | 24.09.2022 17:24:00 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9316
1442941 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517187294 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 14:24:58 | 24.09.2022 14:44:00 | 0.3172 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3924 | 0 | 0 | 0 | 0
1442973 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10628262 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 14:40:44 | 24.09.2022 15:52:00 | 1.1878 | 7 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3146 | 162.7286 | 0 | 0 | 0 | 0
1442977 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517398939 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 14:42:11 | 24.09.2022 18:21:00 | 3.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6469
1443067 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517417615 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 15:15:18 | 24.09.2022 17:55:00 | 2.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6617
1443077 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6976216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 15:23:04 | 24.09.2022 15:58:00 | 0.5822 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.796 | 0 | 0 | 0 | 0
1443086 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6572032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 15:26:03 | 24.09.2022 16:26:00 | 0.9992 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9912 | 0 | 0 | 0 | 0
1443128 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6718691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 15:55:37 | 24.09.2022 16:50:00 | 0.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.256
1443132 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8346043 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 15:56:52 | 24.09.2022 18:21:00 | 2.4022 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.2066 | 0 | 7.2066 | 7.2066
1443189 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12494758 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 16:22:54 | 24.09.2022 17:26:00 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.204
1443190 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516897206 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 16:22:49 | 24.09.2022 17:01:00 | 0.6364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 0
1443209 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535180770 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 16:29:13 | 24.09.2022 18:10:00 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6797
1443217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6744300 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 16:42:29 | 24.09.2022 18:12:00 | 1.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6436
1443222 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6894055 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 16:05:00 | 24.09.2022 16:50:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5
1443244 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9541896 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 16:51:59 | 24.09.2022 18:46:00 | 1.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1057 | 0
1443255 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6994037 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.09.2022 15:30:00 | 24.09.2022 17:55:00 | 2.4167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
1443263 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6832062 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 17:03:51 | 24.09.2022 17:26:00 | 0.3692 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.534 | 0 | 0 | 0 | 0
1443271 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6539676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.09.2022 17:09:51 | 24.09.2022 20:08:00 | 2.9692 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.072 | 0 | 0 | 0 | 0
1443272 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 17:09:03 | 24.09.2022 17:53:00 | 0.7325 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.62 | 0 | 0 | 0 | 0
1443294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7143924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 17:24:32 | 24.09.2022 17:54:00 | 0.4911 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4975 | 0 | 0 | 0 | 0
1443312 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517217993 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 17:34:14 | 24.09.2022 18:33:00 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0
1443347 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 16:00:48 | 24.09.2022 17:50:36 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.56 | 4099.2
1443406 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 17:52:53 | 24.09.2022 18:09:18 | 0.2736 | 10 | 19086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 5221.9296 | 0 | 0 | 0 | 0
1443406 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 17:52:53 | 24.09.2022 18:19:00 | 0.4353 | 1 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4353 | 837.9525 | 0 | 0 | 0 | 0
1443493 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6532457 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 18:38:25 | 24.09.2022 19:44:00 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0274
1443524 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7058589 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 18:59:43 | 24.09.2022 20:30:00 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6833
1443528 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6539623 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 19:02:57 | 24.09.2022 20:24:00 | 1.3508 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.786 | 0 | 0 | 0 | 0
1443541 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7978077 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 18:42:33 | 24.09.2022 20:14:00 | 1.5242 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.621 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 0
1443554 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6916844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 17:03:45 | 24.09.2022 19:53:00 | 2.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1616
1443559 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517135098 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 19:27:32 | 24.09.2022 22:32:00 | 3.0744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0744 | 0 | 0 | 0 | 0
1443581 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6821299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 19:40:57 | 24.09.2022 20:28:00 | 0.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.7452
1443585 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516255036 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 19:47:38 | 24.09.2022 20:32:00 | 0.7394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7394 | 0 | 0 | 0 | 0
1443589 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6945467 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 19:54:59 | 24.09.2022 22:44:00 | 2.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.3802
1443602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 20:02:53 | 24.09.2022 21:37:00 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9788 | 1.5686
1443646 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7005282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 19:28:52 | 24.09.2022 22:24:00 | 2.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8103 | 668.4281
1443649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517192301 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 22:04:15 | 24.09.2022 23:05:00 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0125
1443657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899103 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 21:46:30 | 24.09.2022 23:09:00 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.125
1443671 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792887 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 22:50:36 | 24.09.2022 23:58:00 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233
1443672 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516219753 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 22:54:58 | 24.09.2022 23:09:00 | 0.2339 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0407 | 0 | 0 | 0 | 0
1443675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6895190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 22:58:46 | 24.09.2022 23:23:00 | 0.4039 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3594 | 0 | 0 | 0 | 0
1443695 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6591137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 00:04:24 | 25.09.2022 00:51:00 | 0.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4369 | 459.8064
1443700 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6660761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 00:34:02 | 25.09.2022 04:59:03 | 4.4169 | 6 | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5014 | 9964.5264 | 0 | 0 | 0 | 0
1443756 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7151556 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 02:00:00 | 25.09.2022 02:30:00 | 0.5 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1443809 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Direği | BR6955746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 03:01:08 | 25.09.2022 04:58:00 | 1.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8926
1443938 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6613357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 07:12:18 | 25.09.2022 07:15:39 | 0.0558 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6696 | 0 | 0 | 0 | 0
1443943 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6859825 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 07:18:35 | 25.09.2022 09:49:00 | 2.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5345
1443950 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6646406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 07:22:09 | 25.09.2022 09:57:00 | 2.5808 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.4176 | 0 | 0 | 0 | 0
1444103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10290923 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 08:47:28 | 25.09.2022 10:03:00 | 1.2589 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3301 | 1.2589 | 0 | 0 | 0 | 0
1444105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6613642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 08:49:12 | 25.09.2022 10:17:00 | 1.4633 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8532 | 0 | 0 | 0 | 0
1444114 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6866079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 07:22:56 | 25.09.2022 09:34:00 | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5888
1444125 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6536928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:04 | 25.09.2022 12:30:00 | 3.4989 | 14 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9846 | 2571.6915 | 0 | 0 | 0 | 0
1444126 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM | ISO6945045 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:00 | 25.09.2022 17:14:30 | 8.2417 | 0 | 0 | 619 | 4612 | 508 | 3635 | 0 | 0 | 5101.6123 | 38010.7204 | 4186.7836 | 29958.5795
1444127 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12530350 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:08 | 25.09.2022 16:56:00 | 7.9311 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2553.8142 | 0 | 0 | 0 | 0
1444128 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7059872 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:13 | 25.09.2022 11:56:00 | 2.9297 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.9858 | 0 | 0
1444129 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6947587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:15 | 25.09.2022 14:02:00 | 5.0292 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7592 | 0 | 0 | 0 | 0
1444130 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:21 | 25.09.2022 14:22:00 | 5.3608 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.0688 | 0 | 0 | 0 | 0
1444131 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6850803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:23 | 25.09.2022 17:27:00 | 8.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714.0508
1444132 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6704607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:27 | 25.09.2022 12:59:00 | 3.9758 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4192 | 0 | 0
1444133 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6657987 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:37 | 25.09.2022 12:59:00 | 3.9731 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.4176 | 0 | 0 | 0 | 0
1444134 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6921854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:48 | 25.09.2022 10:38:00 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.22 | 0 | 0
1444135 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7049186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:54 | 25.09.2022 17:00:00 | 7.985 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5349.95 | 0 | 0
1444214 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8696986 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 08:18:39 | 25.09.2022 10:14:00 | 1.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.845 | 148.0325
1444219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6706934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:24:11 | 25.09.2022 17:48:00 | 8.3969 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 279 | 0 | 0 | 8.3969 | 0 | 75.5721 | 2342.7351
1444224 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:29:41 | 25.09.2022 13:02:25 | 3.5456 | 74 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.3744 | 358.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
1444224 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR11861775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:29:41 | 25.09.2022 15:30:11 | 6.0083 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.6059 | 0 | 0 | 0 | 0
1444225 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7001163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:30:07 | 25.09.2022 17:18:00 | 7.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.5012 | 85.7791
1444271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11306482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 09:06:04 | 25.09.2022 10:26:00 | 1.3322 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3186 | 2.6644 | 0 | 0 | 0 | 0
1444292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 09:43:52 | 25.09.2022 16:08:53 | 6.4169 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2507 | 25.6676 | 0 | 0 | 0 | 0
1444330 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6896064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:59:49 | 25.09.2022 17:03:00 | 7.0531 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4779 | 176.3275 | 0 | 0 | 0 | 0
1444332 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6614614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 10:00:00 | 25.09.2022 16:38:00 | 6.6333 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6997 | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1444333 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6649716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 10:00:00 | 25.09.2022 14:56:00 | 4.9333 | 0 | 0 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8666 | 1183.992 | 0 | 0
1444335 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11216179 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 10:00:29 | 25.09.2022 13:56:00 | 3.9253 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.7421 | 0 | 0
1444336 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6647983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 10:00:35 | 25.09.2022 13:45:00 | 3.7403 | 4 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9612 | 2075.8665 | 0 | 0 | 0 | 0
1444337 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7005792 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 10:00:54 | 25.09.2022 12:55:00 | 2.9017 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.017 | 0 | 0
1444338 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12530349 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 10:00:59 | 25.09.2022 12:38:00 | 2.6169 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0788 | 0 | 0 | 0 | 0
1444340 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 10:01:21 | 25.09.2022 11:53:39 | 1.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9625 | 196.5285
1444344 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO12371200 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 10:00:00 | 25.09.2022 11:11:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9165 | 0 | 0
1444399 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 10:24:40 | 25.09.2022 10:37:00 | 0.2056 | 25 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 133.4344 | 0 | 0 | 0 | 0
1444406 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6689265 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 10:39:13 | 25.09.2022 12:35:00 | 1.9297 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6801 | 0 | 0 | 0 | 0
1444435 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8657149 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 10:56:22 | 25.09.2022 11:46:00 | 0.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7536
1444440 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10290276 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 10:59:43 | 25.09.2022 11:46:00 | 0.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0856 | 0
1444441 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6770793 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 11:00:13 | 25.09.2022 12:53:00 | 1.8797 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0679 | 0 | 0
1444443 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 11:00:57 | 25.09.2022 12:55:00 | 1.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6112 | 1.9008
1444475 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR12453646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 10:56:17 | 25.09.2022 11:42:00 | 0.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7615
1444489 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11096925 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 09:33:47 | 25.09.2022 12:49:00 | 3.2536 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1444512 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516227792 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 11:43:43 | 25.09.2022 14:27:00 | 2.7214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4428 | 0 | 0
1444533 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11116555 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 11:56:56 | 25.09.2022 14:20:00 | 2.3844 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.688 | 0 | 0 | 0 | 0
1444537 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6605325 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 12:00:02 | 25.09.2022 13:47:00 | 1.7828 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.742 | 0 | 0 | 0 | 0
1444542 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 12:00:45 | 25.09.2022 13:46:00 | 1.7542 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8382 | 38.5924 | 0 | 0 | 0 | 0
1444556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7020881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 12:11:01 | 25.09.2022 13:11:00 | 0.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9931
1444559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6988063 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.09.2022 12:11:21 | 25.09.2022 13:44:00 | 1.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0884 | 288.7654
1444572 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515233812 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 12:33:16 | 25.09.2022 14:18:00 | 1.7456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0
1444603 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7143736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 13:00:20 | 25.09.2022 16:59:00 | 3.9778 | 0 | 0 | 5 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.889 | 6229.2348 | 0 | 0
1444604 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6791036 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 13:01:01 | 25.09.2022 13:53:00 | 0.8664 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2272 | 0 | 0 | 0 | 0
1444636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7087535 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 13:29:55 | 25.09.2022 15:33:00 | 2.0514 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5466 | 0 | 0 | 0 | 0
1444637 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7096966 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 13:30:02 | 25.09.2022 14:59:00 | 1.4828 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9348 | 0 | 0 | 0 | 0
1444638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6626686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 13:30:15 | 25.09.2022 14:26:00 | 0.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7876 | 0
1444641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7101283 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 13:31:06 | 25.09.2022 16:58:00 | 3.4483 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
1444643 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6812358 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 13:31:18 | 25.09.2022 15:30:00 | 1.9783 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4575 | 0 | 0 | 0 | 0
1444645 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6563228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 13:32:08 | 25.09.2022 15:18:00 | 1.7644 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.6704 | 0 | 0
1444677 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 13:59:26 | 25.09.2022 14:27:00 | 0.4594 | 4 | 1188 | 0 | 0 | 58 | 2388 | 1.8376 | 545.7672 | 0 | 0 | 26.6452 | 1097.0472
1444678 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 14:00:19 | 25.09.2022 16:14:00 | 2.2281 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2645 | 0 | 0 | 0 | 0
1444679 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO9497547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 14:00:20 | 25.09.2022 16:58:00 | 2.9611 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3823 | 0 | 0 | 0 | 0
1444680 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6767970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 14:00:22 | 25.09.2022 16:27:00 | 2.4439 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1444700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12881109 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 14:16:31 | 25.09.2022 15:28:00 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6948
1444717 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6643960 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 14:30:19 | 25.09.2022 15:27:00 | 0.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8986
1444726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516239390 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.09.2022 14:11:14 | 25.09.2022 16:36:00 | 2.4128 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7792 | 0 | 0 | 0 | 0
1444751 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 14:42:25 | 25.09.2022 15:19:00 | 0.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6582 | 28.6559
1444780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6962128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 14:54:31 | 25.09.2022 15:49:24 | 0.9147 | 1 | 2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9147 | 2680.9857 | 0 | 0 | 0 | 0
1444805 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9087075 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 15:05:28 | 25.09.2022 15:32:00 | 0.4422 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8238 | 10.6128 | 0 | 0 | 0 | 0
1444843 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6971804 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 14:39:49 | 25.09.2022 17:25:10 | 2.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.2516
1444852 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7048644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 15:30:00 | 25.09.2022 19:27:00 | 3.95 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1444860 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6754237 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 14:46:53 | 25.09.2022 16:48:00 | 2.0186 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.9716 | 0 | 0 | 0 | 0
1444895 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7019989 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 16:00:09 | 25.09.2022 18:25:00 | 2.4142 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.8932 | 0 | 0 | 0 | 0
1444896 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO12472363 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 16:00:46 | 25.09.2022 17:58:00 | 1.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7588
1444928 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7113730 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 16:20:59 | 25.09.2022 18:43:00 | 2.3669 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.373 | 0 | 0 | 0 | 0
1444960 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6877175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.09.2022 16:43:44 | 25.09.2022 17:27:32 | 0.73 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1444966 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8763478 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 16:50:18 | 25.09.2022 19:12:00 | 2.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1702 | 0
1445009 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 17:16:34 | 25.09.2022 17:49:00 | 0.5406 | 21 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 300 | 11.3526 | 1279.0596 | 0 | 0 | 0 | 162.18
1445042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10290080 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 17:33:35 | 25.09.2022 18:17:00 | 0.7236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1445082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6884667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 17:38:35 | 25.09.2022 18:10:00 | 0.5236 | 0 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227.3184 | 0 | 0 | 0 | 0
1445135 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7121900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 18:24:16 | 25.09.2022 19:10:00 | 0.7622 | 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.22 | 24.3904 | 0 | 0 | 0 | 0
1445187 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7113730 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 18:55:58 | 25.09.2022 20:30:00 | 1.5672 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.424 | 0 | 0 | 0 | 0
1445195 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 19:03:15 | 25.09.2022 19:33:12 | 0.4992 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4992 | 94.3488 | 0 | 0 | 0 | 0
1445204 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6961834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 19:09:53 | 25.09.2022 20:29:00 | 1.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2486
1445213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 19:18:25 | 25.09.2022 21:50:00 | 2.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0544 | 0
1445219 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517415337 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 19:29:23 | 25.09.2022 23:29:00 | 3.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9936
1445227 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12146357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 18:37:43 | 25.09.2022 19:45:00 | 1.1214 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8972 | 0 | 0 | 0 | 0
1445239 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6893603 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 20:03:06 | 25.09.2022 21:08:00 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5719
1445241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11095593 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 20:07:06 | 25.09.2022 21:04:05 | 0.9497 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2455 | 0 | 0 | 0 | 0
1445242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 20:07:34 | 25.09.2022 20:33:53 | 0.4386 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.6534 | 0 | 0 | 0 | 0
1445242 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE9806365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 20:07:34 | 25.09.2022 20:36:29 | 0.4819 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.5924 | 0 | 0 | 0 | 0
1445246 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 20:19:21 | 25.09.2022 21:30:00 | 1.1775 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 16.485 | 0 | 0 | 41.2125 | 117.75
1445249 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6589321 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 18:53:01 | 25.09.2022 20:30:10 | 1.6192 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8208 | 0 | 0 | 0 | 0
1445253 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517179158 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 20:34:38 | 25.09.2022 21:36:00 | 1.0228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0456 | 0 | 0 | 0 | 0
1445258 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6756734 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 20:47:23 | 25.09.2022 21:28:00 | 0.6769 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6578 | 0 | 0 | 0 | 0
1445269 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7154684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.09.2022 16:56:29 | 25.09.2022 21:06:00 | 4.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.1288
1445273 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7089986 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 21:04:46 | 25.09.2022 21:50:00 | 0.7539 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.1891 | 0 | 0 | 0 | 0
1445297 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6773759 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 21:42:33 | 25.09.2022 22:04:00 | 0.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.65
1445304 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517312623 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 21:41:54 | 25.09.2022 22:23:00 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37
1445336 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6595110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 01:03:34 | 26.09.2022 01:34:00 | 0.5072 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9904 | 0 | 0 | 0 | 0
1445666 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6912306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 04:40:41 | 26.09.2022 09:21:50 | 4.6858 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.3716 | 0 | 0 | 0 | 4.6858 | 0
1445711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12132279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 06:52:29 | 26.09.2022 08:35:00 | 1.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.204
1445780 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516042115 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 07:54:48 | 26.09.2022 14:31:00 | 6.6033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2066 | 0 | 0 | 0 | 0
1445781 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 08:02:09 | 26.09.2022 08:57:55 | 0.9294 | 4 | 1203 | 0 | 0 | 4 | 2560 | 3.7176 | 1118.0682 | 0 | 0 | 3.7176 | 2379.264
1445832 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7033324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 08:50:14 | 26.09.2022 12:21:00 | 3.5128 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.328 | 0 | 0 | 0 | 0
1445840 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516994496 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 08:56:02 | 26.09.2022 11:42:00 | 2.7661 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5966 | 0 | 0
1445843 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6832783 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:02 | 26.09.2022 11:54:00 | 2.8994 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5736 | 0 | 0 | 0 | 0
1445844 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7033437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:04 | 26.09.2022 15:53:00 | 6.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225.0316
1445845 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6696245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:21 | 26.09.2022 17:00:00 | 7.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9942 | 4005.0942
1445846 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:39 | 26.09.2022 09:55:28 | 0.9136 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.9104 | 0 | 0 | 0 | 0
1445847 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7106542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:36 | 26.09.2022 12:25:00 | 3.4067 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0479 | 0 | 0
1445848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6861063 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:46 | 26.09.2022 14:48:00 | 5.7872 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5312 | 0 | 0 | 0 | 0
1445849 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11242661 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:52 | 26.09.2022 12:54:00 | 3.8856 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 182.6232 | 0 | 31.0848
1445850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:01:09 | 26.09.2022 10:52:39 | 1.8583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5749 | 0 | 0 | 0 | 0
1445851 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:01:09 | 26.09.2022 15:34:05 | 6.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.0318 | 2370.7018
1445854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7153497 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:00 | 26.09.2022 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2008
1445855 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6775946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:00 | 26.09.2022 12:26:00 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8666 | 1424.8195
1445856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:01:33 | 26.09.2022 10:52:16 | 1.8453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1445857 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12530350 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:02:00 | 26.09.2022 16:56:00 | 7.9 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1445858 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:02:22 | 26.09.2022 17:00:21 | 7.9664 | 5 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.832 | 7090.096 | 0 | 0 | 0 | 0
1445859 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:00 | 26.09.2022 11:57:00 | 2.95 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1445860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6984740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:02:36 | 26.09.2022 10:57:00 | 1.9067 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.8741 | 0 | 0 | 0 | 0
1445861 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6635406 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:02:53 | 26.09.2022 12:43:00 | 3.6686 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.087 | 0 | 0 | 0 | 0
1445862 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645080 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:02:54 | 26.09.2022 12:01:00 | 2.9683 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5476 | 0 | 0 | 0 | 0
1445869 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 08:32:02 | 26.09.2022 11:11:00 | 2.6494 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1314 | 15.8964 | 0 | 0 | 0 | 0
1445874 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6856802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 09:05:00 | 26.09.2022 11:58:00 | 2.8833 | 0 | 2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6043.3968 | 0 | 0 | 0 | 0
1445943 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7008119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:30:04 | 26.09.2022 17:28:00 | 7.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.6728
1445944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034062 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:30:13 | 26.09.2022 11:44:00 | 2.2297 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.5106 | 0 | 0 | 0 | 0
1445959 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:30:24 | 26.09.2022 16:44:00 | 7.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.267 | 3223.1082
1445960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034061 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:30:29 | 26.09.2022 11:52:00 | 2.3586 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.86 | 0 | 0 | 0 | 0
1445961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6860860 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:30:50 | 26.09.2022 12:19:00 | 2.8028 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.8424 | 0 | 0 | 0 | 0
1445962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:31:38 | 26.09.2022 17:16:00 | 7.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3516 | 7135.7268
1445964 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6663411 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 08:22:12 | 26.09.2022 10:07:00 | 1.7467 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.401 | 0 | 0 | 0 | 0
1445973 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11776145 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 09:24:40 | 26.09.2022 17:15:00 | 7.8389 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4892 | 0 | 0 | 0 | 0
1445988 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7081403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 09:25:16 | 26.09.2022 09:44:02 | 0.3128 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.0032 | 0 | 0 | 0 | 0
1446025 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7074837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 10:00:06 | 26.09.2022 11:24:00 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1354 | 0 | 0
1446032 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6568315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 10:00:00 | 26.09.2022 15:29:00 | 5.4833 | 34 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4322 | 9946.7062 | 0 | 0 | 0 | 0
1446033 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7008237 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 10:00:00 | 26.09.2022 10:56:00 | 0.9333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1996 | 0 | 0 | 0 | 0
1446034 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 10:00:00 | 26.09.2022 11:55:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6676 | 0
1446036 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6637975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 10:00:00 | 26.09.2022 12:55:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8334 | 2289.6095
1446049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6691840 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 09:01:12 | 26.09.2022 10:36:00 | 1.58 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1446051 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 10:13:26 | 26.09.2022 10:30:00 | 0.2761 | 0 | 2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.6029 | 0 | 0 | 0 | 0
1446051 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6674709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 10:13:26 | 26.09.2022 10:50:02 | 0.61 | 4 | 10732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 6546.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1446132 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6662167 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 10:34:41 | 26.09.2022 12:53:00 | 2.3053 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5795 | 0 | 0 | 0 | 0
1446180 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6751216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 11:00:06 | 26.09.2022 14:41:00 | 3.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8595 | 158.3131
1446183 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6847814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 11:01:10 | 26.09.2022 16:29:00 | 5.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9278 | 639.2763
1446184 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 11:01:25 | 26.09.2022 16:03:00 | 5.0264 | 18 | 263 | 0 | 0 | 0 | 64 | 90.4752 | 1321.9432 | 0 | 0 | 0 | 321.6896
1446320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6861101 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 11:34:43 | 26.09.2022 13:28:00 | 1.8881 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.7285 | 0 | 0 | 0 | 0
1446322 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7034600 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 11:14:33 | 26.09.2022 11:57:00 | 0.7075 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9575 | 0 | 0 | 0 | 0
1446399 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 12:01:34 | 26.09.2022 15:59:00 | 3.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8872 | 23.7432
1446444 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 11:49:23 | 26.09.2022 12:46:17 | 0.9483 | 6 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6898 | 584.1528 | 0 | 0 | 0 | 0
1446448 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6665267 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 12:33:08 | 26.09.2022 13:11:00 | 0.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9057
1446489 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6893626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 13:00:04 | 26.09.2022 16:55:00 | 3.9156 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.8388 | 0 | 0 | 0 | 0
1446490 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7128083 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 13:00:02 | 26.09.2022 15:21:00 | 2.3494 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2532 | 0 | 0
1446497 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6761735 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 13:00:00 | 26.09.2022 14:46:00 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.6371 | 0 | 0
1446498 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7742155 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 13:04:11 | 26.09.2022 14:00:00 | 0.9303 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9303 | 241.878 | 0 | 0 | 0 | 0
1446535 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6658338 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 13:30:02 | 26.09.2022 13:56:00 | 0.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7288
1446612 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 13:53:50 | 26.09.2022 17:57:00 | 4.0528 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4.0528 | 60.792 | 0 | 0 | 4.0528 | 68.8976
1446619 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6991821 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 14:01:35 | 26.09.2022 18:55:00 | 4.8903 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.3129 | 0 | 0 | 0 | 0
1446661 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6725878 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 14:17:41 | 26.09.2022 15:41:00 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.544
1446813 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6746637 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 15:10:30 | 26.09.2022 17:24:00 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.725
1446825 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12589788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 14:38:30 | 26.09.2022 16:05:00 | 1.4417 | 0 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027.0302 | 0 | 0 | 0 | 0
1446912 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7113730 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 16:17:12 | 26.09.2022 16:47:00 | 0.4967 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.439 | 0 | 0 | 0 | 0
1446944 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 16:21:41 | 26.09.2022 17:06:52 | 0.7531 | 23 | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.3213 | 41.4205 | 0 | 0 | 2.2593 | 0
1446949 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6626741 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 16:30:21 | 26.09.2022 18:19:00 | 1.8108 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.648 | 0 | 0 | 0 | 0
1446989 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 17:00:35 | 26.09.2022 18:00:46 | 1.0031 | 4 | 1203 | 0 | 0 | 4 | 2560 | 4.0124 | 1206.7293 | 0 | 0 | 4.0124 | 2567.936
1446990 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517218255 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 16:59:40 | 26.09.2022 18:04:00 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1444
1447047 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10902349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:01:37 | 26.09.2022 17:49:00 | 0.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8541
1447056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO6740401 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:00:36 | 26.09.2022 17:27:36 | 0.45 | 0 | 0 | 347 | 4843 | 2525 | 19838 | 0 | 0 | 156.15 | 2179.35 | 1136.25 | 8927.1
1447056 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO6706934 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:00:36 | 26.09.2022 18:12:44 | 1.2022 | 0 | 0 | 73 | 27 | 397 | 896 | 0 | 0 | 87.7606 | 32.4594 | 477.2734 | 1077.1712
1447113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11578574 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:11:40 | 26.09.2022 17:52:00 | 0.6722 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4814 | 0 | 0 | 0 | 0
1447122 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO7057893 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 15:36:00 | 26.09.2022 17:29:00 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.332
1447132 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:18:03 | 26.09.2022 19:43:00 | 2.4158 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.3264 | 0 | 4.8316 | 0
1447134 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:18:53 | 26.09.2022 18:21:00 | 1.0353 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7766 | 3.1059 | 0 | 0
1447163 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6596882 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:28:12 | 26.09.2022 18:24:00 | 0.93 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.91 | 0 | 0 | 0 | 0
1447197 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6698987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:05:07 | 26.09.2022 20:06:00 | 3.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9996
1447224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7000383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:48:56 | 26.09.2022 18:30:00 | 0.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8016
1447240 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515311518 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:53:44 | 26.09.2022 18:27:00 | 0.5544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6632 | 0 | 0 | 0 | 0
1447249 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6679005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 14:41:03 | 26.09.2022 18:17:00 | 3.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.992
1447269 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6646162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TOKİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 16:25:18 | 26.09.2022 20:06:00 | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.622 | 0 | 0
1447322 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12146444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 18:27:40 | 26.09.2022 19:12:11 | 0.7419 | 5 | 399 | 0 | 0 | 1 | 75 | 3.7095 | 296.0181 | 0 | 0 | 0.7419 | 55.6425
1447349 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 18:22:22 | 26.09.2022 18:51:18 | 0.4822 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.1518 | 0 | 0 | 0 | 0
1447349 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6818329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 18:22:22 | 26.09.2022 18:55:53 | 0.5586 | 1 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5586 | 1014.9762 | 0 | 0 | 0 | 0
1447349 | 3 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7113809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 18:22:22 | 26.09.2022 19:15:00 | 0.8772 | 0 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.9724 | 0 | 0 | 0 | 0
1447349 | 4 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6799540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 18:22:22 | 26.09.2022 19:34:00 | 1.1939 | 1 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 2594.3447 | 0 | 0 | 0 | 0
1447349 | 5 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7090753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 18:22:22 | 26.09.2022 19:38:53 | 1.2753 | 4 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1012 | 3698.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1447376 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6805420 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 18:18:40 | 26.09.2022 19:35:00 | 1.2722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1776 | 0 | 0 | 0 | 0
1447421 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR12132284 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 19:07:43 | 26.09.2022 20:03:00 | 0.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7424
1447456 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO8043358 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 19:26:29 | 26.09.2022 20:15:27 | 0.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6322 | 483.9473
1447467 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515311537 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 19:38:32 | 26.09.2022 20:30:00 | 0.8578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7156 | 0 | 0 | 0 | 0
1447471 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7987883 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:53:20 | 26.09.2022 18:20:00 | 0.4444 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.666 | 0 | 3.9996 | 0
1447516 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10505458 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 19:24:19 | 26.09.2022 21:03:00 | 1.6447 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8682 | 0 | 0 | 0 | 0
1447534 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6846019 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 21:04:08 | 26.09.2022 21:32:00 | 0.4644 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2572 | 0 | 0 | 0 | 0
1447541 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO13158255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 20:52:28 | 26.09.2022 21:27:58 | 0.5917 | 9 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3253 | 546.7308 | 0 | 0 | 0 | 0
1447579 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6914322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 23:30:37 | 27.09.2022 00:39:00 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8232 | 0 | 0
1447598 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 23:18:31 | 27.09.2022 02:44:07 | 3.4267 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5078 | 236.4423 | 0 | 0 | 0 | 0
1447599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7126063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 00:54:10 | 27.09.2022 01:42:43 | 0.8092 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5128 | 0 | 0 | 0 | 0
1447602 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 01:00:13 | 27.09.2022 05:54:00 | 4.8964 | 43 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.5452 | 230.1308 | 0 | 0 | 0 | 0
1447693 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6697549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 06:22:35 | 27.09.2022 07:11:00 | 0.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4207 | 413.9397
1447701 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535184727 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 07:12:49 | 27.09.2022 11:28:00 | 4.2531 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0496 | 0 | 0 | 0 | 0
1447743 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517355571 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 07:20:17 | 27.09.2022 11:33:00 | 4.2119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4238 | 0 | 0
1447763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7138747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 07:35:34 | 27.09.2022 08:33:00 | 0.9572 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1447788 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6540848 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 07:45:33 | 27.09.2022 09:42:00 | 1.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.8704
1447790 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516737165 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 07:52:14 | 27.09.2022 09:58:00 | 2.0961 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2883 | 0 | 0 | 0 | 0
1447796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6961932 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 08:00:16 | 27.09.2022 13:03:00 | 5.0456 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1447811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9070048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 08:30:00 | 27.09.2022 12:31:00 | 4.0167 | 0 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795.9398 | 0 | 0 | 0 | 0
1447843 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7048257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 08:46:21 | 27.09.2022 11:20:00 | 2.5608 | 23 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8984 | 135.7224 | 0 | 0 | 0 | 0
1447852 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 08:50:58 | 27.09.2022 09:39:40 | 0.8117 | 504 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.0968 | 97.404 | 0 | 0 | 0 | 0
1447881 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11077934 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:00 | 27.09.2022 12:02:00 | 3.0333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6327 | 0 | 0 | 0 | 0
1447882 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6807181 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:00 | 27.09.2022 16:55:00 | 7.9167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.5018 | 0 | 0 | 0 | 0
1447883 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6824469 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:01 | 27.09.2022 12:03:00 | 3.0497 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.5287 | 0 | 0 | 0 | 0
1447884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:06 | 27.09.2022 13:56:00 | 4.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9317 | 4.9317
1447885 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6603002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:24 | 27.09.2022 11:00:00 | 1.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.2513
1447886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7039015 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:09 | 27.09.2022 10:53:00 | 1.8808 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.4584 | 0 | 0 | 0 | 0
1447887 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:35 | 27.09.2022 09:27:33 | 0.4494 | 2 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8988 | 183.3552 | 0 | 0 | 0 | 0
1447887 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:35 | 27.09.2022 16:49:00 | 7.8069 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6417.2718 | 0 | 0 | 0 | 0
1447887 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE4902483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:35 | 27.09.2022 17:00:43 | 8.0022 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.2684 | 0 | 0 | 0 | 0
1447888 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6690545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:38 | 27.09.2022 17:00:00 | 7.9894 | 0 | 0 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9788 | 1302.2722 | 0 | 0
1447889 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:54 | 27.09.2022 16:55:00 | 7.9017 | 40 | 80 | 0 | 0 | 2 | 4 | 316.068 | 632.136 | 0 | 0 | 15.8034 | 31.6068
1447890 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6861161 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:54 | 27.09.2022 11:52:00 | 2.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1823
1447891 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7084852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:01:00 | 27.09.2022 10:29:00 | 1.4667 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0025 | 0 | 0 | 0 | 0
1447892 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8325292 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:00 | 27.09.2022 11:53:00 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.2435
1447893 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6909854 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:01:31 | 27.09.2022 10:52:00 | 1.8414 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9114 | 0 | 0 | 0 | 0
1447894 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7089704 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:00 | 27.09.2022 12:01:00 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2839
1447895 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6850803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:00 | 27.09.2022 17:40:00 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759.3401
1447899 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:03:50 | 27.09.2022 15:50:00 | 6.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3126 | 115.0798
1447901 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6559956 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 09:04:29 | 27.09.2022 09:34:00 | 0.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2489
1447902 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6542027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 09:06:59 | 27.09.2022 11:39:00 | 2.5336 | 1 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5336 | 1694.9784 | 0 | 0 | 0 | 0
1447922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11412873 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 09:10:06 | 27.09.2022 10:44:00 | 1.565 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1447929 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:16:24 | 27.09.2022 09:50:59 | 0.5764 | 1 | 224 | 0 | 0 | 5 | 1530 | 0.5764 | 129.1136 | 0 | 0 | 2.882 | 881.892
1448016 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO8377983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:30:02 | 27.09.2022 17:26:00 | 7.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8656 | 7.9328
1448017 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10918817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:30:02 | 27.09.2022 17:16:00 | 7.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8305 | 0
1448018 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO10353784 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:30:03 | 27.09.2022 15:27:00 | 5.9492 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6952 | 0 | 0 | 0 | 0
1448021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6533831 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:30:53 | 27.09.2022 17:25:00 | 7.9019 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.9527 | 0 | 0 | 0 | 0
1448024 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7570237 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:31:10 | 27.09.2022 10:27:00 | 0.9306 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9306 | 174.9528 | 0 | 0 | 0 | 0
1448025 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7049164 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2022 09:31:43 | 27.09.2022 11:44:00 | 2.2047 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
1448027 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6964878 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:31:42 | 27.09.2022 17:25:00 | 7.8883 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.298 | 0 | 0 | 0 | 0
1448040 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2022 09:36:43 | 27.09.2022 10:09:00 | 0.5381 | 0 | 0 | 9 | 6365 | 0 | 104 | 0 | 0 | 4.8429 | 3425.0065 | 0 | 55.9624
1448047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7138748 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2022 08:40:24 | 27.09.2022 09:41:27 | 1.0175 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1925 | 0 | 0 | 0 | 0
1448050 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:43:50 | 27.09.2022 15:25:12 | 5.6894 | 0 | 0 | 19 | 228 | 70 | 172 | 0 | 0 | 108.0986 | 1297.1832 | 398.258 | 978.5768
1448063 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:30:00 | 27.09.2022 12:40:00 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5003 | 76.0008
1448088 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | BR7016604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 10:00:28 | 27.09.2022 13:40:00 | 3.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2945 | 0
1448093 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR7145581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 10:00:54 | 27.09.2022 11:53:00 | 1.8683 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.5038 | 0 | 0 | 0 | 0
1448094 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6566863 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 10:00:00 | 27.09.2022 14:56:00 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.999
1448095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6633787 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 10:01:26 | 27.09.2022 11:54:00 | 1.8761 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0264 | 0 | 0 | 0 | 0
1448098 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6739838 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 10:00:00 | 27.09.2022 14:58:00 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 625.8042 | 0 | 44.7003
1448101 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11485394 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 10:00:00 | 27.09.2022 15:54:00 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0
1448109 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6543335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 10:00:00 | 27.09.2022 15:51:00 | 5.85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.05 | 0 | 0 | 0
1448112 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6713728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 09:23:00 | 27.09.2022 10:55:00 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5964
1448114 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7056564 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 10:03:47 | 27.09.2022 12:28:00 | 2.4036 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1672 | 0 | 0 | 0 | 0
1448143 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6792592 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 10:14:59 | 27.09.2022 11:04:00 | 0.8169 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3943 | 0 | 0 | 0 | 0
1448210 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9537828 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 10:34:09 | 27.09.2022 11:50:00 | 1.2642 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1448215 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6597625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 10:35:27 | 27.09.2022 13:46:00 | 3.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5822 | 0
1448216 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6794215 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 09:31:24 | 27.09.2022 12:32:00 | 3.01 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1448316 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6610081 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 11:28:18 | 27.09.2022 12:35:00 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0159 | 0 | 0
1448318 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11174646 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 09:59:21 | 27.09.2022 11:40:00 | 1.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0325 | 263.3675
1448328 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 11:32:28 | 27.09.2022 13:22:33 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.694 | 2212.6482
1448328 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | LINE10709492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 11:32:28 | 27.09.2022 14:09:43 | 2.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.184
1448360 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 11:43:18 | 27.09.2022 13:35:46 | 1.8744 | 0 | 0 | 11 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6184 | 3866.8872 | 0 | 0
1448386 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12589896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2022 11:49:58 | 27.09.2022 13:16:00 | 1.4339 | 0 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027.5346 | 0 | 0 | 0 | 0
1448400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6961333 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 12:00:42 | 27.09.2022 17:57:35 | 5.9481 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.9796 | 0 | 0 | 0 | 0
1448403 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6863871 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 12:00:46 | 27.09.2022 15:56:00 | 3.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.236
1448432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744391 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2022 12:02:50 | 27.09.2022 14:16:00 | 2.2194 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1432 | 0 | 0 | 0 | 0
1448487 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6534436 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 13:00:01 | 27.09.2022 15:06:00 | 2.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7886
1448490 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6824470 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 13:02:35 | 27.09.2022 16:59:00 | 3.9403 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8508 | 0 | 0 | 0 | 0
1448491 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6918237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 13:03:02 | 27.09.2022 18:04:23 | 5.0225 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983.8875 | 0 | 0 | 0 | 0
1448502 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 13:12:53 | 27.09.2022 15:21:00 | 2.1353 | 97 | 227 | 0 | 0 | 3 | 0 | 207.1241 | 484.7131 | 0 | 0 | 6.4059 | 0
1448528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6975651 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 13:30:51 | 27.09.2022 14:49:00 | 1.3025 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1448546 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7127147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 13:22:07 | 27.09.2022 15:30:00 | 2.1314 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2936 | 0 | 0
1448552 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6550154 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 13:50:26 | 27.09.2022 15:20:00 | 1.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.464
1448558 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6801896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 13:21:53 | 27.09.2022 14:11:00 | 0.8186 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3066 | 0 | 0 | 0 | 0
1448671 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6801077 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 14:50:20 | 27.09.2022 17:25:00 | 2.5778 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6234 | 0 | 0 | 0 | 0
1448689 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6595248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 14:52:59 | 27.09.2022 17:56:00 | 3.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8551
1448701 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | BR6983828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 14:58:49 | 27.09.2022 17:32:00 | 2.5531 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529.3069 | 0 | 0 | 0 | 0
1448708 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 15:01:29 | 27.09.2022 15:42:56 | 0.6908 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9.6712 | 0 | 0 | 0 | 11.0528 | 0
1448752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7122356 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 15:30:10 | 27.09.2022 16:58:00 | 1.4639 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.1211 | 0 | 0 | 0 | 0
1448779 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6977747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 15:40:31 | 27.09.2022 18:09:56 | 2.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3986
1448792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912399 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2022 15:43:30 | 27.09.2022 18:44:00 | 3.0083 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.7138 | 0 | 0 | 0 | 0
1448820 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6626352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 15:04:31 | 27.09.2022 17:47:00 | 2.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.891
1448822 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | BR6980232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 15:11:57 | 27.09.2022 18:21:00 | 3.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3976
1448842 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8862524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 16:36:32 | 27.09.2022 17:53:00 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.044 | 0 | 0
1448924 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7040993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2022 17:15:36 | 27.09.2022 18:56:00 | 1.6733 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1194 | 0 | 0
1448940 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6993588 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 17:19:34 | 27.09.2022 18:32:00 | 1.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9008
1448973 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6835610 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 17:27:26 | 27.09.2022 17:48:34 | 0.3522 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.371 | 0 | 0 | 0 | 0
1448976 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6614816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 17:28:34 | 27.09.2022 18:28:30 | 0.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9285
1448998 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 17:38:18 | 27.09.2022 20:18:03 | 2.6625 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1449067 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6783393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 17:52:45 | 27.09.2022 18:16:00 | 0.3875 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
1449078 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | ISO6660675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:00:49 | 27.09.2022 19:12:00 | 1.1864 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.0936 | 0 | 0 | 0 | 0
1449102 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6537667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:05:14 | 27.09.2022 18:54:28 | 0.8206 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6152 | 0 | 0 | 0 | 0
1449107 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6625630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:04:47 | 27.09.2022 18:42:00 | 0.6203 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3458 | 0 | 0 | 0 | 0
1449128 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:05:46 | 27.09.2022 19:30:39 | 1.4147 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7822 | 59.4174 | 0 | 0 | 0 | 0
1449203 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8862524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:23:03 | 27.09.2022 19:25:00 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3875 | 0 | 0
1449222 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456517 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:29:57 | 27.09.2022 18:59:00 | 0.4842 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9052 | 0 | 0 | 0 | 0
1449265 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6549256 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:47:16 | 27.09.2022 20:41:23 | 1.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6836
1449267 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7043186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:49:30 | 27.09.2022 20:59:00 | 2.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5405
1449272 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:52:37 | 27.09.2022 19:29:00 | 0.6064 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1712 | 0 | 0 | 0 | 0
1449284 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6769422 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:59:56 | 27.09.2022 20:07:00 | 1.1178 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4764 | 0 | 0 | 0 | 0
1449330 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7155150 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 19:34:34 | 27.09.2022 20:03:00 | 0.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4545
1449354 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516902425 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 20:07:24 | 27.09.2022 20:56:00 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1449360 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517195556 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2022 20:26:57 | 27.09.2022 21:20:00 | 0.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6526
1449368 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516171184 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 20:30:45 | 27.09.2022 21:51:00 | 1.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0
1449371 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516227889 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:40:38 | 27.09.2022 20:53:00 | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4122 | 0 | 0
1449429 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9601491 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 22:14:19 | 28.09.2022 00:16:00 | 2.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.281 | 8.1124
1449435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7059159 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2022 22:10:34 | 27.09.2022 23:40:00 | 1.4906 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6804 | 0 | 0 | 0 | 0
1449436 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794773 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 21:28:14 | 27.09.2022 22:51:00 | 1.3794 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2438 | 6.897 | 0 | 0 | 0 | 0
1449452 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7008200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 23:15:46 | 27.09.2022 23:42:00 | 0.4372 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4784 | 0 | 0 | 0 | 0
1449456 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516761292 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 23:33:31 | 28.09.2022 01:25:00 | 1.8581 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5877 | 0 | 0 | 0 | 0
1449505 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | DM | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 01:00:41 | 28.09.2022 05:30:58 | 4.5047 | 76 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 342.3572 | 36.0376 | 0 | 0 | 4.5047 | 0
1449506 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK | ISO6556251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 01:01:07 | 28.09.2022 05:30:58 | 4.4975 | 350 | 1970 | 0 | 0 | 136 | 2624 | 1574.125 | 8860.075 | 0 | 0 | 611.66 | 11801.44
1449513 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO8816473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 00:48:43 | 28.09.2022 02:02:46 | 1.2342 | 0 | 0 | 18 | 4935 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.2156 | 6090.777 | 0 | 2.4684
1449645 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6733961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 07:37:18 | 28.09.2022 08:39:00 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1132 | 1309.0259
1449682 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 08:11:52 | 28.09.2022 09:05:00 | 0.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3136 | 40.7376
1449688 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10353968 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 07:33:28 | 28.09.2022 08:58:00 | 1.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8178 | 53.5382
1449704 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6959746 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 08:30:01 | 28.09.2022 11:02:00 | 2.5331 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.979 | 0 | 0 | 0 | 0
1449732 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO13158255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 08:35:23 | 28.09.2022 09:03:00 | 0.4603 | 9 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1427 | 425.3172 | 0 | 0 | 0 | 0
1449735 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515926694 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 08:41:40 | 28.09.2022 09:10:00 | 0.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
1449738 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516159620 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 08:44:04 | 28.09.2022 09:11:00 | 0.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4489 | 0 | 0 | 0 | 0
1449764 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 08:59:35 | 28.09.2022 14:41:42 | 5.7019 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9703 | 11.4038 | 0 | 0 | 0 | 0
1449766 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6745285 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:00 | 28.09.2022 13:58:00 | 4.9667 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.9364 | 0 | 0 | 0 | 0
1449767 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576258 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:10 | 28.09.2022 13:01:00 | 4.0139 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.0326 | 0 | 0 | 0 | 0
1449768 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:13 | 28.09.2022 16:57:00 | 7.9464 | 4 | 55 | 0 | 0 | 7 | 1150 | 31.7856 | 437.052 | 0 | 0 | 55.6248 | 9138.36
1449769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6962732 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:15 | 28.09.2022 13:27:00 | 4.4458 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.374 | 0 | 0 | 0 | 0
1449773 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6955835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:00 | 28.09.2022 16:59:00 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.3968
1449774 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6758221 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:20 | 28.09.2022 11:51:00 | 2.8444 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.9008 | 0 | 0 | 0 | 0
1449775 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6978168 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:28 | 28.09.2022 10:56:00 | 1.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2144
1449776 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:40 | 28.09.2022 16:51:10 | 7.8417 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1449777 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7061705 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:33 | 28.09.2022 12:00:00 | 2.9908 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.2796 | 0 | 0 | 0 | 0
1449780 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6731125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:50 | 28.09.2022 10:59:00 | 1.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.235
1449781 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:01:11 | 28.09.2022 15:34:49 | 6.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7726 | 137.7726
1449785 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6572615 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:00 | 28.09.2022 09:57:00 | 0.95 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1449788 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:02:54 | 28.09.2022 16:32:04 | 7.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8054 | 3885.2859
1449820 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9244251 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 07:59:57 | 28.09.2022 09:19:00 | 1.3175 | 14 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.445 | 168.64 | 2.635 | 0 | 0 | 0
1449857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8028234 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 09:17:43 | 28.09.2022 10:40:00 | 1.3714 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1449858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7014271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 08:30:22 | 28.09.2022 09:19:30 | 0.8189 | 0 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.1464 | 0 | 0 | 0 | 0
1449865 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2022 07:43:40 | 28.09.2022 10:40:00 | 2.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4114 | 4005.7207
1449900 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11216981 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:30:00 | 28.09.2022 10:33:00 | 1.05 | 1 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 458.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1449902 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6571503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:30:05 | 28.09.2022 17:13:00 | 7.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689.6507 | 3880.7959
1449903 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:31:09 | 28.09.2022 16:45:36 | 7.2408 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 533 | 0 | 0 | 50.6856 | 43.4448 | 50.6856 | 3859.3464
1449907 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6940301 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 06:46:26 | 28.09.2022 11:14:00 | 4.4594 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.831 | 0 | 0
1449908 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9402444 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 09:35:46 | 28.09.2022 11:52:00 | 2.2706 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.706 | 2.2706 | 0 | 0 | 0 | 0
1449929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516759068 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 09:43:07 | 28.09.2022 10:31:00 | 0.7981 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5867 | 0 | 0 | 0 | 0
1449948 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 09:54:40 | 28.09.2022 10:37:00 | 0.7056 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.8784 | 0 | 0 | 0 | 0.7056 | 0
1449952 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7112697 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 10:00:06 | 28.09.2022 13:40:00 | 3.665 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1449953 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6972303 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 10:00:28 | 28.09.2022 14:56:00 | 4.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.5184
1449954 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 10:01:00 | 28.09.2022 11:47:00 | 1.7667 | 7 | 0 | 28 | 2 | 18 | 5 | 12.3669 | 0 | 49.4676 | 3.5334 | 31.8006 | 8.8335
1449956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6659797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 10:01:25 | 28.09.2022 15:11:00 | 5.1597 | 3 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4791 | 3916.2123 | 0 | 0 | 0 | 0
1449957 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR7121172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 10:01:55 | 28.09.2022 13:01:00 | 2.9847 | 59 | 375 | 88 | 131 | 0 | 0 | 176.0973 | 1119.2625 | 262.6536 | 390.9957 | 0 | 0
1449958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11823145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 10:01:57 | 28.09.2022 18:35:02 | 8.5514 | 16 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8224 | 15435.277 | 0 | 0 | 0 | 0
1449961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 10:04:27 | 28.09.2022 17:45:00 | 7.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.959 | 1189.749
1449968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11224534 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 08:23:12 | 28.09.2022 10:05:15 | 1.7008 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1024 | 15.3072 | 0 | 0 | 0 | 0
1449970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8551010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 10:07:20 | 28.09.2022 11:55:20 | 1.8 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 500.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1449980 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11071246 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 10:13:37 | 28.09.2022 10:57:00 | 0.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7231 | 4.3386
1450015 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11797451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 10:34:33 | 28.09.2022 11:11:00 | 0.6075 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1450016 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12881246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 10:36:02 | 28.09.2022 11:49:00 | 1.2161 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1313 | 0 | 0 | 0 | 0
1450017 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6585543 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 10:30:00 | 28.09.2022 13:58:00 | 3.4667 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.4051 | 0 | 0 | 0 | 0
1450019 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6846380 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2022 10:39:54 | 28.09.2022 15:34:00 | 4.9017 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5255 | 0 | 0 | 0 | 0
1450034 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6634237 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2022 10:45:29 | 28.09.2022 13:11:00 | 2.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.7481
1450057 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 11:01:30 | 28.09.2022 15:53:52 | 4.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4952 | 1018.4152
1450116 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 11:32:24 | 28.09.2022 17:13:56 | 5.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.5292 | 0
1450139 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535268744 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 11:42:37 | 28.09.2022 12:44:00 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231
1450188 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9087075 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 11:59:37 | 28.09.2022 12:46:00 | 0.7731 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4199 | 18.5544 | 0 | 0 | 0 | 0
1450190 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6978169 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 12:00:00 | 28.09.2022 13:54:00 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
1450213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6587092 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 12:07:27 | 28.09.2022 16:10:00 | 4.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3825
1450234 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12589896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2022 11:29:31 | 28.09.2022 12:22:59 | 0.8911 | 0 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.0154 | 0 | 0 | 0 | 0
1450238 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6832065 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 12:19:55 | 28.09.2022 13:53:00 | 1.5514 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9812 | 0 | 0 | 0 | 0
1450239 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6824177 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 12:20:40 | 28.09.2022 15:31:00 | 3.1722 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161.7822 | 0 | 0 | 0 | 3.1722
1450253 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6642578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 11:50:07 | 28.09.2022 13:16:00 | 1.4314 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.3026 | 0 | 0 | 0 | 0
1450257 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9402444 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 12:30:37 | 28.09.2022 14:52:00 | 2.3564 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.564 | 2.3564 | 0 | 0 | 0 | 0
1450273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7933531 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 12:22:14 | 28.09.2022 14:58:00 | 2.5961 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1450321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034059 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 13:00:05 | 28.09.2022 17:55:00 | 4.9153 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391.0299 | 0 | 0 | 0 | 0
1450322 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7059361 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 13:00:14 | 28.09.2022 16:58:00 | 3.9628 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.3872 | 0 | 0 | 0 | 0
1450324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034056 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 13:00:39 | 28.09.2022 14:00:00 | 0.9892 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.0236 | 0 | 0 | 0 | 0
1450344 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6657619 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 13:06:32 | 28.09.2022 13:24:00 | 0.2911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2911 | 0 | 0 | 0 | 0
1450349 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320627 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 13:13:10 | 28.09.2022 14:37:00 | 1.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3972
1450353 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6623588 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 13:07:51 | 28.09.2022 14:29:00 | 1.3525 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.3625 | 0 | 0 | 0 | 0
1450358 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR6549854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 13:23:05 | 28.09.2022 14:01:00 | 0.6319 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9445 | 0 | 0
1450366 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6829134 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 13:29:51 | 28.09.2022 15:02:00 | 1.5358 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8986 | 0 | 0 | 0 | 0
1450370 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR8466266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 13:30:00 | 28.09.2022 14:23:00 | 0.8833 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.3602 | 0 | 0 | 0 | 0
1450373 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6854536 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 13:37:18 | 28.09.2022 15:16:00 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58
1450418 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6847349 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 14:02:04 | 28.09.2022 17:10:00 | 3.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.966
1450437 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6554396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 13:58:10 | 28.09.2022 15:01:00 | 1.0472 | 0 | 3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805.5248 | 0 | 0 | 0 | 0
1450443 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517311996 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 13:38:54 | 28.09.2022 15:50:00 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.185
1450444 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6563329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 10:58:11 | 28.09.2022 14:59:43 | 4.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5632
1450452 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6687035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 14:21:21 | 28.09.2022 15:30:00 | 1.1442 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4294 | 0 | 0 | 0 | 0
1450491 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6638872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2022 13:39:28 | 28.09.2022 14:55:46 | 1.2717 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1325 | 0 | 0
1450505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516759068 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 14:40:39 | 28.09.2022 15:52:00 | 1.1892 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3244 | 0 | 0 | 0 | 0
1450538 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6690567 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 15:00:20 | 28.09.2022 15:59:00 | 0.9778 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1342 | 0 | 0
1450540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6962730 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 15:02:21 | 28.09.2022 17:59:00 | 2.9442 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.7078 | 0 | 0 | 0 | 0
1450561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12649907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 15:20:26 | 28.09.2022 15:21:59 | 0.0258 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1450567 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7015566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 15:21:50 | 28.09.2022 16:49:00 | 1.4528 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9616 | 0 | 0 | 0 | 0
1450596 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7001247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 15:22:06 | 28.09.2022 16:44:00 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.73 | 0 | 0
1450628 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6864946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 16:04:17 | 28.09.2022 16:52:00 | 0.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0099
1450662 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7070598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 16:10:17 | 28.09.2022 17:32:00 | 1.3619 | 3 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0857 | 1291.0812 | 0 | 0 | 0 | 0
1450675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6713167 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 16:31:32 | 28.09.2022 18:10:00 | 1.6411 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8553 | 0 | 0 | 0 | 0
1450684 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11224389 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 16:43:19 | 28.09.2022 18:14:00 | 1.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.342
1450694 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516985142 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 16:01:12 | 28.09.2022 16:59:00 | 0.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8899
1450728 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6563336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 17:14:03 | 28.09.2022 18:12:00 | 0.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.1176
1450740 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6931616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2022 17:26:01 | 28.09.2022 18:56:00 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.955 | 0 | 0
1450748 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 16:43:33 | 28.09.2022 18:10:00 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8488 | 2463.768
1450760 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7131054 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 16:52:07 | 28.09.2022 18:44:00 | 1.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8464
1450798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6787835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:00:39 | 28.09.2022 18:37:00 | 0.6058 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0698 | 0 | 0 | 0 | 0
1450819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7045578 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:15:59 | 28.09.2022 19:05:00 | 0.8169 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0845 | 63.7182 | 0 | 0 | 0 | 0
1450836 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6847870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 16:17:01 | 28.09.2022 19:26:05 | 3.1511 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8929 | 0 | 0 | 0 | 0
1450840 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6738029 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:30:11 | 28.09.2022 19:10:00 | 0.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9264
1450841 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | BR7104985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:30:52 | 28.09.2022 19:28:00 | 0.9522 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9886 | 0 | 0 | 0 | 0
1450852 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:43:00 | 28.09.2022 19:07:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7.6
1450853 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6943998 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:44:34 | 28.09.2022 20:07:00 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7375
1450854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:01:50 | 28.09.2022 20:03:00 | 2.0194 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1446 | 0 | 0 | 0 | 0
1450857 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515657145 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:46:37 | 28.09.2022 19:25:00 | 0.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6397 | 0 | 0 | 0 | 0
1450860 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7127372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:31:01 | 28.09.2022 19:41:00 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.488
1450867 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6922546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:28:53 | 28.09.2022 19:45:00 | 1.2686 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.488 | 0 | 0 | 0 | 0
1450888 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901962 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:36:09 | 28.09.2022 21:57:00 | 3.3475 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8225 | 0 | 0 | 0 | 0
1450913 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6694324 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 19:14:36 | 28.09.2022 21:01:00 | 1.7733 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4383 | 0 | 0 | 0 | 0
1450916 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 19:15:37 | 28.09.2022 19:53:00 | 0.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1398 | 0.6231
1450918 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6864949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:23:59 | 28.09.2022 19:33:00 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8617
1450926 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7098335 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 19:27:13 | 28.09.2022 21:34:38 | 2.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.18
1450931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO7036222 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:56:06 | 28.09.2022 19:45:00 | 0.815 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1450940 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6931861 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 19:22:11 | 28.09.2022 21:05:00 | 1.7136 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9808 | 0 | 0 | 0 | 0
1450946 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535273350 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 19:50:55 | 28.09.2022 20:36:00 | 0.7514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7514 | 0 | 0 | 0 | 0
1450947 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11570387 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 19:48:00 | 28.09.2022 20:22:00 | 0.5667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9338 | 0 | 0 | 0 | 0
1450951 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7127473 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 19:45:31 | 28.09.2022 20:40:00 | 0.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8053
1450955 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576082 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2022 20:06:33 | 28.09.2022 21:57:00 | 1.8408 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.6928 | 0 | 0 | 0 | 0
1450956 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:17:10 | 28.09.2022 20:24:00 | 2.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3417 | 0
1450959 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6942885 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 20:11:13 | 28.09.2022 23:15:00 | 3.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9314
1450963 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO6794858 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 20:28:28 | 28.09.2022 21:56:00 | 1.4589 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6162 | 0 | 0 | 0 | 0
1450970 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7063783 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 19:28:48 | 28.09.2022 20:53:00 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1366
1450972 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515949753 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 20:52:18 | 28.09.2022 21:33:00 | 0.6783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6783 | 0 | 0 | 0 | 0
1450998 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515454081 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 21:47:36 | 28.09.2022 22:58:00 | 1.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1733
1451011 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6824106 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 22:12:33 | 28.09.2022 23:20:00 | 1.1242 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4776 | 0 | 0 | 0 | 0
1451023 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8725781 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 22:49:21 | 28.09.2022 23:41:00 | 0.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8864
1451046 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516000333 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 01:43:15 | 29.09.2022 02:35:00 | 0.8625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8625 | 0 | 0 | 0 | 0
1451049 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11589611 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 02:02:48 | 29.09.2022 02:36:39 | 0.5642 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0114 | 0 | 0 | 0 | 0
1451072 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6625912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 04:50:11 | 29.09.2022 06:05:00 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.3067
1451167 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6615480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 07:47:38 | 29.09.2022 08:28:00 | 0.6728 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1288 | 6.728 | 0 | 0 | 0 | 0
1451187 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515926694 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 08:05:44 | 29.09.2022 14:16:00 | 6.1711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1711 | 0 | 0 | 0 | 0
1451189 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6841465 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2022 07:36:37 | 29.09.2022 13:13:00 | 5.6064 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8096 | 0 | 0 | 0 | 0
1451192 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9524516 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 07:34:52 | 29.09.2022 10:12:00 | 2.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4756 | 0
1451242 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6531515 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 08:32:43 | 29.09.2022 11:37:00 | 3.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9278
1451275 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 08:59:02 | 29.09.2022 17:01:54 | 8.0478 | 0 | 0 | 1 | 74 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8.0478 | 595.5372 | 56.3346 | 8.0478
1451279 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:00:00 | 29.09.2022 16:59:36 | 7.9933 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6578.4859 | 0 | 0 | 0 | 0
1451280 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6998810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:00:12 | 29.09.2022 13:55:00 | 4.9133 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4377.7503 | 0 | 0 | 0 | 0
1451283 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7089931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:00:41 | 29.09.2022 11:59:00 | 2.9719 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.347 | 0 | 0 | 0 | 0
1451284 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6693607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:00:51 | 29.09.2022 15:57:00 | 6.9358 | 25 | 123 | 0 | 0 | 28 | 252 | 173.395 | 853.1034 | 0 | 0 | 194.2024 | 1747.8216
1451285 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6979519 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:01:08 | 29.09.2022 16:56:00 | 7.9144 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640.624 | 0 | 0 | 0 | 0
1451288 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604432 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:00:00 | 29.09.2022 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.352 | 0 | 0 | 0 | 0
1451290 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:02:24 | 29.09.2022 16:40:46 | 7.6394 | 127 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.2038 | 1260.501 | 0 | 0 | 0 | 0
1451298 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11604843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 09:09:27 | 29.09.2022 11:05:00 | 1.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6644 | 3.8516
1451302 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6814495 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:12:42 | 29.09.2022 16:53:00 | 7.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.736
1451303 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12322402 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:13:07 | 29.09.2022 16:57:00 | 7.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6734 | 100.5082
1451349 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7816190 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 09:25:52 | 29.09.2022 10:12:00 | 0.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6134 | 0
1451353 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR12873139 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 09:28:32 | 29.09.2022 10:16:00 | 0.7911 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9147 | 0 | 0
1451354 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12881109 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:30:10 | 29.09.2022 13:52:00 | 4.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.8398
1451357 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6908963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:30:33 | 29.09.2022 17:19:00 | 7.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1125 | 3044.925
1451358 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6922444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:30:50 | 29.09.2022 16:53:00 | 7.3694 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 29.4776 | 44.2164 | 81.0634 | 73.694
1451361 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:32:29 | 29.09.2022 17:05:04 | 7.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.9826 | 2738.1453
1451364 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | BR6551726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2022 09:33:23 | 29.09.2022 12:05:00 | 2.5269 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5175 | 0 | 0 | 0 | 0
1451365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6773679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2022 09:33:50 | 29.09.2022 11:41:00 | 2.1194 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 591.3126 | 0 | 0 | 0 | 2.1194
1451385 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7072066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 09:50:20 | 29.09.2022 15:28:19 | 5.6331 | 1 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6331 | 1847.6568 | 0 | 0 | 0 | 0
1451392 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6535695 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 09:52:28 | 29.09.2022 11:15:00 | 1.3756 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.878 | 0 | 0 | 0 | 0
1451410 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8949834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 10:00:03 | 29.09.2022 14:58:00 | 4.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9316 | 918.673
1451411 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12364930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 10:00:24 | 29.09.2022 13:42:00 | 3.6933 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9047 | 7.3866 | 0 | 0 | 0 | 0
1451412 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 10:00:19 | 29.09.2022 14:43:00 | 4.7114 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 65.9596 | 0 | 0 | 164.899 | 471.14
1451414 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 10:00:17 | 29.09.2022 14:50:00 | 4.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.286 | 2201.8416
1451415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 10:00:32 | 29.09.2022 16:47:24 | 6.7811 | 6 | 38 | 1 | 846 | 324 | 1920 | 40.6866 | 257.6818 | 6.7811 | 5736.8106 | 2197.0764 | 13019.712
1451417 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12843457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 10:00:00 | 29.09.2022 11:39:00 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 511.5
1451439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6926875 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 10:04:08 | 29.09.2022 10:57:01 | 0.8814 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4096 | 0 | 0 | 0 | 0
1451505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6759046 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 10:24:42 | 29.09.2022 11:39:00 | 1.2383 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.9752 | 0 | 0 | 0 | 0
1451511 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6559767 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 10:30:00 | 29.09.2022 17:37:00 | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0342
1451529 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6905439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 10:39:54 | 29.09.2022 12:29:00 | 1.8183 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1451538 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517400128 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 10:43:16 | 29.09.2022 12:31:00 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7956 | 0 | 0
1451568 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | DM | ISO6698045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 11:02:46 | 29.09.2022 15:47:19 | 4.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.64 | 313.005
1451569 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | DM | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 11:05:16 | 29.09.2022 17:58:04 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.36 | 8882.08
1451598 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6673237 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 11:24:12 | 29.09.2022 12:36:00 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7373
1451608 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 11:30:00 | 29.09.2022 17:25:00 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467.2639
1451628 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066726 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 11:33:13 | 29.09.2022 13:59:00 | 2.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8594
1451633 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794776 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 09:04:18 | 29.09.2022 11:53:00 | 2.8117 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2468 | 5.6234 | 0 | 0 | 0 | 0
1451651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516746349 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 08:38:36 | 29.09.2022 12:29:00 | 3.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1451696 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6973477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 12:00:20 | 29.09.2022 15:35:13 | 3.5814 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1451897 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7010497 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 13:00:38 | 29.09.2022 14:59:00 | 1.9728 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.8736 | 0 | 0
1451898 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO6960747 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 11:15:34 | 29.09.2022 13:24:00 | 2.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.951
1451899 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 13:01:17 | 29.09.2022 17:03:39 | 4.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3546 | 585.713
1451901 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6560139 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 13:02:03 | 29.09.2022 16:57:00 | 3.9158 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.3804 | 0 | 0 | 0 | 0
1451968 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8325292 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 13:30:00 | 29.09.2022 17:51:00 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.25
1451996 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6681023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 13:49:50 | 29.09.2022 14:58:41 | 1.1475 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1452024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794546 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 13:59:19 | 29.09.2022 16:27:00 | 2.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4596 | 19.6912
1452025 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6973707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 14:00:02 | 29.09.2022 16:58:00 | 2.9661 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.542 | 0 | 0 | 0 | 0
1452032 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2022 14:09:36 | 29.09.2022 14:59:00 | 0.8233 | 9 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4097 | 2472.3699 | 0 | 0 | 0 | 0
1452075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6543461 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 13:36:52 | 29.09.2022 14:57:00 | 1.3356 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.968 | 0 | 0 | 0 | 0
1452137 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6699306 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 15:00:20 | 29.09.2022 16:54:00 | 1.8944 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 161.024 | 0 | 5.6832
1452167 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6704594 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 15:16:22 | 29.09.2022 15:38:00 | 0.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3088
1452201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516241567 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 15:35:16 | 29.09.2022 19:32:00 | 3.9456 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5104 | 0 | 0 | 0 | 0
1452222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 15:46:14 | 29.09.2022 16:14:12 | 0.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7881 | 0
1452244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398339 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 14:44:13 | 29.09.2022 18:07:00 | 3.3797 | 1 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3797 | 1770.9628 | 0 | 0 | 0 | 0
1452286 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321388 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 16:09:09 | 29.09.2022 16:43:00 | 0.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5642
1452294 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 12:36:40 | 29.09.2022 16:43:00 | 4.1056 | 0 | 0 | 69 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2864 | 2804.1248 | 0 | 0
1452299 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6798827 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2022 16:18:20 | 29.09.2022 17:12:00 | 0.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5216
1452340 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451063 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 16:36:22 | 29.09.2022 17:11:00 | 0.5772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5772 | 0 | 0 | 0 | 0
1452352 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6978433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 15:12:41 | 29.09.2022 16:42:32 | 1.4975 | 0 | 0 | 4 | 61 | 6 | 1002 | 0 | 0 | 5.99 | 91.3475 | 8.985 | 1500.495
1452379 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR7072741 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 16:59:09 | 29.09.2022 18:08:00 | 1.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5725
1452384 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 17:02:09 | 29.09.2022 18:26:14 | 1.4014 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.133 | 8.4084 | 0 | 0 | 0 | 0
1452398 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515449248 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 17:08:19 | 29.09.2022 18:45:00 | 1.6114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2228 | 0 | 0 | 0 | 0
1452413 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7008200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 17:17:51 | 29.09.2022 18:47:00 | 1.4858 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9776 | 0 | 0 | 0 | 0
1452425 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515399066 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 17:25:07 | 29.09.2022 18:23:00 | 0.9647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9294 | 0 | 0 | 0 | 0
1452438 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516987050 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 16:53:30 | 29.09.2022 18:04:00 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35
1452439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6978788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 14:43:00 | 29.09.2022 17:58:00 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.75
1452450 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6716135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 16:42:11 | 29.09.2022 17:37:23 | 0.92 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 648 | 0.92 | 0 | 1.84 | 0 | 18.4 | 596.16
1452483 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6560432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 17:46:35 | 29.09.2022 19:02:18 | 1.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3332
1452518 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6655331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 16:26:16 | 29.09.2022 18:54:00 | 2.4622 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.8592 | 0 | 0
1452525 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6927179 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 18:08:47 | 29.09.2022 18:55:00 | 0.7703 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5611 | 0 | 0 | 0 | 0
1452545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6608565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 18:14:51 | 29.09.2022 18:36:40 | 0.3636 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1692 | 0 | 0 | 0 | 0
1452545 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6608560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 18:14:51 | 29.09.2022 19:55:32 | 1.6781 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1926 | 0 | 0 | 0 | 0
1452583 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7015566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 18:34:36 | 29.09.2022 20:06:00 | 1.5233 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5126 | 0 | 0 | 0 | 0
1452601 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 18:47:01 | 29.09.2022 20:33:26 | 1.7736 | 0 | 0 | 40 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 70.944 | 7.0944 | 131.2464 | 3.5472
1452612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515998275 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 18:38:34 | 29.09.2022 19:56:00 | 1.2906 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.453 | 0 | 0 | 0 | 0
1452616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10506142 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2022 18:58:46 | 29.09.2022 20:23:55 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5152 | 116.3744
1452617 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO12556107 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2022 19:00:31 | 29.09.2022 20:10:00 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4307
1452665 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7065887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 17:37:20 | 29.09.2022 19:50:00 | 2.2111 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3885 | 0 | 0 | 0 | 0
1452669 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12453849 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 19:02:33 | 29.09.2022 20:53:00 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7664
1452693 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517220703 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 20:07:13 | 29.09.2022 21:46:00 | 1.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6464
1452697 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6560043 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 20:12:57 | 29.09.2022 22:59:00 | 2.7675 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3725 | 0 | 0 | 0 | 0
1452704 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6575649 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 20:04:08 | 29.09.2022 22:10:00 | 2.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.489
1452731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7006805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 19:05:57 | 29.09.2022 21:33:00 | 2.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0388
1452762 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 22:37:36 | 29.09.2022 23:58:27 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.645 | 0
1452776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6992200 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2022 23:30:04 | 29.09.2022 23:59:00 | 0.4822 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.0904 | 0 | 0 | 0 | 0
1452785 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636381 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 23:56:03 | 30.09.2022 00:31:00 | 0.5825 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9875 | 0 | 0 | 0 | 0
1452823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6962566 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 01:00:00 | 30.09.2022 02:57:00 | 1.95 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1452839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6962570 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 03:00:06 | 30.09.2022 04:57:00 | 1.9483 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.8314 | 0 | 0 | 0 | 0
1452845 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6790540 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 04:08:42 | 30.09.2022 05:35:00 | 1.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7788
1452846 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058189 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 04:15:06 | 30.09.2022 04:19:01 | 0.0653 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.836 | 0 | 0 | 0 | 0
1452896 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6703861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 07:22:20 | 30.09.2022 08:39:00 | 1.2778 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5564 | 0 | 0 | 0 | 0
1452951 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6636382 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2022 08:19:51 | 30.09.2022 13:08:00 | 4.8025 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.2775 | 0 | 0 | 0 | 0
1452963 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7023749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 08:30:09 | 30.09.2022 10:34:00 | 2.0642 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3188 | 0 | 0 | 0 | 0
1452965 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7023755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 08:30:29 | 30.09.2022 10:33:00 | 2.0419 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.771 | 0 | 0 | 0 | 0
1452968 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7040990 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 08:32:27 | 30.09.2022 11:56:00 | 3.3925 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5875 | 0 | 0
1453026 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12193746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 08:51:24 | 30.09.2022 10:25:00 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 2474.16
1453050 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 08:59:15 | 30.09.2022 15:38:22 | 6.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.2469 | 339.2469
1453052 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:00 | 30.09.2022 14:03:00 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.95 | 0
1453053 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7101554 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:05 | 30.09.2022 11:42:00 | 2.6986 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7944 | 0 | 0 | 0 | 0
1453054 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6571956 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:11 | 30.09.2022 14:00:00 | 4.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.4916
1453055 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6780784 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:05 | 30.09.2022 11:56:00 | 2.9319 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.3943 | 0 | 0 | 0 | 0
1453056 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:33 | 30.09.2022 15:50:07 | 6.8261 | 55 | 6 | 0 | 0 | 76 | 27 | 375.4355 | 40.9566 | 0 | 0 | 518.7836 | 184.3047
1453057 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6573143 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:35 | 30.09.2022 16:58:00 | 7.9569 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.828 | 0 | 0 | 0 | 0
1453058 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10236189 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:38 | 30.09.2022 10:23:00 | 1.3728 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.7456 | 4.1184 | 0 | 0 | 8.2368 | 0
1453060 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6581127 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:49 | 30.09.2022 12:57:00 | 3.9364 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8376 | 0 | 0
1453061 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10534442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:50 | 30.09.2022 14:01:00 | 5.0028 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4252.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1453063 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:01:16 | 30.09.2022 10:26:00 | 1.4122 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1294 | 4.2366 | 0 | 0
1453064 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:01:10 | 30.09.2022 14:01:00 | 4.9972 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9944 | 319.8208 | 0 | 0 | 0 | 0
1453065 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10559844 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:01:33 | 30.09.2022 10:00:00 | 0.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8194 | 442.2868
1453066 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6565828 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:01:21 | 30.09.2022 11:03:58 | 2.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.142
1453067 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:01:50 | 30.09.2022 16:57:53 | 7.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8026 | 531.5914
1453068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6856695 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:01:48 | 30.09.2022 11:01:00 | 1.9867 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.4198 | 0 | 0 | 0 | 0
1453070 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6677381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:00 | 30.09.2022 12:59:00 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9332 | 3.9833
1453071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6719236 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:02:36 | 30.09.2022 12:38:00 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.74
1453072 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO11070724 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:00 | 30.09.2022 12:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
1453074 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6953605 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:00 | 30.09.2022 10:54:00 | 1.9 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1453077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6719238 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:03:19 | 30.09.2022 12:38:00 | 3.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8116
1453126 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6571503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:30:03 | 30.09.2022 17:23:00 | 7.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.2675 | 3949.1325
1453127 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | SDK Çıkışı | FUSE7009554 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:30:30 | 30.09.2022 14:30:00 | 4.9917 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.8878 | 0 | 0
1453128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034061 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:30:50 | 30.09.2022 11:30:00 | 1.9861 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1453231 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517171841 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 09:55:23 | 30.09.2022 12:09:00 | 2.2269 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1766 | 0 | 0 | 0 | 0
1453249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6854068 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 10:00:05 | 30.09.2022 10:58:00 | 0.9653 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.8266 | 0 | 0 | 0 | 0
1453265 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 10:00:00 | 30.09.2022 11:58:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2341 | 21.6337
1453292 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6537595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 10:07:00 | 30.09.2022 10:37:00 | 0.5 | 2 | 5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 0
1453307 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517021100 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 09:50:57 | 30.09.2022 12:21:00 | 2.5008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5008 | 0 | 0 | 0 | 0
1453328 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12847974 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 10:24:09 | 30.09.2022 12:19:00 | 1.9142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9142 | 0 | 0 | 0
1453341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6855535 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 10:31:32 | 30.09.2022 16:13:37 | 5.7014 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.7994 | 0 | 0 | 0 | 0
1453342 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7023747 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 10:31:49 | 30.09.2022 12:28:00 | 1.9364 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.4072 | 0 | 0 | 0 | 0
1453392 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6749125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 11:00:03 | 30.09.2022 12:24:00 | 1.3992 | 0 | 0 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5768 | 44.7744 | 0 | 0
1453400 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6565829 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 11:00:00 | 30.09.2022 15:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716
1453408 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6780782 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 11:09:28 | 30.09.2022 12:04:00 | 0.9089 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4303 | 0 | 0 | 0 | 0
1453446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6900839 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 11:38:07 | 30.09.2022 13:29:00 | 1.8481 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.4679 | 0 | 0 | 0 | 0
1453470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517387752 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2022 10:16:35 | 30.09.2022 12:20:00 | 2.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0569 | 0 | 0 | 0 | 0
1453472 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 11:39:32 | 30.09.2022 12:00:00 | 0.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7838 | 113.9274
1453483 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6992489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 12:00:04 | 30.09.2022 13:27:00 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3609 | 13.0401
1453485 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6798827 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 12:03:42 | 30.09.2022 13:55:00 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.97
1453512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6978792 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 11:13:03 | 30.09.2022 13:43:00 | 2.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9792
1453531 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8267670 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 13:00:34 | 30.09.2022 15:47:00 | 2.7739 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9909 | 0 | 0 | 0 | 0
1453538 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO12577893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 13:07:27 | 30.09.2022 15:29:00 | 2.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7184 | 266.5896
1453561 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515823489 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 13:26:48 | 30.09.2022 14:54:00 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4533
1453564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6773679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 13:30:45 | 30.09.2022 17:08:00 | 3.6208 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1010.2032 | 0 | 0 | 0 | 3.6208
1453566 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12984076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 13:32:02 | 30.09.2022 16:50:00 | 3.2994 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.7604 | 0 | 0 | 0 | 0
1453567 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 13:33:01 | 30.09.2022 14:18:28 | 0.7575 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1453572 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6715539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 13:33:36 | 30.09.2022 14:32:00 | 0.9733 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2791 | 0 | 0
1453575 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12270548 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 13:34:23 | 30.09.2022 17:47:00 | 4.2103 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.0944 | 0 | 0 | 0 | 0
1453590 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535132558 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 13:50:45 | 30.09.2022 15:36:00 | 1.7542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 0
1453604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6875491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 14:00:01 | 30.09.2022 16:20:00 | 2.3331 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3184 | 0 | 0 | 0 | 0
1453605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034063 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 14:00:14 | 30.09.2022 15:51:00 | 1.8461 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0731 | 0 | 0 | 0 | 0
1453606 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | DM | ISO11757434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 14:00:20 | 30.09.2022 16:31:06 | 2.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0512 | 2138.3928
1453610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762770 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 14:01:05 | 30.09.2022 15:59:00 | 1.9653 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.3723 | 0 | 0 | 0 | 0
1453619 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7111927 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 14:04:08 | 30.09.2022 15:19:00 | 1.2478 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1876 | 0 | 0 | 0 | 0
1453645 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10901971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 14:25:31 | 30.09.2022 15:48:00 | 1.3747 | 3 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1241 | 1817.3534 | 0 | 0 | 0 | 0
1453651 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6759781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 14:30:14 | 30.09.2022 17:52:00 | 3.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7956
1453662 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6551140 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 14:33:30 | 30.09.2022 18:29:00 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.1 | 0 | 0
1453666 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8689451 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 13:38:53 | 30.09.2022 14:59:00 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4179
1453718 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 14:55:31 | 30.09.2022 16:35:00 | 1.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4011 | 24.8715
1453729 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535273350 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 14:59:59 | 30.09.2022 17:30:00 | 2.5003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5003 | 0 | 0 | 0 | 0
1453731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6785046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 15:00:38 | 30.09.2022 18:00:40 | 3.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0174
1453732 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7047636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 15:00:32 | 30.09.2022 18:00:51 | 3.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.6625
1453747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KÖK | ISO6866325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 15:06:11 | 30.09.2022 15:55:24 | 0.8203 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1453773 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2022 15:18:30 | 30.09.2022 15:30:01 | 0.1919 | 6 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1514 | 99.5961 | 0 | 0 | 0 | 0
1453780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8309786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 15:23:42 | 30.09.2022 15:48:00 | 0.405 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.465 | 0 | 0 | 0 | 0
1453788 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7058143 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 15:31:43 | 30.09.2022 16:28:00 | 0.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5667
1453796 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7051989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 15:37:07 | 30.09.2022 17:20:00 | 1.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1905
1453819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6551883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2022 15:46:31 | 30.09.2022 16:09:33 | 0.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2755 | 767.4161
1453835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517281820 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 15:59:46 | 30.09.2022 18:13:00 | 2.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4412
1453878 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12848076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 16:19:07 | 30.09.2022 17:55:00 | 1.5981 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.2933 | 0 | 0 | 0 | 0
1453908 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6825618 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 16:38:05 | 30.09.2022 17:46:00 | 1.1319 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.914 | 0 | 0 | 0 | 0
1453933 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7137027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.09.2022 16:48:42 | 30.09.2022 17:10:00 | 0.355 | 13 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.615 | 394.405 | 0 | 0 | 0 | 0
1453965 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9329121 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 16:58:38 | 30.09.2022 18:12:00 | 1.2228 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.228 | 6.114 | 2.4456 | 0
1453969 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2022 15:31:38 | 30.09.2022 20:21:00 | 4.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8228 | 2252.2476
1453970 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6622005 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 17:01:34 | 30.09.2022 18:54:00 | 1.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0909
1454001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6942134 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 17:09:47 | 30.09.2022 17:40:00 | 0.5036 | 0 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.6076 | 0 | 0 | 0 | 0
1454016 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO9990389 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 17:15:45 | 30.09.2022 20:39:00 | 3.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0375 | 6.775
1454043 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR9328581 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 17:24:11 | 30.09.2022 17:50:00 | 0.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0479
1454050 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516193832 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 17:25:28 | 30.09.2022 18:02:00 | 0.6089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6089 | 0 | 0 | 0 | 0
1454059 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11554475 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 17:29:04 | 30.09.2022 18:28:55 | 0.9975 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4925 | 0 | 0 | 0 | 0
1454132 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 18:11:49 | 30.09.2022 19:53:00 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4688
1454134 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516036775 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 18:14:10 | 30.09.2022 19:44:00 | 1.4972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4692 | 0 | 0 | 0 | 0
1454144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6561060 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 18:23:29 | 30.09.2022 19:02:00 | 0.6419 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8112 | 0 | 0 | 0 | 0
1454171 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6564010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 18:25:58 | 30.09.2022 20:47:00 | 2.3506 | 0 | 0 | 4 | 60 | 39 | 34 | 0 | 0 | 9.4024 | 141.036 | 91.6734 | 79.9204
1454193 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6543766 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 18:52:05 | 30.09.2022 20:40:00 | 1.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5762
1454211 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517017861 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 19:01:41 | 30.09.2022 20:42:00 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6719
1454227 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6534157 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 19:09:37 | 30.09.2022 19:43:00 | 0.5564 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2332 | 0 | 0 | 0 | 0
1454240 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11554475 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 19:16:29 | 30.09.2022 20:36:00 | 1.3253 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0359 | 0 | 0 | 0 | 0
1454254 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6898821 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 19:32:49 | 30.09.2022 21:21:00 | 1.8031 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.8852 | 0 | 0 | 0 | 0
1454255 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6659883 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 19:40:00 | 30.09.2022 20:43:00 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1454259 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8692733 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 18:38:31 | 30.09.2022 20:08:00 | 1.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.371
1454276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11002931 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 18:01:20 | 30.09.2022 20:12:51 | 2.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3433 | 677.2971
1454312 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6536621 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 21:40:11 | 30.09.2022 22:11:00 | 0.5136 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5952 | 0 | 0 | 0 | 0
1454313 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516994327 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 21:42:05 | 30.09.2022 22:48:00 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986
1454335 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7033167 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 22:23:05 | 30.09.2022 22:50:00 | 0.4486 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.374 | 0 | 0 | 0 | 0
1454362 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6806120 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 22:35:40 | 01.10.2022 00:09:00 | 1.5556 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3336 | 0 | 0
1454363 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6703944 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 22:42:28 | 30.09.2022 23:10:00 | 0.4589 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0272 | 0 | 0 | 0 | 0
1454368 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6942055 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 22:58:12 | 30.09.2022 23:46:00 | 0.7967 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.835 | 0 | 0 | 0 | 0