## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-35
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | AĞUSTOS
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
650267 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515389792 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 23:45:02 | 01.09.2021 04:58:00 | 5.2161 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.395
650263 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6751008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 23:29:50 | 31.08.2021 23:50:00 | 0.33611 | 0 | 1151 | 0 | 1 | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 47.064 | 0 | 0 | 6.291 | 9.789 | 0 | 0 | 63.144
650237 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 23:03:18 | 31.08.2021 23:11:00 | 0.12833 | 1 | 4306 | 191 | 24 | 131 | 649 | 22 | 0 | 0.037 | 94.885 | 2156.137 | 31.617 | 385.213 | 32.265 | 269.721 | 0 | 2969.875
650231 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515389792 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 22:36:05 | 31.08.2021 23:33:00 | 0.94861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542
650227 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6733550 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 22:30:39 | 01.09.2021 00:22:00 | 1.8558 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.54
650219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11527762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 22:03:34 | 01.09.2021 00:20:00 | 2.2739 | 0 | 0 | 101 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4627.927 | 0 | 257.347 | 0 | 0 | 0 | 4885.274
650217 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6997170 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 21:53:03 | 31.08.2021 22:34:00 | 0.6825 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 7.083
650216 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6850053 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 21:52:56 | 31.08.2021 22:16:00 | 0.38444 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.825 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 16.412
650213 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6999005 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 21:42:39 | 31.08.2021 22:30:00 | 0.78917 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.754 | 0 | 0 | 0 | 9.222 | 0 | 0 | 16.975
650206 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517050305 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 21:19:47 | 31.08.2021 22:57:00 | 1.6203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
650205 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO8818858 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 21:18:46 | 31.08.2021 21:55:00 | 0.60389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 1.274
650201 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 21:07:12 | 31.08.2021 22:39:00 | 1.53 | 0 | 6 | 37 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494.324 | 0 | 822.605 | 0 | 0 | 0 | 3316.929
650191 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6803207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 20:42:17 | 31.08.2021 23:43:00 | 3.0119 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.442 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 0 | 0 | 40.583
650180 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7115168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 20:23:49 | 31.08.2021 23:20:00 | 2.9364 | 0 | 7 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265.434
650154 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7096002 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 19:49:49 | 31.08.2021 20:18:00 | 0.46972 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.986 | 0 | 0.492 | 0 | 7.689 | 0 | 0 | 13.167
650150 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6803203 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 19:45:24 | 31.08.2021 20:25:00 | 0.66 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.178 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0 | 19.084
650143 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11096463 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 19:35:32 | 31.08.2021 20:41:54 | 1.1061 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.569 | 0 | 6.549 | 0 | 25.058 | 0 | 0 | 44.175
650139 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6999005 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2021 19:34:24 | 31.08.2021 20:42:00 | 1.1267 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.152 | 0 | 0 | 0 | 15.266 | 0 | 0 | 26.418
650128 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 19:28:09 | 31.08.2021 20:16:00 | 0.7975 | 3 | 629 | 11 | 6 | 13 | 40 | 0 | 0 | 14.43 | 92.156 | 227.857 | 15.218 | 171.51 | 34.889 | 0 | 0 | 556.059
650176 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7366415 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 19:25:14 | 31.08.2021 20:37:00 | 1.1961 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.294 | 0 | 37.115 | 0 | 0 | 0 | 170.408
650172 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8853280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 19:24:08 | 31.08.2021 20:29:00 | 1.0811 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.465 | 0 | 6.172 | 0 | 5.132 | 0 | 0 | 14.768
650107 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535141069 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 19:16:23 | 31.08.2021 20:50:00 | 1.5603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
650131 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO11984068 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 19:06:21 | 31.08.2021 20:38:00 | 1.5275 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.647 | 0 | 0 | 0 | 10.628 | 0 | 0 | 30.275
650059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6552899 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 19:00:41 | 31.08.2021 20:41:00 | 1.6719 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.038 | 0 | 21.703 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 28.125
650017 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515948568 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:34:03 | 31.08.2021 19:47:00 | 1.2158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316
650015 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR7140172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:32:41 | 31.08.2021 20:23:00 | 1.8386 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 55.883 | 0 | 3.17 | 0 | 10.274 | 0 | 0.004 | 69.331
650009 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Direği | BR7104850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:29:03 | 31.08.2021 18:50:00 | 0.34917 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.617 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 3.861
650049 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6937101 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:20:31 | 31.08.2021 19:23:00 | 1.0414 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.152 | 0 | 6.315 | 0 | 23.965 | 0 | 0 | 36.433
650001 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:18:36 | 31.08.2021 18:20:00 | 0.02333 | 0 | 556 | 30 | 35 | 6 | 186 | 1 | 0 | 0 | 5.101 | 10.522 | 1.609 | 2.183 | 4.81 | 0.578 | 0 | 24.804
649995 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7136864 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:13:36 | 31.08.2021 20:12:00 | 1.9733 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.232 | 0 | 14.097 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 36.953
650071 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7319536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:10:06 | 31.08.2021 19:24:00 | 1.2317 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 2 | 0 | 107.269 | 0 | 0 | 0 | 13.901 | 11.55 | 0 | 132.719
649976 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 18:02:07 | 31.08.2021 19:52:00 | 1.8314 | 0 | 46 | 0 | 8 | 3 | 51 | 5 | 3 | 0 | 9.497 | 0 | 9.667 | 130.726 | 46.308 | 1427.238 | 28.426 | 1651.862
649969 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 17:56:22 | 31.08.2021 19:44:00 | 1.7939 | 1 | 16 | 108 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 8.796 | 0 | 4604.856 | 0 | 392.738 | 0 | 0 | 0 | 5006.39
649967 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6893944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 17:55:32 | 31.08.2021 18:34:00 | 0.64111 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.188
649956 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6895229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 17:51:04 | 31.08.2021 18:19:00 | 0.46556 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 2.257
649947 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922226 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 17:39:42 | 31.08.2021 18:44:00 | 1.0717 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828
649944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6996485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 17:37:07 | 31.08.2021 21:04:00 | 3.4481 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.729 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 18.262
649937 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516031071 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 17:28:39 | 31.08.2021 19:21:00 | 1.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.273 | 0 | 0 | 6.273
649933 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10732070 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 17:22:11 | 31.08.2021 18:45:00 | 1.3803 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.746
650095 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6906310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2021 17:20:22 | 31.08.2021 18:50:00 | 1.4939 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 91.601 | 0 | 0 | 0 | 8.327 | 0 | 0 | 99.928
649928 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 17:10:40 | 31.08.2021 17:42:00 | 0.52222 | 1 | 47 | 45 | 14 | 15 | 35 | 4 | 0 | 0.093 | 5.332 | 387.761 | 44.454 | 61.827 | 35.437 | 270.287 | 0 | 805.191
649917 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 17:00:27 | 31.08.2021 17:17:41 | 0.28722 | 0 | 393 | 34 | 8 | 11 | 101 | 6 | 4 | 0 | 17.733 | 735.601 | 0 | 69.351 | 10.025 | 11.27 | 7.55 | 851.53
649916 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8102907 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 16:51:31 | 31.08.2021 18:55:00 | 2.0581 | 0 | 1 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.689 | 0 | 175.673 | 0 | 0 | 0 | 1020.362
649911 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9447507 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 16:45:22 | 31.08.2021 16:45:36 | 0.00389 | 0 | 93 | 0 | 0 | 5 | 1209 | 11 | 41 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.24 | 4.714 | 21.506 | 2.424 | 28.887
649907 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7124380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2021 16:42:46 | 31.08.2021 17:41:21 | 0.97639 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.305 | 0 | 0 | 0 | 30.462 | 0 | 0 | 48.767
649896 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6746060 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 16:30:18 | 31.08.2021 18:30:00 | 1.995 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.753 | 0 | 1.433 | 0 | 14.237 | 0 | 0 | 20.423
649892 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 16:16:13 | 31.08.2021 16:40:47 | 0.40944 | 0 | 661 | 0 | 42 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 40.274 | 0 | 0.598 | 0 | 3.901 | 0 | 0 | 44.774
649914 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7040542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2021 16:01:15 | 31.08.2021 17:41:00 | 1.6625 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.267 | 0 | 4.445 | 0 | 29.796 | 0 | 0 | 59.508
649874 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516031071 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 16:00:04 | 31.08.2021 16:53:12 | 0.88556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.947 | 0 | 0 | 2.947
649893 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6709929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:56:17 | 31.08.2021 16:19:00 | 0.37861 | 0 | 297 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 15.31 | 0 | 0.127 | 0 | 116.837 | 0 | 0 | 132.274
649908 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6950603 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:54:19 | 31.08.2021 17:42:48 | 1.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 3.06
649946 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:48:40 | 31.08.2021 18:48:00 | 2.9889 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.98 | 0 | 0 | 0 | 16.187 | 0 | 0 | 61.168
649856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:39:52 | 31.08.2021 15:40:48 | 0.01556 | 0 | 1774 | 157 | 136 | 59 | 607 | 2 | 0 | 0 | 7.436 | 31.657 | 5.738 | 11.126 | 8.657 | 22.427 | 0 | 87.042
650050 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815869 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:36:41 | 31.08.2021 19:26:00 | 3.8219 | 0 | 23 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.724 | 225.761 | 0 | 356.264 | 0 | 0 | 0 | 596.749
649888 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:34:52 | 31.08.2021 16:52:33 | 1.2947 | 0 | 506 | 7 | 16 | 4 | 81 | 0 | 1 | 0 | 133.426 | 180.723 | 47.192 | 130.132 | 109.584 | 0 | 1.257 | 602.313
649897 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6703149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:26:48 | 31.08.2021 18:15:19 | 2.8086 | 0 | 274 | 28 | 1 | 54 | 124 | 2 | 0 | 0 | 148.202 | 1903.777 | 0 | 3538.117 | 54.855 | 138.471 | 0 | 5783.422
649841 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6746059 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 15:15:05 | 31.08.2021 16:15:00 | 0.99861 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.638 | 0 | 0 | 0 | 4.725 | 0 | 0 | 23.363
649837 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:01:47 | 31.08.2021 15:01:55 | 0.00222 | 0 | 402 | 0 | 0 | 28 | 3038 | 22 | 301 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.761 | 9.257 | 5.472 | 8.833 | 24.328
649835 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 14:58:01 | 31.08.2021 15:13:17 | 0.25444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 11.627 | 0 | 4.498 | 16.167
649835 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7026423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 14:58:01 | 31.08.2021 16:15:00 | 1.2831 | 0 | 307 | 0 | 0 | 6 | 1039 | 1 | 34 | 0 | 82.74 | 0 | 0 | 161.467 | 1421.039 | 595.78 | 511.238 | 2772.263
649832 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716791 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 14:56:18 | 31.08.2021 16:03:00 | 1.1117 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.963
649831 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517083238 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 14:54:38 | 31.08.2021 18:25:00 | 3.5061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938
649815 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6730547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 14:30:07 | 31.08.2021 15:05:25 | 0.58833 | 0 | 480 | 0 | 1 | 0 | 166 | 0 | 2 | 0 | 53.948 | 0 | 0 | 0 | 45.268 | 0 | 5.608 | 104.824
649815 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7038310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 14:30:07 | 31.08.2021 18:00:00 | 3.4981 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 125.112 | 0 | 0 | 0 | 193.039 | 0 | 0.177 | 318.328
649808 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 14:20:22 | 31.08.2021 15:25:00 | 1.0772 | 0 | 269 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.542 | 0 | 0 | 59.029 | 2.903 | 0 | 0 | 100.474
649776 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6546230 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 14:02:04 | 31.08.2021 14:58:50 | 0.94611 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.624 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 8.696
649770 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6857509 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 14:00:22 | 31.08.2021 18:01:00 | 4.0106 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.99 | 0 | 0 | 0 | 42.457 | 0 | 0 | 81.447
649706 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6714012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:57:00 | 31.08.2021 14:13:28 | 0.27444 | 32 | 28309 | 594 | 540 | 290 | 5556 | 62 | 9 | 26.867 | 1375.051 | 2578.792 | 175.115 | 1505.738 | 1131.638 | 1277.246 | 25.821 | 8096.267
649706 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6972866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:57:00 | 31.08.2021 14:48:01 | 0.85028 | 0 | 8816 | 235 | 32 | 36 | 516 | 21 | 2 | 0 | 1504.565 | 4106.311 | 88.376 | 1170.454 | 552.772 | 272.101 | 1.363 | 7695.941
649706 | 3 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:57:00 | 31.08.2021 14:48:37 | 0.86028 | 0 | 115 | 7 | 2 | 30 | 180 | 5 | 0 | 0 | 8.215 | 96.012 | 1.359 | 328.906 | 76.078 | 224.543 | 0 | 735.112
649706 | 4 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:57:00 | 31.08.2021 14:49:01 | 0.86694 | 0 | 9163 | 6 | 2 | 25 | 3502 | 2 | 36 | 0 | 1383.814 | 1.591 | 2.86 | 658.218 | 2143.319 | 9.438 | 309.01 | 4508.25
649705 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR6963236 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:53:53 | 31.08.2021 14:22:17 | 0.47333 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.695 | 0 | 13.177 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 18.541
649666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6977489 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 13:30:13 | 31.08.2021 18:00:00 | 4.4964 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.92 | 0 | 0 | 0 | 10.479 | 0 | 0 | 50.399
649927 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6886905 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:27:57 | 31.08.2021 17:35:28 | 4.1253 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.589 | 0 | 56.411 | 0 | 142.137 | 0 | 0 | 232.137
649659 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | BR6715086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:18:19 | 31.08.2021 13:51:23 | 0.55111 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.022
649652 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO6706211 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:12:55 | 31.08.2021 14:00:00 | 0.78472 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 15.025 | 0 | 0 | 0 | 13.106 | 0 | 0.04 | 28.171
649664 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7124095 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:10:21 | 31.08.2021 15:21:00 | 2.1775 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.315 | 0 | 0 | 0 | 11.233 | 0 | 0 | 36.548
649842 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6913140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:04:33 | 31.08.2021 15:16:54 | 2.2058 | 0 | 44 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.643 | 0 | 14.473 | 0 | 31.238 | 0 | 0 | 68.355
649635 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 13:03:06 | 31.08.2021 17:53:15 | 4.8358 | 4 | 0 | 29 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3831.881 | 0 | 2583.241 | 0 | 0 | 0 | 6415.122
649634 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6672966 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 13:02:33 | 31.08.2021 17:52:48 | 4.8375 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.435 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 9.598
649633 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO8550079 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 13:02:10 | 31.08.2021 17:52:15 | 4.8347 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 113.249 | 0 | 0 | 0 | 16.527 | 0 | 0 | 129.776
649632 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 13:01:26 | 31.08.2021 13:55:02 | 0.89333 | 0 | 1 | 50 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.508 | 0 | 202.124 | 0 | 0 | 0 | 839.632
649631 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6686504 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 13:00:51 | 31.08.2021 15:49:00 | 2.8025 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.053 | 0 | 0 | 0 | 58.309 | 0 | 0 | 99.362
649630 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6632439 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 13:00:17 | 31.08.2021 19:06:00 | 6.0953 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 117.862 | 0 | 0 | 0 | 56.286 | 0 | 0 | 174.148
649629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6570892 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 13:00:15 | 31.08.2021 18:00:00 | 4.9958 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.873 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 34.985
649628 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 13:00:08 | 31.08.2021 15:00:00 | 1.9978 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.499 | 0 | 0 | 0 | 20.96 | 0 | 0 | 34.459
649626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7022946 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 13:00:03 | 31.08.2021 18:00:00 | 4.9992 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.906 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0 | 13.446
649636 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6672963 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 13:00:00 | 31.08.2021 17:51:24 | 4.8567 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0.79 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 27.957
649606 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515432586 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 12:34:19 | 31.08.2021 13:12:00 | 0.62806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643
649585 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 12:09:28 | 31.08.2021 12:22:00 | 0.20889 | 0 | 286 | 39 | 9 | 16 | 41 | 1 | 1 | 0 | 6.073 | 442.482 | 0 | 144.16 | 1.804 | 4.175 | 0 | 598.693
649579 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 12:03:09 | 31.08.2021 12:04:00 | 0.01417 | 1 | 515 | 1 | 6 | 3 | 252 | 3 | 0 | 0.002 | 2.319 | 0.972 | 0.33 | 0.235 | 3.857 | 4.245 | 0 | 11.959
650081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651997 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 11:53:43 | 31.08.2021 19:20:00 | 7.4381 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.727
649613 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11071250 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 11:49:14 | 31.08.2021 13:25:59 | 1.6125 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.357
649565 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6912073 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 11:47:12 | 31.08.2021 13:32:00 | 1.7467 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 13.89 | 0 | 0 | 14.427
649562 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6550049 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2021 11:45:31 | 31.08.2021 12:31:00 | 0.75806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.251 | 0 | 0 | 41.251
649617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6766170 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 11:31:56 | 31.08.2021 13:27:00 | 1.9178 | 0 | 414 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 133.171 | 0 | 4.434 | 0 | 36.501 | 0 | 0 | 174.106
649598 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7145146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 11:23:21 | 31.08.2021 12:30:00 | 1.1108 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.447 | 0 | 63.27 | 0 | 0 | 0 | 163.717
649531 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6847650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 11:21:11 | 31.08.2021 12:47:00 | 1.4303 | 0 | 135 | 4 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 34.141 | 439.039 | 0 | 150.238 | 60.061 | 438.226 | 0 | 1121.706
649513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 11:14:11 | 31.08.2021 11:42:35 | 0.47333 | 1 | 3162 | 24 | 49 | 31 | 364 | 5 | 0 | 2.301 | 184.303 | 279.832 | 9.889 | 82.578 | 76.911 | 4.401 | 0 | 640.214
649503 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 11:07:37 | 31.08.2021 11:28:00 | 0.33972 | 0 | 759 | 0 | 65 | 4 | 171 | 0 | 5 | 0 | 30.477 | 0 | 17.034 | 9.738 | 5.972 | 0 | 2.255 | 65.476
649499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 11:05:07 | 31.08.2021 19:38:00 | 8.5481 | 0 | 673 | 0 | 4 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 618.152 | 0 | 0 | 222.537 | 205.561 | 0 | 0 | 1046.25
649481 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6578876 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 11:00:22 | 31.08.2021 13:57:00 | 2.9439 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.583
649484 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6625025 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 11:00:00 | 31.08.2021 12:12:00 | 1.2 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 115.746 | 0 | 0 | 0 | 42.988 | 0 | 0 | 158.733
649464 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:41:09 | 31.08.2021 11:25:55 | 0.74611 | 0 | 186 | 17 | 17 | 11 | 142 | 0 | 0 | 0 | 30.973 | 175.674 | 46.861 | 103.081 | 234.043 | 0 | 0 | 590.633
649464 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:41:09 | 31.08.2021 11:39:32 | 0.97306 | 4 | 19 | 3 | 1 | 9 | 12 | 1 | 0 | 18.521 | 4.124 | 121.9 | 5.294 | 129.441 | 16.069 | 44.039 | 0 | 339.387
649847 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7095277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:27:38 | 31.08.2021 13:26:00 | 2.9728 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.978
649447 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6872168 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:27:27 | 31.08.2021 11:35:00 | 1.1258 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.552 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 42.78
649438 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7017806 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 10:15:00 | 31.08.2021 15:00:00 | 4.75 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.61
649424 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7149544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:09:51 | 31.08.2021 10:45:09 | 0.58833 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55.182 | 0 | 0 | 0 | 8.776 | 0 | 0 | 63.959
649419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6865560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:08:31 | 31.08.2021 11:15:00 | 1.1081 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 2.528
649420 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:08:25 | 31.08.2021 10:53:00 | 0.74306 | 0 | 53 | 46 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.817 | 1243.514 | 7.485 | 225.265 | 3.225 | 0 | 0 | 1497.305
649407 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6742055 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 10:01:47 | 31.08.2021 12:56:49 | 2.9172 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.609 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.081
649408 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515660382 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:01:46 | 31.08.2021 10:33:00 | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198
649406 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6913476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 10:01:45 | 31.08.2021 14:00:00 | 3.9708 | 0 | 791 | 9 | 17 | 11 | 118 | 4 | 0 | 0 | 714.497 | 372.056 | 190.067 | 286.264 | 340.346 | 14352.212 | 0 | 16255.443
649405 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6569460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 10:01:03 | 31.08.2021 11:47:00 | 1.7658 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0.916 | 0 | 0.126 | 0 | 26.879 | 0 | 34.756 | 62.677
649403 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6854395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 10:00:35 | 31.08.2021 11:52:00 | 1.8569 | 0 | 9 | 50 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 47.212 | 1651.018 | 0 | 212.741 | 0.067 | 84.9 | 0 | 1995.938
649402 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7083692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 10:00:26 | 31.08.2021 13:30:00 | 3.4928 | 0 | 273 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 152.849 | 0 | 0.017 | 0 | 94.785 | 0 | 0 | 247.651
649401 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6829161 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 10:00:08 | 31.08.2021 13:51:00 | 3.8478 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 29.293 | 0 | 0 | 0 | 83.204 | 0 | 0 | 112.497
649416 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 10:00:00 | 31.08.2021 12:30:00 | 2.5 | 0 | 665 | 0 | 14 | 2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 237.483 | 0 | 5.327 | 129.97 | 113.705 | 0 | 0 | 486.484
649369 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7025815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:37:33 | 31.08.2021 09:51:00 | 0.22417 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 1.761 | 4.776
649373 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO9418771 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:36:58 | 31.08.2021 11:39:00 | 2.0339 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 57.755 | 0 | 6.744 | 0 | 0 | 66.029
649422 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7047636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:35:21 | 31.08.2021 11:05:00 | 1.4942 | 0 | 93 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.974 | 0 | 1.026 | 0 | 4.174 | 0 | 0 | 22.173
649348 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6616164 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:30:57 | 31.08.2021 10:56:00 | 1.4175 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.732
649346 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6935227 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:30:18 | 31.08.2021 11:59:00 | 2.4783 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.858 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 10.09
649352 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6869117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:30:00 | 31.08.2021 10:57:00 | 1.45 | 0 | 26 | 22 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.892 | 1258.271 | 58.104 | 252.824 | 5.354 | 0 | 0 | 1616.445
649375 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:30:00 | 31.08.2021 16:20:00 | 6.8333 | 0 | 432 | 75 | 0 | 5 | 51 | 2 | 4 | 0 | 258.419 | 10038.095 | 0 | 545.205 | 13.709 | 111.355 | 88.271 | 11055.054
649341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | LINE10328261 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:24:59 | 31.08.2021 09:38:00 | 0.21694 | 3 | 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.981 | 0.059 | 0 | 0 | 14.204 | 0 | 1.638 | 0 | 16.882
649536 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK | ISO6910637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:23:50 | 31.08.2021 13:24:49 | 4.0164 | 0 | 120 | 6 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 76.769 | 227.545 | 16.575 | 219.288 | 6.926 | 0 | 0 | 547.103
649536 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6547174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:23:50 | 31.08.2021 17:07:00 | 7.7194 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 267.959 | 0 | 0 | 0 | 16.351 | 0 | 0 | 284.31
649234 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:16:05 | 31.08.2021 16:55:00 | 7.6486 | 1 | 286 | 231 | 48 | 35 | 97 | 0 | 4 | 36.596 | 437.977 | 44038.303 | 5184.933 | 5784.453 | 1199.505 | 0 | 331.448 | 57013.216
649329 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6682443 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:11:48 | 31.08.2021 11:26:00 | 2.2367 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.416 | 0 | 6.482 | 0 | 39.222 | 0 | 0 | 90.12
649323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6651928 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:07:41 | 31.08.2021 13:00:00 | 3.8719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537
649322 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:07:26 | 31.08.2021 10:02:00 | 0.90944 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.814 | 0 | 9.914 | 0 | 0 | 0 | 842.728
649305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6977492 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:02:07 | 31.08.2021 13:30:03 | 4.4656 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.583
649302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7022947 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:01:40 | 31.08.2021 11:59:29 | 2.9636 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 0 | 0 | 6.656 | 0 | 0 | 14.449
649301 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6741919 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:01:23 | 31.08.2021 13:56:05 | 4.9117 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.702 | 0 | 2.307 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 43.218
649300 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7017807 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:01:21 | 31.08.2021 10:57:00 | 1.9275 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.252
649298 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6574542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:00:46 | 31.08.2021 11:06:00 | 2.0872 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.894 | 0 | 0 | 0 | 19.068 | 0 | 0 | 71.962
649297 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:00:44 | 31.08.2021 17:00:00 | 7.9878 | 0 | 816 | 1 | 19 | 5 | 195 | 1 | 0 | 0 | 1060.144 | 0 | 173.914 | 220.123 | 354.759 | 45.605 | 0 | 1854.545
649299 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7015467 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:00:44 | 31.08.2021 12:49:00 | 3.8044 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.841 | 0 | 50.906 | 0 | 106.888 | 0 | 0 | 191.634
649296 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6735659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:00:35 | 31.08.2021 11:57:00 | 2.9403 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.715 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 10.937
649294 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6920891 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:00:23 | 31.08.2021 12:43:00 | 3.7103 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.713 | 0 | 4.439 | 0 | 31.852 | 0 | 0 | 43.003
649293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7083713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:00:18 | 31.08.2021 12:57:00 | 3.945 | 0 | 171 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 109.562 | 0 | 6.324 | 0 | 17.228 | 0 | 0 | 133.114
649292 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7069641 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:00:15 | 31.08.2021 12:21:00 | 3.3458 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 308.233 | 0 | 0 | 0 | 83.141 | 0 | 0 | 391.374
649313 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:00:00 | 31.08.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 347 | 34 | 50 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 596.554 | 3330.416 | 1223.823 | 624.93 | 563.469 | 0 | 0 | 6339.19
649308 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | BR7096049 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:00:00 | 31.08.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815.662
649295 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7099724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:00:00 | 31.08.2021 10:38:00 | 1.6333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 2.335 | 0 | 0 | 9.105
649295 | 2 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7099724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:00:00 | 31.08.2021 13:35:00 | 4.5833 | 0 | 693 | 53 | 74 | 3 | 60 | 1 | 0 | 0 | 494.51 | 4889.867 | 363.918 | 26.552 | 54.958 | 172.144 | 0 | 6001.949
649295 | 3 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6972866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:00:00 | 31.08.2021 13:46:00 | 4.7667 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.722 | 187.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.156
649304 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10731959 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:00:00 | 31.08.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.258 | 0 | 42.866 | 0 | 846.124
649325 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR11512744 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:00:00 | 31.08.2021 15:30:00 | 6.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.155 | 0 | 0 | 0 | 41.256 | 0 | 0 | 49.412
649350 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6803480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:00:00 | 31.08.2021 09:56:00 | 0.93333 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 166.697 | 0 | 0 | 0 | 37.239 | 0 | 0 | 203.936
649334 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7133153 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:00:00 | 31.08.2021 18:00:00 | 9 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.282 | 0 | 158.295 | 0 | 5.313 | 0 | 0 | 178.89
649290 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6564854 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:59:05 | 31.08.2021 10:04:00 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 17.405 | 0 | 0 | 18.819
649288 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6653986 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:58:19 | 31.08.2021 12:21:35 | 3.3878 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 28.984 | 0 | 0 | 0 | 79.971 | 0 | 179.935 | 288.889
649282 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:56:05 | 31.08.2021 09:52:00 | 0.93194 | 1 | 1496 | 0 | 2 | 9 | 97 | 0 | 0 | 0.743 | 176.01 | 0 | 0.897 | 169.736 | 39.251 | 0 | 0 | 386.636
649244 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515741558 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:46:02 | 31.08.2021 12:35:00 | 3.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0.992
649241 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:45:32 | 31.08.2021 10:05:00 | 1.3244 | 0 | 270 | 0 | 11 | 1 | 60 | 0 | 2 | 0 | 30.902 | 0 | 0.137 | 32.874 | 11.957 | 0 | 11.257 | 87.128
649242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:45:09 | 31.08.2021 11:43:00 | 2.9642 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.747
649224 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 08:38:02 | 31.08.2021 16:22:47 | 7.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.943 | 0 | 0 | 6.943
649222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 08:37:42 | 31.08.2021 16:22:34 | 7.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.505 | 0 | 5.505
649223 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:30:11 | 31.08.2021 09:29:00 | 0.98028 | 0 | 454 | 7 | 10 | 6 | 44 | 1 | 0 | 0 | 62.571 | 182.219 | 2.208 | 161.818 | 27.557 | 632.45 | 0 | 1068.822
649206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6940177 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 08:30:09 | 31.08.2021 11:49:00 | 3.3142 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.061 | 0 | 0 | 0 | 7.185 | 0 | 0 | 34.246
649202 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6733071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:26:04 | 31.08.2021 09:44:00 | 1.2989 | 0 | 208 | 14 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.726 | 320.689 | 0 | 41.854 | 1.183 | 0 | 0 | 387.453
649169 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:15:02 | 31.08.2021 08:17:57 | 0.04861 | 0 | 1272 | 0 | 1 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 10.59 | 0 | 0.03 | 0 | 6.214 | 0 | 0 | 16.834
649154 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:11:48 | 31.08.2021 08:13:37 | 0.03028 | 0 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 1 | 0 | 6.291 | 0 | 0 | 0 | 6.489 | 0 | 0.078 | 12.858
649197 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12091607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:09:02 | 31.08.2021 08:59:00 | 0.83278 | 0 | 628 | 0 | 1 | 5 | 44 | 1 | 0 | 0 | 55.817 | 0 | 1.917 | 27.223 | 7.839 | 27.939 | 0 | 120.736
649187 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6910637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:09:02 | 31.08.2021 09:19:00 | 1.1661 | 0 | 282 | 6 | 20 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 50.972 | 58.866 | 4.288 | 55.622 | 3.611 | 0 | 0 | 173.359
649157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6966948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:08:23 | 31.08.2021 08:28:33 | 0.33611 | 0 | 9231 | 7 | 8 | 41 | 6123 | 2 | 16 | 0 | 684.821 | 0.074 | 0.072 | 250.125 | 1891.691 | 58.203 | 142.816 | 3027.802
649463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR10902497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:06:39 | 31.08.2021 10:41:12 | 2.5758 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.202
649085 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:05:08 | 31.08.2021 09:52:00 | 1.7811 | 0 | 184 | 40 | 2 | 43 | 21 | 3 | 0 | 0 | 38.317 | 1984.005 | 0 | 3638.317 | 165.67 | 55.132 | 0 | 5881.441
649027 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 07:44:06 | 31.08.2021 07:45:00 | 0.015 | 0 | 1948 | 0 | 0 | 3 | 166 | 2 | 3 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 0.405 | 1.66 | 0.228 | 1.322 | 8.125
649028 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9244252 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 07:43:28 | 31.08.2021 09:19:00 | 1.5922 | 0 | 110 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 22.435 | 12.124 | 16.988 | 27.568 | 3.246 | 0 | 0 | 82.36
648999 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7076936 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 07:18:59 | 31.08.2021 08:10:00 | 0.85028 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98
648997 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6739676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 07:18:00 | 31.08.2021 08:15:00 | 0.95 | 0 | 461 | 0 | 1 | 11 | 42 | 1 | 1 | 0 | 59.703 | 0 | 0.229 | 172.799 | 65.208 | 8.251 | 3.596 | 309.785
648988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 07:12:00 | 31.08.2021 07:41:00 | 0.48333 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.386 | 0 | 19.138 | 0 | 28.933 | 0 | 59.458
648967 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7155460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 07:00:55 | 31.08.2021 07:40:00 | 0.65139 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.985 | 0 | 3.196 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 8.817
649210 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 06:53:12 | 31.08.2021 08:25:00 | 1.53 | 0 | 511 | 1 | 18 | 3 | 50 | 1 | 1 | 0 | 65.28 | 0 | 0.755 | 28.778 | 8.449 | 0.166 | 1.69 | 105.117
648939 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6572398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 06:24:24 | 31.08.2021 06:59:00 | 0.57667 | 0 | 223 | 9 | 19 | 3 | 151 | 0 | 1 | 0 | 33.875 | 23.736 | 10.194 | 4.941 | 25.12 | 0 | 0.33 | 98.196
648945 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 06:22:58 | 31.08.2021 07:31:00 | 1.1339 | 1 | 1496 | 0 | 2 | 9 | 97 | 0 | 0 | 0.666 | 157.838 | 0 | 0.89 | 142.027 | 29.261 | 0 | 0 | 330.682
648920 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535130629 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 05:58:54 | 31.08.2021 07:03:00 | 1.0683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
648905 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7139329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 04:01:38 | 31.08.2021 04:27:00 | 0.42278 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.099 | 0 | 0.344 | 0 | 0.422 | 0 | 0.836 | 1.702
648904 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6599524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 04:01:34 | 31.08.2021 06:03:00 | 2.0239 | 0 | 396 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 81.857 | 0 | 0.391 | 0 | 5.118 | 117.077 | 0 | 204.442
648893 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | ISO7140698 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 03:00:06 | 31.08.2021 03:30:00 | 0.49833 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 13.774 | 0 | 0 | 16.692
648892 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR11823398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 03:00:00 | 31.08.2021 03:29:00 | 0.48333 | 0 | 129 | 0 | 10 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10.386 | 0 | 0.506 | 0 | 1.961 | 0 | 0 | 12.853
648867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6567810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 02:08:45 | 31.08.2021 02:19:29 | 0.17889 | 0 | 112 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.036 | 0 | 0.23 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 3.639
648852 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 02:05:33 | 31.08.2021 02:07:30 | 0.0325 | 11 | 5020 | 17 | 208 | 31 | 1085 | 17 | 14 | 1.03 | 16.08 | 1.574 | 2.677 | 3.771 | 6.895 | 2.317 | 0.788 | 35.132
648850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6668187 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 02:00:04 | 31.08.2021 02:37:00 | 0.61556 | 0 | 306 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 22.578 | 0 | 0 | 0 | 3.848 | 0 | 7.05 | 33.476
648842 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7100891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 01:30:28 | 31.08.2021 01:38:01 | 0.12583 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 17.413 | 0 | 0 | 0 | 6.109 | 0 | 2.269 | 25.791
648835 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR10397345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 01:12:49 | 31.08.2021 01:31:00 | 0.30306 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3.407 | 0 | 0.005 | 0 | 0.188 | 0 | 1.292 | 4.892
648838 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM | BR6890865 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI 154 kV ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 01:11:22 | 31.08.2021 02:28:20 | 1.2828 | 0 | 4395 | 80 | 66 | 59 | 534 | 15 | 1 | 0 | 677.303 | 10067.12 | 176.942 | 1195.712 | 248.626 | 254.986 | 12.159 | 12632.849
648831 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6817500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 01:00:51 | 31.08.2021 02:59:00 | 1.9692 | 0 | 161 | 0 | 0 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 23.778 | 0 | 0 | 0 | 195.685 | 0 | 0 | 219.463
648830 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6752494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 01:00:32 | 31.08.2021 01:59:00 | 0.97444 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.324 | 0 | 87.85 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 104.177
648829 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6872973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 01:00:12 | 31.08.2021 01:36:00 | 0.59667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 4.224 | 0 | 0 | 11.904
648816 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6637994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 00:33:36 | 31.08.2021 01:10:00 | 0.60667 | 0 | 2826 | 14 | 136 | 8 | 941 | 17 | 18 | 0 | 200.271 | 108.435 | 13.005 | 52.956 | 46.641 | 46.713 | 28.502 | 496.524
648822 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6757692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 00:33:12 | 31.08.2021 01:03:48 | 0.51 | 0 | 5036 | 0 | 2 | 1 | 516 | 0 | 0 | 0 | 403.282 | 0 | 0.012 | 8.828 | 134.162 | 0 | 0 | 546.283
648801 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6828335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 00:31:46 | 31.08.2021 01:00:00 | 0.47056 | 0 | 1271 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 1 | 0 | 116.561 | 0 | 0 | 7.605 | 15.52 | 0 | 3.073 | 142.759
648827 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM | BR6890865 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI 154 kV ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 00:30:56 | 31.08.2021 00:43:49 | 0.21472 | 0 | 4395 | 80 | 66 | 59 | 534 | 15 | 1 | 0 | 131.174 | 1727.794 | 30.369 | 206.245 | 43.526 | 44.188 | 2.07 | 2185.366
648791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR12006914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 00:00:00 | 31.08.2021 01:00:00 | 1 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.788 | 0 | 5.563 | 0 | 3.831 | 0 | 0 | 28.181
648788 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8155760 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 23:43:39 | 31.08.2021 01:26:00 | 1.7058 | 0 | 731 | 2 | 44 | 5 | 259 | 3 | 4 | 0 | 142.832 | 0 | 87.384 | 21.989 | 84.757 | 35.805 | 20.564 | 393.331
648769 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8423599 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 22:56:16 | 31.08.2021 00:19:00 | 1.3789 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.591
648753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 22:24:55 | 30.08.2021 23:29:00 | 1.0681 | 2 | 22 | 145 | 93 | 29 | 10 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 1976.043 | 1014.669 | 253.095 | 0 | 0 | 0 | 3244.915
648783 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6812230 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 22:22:05 | 30.08.2021 23:58:00 | 1.5986 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.673 | 0 | 0 | 0 | 8.449 | 0 | 0 | 43.123
648743 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 22:09:58 | 30.08.2021 23:51:00 | 1.6839 | 0 | 41 | 47 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3033.307 | 0 | 310.489 | 0 | 3.492 | 0 | 3347.288
648731 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6966660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 21:56:23 | 30.08.2021 22:45:00 | 0.81028 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7 | 62 | 8 | 6 | 0 | 6.109 | 0 | 0 | 216.667 | 28.453 | 76.207 | 17.026 | 344.461
648702 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 21:13:25 | 30.08.2021 21:45:07 | 0.52833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 7 | 79 | 8 | 11 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 206.541 | 24.297 | 76.525 | 18.897 | 330.33
648689 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516045034 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 20:49:39 | 30.08.2021 21:13:00 | 0.38917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
648684 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 20:39:46 | 30.08.2021 21:42:00 | 1.0372 | 0 | 817 | 1 | 8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 144.011 | 0 | 4.532 | 0 | 14 | 0 | 0 | 162.544
648666 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2021 20:25:27 | 30.08.2021 21:53:51 | 1.4733 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396.247 | 0 | 5.465 | 0 | 0 | 0 | 1401.711
648660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6882814 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 20:18:18 | 30.08.2021 21:53:00 | 1.5783 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.94
648653 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12007072 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 20:05:22 | 30.08.2021 20:40:00 | 0.57722 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.687 | 0 | 7.962 | 0 | 7.835 | 0 | 0 | 30.485
648636 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517281244 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 19:40:39 | 30.08.2021 20:33:00 | 0.8725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
648633 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 19:40:23 | 30.08.2021 19:42:39 | 0.03778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.023 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 38.17
648612 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ISO7008116 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 19:30:11 | 30.08.2021 20:05:00 | 0.58028 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 10.681
648610 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9537816 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 19:28:16 | 30.08.2021 20:48:00 | 1.3289 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.283 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 0 | 204.903
648604 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 19:24:56 | 30.08.2021 19:57:31 | 0.54306 | 0 | 105 | 108 | 3 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.571 | 1224.454 | 0.664 | 41.073 | 11.937 | 0 | 0 | 1290.697
648669 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8853284 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 19:18:09 | 30.08.2021 20:32:00 | 1.2308 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12.648 | 0 | 7.188 | 0 | 69.393 | 0 | 0 | 89.229
648591 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535165979 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 19:16:23 | 30.08.2021 20:04:00 | 0.79361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0.209
648581 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535196858 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 19:11:03 | 30.08.2021 20:32:00 | 1.3492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
648563 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direği | ISO6867209 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:58:41 | 30.08.2021 19:37:00 | 0.63861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 7.602
648559 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6795625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:56:20 | 30.08.2021 19:25:00 | 0.47778 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.657 | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 6.666
648548 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6949013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:52:49 | 30.08.2021 20:10:00 | 1.2864 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 28.121 | 0 | 6.374 | 0 | 0 | 35.091
648525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE11680667 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:36:29 | 30.08.2021 19:10:19 | 0.56389 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 2.482
648483 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516067526 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:09:07 | 30.08.2021 20:34:00 | 2.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595
648506 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:04:17 | 30.08.2021 19:12:00 | 1.1286 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.685 | 0 | 8.578 | 0 | 14.435 | 0 | 0 | 49.697
648463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517196793 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:55:19 | 30.08.2021 18:40:00 | 0.74472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243
648445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7158449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:46:40 | 30.08.2021 18:37:00 | 0.83889 | 0 | 106 | 1 | 0 | 3 | 32 | 0 | 2 | 0 | 21.642 | 1.502 | 0 | 49.073 | 5.591 | 0 | 3.428 | 81.236
648440 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517086929 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:45:48 | 30.08.2021 18:49:00 | 1.0533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
648414 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direği | BR6637862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:30:16 | 30.08.2021 18:16:00 | 0.76222 | 0 | 102 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.406 | 0 | 2.292 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 44.391
648407 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517038825 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:29:30 | 30.08.2021 19:35:00 | 2.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008
648354 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 16:59:15 | 30.08.2021 17:05:00 | 0.09583 | 0 | 20 | 18 | 0 | 15 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.518 | 0 | 40.565 | 0 | 28.418 | 0 | 144.502
648335 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516939256 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 16:39:14 | 30.08.2021 17:30:00 | 0.84611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
648325 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 16:29:14 | 30.08.2021 16:41:00 | 0.19611 | 0 | 435 | 0 | 22 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14.086 | 0 | 0.051 | 1.047 | 3.338 | 0 | 0 | 18.522
648319 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 16:21:25 | 30.08.2021 16:22:24 | 0.01639 | 0 | 297 | 0 | 2 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0.039 | 1.18 | 0.273 | 0 | 0 | 2.538
648282 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6579664 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 16:02:13 | 30.08.2021 16:56:00 | 0.89639 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 18.989 | 0 | 0 | 0 | 39.795 | 0 | 0 | 58.784
648327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6711550 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 15:53:42 | 30.08.2021 18:22:00 | 2.4717 | 3 | 66 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 109.303 | 0 | 0 | 0 | 213.248 | 0 | 0 | 322.551
648332 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | LINE8907189 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 15:40:28 | 30.08.2021 16:57:00 | 1.2756 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.233 | 0 | 164.278 | 0 | 0 | 0 | 462.511
648241 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE7038980 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 15:34:53 | 30.08.2021 16:50:00 | 1.2519 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.156 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 11.161
648578 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6932314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 15:21:04 | 30.08.2021 19:00:00 | 3.6489 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.676 | 0 | 0 | 0 | 29.133 | 0 | 0 | 63.809
648212 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6932117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 15:04:52 | 30.08.2021 15:39:00 | 0.56889 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 4 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 28.517 | 0 | 3.544 | 32.142
648231 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7036539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2021 14:33:06 | 30.08.2021 15:38:00 | 1.0817 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.93 | 0 | 1.02 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 24.83
648264 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6572687 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 14:23:12 | 30.08.2021 16:30:00 | 2.1133 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.697 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 36.769
648172 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6711546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 14:12:08 | 30.08.2021 15:10:00 | 0.96444 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.658 | 0 | 0 | 0 | 11.924 | 0 | 0 | 32.582
648157 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 13:58:10 | 30.08.2021 14:32:00 | 0.56389 | 0 | 907 | 4 | 0 | 23 | 153 | 3 | 0 | 0 | 113.669 | 44.992 | 0 | 255.353 | 33.614 | 104.775 | 0 | 552.402
648154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 13:54:33 | 30.08.2021 14:26:45 | 0.53667 | 0 | 752 | 8 | 20 | 5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 106.571 | 68.006 | 4.031 | 3.932 | 14.816 | 0 | 0 | 197.356
648383 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 13:40:24 | 30.08.2021 18:37:00 | 4.9433 | 0 | 239 | 84 | 0 | 7 | 87 | 1 | 0 | 0 | 253.322 | 15340.036 | 0 | 776.876 | 83.291 | 0.586 | 0 | 16454.111
648122 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517045077 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 13:36:12 | 30.08.2021 15:01:00 | 1.4133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
648188 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6572085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 13:21:54 | 30.08.2021 15:04:00 | 1.7017 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 39.542 | 0 | 0 | 0 | 38.028 | 0 | 0 | 77.57
648077 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6998604 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 13:02:20 | 30.08.2021 13:49:00 | 0.77778 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.769 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 12.016
648076 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7080214 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 13:00:00 | 30.08.2021 17:52:00 | 4.8667 | 0 | 237 | 3 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 179.631 | 210.436 | 5.164 | 20.649 | 43.15 | 0 | 0 | 459.029
648067 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6635087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:42:22 | 30.08.2021 13:19:00 | 0.61056 | 0 | 679 | 0 | 6 | 7 | 104 | 9 | 0 | 0 | 74.66 | 0 | 0.122 | 19.46 | 18.907 | 181.108 | 0 | 294.257
648068 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6577940 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:41:07 | 30.08.2021 15:40:00 | 2.9814 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 11.752
648152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6532540 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:39:43 | 30.08.2021 14:26:59 | 1.7878 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.171 | 0 | 7.056 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 49.72
648063 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324959 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:39:04 | 30.08.2021 14:44:00 | 2.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.874
648030 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11325021 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:21:36 | 30.08.2021 12:53:00 | 0.52333 | 0 | 54 | 0 | 9 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3.849 | 0 | 1.826 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 7.691
648107 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:16:06 | 30.08.2021 15:04:00 | 2.7983 | 0 | 341 | 1 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 162.881 | 79.976 | 28.336 | 18.315 | 51.918 | 0 | 0 | 341.426
648036 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:12:54 | 30.08.2021 13:51:00 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.61 | 0 | 0.357 | 175.967
648173 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:08:06 | 30.08.2021 15:10:00 | 3.0317 | 3 | 135 | 131 | 0 | 15 | 30 | 1 | 0 | 0.25 | 159.851 | 7776.483 | 0 | 723.838 | 146.809 | 5.182 | 0 | 8812.413
648017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517309676 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:07:26 | 30.08.2021 13:19:00 | 1.1928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
648018 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516750891 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:07:05 | 30.08.2021 13:21:00 | 1.2319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0.939
647991 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6582989 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2021 11:53:31 | 30.08.2021 12:17:00 | 0.39139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.514
648012 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 11:46:05 | 30.08.2021 12:42:00 | 0.93194 | 0 | 1072 | 2 | 54 | 0 | 273 | 0 | 2 | 0 | 199.613 | 0 | 3.391 | 0 | 45.444 | 0 | 4.612 | 253.06
647975 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8738299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 11:38:38 | 30.08.2021 16:49:00 | 5.1728 | 0 | 6 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.626 | 0 | 4.975 | 0 | 0 | 0 | 1078.601
647954 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7529665 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 11:13:36 | 30.08.2021 12:53:00 | 1.6567 | 3 | 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8.837 | 0.529 | 0 | 0 | 91.961 | 0 | 4.362 | 0 | 105.688
647950 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6727090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 11:06:24 | 30.08.2021 12:43:00 | 1.61 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.627 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 28.071
647945 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6997602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 11:00:56 | 30.08.2021 12:23:00 | 1.3678 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.761 | 0 | 29.517 | 0 | 0 | 0 | 543.278
647944 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:53:03 | 30.08.2021 12:04:00 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.088 | 0 | 0.259 | 124.347
648008 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8829809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:52:43 | 30.08.2021 12:39:00 | 1.7714 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 44.093 | 0 | 0 | 62.813
648037 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11214549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:46:03 | 30.08.2021 12:38:00 | 1.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.611 | 0 | 98.493 | 0 | 123.104
647928 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:43:00 | 30.08.2021 11:29:00 | 0.76667 | 0 | 200 | 2 | 14 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32.007 | 104.921 | 60.72 | 6.897 | 31.442 | 0 | 0 | 235.987
647927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:41:41 | 30.08.2021 11:40:13 | 0.97556 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.541 | 0 | 0 | 0 | 5.076 | 0 | 0 | 14.617
647904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6799115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:20:26 | 30.08.2021 11:29:00 | 1.1428 | 0 | 123 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.339 | 0 | 74.913 | 0 | 9.042 | 0 | 0 | 107.294
647892 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:12:01 | 30.08.2021 10:27:32 | 0.25861 | 0 | 1158 | 22 | 13 | 29 | 802 | 7 | 6 | 0 | 58.837 | 476.83 | 9.885 | 100.834 | 127.139 | 15.498 | 0.043 | 789.066
647881 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO9154473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:10:01 | 30.08.2021 11:20:56 | 1.1819 | 0 | 434 | 0 | 17 | 2 | 118 | 4 | 2 | 0 | 80.751 | 0 | 1.619 | 38.847 | 47.626 | 140.444 | 12.97 | 322.256
647875 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:04:00 | 30.08.2021 10:43:00 | 0.65 | 0 | 2603 | 2 | 96 | 6 | 579 | 8 | 11 | 0 | 240.579 | 3.992 | 16.977 | 26.817 | 103.895 | 36.106 | 21.42 | 449.786
647870 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6557212 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 10:03:09 | 30.08.2021 11:54:00 | 1.8475 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.647 | 0 | 48.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.295
647867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR11614889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 10:00:11 | 30.08.2021 12:34:00 | 2.5636 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 45.065 | 0 | 50.677 | 0 | 45.067 | 0 | 0.001 | 140.81
647866 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516785565 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:59:13 | 30.08.2021 10:42:00 | 0.71306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147
647864 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6761795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:56:13 | 30.08.2021 10:40:54 | 0.74472 | 0 | 142 | 13 | 11 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.163 | 439.79 | 87.903 | 35.302 | 72.098 | 0 | 0 | 658.255
648093 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9250538 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:53:44 | 30.08.2021 13:33:00 | 3.6544 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.457
647942 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11523534 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:48:31 | 30.08.2021 11:03:00 | 1.2414 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.598 | 35.391 | 0 | 27.249 | 0 | 18.372 | 0 | 81.61
647919 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7156122 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:48:00 | 30.08.2021 10:31:47 | 0.72972 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.408 | 0 | 5.577 | 0 | 9.599 | 0 | 0 | 20.583
647919 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7156116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:48:00 | 30.08.2021 11:27:24 | 1.6567 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.524 | 0 | 12.969 | 0 | 32.426 | 0 | 0 | 60.919
647818 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6893479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:33:42 | 30.08.2021 09:36:17 | 0.04306 | 0 | 142 | 16 | 11 | 6 | 64 | 4 | 0 | 0 | 1.184 | 55.173 | 4.841 | 4.1 | 3.785 | 6.043 | 0 | 75.125
647806 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11064597 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 09:31:12 | 30.08.2021 15:30:00 | 5.98 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.938
647808 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7070598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:30:59 | 30.08.2021 10:40:00 | 1.1503 | 0 | 661 | 0 | 0 | 1 | 292 | 1 | 0 | 0 | 94.83 | 0 | 0 | 11.212 | 77.395 | 6.649 | 0 | 190.086
647803 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 09:30:44 | 30.08.2021 15:20:00 | 5.8211 | 0 | 58 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.065 | 1786.502 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 1824.597
647802 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:29:06 | 30.08.2021 09:31:23 | 0.03806 | 0 | 346 | 4 | 20 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 5.214 | 9.222 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 17.651
647749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10918959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 09:00:38 | 30.08.2021 11:55:00 | 2.9061 | 0 | 288 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 111.734 | 0 | 0.495 | 0 | 4.949 | 0 | 0 | 117.178
647747 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6757800 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 09:00:11 | 30.08.2021 10:56:00 | 1.9303 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.739 | 0 | 0.014 | 0 | 4.633 | 0 | 0 | 29.386
647750 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 09:00:00 | 30.08.2021 13:58:00 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.129 | 0 | 6706.445 | 0 | 6776.574
647759 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 09:00:00 | 30.08.2021 17:04:00 | 8.0667 | 0 | 465 | 19 | 19 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 564.512 | 1858.146 | 524.319 | 90.018 | 98.699 | 0 | 0 | 3135.693
647754 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6972253 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 09:00:00 | 30.08.2021 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.544 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 7.703
647738 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:57:40 | 30.08.2021 09:42:00 | 0.73889 | 0 | 0 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.255 | 64.012 | 28.746 | 0 | 0 | 0 | 481.013
647732 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:57:33 | 30.08.2021 09:55:00 | 0.9575 | 0 | 540 | 0 | 1 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0 | 40.46 | 0 | 0 | 29.311 | 7.11 | 22.127 | 0 | 99.008
647719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6887876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:52:58 | 30.08.2021 11:43:00 | 2.8339 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 5.47
647713 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:49:58 | 30.08.2021 10:05:00 | 1.2506 | 0 | 65 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.538 | 0 | 3.438 | 13.42 | 0.546 | 0 | 0 | 30.942
647711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6757692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:49:02 | 30.08.2021 09:10:52 | 0.36389 | 0 | 5040 | 0 | 2 | 1 | 516 | 0 | 0 | 0 | 243.306 | 0 | 0.009 | 10.935 | 110.192 | 0 | 0 | 364.442
647682 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515389792 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:34:13 | 30.08.2021 09:47:00 | 1.2131 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.457
647752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7032899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:28:37 | 30.08.2021 09:02:05 | 0.55778 | 0 | 374 | 0 | 1 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 21.227 | 0 | 0 | 0 | 87.309 | 0 | 0 | 108.536
647721 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6665245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:23:14 | 30.08.2021 08:47:00 | 0.39611 | 1 | 1983 | 13 | 6 | 7 | 368 | 1 | 0 | 0.213 | 95.258 | 113.982 | 9.678 | 31.431 | 35.674 | 6.694 | 0 | 292.93
647629 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO9402444 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:12:21 | 30.08.2021 10:14:00 | 2.0275 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.537
647628 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11149466 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:08:39 | 30.08.2021 09:29:00 | 1.3392 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11.145 | 0 | 9.021 | 0 | 55.58 | 0 | 0 | 75.746
647620 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:06:50 | 30.08.2021 08:57:34 | 0.84556 | 0 | 2 | 159 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692.253 | 0 | 60.608 | 0 | 0 | 0 | 1752.861
647609 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 08:01:00 | 30.08.2021 17:26:00 | 9.4167 | 3 | 629 | 11 | 6 | 13 | 40 | 0 | 0 | 155.119 | 1005.536 | 3008.2 | 198.862 | 1314.35 | 334.529 | 0 | 0 | 6016.597
647602 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 07:58:56 | 30.08.2021 08:32:00 | 0.55111 | 0 | 1 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.618 | 6.881 | 12.398 | 0 | 0 | 0 | 215.898
647585 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR12046583 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 07:42:52 | 30.08.2021 09:19:00 | 1.6022 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.579 | 0 | 12.825 | 0 | 11.066 | 0 | 0 | 28.47
647554 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | BR6584495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 07:10:18 | 30.08.2021 08:40:00 | 1.495 | 0 | 159 | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 19.149 | 35.525 | 3.066 | 0 | 22.548 | 139.804 | 1.941 | 222.033
647791 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10354323 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 07:10:13 | 30.08.2021 10:58:00 | 3.7964 | 0 | 443 | 0 | 59 | 0 | 56 | 2 | 3 | 0 | 118.035 | 0 | 28.398 | 0 | 18.557 | 8.584 | 2.434 | 176.009
647547 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6861170 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 07:07:51 | 30.08.2021 08:10:00 | 1.0358 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 10.039 | 0 | 0 | 12.307
647541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 06:59:54 | 30.08.2021 07:31:00 | 0.51833 | 0 | 1148 | 0 | 25 | 17 | 252 | 0 | 0 | 0 | 45.156 | 0 | 2.952 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 51.778
647526 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 06:31:54 | 30.08.2021 07:31:00 | 0.985 | 0 | 1 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.697 | 10.979 | 19.189 | 0 | 0 | 0 | 343.865
647451 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR7144894 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 01:27:36 | 30.08.2021 03:25:00 | 1.9567 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.038 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 4.4
647430 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 01:27:25 | 30.08.2021 03:00:00 | 1.5431 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 21.544 | 0 | 0 | 33.785 | 1.704 | 0 | 2.743 | 59.776
647418 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6649113 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 01:05:32 | 30.08.2021 01:32:00 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07
647416 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6643404 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 01:00:49 | 30.08.2021 02:52:00 | 1.8531 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.596 | 0 | 20.297 | 0 | 7.707 | 0 | 0 | 55.599
647415 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6942098 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 01:00:05 | 30.08.2021 01:54:00 | 0.89861 | 0 | 44 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.262 | 0 | 9.177 | 0 | 9.519 | 0 | 0 | 34.958
647414 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO6550877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 00:36:55 | 30.08.2021 01:01:52 | 0.41583 | 0 | 3342 | 11 | 10 | 12 | 318 | 1 | 0 | 0 | 193.508 | 101.623 | 1.743 | 93.205 | 47.042 | 22.697 | 0 | 459.819
647428 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6535871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 00:28:16 | 30.08.2021 02:20:00 | 1.8622 | 1 | 134 | 42 | 1 | 9 | 63 | 3 | 2 | 0.07 | 42.37 | 1458.551 | 1.186 | 233.329 | 52.977 | 24.044 | 3.491 | 1816.018
647403 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6893868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 00:05:28 | 30.08.2021 03:12:00 | 3.1089 | 22 | 704 | 10 | 1 | 11 | 264 | 1 | 1 | 0 | 2417.245 | 98.112 | 0 | 547.603 | 1135.812 | 83.092 | 5.724 | 4287.588
647370 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9505376 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 22:17:48 | 30.08.2021 00:08:00 | 1.8367 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.463 | 0 | 120.752 | 0 | 0 | 0 | 482.215
647350 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604732 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 21:23:16 | 29.08.2021 22:34:00 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.016
647378 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7023643 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 29.08.2021 21:21:18 | 29.08.2021 22:53:00 | 1.5283 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.313 | 0 | 0.06 | 0 | 12.734 | 0 | 0 | 35.106
647345 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7130402 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 20:54:51 | 29.08.2021 21:24:00 | 0.48583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.843
647316 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951348 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 20:05:14 | 29.08.2021 20:57:02 | 0.86333 | 0 | 97 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.126 | 0 | 1.791 | 0 | 50.193 | 0 | 0 | 77.11
647279 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6718966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 19:38:24 | 29.08.2021 20:18:00 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.481 | 0 | 3.469 | 0 | 17.95
647268 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6750259 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 19:33:09 | 29.08.2021 19:50:00 | 0.28083 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 2.661
647259 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6918821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 19:28:49 | 29.08.2021 19:58:09 | 0.48889 | 0 | 706 | 2 | 1 | 2 | 177 | 1 | 2 | 0 | 79.53 | 8.895 | 0 | 10.626 | 27.806 | 18.7 | 0.296 | 145.853
647213 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6693224 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 18:57:35 | 29.08.2021 19:56:00 | 0.97361 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 20.645 | 0 | 0 | 26.185
647211 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168861 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 18:57:19 | 29.08.2021 21:06:00 | 2.1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656
647278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6684373 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 18:56:16 | 29.08.2021 19:40:03 | 0.72972 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.458 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 21.293
647171 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7074668 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 18:31:42 | 29.08.2021 19:44:00 | 1.205 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.473 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 0 | 0 | 10.526
647163 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 18:29:24 | 29.08.2021 19:12:00 | 0.71 | 0 | 195 | 37 | 0 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 27.841 | 772.622 | 0 | 345.501 | 2.247 | 9.988 | 0 | 1158.199
647122 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO7036209 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 18:00:27 | 29.08.2021 19:32:00 | 1.5258 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.177 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 0 | 14.195
647116 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6718966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:59:08 | 29.08.2021 18:20:00 | 0.34778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.746 | 0 | 2.024 | 0 | 10.771
647119 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7324188 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:58:56 | 29.08.2021 19:02:00 | 1.0511 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.287
647134 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6848792 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:57:50 | 29.08.2021 19:12:00 | 1.2361 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.087 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.439
647147 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6605659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:54:17 | 29.08.2021 19:25:00 | 1.5119 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.752 | 0 | 18.595 | 0 | 5.145 | 0 | 0 | 32.491
647209 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6729722 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:48:01 | 29.08.2021 19:14:00 | 1.4331 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 16.701 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 3.256 | 21.283
647093 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:45:25 | 29.08.2021 18:19:00 | 0.55972 | 1 | 876 | 37 | 20 | 35 | 236 | 2 | 3 | 0.009 | 120.492 | 387.638 | 23.829 | 179.695 | 210.293 | 9.133 | 11.558 | 942.647
647043 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6954093 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:19:36 | 29.08.2021 18:01:00 | 0.69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.604
647088 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11145939 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:17:54 | 29.08.2021 18:02:00 | 0.735 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5.686 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 7.856
647040 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7022562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:16:42 | 29.08.2021 17:58:00 | 0.68833 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.664 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 12.706
647036 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6569180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:15:38 | 29.08.2021 17:30:25 | 0.24639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.173 | 0.431 | 5.16 | 0 | 27.764
647033 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11116059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:13:42 | 29.08.2021 18:34:00 | 1.3383 | 0 | 916 | 15 | 114 | 5 | 312 | 3 | 5 | 0 | 651.123 | 281.778 | 439.398 | 72.993 | 455.42 | 116.483 | 14.311 | 2031.506
647090 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7048749 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:10:22 | 29.08.2021 17:45:15 | 0.58139 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 2.094
647086 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6861171 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:06:55 | 29.08.2021 18:23:00 | 1.2681 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.311 | 0 | 0 | 0 | 18.802 | 0 | 0 | 23.112
647203 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:02:42 | 29.08.2021 19:31:00 | 2.4717 | 0 | 818 | 10 | 0 | 3 | 86 | 1 | 1 | 0 | 195.362 | 550.02 | 0 | 166.617 | 12.669 | 11.719 | 0 | 936.387
647155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6920529 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:02:00 | 29.08.2021 19:30:00 | 2.4667 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.57 | 0 | 0 | 0 | 36.061 | 0 | 0 | 77.631
647017 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 17:00:38 | 29.08.2021 18:35:00 | 1.5728 | 0 | 4 | 49 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.563 | 0 | 10.414 | 0 | 0 | 0 | 1474.977
647118 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6653102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:00:33 | 29.08.2021 18:52:00 | 1.8575 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.604 | 0 | 0 | 0 | 6.598 | 0 | 0 | 27.201
647015 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517351936 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:59:02 | 29.08.2021 18:42:00 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0.159
647087 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7137002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:58:07 | 29.08.2021 17:49:00 | 0.84806 | 0 | 80 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.515 | 0 | 15.967 | 0 | 6.726 | 0 | 0 | 29.208
647219 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:57:54 | 29.08.2021 20:03:00 | 3.085 | 0 | 279 | 82 | 0 | 5 | 48 | 0 | 3 | 0 | 87.272 | 9427.152 | 0 | 301.51 | 19.495 | 0 | 1.024 | 9836.453
647005 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7117596 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:57:20 | 29.08.2021 17:37:00 | 0.66111 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.148 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 4.57
647008 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6954093 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:56:14 | 29.08.2021 17:09:00 | 0.21278 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808
646996 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:53:01 | 29.08.2021 16:54:07 | 0.01833 | 0 | 1153 | 1 | 4 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 4.297 | 0 | 0.081 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 5.423
646985 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7052681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:45:41 | 29.08.2021 17:58:00 | 1.2053 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.837 | 0 | 0.528 | 0 | 28.008 | 0 | 0 | 35.373
646979 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO9188169 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:42:46 | 29.08.2021 18:15:00 | 1.5372 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.378
646978 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7093307 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:42:00 | 29.08.2021 17:25:00 | 0.71667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.501 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 5.72
646970 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517155233 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:29:57 | 29.08.2021 17:11:00 | 0.68417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318
646958 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7105875 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:14:40 | 29.08.2021 18:06:00 | 1.8556 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.675 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 42.227
646950 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7118630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:09:44 | 29.08.2021 16:49:00 | 0.65444 | 0 | 506 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 65.276 | 0 | 0.291 | 2.778 | 6.81 | 0 | 0.06 | 75.215
646937 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9258407 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 16:00:02 | 29.08.2021 17:56:00 | 1.9328 | 0 | 373 | 13 | 16 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 102.266 | 353.353 | 115.908 | 21.294 | 21.64 | 0 | 0 | 614.461
646912 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7063304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 15:41:47 | 29.08.2021 17:08:00 | 1.4369 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.909 | 0 | 18.315 | 0 | 0 | 0 | 428.224
646910 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10506386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 15:41:25 | 29.08.2021 16:46:00 | 1.0764 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.005 | 0 | 89.693 | 0 | 0 | 0 | 177.697
646892 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7133226 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 15:30:11 | 29.08.2021 17:30:00 | 1.9969 | 0 | 98 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.029 | 0 | 4.132 | 0 | 4.016 | 0 | 0 | 32.178
646881 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7052681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 15:20:38 | 29.08.2021 16:25:00 | 1.0728 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.172 | 0 | 0.465 | 0 | 23.921 | 0 | 0 | 30.558
646857 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7110438 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 15:00:06 | 29.08.2021 15:50:00 | 0.83167 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.336 | 0 | 6.782 | 0 | 4.204 | 0 | 0 | 34.322
646854 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6575169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 14:57:05 | 29.08.2021 15:32:00 | 0.58194 | 0 | 294 | 2 | 41 | 3 | 51 | 2 | 1 | 0 | 22.158 | 16.354 | 84.657 | 15.716 | 17.631 | 68.469 | 0.896 | 225.88
646852 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6804375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 14:53:12 | 29.08.2021 15:05:00 | 0.19667 | 0 | 243 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.645 | 1.092 | 0 | 0.721 | 1.193 | 0 | 0 | 8.652
646841 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6918821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2021 14:41:37 | 29.08.2021 15:52:50 | 1.1869 | 0 | 706 | 2 | 1 | 2 | 177 | 1 | 2 | 0 | 189.205 | 7.017 | 0 | 26.448 | 65.495 | 28.741 | 0.475 | 317.381
646834 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 14:37:00 | 29.08.2021 15:30:00 | 0.88333 | 4 | 277 | 46 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 56.941 | 1311.158 | 0 | 93.842 | 19.126 | 0 | 0 | 1481.067
646822 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6767855 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 14:28:25 | 29.08.2021 14:55:00 | 0.44306 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.892 | 0 | 0.813 | 0 | 5.459 | 0 | 0 | 13.164
646811 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 14:23:20 | 29.08.2021 15:22:55 | 0.99306 | 0 | 324 | 202 | 9 | 34 | 82 | 0 | 1 | 0 | 68.483 | 10132.826 | 16.275 | 1059.328 | 38.197 | 0 | 1.801 | 11316.91
646789 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7019023 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 14:08:09 | 29.08.2021 15:03:00 | 0.91417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0.537
646833 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6654200 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 14:05:43 | 29.08.2021 14:37:12 | 0.52472 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.076 | 0 | 0.282 | 0 | 3.775 | 0 | 0 | 17.133
646782 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6772064 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 14:01:48 | 29.08.2021 16:48:00 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.652 | 0 | 0 | 23.652
646778 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6782982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 14:00:03 | 29.08.2021 15:50:00 | 1.8325 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.874 | 0 | 0 | 0 | 7.495 | 0 | 0 | 12.368
646777 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6747176 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 14:00:03 | 29.08.2021 17:59:54 | 3.9975 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.269 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 21.419
646775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290916 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 13:58:22 | 29.08.2021 18:29:00 | 4.5106 | 0 | 31 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.696 | 108.459 | 0 | 2.576 | 1.34 | 0 | 0 | 121.071
646759 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8299786 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 13:37:48 | 29.08.2021 18:01:00 | 4.3867 | 0 | 118 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.304 | 0 | 2.111 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 91.659
646757 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 13:37:35 | 29.08.2021 14:15:00 | 0.62361 | 0 | 59 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.815 | 9.209 | 0 | 35.16 | 1.559 | 0 | 0 | 52.743
646776 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SDK Çıkışı | ISO7106377 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 13:30:00 | 29.08.2021 16:31:00 | 3.0167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.439 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 16.158
646721 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11913442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 13:25:00 | 29.08.2021 16:59:02 | 3.5672 | 0 | 167 | 6 | 3 | 12 | 95 | 5 | 5 | 0 | 140.219 | 412.716 | 58.634 | 1280.471 | 273.542 | 519.458 | 49.274 | 2734.314
646746 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 13:22:34 | 29.08.2021 14:21:00 | 0.97389 | 0 | 4 | 76 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1504.016 | 0 | 203.025 | 0 | 41.823 | 0 | 1748.864
646799 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6579664 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 13:19:32 | 29.08.2021 16:38:00 | 3.3078 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 65.391 | 0 | 0 | 0 | 143.708 | 0 | 0 | 209.1
646738 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6555251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 13:15:18 | 29.08.2021 15:19:00 | 2.0617 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.159 | 0 | 0 | 76.159
646732 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 13:11:34 | 29.08.2021 14:05:00 | 0.89056 | 0 | 0 | 41 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 979.483 | 0 | 117.294 | 0 | 1090.367 | 0 | 2187.143
646725 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515791193 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 13:05:21 | 29.08.2021 14:00:00 | 0.91083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464
646742 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO11175039 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 13:04:34 | 29.08.2021 15:25:00 | 2.3406 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 130.033 | 0 | 0 | 0 | 3.394 | 0 | 0 | 133.427
646717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 13:01:40 | 29.08.2021 13:09:20 | 0.12778 | 0 | 108 | 0 | 0 | 7 | 37 | 4 | 4 | 0 | 3.235 | 0 | 0 | 12.609 | 2.274 | 14.57 | 1.479 | 34.168
646718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6859532 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 13:01:36 | 29.08.2021 17:30:00 | 4.4733 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.665 | 0 | 0 | 0 | 49.726 | 0 | 0 | 109.39
646716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6977490 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 13:01:14 | 29.08.2021 18:00:00 | 4.9794 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.639 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 21.641
646715 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6920527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 13:00:51 | 29.08.2021 17:30:00 | 4.4858 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.563 | 0 | 0 | 0 | 2.521 | 0 | 0 | 23.084
646714 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 13:00:16 | 29.08.2021 17:24:19 | 4.4008 | 0 | 556 | 30 | 35 | 6 | 186 | 1 | 0 | 0 | 948.255 | 2334.067 | 300.3 | 407.089 | 727.699 | 83.955 | 0 | 4801.365
646699 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516152736 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 12:25:47 | 29.08.2021 13:31:00 | 1.0869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563
646685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7001163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 12:02:10 | 29.08.2021 12:54:00 | 0.86389 | 0 | 7 | 52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.956 | 4.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.527
646682 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6602555 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 12:00:07 | 29.08.2021 16:58:00 | 4.9647 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 120.7 | 0 | 0 | 0 | 5.332 | 0 | 0 | 126.032
646678 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6711547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 11:56:21 | 29.08.2021 14:38:00 | 2.6942 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.705 | 0 | 0 | 0 | 65.198 | 0 | 0 | 123.903
646657 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6729713 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 11:31:37 | 29.08.2021 16:38:00 | 5.1064 | 0 | 39 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.05 | 0 | 180.522 | 0 | 276.453 | 0 | 0 | 557.025
646650 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6581781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 11:30:12 | 29.08.2021 14:38:00 | 3.13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.856 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 2.999
646648 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7012418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 11:27:27 | 29.08.2021 12:44:00 | 1.2758 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.421 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 49.221
646651 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7245723 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 11:23:54 | 29.08.2021 13:28:00 | 2.0683 | 0 | 68 | 8 | 5 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 20.769 | 159.725 | 51.052 | 0 | 5.862 | 0 | 0.107 | 237.514
646627 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8077804 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 11:12:53 | 29.08.2021 13:11:00 | 1.9686 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.268 | 0 | 49.438 | 0 | 0 | 0 | 468.706
646619 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6903040 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 11:07:42 | 29.08.2021 11:26:00 | 0.305 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 8.608 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 11.658
646616 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 11:04:30 | 29.08.2021 13:01:00 | 1.9417 | 1 | 47 | 45 | 14 | 15 | 35 | 4 | 0 | 0.339 | 20.93 | 1932.407 | 158.641 | 252.646 | 102.103 | 328.444 | 0 | 2795.51
646618 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7005564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 11:03:59 | 29.08.2021 12:10:00 | 1.1003 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 3.142
646600 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7120515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:46:30 | 29.08.2021 11:15:00 | 0.475 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.929 | 0 | 1.585 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 6.675
646597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6780466 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 10:45:51 | 29.08.2021 12:21:00 | 1.5858 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.166 | 0 | 27.001 | 0 | 16.404 | 0 | 0 | 53.571
646594 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8309784 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 10:45:10 | 29.08.2021 14:33:00 | 3.7972 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.605 | 0 | 26.571 | 0 | 29.737 | 0 | 0 | 97.914
646583 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:40:29 | 29.08.2021 11:22:00 | 0.69194 | 0 | 142 | 44 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.032 | 873.648 | 0 | 142.542 | 8.484 | 0 | 0 | 1045.705
646580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7100419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:39:41 | 29.08.2021 10:58:00 | 0.30528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 1.171 | 0 | 4.617 | 6.035
646579 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:39:29 | 29.08.2021 11:33:01 | 0.89222 | 9 | 2092 | 1 | 13 | 8 | 118 | 0 | 0 | 0 | 310.586 | 0 | 18.612 | 0 | 50.888 | 0 | 0 | 380.086
646579 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6696783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:39:29 | 29.08.2021 15:25:00 | 4.7586 | 2 | 291 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 224.63 | 0 | 0 | 96.434 | 98.641 | 0 | 0 | 419.705
646571 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6718444 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:30:17 | 29.08.2021 11:55:00 | 1.4119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.443 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 9.444
646570 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6733961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 10:30:11 | 29.08.2021 18:24:00 | 7.8969 | 0 | 1091 | 4 | 25 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1081.669 | 384.751 | 106.916 | 0 | 135.364 | 0 | 0 | 1708.699
646566 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:25:39 | 29.08.2021 11:17:44 | 0.86806 | 0 | 2 | 77 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.323 | 0 | 17.219 | 0 | 0 | 0 | 753.542
646642 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:24:58 | 29.08.2021 14:12:00 | 3.7839 | 0 | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.793 | 533.079 | 20.393 | 740.088 | 1.926 | 0 | 0 | 1303.279
646607 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6780955 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:19:22 | 29.08.2021 11:07:00 | 0.79389 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.874 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 31.339
646605 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6780949 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:16:14 | 29.08.2021 11:19:00 | 1.0461 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 35.429 | 0 | 0 | 2.833 | 16.444 | 0 | 0.019 | 54.725
646669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6860395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:13:49 | 29.08.2021 12:30:00 | 2.2697 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.016
646542 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6831918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 10:01:50 | 29.08.2021 11:28:00 | 1.4361 | 0 | 284 | 3 | 2 | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 | 91.287 | 173.593 | 0 | 45.886 | 38.364 | 0 | 12.567 | 361.696
646541 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 10:01:17 | 29.08.2021 14:03:00 | 4.0286 | 0 | 2544 | 62 | 182 | 12 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1464.827 | 3521.236 | 231.234 | 324.782 | 256.813 | 0 | 0 | 5798.892
646540 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 10:01:05 | 29.08.2021 10:50:22 | 0.82139 | 0 | 1 | 50 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.074 | 0 | 144.115 | 0 | 0 | 0 | 682.189
646539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6742052 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 10:00:38 | 29.08.2021 12:53:00 | 2.8728 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0.19 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 3.204
646536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6817982 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 10:00:06 | 29.08.2021 19:17:00 | 9.2817 | 0 | 384 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 549.244 | 0 | 0 | 1233.244
646558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 10:00:00 | 29.08.2021 11:12:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 1.885
646546 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6528236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:58:37 | 29.08.2021 10:09:00 | 0.17306 | 0 | 302 | 4 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 9.366 | 0 | 0 | 23.252 | 0.43 | 6.412 | 0 | 39.46
646524 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6571863 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:53:09 | 29.08.2021 10:31:00 | 0.63083 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 8.847 | 0 | 4.582 | 0 | 0 | 15.004
646508 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:41:45 | 29.08.2021 10:24:00 | 0.70417 | 3 | 150 | 86 | 0 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0.404 | 35.155 | 1103.709 | 0 | 94.143 | 1.746 | 0 | 0 | 1235.157
646495 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6977491 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:33:10 | 29.08.2021 13:08:00 | 3.5806 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.413 | 0 | 0 | 0 | 68.907 | 0 | 0 | 117.32
646493 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:31:20 | 29.08.2021 11:08:00 | 1.6111 | 2 | 0 | 129 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.051 | 0 | 3283.357 | 0 | 43.525 | 0 | 0 | 0 | 3346.932
646491 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7012858 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:30:07 | 29.08.2021 15:30:00 | 5.9981 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.537 | 0 | 0 | 0 | 2.236 | 0 | 0 | 23.773
646490 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6819408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:30:07 | 29.08.2021 12:33:00 | 3.0481 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.741 | 0 | 0 | 0 | 11.53 | 0 | 0 | 32.271
646480 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516201032 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:20:49 | 29.08.2021 12:02:00 | 2.6864 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.855
646475 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO9154473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:16:28 | 29.08.2021 09:35:26 | 0.31611 | 0 | 434 | 0 | 17 | 2 | 118 | 4 | 2 | 0 | 18.285 | 0 | 0.393 | 9.805 | 11.329 | 40.032 | 3.179 | 83.023
646469 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:13:13 | 29.08.2021 09:43:00 | 0.49639 | 2 | 14 | 121 | 75 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 520.676 | 219.259 | 39.181 | 10.19 | 0 | 0 | 790.133
646464 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6635087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:08:44 | 29.08.2021 10:30:00 | 1.3544 | 0 | 679 | 0 | 6 | 7 | 104 | 9 | 0 | 0 | 133.634 | 0 | 0.251 | 40.372 | 36.563 | 479.871 | 0 | 690.692
646458 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6831915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:06:29 | 29.08.2021 09:39:00 | 0.54194 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.3 | 0 | 17.255 | 0 | 0 | 0 | 529.555
646456 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558375 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:04:11 | 29.08.2021 12:41:00 | 3.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.84 | 0 | 0 | 124.84
646455 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6760877 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:03:51 | 29.08.2021 11:50:00 | 2.7692 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 13.038
646453 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6616076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:02:47 | 29.08.2021 12:01:00 | 2.9703 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.209 | 0 | 0 | 0 | 18.965 | 0 | 5.902 | 30.076
646451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6799275 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:01:14 | 29.08.2021 12:01:00 | 2.9961 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.566 | 0 | 0 | 0 | 10.912 | 0 | 0 | 56.478
646450 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6865056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:00:44 | 29.08.2021 16:55:00 | 7.9044 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.148 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 34.233
646449 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6693004 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:00:37 | 29.08.2021 12:49:00 | 3.8064 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.814
646448 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:00:36 | 29.08.2021 11:48:00 | 2.79 | 0 | 23 | 0 | 1 | 7 | 134 | 1 | 0 | 0 | 5.897 | 0 | 0.409 | 380.269 | 265.888 | 131.974 | 0 | 784.436
646446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021729 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:00:25 | 29.08.2021 10:51:00 | 1.8431 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.513 | 0 | 4.324 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 14.916
646445 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7044914 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:00:18 | 29.08.2021 10:59:00 | 1.9783 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.988
646444 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7042959 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:00:12 | 29.08.2021 14:14:00 | 5.23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 36.252 | 0 | 0 | 36.983
646443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6544505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:00:09 | 29.08.2021 11:39:00 | 2.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.99 | 52.64 | 1345.559 | 22.914 | 1503.102
646442 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6540813 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:00:04 | 29.08.2021 10:50:00 | 1.8322 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.313 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 44.622
646452 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6863458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:00:00 | 29.08.2021 14:57:00 | 5.95 | 0 | 124 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 96.104 | 0 | 61.365 | 168.732 | 237.336 | 0 | 24.891 | 588.43
646467 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE8805879 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:00:00 | 29.08.2021 12:59:00 | 3.9833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.177 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 22.052
646416 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10290838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 08:41:14 | 29.08.2021 10:13:00 | 1.5294 | 0 | 6 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.429 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 279.752
646414 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 08:37:49 | 29.08.2021 08:39:22 | 0.02583 | 0 | 3639 | 1 | 10 | 19 | 676 | 3 | 10 | 0 | 12.478 | 0.006 | 0.027 | 5.11 | 5.39 | 0.511 | 0.543 | 24.065
646406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8309785 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 08:30:10 | 29.08.2021 10:19:00 | 1.8139 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.701 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 6.276
646385 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7362235 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 08:03:56 | 29.08.2021 09:49:00 | 1.7511 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.203 | 0 | 73.406 | 0 | 0 | 0 | 969.609
646384 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 08:02:18 | 29.08.2021 17:00:00 | 8.9617 | 3 | 629 | 11 | 6 | 14 | 40 | 0 | 0 | 140.651 | 912.451 | 2724.437 | 180.016 | 1241.13 | 311.707 | 0 | 0 | 5510.391
646383 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794773 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 08:00:42 | 29.08.2021 08:56:00 | 0.92167 | 0 | 2 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.354 | 0 | 70.212 | 0 | 0 | 0 | 542.566
646376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8789395 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2021 07:43:31 | 29.08.2021 10:47:00 | 3.0581 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 0 | 4.708 | 0 | 0 | 0 | 26.427
646358 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7049189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 07:32:19 | 29.08.2021 08:04:00 | 0.52806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.432 | 0 | 0 | 0 | 19.432
646347 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6602806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2021 07:23:32 | 29.08.2021 09:26:00 | 2.0411 | 0 | 1 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264.856 | 0 | 637.991 | 0 | 0 | 0 | 1902.847
646343 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 07:21:49 | 29.08.2021 08:28:00 | 1.1031 | 0 | 1 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.51 | 13.037 | 23.526 | 0 | 0 | 0 | 409.073
646315 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 06:59:43 | 29.08.2021 08:00:00 | 1.0047 | 0 | 2643 | 261 | 22 | 36 | 315 | 6 | 11 | 0 | 197.254 | 6292.726 | 30.076 | 627.825 | 80.073 | 60.511 | 10.133 | 7298.599
646315 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 06:59:43 | 29.08.2021 10:38:02 | 3.6386 | 0 | 142 | 44 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 87.718 | 4197.379 | 0 | 652.588 | 37.082 | 0 | 0 | 4974.767
646310 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 06:49:39 | 29.08.2021 07:31:00 | 0.68917 | 0 | 16 | 0 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0.493 | 0 | 0.186 | 76.58 | 19.558 | 3.054 | 5.24 | 105.111
646333 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7104253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 06:24:39 | 29.08.2021 07:05:49 | 0.68611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 86 | 14 | 13 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 29.453 | 29.407 | 502.234 | 36.25 | 597.351
646294 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6998556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 06:15:38 | 29.08.2021 07:22:28 | 1.1139 | 2 | 1456 | 22 | 34 | 7 | 88 | 5 | 0 | 1.884 | 214.921 | 2264.774 | 99.554 | 89.01 | 17.606 | 174.335 | 0 | 2862.084
646275 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6954148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 05:55:37 | 29.08.2021 06:25:00 | 0.48972 | 0 | 1247 | 0 | 3 | 7 | 477 | 0 | 0 | 0 | 53.847 | 0 | 0 | 10.009 | 45.512 | 0 | 0 | 109.368
646269 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 05:53:37 | 29.08.2021 07:01:00 | 1.1231 | 0 | 1012 | 6 | 129 | 6 | 215 | 20 | 8 | 0 | 95.684 | 16.92 | 34.802 | 51.037 | 33.067 | 179.452 | 22.918 | 433.879
646263 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6601184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 05:25:41 | 29.08.2021 07:50:00 | 2.4053 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.113 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 5.269
646256 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6895212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 05:16:36 | 29.08.2021 06:35:00 | 1.3067 | 0 | 2246 | 1 | 63 | 1 | 195 | 1 | 6 | 0 | 408.585 | 52.781 | 55.646 | 97.986 | 105.045 | 19.23 | 13.514 | 752.787
646247 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6994664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 04:00:16 | 29.08.2021 04:29:00 | 0.47889 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2.274 | 0 | 1.547 | 0 | 24.105 | 0 | 0 | 27.927
646236 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 03:31:54 | 29.08.2021 05:55:00 | 2.385 | 0 | 2831 | 28 | 2 | 9 | 285 | 5 | 5 | 0 | 614.178 | 2108.023 | 9.478 | 233.456 | 94.764 | 131.369 | 8.973 | 3200.241
646235 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 03:31:17 | 29.08.2021 05:53:00 | 2.3619 | 1 | 3154 | 345 | 20 | 54 | 614 | 12 | 2 | 0.44 | 985.162 | 19639.933 | 132.517 | 2130.951 | 541.921 | 639.05 | 17.458 | 24087.432
646227 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6873184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 03:03:01 | 29.08.2021 03:31:00 | 0.46639 | 0 | 121 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 8.364 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 3.432 | 13.113
646223 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6795703 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 02:31:25 | 29.08.2021 02:49:37 | 0.30333 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 1.277
646229 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 02:10:00 | 29.08.2021 03:38:07 | 1.4686 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 105 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11.221 | 0 | 46.767 | 225.556 | 0 | 94.065 | 377.609
646213 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6978707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 02:01:06 | 29.08.2021 02:59:00 | 0.965 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.108 | 0 | 0 | 0 | 5.323 | 0 | 0 | 19.43
646212 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11554833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 02:00:26 | 29.08.2021 02:28:00 | 0.45944 | 0 | 734 | 1 | 3 | 13 | 167 | 0 | 0 | 0 | 33.847 | 0 | 0.402 | 0 | 4.035 | 0 | 0 | 38.285
646211 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7041604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 01:45:14 | 29.08.2021 02:17:14 | 0.53333 | 0 | 76 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.414 | 17.579 | 1.216 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 24.16
646207 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6780469 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 01:42:29 | 29.08.2021 02:26:00 | 0.72528 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.478 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 11.096
646203 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6537300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 01:02:43 | 29.08.2021 01:54:00 | 0.85472 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.364 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 8.382
646202 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6915369 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 01:02:04 | 29.08.2021 01:55:00 | 0.88222 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 4.399 | 0 | 5.104 | 0 | 0 | 12.499
646201 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6841130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 01:01:02 | 29.08.2021 01:22:00 | 0.34944 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.905 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 0 | 0 | 11.235
646200 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 01:00:57 | 29.08.2021 03:29:00 | 2.4675 | 0 | 1626 | 6 | 16 | 15 | 193 | 0 | 0 | 0 | 293.034 | 125.149 | 45.798 | 85.738 | 17.354 | 0 | 0 | 567.073
646198 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6794633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 00:59:38 | 29.08.2021 01:46:00 | 0.77278 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.113 | 0 | 0 | 0 | 5.231 | 0 | 0 | 18.344
646195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6652706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 00:45:02 | 29.08.2021 01:13:12 | 0.46944 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0.016 | 43.123 | 1.1 | 0 | 0 | 44.6
646192 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515386680 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 00:29:50 | 29.08.2021 01:13:00 | 0.71944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
646193 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 00:24:19 | 29.08.2021 00:48:00 | 0.39472 | 0 | 347 | 34 | 50 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.125 | 163.489 | 51.411 | 25.466 | 21.692 | 0 | 0 | 288.184
646186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO12185959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 00:15:21 | 29.08.2021 00:44:53 | 0.49222 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.935 | 0 | 0.482 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 16.724
646184 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6976026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 00:01:00 | 29.08.2021 02:11:00 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.453 | 0 | 246.157 | 385.61
646155 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6665943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 22:08:42 | 28.08.2021 23:41:00 | 1.5383 | 0 | 99 | 81 | 1 | 30 | 51 | 0 | 0 | 0 | 29.342 | 10164.059 | 39.949 | 2594.61 | 18.344 | 0 | 0 | 12846.304
646132 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 21:56:19 | 28.08.2021 23:43:00 | 1.7781 | 0 | 27 | 37 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.698 | 1908.399 | 1.377 | 151.75 | 2.432 | 0 | 0 | 2077.656
646118 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7021559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 21:31:23 | 28.08.2021 22:12:12 | 0.68028 | 0 | 24 | 17 | 28 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.926 | 118.862 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 274.448
646120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 21:11:41 | 29.08.2021 00:08:00 | 2.9386 | 0 | 4 | 37 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.22 | 1036.876 | 108.818 | 214.587 | 60.277 | 0 | 0 | 1449.778
646090 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6553933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 21:06:27 | 28.08.2021 22:03:00 | 0.9425 | 2 | 5248 | 21 | 427 | 19 | 667 | 8 | 1 | 8.566 | 2497.754 | 353.13 | 1012.963 | 366.991 | 1225.387 | 1220.694 | 0 | 6685.485
646056 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO9380582 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 21:05:45 | 28.08.2021 21:59:00 | 0.8875 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 3.273 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 4.701
646026 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6709781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 20:55:59 | 28.08.2021 22:01:00 | 1.0836 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.361 | 0 | 0 | 0 | 5.322 | 0 | 0 | 26.683
646020 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6856286 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 20:52:33 | 28.08.2021 22:24:00 | 1.5242 | 0 | 138 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.085 | 0 | 0.159 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 37.441
646045 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6938789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 20:52:33 | 28.08.2021 21:19:00 | 0.44083 | 0 | 732 | 0 | 41 | 2 | 168 | 1 | 0 | 0 | 60.787 | 0 | 5.125 | 0.769 | 10.881 | 4.132 | 0 | 81.694
646017 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6587799 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 20:50:05 | 28.08.2021 21:26:00 | 0.59861 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.939 | 0 | 0.235 | 0 | 6.066 | 0 | 0 | 17.24
646006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6836267 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 20:23:21 | 28.08.2021 21:21:00 | 0.96083 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495
646005 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517343681 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 20:21:48 | 28.08.2021 22:14:00 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191
646002 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6693228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 20:19:52 | 28.08.2021 21:18:00 | 0.96889 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.359 | 0 | 9.627 | 0 | 37.495 | 0 | 0 | 76.481
646001 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6705031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 20:18:40 | 28.08.2021 21:27:00 | 1.1389 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.228 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 37.665
645976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7068674 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 20:01:22 | 28.08.2021 22:16:00 | 2.2439 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.459 | 0 | 0 | 0 | 7.855 | 0 | 0 | 21.314
645978 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO6987652 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 19:59:03 | 28.08.2021 21:48:00 | 1.8158 | 0 | 129 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61.651 | 0 | 0 | 0 | 49.582 | 0 | 0 | 111.233
645981 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6728781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 19:46:18 | 28.08.2021 21:08:00 | 1.3617 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 14.76 | 0 | 0 | 18.704
645932 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7048604 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 19:24:32 | 28.08.2021 20:47:00 | 1.3744 | 0 | 115 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.326 | 0 | 0.121 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 12.79
645928 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055512 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 19:21:56 | 28.08.2021 21:13:00 | 1.8511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
645924 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10505409 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 19:04:28 | 28.08.2021 19:59:00 | 0.90889 | 0 | 203 | 4 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.613 | 46.551 | 4.925 | 0 | 4.081 | 0 | 0 | 87.17
645970 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582503 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 19:03:54 | 28.08.2021 20:36:00 | 1.535 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.077
645948 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6531841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 18:56:31 | 28.08.2021 19:30:00 | 0.55806 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945
645855 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8949416 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 18:49:12 | 28.08.2021 19:22:00 | 0.54667 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.035 | 0 | 0.169 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 5.355
645835 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535148877 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 18:43:23 | 28.08.2021 19:36:00 | 0.87694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
645832 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 18:41:16 | 28.08.2021 18:54:00 | 0.21222 | 3 | 629 | 11 | 6 | 13 | 40 | 0 | 0 | 3.654 | 23.34 | 63.402 | 4.234 | 45.061 | 9.304 | 0 | 0 | 148.996
645827 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11527762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 18:38:35 | 28.08.2021 19:11:34 | 0.54972 | 0 | 0 | 101 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.197 | 0 | 71.468 | 0 | 0 | 0 | 1385.665
645816 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8098362 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 18:31:06 | 28.08.2021 20:29:00 | 1.965 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.818
645858 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6711547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 18:30:56 | 28.08.2021 19:27:00 | 0.93444 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.112 | 0 | 0 | 0 | 24.899 | 0 | 0 | 46.011
645806 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 18:28:09 | 28.08.2021 18:55:00 | 0.4475 | 0 | 152 | 25 | 0 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12.677 | 450.837 | 0 | 71.729 | 2.441 | 0 | 0 | 537.683
645867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8125341 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 18:17:37 | 28.08.2021 19:55:00 | 1.6231 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.872 | 0 | 100.303 | 0 | 0 | 0 | 205.175
645761 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direği | BR6727091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 18:03:06 | 28.08.2021 18:21:00 | 0.29833 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 9.012
645751 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6879163 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:56:15 | 28.08.2021 19:35:00 | 1.6458 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.116 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 7.989
645739 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516758963 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:47:45 | 28.08.2021 20:55:00 | 3.1208 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.285
645737 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7040398 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:46:22 | 28.08.2021 19:34:00 | 1.7939 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 55.653 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 0 | 0 | 145.352
645795 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8110005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:41:44 | 28.08.2021 18:45:00 | 1.0544 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.945
645699 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6942100 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:29:25 | 28.08.2021 19:12:00 | 1.7097 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.499 | 0 | 8.082 | 0 | 18.475 | 0 | 0 | 58.056
645692 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:26:30 | 28.08.2021 18:43:00 | 1.275 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.697 | 7.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.636
645674 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Direği | ISO6860789 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:14:20 | 28.08.2021 18:30:00 | 1.2611 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 4.694
645660 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6651437 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:07:49 | 28.08.2021 17:38:00 | 0.50306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 2.326
645664 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:05:00 | 28.08.2021 18:27:00 | 1.3667 | 4 | 277 | 46 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 91.712 | 2211.39 | 0 | 148.765 | 33.904 | 0 | 0 | 2485.77
645656 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE9401742 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:04:31 | 28.08.2021 17:30:00 | 0.42472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0.266
645647 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6726468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÖZEL ELEKTRİKÇİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:01:00 | 28.08.2021 17:15:00 | 0.23333 | 0 | 1164 | 66 | 13 | 46 | 803 | 7 | 6 | 0 | 59.114 | 2462.063 | 9.344 | 179.978 | 128.956 | 26.569 | 0.073 | 2866.098
645638 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11116645 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:58:53 | 28.08.2021 20:11:00 | 3.2019 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.616 | 0 | 30.581 | 0 | 32.468 | 0 | 0 | 76.664
645747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6636232 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:42:49 | 28.08.2021 18:01:00 | 1.3031 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.732 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 35.794
645604 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR6791451 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:41:47 | 28.08.2021 17:48:00 | 1.1036 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 0 | 1.409 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 14.466
645580 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:33:11 | 28.08.2021 16:48:00 | 0.24694 | 2 | 2694 | 8 | 379 | 44 | 117 | 1 | 0 | 0.126 | 97.909 | 48.268 | 163.03 | 166.46 | 11.364 | 83.059 | 0 | 570.215
645568 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6941876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:31:11 | 28.08.2021 17:11:00 | 0.66361 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.917 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 0 | 24.129
645850 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517039887 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:30:31 | 28.08.2021 19:02:00 | 2.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0.474
645544 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE8655269 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:19:40 | 28.08.2021 17:04:00 | 0.73889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.408
645527 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO8267390 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 16:12:37 | 28.08.2021 18:08:00 | 1.9231 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.313 | 0 | 0 | 0 | 12.709 | 0 | 0 | 20.022
645522 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731964 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:09:57 | 28.08.2021 17:35:00 | 1.4175 | 0 | 17 | 26 | 0 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.46 | 867.514 | 0 | 1522.04 | 0 | 3.606 | 0 | 2393.619
645487 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535237026 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:00:56 | 28.08.2021 18:09:00 | 2.1344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485
645469 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535128867 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:51:21 | 28.08.2021 17:59:00 | 2.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0.848
645457 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10396269 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:41:44 | 28.08.2021 16:59:00 | 1.2878 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.492 | 0 | 0 | 0 | 57.633 | 0 | 0 | 76.125
645441 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6533051 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:31:12 | 28.08.2021 16:27:00 | 0.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.648 | 0 | 0 | 102.648
645428 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517279417 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:26:45 | 28.08.2021 16:42:00 | 1.2542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
645416 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6939022 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:13:15 | 28.08.2021 16:55:00 | 1.6958 | 0 | 6 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.764 | 0 | 330.027 | 0 | 0 | 0 | 656.791
645413 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517119562 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:12:12 | 28.08.2021 16:58:00 | 1.7633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558
645410 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:09:09 | 28.08.2021 17:28:00 | 2.3142 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.626 | 0 | 788.717 | 0 | 0 | 0 | 1705.342
645403 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:03:49 | 28.08.2021 16:53:00 | 1.8197 | 0 | 14 | 63 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.753
645398 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6837780 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 15:00:01 | 28.08.2021 16:50:00 | 1.8331 | 0 | 195 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71.092 | 0 | 0.023 | 0 | 7.187 | 0 | 0 | 78.302
645394 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8110005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:57:08 | 28.08.2021 15:23:00 | 0.43111 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.695
645386 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516725349 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:45:48 | 28.08.2021 16:06:00 | 1.3367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632
645351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:20:07 | 28.08.2021 16:18:00 | 1.9647 | 1 | 508 | 25 | 13 | 21 | 105 | 4 | 0 | 0.28 | 159.2 | 1251.499 | 111.402 | 360.062 | 56.851 | 1132.42 | 0 | 3071.716
645352 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR10396689 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:10:10 | 28.08.2021 15:31:00 | 1.3472 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.321 | 0 | 17.609 | 0 | 3.973 | 0 | 0 | 57.902
645355 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6611006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:09:07 | 28.08.2021 15:06:00 | 0.94806 | 0 | 1284 | 4 | 2 | 5 | 447 | 6 | 1 | 0 | 250.681 | 52.724 | 3.044 | 41.07 | 242.332 | 255.358 | 9.101 | 854.309
645321 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7048733 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:04:00 | 28.08.2021 14:38:00 | 0.56667 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0.018 | 16.836
645314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6563574 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 14:00:19 | 28.08.2021 14:29:00 | 0.47806 | 0 | 86 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.195 | 0 | 4.526 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 25.301
645313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6726800 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 14:00:06 | 28.08.2021 16:48:00 | 2.7983 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 4.807
645312 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7032095 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 14:00:04 | 28.08.2021 17:45:00 | 3.7489 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.188 | 0 | 6.204 | 0 | 9.929 | 0 | 0 | 29.321
645286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6851255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 13:53:13 | 28.08.2021 13:56:00 | 0.04639 | 0 | 9467 | 0 | 0 | 1 | 451 | 0 | 0 | 0 | 81.46 | 0 | 0 | 0 | 11.501 | 0 | 0 | 92.96
645278 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2021 13:47:48 | 28.08.2021 15:52:00 | 2.07 | 0 | 432 | 75 | 0 | 5 | 51 | 2 | 4 | 0 | 82.856 | 3105.216 | 0 | 150.05 | 3.851 | 26.44 | 18.342 | 3386.755
645269 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7111932 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 13:33:53 | 28.08.2021 14:13:00 | 0.65194 | 0 | 818 | 1 | 49 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 126.65 | 0 | 4.41 | 0 | 34.113 | 0 | 0 | 165.173
645267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6948796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 13:31:01 | 28.08.2021 17:56:00 | 4.4164 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.468
645266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 13:30:08 | 28.08.2021 18:30:00 | 4.9978 | 0 | 106 | 107 | 9 | 31 | 55 | 0 | 0 | 0 | 189.162 | 29259.759 | 136.178 | 6462.697 | 299.702 | 0 | 0 | 36347.498
645261 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516729898 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 13:23:39 | 28.08.2021 17:17:00 | 3.8892 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628
645252 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6916087 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 13:13:08 | 28.08.2021 16:57:56 | 3.7467 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.723 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 13.453
645258 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 13:13:05 | 28.08.2021 14:22:00 | 1.1486 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 74.052 | 0 | 3.373 | 0 | 14.566 | 0 | 0 | 91.991
645243 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6850046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 13:01:43 | 28.08.2021 18:00:00 | 4.9714 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.328 | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 0 | 0 | 25.039
645242 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6850044 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 13:00:58 | 28.08.2021 18:00:00 | 4.9839 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.288 | 0 | 0 | 0 | 7.621 | 0 | 0 | 74.909
645241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6570890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 13:00:38 | 28.08.2021 17:55:00 | 4.9061 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.939 | 0 | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 25.137
645240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6948797 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 13:00:36 | 28.08.2021 17:57:00 | 4.94 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.311 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 45.36
645239 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO6768497 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 13:00:20 | 28.08.2021 18:55:00 | 5.9111 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.337 | 0 | 0 | 0 | 25.853 | 0 | 0 | 86.19
645237 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6835653 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 13:00:12 | 28.08.2021 13:33:30 | 0.555 | 0 | 45 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.483 | 0 | 3.161 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 10.904
645225 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6703034 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 12:30:00 | 28.08.2021 18:29:00 | 5.9833 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100.107 | 0 | 9.04 | 0 | 26.285 | 0 | 0 | 135.433
645211 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 12:23:31 | 28.08.2021 12:34:00 | 0.17472 | 0 | 288 | 23 | 10 | 1 | 47 | 1 | 0 | 0 | 9.446 | 584.098 | 0 | 0.245 | 2.587 | 0 | 0 | 596.375
645203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 12:08:20 | 28.08.2021 13:22:00 | 1.2278 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.73 | 0 | 66.35 | 0 | 0 | 0 | 236.08
645200 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517040227 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 12:00:37 | 28.08.2021 13:36:00 | 1.5897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
645194 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE8914866 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:52:18 | 28.08.2021 14:28:00 | 2.595 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.164 | 0 | 24.104 | 0 | 26.675 | 0 | 0 | 61.943
645191 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6812912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:27:57 | 28.08.2021 12:08:23 | 0.67389 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38.291 | 0 | 0 | 0 | 14.486 | 0 | 0 | 52.778
645191 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6925962 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:27:57 | 28.08.2021 13:03:00 | 1.5842 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.409 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 4.718
645174 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | BR9524162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:27:01 | 28.08.2021 12:53:00 | 1.4331 | 0 | 402 | 0 | 11 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 90.025 | 0 | 0.663 | 11.612 | 91.749 | 0 | 0 | 194.049
645132 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:12:30 | 28.08.2021 14:39:00 | 3.4417 | 0 | 12 | 33 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320.84
645115 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6599639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 11:04:39 | 28.08.2021 12:46:53 | 1.7039 | 0 | 2136 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 2 | 0 | 772.211 | 0 | 0 | 25.422 | 99.787 | 0 | 0.071 | 897.49
645105 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6847933 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 11:00:16 | 28.08.2021 14:57:00 | 3.9456 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.427 | 0 | 44.495 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 99.753
645073 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 10:48:00 | 28.08.2021 11:19:00 | 0.51667 | 0 | 359 | 120 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.478 | 1173.568 | 29.719 | 21.475 | 4.886 | 0 | 0 | 1260.127
645068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6914390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:43:57 | 28.08.2021 11:05:00 | 0.35083 | 0 | 199 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.033 | 0 | 0.318 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 5.596
645085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:41:59 | 28.08.2021 10:55:00 | 0.21694 | 0 | 20 | 16 | 0 | 15 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 152.608 | 0 | 104.5 | 0 | 123.645 | 0 | 380.753
645221 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:40:41 | 28.08.2021 13:06:00 | 2.4219 | 1 | 44 | 5 | 16 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.88 | 711.64 | 275.603 | 1023.106 | 8.796 | 0 | 0 | 2103.024
645192 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10354323 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:31:03 | 28.08.2021 12:53:00 | 2.3658 | 0 | 443 | 0 | 59 | 0 | 56 | 2 | 3 | 0 | 98.234 | 0 | 19.578 | 0 | 15.891 | 13.545 | 4.296 | 151.544
645052 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6666317 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 10:30:35 | 28.08.2021 11:29:00 | 0.97361 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.53 | 0 | 0.166 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 24.693
645051 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6569700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:29:59 | 28.08.2021 10:56:00 | 0.43361 | 0 | 941 | 2 | 6 | 4 | 29 | 2 | 0 | 0 | 66.052 | 12.958 | 1.547 | 15.359 | 6.77 | 2.121 | 0 | 104.808
645031 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6909629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:17:26 | 28.08.2021 11:04:00 | 0.77611 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 1.415 | 0 | 4.362 | 0 | 0 | 7.436
645098 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | BR7071307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:16:06 | 28.08.2021 10:30:00 | 0.23167 | 0 | 143 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.487 | 0 | 0.339 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 32.547
645009 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6574857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 10:10:09 | 28.08.2021 14:49:00 | 4.6475 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.266 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 40.031
645001 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517423842 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:03:31 | 28.08.2021 12:15:00 | 2.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 1.825
644992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6817982 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 10:00:55 | 28.08.2021 14:54:00 | 4.8847 | 0 | 384 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 381.536 | 0 | 0 | 0 | 333.89 | 0 | 0 | 715.426
644991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6715592 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 10:00:33 | 28.08.2021 11:58:00 | 1.9575 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.635 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 21.754
644990 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6994877 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 10:00:26 | 28.08.2021 12:41:00 | 2.6761 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.012 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 71.291
644989 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 10:00:10 | 28.08.2021 11:29:00 | 1.4806 | 0 | 129 | 29 | 8 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 58.794 | 1292.949 | 81.892 | 30.671 | 70.341 | 0 | 46.429 | 1581.076
644988 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 10:00:06 | 28.08.2021 13:49:06 | 3.8167 | 0 | 384 | 2 | 10 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 325.219 | 54.157 | 32.973 | 2.953 | 58.802 | 0 | 0 | 474.104
644986 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6686450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 09:58:20 | 28.08.2021 14:45:00 | 4.7778 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100.509 | 0 | 5.386 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 120.644
644949 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 09:41:57 | 28.08.2021 10:51:00 | 1.1508 | 1 | 1399 | 13 | 11 | 11 | 165 | 0 | 0 | 0.202 | 594.857 | 514.934 | 103.804 | 586.074 | 358.661 | 0 | 0 | 2158.532
645218 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 09:35:04 | 28.08.2021 13:09:00 | 3.5656 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 265.326 | 23.635 | 72.643 | 25.681 | 0 | 0 | 387.673
644943 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11148406 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 09:34:57 | 28.08.2021 10:06:00 | 0.5175 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 2.356 | 0 | 2.639 | 0 | 0 | 6.985
644925 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO9154597 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:30:43 | 28.08.2021 14:30:00 | 4.9881 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.899 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 0 | 0 | 33.864
644923 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7423311 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:30:05 | 28.08.2021 15:28:00 | 5.9653 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 177.492 | 0 | 0 | 0 | 11.335 | 0 | 0 | 188.827
644922 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO11543304 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:30:05 | 28.08.2021 13:26:00 | 3.9319 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.878 | 0 | 0 | 0 | 4.215 | 0 | 0 | 18.093
644927 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:30:00 | 28.08.2021 16:28:01 | 6.9669 | 0 | 279 | 82 | 0 | 5 | 48 | 0 | 3 | 0 | 207.957 | 24341.059 | 0 | 764.838 | 52.17 | 0 | 3.338 | 25369.362
644915 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7048733 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:24:30 | 28.08.2021 12:47:25 | 3.3819 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 85.329 | 0 | 0 | 0 | 9.298 | 0 | 0.123 | 94.75
644914 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7048736 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:24:20 | 28.08.2021 12:47:32 | 3.3867 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.219 | 0 | 0 | 0 | 9.468 | 0 | 0 | 53.687
644900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6715975 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:15:31 | 28.08.2021 12:00:25 | 2.7483 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.532 | 0 | 0 | 0 | 20.421 | 0 | 0 | 99.953
644901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6999127 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 09:15:25 | 28.08.2021 10:41:00 | 1.4264 | 0 | 241 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.932 | 0 | 0 | 0 | 21.267 | 0 | 0 | 73.2
644875 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6624409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:05:43 | 28.08.2021 11:59:00 | 2.8881 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.328 | 0 | 23.909 | 0 | 14.986 | 0 | 0 | 107.223
644873 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6940301 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:02:58 | 28.08.2021 09:58:00 | 0.91722 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.524 | 0 | 0 | 0 | 11.623 | 0 | 0 | 22.147
644871 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858317 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:01:53 | 28.08.2021 13:52:00 | 4.8353 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 72.042 | 0 | 0 | 0 | 15.278 | 0 | 0 | 87.32
644870 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8088563 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:01:46 | 28.08.2021 16:59:00 | 7.9539 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 446.734 | 0 | 2.153 | 0 | 8.752 | 0 | 0 | 457.639
644867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:01:28 | 28.08.2021 16:59:13 | 7.9625 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1 | 59 | 6 | 0 | 0 | 472.792 | 0 | 0 | 0.949 | 278.524 | 45.068 | 0 | 797.333
644869 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7128595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:01:22 | 28.08.2021 16:51:00 | 7.8272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 90.036 | 0 | 0 | 90.571
644865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6559058 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:01:09 | 28.08.2021 10:30:00 | 1.4808 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.995
644864 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:00:56 | 28.08.2021 17:45:00 | 8.7344 | 2 | 510 | 98 | 16 | 31 | 75 | 0 | 0 | 34.996 | 1417.819 | 20697.378 | 750.879 | 4658.574 | 285.153 | 0 | 0 | 27844.8
644863 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8374643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:00:39 | 28.08.2021 10:59:00 | 1.9725 | 0 | 3 | 32 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.493 | 146.64 | 675.012 | 0 | 0 | 0 | 2877.145
644862 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:00:33 | 28.08.2021 16:50:00 | 7.8242 | 0 | 559 | 2 | 16 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 708.19 | 387.399 | 141.834 | 0 | 118.68 | 0 | 0 | 1356.104
644861 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11365955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:00:25 | 28.08.2021 13:01:00 | 4.0097 | 0 | 182 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 124.913 | 0 | 1.057 | 0 | 2.999 | 0 | 0 | 128.97
644860 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9071313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:00:10 | 28.08.2021 10:55:00 | 1.9139 | 0 | 32 | 26 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.155 | 603.257 | 53.617 | 99.843 | 28.437 | 0 | 0 | 791.309
644857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:00:08 | 28.08.2021 15:00:00 | 5.9978 | 0 | 489 | 2 | 2 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 136.098 | 0 | 0 | 0 | 58.916 | 2752.812 | 0 | 2947.827
644859 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6900609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:00:04 | 28.08.2021 14:28:00 | 5.4656 | 0 | 16 | 85 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3778.648 | 100.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3878.966
644858 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6799276 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:00:04 | 28.08.2021 12:58:00 | 3.9656 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.594 | 0 | 0 | 0 | 3.394 | 0 | 0 | 61.988
644872 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7118025 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:00:00 | 28.08.2021 15:11:00 | 6.1833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 3.155
644868 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6755824 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:00:00 | 28.08.2021 16:50:00 | 7.8333 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134.798 | 0 | 53.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.172
644866 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6916086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:00:00 | 28.08.2021 12:12:00 | 3.2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.772 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 14.781
644849 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7002836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:57:56 | 28.08.2021 09:43:00 | 0.75111 | 0 | 2178 | 4 | 15 | 6 | 361 | 2 | 2 | 0 | 235.482 | 23.839 | 38.467 | 89.714 | 51.259 | 321.056 | 0 | 759.816
645032 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | LINE10500682 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:49:27 | 28.08.2021 10:28:00 | 1.6425 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.459 | 0 | 24.78 | 0 | 0 | 0 | 154.239
644814 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7659712 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:42:41 | 28.08.2021 09:41:00 | 0.97194 | 0 | 130 | 2 | 26 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14.933 | 69.93 | 7.099 | 0 | 1.037 | 99.718 | 0 | 192.718
644954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:42:33 | 28.08.2021 10:34:00 | 1.8575 | 0 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.085 | 0 | 469.24 | 0 | 0 | 0 | 1276.325
644811 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7049761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:39:54 | 28.08.2021 11:10:00 | 2.5017 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.096 | 0 | 0 | 1.287 | 0.04 | 0 | 0 | 11.423
644806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9329276 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:37:29 | 28.08.2021 11:01:00 | 2.3919 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.799 | 0 | 262.829 | 0 | 0 | 0 | 657.628
644885 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:33:55 | 28.08.2021 09:34:00 | 1.0014 | 0 | 24 | 59 | 1 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.203 | 3535.329 | 0.01 | 612.556 | 0.724 | 0 | 0 | 4162.822
644799 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6659884 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 08:30:36 | 28.08.2021 12:30:00 | 3.99 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.799 | 0 | 11.76 | 0 | 7.961 | 0 | 0 | 38.52
644794 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6559415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:28:06 | 28.08.2021 14:40:32 | 6.2072 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 130.424 | 0 | 0 | 0 | 304.74 | 0 | 0 | 435.165
644918 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6787279 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:21:53 | 28.08.2021 10:03:00 | 1.6853 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.996 | 0 | 0 | 0 | 4.758 | 0 | 0 | 22.754
644750 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6559415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:48:14 | 28.08.2021 08:16:42 | 0.47444 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 16.772 | 0 | 0 | 24.068
644750 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR8224551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:48:14 | 28.08.2021 08:47:33 | 0.98861 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 5 | 1422 | 0 | 2 | 0 | 118.939 | 0 | 0 | 43.064 | 743.008 | 0 | 13.316 | 918.326
644896 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6990272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:44:53 | 28.08.2021 09:33:00 | 1.8019 | 0 | 45 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.422 | 0 | 49.773 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 67.207
644745 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:44:47 | 28.08.2021 08:55:00 | 1.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.906 | 0 | 0 | 34.906
644753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:39:53 | 28.08.2021 07:41:00 | 0.01861 | 6 | 12678 | 25 | 202 | 94 | 1519 | 11 | 1 | 0.521 | 26.543 | 7.679 | 7.561 | 8.862 | 12.448 | 8.909 | 0.265 | 72.788
644704 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7067381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:31:52 | 28.08.2021 07:54:00 | 0.36889 | 0 | 2274 | 0 | 100 | 13 | 369 | 14 | 1 | 0 | 75.908 | 0 | 11.375 | 32.376 | 26.837 | 23.332 | 0.141 | 169.97
644661 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:16:52 | 28.08.2021 08:15:00 | 0.96889 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.787 | 22.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.759
644654 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:11:52 | 28.08.2021 09:28:00 | 2.2689 | 0 | 279 | 82 | 0 | 5 | 48 | 0 | 3 | 0 | 49.725 | 6888.32 | 0 | 210.2 | 12.454 | 0 | 0.887 | 7161.586
644880 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12046583 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:01:51 | 28.08.2021 09:48:00 | 2.7692 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.603 | 0 | 22.507 | 0 | 20.958 | 0 | 0 | 52.067
644642 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 06:55:18 | 28.08.2021 07:22:00 | 0.445 | 0 | 1 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.045 | 5.041 | 9.877 | 0 | 0 | 0 | 158.963
644644 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12146448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 06:52:52 | 28.08.2021 07:48:00 | 0.91889 | 0 | 151 | 0 | 20 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20.446 | 0 | 2.789 | 0 | 0.387 | 309.02 | 0 | 332.642
644631 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 06:48:51 | 28.08.2021 07:40:00 | 0.8525 | 0 | 16 | 60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.047 | 799.502 | 2.585 | 9.352 | 0.529 | 2.27 | 0 | 816.284
644656 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6590288 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 06:42:07 | 28.08.2021 07:16:03 | 0.56556 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 2.049 | 0 | 1.877 | 0 | 0 | 5.467
644619 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517127589 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 06:27:55 | 28.08.2021 07:07:00 | 0.65139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
644611 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 06:07:30 | 28.08.2021 06:08:50 | 0.02222 | 0 | 624 | 1 | 1 | 2 | 133 | 0 | 3 | 0 | 1.995 | 0.034 | 0.004 | 0.567 | 0.542 | 0 | 0.011 | 3.152
644595 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 05:05:28 | 28.08.2021 07:10:24 | 2.0822 | 0 | 903 | 206 | 0 | 19 | 127 | 2 | 8 | 0 | 123.193 | 10779.918 | 0 | 551.716 | 15.132 | 18.295 | 19.433 | 11507.689
644588 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6948486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 04:50:18 | 28.08.2021 05:40:30 | 0.83667 | 0 | 3495 | 2 | 3 | 4 | 1799 | 1 | 5 | 0 | 245.291 | 0 | 0 | 24.281 | 243.842 | 0 | 4.563 | 517.977
644588 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7037706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 04:50:18 | 28.08.2021 05:58:06 | 1.13 | 0 | 1793 | 0 | 1 | 1 | 198 | 0 | 1 | 0 | 163.176 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 170.706
644588 | 3 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6681421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 04:50:18 | 28.08.2021 06:03:30 | 1.22 | 0 | 1238 | 0 | 2 | 2 | 418 | 0 | 0 | 0 | 137.001 | 0 | 0 | 7.998 | 163.361 | 0 | 0 | 308.361
644576 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR10913135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 04:00:58 | 28.08.2021 04:56:00 | 0.91722 | 0 | 97 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.871 | 0 | 15.095 | 0 | 4.269 | 0 | 0 | 37.234
644575 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6948486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 03:09:00 | 28.08.2021 04:29:46 | 1.3461 | 0 | 6526 | 2 | 6 | 7 | 2415 | 1 | 6 | 0 | 1616.718 | 0 | 0 | 48.087 | 1199.669 | 0 | 7.482 | 2871.956
644575 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6989740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 03:09:00 | 28.08.2021 10:13:00 | 7.0667 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 330.989 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 423.789
644559 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7020979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 03:02:24 | 28.08.2021 03:27:00 | 0.41 | 0 | 352 | 1 | 12 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18.359 | 12.887 | 8.534 | 0 | 4.448 | 0 | 0 | 44.227
644558 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6606931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 03:00:00 | 28.08.2021 03:29:00 | 0.48333 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 4.265
644555 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6799952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 02:30:13 | 28.08.2021 03:25:00 | 0.91306 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.179 | 0 | 0.83 | 0 | 6.728 | 0 | 0 | 24.737
644552 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6678111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 02:03:07 | 28.08.2021 02:52:00 | 0.81472 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.688 | 0 | 0 | 0 | 5.258 | 0 | 0 | 20.946
644547 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6773383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 01:33:08 | 28.08.2021 02:26:00 | 0.88111 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 14.871 | 0 | 5.219 | 0 | 6.575 | 0 | 0.663 | 27.327
644546 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6998086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 01:30:03 | 28.08.2021 01:58:00 | 0.46583 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 59.308 | 0 | 0 | 0 | 4.853 | 0 | 37.83 | 101.991
644544 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | BR6713967 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 01:05:50 | 28.08.2021 02:33:00 | 1.4528 | 1 | 15558 | 525 | 266 | 212 | 3990 | 29 | 6 | 0.638 | 2339.791 | 12377.553 | 674.002 | 956.89 | 524.705 | 4366.456 | 8.535 | 21248.572
644543 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6713994 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 01:05:16 | 28.08.2021 02:35:00 | 1.4956 | 1 | 2192 | 31 | 39 | 28 | 828 | 1 | 3 | 5.845 | 397.077 | 499.686 | 13.398 | 470.109 | 334.45 | 86.279 | 40.035 | 1846.878
644542 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6713991 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 01:04:49 | 28.08.2021 02:34:00 | 1.4864 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 674.683 | 0 | 3637.888 | 0 | 4312.771
644541 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6714009 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 01:04:22 | 28.08.2021 02:32:00 | 1.4606 | 0 | 0 | 401 | 0 | 11 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6942.388 | 0 | 89.642 | 9.358 | 431.311 | 12.068 | 7484.767
644540 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6852030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 01:03:30 | 28.08.2021 01:51:00 | 0.79167 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13.071 | 0 | 0 | 0 | 4.851 | 0 | 0 | 17.922
644538 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Dağıtım Transformatörü | BR7058617 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 01:01:54 | 28.08.2021 01:51:00 | 0.81833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 8.429 | 0 | 0 | 0 | 14.876 | 0 | 6.95 | 30.256
644537 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7079996 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 01:01:39 | 28.08.2021 01:26:00 | 0.40583 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.488 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 7.489
644536 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6709781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 01:01:13 | 28.08.2021 01:55:00 | 0.89639 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.131 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 15.921
644535 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6586129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 01:00:13 | 28.08.2021 01:29:41 | 0.49111 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 30.508 | 0 | 0 | 0 | 28.329 | 0 | 0 | 58.836
644530 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6899692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 00:30:19 | 28.08.2021 00:57:00 | 0.44472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 8 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 30.319 | 0 | 20.562 | 51.06
644529 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR11078005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 00:30:12 | 28.08.2021 01:25:00 | 0.91333 | 0 | 143 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.267 | 0 | 16.851 | 0 | 19.858 | 0 | 0 | 56.976
644524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6992931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 00:00:59 | 28.08.2021 00:59:17 | 0.97167 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 43.083 | 0 | 0 | 0 | 210.071 | 0 | 0 | 253.154
644514 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 23:43:27 | 28.08.2021 00:24:26 | 0.68306 | 0 | 2908 | 0 | 2 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 362.755 | 0 | 0 | 22.036 | 24.708 | 0 | 0 | 409.498
644503 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 23:38:46 | 28.08.2021 00:42:00 | 1.0539 | 0 | 55 | 58 | 5 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.634 | 5332.004 | 126.593 | 355.745 | 3.648 | 0 | 0 | 5831.623
644490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 22:38:09 | 27.08.2021 23:23:00 | 0.7475 | 0 | 2 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.092 | 0 | 83.853 | 0 | 0 | 0 | 980.946
644470 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 22:03:43 | 27.08.2021 22:27:00 | 0.38806 | 0 | 1 | 31 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.192 | 0 | 88.749 | 0 | 0 | 0 | 473.941
644400 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6960313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 20:28:30 | 27.08.2021 20:54:00 | 0.425 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.552 | 0 | 0 | 0 | 5.677 | 0 | 0 | 9.229
644434 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7133145 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 20:19:31 | 27.08.2021 20:35:00 | 0.25806 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 5.463 | 0 | 0 | 0 | 61.176 | 0 | 0.001 | 66.64
644386 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11146710 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 20:10:26 | 27.08.2021 21:45:00 | 1.5761 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 2.396
644380 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO7146696 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 20:06:39 | 27.08.2021 22:01:00 | 1.9058 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.741 | 0 | 37.416 | 0 | 5.454 | 0 | 0 | 65.61
644456 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6987648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 19:57:33 | 27.08.2021 21:40:00 | 1.7075 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.489 | 0 | 0 | 0 | 47.788 | 0 | 0 | 107.277
644342 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 19:45:18 | 27.08.2021 20:33:00 | 0.795 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.699 | 51.744 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 129.566
644340 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7055823 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 19:43:25 | 27.08.2021 21:02:00 | 1.3097 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 2.862 | 5.82
644329 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6628014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 19:39:29 | 27.08.2021 21:07:00 | 1.4586 | 0 | 774 | 2 | 15 | 1 | 39 | 0 | 1 | 0 | 321.119 | 0 | 28.842 | 26.376 | 31.253 | 0 | 0.303 | 407.891
644319 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282396 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 19:32:29 | 27.08.2021 21:48:00 | 2.2586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356
644317 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7074503 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2021 19:27:41 | 27.08.2021 22:36:00 | 3.1386 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.447 | 0 | 0 | 0 | 8.018 | 0 | 0 | 47.465
644294 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10937666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 19:17:28 | 27.08.2021 19:48:00 | 0.50889 | 0 | 67 | 9 | 0 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 5.69 | 228.728 | 0 | 151.671 | 0.632 | 0.119 | 0 | 386.84
644283 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 19:12:28 | 27.08.2021 20:05:00 | 0.87556 | 0 | 527 | 103 | 1 | 174 | 167 | 1 | 1 | 0 | 122.051 | 1845.717 | 1.301 | 2615.732 | 170.506 | 22.047 | 11.103 | 4788.457
644379 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582503 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 19:11:21 | 27.08.2021 20:19:00 | 1.1275 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.889
644213 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6587797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:58:27 | 27.08.2021 20:03:00 | 1.0758 | 2 | 1824 | 26 | 46 | 21 | 151 | 5 | 0 | 3.17 | 503.646 | 2997.392 | 356.458 | 1032.905 | 114.429 | 421.409 | 0 | 5429.409
644237 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6795907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:57:01 | 27.08.2021 19:32:00 | 0.58306 | 0 | 3669 | 0 | 1 | 8 | 352 | 0 | 1 | 0 | 341.479 | 0 | 0 | 0 | 73.101 | 0 | 1.943 | 416.523
644158 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517391014 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:38:40 | 27.08.2021 19:18:00 | 0.65556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276
644361 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6990272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:31:03 | 27.08.2021 20:19:00 | 1.7992 | 0 | 45 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.163 | 0 | 55.184 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 78.362
644133 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517385118 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:29:29 | 27.08.2021 20:36:00 | 2.1086 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.766
644126 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6557127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:26:42 | 27.08.2021 19:15:00 | 0.805 | 0 | 214 | 1 | 6 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 37.369 | 0 | 17.829 | 4.322 | 6.808 | 8.975 | 0 | 75.302
644362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11095454 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:15:28 | 27.08.2021 18:40:00 | 0.40889 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 3.631
644074 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:10:26 | 27.08.2021 19:11:00 | 1.0094 | 0 | 14 | 187 | 1 | 3 | 69 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1819.485 | 0 | 71.204 | 36.266 | 34.017 | 0 | 1960.971
644077 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7086498 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:09:25 | 27.08.2021 19:08:00 | 0.97639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.835 | 12.835
644068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:09:20 | 27.08.2021 19:52:16 | 1.7156 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 17.096 | 0 | 0 | 0 | 126.008 | 0 | 3056.208 | 0 | 3199.313
644066 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:06:10 | 27.08.2021 20:02:00 | 1.9306 | 0 | 5 | 26 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.236 | 0 | 1156.285 | 0 | 0 | 0 | 2376.521
644056 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6942100 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:01:14 | 27.08.2021 20:25:00 | 2.3961 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.569 | 0 | 10.979 | 0 | 26.428 | 0 | 0 | 82.976
644041 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517142952 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:58:26 | 27.08.2021 18:44:00 | 0.75944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
643998 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:42:18 | 27.08.2021 18:05:05 | 0.37972 | 0 | 105 | 108 | 3 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.334 | 863.655 | 0.468 | 32.796 | 9.848 | 0 | 0 | 915.101
644043 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:41:58 | 27.08.2021 17:52:00 | 0.16722 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 1.437 | 0 | 3.122 | 0 | 0 | 7.839
643975 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:29:24 | 27.08.2021 18:07:00 | 0.62667 | 0 | 422 | 0 | 0 | 4 | 98 | 0 | 3 | 0 | 45.216 | 0 | 0 | 2.081 | 40.754 | 0 | 64.978 | 153.028
643977 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7065364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:29:14 | 27.08.2021 17:44:00 | 0.24611 | 0 | 418 | 5 | 0 | 4 | 76 | 1 | 1 | 0 | 24.138 | 8.648 | 0 | 11.93 | 16.925 | 1.091 | 8.025 | 70.757
643978 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515209203 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:28:51 | 27.08.2021 18:51:00 | 1.3692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392
643939 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517137392 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:04:48 | 27.08.2021 17:54:00 | 0.82 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
643899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:50:42 | 27.08.2021 17:19:00 | 0.47167 | 0 | 12 | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.289 | 0 | 116.165 | 0 | 0 | 0 | 270.454
643894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:46:49 | 27.08.2021 17:47:00 | 1.0031 | 0 | 0 | 161 | 37 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.54 | 210.109 | 158.252 | 1.853 | 0 | 0 | 1908.754
643891 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:44:39 | 27.08.2021 17:54:02 | 1.1564 | 0 | 309 | 2 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 79.501 | 0.568 | 7.418 | 0 | 40.425 | 0 | 0 | 127.911
643891 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10839018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:44:39 | 27.08.2021 19:00:00 | 2.2558 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15.547 | 0 | 209.383 | 19.922 | 77.45 | 3.147 | 0 | 0 | 325.45
643876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7473837 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:30:10 | 27.08.2021 17:25:00 | 0.91389 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.713 | 0 | 8.714 | 0 | 0 | 0 | 240.427
643815 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO6746189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 15:40:26 | 27.08.2021 16:38:00 | 0.95944 | 9 | 33 | 130 | 68 | 63 | 17 | 26 | 0 | 11.278 | 17.786 | 2312.148 | 755.282 | 1126.391 | 40.628 | 101.324 | 0 | 4364.838
643812 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6821029 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.08.2021 15:33:32 | 27.08.2021 18:03:04 | 2.4922 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.858 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 21.906
644024 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | LINE10210720 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 15:29:08 | 27.08.2021 16:30:00 | 1.0144 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.035 | 0 | 0 | 0.623 | 0.02 | 0 | 0 | 3.678
643805 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 15:26:20 | 27.08.2021 17:29:00 | 2.0444 | 0 | 12 | 33 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.175
643797 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6620191 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 15:13:03 | 27.08.2021 16:53:00 | 1.6658 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.104 | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 6.235
643793 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO8267390 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 15:11:03 | 27.08.2021 17:35:00 | 2.3992 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.253 | 0 | 0 | 0 | 17.961 | 0 | 0 | 27.214
643773 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR9380585 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 15:00:32 | 27.08.2021 17:02:00 | 2.0244 | 0 | 90 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 76.001 | 0 | 15.822 | 0 | 6.355 | 0 | 0 | 98.178
643748 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:44:19 | 27.08.2021 15:41:00 | 0.94472 | 2 | 11 | 41 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 21.151 | 1.225 | 838.238 | 25.34 | 71.24 | 0.251 | 96.971 | 0 | 1054.416
643746 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:44:19 | 27.08.2021 16:37:00 | 1.8781 | 2 | 311 | 9 | 7 | 4 | 49 | 0 | 0 | 13.257 | 131.19 | 178.343 | 23.36 | 72.353 | 54.261 | 0 | 0 | 472.764
643742 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:42:39 | 27.08.2021 14:55:00 | 0.20583 | 0 | 144 | 59 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4.703 | 501.383 | 0 | 88.311 | 0.124 | 2.368 | 0 | 596.89
643731 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7355242 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:35:31 | 27.08.2021 17:08:00 | 2.5414 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.978
643720 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6850175 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 14:30:05 | 27.08.2021 17:28:00 | 2.9653 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.858 | 0 | 0.027 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 17.376
643719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11527762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:29:55 | 27.08.2021 14:50:00 | 0.33472 | 0 | 0 | 101 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.175 | 0 | 53.559 | 0 | 0 | 0 | 915.734
643714 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:27:19 | 27.08.2021 16:58:00 | 2.5114 | 0 | 59 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.897 | 40.932 | 0 | 181.284 | 7.931 | 0 | 0 | 259.044
643765 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11257826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:27:19 | 27.08.2021 14:40:00 | 0.21139 | 0 | 366 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14.627 | 0 | 0 | 0.819 | 1.083 | 0 | 0 | 16.528
643694 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:12:56 | 27.08.2021 14:50:31 | 0.62639 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.591 | 0 | 14.955 | 0 | 0 | 0 | 432.546
643729 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6733606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:09:58 | 27.08.2021 14:32:00 | 0.36722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 13.889 | 0 | 0 | 14.427
643683 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6662126 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:05:28 | 27.08.2021 15:19:00 | 1.2256 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.324 | 0 | 0 | 0 | 7.283 | 0 | 0 | 20.607
643679 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6744982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 14:00:47 | 27.08.2021 15:21:00 | 1.3369 | 0 | 162 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23.135 | 0 | 13.477 | 0 | 9.175 | 0 | 0 | 45.788
643678 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6711781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 14:00:45 | 27.08.2021 17:49:00 | 3.8042 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 92.284 | 0 | 0 | 0 | 3.208 | 0 | 0 | 95.492
643677 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7132007 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 14:00:17 | 27.08.2021 15:26:00 | 1.4286 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.369 | 0 | 0 | 0 | 7.893 | 0 | 0 | 26.263
643676 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7097130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 14:00:10 | 27.08.2021 16:59:00 | 2.9806 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.681 | 0 | 0 | 0 | 3.798 | 0 | 0 | 43.479
643675 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO11675484 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 14:00:02 | 27.08.2021 18:51:00 | 4.8494 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 0 | 7.984 | 0 | 0 | 18.366
643666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7109161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:53:18 | 27.08.2021 16:29:45 | 2.6075 | 0 | 4 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131.903 | 0 | 48.346 | 0 | 0 | 0 | 1180.249
643666 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8184782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:53:18 | 27.08.2021 18:57:49 | 5.0753 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.978 | 0 | 136.397 | 0 | 0 | 0 | 829.375
643658 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6890553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:45:23 | 27.08.2021 15:38:00 | 1.8769 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.388 | 0 | 4.183 | 0 | 0 | 0 | 553.571
643651 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6681501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:41:05 | 27.08.2021 15:18:00 | 1.6153 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 9.085 | 0 | 14.053 | 0 | 0 | 23.484
643656 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:37:50 | 27.08.2021 14:06:00 | 0.46944 | 0 | 46 | 229 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2241.449 | 0 | 4.219 | 0 | 41.235 | 0 | 2286.903
643645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6772330 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 13:35:15 | 27.08.2021 18:13:00 | 4.6292 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.225 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.316
643638 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6591797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 13:30:49 | 27.08.2021 15:02:00 | 1.5197 | 0 | 137 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.273 | 0 | 1.075 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 32.766
643637 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7095272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 13:30:12 | 27.08.2021 18:25:00 | 4.9133 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.597 | 0 | 0 | 0 | 5.878 | 0 | 0 | 51.475
643641 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6654706 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 13:30:00 | 27.08.2021 18:43:00 | 5.2167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 12.567
643681 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:28:48 | 27.08.2021 14:59:00 | 1.5033 | 0 | 431 | 75 | 0 | 5 | 51 | 2 | 4 | 0 | 59.614 | 2361.143 | 0 | 122.509 | 3.066 | 22.374 | 17.457 | 2586.163
643628 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:18:21 | 27.08.2021 13:54:00 | 0.59417 | 0 | 21 | 0 | 7 | 5 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 1.304 | 22.022 | 14.226 | 175.712 | 0 | 215.033
643631 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:18:04 | 27.08.2021 14:13:00 | 0.91556 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 90.844 | 0 | 0 | 0 | 8.975 | 0 | 0 | 99.819
643621 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:06:36 | 27.08.2021 14:02:00 | 0.92333 | 0 | 279 | 82 | 0 | 5 | 48 | 0 | 3 | 0 | 28.341 | 3373.654 | 0 | 110.308 | 7.355 | 0 | 0.402 | 3520.06
643615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 13:03:01 | 27.08.2021 18:31:00 | 5.4664 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.001 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 74.987
643600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6583547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 13:00:26 | 27.08.2021 16:32:00 | 3.5261 | 0 | 42 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.115 | 0 | 9.069 | 0 | 7.607 | 0 | 0 | 52.792
643618 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6968525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 13:00:00 | 27.08.2021 14:30:00 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.087
643574 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8195689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 12:38:47 | 27.08.2021 13:18:36 | 0.66361 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 52.915 | 0 | 0 | 0 | 13.406 | 0 | 0 | 66.321
643574 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE9647510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 12:38:47 | 27.08.2021 13:26:04 | 0.78806 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 17.292 | 0 | 0 | 105.892
643570 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 12:31:51 | 27.08.2021 12:50:00 | 0.3025 | 0 | 770 | 0 | 1 | 2 | 192 | 3 | 0 | 0 | 39.677 | 0 | 0.087 | 0.447 | 19.509 | 61.064 | 0 | 120.784
643506 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7089479 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 11:30:00 | 27.08.2021 12:58:00 | 1.4667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 19.22 | 0 | 0 | 23.979
643465 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 11:09:28 | 27.08.2021 11:27:00 | 0.29222 | 0 | 1 | 72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.987 | 0 | 76.125 | 0 | 0 | 0 | 497.113
643448 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 11:06:23 | 27.08.2021 12:05:00 | 0.97694 | 0 | 10 | 26 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.166 | 0 | 73.914 | 0 | 0 | 0 | 436.08
643441 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6542411 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 11:00:56 | 27.08.2021 12:24:00 | 1.3844 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.218 | 0 | 0 | 0 | 4.092 | 0 | 0 | 13.31
643442 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6666797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 11:00:00 | 27.08.2021 14:38:00 | 3.6333 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.308 | 0 | 0 | 30.399 | 17.829 | 0 | 0 | 103.537
643433 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:50:33 | 27.08.2021 11:55:00 | 1.0742 | 0 | 1 | 36 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847.878 | 177.244 | 120.237 | 0 | 0 | 0 | 3145.359
643427 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | FUSE6563881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 10:45:02 | 27.08.2021 13:43:00 | 2.9661 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 13.974
643416 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BR6911992 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:33:22 | 27.08.2021 11:33:00 | 0.99389 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.904 | 0 | 0 | 0 | 2.351 | 0 | 0 | 25.255
643411 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515425458 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:27:53 | 27.08.2021 11:21:00 | 0.88528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.005
643407 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7010537 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:23:46 | 27.08.2021 12:04:00 | 1.6706 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.473 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 15.683
643394 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517088271 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:18:11 | 27.08.2021 11:52:00 | 1.5636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412
643365 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7084989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:04:30 | 27.08.2021 10:16:00 | 0.19167 | 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 38.876 | 0 | 0 | 0 | 8.747 | 0 | 0 | 47.623
643342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6715593 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 10:02:15 | 27.08.2021 11:57:00 | 1.9125 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.194
643339 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 10:02:13 | 27.08.2021 11:45:00 | 1.7131 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.597 | 0 | 38.685 | 0 | 0 | 0 | 789.282
643338 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7145146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:02:03 | 27.08.2021 10:58:00 | 0.9325 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.843 | 0 | 52.829 | 0 | 0 | 0 | 138.672
643337 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO10353709 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 10:01:40 | 27.08.2021 14:51:00 | 4.8222 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.048 | 0 | 11.217 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 23.426
643331 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6878645 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 10:00:01 | 27.08.2021 14:22:00 | 4.3664 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 151.449 | 0 | 0 | 0 | 26.776 | 0 | 70.439 | 248.664
643358 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6700166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 10:00:00 | 27.08.2021 11:29:00 | 1.4833 | 4 | 453 | 4 | 7 | 3 | 55 | 0 | 0 | 4.045 | 106.539 | 100.476 | 5.296 | 5.321 | 21.291 | 0 | 0 | 242.969
643328 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6880942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 09:57:01 | 27.08.2021 10:34:00 | 0.61639 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.927
643314 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | BR6643099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:50:00 | 27.08.2021 10:02:33 | 0.20917 | 15 | 8254 | 9 | 85 | 73 | 1026 | 5 | 2 | 0.226 | 204.628 | 17.298 | 5.211 | 35.168 | 76.056 | 51.513 | 11.425 | 401.525
643288 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517039586 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 09:44:01 | 27.08.2021 10:07:00 | 0.38306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
643277 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7043328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 09:41:36 | 27.08.2021 10:16:00 | 0.57333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0.307 | 0 | 95.303 | 0 | 97.275
643263 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 09:32:53 | 27.08.2021 10:05:00 | 0.53528 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 208.502 | 0 | 39.207 | 0 | 134.829 | 0 | 382.538
643259 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8300448 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:30:11 | 27.08.2021 14:46:00 | 5.2636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.986 | 0 | 130.353 | 0 | 140.338
643258 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6896466 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:30:04 | 27.08.2021 10:30:00 | 0.99889 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 0 | 22.311 | 0 | 8.498 | 0 | 0 | 33.913
643257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6996488 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:30:02 | 27.08.2021 17:15:00 | 7.7494 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.843 | 0 | 0 | 0 | 10.924 | 0 | 0 | 97.768
643265 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:30:00 | 27.08.2021 16:20:02 | 6.8339 | 1 | 304 | 51 | 9 | 5 | 39 | 1 | 0 | 2.014 | 355.317 | 8636.154 | 239.311 | 668.331 | 80 | 2.625 | 0 | 9983.752
643254 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7154276 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 09:25:07 | 27.08.2021 10:33:00 | 1.1314 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.219 | 0 | 0 | 0 | 10.241 | 0 | 0 | 30.459
643248 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6635087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 09:13:28 | 27.08.2021 09:42:00 | 0.47556 | 0 | 679 | 0 | 6 | 7 | 104 | 9 | 0 | 0 | 49.577 | 0 | 0.095 | 17.724 | 16.131 | 431.673 | 0 | 515.2
643438 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9473567 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 09:08:22 | 27.08.2021 10:55:00 | 1.7772 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.001 | 0 | 16.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.264
643222 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:03:03 | 27.08.2021 10:00:00 | 0.94917 | 0 | 773 | 0 | 80 | 4 | 180 | 0 | 5 | 0 | 76.204 | 0 | 72.595 | 25.295 | 18.081 | 0 | 5.915 | 198.09
643220 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6659309 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:02:47 | 27.08.2021 12:55:00 | 3.8703 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.103 | 0 | 0.174 | 0 | 6.442 | 0 | 0 | 32.718
643196 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:01:51 | 27.08.2021 13:02:00 | 4.0025 | 0 | 975 | 5 | 18 | 0 | 514 | 1 | 7 | 0 | 617.295 | 276.349 | 23.185 | 0 | 287.482 | 189.829 | 74.337 | 1468.477
643193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7064921 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:01:18 | 27.08.2021 12:33:00 | 3.5283 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818
643192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7049881 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:01:17 | 27.08.2021 11:21:00 | 2.3286 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 34.441 | 0 | 0 | 0 | 18.011 | 0 | 0.216 | 52.668
643190 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8088563 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:01:00 | 27.08.2021 16:55:00 | 7.9 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 444.493 | 0 | 2.218 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 456.311
643188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7112647 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:00:53 | 27.08.2021 11:19:00 | 2.3019 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 126.08 | 0 | 0 | 0 | 8.371 | 0 | 0 | 134.451
643187 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6691878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:00:41 | 27.08.2021 17:32:00 | 8.5219 | 0 | 101 | 0 | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 717.263 | 0 | 1923.749 | 325.298 | 561.265 | 0 | 0 | 3527.575
643186 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8420777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:00:38 | 27.08.2021 13:00:00 | 3.9894 | 0 | 493 | 0 | 96 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 297.135 | 0 | 75.009 | 32.531 | 48.28 | 0 | 0 | 452.955
643184 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6726460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:00:22 | 27.08.2021 16:50:00 | 7.8272 | 0 | 198 | 0 | 7 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 332.543 | 0 | 125.546 | 0 | 644.613 | 0 | 0 | 1102.703
643185 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7087063 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:00:21 | 27.08.2021 14:52:00 | 5.8608 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.844 | 0 | 17.737 | 0 | 14.701 | 0 | 0 | 64.282
643183 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6824837 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:00:18 | 27.08.2021 10:53:00 | 1.8783 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.817 | 0 | 0 | 0 | 9.116 | 0 | 0 | 26.933
643180 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO6742370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:00:10 | 27.08.2021 15:47:00 | 6.7806 | 0 | 412 | 0 | 7 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 368.135 | 0 | 28.44 | 0 | 218.71 | 0 | 0 | 615.285
643215 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 09:00:06 | 27.08.2021 09:27:00 | 0.44833 | 0 | 5844 | 9 | 135 | 21 | 1038 | 25 | 10 | 0 | 292.638 | 26.182 | 18.434 | 107.437 | 114.529 | 282.181 | 33.361 | 874.762
643179 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7067981 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:00:03 | 27.08.2021 12:29:00 | 3.4825 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 90.01 | 0 | 0 | 0 | 19.373 | 0 | 0 | 109.383
643191 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7128595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:00:00 | 27.08.2021 16:57:00 | 7.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 101.062 | 0 | 0 | 101.606
643195 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11232844 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:00:00 | 27.08.2021 14:46:00 | 5.7667 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 104.889 | 394.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 500.334
643198 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6725138 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:00:00 | 27.08.2021 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.716 | 0 | 0 | 0 | 18.413 | 0 | 0 | 34.13
643197 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6574278 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:00:00 | 27.08.2021 09:54:00 | 0.9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.831 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 4.969
643219 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6654708 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:00:00 | 27.08.2021 11:56:00 | 2.9333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.598 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 14.364
643237 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO9380582 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:00:00 | 27.08.2021 15:00:00 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.748 | 0 | 24.09 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 33.27
643224 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7081449 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:00:00 | 27.08.2021 13:27:00 | 4.45 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.285
643223 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6654705 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:00:00 | 27.08.2021 11:57:00 | 2.95 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.951 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 26.131
643167 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11147544 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:46:03 | 27.08.2021 09:44:00 | 0.96583 | 0 | 394 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.531 | 0 | 0 | 0 | 4.484 | 0 | 0 | 53.015
643147 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 08:35:17 | 27.08.2021 16:47:39 | 8.2061 | 1 | 443 | 2 | 2 | 3 | 81 | 2 | 5 | 39.88 | 456.324 | 246.072 | 26.046 | 45.913 | 150.026 | 7.33 | 70.786 | 1042.377
643143 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6651926 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 08:32:19 | 27.08.2021 14:35:00 | 6.0447 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.245
643136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6956229 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 08:31:21 | 27.08.2021 14:28:00 | 5.9442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 2.493 | 0 | 0 | 3.475
643142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6583545 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 08:30:00 | 27.08.2021 12:14:00 | 3.7333 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.393 | 0 | 3.113 | 0 | 13.653 | 0 | 0 | 44.159
643137 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6535528 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 08:30:00 | 27.08.2021 10:28:00 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 0.169 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | 3.687
643359 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8186501 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:29:41 | 27.08.2021 10:06:08 | 1.6075 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.985 | 0 | 45.023 | 0 | 0 | 0 | 67.008
643118 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:25:26 | 27.08.2021 09:36:00 | 1.1761 | 0 | 207 | 13 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.019 | 101.685 | 13.663 | 1.51 | 5.482 | 0 | 0 | 165.361
643391 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10822392 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:21:48 | 27.08.2021 11:37:00 | 3.2533 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.395 | 0 | 208.715 | 0 | 0 | 0 | 273.11
643182 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11646490 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:15:27 | 27.08.2021 09:30:00 | 1.2425 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 79.26 | 0 | 0 | 0 | 26.765 | 0 | 0 | 106.026
643107 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6582924 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:11:45 | 27.08.2021 09:18:00 | 1.1042 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.365 | 0 | 12.145 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 21.185
643106 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:09:01 | 27.08.2021 09:12:00 | 1.0497 | 0 | 406 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.426 | 0 | 0 | 145.162 | 3.827 | 0 | 0 | 213.415
643104 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11385079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:06:46 | 27.08.2021 08:59:00 | 0.87056 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.953 | 0 | 34.702 | 0 | 0 | 0 | 51.655
643088 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10354369 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:04:47 | 27.08.2021 09:24:00 | 1.3203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.105 | 0 | 34.458 | 0 | 0 | 0 | 93.563
643073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8553018 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 07:46:04 | 27.08.2021 10:04:00 | 2.2989 | 0 | 4 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.629 | 0 | 74.706 | 0 | 0 | 0 | 331.334
643135 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR11012602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 07:45:25 | 27.08.2021 08:34:00 | 0.80972 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 26.05 | 0 | 0.158 | 0 | 8.329 | 0 | 0 | 34.537
643111 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7411426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 07:41:17 | 27.08.2021 08:18:00 | 0.61194 | 0 | 409 | 0 | 27 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12.653 | 0 | 6.688 | 0 | 2.107 | 0 | 0 | 21.448
643100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515433907 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 07:39:02 | 27.08.2021 09:35:00 | 1.9328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287
643099 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO11512803 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 07:37:31 | 27.08.2021 09:26:00 | 1.8081 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.873 | 0 | 23.493 | 36.366
643031 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 06:50:03 | 27.08.2021 07:15:00 | 0.41583 | 0 | 2452 | 6 | 14 | 24 | 237 | 16 | 0 | 0 | 118.638 | 7.344 | 0.533 | 220.395 | 28.407 | 97.861 | 0 | 473.178
642974 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7248794 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 06:29:18 | 27.08.2021 10:51:00 | 4.3617 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.495
642683 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6831149 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 04:30:04 | 27.08.2021 05:26:00 | 0.93222 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.234 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 18.248
642679 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7029844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 03:30:01 | 27.08.2021 04:26:00 | 0.93306 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.672 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 13.528
642485 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6887938 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 02:32:03 | 27.08.2021 03:25:00 | 0.8825 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.109 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 16.299
642449 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 02:10:55 | 27.08.2021 02:45:00 | 0.56806 | 0 | 23 | 0 | 1 | 7 | 134 | 1 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0.068 | 70.635 | 35.867 | 5.339 | 0 | 112.936
642428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6642143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 02:00:35 | 27.08.2021 02:38:00 | 0.62361 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11.747 | 0 | 0 | 0 | 17.284 | 0 | 0 | 29.03
642383 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 01:38:21 | 27.08.2021 01:58:04 | 0.32861 | 0 | 929 | 0 | 1 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 35.422 | 0 | 0.024 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 42.145
642383 | 2 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11162996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 01:38:21 | 27.08.2021 03:08:21 | 1.5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.731 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 3.929 | 16.1
642369 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6740180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 01:30:56 | 27.08.2021 02:24:00 | 0.88444 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 26.601 | 0 | 0 | 0 | 4.868 | 0 | 0 | 31.47
642198 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7143774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 01:05:44 | 27.08.2021 01:05:58 | 0.00389 | 0 | 11558 | 12 | 11 | 19 | 1825 | 0 | 8 | 0 | 11.269 | 2.619 | 0.087 | 1.733 | 3.213 | 0 | 0.341 | 19.262
642192 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6825192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 01:00:28 | 27.08.2021 01:54:00 | 0.89222 | 0 | 356 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.423 | 0 | 0 | 0 | 76.158 | 0 | 0 | 106.581
642191 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR11215864 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 01:00:13 | 27.08.2021 01:48:00 | 0.79639 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.277 | 0 | 0.192 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 6.593
642196 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6577475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 01:00:00 | 27.08.2021 02:01:00 | 1.0167 | 0 | 979 | 26 | 58 | 14 | 152 | 0 | 0 | 0 | 101.197 | 566.691 | 14.524 | 488.798 | 13.468 | 0 | 0 | 1184.678
642182 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6552518 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 00:30:30 | 27.08.2021 01:25:00 | 0.90833 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18.069 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 20.556
642188 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 00:18:10 | 27.08.2021 00:21:00 | 0.04722 | 0 | 4057 | 0 | 71 | 5 | 1196 | 3 | 5 | 0 | 22.999 | 0 | 0.314 | 3.553 | 14.462 | 5.492 | 0.944 | 47.763
642177 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO6938209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 00:16:51 | 27.08.2021 02:42:00 | 2.4192 | 0 | 892 | 0 | 0 | 1 | 119 | 2 | 1 | 0 | 282.973 | 0 | 0 | 2.537 | 93.41 | 78.433 | 9.572 | 466.926
642156 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7044260 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 23:44:27 | 27.08.2021 00:39:00 | 0.90917 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.765 | 0 | 0 | 0 | 4.901 | 0 | 0 | 21.666
642155 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6978892 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 23:37:54 | 27.08.2021 00:38:00 | 1.0017 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.484 | 0 | 0 | 0 | 5.119 | 0 | 0 | 36.602
642152 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6793713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 23:33:03 | 27.08.2021 00:36:13 | 1.0528 | 0 | 988 | 1 | 17 | 9 | 293 | 0 | 0 | 0 | 213.976 | 24.758 | 4.497 | 80.496 | 46.126 | 0 | 0 | 369.854
642136 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 23:02:05 | 26.08.2021 23:26:00 | 0.39861 | 1 | 53 | 162 | 4 | 70 | 26 | 15 | 1 | 1.997 | 7.059 | 940.535 | 10.575 | 305.227 | 0.037 | 810.842 | 0.469 | 2076.741
642123 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794773 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 22:31:06 | 27.08.2021 00:12:00 | 1.6817 | 0 | 2 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.767 | 0 | 215.068 | 0 | 0 | 0 | 1256.835
642110 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 21:29:23 | 26.08.2021 21:38:15 | 0.14778 | 0 | 48 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.129 | 21.343 | 0 | 5.419 | 0.122 | 8.102 | 2.922 | 39.039
642109 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6856286 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 21:24:41 | 26.08.2021 22:13:56 | 0.82083 | 0 | 138 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.839 | 0 | 0.084 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 20.767
642099 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | ISO10872511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 21:04:43 | 26.08.2021 22:01:00 | 0.93806 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.754 | 0 | 2.13 | 0 | 6.907 | 0 | 0 | 13.79
642107 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7124365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 20:57:36 | 26.08.2021 21:28:00 | 0.50667 | 0 | 2 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.11 | 0 | 43.057 | 0 | 0 | 0 | 245.167
642095 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 20:50:02 | 26.08.2021 22:29:00 | 1.6494 | 0 | 279 | 82 | 0 | 5 | 48 | 0 | 3 | 0 | 53.876 | 5023.268 | 0 | 160.806 | 11.361 | 0 | 0.999 | 5250.309
642085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 20:30:18 | 26.08.2021 21:37:00 | 1.1117 | 0 | 239 | 84 | 0 | 7 | 87 | 1 | 0 | 0 | 61.248 | 3123.746 | 0 | 183.354 | 19.342 | 0.245 | 0 | 3387.935
642081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6711547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 20:23:38 | 26.08.2021 21:15:00 | 0.85611 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.248 | 0 | 0 | 0 | 22.644 | 0 | 0 | 43.892
642122 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7030679 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 20:09:20 | 26.08.2021 22:31:00 | 2.3611 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.842 | 0 | 24.179 | 0 | 2.045 | 0 | 0 | 38.067
642063 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6572961 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 20:03:03 | 26.08.2021 21:32:06 | 1.4842 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.166 | 0 | 0 | 0 | 2.963 | 0 | 0 | 22.13
642062 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6715552 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 20:01:33 | 26.08.2021 21:24:00 | 1.3742 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.843 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 8.939
642057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126247 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 19:54:56 | 26.08.2021 22:29:00 | 2.5678 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.435 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 21.393
642044 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7135238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 19:47:28 | 26.08.2021 20:20:00 | 0.54222 | 0 | 2756 | 3 | 10 | 4 | 217 | 0 | 1 | 0 | 278.682 | 0 | 0.841 | 0 | 56.418 | 0 | 5.936 | 341.877
642020 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7682305 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 19:29:23 | 26.08.2021 22:03:00 | 2.5603 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.552
642002 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 19:22:19 | 26.08.2021 20:10:00 | 0.79472 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.085 | 0 | 4.484 | 0 | 0 | 0 | 576.569
642024 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582503 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 19:09:08 | 26.08.2021 20:03:00 | 0.89778 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.583
641956 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9187437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 19:00:14 | 26.08.2021 19:54:00 | 0.89611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.997 | 0 | 24.049 | 67.046
641934 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:41:22 | 26.08.2021 19:25:00 | 0.72722 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.205 | 0 | 7.601 | 0 | 0 | 0 | 693.805
641932 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10912658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:40:32 | 26.08.2021 20:27:00 | 1.7744 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 7.134
641924 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:38:43 | 26.08.2021 18:41:11 | 0.04111 | 0 | 2181 | 54 | 32 | 15 | 507 | 0 | 2 | 0 | 23.089 | 23.2 | 3.443 | 16.546 | 15.643 | 0 | 0.209 | 82.13
641922 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6975488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:38:18 | 26.08.2021 19:55:00 | 1.2783 | 0 | 485 | 0 | 3 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 107.471 | 0 | 0.329 | 8.962 | 105.594 | 0 | 0 | 222.357
641903 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | ISO6913928 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ABONELİK İPTALİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:31:37 | 26.08.2021 19:54:00 | 1.3731 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.227 | 0 | 0.473 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 15.087
641892 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6924722 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:21:15 | 26.08.2021 19:03:00 | 0.69583 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.032 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 19.448
641884 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7010538 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:18:33 | 26.08.2021 19:43:00 | 1.4075 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.918 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 12.237
641880 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9473671 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:16:34 | 26.08.2021 19:21:00 | 1.0739 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.706
641860 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6801048 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 18:00:00 | 26.08.2021 18:29:00 | 0.48333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.795 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 3.833
641838 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO6942095 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:56:33 | 26.08.2021 19:56:00 | 1.9908 | 0 | 44 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.106 | 0 | 28.098 | 0 | 24.252 | 0 | 0 | 99.455
641840 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:51:16 | 26.08.2021 18:40:00 | 0.81222 | 0 | 20 | 29 | 0 | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.261 | 501.087 | 0 | 890.562 | 2.738 | 2.098 | 0 | 1396.746
642046 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO8672658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:51:10 | 26.08.2021 19:30:00 | 1.6472 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.076 | 0 | 0 | 0 | 14.931 | 0 | 0 | 25.007
641816 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:49:04 | 26.08.2021 18:48:00 | 0.98222 | 0 | 26 | 17 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9.287 | 361.664 | 10.208 | 29.413 | 7.119 | 0 | 0 | 417.691
641810 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6946709 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:44:27 | 26.08.2021 18:35:00 | 0.8425 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.454 | 0 | 0 | 0 | 20.245 | 0 | 0 | 28.699
641946 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8816131 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:43:09 | 26.08.2021 19:09:00 | 1.4308 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.225 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 11.461
641790 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6819793 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:39:30 | 26.08.2021 18:11:00 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0.471
641782 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO11544192 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:30:37 | 26.08.2021 18:24:00 | 0.88972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 10.649 | 0 | 0 | 14.359
641735 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6709002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:05:44 | 26.08.2021 18:19:00 | 1.2211 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.957 | 0 | 0 | 0 | 67.836 | 0 | 0 | 111.793
641730 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6850533 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 17:00:00 | 26.08.2021 17:29:00 | 0.48333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.206
641727 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | LINE9054791 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:59:59 | 26.08.2021 17:16:00 | 0.26694 | 0 | 424 | 0 | 6 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 14.786 | 0 | 0.909 | 0 | 4.459 | 0 | 0 | 20.154
641722 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6705547 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:51:35 | 26.08.2021 18:03:00 | 1.1903 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.204 | 0 | 0 | 0 | 11.759 | 0 | 0 | 28.964
641889 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8239975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:49:52 | 26.08.2021 19:14:00 | 2.4022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.014 | 0 | 8.329 | 0 | 0 | 0 | 25.342
641707 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7117081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:36:14 | 26.08.2021 17:14:00 | 0.62944 | 0 | 40 | 9 | 12 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.774 | 14.556 | 5.638 | 38.416 | 42.185 | 0 | 0 | 104.57
641710 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6701023 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:30:42 | 26.08.2021 16:59:00 | 0.47167 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11.722 | 0 | 0 | 0 | 16.726 | 0 | 0 | 28.448
641696 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6967318 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:18:23 | 26.08.2021 17:39:00 | 1.3436 | 0 | 108 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.314 | 0 | 0 | 0 | 4.951 | 0 | 0 | 48.265
641686 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10765142 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:10:42 | 26.08.2021 21:32:00 | 5.355 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 387.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.853
641687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11630213 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:05:57 | 26.08.2021 18:10:00 | 2.0675 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.828 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 16.228
641675 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10793506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:01:12 | 26.08.2021 16:39:00 | 0.63 | 0 | 1077 | 0 | 10 | 4 | 498 | 0 | 1 | 0 | 132.335 | 0 | 2.478 | 232.617 | 91.739 | 0 | 0.212 | 459.38
641669 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6627965 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 16:00:08 | 26.08.2021 17:37:00 | 1.6144 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.723
641667 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | BR6584495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:54:43 | 26.08.2021 16:40:00 | 0.75472 | 0 | 159 | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 15.705 | 22.985 | 1.984 | 0 | 21.145 | 234.438 | 3.731 | 299.988
641711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:47:12 | 26.08.2021 16:57:00 | 1.1633 | 0 | 734 | 1 | 3 | 13 | 167 | 0 | 0 | 0 | 120.143 | 0 | 1.44 | 0 | 18.547 | 0 | 0 | 140.13
641684 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642579 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:43:11 | 26.08.2021 17:30:00 | 1.7803 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 141.749 | 0 | 0 | 0 | 21.88 | 0 | 0 | 163.629
641632 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516232061 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:36:51 | 26.08.2021 19:06:48 | 3.4992 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.667
641604 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6560219 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 15:10:01 | 26.08.2021 17:31:00 | 2.3497 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.308
641560 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:43:08 | 26.08.2021 15:15:00 | 0.53111 | 1 | 876 | 37 | 20 | 35 | 236 | 2 | 3 | 0.01 | 257.342 | 943.582 | 48.71 | 546.675 | 519.503 | 20.867 | 29.733 | 2366.422
641548 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6863458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:35:08 | 26.08.2021 15:12:00 | 0.61444 | 0 | 124 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10.914 | 0 | 7.308 | 23.417 | 32.983 | 0 | 8.769 | 83.391
641542 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7083709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:27:03 | 26.08.2021 17:00:00 | 2.5492 | 0 | 1048 | 11 | 24 | 4 | 163 | 1 | 0 | 0 | 563.714 | 0 | 53.153 | 183.207 | 316.147 | 300.793 | 0 | 1417.014
641540 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO6867370 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:25:38 | 26.08.2021 15:23:00 | 0.95611 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.887 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 10.814
641535 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7071944 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:21:15 | 26.08.2021 16:58:00 | 2.6125 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.872 | 0 | 4.083 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 30.503
641528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR7139646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:15:16 | 26.08.2021 14:23:00 | 0.12889 | 0 | 86 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0.738 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 5.672
641523 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:12:33 | 26.08.2021 15:06:43 | 0.90278 | 0 | 324 | 202 | 9 | 34 | 82 | 0 | 1 | 0 | 66.523 | 10382.336 | 16.676 | 1244.924 | 43.691 | 0 | 5.459 | 11759.608
641520 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517079362 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:08:10 | 26.08.2021 14:57:00 | 0.81389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
641516 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11471703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:04:24 | 26.08.2021 16:35:00 | 2.51 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 94.233 | 0 | 0.817 | 0 | 19.34 | 0 | 0 | 114.39
641513 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6583067 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 14:02:11 | 26.08.2021 17:52:00 | 3.8303 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.035
641510 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337498 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 14:00:08 | 26.08.2021 16:48:00 | 2.7978 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58.763 | 0 | 0.32 | 0 | 8.537 | 0 | 0 | 67.621
641508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 14:00:06 | 26.08.2021 14:33:00 | 0.54833 | 0 | 182 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 15.535 | 0 | 0 | 17.102 | 19.993 | 0 | 0 | 52.63
641509 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO7130268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 14:00:05 | 26.08.2021 16:13:00 | 2.2153 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 3 | 159 | 1 | 0 | 0 | 445.104 | 0 | 0 | 321.518 | 96.09 | 1.028 | 0 | 863.739
641507 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7840347 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:59:35 | 26.08.2021 16:40:00 | 2.6736 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.912 | 131.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.769
641495 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:48:44 | 26.08.2021 14:14:00 | 0.42111 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.165 | 0 | 56.133 | 0 | 0 | 0 | 135.298
641541 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7048722 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:46:16 | 26.08.2021 15:46:00 | 1.9956 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.766 | 0 | 0 | 0 | 23.481 | 0 | 0 | 29.247
641491 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10397913 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:43:22 | 26.08.2021 17:17:00 | 3.5606 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.827 | 0 | 694.329 | 0 | 0 | 0 | 2011.156
641475 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6679833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 13:31:25 | 26.08.2021 16:05:00 | 2.5597 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 23.97 | 0 | 0 | 96.97
641470 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6783530 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 13:30:00 | 26.08.2021 17:30:00 | 4 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.562 | 0 | 0.08 | 0 | 8.183 | 0 | 0 | 21.824
641469 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6815220 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:24:30 | 26.08.2021 14:38:00 | 1.225 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.188 | 0 | 13.741 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | 44.918
641465 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:23:02 | 26.08.2021 13:55:31 | 0.54139 | 0 | 2 | 160 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352.757 | 0 | 58.631 | 0 | 0 | 0 | 1411.388
641449 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:07:20 | 26.08.2021 13:33:00 | 0.42778 | 0 | 19 | 27 | 2 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.522 | 159.443 | 2.936 | 33.64 | 16.588 | 0 | 0 | 219.129
641448 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:06:10 | 26.08.2021 15:26:00 | 2.3306 | 0 | 221 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 198.147 | 0 | 0 | 0 | 99.467 | 0 | 0 | 297.614
641440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6817982 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 13:02:05 | 26.08.2021 17:59:00 | 4.9486 | 0 | 384 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 392.349 | 0 | 0 | 0 | 375.749 | 0 | 0 | 768.098
641438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6570891 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 13:01:28 | 26.08.2021 17:57:00 | 4.9256 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.086 | 0 | 0 | 0 | 29.097 | 0 | 0 | 54.183
641436 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576258 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 13:00:28 | 26.08.2021 16:00:00 | 2.9922 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 187.823 | 0 | 0 | 0 | 10.733 | 0 | 0 | 198.556
641434 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6836385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:00:24 | 26.08.2021 13:20:00 | 0.32667 | 0 | 923 | 9 | 33 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.988 | 20.905 | 11.987 | 1.084 | 3.087 | 0 | 0 | 85.05
641433 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7130262 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 13:00:07 | 26.08.2021 13:59:00 | 0.98139 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.915 | 0 | 0.588 | 0 | 14.815 | 0 | 0 | 25.319
641432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6965130 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 13:00:03 | 26.08.2021 15:00:00 | 1.9992 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 0 | 0 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 5.277
641406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535230286 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:43:20 | 26.08.2021 15:30:00 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.638 | 0 | 0 | 2.638
641402 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR6686746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:41:24 | 26.08.2021 13:32:00 | 0.84333 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.759 | 0 | 1.813 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | 14.561
641384 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517403725 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:30:30 | 26.08.2021 13:28:00 | 0.95833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214
641416 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | LINE8989143 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:23:46 | 26.08.2021 13:11:00 | 0.78722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.977 | 0 | 17.823 | 0 | 0 | 0 | 41.8
641380 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7186558 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:23:40 | 26.08.2021 14:21:00 | 1.9556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.502 | 0 | 53.865 | 0 | 0 | 0 | 104.367
641442 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE9105023 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:22:58 | 26.08.2021 14:41:00 | 2.3006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.131 | 0 | 481.346 | 0 | 0 | 0 | 493.477
641376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7039738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:19:08 | 26.08.2021 13:15:00 | 0.93111 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.843
641391 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7152181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:13:09 | 26.08.2021 13:53:00 | 1.6642 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 68.333 | 0 | 0 | 0 | 53.277 | 0 | 0 | 121.61
641351 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6627967 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 12:01:34 | 26.08.2021 16:01:00 | 3.9906 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.247 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 17.43
641353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:01:23 | 26.08.2021 12:07:59 | 0.11 | 0 | 525 | 246 | 3 | 63 | 248 | 28 | 2 | 0 | 28.692 | 1377.074 | 1.209 | 371.516 | 16.87 | 425.186 | 2.17 | 2222.717
641350 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6627966 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 12:00:57 | 26.08.2021 16:00:00 | 3.9842 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.005
641555 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO11070724 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:47:39 | 26.08.2021 15:00:00 | 3.2058 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.197 | 0 | 22.383 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 31.624
641328 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517010786 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:47:06 | 26.08.2021 13:19:00 | 1.5317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504
641323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:42:22 | 26.08.2021 12:06:00 | 0.39389 | 2 | 298 | 3 | 26 | 21 | 50 | 3 | 0 | 0 | 28.487 | 7.064 | 15.617 | 163.524 | 17.978 | 129.233 | 0 | 361.902
641322 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO11096352 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:39:47 | 26.08.2021 12:37:00 | 0.95361 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.091 | 0 | 17.073 | 0 | 16.719 | 0 | 0 | 56.882
641318 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | LINE11264754 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:36:32 | 26.08.2021 12:57:00 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.344 | 0 | 0 | 0 | 36.344
641277 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:13:35 | 26.08.2021 11:24:00 | 0.17361 | 0 | 618 | 89 | 7 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21.274 | 493.519 | 20.137 | 8.372 | 3.331 | 0 | 0 | 546.632
641269 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:08:21 | 26.08.2021 11:45:00 | 0.61083 | 0 | 26 | 52 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.943 | 752.882 | 0 | 424.439 | 1.274 | 0 | 0 | 1181.539
641263 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6885171 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:04:33 | 26.08.2021 11:40:00 | 0.59083 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.269 | 0 | 0 | 0 | 6.082 | 0 | 0 | 15.351
641246 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6705075 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:47:09 | 26.08.2021 11:09:00 | 0.36417 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.095 | 0 | 0 | 0 | 7.435 | 0 | 0 | 33.53
641248 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8673811 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:40:10 | 26.08.2021 11:54:34 | 1.24 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.872 | 0 | 4.63 | 0 | 5.113 | 0 | 0 | 24.615
641219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6865560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:35:02 | 26.08.2021 12:08:00 | 1.5494 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 3.702
641205 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10918959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 10:31:11 | 26.08.2021 18:30:00 | 7.9803 | 0 | 288 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 347.097 | 0 | 1.47 | 0 | 18.281 | 0 | 0 | 366.847
641201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6712482 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:30:25 | 26.08.2021 12:07:00 | 1.6097 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.664 | 0 | 1.744 | 0 | 2.374 | 0 | 0 | 7.782
641200 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6690041 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 10:30:08 | 26.08.2021 12:25:00 | 1.9144 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.084 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 12.297
641190 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:27:09 | 26.08.2021 10:59:00 | 0.53083 | 0 | 41 | 47 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 950.893 | 0 | 91.688 | 0 | 85.638 | 0 | 1128.219
641158 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516889039 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:16:49 | 26.08.2021 12:21:00 | 2.0697 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.391
641104 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO10764769 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 10:02:40 | 26.08.2021 11:52:00 | 1.8222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 0 | 98.702 | 101.605
641102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 10:01:25 | 26.08.2021 14:52:00 | 4.8431 | 0 | 422 | 11 | 7 | 12 | 63 | 4 | 3 | 0 | 340.788 | 1308.921 | 28.095 | 2106.598 | 101.577 | 1.432 | 1.76 | 3889.17
641098 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 10:00:42 | 26.08.2021 14:56:00 | 4.9217 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 199.634 | 0 | 0 | 0 | 52.005 | 0 | 85.293 | 336.932
641097 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 10:00:26 | 26.08.2021 14:55:00 | 4.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.993 | 0 | 0 | 0 | 350.993
641133 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6930473 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:00:18 | 26.08.2021 12:10:00 | 2.1617 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.12
641096 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7111819 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 10:00:07 | 26.08.2021 11:59:00 | 1.9814 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.62 | 0 | 0 | 0 | 13.655 | 0 | 0 | 43.274
641095 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6600514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 10:00:05 | 26.08.2021 10:27:00 | 0.44861 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.993 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 6.746
641092 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6645317 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 10:00:03 | 26.08.2021 12:51:00 | 2.8492 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 170.873 | 0 | 0 | 0 | 42.232 | 0 | 0 | 213.104
641091 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 10:00:00 | 26.08.2021 14:54:00 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.276 | 0 | 8.276
641101 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11356859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 10:00:00 | 26.08.2021 13:56:00 | 3.9333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.52 | 0 | 0 | 0 | 11.616 | 0 | 0 | 39.136
641099 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808509 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 09:59:58 | 26.08.2021 10:16:00 | 0.26722 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.807 | 0 | 24.344 | 0 | 0 | 0 | 97.151
641151 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6705429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 09:57:18 | 26.08.2021 10:29:00 | 0.52833 | 0 | 475 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 40.023 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 41.762
641123 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6590288 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2021 09:39:17 | 26.08.2021 10:10:21 | 0.51778 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.024 | 0 | 2.471 | 0 | 2.976 | 0 | 0 | 7.471
641031 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11082452 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 09:36:27 | 26.08.2021 12:13:00 | 2.6092 | 0 | 35 | 15 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15.83 | 1414.714 | 0 | 3.039 | 4.957 | 0 | 1.769 | 1440.308
641030 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7014087 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 09:34:56 | 26.08.2021 12:27:00 | 2.8678 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.984 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 35.096
641027 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:34:16 | 26.08.2021 16:20:00 | 6.7622 | 0 | 55 | 70 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12.506 | 17409.072 | 0 | 747.574 | 18.369 | 0 | 0 | 18187.52
641019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:32:00 | 26.08.2021 12:22:00 | 2.8333 | 10 | 1470 | 1 | 9 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 344.986 | 0 | 57.949 | 0 | 51.808 | 0 | 0 | 454.743
641017 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6996488 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:30:23 | 26.08.2021 17:00:00 | 7.4936 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.734 | 0 | 0 | 0 | 10.737 | 0 | 0 | 94.471
641016 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7116695 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:30:17 | 26.08.2021 12:30:00 | 2.9953 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.074 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 26.516
641013 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6618174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:30:05 | 26.08.2021 12:59:00 | 3.4819 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63.548 | 0 | 0 | 0 | 7.047 | 0 | 0 | 70.595
641012 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6691926 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:30:04 | 26.08.2021 09:59:00 | 0.48222 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497
641011 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6543335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:30:01 | 26.08.2021 16:57:00 | 7.4497 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170.13 | 0 | 710.342 | 0 | 0 | 0 | 4880.471
640988 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 09:05:16 | 26.08.2021 09:22:00 | 0.27889 | 0 | 468 | 8 | 6 | 3 | 139 | 2 | 1 | 0 | 21.853 | 437.966 | 3.253 | 7.213 | 60.511 | 0.998 | 0.076 | 531.871
640986 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7007869 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:05:07 | 26.08.2021 11:43:00 | 2.6314 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.873
640979 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905394 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:03:06 | 26.08.2021 15:55:00 | 6.865 | 0 | 173 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 239.143 | 0 | 21.045 | 0 | 426.367 | 0 | 0 | 686.555
640978 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6982466 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:02:36 | 26.08.2021 15:56:00 | 6.89 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 66.544 | 0 | 0 | 0 | 20.571 | 0 | 0 | 87.115
640975 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6743939 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:02:05 | 26.08.2021 17:01:00 | 7.9819 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.892 | 0 | 24.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.364
640972 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7031210 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:01:22 | 26.08.2021 11:51:00 | 2.8272 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.298 | 0 | 0 | 0 | 16.577 | 0 | 0 | 58.875
640973 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001244 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:01:15 | 26.08.2021 13:52:00 | 4.8458 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 38.611 | 0 | 0.108 | 0 | 32.173 | 0 | 66.047 | 136.939
640971 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6560090 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:01:11 | 26.08.2021 10:28:00 | 1.4469 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 17.571 | 0 | 0 | 27.241
640967 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6648761 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:01:03 | 26.08.2021 16:51:00 | 7.8325 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 87.263 | 0 | 0 | 0 | 158.029 | 0 | 0 | 245.292
640966 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11163611 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:01:01 | 26.08.2021 12:06:00 | 3.0831 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.261 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 14.516
640965 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:00:51 | 26.08.2021 12:55:00 | 3.9025 | 0 | 225 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 132.724 | 0 | 1.863 | 1.885 | 26.021 | 0 | 0 | 162.494
640964 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6648762 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:00:40 | 26.08.2021 12:01:00 | 3.0056 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.319 | 0 | 9.422 | 0 | 49.825 | 0 | 0 | 78.566
640962 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6707275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:00:37 | 26.08.2021 12:02:00 | 3.0231 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.793 | 0 | 1.275 | 0 | 29.445 | 0 | 0 | 40.513
640963 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6682727 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:00:30 | 26.08.2021 11:59:00 | 2.975 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 79.176 | 0 | 0 | 0 | 11.968 | 0 | 53.242 | 144.386
640961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:00:29 | 26.08.2021 09:34:00 | 0.55861 | 0 | 182 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13.405 | 0 | 0 | 15.397 | 17.62 | 0 | 0 | 46.422
640960 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6939630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:00:26 | 26.08.2021 16:45:00 | 7.7428 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30.763 | 0 | 0 | 0 | 10.778 | 0 | 0 | 41.541
640959 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6953204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:00:22 | 26.08.2021 12:00:00 | 2.9939 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 34.149 | 0 | 0 | 46.569
640958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6616305 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:00:11 | 26.08.2021 11:03:00 | 2.0469 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 74.74 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 76.892
640956 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:00:10 | 26.08.2021 17:04:00 | 8.0639 | 1 | 155 | 13 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 199.375 | 324.358 | 2909.714 | 0 | 689.278 | 35.978 | 0 | 0 | 4158.703
640957 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6654705 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:00:09 | 26.08.2021 16:50:00 | 7.8308 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.965 | 0 | 0 | 0 | 6.093 | 0 | 0 | 73.058
640955 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7118028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:00:06 | 26.08.2021 14:57:00 | 5.9483 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.042 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 6.972
640954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:00:01 | 26.08.2021 12:58:47 | 3.9794 | 0 | 1273 | 0 | 14 | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 605.361 | 0 | 9.709 | 177.067 | 119.892 | 0 | 0 | 912.029
640948 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:55:16 | 26.08.2021 09:15:00 | 0.32889 | 0 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.196 | 0 | 47.325 | 0 | 0 | 0 | 149.521
640943 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7020673 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:52:16 | 26.08.2021 09:40:00 | 0.79556 | 2 | 84 | 6 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 3.712 | 8.392 | 150.175 | 0 | 0.092 | 1.414 | 18.959 | 0 | 182.744
641066 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6544073 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:44:28 | 26.08.2021 14:50:00 | 6.0922 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.236 | 0 | 0 | 0 | 158.508 | 0 | 0 | 201.744
640938 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7043333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:44:16 | 26.08.2021 09:35:00 | 0.84556 | 0 | 1104 | 0 | 11 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 156.538 | 0 | 3.85 | 0 | 76.328 | 0 | 0 | 236.716
640923 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:40:15 | 26.08.2021 09:03:33 | 0.38833 | 0 | 435 | 0 | 22 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.027 | 0 | 0.09 | 2.228 | 6.092 | 0 | 0 | 29.437
640871 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:40:15 | 26.08.2021 09:22:57 | 0.71167 | 1 | 111 | 38 | 243 | 15 | 99 | 0 | 0 | 2.904 | 5.295 | 306.597 | 675.056 | 174.911 | 89.666 | 0 | 0 | 1254.43
641070 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE10848160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:38:34 | 26.08.2021 09:43:00 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.317 | 0 | 0 | 0 | 38.317
640909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6679838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 08:30:25 | 26.08.2021 12:28:38 | 3.9703 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 267.425 | 0 | 0 | 0 | 77.341 | 0 | 0 | 344.766
640908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6790779 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 08:30:23 | 26.08.2021 12:07:00 | 3.6103 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 5.479 | 0 | 0 | 21.039
640907 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6537054 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 08:30:03 | 26.08.2021 12:48:00 | 4.2992 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 66.832 | 0 | 0 | 0 | 28.082 | 0 | 0 | 94.914
640906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6679828 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 08:30:03 | 26.08.2021 12:41:00 | 4.1825 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 92.486 | 0 | 0 | 0 | 24.092 | 0 | 0 | 116.577
640903 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO11162845 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:21:25 | 26.08.2021 09:25:00 | 1.0597 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.564
640900 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:12:27 | 26.08.2021 09:02:00 | 0.82583 | 0 | 26 | 17 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6.026 | 294.391 | 7.574 | 23.226 | 3.54 | 0 | 0 | 334.758
641245 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10661266 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:06:31 | 26.08.2021 11:15:00 | 3.1414 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.087
640874 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:04:14 | 26.08.2021 09:23:00 | 1.3128 | 0 | 207 | 13 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.645 | 113.49 | 15.25 | 1.669 | 5.934 | 0 | 0 | 182.988
640847 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO11059877 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 07:42:53 | 26.08.2021 09:21:00 | 1.6353 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0 | 0 | 15.861
640807 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 07:37:43 | 26.08.2021 11:40:00 | 4.0381 | 0 | 1 | 72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5399.97 | 0 | 957.45 | 0 | 0 | 0 | 6357.42
640805 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11797235 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 07:35:37 | 26.08.2021 09:35:00 | 1.9897 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.009 | 0 | 1.7 | 0 | 8.177 | 0 | 0 | 35.887
640850 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8633467 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 07:32:34 | 26.08.2021 09:30:00 | 1.9572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.27
640860 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12146448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 07:28:53 | 26.08.2021 08:52:44 | 1.3975 | 0 | 152 | 0 | 20 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 35.603 | 0 | 4.771 | 0 | 0.75 | 746.458 | 0 | 787.582
640766 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 07:20:15 | 26.08.2021 07:28:00 | 0.12917 | 0 | 97 | 6 | 21 | 8 | 70 | 5 | 1 | 0 | 3.02 | 12.813 | 3.482 | 11.658 | 9.488 | 63.379 | 0 | 103.839
640752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 06:57:46 | 26.08.2021 06:59:03 | 0.02139 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0.285 | 0 | 0.019 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0.803
640804 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6635087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 06:55:12 | 26.08.2021 08:19:00 | 1.3967 | 0 | 679 | 0 | 6 | 7 | 104 | 9 | 0 | 0 | 113.177 | 0 | 0.236 | 40.513 | 32.768 | 754.423 | 0 | 941.117
640718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7140945 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 05:59:05 | 26.08.2021 06:58:00 | 0.98194 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.664 | 0 | 2.239 | 0 | 5.217 | 0 | 0 | 11.12
640705 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7121611 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 05:00:22 | 26.08.2021 05:52:00 | 0.86056 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.354 | 0 | 0 | 0 | 9.914 | 0 | 0 | 18.268
640703 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302996 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 04:27:52 | 26.08.2021 06:07:00 | 1.6522 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.122 | 0 | 4.629 | 0 | 8.241 | 0 | 0 | 16.992
640699 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR11444255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 04:00:25 | 26.08.2021 04:52:00 | 0.85972 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 21.052 | 0 | 0 | 32.393
640691 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 03:07:17 | 26.08.2021 04:18:14 | 1.1825 | 1 | 14 | 15 | 2 | 22 | 14 | 1 | 0 | 4.018 | 0.168 | 139.389 | 24.015 | 343.601 | 31.229 | 0.668 | 0 | 543.087
640691 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6825576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 03:07:17 | 26.08.2021 04:22:36 | 1.2553 | 0 | 42 | 95 | 0 | 64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.574 | 0 | 936.848 | 0 | 0 | 0 | 1853.423
640689 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6750261 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 03:00:01 | 26.08.2021 03:53:00 | 0.88306 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.865 | 0 | 2.803 | 0 | 6.749 | 0 | 0 | 20.417
640690 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10504637 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 02:44:05 | 26.08.2021 03:01:00 | 0.28194 | 0 | 277 | 1 | 3 | 3 | 48 | 3 | 0 | 0 | 6.382 | 0 | 0 | 1.739 | 4.476 | 216.805 | 0 | 229.402
640659 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6771135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 02:00:39 | 26.08.2021 02:39:00 | 0.63917 | 0 | 501 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50.915 | 0 | 0 | 0 | 9.747 | 0 | 0 | 60.663
640658 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6777690 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 01:53:57 | 26.08.2021 02:53:00 | 0.98417 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152
640650 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7068113 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 01:30:09 | 26.08.2021 02:30:00 | 0.9975 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.797 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 33.676
640648 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 01:21:08 | 26.08.2021 01:37:34 | 0.27389 | 0 | 369 | 41 | 17 | 33 | 155 | 1 | 0 | 0 | 28.698 | 267.803 | 23.192 | 110.856 | 42.164 | 0.219 | 0 | 472.931
640640 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6751530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 01:02:47 | 26.08.2021 02:24:00 | 1.3536 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.816
640638 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6616738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 01:01:22 | 26.08.2021 01:29:00 | 0.46056 | 0 | 78 | 0 | 44 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 6.916 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 9.039
640637 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7045558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 01:00:38 | 26.08.2021 01:58:00 | 0.95611 | 0 | 445 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.269 | 0 | 0 | 0 | 7.364 | 0 | 0 | 77.633
640632 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7110701 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 00:30:00 | 26.08.2021 01:24:00 | 0.9 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.001 | 0 | 3.931 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 22.029
640628 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517416755 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2021 23:55:51 | 26.08.2021 00:48:00 | 0.86917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
640620 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516923101 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 23:34:25 | 26.08.2021 00:42:00 | 1.1264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203
640619 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Direği | ISO7029842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 23:32:28 | 26.08.2021 00:20:00 | 0.79222 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.604 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 8.128
640621 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 23:05:32 | 26.08.2021 00:44:00 | 1.6411 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 933.51 | 0 | 178.989 | 0.151 | 0 | 0 | 1113.215
640580 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 22:10:36 | 26.08.2021 02:42:00 | 4.5233 | 0 | 1 | 72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5502.109 | 0 | 1033.253 | 0 | 0 | 0 | 6535.362
640597 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302994 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 21:47:10 | 25.08.2021 23:05:00 | 1.2972 | 0 | 48 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.178 | 0 | 4.475 | 67.2 | 10.275 | 0 | 0 | 88.128
640570 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515201879 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 21:40:42 | 25.08.2021 22:23:00 | 0.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147
640572 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6524978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 21:28:21 | 25.08.2021 22:15:00 | 0.7775 | 0 | 62 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 11.1 | 0 | 2.834 | 0 | 17.047 | 0 | 10.715 | 41.695
640561 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6908579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2021 21:09:35 | 25.08.2021 22:12:05 | 1.0417 | 0 | 70 | 63 | 0 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.324 | 1241.734 | 0 | 193.174 | 11.71 | 0 | 0 | 1471.942
640561 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6991848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2021 21:09:35 | 26.08.2021 00:32:00 | 3.3736 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6670.196 | 0 | 1289.948 | 0 | 86.381 | 0 | 8046.525
640559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6711550 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 21:04:56 | 26.08.2021 00:28:25 | 3.3914 | 3 | 66 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 150.929 | 0 | 0 | 0 | 247.808 | 0 | 0 | 398.737
640551 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE9871607 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 20:47:28 | 25.08.2021 21:17:56 | 0.50778 | 5 | 66 | 2 | 2 | 6 | 31 | 1 | 0 | 13.189 | 4.549 | 2.588 | 0.299 | 13.808 | 6.456 | 0.109 | 0 | 40.998
640538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8077862 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 20:45:35 | 25.08.2021 21:07:00 | 0.35694 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.964
640542 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 20:45:00 | 25.08.2021 21:19:00 | 0.56667 | 0 | 315 | 61 | 2 | 12 | 41 | 2 | 1 | 0 | 47.856 | 704.02 | 2.673 | 72.426 | 13.09 | 17.873 | 5.259 | 863.196
640532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517076402 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 20:37:43 | 25.08.2021 21:55:00 | 1.2881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
640529 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 20:34:34 | 25.08.2021 20:50:59 | 0.27361 | 3 | 18 | 67 | 6 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0.208 | 1.535 | 1165.256 | 13.09 | 96.893 | 22.292 | 0 | 0 | 1299.274
640593 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6980077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 20:31:47 | 25.08.2021 23:40:00 | 3.1369 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13.274 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 17.054
640521 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898969 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 20:31:28 | 25.08.2021 21:47:00 | 1.2589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
640518 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6709609 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 20:30:30 | 25.08.2021 21:01:00 | 0.50833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 2.53
640503 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6889023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 20:12:22 | 25.08.2021 21:10:00 | 0.96056 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.813 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 4.996
640543 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR11908021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 20:07:33 | 25.08.2021 20:40:00 | 0.54083 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.924 | 0 | 3.909 | 0 | 7.428 | 0 | 0 | 25.261
640552 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628376 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 20:03:15 | 25.08.2021 22:05:00 | 2.0292 | 0 | 20 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.729 | 103.543 | 0 | 148.671 | 0 | 0 | 0 | 260.944
640485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7979075 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 20:00:32 | 26.08.2021 00:45:00 | 4.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.779 | 0 | 20.092 | 0 | 118.871
640482 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302994 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:59:36 | 25.08.2021 20:51:00 | 0.85667 | 0 | 48 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.252 | 0 | 3.388 | 50.987 | 7.955 | 0 | 0 | 66.582
640472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6803132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:51:53 | 25.08.2021 23:11:00 | 3.3186 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.557 | 0 | 0 | 0 | 4.383 | 0 | 0 | 19.94
640470 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6633265 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:50:40 | 25.08.2021 20:33:00 | 0.70556 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 5.362 | 0 | 0 | 7.72
640469 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7071944 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:50:16 | 25.08.2021 20:55:00 | 1.0789 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.897 | 0 | 1.45 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 12.568
640463 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6902489 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:44:28 | 25.08.2021 20:18:00 | 0.55889 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.393 | 0 | 0.119 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | 17.666
640456 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516928318 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:39:31 | 25.08.2021 21:13:00 | 1.5581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474
640491 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802748 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:33:05 | 25.08.2021 20:36:00 | 1.0486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
640437 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO10353850 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:29:32 | 25.08.2021 19:57:00 | 0.45778 | 0 | 194 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.036 | 0 | 1.432 | 2.979 | 0.485 | 0 | 0 | 19.932
640404 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8089833 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:12:33 | 25.08.2021 20:53:00 | 1.6742 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.05 | 0 | 90.182 | 0 | 0 | 0 | 321.231
640399 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517264799 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:10:38 | 25.08.2021 19:54:00 | 0.72278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
640436 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7088227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:10:38 | 25.08.2021 21:15:00 | 2.0728 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.465 | 0 | 7.347 | 0 | 4.824 | 0 | 0 | 18.637
640409 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6875005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:10:00 | 25.08.2021 19:40:00 | 0.5 | 0 | 9 | 19 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 415.533 | 1.084 | 246.868 | 3.915 | 0 | 0 | 668.644
640419 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:09:31 | 25.08.2021 20:16:00 | 1.1081 | 0 | 580 | 87 | 15 | 6 | 164 | 3 | 4 | 0 | 121.989 | 1495.521 | 52.796 | 7.132 | 27.431 | 0.115 | 11.013 | 1715.997
640392 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:06:11 | 25.08.2021 19:20:33 | 0.23944 | 0 | 7 | 97 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.265 | 0 | 42.549 | 0 | 0 | 0 | 303.814
640387 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:58:31 | 25.08.2021 19:40:00 | 0.69139 | 0 | 6 | 5 | 1 | 16 | 43 | 15 | 2 | 0 | 0 | 41.454 | 0 | 293.657 | 38.849 | 2586.821 | 34.265 | 2995.047
640490 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515801551 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:54:28 | 25.08.2021 20:58:00 | 2.0589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494
640374 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018391 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:54:05 | 25.08.2021 20:13:00 | 1.3153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
640362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6711547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:46:08 | 25.08.2021 19:24:00 | 0.63111 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.244 | 0 | 0 | 0 | 17.578 | 0 | 0 | 31.822
640348 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516920400 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:42:23 | 25.08.2021 19:32:00 | 0.82694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
640341 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6650671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:40:30 | 25.08.2021 21:00:56 | 2.3406 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.618 | 0 | 33.329 | 0 | 0 | 0 | 725.947
640318 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517065746 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:28:19 | 25.08.2021 19:49:00 | 1.3447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47
640315 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:26:30 | 25.08.2021 19:10:00 | 0.725 | 0 | 7 | 24 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.981 | 15.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.144
640307 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6898887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:18:11 | 25.08.2021 19:13:00 | 0.91361 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.523 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 13.301
640357 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10748026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:08:30 | 25.08.2021 18:40:00 | 0.525 | 0 | 765 | 0 | 31 | 2 | 129 | 1 | 1 | 0 | 56.202 | 0 | 7.103 | 11.649 | 24.503 | 21.495 | 3.215 | 124.167
640278 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6848792 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:04:27 | 25.08.2021 18:51:00 | 0.77583 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.014 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.262
640271 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515459934 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:01:02 | 25.08.2021 20:24:00 | 2.3828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878
640262 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 17:55:42 | 25.08.2021 18:16:00 | 0.33833 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.451 | 23.864 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 59.735
640259 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6947598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 17:54:09 | 25.08.2021 18:26:14 | 0.53472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.084 | 0 | 271.911 | 2.51 | 283.505
640254 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8692512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 17:50:50 | 25.08.2021 19:09:00 | 1.3028 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 7.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.418
640248 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 17:44:14 | 25.08.2021 18:52:00 | 1.1294 | 2 | 475 | 13 | 48 | 31 | 38 | 0 | 0 | 5.501 | 152.671 | 507.643 | 167.72 | 1026.505 | 7.675 | 0 | 0 | 1867.715
640230 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 17:32:30 | 25.08.2021 18:00:48 | 0.47167 | 0 | 195 | 37 | 0 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 19.445 | 592.872 | 0 | 270.95 | 1.838 | 19.303 | 0 | 904.408
640217 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11823815 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 17:28:31 | 25.08.2021 19:35:00 | 2.1081 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 39.287 | 124.464 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 165.392
640213 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7238810 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 17:27:11 | 25.08.2021 18:59:00 | 1.5303 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.218
640356 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6913730 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 17:17:11 | 25.08.2021 19:18:03 | 2.0144 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.636 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 8.526
640200 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 17:12:28 | 25.08.2021 19:53:00 | 2.6756 | 0 | 315 | 52 | 1 | 36 | 122 | 11 | 4 | 0 | 143.985 | 4471.016 | 0 | 4013.736 | 125.596 | 166.925 | 43.214 | 8964.472
640180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 17:05:44 | 25.08.2021 17:07:05 | 0.0225 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.014 | 0 | 3.337 | 0 | 1.208 | 0 | 20.988 | 0 | 25.547
640178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6572446 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 17:00:00 | 25.08.2021 17:29:00 | 0.48333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.327
640165 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6570681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:51:24 | 25.08.2021 19:21:00 | 2.4933 | 0 | 32 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.552
640167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:50:00 | 25.08.2021 17:20:00 | 0.5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.69 | 0 | 18.39 | 0 | 0 | 0 | 184.08
640342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE10998916 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:46:52 | 25.08.2021 18:42:22 | 1.925 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.233 | 102.821 | 0.714 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 145.149
640310 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | LINE8925781 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:34:54 | 25.08.2021 18:33:00 | 1.9683 | 0 | 121 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 26.99 | 0 | 0.741 | 0 | 0.308 | 0 | 19.725 | 47.765
640143 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6589212 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:30:00 | 25.08.2021 19:49:00 | 3.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.975
640244 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517297288 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:03:32 | 25.08.2021 17:40:00 | 1.6078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
640095 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6844805 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 16:01:49 | 25.08.2021 17:29:45 | 1.4656 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.171
640088 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | BR10559524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:50:58 | 25.08.2021 16:53:00 | 1.0339 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.375 | 0 | 123.455 | 299.83
640087 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10987795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:48:50 | 25.08.2021 18:51:00 | 3.0361 | 0 | 0 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.789 | 103.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.422
640085 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9515366 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:47:25 | 25.08.2021 18:24:00 | 2.6097 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.057 | 0 | 227.717 | 0 | 0 | 0 | 307.773
640123 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6875814 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:41:28 | 25.08.2021 16:59:00 | 1.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.891 | 0 | 0 | 35.891
640080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6763601 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:32:00 | 25.08.2021 16:20:00 | 0.8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 25.557 | 0 | 0 | 31.766
640072 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515971793 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:30:53 | 25.08.2021 16:49:00 | 1.3019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864
640071 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6757665 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:29:35 | 25.08.2021 17:25:00 | 1.9236 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.711 | 0 | 0 | 0 | 148.472 | 0 | 0 | 180.183
640055 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:13:39 | 25.08.2021 16:02:00 | 0.80583 | 1 | 4 | 95 | 0 | 20 | 3 | 10 | 0 | 0.229 | 0 | 2087.337 | 0 | 435.392 | 0.916 | 475.231 | 0 | 2999.105
640026 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6977862 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:01:19 | 25.08.2021 15:19:00 | 0.29472 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 16.478 | 0 | 0 | 0 | 19.118 | 0 | 0.292 | 35.888
640016 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6945856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 15:00:15 | 25.08.2021 17:52:00 | 2.8625 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.342 | 0 | 27.62 | 0 | 8.197 | 0 | 0 | 54.158
640015 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7085673 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 15:00:01 | 25.08.2021 18:40:00 | 3.6664 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32.414 | 0 | 0.651 | 0 | 3.435 | 0 | 38.191 | 74.691
640014 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7089705 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 15:00:01 | 25.08.2021 17:53:00 | 2.8831 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.861 | 0 | 10.937 | 0 | 3.929 | 0 | 0 | 31.727
640120 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11325021 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 14:52:51 | 25.08.2021 16:50:00 | 1.9525 | 3 | 73 | 0 | 9 | 5 | 36 | 1 | 1 | 10.488 | 14.597 | 0 | 7.363 | 144.055 | 9.694 | 15.67 | 0 | 201.867
639981 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 14:34:53 | 25.08.2021 15:12:00 | 0.61861 | 0 | 2 | 38 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.679 | 0 | 71.447 | 0 | 0 | 0 | 671.126
639985 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6602998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 14:31:44 | 25.08.2021 15:37:31 | 1.0964 | 0 | 306 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.346 | 0 | 2.675 | 0 | 30.917 | 0 | 0 | 83.938
639970 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6917403 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 14:30:04 | 25.08.2021 19:00:00 | 4.4989 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 121.709 | 0 | 0 | 0 | 182.621 | 0 | 0 | 304.33
640024 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6924917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 14:25:00 | 25.08.2021 16:38:00 | 2.2167 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.11 | 0 | 126.623 | 0 | 0 | 0 | 861.733
639957 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6893479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 14:21:16 | 25.08.2021 14:22:18 | 0.01722 | 0 | 142 | 16 | 11 | 6 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0.611 | 24.598 | 2.158 | 2.43 | 2.282 | 7.31 | 0 | 39.389
639956 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 14:20:10 | 25.08.2021 18:22:00 | 4.0306 | 0 | 174 | 5 | 1 | 9 | 59 | 1 | 2 | 0 | 79.668 | 1010.124 | 0.309 | 668.039 | 63.416 | 40.668 | 2.217 | 1864.44
639941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6630730 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 14:05:42 | 25.08.2021 18:04:00 | 3.9717 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.448 | 0 | 0.017 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 30.425
639940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7017822 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 14:04:54 | 25.08.2021 18:21:00 | 4.2683 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.926 | 0 | 2.624 | 0 | 4.738 | 0 | 0 | 31.288
639932 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 14:01:15 | 25.08.2021 14:02:05 | 0.01389 | 0 | 187 | 19 | 2 | 8 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0.438 | 9.383 | 0.048 | 3.411 | 0.082 | 0.211 | 0 | 13.573
639930 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6929264 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 14:00:06 | 25.08.2021 18:00:00 | 3.9983 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.797
639905 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6625630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 13:48:56 | 25.08.2021 14:47:00 | 0.96778 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 62.686 | 0 | 0 | 64.368
639885 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 13:39:43 | 25.08.2021 15:00:04 | 1.3392 | 1 | 4 | 95 | 0 | 20 | 3 | 10 | 0 | 0.383 | 0 | 3462.667 | 0 | 717.161 | 1.507 | 770.185 | 0 | 4951.904
639888 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6699058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 13:39:19 | 25.08.2021 15:57:00 | 2.2947 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.691 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 73.999
639861 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6904057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 13:13:06 | 25.08.2021 13:21:01 | 0.13194 | 0 | 5 | 41 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 74.127 | 0.038 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 75.175
639858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 13:09:24 | 25.08.2021 17:39:17 | 4.4981 | 0 | 48 | 1 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 58.481 | 191.792 | 69.785 | 125.572 | 229.936 | 0 | 0 | 675.566
639854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6571503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 13:05:04 | 25.08.2021 13:50:41 | 0.76028 | 1 | 152 | 216 | 309 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.37 | 1388.978 | 19.261 | 14.729 | 0 | 0 | 2573.337
639850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7072626 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 13:03:44 | 25.08.2021 16:31:00 | 3.4544 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 537.771 | 0 | 0 | 0 | 254.347 | 0 | 0.121 | 792.239
639844 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6844804 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 13:02:54 | 25.08.2021 17:29:50 | 4.4489 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.502 | 0 | 0 | 0 | 17.823 | 0 | 0 | 71.325
639842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6899086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 13:01:44 | 25.08.2021 14:28:00 | 1.4378 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194
639840 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11082445 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 13:01:24 | 25.08.2021 17:16:00 | 4.2433 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.911 | 0 | 14.375 | 0 | 6.096 | 0 | 0 | 39.382
639839 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 13:00:51 | 25.08.2021 17:49:00 | 4.8025 | 4 | 0 | 29 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001.306 | 0 | 2620.286 | 0 | 0 | 0 | 6621.592
639838 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7085325 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 13:00:27 | 25.08.2021 13:59:00 | 0.97583 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.28 | 0 | 0 | 0 | 7.352 | 0 | 0 | 43.632
639837 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO10764988 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 13:00:15 | 25.08.2021 17:16:00 | 4.2625 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.249 | 0 | 19.156 | 0 | 15.947 | 0 | 0 | 50.352
639836 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7043174 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 13:00:04 | 25.08.2021 17:58:00 | 4.9656 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.734 | 0 | 0 | 0 | 15.696 | 0 | 0 | 68.43
639853 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6747672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 12:46:59 | 25.08.2021 13:11:00 | 0.40028 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.982 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 4.057
639822 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 12:46:41 | 25.08.2021 12:56:00 | 0.15528 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.139
639800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE6848463 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 12:19:00 | 25.08.2021 13:11:00 | 0.86667 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41.368 | 0 | 0 | 0 | 6.532 | 0 | 0 | 47.9
639779 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR10749094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 12:01:18 | 25.08.2021 13:53:00 | 1.8617 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.501
639778 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7141706 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 12:00:10 | 25.08.2021 17:03:00 | 5.0472 | 0 | 258 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 162.134 | 0 | 0 | 0 | 49.89 | 0 | 0 | 212.023
639777 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6637207 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 12:00:07 | 25.08.2021 13:42:00 | 1.6981 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.264 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 5.361 | 17.327
639768 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6737181 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 11:55:00 | 25.08.2021 12:50:00 | 0.91667 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 20.989 | 0 | 4.026 | 0 | 39.505 | 0 | 1.413 | 65.932
639764 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11053011 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:46:48 | 25.08.2021 13:30:00 | 1.72 | 0 | 93 | 11 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.834 | 574.557 | 15.481 | 220.519 | 81.331 | 0 | 0 | 940.723
639756 | 1 | KONYA | YUNAK | DM | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:42:41 | 25.08.2021 13:15:00 | 1.5386 | 0 | 1954 | 17 | 5 | 7 | 194 | 5 | 10 | 0 | 776.637 | 805.147 | 2.595 | 127.399 | 232.874 | 58.984 | 60.24 | 2063.876
639753 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6625625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:38:30 | 25.08.2021 12:07:00 | 0.475 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 20.26 | 0 | 0 | 20.267
639749 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6914854 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:36:32 | 25.08.2021 12:16:00 | 0.65778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 13.597 | 0 | 0 | 14.534
639726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535191962 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:22:28 | 25.08.2021 11:56:00 | 0.55889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.152
639814 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7321894 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:19:36 | 25.08.2021 12:41:00 | 1.3567 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.337
639719 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6952535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:17:34 | 25.08.2021 13:38:00 | 2.3406 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.195 | 0 | 0.033 | 0 | 4.019 | 0 | 0 | 59.247
639698 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:55:13 | 25.08.2021 12:38:00 | 1.7131 | 1 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.424 | 0 | 842.08 | 0 | 55.391 | 0 | 0 | 0 | 905.895
639647 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6935668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 10:45:50 | 25.08.2021 11:30:00 | 0.73611 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 30.712 | 0 | 0 | 0 | 21.387 | 0 | 0.045 | 52.144
639668 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7006765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:37:00 | 25.08.2021 11:52:00 | 1.25 | 0 | 96 | 2 | 55 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 0 | 30.382 | 0 | 34.931 | 0 | 0 | 74.184
639657 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6584635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:35:33 | 25.08.2021 11:09:00 | 0.5575 | 0 | 302 | 7 | 24 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.061 | 14.131 | 77.371 | 0 | 7.067 | 0 | 0 | 127.63
639651 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7202239 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:32:20 | 25.08.2021 12:07:00 | 1.5778 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.816 | 0 | 43.216 | 0 | 0 | 0 | 560.032
639650 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6839133 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:31:36 | 25.08.2021 11:13:00 | 0.69 | 0 | 328 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.985 | 0 | 7.662 | 0 | 5.045 | 0 | 0 | 59.691
639637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517165455 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:24:56 | 25.08.2021 12:18:00 | 1.8844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266
639631 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:16:41 | 25.08.2021 12:34:00 | 2.2886 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.523 | 0 | 52.293 | 0 | 0 | 0 | 1472.816
639605 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO10234989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:16:40 | 25.08.2021 10:34:46 | 0.30167 | 8 | 17785 | 43 | 283 | 81 | 2976 | 9 | 1 | 2.482 | 782.661 | 175.175 | 55.605 | 340.858 | 282.291 | 493.12 | 0.104 | 2132.294
639543 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 10:05:30 | 25.08.2021 12:43:53 | 2.6397 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18.378 | 0 | 0.911 | 0 | 1.841 | 64.002 | 0 | 85.132
639544 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:04:38 | 25.08.2021 12:25:00 | 2.3394 | 0 | 55 | 58 | 5 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.081 | 9600.767 | 301.226 | 844.526 | 19.103 | 0 | 0 | 10797.703
639541 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7054049 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:04:01 | 25.08.2021 13:45:00 | 3.6831 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.86 | 0 | 0 | 0 | 21.848 | 0 | 0 | 61.707
639529 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6865373 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 10:00:56 | 25.08.2021 12:57:00 | 2.9344 | 0 | 49 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.107 | 0 | 3.095 | 0 | 66.247 | 0 | 0 | 92.449
639528 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR6671988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 10:00:52 | 25.08.2021 11:59:00 | 1.9689 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.529 | 0 | 1.264 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 4.665
639527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:00:30 | 25.08.2021 10:17:13 | 0.27861 | 9 | 1571 | 12 | 99 | 19 | 472 | 3 | 3 | 8.89 | 48.112 | 5.307 | 25.452 | 21.851 | 33.309 | 1.172 | 5.241 | 149.333
639525 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6927592 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 10:00:14 | 25.08.2021 15:25:00 | 5.4128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 11.232 | 0 | 0 | 12.176
639524 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6908836 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 10:00:13 | 25.08.2021 11:58:00 | 1.9631 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.957 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 16.046
639542 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7077726 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 10:00:00 | 25.08.2021 12:00:00 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.293
639482 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6878130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:35:00 | 25.08.2021 10:03:00 | 0.46667 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.197 | 0 | 0 | 0 | 7.131 | 0 | 0 | 27.328
639481 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:34:11 | 25.08.2021 10:01:18 | 0.45194 | 0 | 0 | 75 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.84 | 0 | 136.809 | 0 | 0 | 0 | 1033.65
639478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516183860 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:31:56 | 25.08.2021 11:03:00 | 1.5178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
639477 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6737572 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:30:54 | 25.08.2021 09:56:00 | 0.41833 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.513 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 5.225
639476 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:30:42 | 25.08.2021 11:25:02 | 1.9056 | 0 | 1209 | 26 | 0 | 13 | 124 | 2 | 5 | 0 | 276.951 | 3146.652 | 0 | 480.665 | 92.855 | 48.54 | 108.5 | 4154.164
639476 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:30:42 | 25.08.2021 16:26:00 | 6.9217 | 0 | 41 | 47 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12355.245 | 0 | 1225.362 | 0 | 1057.336 | 0 | 14637.943
639473 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6921547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:30:16 | 25.08.2021 12:30:00 | 2.9956 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.275 | 0 | 0 | 0 | 5.359 | 0 | 0 | 18.634
639467 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:26:40 | 25.08.2021 09:53:00 | 0.43889 | 0 | 381 | 16 | 39 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 26.315 | 20.779 | 64.338 | 43.872 | 44.018 | 0 | 0 | 199.322
639426 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8688495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:08:28 | 25.08.2021 16:11:00 | 7.0422 | 0 | 643 | 0 | 1 | 0 | 67 | 1 | 2 | 0 | 556.247 | 0 | 0 | 0 | 78.472 | 192.027 | 119.568 | 946.314
639419 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6929608 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:04:57 | 25.08.2021 10:25:00 | 1.3342 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.694 | 0 | 181.693 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 187.497
639412 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6582043 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:03:50 | 25.08.2021 10:57:00 | 1.8861 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.162 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 4.21
639409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:03:35 | 25.08.2021 10:21:01 | 1.2906 | 1 | 519 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | 1 | 5.595 | 105.914 | 0 | 0 | 112.358 | 79.337 | 0 | 35.607 | 338.811
639408 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:02:57 | 25.08.2021 17:00:00 | 7.9508 | 0 | 30 | 4 | 40 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62.266 | 187.943 | 196.858 | 686.056 | 75.301 | 0 | 0 | 1208.425
639407 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10918963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:02:56 | 25.08.2021 10:57:00 | 1.9011 | 0 | 116 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.569 | 0 | 56.072 | 0 | 8.034 | 0 | 0 | 98.675
639403 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6756724 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:02:08 | 25.08.2021 13:33:00 | 4.5144 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.112 | 0 | 0.404 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 26.721
639401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7152273 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:01:39 | 25.08.2021 10:41:00 | 1.6558 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.598 | 0 | 0 | 0 | 5.562 | 0 | 0 | 39.159
639399 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6903481 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:01:15 | 25.08.2021 10:21:00 | 1.3292 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 25.969 | 0 | 0 | 33.776
639397 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:00:53 | 25.08.2021 11:23:00 | 2.3686 | 0 | 249 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 52.172 | 0 | 0 | 16.212 | 3.613 | 0 | 0 | 71.996
639396 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6563101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:00:51 | 25.08.2021 15:49:00 | 6.8025 | 1 | 12 | 67 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 3.039 | 0 | 6913.628 | 0 | 1582.82 | 0 | 0 | 0 | 8499.487
639394 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:00:35 | 25.08.2021 11:14:00 | 2.2236 | 0 | 96 | 0 | 11 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.248 | 0 | 14.751 | 2.796 | 2.899 | 0 | 0 | 29.693
639395 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7136152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:00:28 | 25.08.2021 09:26:00 | 0.42556 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26.231 | 0 | 0 | 0 | 9.435 | 0 | 0 | 35.665
639393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6838962 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:00:26 | 25.08.2021 10:57:00 | 1.9428 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.586 | 0 | 0.355 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 18.054
639392 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:00:19 | 25.08.2021 15:49:00 | 6.8114 | 2 | 510 | 98 | 16 | 31 | 75 | 0 | 0 | 26.719 | 1082.903 | 16235.308 | 586.907 | 4131.951 | 242.082 | 0 | 0 | 22305.872
639391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7146553 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:00:02 | 25.08.2021 11:58:00 | 2.9661 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.567 | 0 | 0 | 0 | 6.183 | 0 | 0 | 32.749
639402 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7014297 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:00:00 | 25.08.2021 12:16:00 | 3.2667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.923 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 64.113
639418 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6753224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:00:00 | 25.08.2021 15:45:00 | 6.75 | 0 | 110 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 382.484 | 0 | 337.608 | 0 | 197.585 | 0 | 0 | 917.677
639413 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11257885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:00:00 | 25.08.2021 12:59:00 | 3.9833 | 0 | 3034 | 0 | 4 | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 1565.521 | 0 | 0.075 | 82.343 | 1616.412 | 0 | 0 | 3264.35
639404 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:00:00 | 25.08.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 23 | 26 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.595 | 1747.918 | 0 | 867.742 | 0 | 0 | 0 | 2646.255
639424 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:00:00 | 25.08.2021 13:43:00 | 4.7167 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.576 | 0 | 3.619 | 0 | 14.201 | 0 | 0 | 37.396
639423 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:00:00 | 25.08.2021 15:46:00 | 6.7667 | 0 | 68 | 0 | 15 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 56.693 | 0 | 146.047 | 204.509 | 150.275 | 6230.936 | 0 | 6788.459
639422 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:00:00 | 25.08.2021 16:11:00 | 7.1833 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 208.076 | 0 | 0 | 0 | 31.063 | 0 | 0 | 239.138
639398 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7128595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:00:00 | 25.08.2021 17:01:00 | 8.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 103.072 | 0 | 0 | 103.612
639400 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7058587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:00:00 | 25.08.2021 12:00:00 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.654 | 0 | 0 | 0 | 10.255 | 0 | 0 | 29.909
639382 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6836385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:56:40 | 25.08.2021 09:29:00 | 0.53889 | 0 | 923 | 9 | 33 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 65.457 | 31.324 | 17.961 | 1.657 | 4.445 | 0 | 0 | 120.843
639526 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6504284 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:55:20 | 25.08.2021 10:13:00 | 1.2944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406
639350 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:43:39 | 25.08.2021 09:23:00 | 0.65583 | 0 | 369 | 36 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 60.181 | 522.784 | 6.806 | 5.3 | 11.018 | 0 | 0 | 606.089
639321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6824204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:38:39 | 25.08.2021 09:25:00 | 0.7725 | 0 | 66 | 21 | 11 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.794 | 274.929 | 13.936 | 24.722 | 0.874 | 0 | 0 | 346.255
639289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:32:30 | 25.08.2021 08:34:00 | 0.025 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2329 | 0 | 12 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 14.677 | 0 | 2.037 | 16.721
639285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8377007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 08:30:04 | 25.08.2021 11:56:00 | 3.4322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.48 | 0 | 0 | 0 | 113.48
639282 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7130111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:14:24 | 25.08.2021 08:52:00 | 0.62667 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0.158 | 0 | 2.891 | 0 | 0 | 8.239
639281 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:12:18 | 25.08.2021 09:41:00 | 1.4783 | 0 | 116 | 39 | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.848 | 3172.135 | 294.351 | 661.652 | 0.405 | 0 | 0 | 4152.39
639274 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10628426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:07:13 | 25.08.2021 09:12:00 | 1.0797 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.432 | 0 | 0 | 3.882 | 16.879 | 0 | 0 | 44.193
639257 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:46:39 | 25.08.2021 08:13:00 | 0.43917 | 0 | 875 | 12 | 2 | 4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 63.244 | 69.762 | 0 | 72.6 | 31.966 | 0 | 0 | 237.573
639249 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10794194 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:39:10 | 25.08.2021 09:58:00 | 2.3139 | 0 | 35 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.297 | 33.186 | 0 | 141.872 | 0 | 0 | 0 | 218.354
639240 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6581348 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:12:25 | 25.08.2021 11:35:00 | 4.3764 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.098 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 19.958
639231 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:03:38 | 25.08.2021 07:49:00 | 0.75611 | 0 | 791 | 0 | 2 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 92.051 | 0 | 7.463 | 21.758 | 78.672 | 0 | 0 | 199.945
639208 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO8300585 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:02:38 | 25.08.2021 08:20:00 | 1.2894 | 2 | 278 | 11 | 26 | 4 | 27 | 12 | 0 | 4.729 | 47.304 | 258.32 | 216.95 | 22.292 | 61.84 | 17.411 | 0 | 628.846
639205 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7156525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:01:44 | 25.08.2021 07:19:00 | 0.28778 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.354 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 23.593
639192 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:55:38 | 25.08.2021 08:45:00 | 1.8228 | 4 | 5071 | 18 | 17 | 14 | 1244 | 1 | 0 | 1.472 | 2528.452 | 841.86 | 217.987 | 631.341 | 1738.256 | 139.05 | 0 | 6098.418
639192 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6819053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:55:38 | 25.08.2021 08:54:00 | 1.9728 | 0 | 929 | 0 | 1 | 0 | 601 | 0 | 2 | 0 | 224.366 | 0 | 0 | 0 | 491.359 | 0 | 12.885 | 728.611
639192 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11282547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:55:38 | 25.08.2021 09:44:00 | 2.8061 | 0 | 339 | 1 | 1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 150.397 | 0 | 0 | 0 | 198.802 | 0 | 0 | 349.199
639192 | 4 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6894007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:55:38 | 25.08.2021 09:48:51 | 2.8869 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 68.919 | 0 | 0 | 0 | 157.294 | 0 | 0 | 226.213
639182 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:46:40 | 25.08.2021 06:47:31 | 0.01417 | 0 | 28 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.047 | 0.778 | 0 | 1.475 | 0.08 | 0.008 | 0.012 | 2.401
639181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:46:38 | 25.08.2021 07:05:00 | 0.30611 | 1 | 441 | 0 | 36 | 3 | 140 | 3 | 3 | 16 | 18.879 | 0 | 1.274 | 9.192 | 10.04 | 25.207 | 5.167 | 85.759
639652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE9744635 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:35:13 | 25.08.2021 10:33:56 | 3.9786 | 0 | 96 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.465 | 0 | 0.404 | 112.178 | 2.408 | 0 | 0 | 150.456
639161 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:09:54 | 25.08.2021 06:12:49 | 0.04861 | 0 | 1640 | 112 | 33 | 136 | 968 | 1 | 3 | 0 | 11.551 | 49.369 | 2.572 | 47.16 | 22.746 | 0.01 | 0.251 | 133.659
639142 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:00:38 | 25.08.2021 06:40:00 | 0.65611 | 0 | 907 | 4 | 0 | 23 | 153 | 3 | 0 | 0 | 77.379 | 39.552 | 0 | 223.936 | 24.714 | 130.398 | 0 | 495.98
639092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7112919 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 02:15:00 | 25.08.2021 05:32:00 | 3.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.568 | 0 | 0 | 0 | 131.568
639091 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7112910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 02:15:00 | 25.08.2021 05:30:00 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922.496 | 0 | 0 | 0 | 1922.496
638953 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 02:01:36 | 25.08.2021 02:14:00 | 0.20667 | 0 | 2230 | 1 | 88 | 3 | 255 | 1 | 4 | 0 | 26.591 | 11.709 | 6.34 | 0.119 | 5.276 | 0.031 | 1.42 | 51.487
638951 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6936547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 02:00:38 | 25.08.2021 02:36:39 | 0.60028 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 40.207 | 0 | 0 | 0 | 43.623 | 0 | 0 | 83.83
638950 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6994415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 02:00:07 | 25.08.2021 02:59:00 | 0.98139 | 0 | 199 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.164 | 0 | 0.188 | 0 | 2.346 | 0 | 0 | 32.699
638946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 01:17:24 | 25.08.2021 01:26:57 | 0.15917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.942 | 0 | 8.852 | 0 | 2.011 | 0 | 22.806
638945 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6527693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 01:00:21 | 25.08.2021 01:29:00 | 0.4775 | 0 | 223 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.408 | 0 | 2.07 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 13.444
638944 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 00:48:01 | 25.08.2021 01:10:00 | 0.36639 | 0 | 24 | 29 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.548 | 0 | 20.952 | 0 | 0 | 0 | 389.5
638941 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6795847 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 00:30:04 | 25.08.2021 01:24:00 | 0.89889 | 0 | 176 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 25.609 | 0 | 0.412 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 26.547
638899 | 1 | KONYA | DERBENT | Dağıtım Transformatörü | ISO6843442 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 21:40:14 | 24.08.2021 22:24:00 | 0.72944 | 0 | 139 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.806 | 0 | 0.789 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 17.171
638881 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7755269 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 20:50:38 | 24.08.2021 22:05:00 | 1.2394 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.61
638879 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6998556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 20:49:59 | 24.08.2021 21:04:00 | 0.23361 | 2 | 1456 | 22 | 34 | 7 | 88 | 5 | 0 | 0.723 | 37.069 | 264.638 | 12.2 | 26.105 | 2.798 | 84.909 | 0 | 428.443
638873 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6641185 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 20:38:15 | 24.08.2021 22:19:00 | 1.6792 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005
638868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6656535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 20:13:13 | 24.08.2021 20:50:00 | 0.61306 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.712 | 0 | 0.501 | 0 | 15.973 | 0 | 0 | 23.185
638853 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517232729 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 20:02:17 | 24.08.2021 23:23:00 | 3.3453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
638829 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515471131 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:42:37 | 24.08.2021 20:31:00 | 0.80639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
638855 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:42:37 | 24.08.2021 20:09:08 | 0.44194 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.575 | 0 | 17.373 | 0 | 40.356 | 0 | 66.303
638828 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:40:00 | 24.08.2021 20:08:00 | 0.46667 | 0 | 4 | 64 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.926 | 0 | 75.559 | 0 | 0 | 0 | 455.485
638814 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515961147 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:28:46 | 24.08.2021 21:58:00 | 2.4872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555
638870 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12153503 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:26:16 | 24.08.2021 21:18:00 | 1.8622 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 31.548 | 0 | 4.299 | 0 | 45.354 | 0 | 0 | 81.201
638803 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO7016791 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:12:31 | 24.08.2021 20:08:00 | 0.92472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 0 | 0 | 12.915
638801 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6767854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:10:32 | 24.08.2021 19:53:00 | 0.70778 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.419 | 0 | 0.431 | 0 | 9.273 | 0 | 0 | 21.123
638795 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9428757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:05:12 | 24.08.2021 19:58:00 | 0.88 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0 | 31.461 | 16.18 | 0 | 0 | 48.542
638768 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 18:47:46 | 24.08.2021 19:03:00 | 0.25389 | 0 | 1148 | 0 | 25 | 17 | 252 | 0 | 0 | 0 | 36.851 | 0 | 1.739 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 41.781
638751 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11012747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 18:43:12 | 24.08.2021 19:53:00 | 1.1633 | 0 | 142 | 16 | 11 | 6 | 64 | 4 | 0 | 0 | 43.319 | 772.846 | 138.064 | 72.56 | 135.434 | 308.329 | 0 | 1470.551
638761 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517411182 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 18:21:57 | 24.08.2021 19:23:00 | 1.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
638665 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6975815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2021 18:09:16 | 24.08.2021 18:40:00 | 0.51222 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 14.538 | 0 | 0.136 | 0 | 5.569 | 0 | 5.903 | 26.146
638655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517135010 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 18:06:23 | 24.08.2021 19:17:00 | 1.1769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
638726 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:57:20 | 24.08.2021 19:49:00 | 1.8611 | 0 | 91 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.726 | 0 | 0.55 | 1.413 | 10.919 | 0 | 0 | 35.607
638639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6614879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:55:43 | 24.08.2021 18:23:00 | 0.45472 | 0 | 239 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 25.748 | 0 | 3.404 | 0 | 20.997 | 0 | 0 | 50.149
638631 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | ISO6873183 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:54:04 | 24.08.2021 18:15:00 | 0.34889 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 4.634
638733 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:52:12 | 24.08.2021 18:25:00 | 0.54667 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 206.796 | 0 | 39.367 | 0 | 128.57 | 0 | 374.732
638536 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE9262895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:39:24 | 24.08.2021 17:39:48 | 0.00667 | 0 | 2671 | 237 | 55 | 97 | 906 | 7 | 4 | 0 | 3.094 | 43.321 | 1.118 | 10.605 | 3.575 | 4.228 | 0.023 | 65.965
638535 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:38:32 | 24.08.2021 17:38:59 | 0.0075 | 0 | 2671 | 238 | 55 | 99 | 906 | 7 | 4 | 0 | 3.432 | 48.734 | 1.258 | 11.93 | 4.008 | 4.757 | 0.026 | 74.144
638535 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11544133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:38:32 | 24.08.2021 17:39:10 | 0.01056 | 1 | 3189 | 510 | 304 | 209 | 1557 | 1 | 9 | 0.006 | 6.397 | 79.381 | 7.658 | 24.218 | 6.701 | 0 | 1.098 | 125.46
638521 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9545734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:34:29 | 24.08.2021 19:10:00 | 1.5919 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.478 | 0 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 59.368
638494 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:25:00 | 24.08.2021 18:07:00 | 0.7 | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.105 | 0 | 4.095 | 0 | 0 | 0 | 507.199
638484 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6775668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:21:03 | 24.08.2021 17:38:06 | 0.28417 | 1 | 3189 | 508 | 304 | 208 | 1557 | 1 | 9 | 0.164 | 335.166 | 4292.895 | 413.833 | 1309.694 | 356.959 | 0 | 29.543 | 6738.254
638479 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO9008585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:20:11 | 24.08.2021 18:04:21 | 0.73611 | 0 | 129 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.147 | 21.084 | 0 | 0 | 8.703 | 0 | 0 | 42.934
638472 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:13:34 | 24.08.2021 17:52:00 | 0.64056 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 0 | 22.451 | 0 | 16.496 | 0 | 17.792 | 0 | 57.129
638472 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6734420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:13:34 | 24.08.2021 20:15:50 | 3.0378 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 308.988 | 0 | 76.823 | 0 | 2137.008 | 0 | 2522.82
638464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:07:33 | 24.08.2021 17:09:00 | 0.02417 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.015 | 0 | 3.28 | 0 | 1.257 | 0 | 22.533 | 0 | 27.084
638742 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO9537748 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:01:57 | 24.08.2021 19:24:00 | 2.3675 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.254 | 0 | 8.257 | 0 | 3.947 | 0 | 0 | 16.458
638447 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7098788 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 17:00:00 | 24.08.2021 17:59:00 | 0.98333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 3.308
638445 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6946408 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 17:00:00 | 24.08.2021 18:55:00 | 1.9167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.848 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 10.483
638432 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6736713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 16:53:10 | 24.08.2021 19:00:54 | 2.1289 | 1 | 1774 | 6 | 3 | 24 | 108 | 0 | 0 | 1.974 | 1163.772 | 298.433 | 2.301 | 2683.528 | 208.566 | 0 | 0 | 4358.574
638412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 16:45:43 | 24.08.2021 16:47:00 | 0.02139 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.013 | 0 | 4.179 | 0 | 1.215 | 0 | 18.386 | 0 | 23.793
638654 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6681857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 16:30:57 | 24.08.2021 18:08:07 | 1.6194 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 116.609 | 0 | 0 | 0 | 31.793 | 0 | 0 | 148.402
638403 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6973621 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 16:30:47 | 24.08.2021 17:30:00 | 0.98694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501
638374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7127313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 16:05:27 | 24.08.2021 17:25:00 | 1.3258 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.063 | 0 | 0 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 17.815
638373 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7158799 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 16:00:04 | 24.08.2021 17:22:00 | 1.3656 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.719
638382 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 16:00:00 | 24.08.2021 19:00:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.292 | 31.165 | 89.099 | 0 | 173.557
638407 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7150426 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 15:58:23 | 24.08.2021 17:05:14 | 1.1142 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.401 | 0 | 256.937 | 408.338
638366 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6590416 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 15:34:01 | 24.08.2021 17:08:00 | 1.5664 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 73.875 | 0 | 0 | 0 | 21.826 | 0 | 0 | 95.7
638360 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 15:14:39 | 24.08.2021 15:55:00 | 0.6725 | 0 | 221 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 55.084 | 0 | 0 | 0 | 28.561 | 0 | 0 | 83.644
638341 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6668684 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 15:00:00 | 24.08.2021 16:51:00 | 1.85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.162
638337 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6781531 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2021 14:53:45 | 24.08.2021 17:35:00 | 2.6875 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.513 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 18.261
638301 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8658455 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 14:30:00 | 24.08.2021 16:25:00 | 1.9167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.747 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 22.248
638275 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10396654 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 14:08:45 | 24.08.2021 16:02:00 | 1.8875 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.899 | 0 | 0 | 0 | 14.603 | 0 | 0 | 20.502
638271 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 14:07:08 | 24.08.2021 16:56:24 | 2.8211 | 0 | 129 | 0 | 26 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 46.226 | 0 | 28.659 | 0 | 36.858 | 0 | 3.301 | 115.044
638262 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6599934 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 14:01:32 | 24.08.2021 16:59:15 | 2.9619 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.972 | 0 | 0.247 | 0 | 21.222 | 0 | 0 | 43.441
638260 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6681532 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 14:00:03 | 24.08.2021 18:54:00 | 4.8992 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.885 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 117.886
638363 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7023934 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:53:46 | 24.08.2021 15:00:00 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.766 | 0 | 0 | 16.766
638233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7046739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:38:43 | 24.08.2021 13:58:00 | 0.32139 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0.051 | 0 | 13.087 | 0 | 0 | 13.916
638232 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:36:33 | 24.08.2021 14:21:00 | 0.74083 | 0 | 841 | 28 | 1 | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 132.22 | 671.064 | 0 | 41.95 | 23.899 | 0 | 0 | 869.133
638230 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7064079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:33:48 | 24.08.2021 14:16:00 | 0.70333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.493
638221 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6789373 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 13:31:02 | 24.08.2021 16:28:00 | 2.9494 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 141.39 | 0 | 0 | 0 | 48.328 | 0 | 0 | 189.717
638220 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6789374 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 13:30:44 | 24.08.2021 16:15:00 | 2.7378 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 142.519 | 0 | 0 | 0 | 13.725 | 0 | 0 | 156.245
638219 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6909617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 13:30:28 | 24.08.2021 15:20:00 | 1.8256 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 1.75 | 0 | 6.462 | 0 | 0 | 18.592
638217 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6909623 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 13:30:05 | 24.08.2021 15:30:00 | 1.9986 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0.607 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 1.331
638202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:24:09 | 24.08.2021 13:26:13 | 0.03444 | 0 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10.496 | 0 | 0 | 0 | 5.033 | 0 | 0 | 15.529
638195 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6595585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:15:15 | 24.08.2021 13:28:09 | 0.215 | 0 | 430 | 83 | 19 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 416.358 | 4.905 | 18.999 | 10.03 | 0 | 0 | 469.703
638194 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516939429 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:10:24 | 24.08.2021 14:24:00 | 1.2267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
638173 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6902210 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 13:00:36 | 24.08.2021 18:04:00 | 5.0567 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.088 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 0 | 0 | 56.178
638171 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6691586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 13:00:20 | 24.08.2021 16:46:00 | 3.7611 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.985 | 0 | 4.739 | 0 | 8.004 | 0 | 0 | 77.728
638170 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6898245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 13:00:08 | 24.08.2021 17:59:00 | 4.9811 | 0 | 1019 | 0 | 15 | 0 | 194 | 1 | 0 | 0 | 723.212 | 0 | 4.525 | 0 | 179.525 | 87.824 | 0 | 995.087
638176 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10956519 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 13:00:00 | 24.08.2021 14:55:00 | 1.9167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.679 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 11.454
638166 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6570681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:53:45 | 24.08.2021 14:09:00 | 1.2542 | 0 | 32 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.902
638184 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:50:00 | 24.08.2021 13:05:21 | 0.25583 | 0 | 6 | 13 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.466 | 0 | 156.354 | 0 | 0 | 0 | 379.82
638151 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:44:10 | 24.08.2021 13:00:00 | 0.26389 | 0 | 1078 | 0 | 11 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 51.016 | 0 | 0.399 | 1.785 | 18.899 | 0 | 0 | 72.098
638152 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:40:46 | 24.08.2021 13:25:00 | 0.73722 | 0 | 316 | 32 | 1 | 3 | 67 | 1 | 0 | 0 | 74.17 | 313.962 | 0.034 | 50.677 | 14.657 | 15.606 | 0 | 469.106
638152 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8697150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:40:46 | 24.08.2021 15:00:00 | 2.3206 | 3 | 1230 | 8 | 16 | 7 | 300 | 4 | 0 | 0.759 | 1999.459 | 208.964 | 269.257 | 15.62 | 1039.063 | 734.584 | 0 | 4267.706
638136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517145194 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:29:20 | 24.08.2021 14:32:00 | 2.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 2.473
638200 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6643404 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:27:59 | 24.08.2021 13:21:00 | 0.88361 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.254 | 0 | 9.705 | 0 | 6.676 | 0 | 0 | 33.635
638240 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO9537563 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:15:11 | 24.08.2021 14:24:00 | 2.1469 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.751 | 0 | 0 | 0 | 25.219 | 0 | 0 | 27.969
638111 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6636931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 12:01:26 | 24.08.2021 15:24:00 | 3.3761 | 0 | 509 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 273.107 | 5.983 | 0.039 | 37.227 | 16.428 | 1558.139 | 0 | 1890.923
638110 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516143234 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:01:17 | 24.08.2021 15:09:00 | 3.1286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643
638098 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516672202 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:51:32 | 24.08.2021 12:17:00 | 0.42444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065
638108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7154444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:51:10 | 24.08.2021 12:12:00 | 0.34722 | 0 | 168 | 0 | 7 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 10.229 | 0 | 0.438 | 0 | 7.889 | 45.038 | 10.788 | 74.383
638083 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6974013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:37:09 | 24.08.2021 12:38:00 | 1.0142 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 2.539 | 0 | 0 | 15.45
638077 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR11190566 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 11:30:52 | 24.08.2021 13:54:00 | 2.3856 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.917 | 0 | 0 | 0 | 3.045 | 0 | 0 | 40.962
638075 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7109430 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 11:30:00 | 24.08.2021 13:35:00 | 2.0833 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.058 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 0 | 36.037
638076 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7706177 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:29:42 | 24.08.2021 13:28:41 | 1.9831 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.871
638070 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:19:49 | 24.08.2021 12:09:00 | 0.81972 | 0 | 309 | 77 | 16 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60.508 | 1857.823 | 39.628 | 83.837 | 19.989 | 0 | 0 | 2061.785
638226 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7827864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:10:39 | 24.08.2021 13:35:04 | 2.4069 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.593 | 0 | 11.219 | 0 | 0 | 0 | 205.812
638048 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832551 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 11:00:05 | 24.08.2021 18:00:01 | 6.9989 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.663 | 0 | 7.056 | 0 | 8.843 | 0 | 0 | 26.561
638011 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6536122 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:47:14 | 24.08.2021 12:50:00 | 2.0461 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.804 | 0 | 0 | 0 | 5.756 | 0 | 0 | 44.56
637988 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6585324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 10:30:33 | 24.08.2021 10:56:00 | 0.42417 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5.806 | 0 | 0 | 0 | 10.012 | 0 | 0 | 15.819
637985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10918959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 10:30:01 | 24.08.2021 18:29:00 | 7.9831 | 0 | 288 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 337.324 | 0 | 1.391 | 0 | 17.953 | 0 | 0 | 356.668
637950 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535226344 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:03:40 | 24.08.2021 12:21:00 | 2.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 2.061
637946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6657644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 10:02:08 | 24.08.2021 17:55:00 | 7.8811 | 0 | 479 | 5 | 1 | 2 | 192 | 0 | 2 | 0 | 884.08 | 2124.097 | 2.09 | 0 | 529.238 | 0 | 479.871 | 4019.375
637942 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6651326 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 10:01:18 | 24.08.2021 13:52:00 | 3.845 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.491
637941 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6559953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 10:01:09 | 24.08.2021 14:48:00 | 4.7808 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.361 | 0 | 0.239 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 44.688
637938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6782881 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 10:00:31 | 24.08.2021 15:00:00 | 4.9914 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 289.549 | 0 | 0 | 0 | 361.415 | 0 | 0 | 650.964
637937 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 10:00:30 | 24.08.2021 15:42:00 | 5.6917 | 0 | 1132 | 0 | 1 | 5 | 191 | 1 | 0 | 0 | 707.872 | 0 | 0 | 21.081 | 183.725 | 90.722 | 0 | 1003.4
637936 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 10:00:23 | 24.08.2021 12:52:00 | 2.8603 | 0 | 5 | 26 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3175.627 | 0 | 2135.669 | 0 | 0 | 0 | 5311.295
637935 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517230156 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:00:14 | 24.08.2021 10:18:00 | 0.29611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
637932 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7000972 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 10:00:02 | 24.08.2021 11:40:00 | 1.6661 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.198 | 0 | 2.135 | 0 | 21.277 | 0 | 0 | 39.61
637931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6759046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 10:00:00 | 24.08.2021 15:38:00 | 5.6333 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 276.127 | 0 | 0 | 0 | 36.201 | 0 | 0 | 312.328
637934 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6782869 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 10:00:00 | 24.08.2021 11:54:00 | 1.9 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 80.854 | 0 | 0 | 0 | 36.023 | 0 | 0 | 116.877
637945 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 10:00:00 | 24.08.2021 12:58:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696.762
637944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7136702 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 10:00:00 | 24.08.2021 13:58:00 | 3.9667 | 0 | 632 | 10 | 5 | 9 | 77 | 1 | 0 | 0 | 257.39 | 910.658 | 42.441 | 318.343 | 55.26 | 0 | 0 | 1584.092
637948 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7093576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 10:00:00 | 24.08.2021 14:41:00 | 4.6833 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 7.174 | 0 | 0 | 171.374
637992 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12091607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 09:58:08 | 24.08.2021 10:59:00 | 1.0144 | 0 | 628 | 0 | 1 | 5 | 44 | 1 | 0 | 0 | 82.078 | 0 | 2.645 | 39.036 | 12.198 | 42.639 | 0 | 178.595
637919 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 09:54:36 | 24.08.2021 10:35:00 | 0.67333 | 0 | 20 | 29 | 0 | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.196 | 431.201 | 0 | 858.65 | 2.212 | 2.556 | 0 | 1294.815
637918 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6552908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 09:54:08 | 24.08.2021 11:14:00 | 1.3311 | 0 | 143 | 0 | 18 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 115.802 | 0 | 362.159 | 51.87 | 107.274 | 5.805 | 0.93 | 643.84
637916 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6868931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 09:50:44 | 24.08.2021 10:41:00 | 0.83778 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 42.473 | 0 | 0 | 0 | 5.932 | 0 | 7.001 | 55.406
637876 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:33:06 | 24.08.2021 16:12:00 | 6.6483 | 0 | 142 | 44 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 213.756 | 8893.141 | 0 | 1741.923 | 105.363 | 0 | 0 | 10954.183
637875 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6545354 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:32:35 | 24.08.2021 16:51:00 | 7.3069 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.465 | 0 | 0 | 0 | 14.134 | 0 | 0 | 42.599
637870 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7032933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:30:57 | 24.08.2021 12:30:00 | 2.9842 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.778 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 49.197
637869 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6599288 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:30:22 | 24.08.2021 12:26:00 | 2.9272 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.532 | 0 | 0.887 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 10.758
637872 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9490279 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:30:00 | 24.08.2021 16:18:00 | 6.8 | 0 | 41 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 169.602 | 49.791 | 100.705 | 0 | 39.743 | 0 | 0 | 359.84
637878 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7076200 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:30:00 | 24.08.2021 13:33:00 | 4.05 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.297 | 0 | 4.064 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 22.258
637850 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 09:10:02 | 24.08.2021 10:02:00 | 0.86611 | 0 | 184 | 40 | 2 | 43 | 21 | 3 | 0 | 0 | 19.773 | 1005.935 | 0 | 1840.745 | 88.001 | 29.485 | 0 | 2983.94
637841 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6817734 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:05:25 | 24.08.2021 13:56:00 | 4.8431 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.078 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | 0 | 41.305
637839 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6616137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 09:05:07 | 24.08.2021 09:54:47 | 0.82778 | 0 | 158 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 22.308 | 0 | 0 | 45.406 | 65.409 | 0 | 0.05 | 133.173
637837 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6817736 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:04:59 | 24.08.2021 13:55:00 | 4.8336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946
637836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7128231 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:04:36 | 24.08.2021 13:58:00 | 4.89 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 134.922 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 136.325
637833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7128225 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:04:05 | 24.08.2021 13:53:00 | 4.8153 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93.937 | 0 | 0 | 0 | 6.193 | 0 | 0 | 100.13
637831 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6981717 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:03:58 | 24.08.2021 13:54:00 | 4.8339 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 6.79
637828 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6585315 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:03:39 | 24.08.2021 10:23:00 | 1.3225 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.983 | 0 | 0 | 0 | 8.624 | 0 | 0 | 14.606
637815 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6772330 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:02:39 | 24.08.2021 14:11:00 | 5.1392 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.002 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.147
637804 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:01:58 | 24.08.2021 10:16:46 | 1.2467 | 0 | 270 | 108 | 105 | 26 | 163 | 0 | 0 | 0 | 40.257 | 1623.349 | 392.34 | 329.567 | 80.41 | 0 | 0 | 2465.924
637804 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:01:58 | 24.08.2021 14:03:28 | 5.025 | 0 | 163 | 7 | 125 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 157.978 | 753.53 | 1357.439 | 7.964 | 547.216 | 0 | 0 | 2824.128
637801 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6724753 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:01:41 | 24.08.2021 11:42:00 | 2.6719 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.065 | 0 | 0 | 0 | 26.036 | 0 | 0 | 66.101
637808 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7143543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 09:01:25 | 24.08.2021 11:14:53 | 2.2244 | 0 | 3 | 77 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823.96 | 0 | 351.125 | 0 | 0 | 0 | 2175.086
637796 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6868152 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:01:22 | 24.08.2021 10:59:00 | 1.9606 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.154 | 0 | 0 | 0 | 11.645 | 0 | 0 | 38.799
637795 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6754934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:01:18 | 24.08.2021 12:01:00 | 2.995 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.319 | 0 | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 28.111
637792 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6618601 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:00:59 | 24.08.2021 11:32:00 | 2.5169 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.265 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.634
637791 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8088563 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:00:55 | 24.08.2021 16:58:44 | 7.9636 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 433.396 | 0 | 2.132 | 0 | 9.659 | 0 | 0 | 445.187
637786 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:00:35 | 24.08.2021 10:37:37 | 1.6172 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 78.035 | 0 | 0 | 0 | 26.917 | 0 | 0 | 104.952
637787 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6702097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:00:34 | 24.08.2021 12:54:00 | 3.8906 | 0 | 453 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 318.653 | 0 | 0 | 24.294 | 69.06 | 0 | 0 | 412.008
637782 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10764424 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:00:21 | 24.08.2021 16:58:26 | 7.9681 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.042 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 85.72
637781 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:00:21 | 24.08.2021 11:47:00 | 2.7775 | 0 | 29 | 15 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.422 | 899.557 | 0 | 73.068 | 2.732 | 0 | 0 | 1006.779
637780 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6633945 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:00:17 | 24.08.2021 11:54:00 | 2.8953 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 44.221 | 0 | 0 | 0 | 3.914 | 0 | 29.785 | 77.919
637779 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:00:16 | 24.08.2021 13:57:00 | 4.9456 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.298 | 0 | 3.77 | 0 | 14.748 | 0 | 0 | 38.816
637778 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:00:04 | 24.08.2021 17:00:00 | 7.9989 | 0 | 288 | 3 | 4 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 405.465 | 353.228 | 3.874 | 2329.306 | 126.162 | 889.847 | 0 | 4107.882
637774 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6691739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:00:00 | 24.08.2021 10:55:00 | 1.9167 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40.463 | 0 | 0 | 0 | 44.104 | 0 | 0 | 84.566
637843 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6790299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:00:00 | 24.08.2021 10:58:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46
637748 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7023767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 08:53:36 | 24.08.2021 09:41:00 | 0.79 | 0 | 652 | 0 | 41 | 2 | 193 | 0 | 1 | 0 | 51.513 | 0 | 20.051 | 0 | 41.314 | 0 | 13.636 | 126.514
637706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6789371 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 08:30:31 | 24.08.2021 12:01:00 | 3.5081 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.599 | 0 | 0 | 0 | 3.754 | 0 | 0 | 19.353
637705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6789369 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 08:30:18 | 24.08.2021 12:31:00 | 4.0117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.414 | 0 | 0 | 0 | 19.712 | 0 | 0 | 32.125
637703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6934110 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 08:30:09 | 24.08.2021 12:26:00 | 3.9308 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.114 | 0 | 0 | 0 | 4.891 | 0 | 0 | 23.005
637702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6789370 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 08:30:00 | 24.08.2021 12:06:00 | 3.6 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.14 | 0 | 0 | 0 | 88.19 | 0 | 0 | 144.329
637683 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6753717 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 08:00:47 | 24.08.2021 08:56:00 | 0.92028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 1.729
637677 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7542441 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 07:57:06 | 24.08.2021 08:20:00 | 0.38167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.842 | 0 | 38.067 | 0 | 0 | 0 | 43.909
637672 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516224551 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 07:49:51 | 24.08.2021 09:47:00 | 1.9525 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34
637624 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10732070 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 07:10:19 | 24.08.2021 08:26:00 | 1.2614 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.583
637602 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 07:06:05 | 24.08.2021 07:38:00 | 0.53194 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.034 | 11.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.832
637680 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6814712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 07:04:12 | 24.08.2021 07:50:00 | 0.76333 | 0 | 320 | 1 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44.844 | 0 | 1.04 | 0 | 6.583 | 0 | 0 | 52.468
637669 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8841372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 07:00:47 | 24.08.2021 09:38:00 | 2.6203 | 0 | 103 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.476 | 0 | 21.854 | 0 | 6.905 | 0 | 0 | 57.236
637566 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6569198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 06:41:24 | 24.08.2021 08:21:00 | 1.66 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.616 | 0 | 12.498 | 0 | 23.224 | 0 | 0 | 56.337
637641 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE12044734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 06:18:23 | 24.08.2021 08:03:00 | 1.7436 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.623
637576 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7444512 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 06:05:00 | 24.08.2021 07:10:00 | 1.0833 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11.404 | 0 | 0.222 | 0 | 3.203 | 0 | 3.865 | 18.693
637493 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 05:35:05 | 24.08.2021 06:41:00 | 1.0986 | 0 | 292 | 4 | 26 | 6 | 26 | 5 | 0 | 0 | 84.907 | 7.854 | 57.567 | 67.482 | 22.475 | 717.486 | 0 | 957.77
637489 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8101767 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 05:15:43 | 24.08.2021 07:07:00 | 1.8547 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.251
637473 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516224551 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 03:19:51 | 24.08.2021 06:53:00 | 3.5525 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48
637437 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6584573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 02:10:44 | 24.08.2021 03:07:00 | 0.93778 | 0 | 478 | 2 | 2 | 0 | 55 | 2 | 2 | 0 | 38.413 | 5.035 | 2.808 | 0 | 9.607 | 21.612 | 9.603 | 87.077
637436 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6685485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 02:00:44 | 24.08.2021 03:00:00 | 0.98778 | 0 | 182 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 17.864 | 0 | 0 | 0 | 6.649 | 0 | 0 | 24.512
637435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6860858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 02:00:30 | 24.08.2021 02:38:01 | 0.62528 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 75.654 | 0 | 0 | 0 | 21.241 | 0 | 0 | 96.895
637425 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6946171 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 01:00:01 | 24.08.2021 01:22:00 | 0.36639 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.019 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 5.09
637424 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6612383 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 00:57:24 | 24.08.2021 01:30:00 | 0.54333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 4.839 | 0 | 0 | 5.595
637423 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE10620863 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 23:34:43 | 24.08.2021 00:46:00 | 1.1881 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.027 | 39.179 | 2.709 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 48.578
637355 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10398008 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 21:08:29 | 23.08.2021 21:53:04 | 0.74306 | 0 | 44 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.421 | 1.693 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.271
637309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6927698 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 20:23:01 | 23.08.2021 21:31:03 | 1.1339 | 0 | 197 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56.138 | 0 | 0.222 | 0 | 28.544 | 0 | 0 | 84.904
637302 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6612952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 20:20:16 | 23.08.2021 21:13:00 | 0.87889 | 0 | 247 | 0 | 6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 31.09 | 0 | 0.541 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 33.086
637299 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515405443 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 20:15:38 | 23.08.2021 22:39:00 | 2.3894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
637297 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516887788 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 20:13:38 | 24.08.2021 00:09:00 | 3.9228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
637289 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8070342 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 19:58:28 | 23.08.2021 22:05:00 | 2.1089 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.646 | 0 | 13.756 | 0 | 0 | 0 | 84.115 | 0 | 98.516
637286 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6629057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 19:54:31 | 23.08.2021 20:26:00 | 0.52472 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.382 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 4.383
637284 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 19:53:26 | 23.08.2021 21:23:00 | 1.4928 | 0 | 210 | 120 | 7 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 87.695 | 2034.389 | 18.042 | 62.905 | 33.562 | 0 | 0 | 2236.594
637283 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.08.2021 19:53:12 | 23.08.2021 20:36:16 | 0.71778 | 0 | 779 | 384 | 31 | 48 | 180 | 10 | 0 | 0 | 128.345 | 4638.971 | 17.955 | 359.233 | 91.372 | 8.996 | 0 | 5244.872
637279 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7077002 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 19:48:22 | 23.08.2021 20:57:00 | 1.1439 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6.199 | 0 | 0 | 0 | 72.661 | 0 | 0 | 78.86
637275 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6612952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 19:44:22 | 23.08.2021 20:05:00 | 0.34389 | 0 | 247 | 0 | 6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 0 | 0.219 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 12.521
637270 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515469242 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 19:40:05 | 23.08.2021 20:14:00 | 0.56528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
637244 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6825190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 19:19:25 | 23.08.2021 20:22:00 | 1.0431 | 0 | 231 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.239 | 0 | 0 | 0 | 27.994 | 0 | 0 | 57.233
637217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516244646 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 18:57:06 | 23.08.2021 19:34:00 | 0.615 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 3.554
637214 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517385413 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 18:55:40 | 23.08.2021 19:37:00 | 0.68889 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.974 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 6.049
637211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516269534 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 18:54:28 | 24.08.2021 00:03:00 | 5.1422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.714
637210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6824201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 18:54:20 | 23.08.2021 19:47:00 | 0.87778 | 0 | 452 | 14 | 11 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 124.889 | 168.094 | 28.368 | 0 | 56.802 | 0 | 0 | 378.153
637220 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628301 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 18:41:46 | 23.08.2021 19:47:00 | 1.0872 | 0 | 249 | 2 | 42 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.859 | 61.24 | 35.067 | 0.776 | 1.836 | 0 | 0 | 144.777
637180 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6893947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 18:34:16 | 23.08.2021 20:54:00 | 2.3289 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.878
637169 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO8090714 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 18:26:48 | 23.08.2021 21:00:00 | 2.5533 | 0 | 3 | 4 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.889 | 91.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.635
637202 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9425187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 18:22:02 | 23.08.2021 20:22:00 | 1.9994 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.803 | 0 | 52.866 | 0 | 0 | 0 | 181.669
637129 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515795232 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 18:11:12 | 23.08.2021 19:13:00 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404
637123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6627675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 18:07:37 | 23.08.2021 18:43:00 | 0.58972 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 1.522 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 7.485
637106 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 18:00:20 | 23.08.2021 18:37:00 | 0.61111 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127.389 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 129.804
637090 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6644964 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:47:08 | 23.08.2021 18:58:00 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.639
637078 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7078917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:41:30 | 23.08.2021 18:05:00 | 0.39167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.626 | 0 | 0 | 0 | 11.328 | 0 | 0 | 15.954
637065 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 17:31:36 | 23.08.2021 18:23:55 | 0.87194 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.586 | 0 | 211.721 | 17.619 | 0 | 0 | 620.927
637063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:30:00 | 23.08.2021 18:05:00 | 0.58333 | 0 | 72 | 19 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.67 | 317.217 | 0 | 326.98 | 0.202 | 17.706 | 0 | 668.776
637038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:17:46 | 23.08.2021 19:02:00 | 1.7372 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.419 | 0 | 0.124 | 0 | 0.827 | 0 | 0 | 17.37
637015 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515204349 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:03:29 | 23.08.2021 18:15:00 | 1.1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507
637008 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6749889 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:00:19 | 23.08.2021 18:42:00 | 1.6947 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 4.243
636986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 16:45:00 | 23.08.2021 17:45:00 | 1 | 1 | 36 | 47 | 2 | 35 | 10 | 1 | 0 | 4.912 | 12.458 | 1588.715 | 1.63 | 1492.33 | 4.648 | 204.344 | 0 | 3309.036
637199 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11148475 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 16:43:05 | 23.08.2021 18:56:51 | 2.2294 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47.738 | 0 | 0 | 0 | 12.969 | 0 | 0 | 60.707
636968 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7106675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 16:24:42 | 23.08.2021 18:29:00 | 2.0717 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.26 | 0 | 7.721 | 0 | 3.496 | 0 | 0 | 48.476
636950 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6734883 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 16:16:44 | 23.08.2021 19:31:00 | 3.2378 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.842
636885 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7103735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 16:01:00 | 23.08.2021 16:53:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.697 | 0 | 98.274 | 0 | 0 | 0 | 524.971
636925 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 16:00:00 | 23.08.2021 17:58:00 | 1.9667 | 0 | 1273 | 3 | 1 | 1 | 92 | 1 | 0 | 0 | 451.933 | 0 | 0 | 45.791 | 45.428 | 0 | 0 | 543.152
636923 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6725772 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 15:23:32 | 23.08.2021 16:51:00 | 1.4578 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 0 | 0 | 11.851
637006 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026446 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 15:19:44 | 23.08.2021 17:14:00 | 1.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0.953
636893 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6642792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 15:09:51 | 23.08.2021 15:41:41 | 0.53056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 76 | 2 | 2 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0.353 | 69.261 | 20.356 | 18.975 | 109.406
636847 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6615087 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 15:09:19 | 23.08.2021 16:21:00 | 1.1947 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.692 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 11.437
636841 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6624379 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 15:02:22 | 23.08.2021 16:54:00 | 1.8606 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.363 | 0 | 0 | 0 | 14.944 | 0 | 0 | 52.307
636838 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8110005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 15:00:51 | 23.08.2021 15:48:00 | 0.78583 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.498
636835 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516884847 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 14:59:20 | 23.08.2021 17:03:00 | 2.0611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
636819 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE8448616 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 14:46:07 | 23.08.2021 18:35:00 | 3.8147 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.237 | 0 | 0 | 0 | 3.591 | 0 | 0 | 18.828
636918 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 14:42:19 | 23.08.2021 16:13:00 | 1.5114 | 0 | 86 | 8 | 63 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 25.432 | 21.029 | 13.341 | 145.789 | 15.961 | 111.545 | 0 | 333.098
636806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6932272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 14:31:54 | 23.08.2021 16:55:00 | 2.385 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 20.493 | 0 | 0 | 0 | 131.921 | 0 | 0 | 152.414
636795 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6706841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 14:12:32 | 23.08.2021 14:53:00 | 0.67444 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.843 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 6.883
636782 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | ISO6610701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 14:01:16 | 23.08.2021 16:00:00 | 1.9789 | 0 | 328 | 0 | 26 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52.817 | 0 | 19.115 | 16.992 | 9.462 | 0 | 0 | 98.386
636781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6907962 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 14:00:55 | 23.08.2021 17:11:00 | 3.1681 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.318 | 138.009
636780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 14:00:20 | 23.08.2021 14:53:00 | 0.87778 | 1 | 870 | 191 | 3 | 73 | 154 | 14 | 1 | 0 | 149.697 | 5444.335 | 23.417 | 1961.444 | 46.491 | 351.044 | 0 | 7976.429
636779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6907960 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 14:00:08 | 23.08.2021 17:03:00 | 3.0478 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100.93 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 0 | 0 | 102.71
636778 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7005970 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 13:59:15 | 23.08.2021 17:36:13 | 3.6161 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 377.974 | 0 | 0 | 0 | 157.407 | 0 | 0 | 535.38
636771 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6575169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:53:19 | 23.08.2021 14:49:00 | 0.92806 | 0 | 294 | 2 | 40 | 3 | 51 | 2 | 1 | 0 | 37.17 | 26.974 | 136.944 | 31.443 | 33.915 | 295.528 | 4.769 | 566.744
636765 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:51:19 | 23.08.2021 15:17:00 | 1.4281 | 0 | 395 | 0 | 26 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 71.655 | 0 | 6.973 | 0 | 17.826 | 0 | 0 | 96.455
636743 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6562555 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 13:30:00 | 23.08.2021 15:49:00 | 2.3167 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.147
636736 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6549224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:26:43 | 23.08.2021 14:20:00 | 0.88806 | 0 | 76 | 5 | 60 | 3 | 46 | 1 | 0 | 0 | 6.735 | 13.934 | 299.889 | 13.4 | 28.299 | 58.37 | 0 | 420.628
636810 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7016799 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:16:03 | 23.08.2021 15:00:00 | 1.7325 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.668 | 0 | 0 | 0 | 71.983 | 0 | 0 | 82.651
636792 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6752494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:13:47 | 23.08.2021 14:01:00 | 0.78694 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.743 | 0 | 73.4 | 0 | 1.442 | 0 | 0 | 90.585
636722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7117964 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 13:12:22 | 23.08.2021 14:23:00 | 1.1772 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.812 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 13.485
636710 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6674194 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:02:36 | 23.08.2021 14:46:00 | 1.7233 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.423 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 21.338
636707 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7043174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 13:01:56 | 23.08.2021 17:57:00 | 4.9178 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.925 | 0 | 0 | 0 | 15.118 | 0 | 0 | 67.043
636706 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 13:01:17 | 23.08.2021 17:55:00 | 4.8953 | 4 | 0 | 29 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825.341 | 0 | 2584.495 | 0 | 0 | 0 | 6409.837
636703 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 13:00:37 | 23.08.2021 13:28:07 | 0.45833 | 0 | 507 | 0 | 12 | 1 | 326 | 0 | 0 | 0 | 59.414 | 0 | 20.281 | 0 | 102.996 | 0 | 0 | 182.691
636703 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 13:00:37 | 23.08.2021 17:55:18 | 4.9114 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.083 | 0 | 40.715 | 0 | 74.651 | 0 | 0 | 148.45
636704 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6632439 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 13:00:36 | 23.08.2021 17:42:00 | 4.69 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 92.503 | 0 | 0 | 0 | 43.46 | 0 | 0 | 135.964
636702 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7036739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 13:00:06 | 23.08.2021 15:53:00 | 2.8817 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.235 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 60.926
636694 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7123135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:56:18 | 23.08.2021 13:38:00 | 0.695 | 0 | 707 | 0 | 21 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 104.745 | 0 | 13.24 | 0 | 19.06 | 0 | 0 | 137.045
636687 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:56:07 | 23.08.2021 12:57:18 | 0.01972 | 0 | 48 | 1 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.757 | 0.33 | 0.512 | 0.945 | 0 | 0 | 2.804
636675 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6573068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:45:58 | 23.08.2021 14:08:00 | 1.3672 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.525 | 0 | 55.67 | 0 | 0 | 0 | 68.195
636646 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6618602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 12:31:12 | 23.08.2021 15:42:00 | 3.18 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120.096 | 0 | 18.296 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 140.142
636645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6690217 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:28:27 | 23.08.2021 12:59:00 | 0.50917 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 35.375 | 0 | 0 | 55.955
636628 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:12:00 | 23.08.2021 12:15:00 | 0.05 | 1 | 2811 | 14 | 190 | 35 | 954 | 5 | 0 | 0.004 | 28.926 | 2.325 | 4.564 | 36.194 | 32.336 | 13.188 | 0 | 117.539
636732 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | LINE11280793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:07:31 | 23.08.2021 13:24:44 | 1.2869 | 0 | 232 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 105.687 | 0 | 0.008 | 0 | 15.894 | 0 | 0 | 121.59
636592 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6596224 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 12:00:02 | 23.08.2021 18:00:00 | 5.9994 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.389 | 0 | 12.302 | 0 | 5.546 | 0 | 0 | 48.237
636593 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6636931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 12:00:01 | 23.08.2021 15:02:00 | 3.0331 | 0 | 509 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 247.248 | 5.251 | 0.034 | 32.784 | 14.614 | 1411.475 | 0 | 1711.405
636562 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6532936 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 11:38:11 | 23.08.2021 13:45:00 | 2.1136 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.123 | 0 | 0 | 0 | 4.436 | 0 | 0 | 15.559
636564 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6946409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 11:30:00 | 23.08.2021 13:28:00 | 1.9667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.714 | 0 | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 0 | 32.218
636570 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6812912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 11:13:08 | 23.08.2021 13:25:00 | 2.1978 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 126.819 | 0 | 0 | 0 | 54.802 | 0 | 0 | 181.621
636500 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6712166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 11:00:53 | 23.08.2021 15:01:00 | 4.0019 | 0 | 456 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 257.231 | 0 | 0.099 | 0 | 102.82 | 0 | 0 | 360.151
636563 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794209 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 10:57:49 | 23.08.2021 11:55:00 | 0.95306 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.822
636727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE11977131 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 10:55:43 | 23.08.2021 14:20:00 | 3.4047 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.756
636537 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | LINE10110106 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 10:48:28 | 23.08.2021 12:12:00 | 1.3922 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.788
636465 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12173402 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 10:30:57 | 23.08.2021 11:10:00 | 0.65083 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.992
636445 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7070734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 10:30:01 | 23.08.2021 16:31:00 | 6.0164 | 0 | 505 | 0 | 3 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 514.29 | 0 | 8.243 | 51.325 | 304.408 | 0 | 0 | 878.267
636413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7102102 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 10:07:34 | 23.08.2021 17:37:00 | 7.4906 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.904 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 67.04
636410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11117769 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 10:06:04 | 23.08.2021 17:44:00 | 7.6322 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 238.174 | 0 | 0 | 0 | 65.72 | 0 | 0 | 303.894
636407 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6981987 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 10:04:51 | 23.08.2021 15:00:00 | 4.9192 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.715 | 0 | 30.983 | 0 | 103.961 | 0 | 0 | 165.659
636406 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6921202 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 10:04:05 | 23.08.2021 17:05:00 | 7.0153 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.808 | 0 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 30.101
636405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7005958 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 10:03:23 | 23.08.2021 17:36:24 | 7.5503 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92.974 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 93.299
636402 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6672360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 10:02:34 | 23.08.2021 15:06:00 | 5.0572 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.986 | 0 | 0 | 0 | 12.829 | 0 | 0 | 49.815
636401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7005964 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 10:02:20 | 23.08.2021 17:36:20 | 7.5667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.682
636397 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6624024 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 10:01:47 | 23.08.2021 12:04:00 | 2.0369 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.196 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 15.656
636396 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6844330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 10:01:45 | 23.08.2021 15:41:00 | 5.6542 | 0 | 96 | 124 | 10 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 386.539 | 25731.538 | 348.104 | 3804.469 | 74.143 | 0 | 0 | 30344.793
636393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6886547 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 10:01:05 | 23.08.2021 12:07:00 | 2.0986 | 0 | 39 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.867 | 0 | 52.633 | 0 | 36.477 | 0 | 0 | 117.977
636409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7102110 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 10:01:00 | 23.08.2021 17:29:00 | 7.4667 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 119.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.887
636392 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR6921144 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 10:00:59 | 23.08.2021 11:57:00 | 1.9336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 2.483
636391 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7949283 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 10:00:52 | 23.08.2021 14:46:00 | 4.7522 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 95.643 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 378.425 | 0 | 482.311
636390 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6905353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 10:00:38 | 23.08.2021 14:58:00 | 4.9561 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.585 | 0 | 142.788 | 0 | 89.015 | 0 | 0 | 319.388
636389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6941766 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 10:00:31 | 23.08.2021 14:00:00 | 3.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.979 | 0 | 858.979
636388 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6626354 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 10:00:19 | 23.08.2021 12:54:00 | 2.8947 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.501 | 0 | 0.11 | 0 | 12.704 | 0 | 0 | 51.314
636375 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6827653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 09:48:16 | 23.08.2021 10:19:00 | 0.51222 | 0 | 1099 | 1 | 38 | 12 | 351 | 0 | 0 | 0 | 111.698 | 14.116 | 18.803 | 56.66 | 53.612 | 0 | 0 | 254.889
636361 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 09:40:23 | 23.08.2021 13:36:00 | 3.9269 | 0 | 30 | 3 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11.362 | 253.405 | 0 | 22.434 | 0.281 | 798.605 | 0 | 1086.087
636354 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6563520 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:37:59 | 23.08.2021 13:53:00 | 4.2503 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.916 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 11.696
636347 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:34:40 | 23.08.2021 16:27:00 | 6.8722 | 0 | 10 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6037.99 | 0 | 1534.392 | 0 | 0 | 0 | 7572.383
636345 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO8655272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:34:07 | 23.08.2021 17:04:00 | 7.4981 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.868 | 0 | 0 | 0 | 6.804 | 0 | 0 | 21.672
636337 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6760239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:30:21 | 23.08.2021 10:30:00 | 0.99417 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.439 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 4.699
636335 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:30:11 | 23.08.2021 16:23:00 | 6.8803 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1032.265 | 0 | 3627.233 | 80.97 | 236.683 | 0 | 4977.15
636336 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:30:05 | 23.08.2021 10:57:00 | 1.4486 | 0 | 272 | 6 | 1 | 19 | 120 | 1 | 0 | 0 | 69.808 | 327.358 | 0 | 387.95 | 25.642 | 0.512 | 0 | 811.269
636348 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 09:29:16 | 23.08.2021 10:16:00 | 0.77889 | 0 | 741 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 130.921 | 0 | 0 | 23.111 | 54.761 | 0 | 0 | 208.793
636300 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6921768 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:08:16 | 23.08.2021 12:29:00 | 3.3456 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.726
636297 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:07:20 | 23.08.2021 12:22:00 | 3.2444 | 4 | 313 | 0 | 20 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 193.368 | 0 | 14.603 | 108.629 | 116.574 | 0 | 0 | 433.174
636298 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6855168 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 09:07:19 | 23.08.2021 10:56:00 | 1.8114 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12.406 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 31.806
636295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516269283 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 09:06:36 | 23.08.2021 12:47:00 | 3.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.672 | 0 | 0 | 4.672
636291 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6697078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:04:49 | 23.08.2021 10:54:00 | 1.8197 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93
636290 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6637007 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:03:44 | 23.08.2021 11:55:00 | 2.8544 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.385 | 0 | 0 | 0 | 19.145 | 0 | 0 | 41.529
636289 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7078923 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:02:54 | 23.08.2021 17:16:00 | 8.2183 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.481 | 0 | 0 | 0 | 19.516 | 0 | 0 | 76.997
636288 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:02:44 | 23.08.2021 11:52:00 | 2.8211 | 0 | 336 | 1 | 3 | 1 | 41 | 1 | 1 | 0 | 160.693 | 78.712 | 170.772 | 12.433 | 22.47 | 377.092 | 77.372 | 899.543
636287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6574542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:02:29 | 23.08.2021 15:00:00 | 5.9586 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 163.624 | 0 | 0 | 0 | 56.453 | 0 | 0 | 220.077
636286 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 09:02:15 | 23.08.2021 10:53:00 | 1.8458 | 0 | 3 | 32 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911.492 | 136.367 | 670.462 | 0 | 0 | 0 | 2718.322
636282 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:02:05 | 23.08.2021 09:59:00 | 0.94861 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.944 | 0 | 218.455 | 15.956 | 0 | 0 | 601.355
636283 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:02:00 | 23.08.2021 18:00:00 | 8.9667 | 0 | 207 | 13 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 387.769 | 771.851 | 108.598 | 12.552 | 49.286 | 0 | 0 | 1330.056
636281 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:01:32 | 23.08.2021 15:02:00 | 6.0078 | 0 | 489 | 2 | 2 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 133.277 | 0 | 0 | 0 | 64.244 | 3333.621 | 0 | 3531.142
636279 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8088563 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:01:19 | 23.08.2021 17:10:00 | 8.1447 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 446.574 | 0 | 2.148 | 0 | 9.777 | 0 | 0 | 458.498
636292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:01:00 | 23.08.2021 11:00:00 | 1.9833 | 0 | 1272 | 0 | 1 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 400.687 | 0 | 0 | 0 | 248.734 | 0 | 15.656 | 665.077
636276 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:00:53 | 23.08.2021 11:15:27 | 2.2428 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 47.141 | 0 | 0.803 | 0 | 49.579 | 0 | 0 | 97.523
636277 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7118641 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:00:50 | 23.08.2021 12:55:00 | 3.9028 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.917 | 0 | 0 | 0 | 20.338 | 0 | 0 | 31.255
636275 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6648222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:00:44 | 23.08.2021 11:31:00 | 2.5044 | 0 | 20 | 18 | 0 | 15 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1797.185 | 0 | 1264.874 | 0 | 1603.076 | 0 | 4665.136
636274 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6686389 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:00:36 | 23.08.2021 09:57:00 | 0.94 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.976 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 26.396
636273 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6738601 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:00:34 | 23.08.2021 10:55:00 | 1.9072 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.261 | 0 | 0 | 0 | 17.509 | 0 | 0 | 30.77
636271 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7128595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:00:05 | 23.08.2021 16:56:00 | 7.9319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 99.589 | 0 | 0 | 100.119
636270 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7072441 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:00:05 | 23.08.2021 12:59:00 | 3.9819 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.548 | 0 | 0 | 0 | 45.228 | 0 | 0 | 108.775
636269 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6645755 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:00:00 | 23.08.2021 17:39:00 | 8.65 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.306 | 0 | 0 | 0 | 2.629 | 0 | 0 | 56.935
636528 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6956225 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:00:00 | 23.08.2021 11:00:00 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 1.308
636527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6956229 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:00:00 | 23.08.2021 15:29:00 | 6.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 2.776 | 0 | 0 | 3.849
636280 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6908902 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:00:00 | 23.08.2021 13:33:00 | 4.55 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.264 | 0 | 0 | 0 | 27.41 | 0 | 0 | 42.674
636266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 08:58:23 | 23.08.2021 09:00:00 | 0.02694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0.662
636230 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 08:45:15 | 23.08.2021 08:47:00 | 0.02917 | 0 | 5862 | 8 | 7 | 13 | 1064 | 4 | 2 | 0 | 25.582 | 2.461 | 0.03 | 7.354 | 13.552 | 7.131 | 0.044 | 56.154
636215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8656574 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 08:33:05 | 23.08.2021 18:01:00 | 9.4653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848
636212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6907962 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 08:31:17 | 23.08.2021 12:28:00 | 3.9453 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.445 | 158.925
636211 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6646017 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 08:30:38 | 23.08.2021 09:59:00 | 1.4728 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 20.985 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 0 | 0.063 | 25.922
636210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552761 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 08:30:36 | 23.08.2021 12:55:00 | 4.4067 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.544 | 0 | 0 | 0 | 13.527 | 0 | 0 | 16.072
636207 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6907963 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 08:30:08 | 23.08.2021 12:30:00 | 3.9978 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.939 | 0 | 0 | 0 | 14.136 | 0 | 0 | 85.075
636214 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7104226 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 08:30:00 | 23.08.2021 17:18:00 | 8.8 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 119.645 | 0 | 0 | 0 | 56.218 | 0 | 0 | 175.863
636199 | 1 | KONYA | TAŞKENT | SDK Çıkışı | FUSE7141551 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 08:22:35 | 23.08.2021 12:39:00 | 4.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.933 | 0 | 0 | 12.933
636191 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 08:11:26 | 23.08.2021 10:02:00 | 1.8428 | 0 | 214 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85.435 | 0 | 0 | 170.904 | 49.274 | 0 | 0 | 305.613
636183 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7808227 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 08:05:05 | 23.08.2021 10:45:00 | 2.6653 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.467 | 0 | 280.921 | 0 | 0 | 0 | 514.388
636146 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6597201 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 07:49:47 | 23.08.2021 08:43:00 | 0.88694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 1.777
636144 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11479289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 07:47:15 | 23.08.2021 08:26:00 | 0.64583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.572 | 3.825 | 127.446 | 108.831 | 297.674
636441 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | LINE9872790 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 07:40:25 | 23.08.2021 10:20:00 | 2.6597 | 0 | 144 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 29.058 | 0 | 2.547 | 0 | 14.286 | 0 | 7.728 | 53.619
636179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6927698 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 07:36:01 | 23.08.2021 10:54:00 | 3.2997 | 0 | 197 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 122.13 | 0 | 0.639 | 0 | 74.308 | 0 | 0 | 197.077
636248 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7108435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 07:31:04 | 23.08.2021 08:52:46 | 1.3617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 14 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 116.003 | 0 | 88.097 | 204.193
636248 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7108425 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 07:31:04 | 23.08.2021 10:09:51 | 2.6464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 44.38 | 0 | 56.932 | 102.655
636118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 07:12:14 | 23.08.2021 09:19:00 | 2.1128 | 0 | 71 | 78 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.837 | 3983.486 | 0 | 269.997 | 5.768 | 0 | 0 | 4287.088
636108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6850550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 07:11:14 | 23.08.2021 07:46:00 | 0.57944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.272 | 0 | 33.93 | 0 | 108.202
636105 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 07:08:14 | 23.08.2021 07:53:00 | 0.74611 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.605 | 16.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.262
636404 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965693 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 06:36:14 | 23.08.2021 10:23:54 | 3.7944 | 0 | 753 | 0 | 12 | 3 | 172 | 0 | 3 | 0 | 1172.002 | 0 | 172.435 | 135.752 | 1850.892 | 0 | 141.009 | 3472.09
636082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 06:35:14 | 23.08.2021 08:17:00 | 1.6961 | 23 | 1711 | 9 | 53 | 9 | 202 | 0 | 0 | 0 | 381.722 | 160.725 | 85.103 | 6.952 | 147.386 | 0 | 0 | 781.888
636082 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 06:35:14 | 23.08.2021 09:08:00 | 2.5461 | 3 | 728 | 0 | 3 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 172.532 | 0 | 2.195 | 160.364 | 42.067 | 0 | 0 | 377.157
636068 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 06:05:12 | 23.08.2021 06:06:15 | 0.0175 | 0 | 4856 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 1 | 0 | 10.165 | 0 | 0 | 0 | 2.913 | 0 | 0 | 13.078
636050 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6603356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 05:25:15 | 23.08.2021 06:08:00 | 0.7125 | 0 | 869 | 11 | 6 | 2 | 120 | 3 | 2 | 0 | 62.186 | 59.878 | 0.696 | 37.563 | 12.479 | 32.522 | 0.233 | 205.556
636037 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517402592 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 04:36:23 | 23.08.2021 05:27:00 | 0.84361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031
636019 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6845913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 03:00:00 | 23.08.2021 03:29:00 | 0.48333 | 0 | 2302 | 0 | 2 | 7 | 557 | 0 | 0 | 0 | 122.208 | 0 | 0 | 13.246 | 85.026 | 0 | 0 | 220.481
636026 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516887820 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 02:31:21 | 23.08.2021 03:30:00 | 0.9775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
636001 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6875194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 02:00:00 | 23.08.2021 02:40:58 | 0.68278 | 0 | 499 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.628 | 0 | 0 | 0 | 6.944 | 0 | 0 | 53.572
636000 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6795850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 02:00:00 | 23.08.2021 02:59:00 | 0.98333 | 0 | 287 | 0 | 11 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 38.258 | 0 | 0.416 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 39.598
635994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841546 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 01:00:58 | 23.08.2021 03:01:00 | 2.0006 | 0 | 1178 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 322.926 | 0 | 0.229 | 0 | 5.374 | 0 | 0 | 328.529
635993 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6939988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 01:00:37 | 23.08.2021 01:29:00 | 0.47306 | 0 | 163 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.343 | 0 | 1.029 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 7.309
635973 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6921809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 23:52:22 | 23.08.2021 01:50:00 | 1.9606 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.26
635955 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6794445 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 22:29:24 | 22.08.2021 22:49:00 | 0.32667 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 14.672 | 0 | 0 | 0 | 9.955 | 0 | 0 | 24.627
635946 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6864029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 22:00:00 | 22.08.2021 22:58:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.23 | 0 | 1474.41 | 0 | 1549.64
635961 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516224551 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 21:54:09 | 22.08.2021 23:13:00 | 1.3142 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004
635916 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516748671 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 20:20:28 | 22.08.2021 21:47:00 | 1.4422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536
635904 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11146928 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 19:59:56 | 22.08.2021 21:00:00 | 1.0011 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.303 | 0 | 0 | 0 | 6.531 | 0 | 0 | 25.834
635903 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6921809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 19:58:01 | 22.08.2021 20:44:00 | 0.76639 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.092
635902 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11444267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 19:57:39 | 22.08.2021 21:01:00 | 1.0558 | 0 | 155 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.068 | 0 | 1.768 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 33.142
635900 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO6905874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ MEKANİK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 19:48:48 | 22.08.2021 20:47:00 | 0.97 | 3 | 728 | 0 | 3 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 99.69 | 0 | 0.957 | 67.697 | 20.37 | 0 | 0 | 188.714
635895 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7063997 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 19:42:46 | 22.08.2021 21:10:00 | 1.4539 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.884 | 0 | 2.984 | 0 | 3.728 | 0 | 0 | 68.597
635888 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Direği | ISO6618874 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 19:34:57 | 22.08.2021 21:45:00 | 2.1675 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.147 | 0 | 0 | 0 | 2.421 | 0 | 0 | 10.568
635862 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11444267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 19:16:13 | 22.08.2021 19:54:00 | 0.62972 | 0 | 155 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.627 | 0 | 1.039 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 18.433
635847 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 19:09:48 | 22.08.2021 19:30:00 | 0.33667 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.917 | 20.146 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 65.313
635836 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9009126 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 18:50:48 | 22.08.2021 22:07:00 | 3.27 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.287 | 43.954 | 0 | 140.515 | 0 | 0 | 0 | 193.756
635789 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516067286 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 18:20:06 | 22.08.2021 18:53:00 | 0.54833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
635783 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6981070 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 18:05:03 | 22.08.2021 19:31:00 | 1.4325 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.239 | 0 | 0.596 | 0 | 3.506 | 0 | 0 | 7.34
635768 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10822312 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 17:52:51 | 22.08.2021 18:49:00 | 0.93583 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17.226 | 0 | 110.165 | 0 | 38.461 | 0 | 0 | 0 | 165.852
635756 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 17:44:48 | 22.08.2021 18:51:00 | 1.1033 | 0 | 76 | 0 | 34 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16.273 | 0 | 32.51 | 22.519 | 26.966 | 0 | 0 | 98.267
635753 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6627679 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2021 17:42:25 | 22.08.2021 19:27:00 | 1.7431 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.132 | 0 | 4.153 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 14.45
635728 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6621770 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 17:27:51 | 22.08.2021 18:37:00 | 1.1525 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.961 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 24.539
635718 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 17:21:47 | 22.08.2021 17:54:00 | 0.53694 | 0 | 192 | 1 | 2 | 3 | 130 | 4 | 0 | 0 | 20.814 | 37.805 | 2.575 | 9.775 | 32.949 | 103.219 | 0 | 207.137
635710 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 17:12:47 | 22.08.2021 17:58:00 | 0.75361 | 0 | 291 | 13 | 1 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.037 | 140.955 | 0 | 45.378 | 1.306 | 0 | 0 | 215.675
635696 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM | ISO6605173 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 17:00:58 | 22.08.2021 21:00:41 | 3.9953 | 0 | 1858 | 3 | 5 | 15 | 127 | 6 | 0 | 0 | 960.043 | 126.701 | 12.482 | 265.236 | 144.893 | 56.588 | 0 | 1565.942
635704 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | ISO7066681 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 17:00:31 | 22.08.2021 17:39:00 | 0.64139 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.752 | 0 | 1.643 | 0 | 3.173 | 0 | 0 | 10.569
635695 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 17:00:05 | 22.08.2021 17:55:00 | 0.91528 | 1 | 303 | 51 | 9 | 5 | 39 | 1 | 0 | 0.253 | 44.563 | 768.042 | 24.258 | 50.087 | 10.851 | 0.162 | 0 | 898.215
635699 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM | ISO6605176 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 17:00:00 | 22.08.2021 21:00:26 | 4.0072 | 0 | 757 | 53 | 2 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 418.171 | 30354.678 | 1.632 | 2617.669 | 75.441 | 0 | 0 | 33467.591
635698 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM | ISO6605185 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 17:00:00 | 22.08.2021 21:00:32 | 4.0089 | 0 | 303 | 4 | 0 | 16 | 34 | 3 | 1 | 0 | 243.63 | 85.216 | 0 | 932.646 | 66.667 | 460.036 | 24.214 | 1812.41
635667 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8012141 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 16:23:05 | 22.08.2021 17:04:00 | 0.68194 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.888
635644 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 16:07:58 | 22.08.2021 18:14:44 | 2.1128 | 0 | 438 | 60 | 19 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 296.172 | 1693.595 | 66.963 | 79.509 | 193.571 | 0 | 0 | 2329.81
635634 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6556049 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:58:40 | 22.08.2021 16:35:00 | 0.60556 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 5.448 | 0 | 0 | 8.758
635620 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6752971 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:44:35 | 22.08.2021 16:31:00 | 0.77361 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.043 | 0 | 0 | 0 | 7.387 | 0 | 0 | 25.43
635617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517179554 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:40:05 | 22.08.2021 17:31:00 | 1.8486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752
635613 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6572551 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:24:13 | 22.08.2021 16:16:00 | 0.86306 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 20.692 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 20.789
635606 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9575629 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:14:28 | 22.08.2021 16:29:00 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.812 | 0 | 0 | 8.812
635605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9575630 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:14:17 | 22.08.2021 16:39:00 | 1.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 1.588
635630 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7052139 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:13:21 | 22.08.2021 16:47:00 | 1.5608 | 0 | 42 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.084 | 0 | 2.768 | 0 | 41.574 | 0 | 0 | 56.426
635659 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11043275 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:06:01 | 22.08.2021 16:10:00 | 1.0664 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 59.965 | 0 | 0 | 0 | 7.291 | 0 | 0 | 67.256
635588 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:02:46 | 22.08.2021 15:06:13 | 0.0575 | 0 | 20 | 18 | 0 | 15 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.915 | 0 | 25.326 | 0 | 14.22 | 0 | 80.462
635566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6865560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 14:30:02 | 22.08.2021 14:58:00 | 0.46611 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 1.027
635565 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6921809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 14:29:46 | 22.08.2021 15:17:00 | 0.78722 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.368
635564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6782945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 14:28:49 | 22.08.2021 17:15:00 | 2.7697 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1 | 8 | 0 | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 537.626 | 12.864 | 71.714 | 624.458
635545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516892786 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 14:04:22 | 22.08.2021 15:04:00 | 0.99389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0.776
635541 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO9154473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 14:00:29 | 22.08.2021 17:02:00 | 3.0253 | 0 | 435 | 0 | 17 | 2 | 118 | 4 | 2 | 0 | 212.485 | 0 | 3.989 | 105.381 | 130.148 | 381.65 | 32.698 | 866.351
635540 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6838597 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 14:00:02 | 22.08.2021 14:59:00 | 0.98278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.796 | 0 | 81.15 | 84.947
635592 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6572629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 13:36:46 | 22.08.2021 15:23:00 | 1.7706 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 13.195 | 0 | 15.023 | 0 | 0 | 28.312
635519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6695082 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 13:30:08 | 22.08.2021 15:21:00 | 1.8478 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16.72 | 0 | 0.85 | 0 | 7.742 | 0 | 1.274 | 26.586
635509 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 13:21:45 | 22.08.2021 14:02:00 | 0.67083 | 1 | 876 | 37 | 20 | 35 | 236 | 2 | 3 | 0.012 | 306.882 | 1026.408 | 52.986 | 518.041 | 508.478 | 8.641 | 11.127 | 2432.575
635500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6642760 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 13:08:49 | 22.08.2021 15:44:00 | 2.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.897 | 0 | 65.847 | 467.744
635496 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 13:00:00 | 22.08.2021 15:48:00 | 2.8 | 0 | 553 | 1 | 14 | 5 | 100 | 3 | 0 | 0 | 225.767 | 0 | 10.883 | 70.117 | 100.741 | 91.844 | 0 | 499.352
635488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12007010 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 12:46:27 | 22.08.2021 13:19:00 | 0.5425 | 0 | 762 | 0 | 10 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 62.648 | 0 | 0.151 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 68.679
635487 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 12:45:15 | 22.08.2021 13:13:00 | 0.4625 | 0 | 10 | 199 | 38 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2358.195 | 293.619 | 275.072 | 0 | 0 | 5.478 | 2932.366
635571 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7030484 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 12:41:12 | 22.08.2021 16:39:00 | 3.9633 | 0 | 338 | 0 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 144.363 | 0 | 0 | 0 | 69.684 | 0 | 0 | 214.048
635478 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6662123 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2021 12:40:55 | 22.08.2021 13:34:41 | 0.89611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 2.102
635599 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6620752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 12:32:05 | 22.08.2021 15:10:50 | 2.6458 | 0 | 254 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 108.353 | 0 | 4.57 | 0 | 3.533 | 0 | 0 | 116.457
635470 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6863458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 12:25:08 | 22.08.2021 14:43:00 | 2.2978 | 0 | 124 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 38.766 | 0 | 23.921 | 66.814 | 96.343 | 0 | 9.753 | 235.597
635432 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6769605 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 11:53:32 | 22.08.2021 12:47:57 | 0.90694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 6.638
635430 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 11:52:38 | 22.08.2021 11:55:20 | 0.045 | 0 | 5502 | 8 | 19 | 18 | 1871 | 1 | 1 | 0 | 33.037 | 0 | 0.008 | 4.277 | 29.611 | 2.453 | 0.384 | 69.769
635471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE11312580 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2021 11:20:32 | 22.08.2021 13:06:00 | 1.7578 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934
635503 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6667225 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2021 11:15:57 | 22.08.2021 13:14:09 | 1.97 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.016 | 0 | 1.218 | 0 | 6.379 | 0 | 0 | 23.613
635392 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515747939 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 11:15:10 | 22.08.2021 11:48:00 | 0.54722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
635394 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6815220 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 11:14:21 | 22.08.2021 16:38:00 | 5.3942 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 112.65 | 0 | 53.553 | 0 | 13.941 | 0 | 0 | 180.144
635387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7044565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 11:10:12 | 22.08.2021 13:09:00 | 1.98 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232.468 | 0 | 73.094 | 0 | 101.894 | 0 | 407.457
635383 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 11:07:00 | 22.08.2021 17:00:00 | 5.8833 | 0 | 258 | 7 | 1 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 209.191 | 1047.346 | 37.35 | 2171.671 | 24.156 | 0 | 0 | 3489.714
635381 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR6927023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 11:04:48 | 22.08.2021 12:46:00 | 1.6867 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 42.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.387
635379 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6610758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 11:01:21 | 22.08.2021 12:54:00 | 1.8775 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467
635378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6788908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 11:01:03 | 22.08.2021 15:08:00 | 4.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.937 | 0 | 17.211 | 0 | 201.147
635377 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11503385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 11:00:43 | 22.08.2021 12:59:00 | 1.9714 | 0 | 75 | 9 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.417 | 942.411 | 0 | 95.204 | 19.535 | 0 | 0 | 1103.568
635376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11444189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 11:00:20 | 22.08.2021 12:50:00 | 1.8278 | 0 | 26 | 1 | 2 | 11 | 88 | 1 | 2 | 0 | 2.702 | 0 | 0.245 | 250.669 | 181.101 | 132.244 | 16.431 | 583.391
635375 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6727124 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 11:00:14 | 22.08.2021 12:45:00 | 1.7461 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.901 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 31.187
635373 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7126560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 10:52:31 | 22.08.2021 11:45:00 | 0.87472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.691 | 0 | 0.26 | 8.951
635348 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO10918941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 10:32:21 | 22.08.2021 12:42:00 | 2.1608 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 6.452 | 0 | 0 | 9.039
635399 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6812912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2021 10:25:00 | 22.08.2021 11:20:00 | 0.91667 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48.343 | 0 | 0 | 0 | 17.741 | 0 | 0 | 66.084
635307 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 10:11:44 | 22.08.2021 11:47:00 | 1.5878 | 0 | 17 | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627.41 | 0 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 1642.8
635304 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6921809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 10:09:43 | 22.08.2021 11:24:00 | 1.2381 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.309
635301 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7110157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 10:06:43 | 22.08.2021 11:20:07 | 1.2233 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3605.813 | 0 | 45.196 | 0 | 0 | 0 | 3651.008
635293 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 10:02:20 | 22.08.2021 12:27:50 | 2.425 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.074 | 32.817 | 803.501 | 143.078 | 1031.47
635296 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11059988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 10:02:09 | 22.08.2021 15:51:00 | 5.8142 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114.898 | 0 | 0 | 0 | 7.375 | 0 | 0 | 122.273
635391 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7596838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 10:00:50 | 22.08.2021 11:27:00 | 1.4361 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.873
635290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 10:00:28 | 22.08.2021 12:35:00 | 2.5756 | 0 | 665 | 0 | 14 | 2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 237.347 | 0 | 5.154 | 106.905 | 92.624 | 0 | 0 | 442.03
635288 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 10:00:28 | 22.08.2021 10:23:57 | 0.39139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.169 | 0 | 25.248 | 0 | 36.417
635288 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE9645076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 10:00:28 | 22.08.2021 14:50:00 | 4.8256 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.128 | 0 | 105.518 | 545.646
635289 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO8655272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 10:00:27 | 22.08.2021 17:51:00 | 7.8425 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.118 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 20.968
635287 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6545354 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 10:00:04 | 22.08.2021 17:52:00 | 7.8656 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.022 | 0 | 0 | 0 | 12.399 | 0 | 0 | 42.421
635442 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6889978 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 09:35:08 | 22.08.2021 12:17:00 | 2.6978 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 80.221 | 0 | 53.88 | 0 | 0 | 134.944
635229 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11059878 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:31:35 | 22.08.2021 17:19:00 | 7.7903 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.773 | 0 | 0 | 0 | 3.968 | 0 | 0 | 91.741
635228 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:30:16 | 22.08.2021 11:55:00 | 2.4122 | 0 | 923 | 78 | 0 | 7 | 133 | 2 | 1 | 0 | 245.459 | 1845.528 | 0 | 246.111 | 54.15 | 3.8 | 0.002 | 2395.05
635227 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7153014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:30:07 | 22.08.2021 16:21:00 | 6.8481 | 0 | 870 | 2 | 3 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 896.897 | 390.492 | 19.095 | 50.067 | 86.928 | 0 | 0 | 1443.478
635226 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6753898 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:30:05 | 22.08.2021 17:27:00 | 7.9486 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.643 | 0 | 0 | 0 | 3.204 | 0 | 0 | 58.847
635199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6782947 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:19:44 | 22.08.2021 12:03:00 | 2.7211 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 17 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 533.272 | 0 | 118.002 | 651.637
635191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 09:14:16 | 22.08.2021 10:14:00 | 0.99556 | 0 | 1 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.854 | 13.189 | 24.886 | 0 | 0 | 0 | 414.93
635359 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 09:04:20 | 22.08.2021 10:46:13 | 1.6981 | 0 | 421 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.559 | 0 | 0 | 0 | 2.752 | 0 | 0 | 42.311
635187 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6891570 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:02:05 | 22.08.2021 10:48:00 | 1.7653 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 11.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.004
635183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9575630 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:01:34 | 22.08.2021 13:55:00 | 4.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.049 | 0 | 0 | 5.049
635235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6582711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:01:00 | 22.08.2021 11:06:00 | 2.0833 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.753 | 0 | 15.503 | 0 | 30.017 | 0 | 0 | 49.273
635177 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6896064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:00:43 | 22.08.2021 15:11:00 | 6.1714 | 0 | 535 | 0 | 20 | 9 | 89 | 7 | 1 | 0 | 390.635 | 0 | 41.301 | 766.694 | 29.478 | 326.772 | 0 | 1554.879
635175 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6775942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:00:32 | 22.08.2021 12:00:00 | 2.9911 | 0 | 162 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81.986 | 0 | 1.626 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 101.292
635174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9575629 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:00:25 | 22.08.2021 13:54:00 | 4.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.831 | 0 | 0 | 31.831
635173 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:00:21 | 22.08.2021 11:59:00 | 2.9775 | 0 | 44 | 0 | 3 | 5 | 86 | 2 | 0 | 0 | 9.451 | 0 | 1.339 | 88.602 | 96.034 | 98.84 | 0 | 294.266
635172 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO11235697 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:00:07 | 22.08.2021 10:57:00 | 1.9481 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.843 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 7.1
635171 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR11224366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:00:05 | 22.08.2021 10:47:00 | 1.7819 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.743
635170 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6864029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:00:02 | 22.08.2021 10:00:00 | 0.99944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.577 | 0 | 568.115 | 0 | 650.692
635169 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10851139 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:00:00 | 22.08.2021 17:05:00 | 8.0833 | 0 | 321 | 13 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 750.971 | 2723.859 | 83.883 | 34.846 | 109.163 | 0 | 0 | 3702.723
635216 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 08:46:43 | 22.08.2021 10:50:00 | 2.0547 | 1 | 0 | 72 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2789.757 | 0 | 358.417 | 0 | 0.442 | 0 | 3148.616
635160 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 08:46:30 | 22.08.2021 10:09:00 | 1.375 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.617
635148 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6748699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 08:39:23 | 22.08.2021 13:46:00 | 5.1103 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.036 | 0 | 103.683 | 656.719
635150 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10559770 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 08:39:11 | 22.08.2021 10:14:45 | 1.5928 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.034 | 0 | 31.364 | 0 | 0 | 0 | 301.398
635147 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6748688 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 08:30:00 | 22.08.2021 13:35:00 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.954 | 0 | 41.454 | 127.408
635144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6636019 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 08:30:00 | 22.08.2021 10:20:00 | 1.8333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2.107 | 0 | 0 | 0 | 74.337 | 0 | 0 | 76.444
635153 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8656574 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 08:30:00 | 22.08.2021 17:27:00 | 8.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766
635151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6748687 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 08:30:00 | 22.08.2021 13:42:00 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.59 | 0 | 79.644 | 542.235
635126 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6667411 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 08:29:54 | 22.08.2021 09:28:00 | 0.96833 | 0 | 724 | 0 | 9 | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 104.883 | 0 | 11.934 | 2.555 | 28.111 | 9.979 | 0 | 157.462
635102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6686895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2021 08:03:12 | 22.08.2021 09:21:00 | 1.2967 | 0 | 3 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.118 | 119.818 | 226.932 | 0 | 0 | 0 | 1202.868
635114 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 07:52:01 | 22.08.2021 09:11:00 | 1.3164 | 0 | 1089 | 255 | 22 | 61 | 241 | 0 | 0 | 0 | 216.597 | 6171.668 | 38.607 | 1014.438 | 80.545 | 0 | 0 | 7521.855
635079 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6847199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 07:41:42 | 22.08.2021 08:48:00 | 1.105 | 1 | 1139 | 9 | 37 | 10 | 218 | 3 | 0 | 0.384 | 174.307 | 58.872 | 23.325 | 73.707 | 36.852 | 20.769 | 0 | 388.216
635057 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6856140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 07:09:42 | 22.08.2021 07:54:00 | 0.73833 | 0 | 382 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.872 | 3.052 | 3.003 | 0 | 5.861 | 0 | 0 | 52.788
635051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 06:53:51 | 22.08.2021 07:56:00 | 1.0358 | 2 | 12 | 36 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0.902 | 0 | 476.298 | 0 | 195.469 | 0.213 | 12.656 | 0 | 685.537
635045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10928148 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 06:36:54 | 22.08.2021 07:37:00 | 1.0017 | 0 | 97 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 0 | 10.414 | 0 | 5.358 | 0 | 0 | 30.933
634991 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 05:35:04 | 22.08.2021 05:38:00 | 0.04889 | 0 | 468 | 5 | 7 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 2.982 | 0.438 | 0 | 6.603 | 0 | 0 | 13.117
634978 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 03:30:01 | 22.08.2021 04:19:00 | 0.81639 | 0 | 287 | 83 | 14 | 21 | 52 | 4 | 7 | 0 | 49.17 | 1158.398 | 10.034 | 279.057 | 43.688 | 2.972 | 0.035 | 1543.354
634958 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6561982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 02:00:41 | 22.08.2021 02:47:00 | 0.77194 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.562 | 0 | 0 | 0 | 6.677 | 0 | 0 | 30.239
634957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7084651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 02:00:26 | 22.08.2021 03:00:56 | 1.0083 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.116 | 0 | 0 | 0 | 4.462 | 0 | 0 | 27.578
634956 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6596971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 01:43:58 | 22.08.2021 02:26:00 | 0.70056 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.925 | 0 | 4.289 | 0.666 | 0 | 117.345 | 0 | 123.225
634938 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 01:01:24 | 22.08.2021 01:02:44 | 0.02222 | 0 | 315 | 39 | 2 | 12 | 44 | 2 | 3 | 0 | 1.182 | 32.116 | 0.145 | 2.87 | 0.121 | 0.234 | 0.178 | 36.847
634930 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 00:30:00 | 22.08.2021 02:15:03 | 1.7508 | 0 | 10 | 200 | 38 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10648.689 | 1164.732 | 1164.105 | 0 | 0 | 40.686 | 13018.212
634912 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515787582 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 23:11:17 | 22.08.2021 00:30:00 | 1.3119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406
634906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11257938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 22:36:57 | 21.08.2021 23:51:00 | 1.2342 | 0 | 7 | 34 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.094 | 2795.217 | 0 | 438.144 | 0.379 | 0 | 0 | 3235.834
634902 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7132477 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 22:28:57 | 21.08.2021 23:05:00 | 0.60083 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 9.517 | 0 | 0 | 0 | 24.749 | 0 | 0.008 | 34.273
634896 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6578033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 22:04:17 | 21.08.2021 22:40:00 | 0.59528 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.36 | 0 | 4.71 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 9.81
634887 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515791242 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 21:35:08 | 21.08.2021 22:36:00 | 1.0144 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.814
634869 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2021 20:46:31 | 21.08.2021 21:38:00 | 0.85806 | 1 | 1018 | 47 | 14 | 31 | 234 | 12 | 4 | 0.774 | 171.791 | 2029.212 | 10.056 | 499.129 | 108.027 | 64.677 | 0.092 | 2883.758
634864 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 20:40:49 | 21.08.2021 20:51:31 | 0.17833 | 0 | 786 | 2 | 38 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.256 | 6.637 | 3.359 | 0 | 2.099 | 0 | 0 | 36.35
634862 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7010923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 20:37:32 | 21.08.2021 23:03:00 | 2.4244 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.709 | 0 | 15.132 | 0 | 19.702 | 0 | 0 | 45.543
634844 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7698963 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 20:05:22 | 21.08.2021 21:39:00 | 1.5606 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.838
634836 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6657571 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:57:30 | 21.08.2021 21:08:00 | 1.175 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392
634830 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:47:11 | 21.08.2021 20:07:00 | 0.33028 | 1 | 811 | 2 | 27 | 5 | 118 | 0 | 0 | 0.898 | 42.21 | 2.561 | 7.546 | 5.86 | 3.541 | 0 | 0 | 62.617
634850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9576030 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:41:36 | 21.08.2021 21:14:00 | 1.54 | 0 | 122 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.197 | 0 | 0 | 15.412 | 0.432 | 0 | 0 | 69.041
634825 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | ISO7017359 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:41:08 | 21.08.2021 21:05:00 | 1.3978 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.142 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 25.171
634803 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:23:12 | 21.08.2021 19:24:23 | 0.01972 | 2 | 369 | 0 | 2 | 8 | 30 | 2 | 0 | 0.202 | 0.988 | 0 | 0.039 | 0.873 | 0.236 | 3.066 | 0 | 5.403
634773 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516718812 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:08:14 | 21.08.2021 20:41:00 | 1.5461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008
634779 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM | BR6890865 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI 154 kV ARIZASI | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:05:55 | 21.08.2021 19:07:00 | 0.01806 | 0 | 4395 | 80 | 66 | 59 | 534 | 15 | 1 | 0 | 13.223 | 153.224 | 2.824 | 19.697 | 4.871 | 3.885 | 0.145 | 197.869
634738 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:38:55 | 21.08.2021 19:13:00 | 0.56806 | 0 | 511 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 41.87 | 0 | 0.175 | 0 | 6.666 | 0 | 0 | 48.711
634725 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7118799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:35:18 | 21.08.2021 19:09:00 | 0.56167 | 51 | 48 | 210 | 1 | 18 | 40 | 0 | 0 | 18.608 | 10.169 | 934.204 | 1.685 | 61.071 | 4.741 | 0 | 0 | 1030.478
634743 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:28:55 | 21.08.2021 19:40:00 | 1.1847 | 0 | 1705 | 206 | 31 | 37 | 300 | 6 | 9 | 0 | 535.31 | 4400.823 | 330.739 | 831.89 | 184.716 | 74.043 | 14.756 | 6372.277
634714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7086646 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:22:59 | 21.08.2021 20:45:00 | 2.3669 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.731
634711 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6637006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:19:26 | 21.08.2021 18:57:00 | 0.62611 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.498 | 0 | 0 | 0 | 9.123 | 0 | 0 | 13.621
634709 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516126002 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:17:05 | 21.08.2021 19:00:00 | 0.71528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
634833 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8553255 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:12:14 | 21.08.2021 20:00:00 | 1.7961 | 0 | 214 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 50.322 | 0 | 0 | 0 | 3.908 | 41.256 | 0 | 95.486
634706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517393554 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:11:36 | 21.08.2021 20:30:00 | 2.3067 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.077
634702 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:10:17 | 21.08.2021 18:12:00 | 0.02861 | 0 | 297 | 291 | 16 | 28 | 97 | 1 | 0 | 0 | 1.992 | 87.021 | 0.929 | 7.984 | 1.33 | 0.341 | 0 | 99.597
634719 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO8017640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:03:46 | 21.08.2021 19:19:00 | 1.2539 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 31.211
634661 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 17:42:59 | 21.08.2021 17:44:25 | 0.02389 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.047 | 0 | 6.655 | 0 | 0.481 | 0 | 23.183
634660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6637275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 17:41:54 | 21.08.2021 18:33:00 | 0.85167 | 1 | 20 | 0 | 25 | 3 | 39 | 3 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 50.864 | 22.59 | 35.116 | 43.391 | 0 | 154.216
634658 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 17:41:36 | 21.08.2021 17:51:40 | 0.16778 | 0 | 1991 | 0 | 0 | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 71.673 | 0 | 0 | 31.541 | 27.049 | 0 | 0 | 130.264
634619 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 17:11:30 | 21.08.2021 17:12:50 | 0.02222 | 0 | 665 | 0 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 4.903 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 6.921
634616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6817450 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 17:09:46 | 21.08.2021 20:21:00 | 3.1872 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.005 | 0 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 21.887
634615 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 17:08:54 | 21.08.2021 17:27:00 | 0.30167 | 0 | 303 | 4 | 0 | 16 | 34 | 3 | 1 | 0 | 19.119 | 7.17 | 0 | 75.953 | 5.556 | 70.885 | 3.082 | 181.765
634609 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796823 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 17:01:40 | 21.08.2021 18:55:00 | 1.8889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
634599 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517297788 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 16:55:13 | 21.08.2021 17:19:00 | 0.39639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
634593 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 16:50:00 | 21.08.2021 19:07:00 | 2.2833 | 0 | 70 | 52 | 5 | 64 | 23 | 1 | 1 | 0 | 117.136 | 5724.966 | 82.984 | 5086.584 | 175.802 | 5.908 | 2.717 | 11196.099
634586 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6739165 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 16:47:36 | 21.08.2021 18:19:00 | 1.5233 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.536 | 0 | 0 | 0 | 15.474 | 0 | 0 | 22.009
634520 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516832883 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 16:07:16 | 21.08.2021 18:28:00 | 2.3456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498
634508 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6995147 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 16:00:40 | 21.08.2021 17:25:00 | 1.4056 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.549 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 11.161
634527 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6743806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 16:00:00 | 21.08.2021 17:56:00 | 1.9333 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.855 | 0 | 0 | 0 | 16.949 | 0 | 0 | 43.804
634495 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7052681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:51:27 | 21.08.2021 16:41:00 | 0.82583 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.033 | 0 | 0.387 | 0 | 20.296 | 0 | 0 | 25.716
634487 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:47:53 | 21.08.2021 16:40:00 | 0.86861 | 0 | 18 | 35 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.565 | 0 | 116.7 | 0 | 0 | 0 | 840.265
634551 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794775 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:46:40 | 21.08.2021 17:14:00 | 1.4556 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.519 | 0 | 143.305 | 0 | 0 | 0 | 533.824
634501 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:39:40 | 21.08.2021 17:23:00 | 1.7222 | 2 | 4005 | 29 | 91 | 23 | 366 | 6 | 0 | 4.919 | 970.549 | 2417.31 | 312.739 | 1005.336 | 287.176 | 886.246 | 0 | 5884.276
634468 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6921809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:33:59 | 21.08.2021 19:41:00 | 4.1169 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 172.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.142
634449 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:32:53 | 21.08.2021 15:35:40 | 0.04639 | 2 | 4005 | 29 | 91 | 23 | 366 | 6 | 0 | 0.134 | 26.658 | 64.851 | 8.279 | 29.254 | 7.798 | 24.595 | 0 | 161.568
634439 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6954094 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 15:30:42 | 21.08.2021 17:18:00 | 1.7883 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.872 | 0 | 0 | 0 | 9.157 | 0 | 0 | 22.029
634438 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6916086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 15:30:11 | 21.08.2021 18:21:00 | 2.8469 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.127 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 14.135
634424 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 15:04:53 | 21.08.2021 17:46:00 | 2.6853 | 0 | 31 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.087 | 438.008 | 0 | 242.53 | 2.27 | 0 | 0 | 721.895
634421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6782020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 15:00:18 | 21.08.2021 17:30:00 | 2.495 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.017 | 0 | 0.539 | 0 | 9.535 | 0 | 0 | 18.091
634420 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8628562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 15:00:07 | 21.08.2021 18:43:00 | 3.7147 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 169.137 | 0 | 0 | 0 | 12.887 | 0 | 0 | 182.024
634428 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 15:00:00 | 21.08.2021 16:56:00 | 1.9333 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.937 | 0 | 1702.316 | 0 | 0 | 0 | 1936.253
634418 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6933357 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:56:14 | 21.08.2021 15:25:00 | 0.47944 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.323 | 0 | 0 | 0 | 3.497 | 0 | 0 | 13.821
634412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6556081 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:44:53 | 21.08.2021 15:27:00 | 0.70194 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.988 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 18.552
634481 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO11001741 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:41:44 | 21.08.2021 16:29:00 | 1.7878 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.104 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 12.483
634467 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6916666 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:41:27 | 21.08.2021 15:34:57 | 0.89167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.152 | 0 | 0 | 0 | 21.611 | 0 | 0 | 28.763
634408 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6626299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:38:53 | 21.08.2021 15:26:00 | 0.78528 | 0 | 1881 | 0 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 287.91 | 0 | 0 | 26.871 | 55.049 | 0 | 0 | 369.83
634395 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6615270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:33:46 | 21.08.2021 14:59:00 | 0.42056 | 0 | 10 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.606
634394 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7084432 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 14:33:00 | 21.08.2021 17:01:00 | 2.4667 | 0 | 457 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219.522 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 219.562
634389 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6660132 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 14:30:05 | 21.08.2021 18:23:00 | 3.8819 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.471 | 0 | 0 | 0 | 4.438 | 0 | 0 | 17.909
634498 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6544257 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:26:03 | 21.08.2021 16:58:00 | 2.5325 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.673 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0 | 0 | 7.837
634383 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:24:28 | 21.08.2021 14:57:00 | 0.54222 | 0 | 2 | 31 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.823 | 156.499 | 13.518 | 0 | 0 | 0 | 286.84
634447 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7532463 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:23:31 | 21.08.2021 15:45:00 | 1.3581 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872
634379 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517327401 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:16:46 | 21.08.2021 15:14:00 | 0.95389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.808 | 0 | 0 | 6.808
634372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6712478 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 14:10:00 | 21.08.2021 17:01:08 | 2.8522 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.078 | 0 | 6.211 | 0 | 24.732 | 0 | 0 | 42.022
634368 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6761880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:06:51 | 21.08.2021 15:06:00 | 0.98583 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.335
634357 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:00:52 | 21.08.2021 14:31:00 | 0.50222 | 0 | 732 | 0 | 1 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 58.125 | 0 | 0.005 | 3.234 | 20.968 | 0 | 0 | 82.332
634351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6961129 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 14:00:00 | 21.08.2021 17:03:20 | 3.0556 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 32.253 | 0 | 0 | 0 | 95.456 | 0 | 0 | 127.709
634342 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 13:55:02 | 21.08.2021 14:12:00 | 0.28278 | 0 | 85 | 32 | 12 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12.952 | 303.577 | 51.341 | 80.235 | 7.9 | 0 | 0 | 456.004
634329 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6905418 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 13:40:19 | 21.08.2021 15:19:00 | 1.6447 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.692 | 0 | 0 | 0 | 9.825 | 0 | 0 | 16.517
634322 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6828721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 13:31:03 | 21.08.2021 14:55:00 | 1.3992 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 89.993 | 0 | 0 | 0 | 19.138 | 0 | 0 | 109.132
634297 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11002296 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 13:04:49 | 21.08.2021 17:45:00 | 4.6697 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.047 | 0 | 0 | 0 | 8.667 | 0 | 0 | 32.714
634293 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6971764 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 13:03:16 | 21.08.2021 15:15:00 | 2.1956 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.798 | 0 | 0 | 0 | 18.425 | 0 | 0 | 36.223
634292 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6782625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 13:01:57 | 21.08.2021 14:00:00 | 0.9675 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 10.883 | 0 | 0 | 0 | 11.979 | 0 | 15.209 | 38.07
634291 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8095890 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 13:01:19 | 21.08.2021 18:02:00 | 5.0114 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 87.607 | 0 | 0 | 0 | 21.597 | 0 | 0.18 | 109.384
634290 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 13:00:55 | 21.08.2021 17:58:37 | 4.9617 | 0 | 3 | 60 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4058.364 | 0 | 1348.158 | 0 | 0 | 0 | 5406.521
634286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6643685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:58:17 | 21.08.2021 14:35:02 | 1.6125 | 0 | 3268 | 0 | 0 | 3 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1393.552 | 0 | 0 | 10.797 | 309.548 | 0 | 0 | 1713.897
634280 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516235137 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:49:04 | 21.08.2021 13:59:00 | 1.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255
634279 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6921809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:47:52 | 21.08.2021 15:15:00 | 2.4522 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.579
634275 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515791242 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:43:07 | 21.08.2021 13:32:00 | 0.81472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446
634265 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6972269 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:33:11 | 21.08.2021 13:35:00 | 1.0303 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.333 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 13.243
634261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 12:30:02 | 21.08.2021 13:53:00 | 1.3828 | 0 | 163 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.369 | 0 | 0 | 3.237 | 4.858 | 0 | 0 | 34.464
634244 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7117964 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:12:34 | 21.08.2021 12:50:00 | 0.62389 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.402 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 7.216
634200 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7103802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 11:30:06 | 21.08.2021 12:56:42 | 1.4433 | 0 | 143 | 7 | 6 | 3 | 66 | 0 | 3 | 0 | 46.23 | 376.857 | 56.101 | 293.561 | 150.591 | 0 | 0.158 | 923.497
634200 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6794072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 11:30:06 | 21.08.2021 14:12:52 | 2.7128 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.744 | 0 | 41.411 | 0 | 71.838 | 0 | 0 | 140.992
634238 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6796018 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2021 11:17:10 | 21.08.2021 12:19:00 | 1.0306 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.401 | 0 | 0 | 0 | 13.959 | 0 | 0 | 28.36
634158 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 11:00:21 | 21.08.2021 13:04:18 | 2.0658 | 0 | 196 | 23 | 3 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 103.265 | 506.274 | 1.423 | 41.147 | 42.231 | 0 | 0 | 694.34
634144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 10:55:26 | 21.08.2021 13:47:00 | 2.8594 | 1 | 11 | 179 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6.155 | 0 | 11281.145 | 0 | 621.704 | 0 | 0 | 0 | 11909.004
634136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 10:49:51 | 21.08.2021 11:55:00 | 1.0858 | 0 | 0 | 96 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.614 | 0 | 667.949 | 0 | 0 | 0 | 1964.562
634218 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6847869 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2021 10:43:40 | 21.08.2021 12:10:00 | 1.4389 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.657 | 0 | 0.009 | 0 | 9.996 | 0 | 0 | 19.661
634116 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516174527 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 10:31:30 | 21.08.2021 11:38:00 | 1.1083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547
634102 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6540045 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2021 10:23:25 | 21.08.2021 12:38:00 | 2.2431 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.511 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 14.362
634195 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6711445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 10:20:01 | 21.08.2021 13:07:00 | 2.7831 | 0 | 289 | 36 | 6 | 34 | 44 | 2 | 2 | 0 | 87.864 | 4016.121 | 17.913 | 6984.791 | 19.352 | 478.778 | 65.777 | 11670.596
634075 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 10:02:23 | 21.08.2021 11:55:00 | 1.8769 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.056
634071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8284681 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 10:00:46 | 21.08.2021 11:21:00 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.159 | 0 | 0 | 95.159
634069 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6574859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 10:00:38 | 21.08.2021 17:42:00 | 7.6894 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 163.735 | 0 | 0 | 0 | 46.389 | 0 | 0 | 210.124
634068 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11064439 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 10:00:21 | 21.08.2021 15:00:00 | 4.9942 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.836
634067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6574857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 10:00:11 | 21.08.2021 17:48:00 | 7.7969 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.639 | 0 | 0 | 0 | 4.665 | 0 | 0 | 67.304
634077 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 10:00:00 | 21.08.2021 11:50:00 | 1.8333 | 1 | 1 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 1206.067 | 0 | 796.183 | 0 | 0 | 0 | 2009.07
634074 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 10:00:00 | 21.08.2021 12:50:00 | 2.8333 | 0 | 1682 | 2 | 177 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 898.178 | 0 | 399.365 | 0 | 249.879 | 0 | 0 | 1547.422
634174 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9247785 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:55:11 | 21.08.2021 11:39:01 | 1.7306 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.024
634015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7158428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:37:49 | 21.08.2021 11:39:00 | 2.0197 | 0 | 559 | 2 | 16 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 174.704 | 98.288 | 35.985 | 0 | 29.757 | 0 | 0 | 338.735
634013 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7011408 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:37:28 | 21.08.2021 11:32:00 | 1.9089 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.332 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 16.562
633997 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:34:51 | 21.08.2021 10:05:00 | 0.5025 | 0 | 1 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.491 | 7.017 | 14.618 | 0 | 0 | 0 | 222.126
633976 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:31:44 | 21.08.2021 15:23:00 | 5.8544 | 0 | 2 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11447.107 | 0 | 4104.256 | 0 | 0 | 0 | 15551.363
633972 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6992450 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:30:18 | 21.08.2021 12:30:00 | 2.995 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.889 | 0 | 0.007 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 20.372
633971 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6734420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:30:08 | 21.08.2021 10:45:46 | 1.2606 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127.947 | 0 | 31.732 | 0 | 714.282 | 0 | 873.961
633970 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6638212 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:30:03 | 21.08.2021 12:29:28 | 2.9903 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 11.907
633981 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:30:00 | 21.08.2021 16:24:00 | 6.9 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3556.669 | 0 | 278.352 | 0 | 0 | 0 | 3835.021
634029 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:30:00 | 21.08.2021 10:59:00 | 1.4833 | 0 | 759 | 116 | 17 | 20 | 109 | 1 | 2 | 0 | 329.181 | 5120.165 | 160.62 | 875.537 | 225.194 | 103.671 | 46.111 | 6860.479
633908 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6755099 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:02:30 | 21.08.2021 11:00:00 | 1.9583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446
633907 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6654708 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:02:14 | 21.08.2021 14:30:57 | 5.4786 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.482 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 27.81
633906 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7069424 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:01:46 | 21.08.2021 10:52:00 | 1.8372 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.872
633904 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6654706 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:01:40 | 21.08.2021 14:30:00 | 5.4722 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 12.724
633903 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12153414 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:01:15 | 21.08.2021 11:53:00 | 2.8625 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.893 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 0 | 0 | 43.983
633902 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:01:08 | 21.08.2021 11:53:32 | 2.8733 | 0 | 3 | 22 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.251 | 0 | 212.202 | 0 | 0 | 0 | 919.454
633901 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:00:59 | 21.08.2021 13:00:00 | 3.9836 | 0 | 44 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.14 | 1.04 | 1.333 | 8.51 | 2.674 | 0 | 0 | 47.697
633899 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7001011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:00:52 | 21.08.2021 11:58:00 | 2.9522 | 0 | 209 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79.166 | 0 | 1.204 | 0 | 27.504 | 0 | 0 | 107.874
633900 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO7018360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:00:50 | 21.08.2021 12:54:00 | 3.8861 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 196.727 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 200.508
633898 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6552908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:00:41 | 21.08.2021 09:25:00 | 0.40528 | 0 | 143 | 0 | 18 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 33.001 | 0 | 107.159 | 13.771 | 27.54 | 1.546 | 0.218 | 183.235
633894 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6596221 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:00:31 | 21.08.2021 11:00:00 | 1.9914 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.359 | 0 | 0 | 0 | 1.807 | 0 | 0 | 8.166
633893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628056 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:00:30 | 21.08.2021 11:59:00 | 2.975 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.003 | 0 | 0 | 0 | 21.677 | 0 | 0 | 62.679
633891 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR7018365 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:00:06 | 21.08.2021 12:52:00 | 3.865 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 202.93 | 0 | 0 | 0 | 156.921 | 0 | 21.355 | 381.205
633892 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110845 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:00:04 | 21.08.2021 15:01:00 | 6.0156 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.953 | 0 | 0 | 0 | 60.098 | 0 | 0 | 123.051
633890 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12153415 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:00:03 | 21.08.2021 11:52:00 | 2.8658 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 76.345 | 0 | 0 | 0 | 8.973 | 0 | 0 | 85.318
633889 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6574542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:00:00 | 21.08.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 226.609 | 0 | 0 | 0 | 70.326 | 0 | 0 | 296.934
633905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7136699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:00:00 | 21.08.2021 13:06:00 | 4.1 | 1 | 362 | 0 | 5 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 245.958 | 0 | 8.026 | 63.805 | 54.127 | 0 | 0 | 371.917
633887 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11030177 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 08:59:43 | 21.08.2021 11:58:00 | 2.9714 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.968 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 17.948
633873 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535220198 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 08:49:31 | 21.08.2021 09:57:00 | 1.1247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209
633860 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 08:38:45 | 21.08.2021 09:21:00 | 0.70417 | 0 | 359 | 1 | 13 | 11 | 214 | 0 | 0 | 0 | 44.837 | 6.443 | 30.306 | 131.898 | 158.748 | 0 | 0 | 372.232
633842 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6973327 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 08:30:12 | 21.08.2021 13:24:00 | 4.8967 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 37.972
633835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6630133 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 08:30:01 | 21.08.2021 12:26:00 | 3.9331 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.372 | 0 | 1.434 | 0 | 53.005 | 0 | 0 | 66.811
633855 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6754233 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 08:30:00 | 21.08.2021 12:18:00 | 3.8 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.141 | 0 | 1.416 | 0 | 10.159 | 0 | 0 | 36.715
633824 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 08:26:26 | 21.08.2021 08:47:00 | 0.34278 | 0 | 603 | 0 | 64 | 4 | 114 | 0 | 4 | 0 | 16.379 | 0 | 17.429 | 7.73 | 4.023 | 0 | 0.127 | 45.687
633969 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582503 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 08:25:09 | 21.08.2021 09:34:00 | 1.1475 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.668
633818 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6945771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 08:24:21 | 21.08.2021 09:05:00 | 0.6775 | 0 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.813 | 0 | 134.715 | 0 | 0 | 0 | 718.528
633809 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10236266 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 08:21:18 | 21.08.2021 10:21:00 | 1.995 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.66
633881 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO11118561 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 08:20:17 | 21.08.2021 09:14:16 | 0.89972 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.714 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 35.366
633803 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7698963 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 08:18:34 | 21.08.2021 11:36:00 | 3.2906 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.601
633785 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 08:06:00 | 21.08.2021 09:00:00 | 0.9 | 0 | 456 | 0 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 79.257 | 0 | 0 | 0 | 26.898 | 0 | 0 | 106.155
633785 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6966775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 08:06:00 | 21.08.2021 11:07:49 | 3.0303 | 0 | 346 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 230.604 | 0 | 0 | 0 | 78.504 | 0 | 0 | 309.108
633819 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO8742163 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:49:21 | 21.08.2021 08:54:00 | 1.0775 | 0 | 169 | 0 | 16 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 22.375 | 0 | 20.082 | 0 | 2.783 | 0 | 3.78 | 49.021
633748 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517073878 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:39:57 | 21.08.2021 08:48:00 | 1.1342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
633739 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR8688195 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:28:26 | 21.08.2021 08:28:16 | 0.99722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.821 | 0 | 155.613 | 210.434
633965 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494906 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:24:08 | 21.08.2021 09:39:00 | 2.2478 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.503
633727 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12170646 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:19:14 | 21.08.2021 08:03:00 | 0.72944 | 0 | 71 | 0 | 44 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8.143 | 0 | 14.743 | 0 | 8.578 | 0 | 0 | 31.464
633716 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6779349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:03:51 | 21.08.2021 07:10:00 | 0.1025 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 76 | 5 | 4 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 10.921 | 6.58 | 13.273 | 1.925 | 32.702
633715 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6569180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:03:51 | 21.08.2021 07:15:00 | 0.18583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.308 | 0.215 | 6.671 | 0 | 21.194
633717 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6912199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:03:36 | 21.08.2021 08:37:00 | 1.5567 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.877 | 0 | 0 | 0 | 3.948 | 0 | 0 | 14.825
633709 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:01:46 | 21.08.2021 08:38:00 | 1.6039 | 0 | 552 | 234 | 0 | 20 | 203 | 1 | 3 | 0 | 149.939 | 4761.835 | 0 | 424.408 | 52.968 | 2.069 | 6.028 | 5397.248
633724 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10764280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:00:46 | 21.08.2021 07:23:00 | 0.37056 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 41.119 | 0 | 0 | 0 | 11.332 | 0 | 0 | 52.451
633722 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO8849395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 06:45:46 | 21.08.2021 11:07:53 | 4.3686 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 101.216 | 0 | 22.884 | 0 | 77.69 | 0 | 0 | 201.79
633663 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 06:11:46 | 21.08.2021 06:29:00 | 0.28722 | 0 | 97 | 6 | 21 | 8 | 70 | 5 | 1 | 0 | 6.276 | 26.154 | 7.105 | 18.638 | 18.957 | 107.383 | 0 | 184.513
633654 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 06:05:04 | 21.08.2021 07:14:00 | 1.1489 | 0 | 12 | 33 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.373
633648 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 06:03:45 | 21.08.2021 08:22:00 | 2.3042 | 0 | 1858 | 3 | 5 | 15 | 127 | 6 | 0 | 0 | 367.329 | 61.048 | 7.321 | 141.222 | 55.521 | 54.716 | 0 | 687.158
633644 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 06:02:45 | 21.08.2021 08:07:00 | 2.0708 | 3 | 629 | 11 | 6 | 13 | 40 | 0 | 0 | 22.662 | 147.367 | 520.92 | 34.42 | 236.658 | 50.647 | 0 | 0 | 1012.674
633645 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 06:00:00 | 21.08.2021 08:13:00 | 2.2167 | 0 | 757 | 53 | 2 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 151.398 | 14330.606 | 0.746 | 1471.416 | 27.944 | 0 | 0 | 15982.109
633652 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 06:00:00 | 21.08.2021 08:19:00 | 2.3167 | 0 | 303 | 4 | 0 | 16 | 34 | 3 | 1 | 0 | 93.491 | 529.733 | 0 | 682.706 | 61.736 | 420.286 | 13.516 | 1801.468
633599 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 05:36:43 | 21.08.2021 05:38:00 | 0.02139 | 6 | 17608 | 17 | 399 | 39 | 2658 | 36 | 68 | 0 | 29.822 | 9.685 | 2.072 | 2.611 | 7.769 | 7.708 | 2.519 | 62.186
633723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11578626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2021 05:25:59 | 21.08.2021 07:15:00 | 1.8169 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.603 | 0 | 94.36 | 0 | 0 | 0 | 162.964
633549 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6548278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 04:30:00 | 21.08.2021 05:24:00 | 0.9 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.764 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 9.913
633546 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6683079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 04:02:41 | 21.08.2021 06:12:00 | 2.1553 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.134 | 0 | 195.645 | 0 | 0 | 0 | 513.779
633533 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6649381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 02:34:59 | 21.08.2021 02:49:00 | 0.23361 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 70 | 0 | 5.836 | 0 | 0 | 0 | 59.04 | 0 | 77.893 | 142.769
633499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7116084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 02:09:59 | 21.08.2021 02:11:27 | 0.02444 | 1 | 10133 | 0 | 0 | 43 | 1084 | 2 | 1 | 0.09 | 45.688 | 0 | 0 | 35.037 | 12.25 | 3.303 | 0.477 | 96.846
633469 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6665248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 02:00:03 | 21.08.2021 02:53:00 | 0.8825 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 24.266 | 0 | 0.004 | 25.383
633471 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR11001854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 02:00:00 | 21.08.2021 02:56:00 | 0.93333 | 0 | 89 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.183 | 0 | 11.118 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 19.866
633462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6559061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 01:00:29 | 21.08.2021 03:20:00 | 2.3253 | 0 | 1251 | 0 | 3 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 339.056 | 0 | 0 | 0 | 354.282 | 0 | 0 | 693.338
633461 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6575549 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 01:00:08 | 21.08.2021 01:53:00 | 0.88111 | 0 | 923 | 0 | 2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 102.387 | 0 | 0 | 0 | 48.87 | 0 | 0 | 151.258
633456 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR11645971 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 00:30:00 | 21.08.2021 01:24:00 | 0.9 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.03 | 0 | 1.894 | 0 | 4.754 | 0 | 0 | 23.677
633455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6556080 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 00:28:28 | 21.08.2021 01:02:00 | 0.55889 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 2.7
633446 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6645663 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 23:44:59 | 21.08.2021 02:53:00 | 3.1336 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.641 | 0 | 29.967 | 0 | 31.432 | 0 | 0 | 79.04
633440 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6718594 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 23:22:13 | 21.08.2021 00:43:00 | 1.3464 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168
633422 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 22:59:45 | 21.08.2021 01:03:24 | 2.0608 | 0 | 188 | 165 | 8 | 33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 67.803 | 16031.642 | 6.042 | 2514.645 | 14.983 | 0 | 0 | 18635.116
633388 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 21:31:38 | 20.08.2021 21:53:00 | 0.35611 | 0 | 2005 | 7 | 76 | 11 | 434 | 5 | 4 | 0 | 137.565 | 40.609 | 14.483 | 49.34 | 69.881 | 240.044 | 5.421 | 557.344
633379 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6600627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 21:30:16 | 20.08.2021 22:03:00 | 0.54556 | 0 | 40 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.266 | 0 | 1.161 | 0 | 16.012 | 0 | 0 | 22.439
633372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6577905 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 21:12:03 | 20.08.2021 22:15:02 | 1.0497 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 41.425 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0.034 | 42.309
633372 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6577907 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 21:12:03 | 20.08.2021 23:20:00 | 2.1325 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.958 | 0 | 0 | 0 | 15.569 | 0 | 0 | 57.527
633365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6967115 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 21:03:28 | 20.08.2021 21:36:00 | 0.54222 | 2 | 48 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.064 | 0 | 0 | 0 | 8.134 | 0 | 0 | 19.198
633364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11162267 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 21:00:20 | 20.08.2021 22:44:00 | 1.7278 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.836 | 0 | 9.649 | 0 | 76.267 | 0 | 0 | 95.752
633357 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515966815 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 20:40:12 | 20.08.2021 22:06:00 | 1.43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.782
633359 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 20:32:20 | 20.08.2021 21:29:43 | 0.95639 | 0 | 451 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 62.061 | 0 | 0 | 21.545 | 47.45 | 0 | 0 | 131.056
633345 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 20:23:59 | 20.08.2021 22:33:00 | 2.1503 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 303.683 | 0 | 723.855 | 22.322 | 59.312 | 0 | 1109.172
633343 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6909761 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 20:19:48 | 20.08.2021 22:00:00 | 1.67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.427 | 0 | 0 | 0 | 14.327 | 0 | 0 | 23.753
633342 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6542318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 20:18:44 | 20.08.2021 20:36:00 | 0.28778 | 0 | 25 | 2 | 11 | 8 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0.999 | 0.29 | 2.684 | 33.796 | 2.989 | 5.156 | 0 | 45.914
633337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6917385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 20:14:07 | 20.08.2021 22:02:48 | 1.8114 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.308 | 0 | 0.167 | 0 | 12.244 | 0 | 0 | 23.719
633320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7131125 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:57:26 | 20.08.2021 20:38:00 | 0.67611 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694
633301 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6553786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:44:30 | 20.08.2021 19:58:00 | 0.225 | 0 | 698 | 1 | 26 | 2 | 218 | 0 | 2 | 0 | 24.863 | 0.623 | 2.11 | 16.428 | 11.873 | 0 | 3.527 | 59.425
633288 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6769333 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:41:04 | 20.08.2021 20:55:00 | 1.2322 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 20.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.242
633282 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO7158200 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:39:49 | 20.08.2021 20:00:00 | 0.33639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.524 | 0 | 8.46 | 15.985
633281 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:39:49 | 20.08.2021 20:12:00 | 0.53639 | 1 | 401 | 2 | 17 | 9 | 73 | 4 | 0 | 0 | 39.782 | 0.544 | 5.04 | 63.936 | 7.994 | 12.387 | 0 | 129.683
633270 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6587797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:36:34 | 20.08.2021 20:17:00 | 0.67389 | 2 | 1823 | 26 | 46 | 21 | 151 | 5 | 0 | 2.04 | 323.286 | 1864.952 | 221.786 | 639.828 | 71.203 | 257.485 | 0 | 3380.58
633250 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10236266 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:25:08 | 20.08.2021 22:15:00 | 2.8311 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.744
633242 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:19:10 | 20.08.2021 20:32:00 | 1.2139 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.271 | 0 | 8.631 | 0 | 11.183 | 0 | 0 | 56.085
633369 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE10473310 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:08:21 | 20.08.2021 21:20:00 | 2.1942 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.184
633230 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515493589 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:08:01 | 20.08.2021 21:50:00 | 2.6997 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.329
633373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6630232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:07:51 | 20.08.2021 21:22:25 | 2.2428 | 0 | 111 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.191 | 0 | 1.263 | 0 | 32.417 | 0 | 0 | 86.871
633216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:01:44 | 20.08.2021 21:17:57 | 2.2703 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.964 | 0 | 0 | 0 | 3.986 | 0 | 0 | 43.951
633188 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7097212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 18:43:48 | 20.08.2021 19:42:00 | 0.97 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.298 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 9.498
633161 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7097130 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 18:28:41 | 20.08.2021 22:24:00 | 3.9219 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.856 | 0 | 0 | 0 | 4.148 | 0 | 0 | 57.004
633153 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 18:25:15 | 20.08.2021 19:25:16 | 1.0003 | 0 | 355 | 4 | 0 | 7 | 45 | 6 | 0 | 0 | 79.309 | 120.699 | 0 | 76.67 | 22.753 | 86.977 | 0 | 386.408
633149 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 18:23:14 | 20.08.2021 19:01:52 | 0.64389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 798 | 2 | 60 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 65.301 | 994.296 | 277.598 | 684.25 | 2021.496
633206 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6572085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 18:01:15 | 20.08.2021 20:20:11 | 2.3156 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 53.018 | 0 | 0 | 0 | 58.351 | 0 | 0 | 111.369
633125 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 18:00:13 | 20.08.2021 19:59:00 | 1.9797 | 0 | 214 | 1 | 14 | 7 | 69 | 1 | 3 | 0 | 76.403 | 13.333 | 1.62 | 15.272 | 33.578 | 6.74 | 26.039 | 172.985
633120 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6634344 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:55:49 | 20.08.2021 19:04:00 | 1.1364 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.785 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 14.92
633121 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10354373 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:55:48 | 20.08.2021 19:59:00 | 2.0533 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.547 | 0 | 98.996 | 0 | 0 | 0 | 682.543
633068 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6916489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:04:45 | 20.08.2021 17:52:57 | 0.80333 | 0 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 635.71 | 0 | 0 | 0 | 153.832 | 0 | 0 | 789.542
633068 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6709349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:04:45 | 20.08.2021 18:12:41 | 1.1322 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 188.834 | 0 | 0 | 0 | 35.543 | 0 | 0 | 224.377
633068 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6992888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:04:45 | 20.08.2021 18:15:20 | 1.1764 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 156.75 | 0 | 0 | 0 | 173.596 | 0 | 0 | 330.346
633033 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 16:57:30 | 20.08.2021 17:53:00 | 0.925 | 2 | 475 | 13 | 48 | 31 | 38 | 0 | 0 | 4.633 | 128.59 | 400.888 | 132.255 | 854.457 | 6.586 | 0 | 0 | 1527.409
633053 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6725809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2021 16:57:24 | 20.08.2021 17:42:00 | 0.74333 | 0 | 1263 | 4 | 61 | 29 | 338 | 2 | 0 | 0 | 122.181 | 9.025 | 22.757 | 15.38 | 37.723 | 0.413 | 0 | 207.479
633024 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6793445 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2021 16:49:54 | 20.08.2021 18:34:00 | 1.735 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.042 | 0 | 0 | 0 | 5.077 | 0 | 0 | 24.119
633018 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 16:35:26 | 20.08.2021 17:26:10 | 0.84556 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.249 | 0 | 23.999 | 0 | 0 | 0 | 198.248
633226 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6929326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2021 16:34:43 | 20.08.2021 19:17:00 | 2.7047 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.718 | 0 | 0 | 0 | 31.873 | 0 | 0 | 124.59
633010 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6600333 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 16:30:03 | 20.08.2021 20:10:00 | 3.6658 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.776 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 22.223
632945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11444189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 15:37:36 | 20.08.2021 16:32:34 | 0.91611 | 0 | 26 | 1 | 2 | 11 | 88 | 1 | 2 | 0 | 1.449 | 0 | 0.135 | 162.419 | 120.026 | 182.92 | 26.893 | 493.841
632944 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515914977 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 15:36:46 | 20.08.2021 16:48:00 | 1.1872 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648
632930 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8853278 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 15:33:11 | 20.08.2021 16:00:00 | 0.44694 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 0 | 0 | 17.797
632919 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2021 15:18:48 | 20.08.2021 15:46:37 | 0.46361 | 0 | 25 | 57 | 0 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 771.362 | 0 | 466.25 | 5.011 | 0 | 0 | 1243.233
632919 | 2 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11797986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2021 15:18:48 | 20.08.2021 17:14:52 | 1.9344 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.151 | 0 | 10.708 | 0 | 0 | 0 | 233.86
632914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6528014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 15:16:21 | 20.08.2021 15:29:00 | 0.21083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 19.396 | 63.303 | 0 | 98.439
632906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 15:07:36 | 20.08.2021 17:04:00 | 1.94 | 0 | 0 | 16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.323 | 845.68 | 18.735 | 0 | 0 | 0 | 1232.738
632896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7017361 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 15:02:27 | 20.08.2021 16:59:00 | 1.9425 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.412 | 0 | 0 | 0 | 4.005 | 0 | 0 | 27.417
632894 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11059878 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 15:00:46 | 20.08.2021 16:52:00 | 1.8539 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.789 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 24.019
632891 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6795625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 15:00:07 | 20.08.2021 17:00:00 | 1.9981 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.659 | 0 | 0 | 0 | 7.928 | 0 | 0 | 26.588
632881 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6548029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 14:53:29 | 20.08.2021 17:31:00 | 2.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.232 | 0 | 218.232
633064 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516999405 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 14:52:35 | 20.08.2021 18:14:00 | 3.3569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
632851 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6703859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 14:31:47 | 20.08.2021 17:43:00 | 3.1869 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 22.994 | 0 | 0 | 24.797
632852 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6796571 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 14:31:45 | 20.08.2021 16:46:00 | 2.2375 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.704 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 24.784
632858 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6548448 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2021 14:30:14 | 20.08.2021 15:29:00 | 0.97944 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 22.572 | 0 | 0 | 0 | 53.351 | 0 | 0 | 75.923
632830 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Direği | BR6652304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 14:17:40 | 20.08.2021 16:19:00 | 2.0222 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.069 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.163
632823 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR11319875 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 14:11:20 | 20.08.2021 16:20:00 | 2.1444 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.896 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 8.906
632805 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6829374 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 14:00:11 | 20.08.2021 16:59:00 | 2.9803 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.709 | 0 | 0 | 0 | 8.787 | 0 | 0 | 58.496
632804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6861105 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 14:00:00 | 20.08.2021 16:59:00 | 2.9833 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 77.151 | 0 | 0 | 0 | 40.63 | 0 | 0 | 117.781
632788 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6603610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 13:49:36 | 20.08.2021 14:52:00 | 1.04 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 0 | 0 | 0 | 6.638 | 0 | 0 | 27.448
632776 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 13:43:14 | 20.08.2021 14:53:00 | 1.1628 | 1 | 830 | 3 | 7 | 9 | 163 | 1 | 0 | 0.103 | 120.685 | 33.347 | 0.576 | 29.935 | 37.415 | 8.297 | 0 | 230.358
632762 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6905388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 13:33:14 | 20.08.2021 14:03:00 | 0.49611 | 0 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.983 | 0 | 102.387 | 0 | 0 | 0 | 526.37
632761 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6758723 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 13:30:20 | 20.08.2021 15:48:00 | 2.2944 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 114.01 | 0 | 0 | 0 | 17.897 | 0 | 0 | 131.906
632759 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | BR7072039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 13:27:49 | 20.08.2021 13:49:00 | 0.35306 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.955
632753 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 13:24:24 | 20.08.2021 13:56:00 | 0.52667 | 0 | 1505 | 8 | 69 | 15 | 299 | 3 | 2 | 0 | 125.139 | 99.181 | 3.605 | 163.202 | 104.354 | 23.892 | 16.724 | 536.096
632741 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 13:15:00 | 20.08.2021 14:00:46 | 0.76278 | 0 | 309 | 77 | 16 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 58.816 | 1774.031 | 37.841 | 76.345 | 17.989 | 0 | 0 | 1965.023
632728 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 13:06:12 | 20.08.2021 16:53:55 | 3.7953 | 0 | 6 | 107 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7134.42 | 0 | 432.073 | 0 | 0 | 0 | 7566.493
632726 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6755100 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 13:01:12 | 20.08.2021 17:59:00 | 4.9633 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.305 | 0 | 3.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.78
632723 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6543885 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 13:00:13 | 20.08.2021 13:25:00 | 0.41306 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.635
632722 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11030177 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 13:00:01 | 20.08.2021 14:58:00 | 1.9664 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.388 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 13.137
632822 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6847053 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 12:38:01 | 20.08.2021 14:27:00 | 1.8164 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.799 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 12.86
632703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6719984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 12:35:11 | 20.08.2021 13:00:00 | 0.41361 | 0 | 1106 | 0 | 3 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 79.868 | 0 | 0.139 | 0 | 42.113 | 0 | 0 | 122.12
632702 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11162267 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 12:34:37 | 20.08.2021 14:47:00 | 2.2064 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.864 | 0 | 14.598 | 0 | 120.755 | 0 | 0 | 147.218
632686 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535205501 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 12:24:29 | 20.08.2021 12:47:00 | 0.37528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0.339
632682 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE10765045 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 12:22:20 | 20.08.2021 13:30:00 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 1.533
632678 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 12:19:24 | 20.08.2021 14:36:00 | 2.2767 | 0 | 2 | 31 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.725 | 680.164 | 61.594 | 0 | 0 | 0 | 1249.483
632670 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068570 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 12:08:20 | 20.08.2021 14:03:00 | 1.9111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537
632664 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 12:04:50 | 20.08.2021 14:24:00 | 2.3194 | 6 | 333 | 2 | 100 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 200.481 | 29.098 | 414.004 | 24.681 | 43.519 | 0 | 0 | 711.783
632659 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO6817738 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 12:01:14 | 20.08.2021 17:01:00 | 4.9961 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.001 | 0 | 0 | 0 | 9.301 | 0 | 0 | 70.302
632656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6574858 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 12:00:28 | 20.08.2021 15:00:00 | 2.9922 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20.988 | 0 | 0 | 0 | 2.526 | 0 | 20.15 | 43.664
632648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6921396 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 11:57:15 | 20.08.2021 12:36:00 | 0.64583 | 0 | 259 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11.096 | 0 | 0 | 0 | 12.213 | 0 | 0 | 23.309
632637 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 11:45:00 | 20.08.2021 12:28:00 | 0.71667 | 0 | 2 | 38 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.593 | 0 | 77.024 | 0 | 0 | 0 | 765.617
632625 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6981004 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 11:31:47 | 20.08.2021 13:24:00 | 1.8703 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 59.561 | 0 | 0 | 0 | 15.613 | 0 | 43.618 | 118.792
632622 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | SDK Çıkışı | ISO6552147 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 11:29:46 | 20.08.2021 12:17:00 | 0.78722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 5.391 | 0 | 0 | 6.437
632685 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE11240815 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 11:15:33 | 20.08.2021 12:30:00 | 1.2408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 33.643 | 0 | 46.917 | 0 | 81.233
632552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517317437 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:39:33 | 20.08.2021 11:56:00 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0.924
632527 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 10:38:00 | 20.08.2021 11:44:00 | 1.1 | 0 | 29 | 17 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.811 | 1578.131 | 0 | 385.806 | 27.085 | 0 | 0 | 1998.834
632550 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6747209 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:36:36 | 20.08.2021 12:12:00 | 1.59 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.012 | 0 | 0 | 0 | 3.714 | 0 | 0 | 44.726
632549 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535212626 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:35:54 | 20.08.2021 12:37:00 | 2.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 1.835
632544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6674279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:27:53 | 20.08.2021 11:03:00 | 0.58528 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6.131 | 0 | 6.23 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 15.576
632531 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7156694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:15:56 | 20.08.2021 10:51:00 | 0.58444 | 0 | 4 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.644 | 0 | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 657.654
632364 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6627053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 10:11:25 | 20.08.2021 13:46:00 | 3.5764 | 0 | 35 | 6 | 1 | 17 | 21 | 22 | 0 | 0 | 19.486 | 520.061 | 10.88 | 1095.916 | 98.022 | 127.224 | 0 | 1871.59
632534 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:06:32 | 20.08.2021 10:29:00 | 0.37444 | 0 | 1288 | 2 | 3 | 4 | 290 | 1 | 0 | 0 | 58.241 | 0 | 0.015 | 0 | 6.412 | 0 | 0 | 64.669
632511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 10:03:16 | 20.08.2021 11:57:55 | 1.9108 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 3 | 0 | 312.332 | 0 | 0 | 0 | 91.813 | 124.275 | 15.89 | 544.31
632508 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6905388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 10:02:56 | 20.08.2021 11:57:00 | 1.9011 | 0 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.248 | 0 | 398.878 | 0 | 0 | 0 | 2008.126
632509 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11060152 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 10:02:50 | 20.08.2021 15:00:00 | 4.9528 | 0 | 244 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 202.996 | 0 | 1.828 | 0 | 42.359 | 0 | 0 | 247.184
632505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6928317 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 10:01:48 | 20.08.2021 10:20:00 | 0.30333 | 0 | 877 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47.995 | 0 | 0.098 | 0 | 8.168 | 0 | 0 | 56.26
632501 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6627057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 10:00:55 | 20.08.2021 13:46:00 | 3.7514 | 0 | 255 | 80 | 3 | 22 | 53 | 6 | 0 | 0 | 229.599 | 7907.127 | 17.509 | 1244.016 | 87.354 | 1225.212 | 0 | 10710.816
632500 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6869488 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 10:00:30 | 20.08.2021 16:53:00 | 6.875 | 0 | 576 | 0 | 14 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 588.209 | 0 | 2.977 | 0 | 260.832 | 0 | 0 | 852.018
632499 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7024739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 10:00:24 | 20.08.2021 13:04:00 | 3.06 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.304 | 0 | 60.768 | 0 | 84.22 | 0 | 0 | 168.293
632498 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 10:00:23 | 20.08.2021 14:58:26 | 4.9675 | 0 | 369 | 41 | 17 | 33 | 153 | 1 | 0 | 0 | 650.733 | 6422.238 | 653.24 | 2900.374 | 1407.677 | 7.964 | 0 | 12042.225
632575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:49:06 | 20.08.2021 11:19:00 | 1.4983 | 2 | 510 | 98 | 16 | 31 | 75 | 0 | 0 | 5.737 | 232.51 | 3636.308 | 131.453 | 888.02 | 51.778 | 0 | 0 | 4945.805
632563 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7036955 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:38:11 | 20.08.2021 11:22:00 | 1.7303 | 0 | 163 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.34 | 0 | 2.691 | 0 | 2.742 | 0 | 0 | 49.773
632453 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:31:45 | 20.08.2021 15:26:00 | 5.9042 | 0 | 591 | 134 | 0 | 5 | 92 | 8 | 2 | 0 | 408.025 | 23900.225 | 0 | 1567.801 | 129.093 | 563.619 | 68.362 | 26637.126
632448 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6626292 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:30:27 | 20.08.2021 12:28:00 | 2.9592 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13.562 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 16.755
632458 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6708208 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:30:07 | 20.08.2021 10:52:00 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.536 | 0 | 6.557 | 54.092
632447 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6815005 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:30:03 | 20.08.2021 11:30:00 | 1.9992 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.801 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 9.283
632468 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:24:01 | 20.08.2021 09:51:19 | 0.455 | 0 | 1597 | 11 | 5 | 17 | 480 | 0 | 1 | 0 | 143.398 | 288.714 | 8.167 | 187.069 | 207.11 | 0 | 16.24 | 850.698
632363 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110846 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:01:19 | 20.08.2021 14:59:00 | 5.9614 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 108.074 | 0 | 0 | 0 | 59.742 | 0 | 0 | 167.816
632361 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:01:00 | 20.08.2021 11:44:00 | 2.7167 | 0 | 16 | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.62 | 1540.606 | 83.862 | 190.008 | 0.303 | 0 | 0 | 1853.399
632360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6627253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:00:57 | 20.08.2021 10:58:00 | 1.9508 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.367
632359 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:00:51 | 20.08.2021 10:18:00 | 1.2858 | 0 | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 191.674 | 7.333 | 298.384 | 0.753 | 0 | 0 | 500.606
632357 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8088563 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:00:38 | 20.08.2021 17:01:00 | 8.0061 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 449.7 | 0 | 2.247 | 0 | 9.734 | 0 | 0 | 461.681
632358 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:00:36 | 20.08.2021 16:55:00 | 7.9067 | 0 | 582 | 17 | 2 | 11 | 48 | 10 | 2 | 0 | 1093.503 | 2331.978 | 23.956 | 836.294 | 212.45 | 240.27 | 58.708 | 4797.16
632356 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7034597 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:00:29 | 20.08.2021 10:56:00 | 1.9253 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.783 | 0 | 0 | 0 | 3.086 | 0 | 0 | 18.87
632355 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7075845 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:00:25 | 20.08.2021 13:58:00 | 4.9597 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142
632354 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6981717 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:00:25 | 20.08.2021 14:30:00 | 5.4931 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.486 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 7.958
632353 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6533947 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:00:19 | 20.08.2021 11:04:00 | 2.0614 | 0 | 99 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.896 | 0 | 0.742 | 0 | 6.933 | 0 | 0 | 31.571
632351 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:00:07 | 20.08.2021 13:59:00 | 4.9814 | 0 | 764 | 1 | 6 | 2 | 84 | 3 | 5 | 0 | 692.474 | 0 | 16.799 | 10.766 | 53.377 | 485.222 | 150.572 | 1409.21
632350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11078176 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:00:05 | 20.08.2021 13:08:00 | 4.1319 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 74.376 | 0 | 0 | 0 | 46.215 | 0 | 0 | 120.591
632348 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6560430 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:00:04 | 20.08.2021 10:57:00 | 1.9489 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.819 | 0 | 5.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.552
632362 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11030111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:00:00 | 20.08.2021 12:01:00 | 3.0167 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.282 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.272
632366 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12160818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:00:00 | 20.08.2021 17:23:00 | 8.3833 | 0 | 155 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 259.524 | 0 | 2.945 | 0 | 71.29 | 0 | 0 | 333.759
632391 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7082777 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:00:00 | 20.08.2021 15:01:00 | 6.0167 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 165.067 | 0 | 0 | 0 | 49.274 | 0 | 0 | 214.341
632456 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11257826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:59:10 | 20.08.2021 09:32:00 | 0.54722 | 0 | 497 | 0 | 2 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 42.145 | 0 | 0.661 | 6.431 | 13.28 | 0 | 0 | 62.516
632338 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7097130 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:58:44 | 20.08.2021 10:08:00 | 1.1544 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.099 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 14.376
632328 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6904346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:46:10 | 20.08.2021 09:44:00 | 0.96389 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 12.6 | 0 | 0.572 | 0 | 26.897 | 0 | 37.897 | 77.967
632327 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO8046840 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:43:53 | 20.08.2021 09:52:00 | 1.1353 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.33 | 0 | 28.161 | 0 | 0 | 0 | 68.491
632326 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:42:52 | 20.08.2021 10:39:16 | 1.94 | 0 | 52 | 58 | 3 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.887 | 4095.874 | 12.524 | 1246.055 | 62.44 | 0 | 0 | 5473.78
632326 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | LINE9169102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:42:52 | 20.08.2021 12:25:31 | 3.7108 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.69
632324 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7876261 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:38:32 | 20.08.2021 09:56:00 | 1.2911 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.721
632316 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6973330 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 08:31:25 | 20.08.2021 13:22:00 | 4.8431 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.56
632314 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6855987 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 08:30:10 | 20.08.2021 12:19:00 | 3.8139 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 70.008 | 0 | 0 | 0 | 17.324 | 0 | 0 | 87.333
632312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7124031 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 08:30:00 | 20.08.2021 12:23:00 | 3.8833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | 22.483 | 0 | 0 | 39.513
632311 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:28:10 | 20.08.2021 08:51:29 | 0.38861 | 0 | 6369 | 42 | 0 | 34 | 1187 | 21 | 12 | 0 | 541.291 | 869.369 | 0 | 310.556 | 151.524 | 199.294 | 20.37 | 2092.404
632385 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12109851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:26:14 | 20.08.2021 09:23:00 | 0.94611 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.027 | 0 | 5.509 | 0 | 42.644 | 0 | 0 | 52.179
632309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8098682 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:25:18 | 20.08.2021 11:20:00 | 2.9117 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.552 | 0 | 135.58 | 0 | 0 | 0 | 229.131
632296 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516874165 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:17:04 | 20.08.2021 09:32:00 | 1.2489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
632284 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516247208 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:07:52 | 20.08.2021 08:38:00 | 0.50222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008
632280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7157930 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:01:22 | 20.08.2021 08:58:00 | 0.94389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0 | 0 | 3.869
632265 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 07:46:09 | 20.08.2021 08:12:00 | 0.43083 | 0 | 185 | 49 | 4 | 47 | 21 | 5 | 0 | 0 | 8.217 | 758.516 | 29.839 | 822.925 | 32.215 | 11.358 | 0 | 1663.07
632262 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7110699 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 07:41:32 | 20.08.2021 09:15:00 | 1.5578 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.329 | 0 | 7.24 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 22.506
632259 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 07:41:09 | 20.08.2021 08:00:00 | 0.31417 | 0 | 288 | 3 | 4 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 10.837 | 11.084 | 0.122 | 63.387 | 2.89 | 18.023 | 0 | 106.343
632254 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6748437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 07:33:09 | 20.08.2021 09:08:00 | 1.5808 | 0 | 7 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.395
632253 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6717471 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 07:31:19 | 20.08.2021 08:37:00 | 1.0947 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 4.897 | 0 | 8.079 | 0 | 0 | 15.892
632245 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 07:10:32 | 20.08.2021 07:21:00 | 0.17444 | 0 | 11592 | 3 | 310 | 21 | 1512 | 21 | 55 | 0 | 119.499 | 7.038 | 13.491 | 17.217 | 28.253 | 34.767 | 9.721 | 229.986
632240 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6940500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 07:03:06 | 20.08.2021 08:34:00 | 1.515 | 0 | 3 | 13 | 3 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.13 | 66.635 | 1805.922 | 0 | 0 | 0 | 2450.687
632237 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 06:57:09 | 20.08.2021 07:24:00 | 0.4475 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.541 | 0 | 117.106 | 0 | 0 | 0 | 273.647
632225 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 06:54:09 | 20.08.2021 07:25:00 | 0.51417 | 12 | 1773 | 11 | 210 | 14 | 256 | 0 | 0 | 0 | 115.487 | 17.937 | 155.032 | 200.027 | 129.157 | 0 | 0 | 617.639
632241 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6540704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 06:42:09 | 20.08.2021 07:10:00 | 0.46417 | 0 | 159 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.273 | 0 | 0.79 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 11.273
632220 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6565236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 06:39:09 | 20.08.2021 07:24:00 | 0.7475 | 0 | 414 | 0 | 7 | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 64.999 | 0 | 1.429 | 48.884 | 107.041 | 0 | 0 | 222.353
632206 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 06:35:09 | 20.08.2021 07:42:00 | 1.1142 | 0 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.313 | 0 | 164.082 | 0 | 0 | 0 | 420.395
632176 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7215221 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 06:26:25 | 20.08.2021 09:25:00 | 2.9764 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 279.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.123
632175 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 06:24:08 | 20.08.2021 06:27:00 | 0.04778 | 0 | 2 | 118 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.38 | 0 | 1.868 | 0 | 0.479 | 0 | 95.727
632172 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 06:17:09 | 20.08.2021 06:45:50 | 0.47806 | 0 | 470 | 2 | 39 | 7 | 104 | 2 | 2 | 0 | 25.875 | 14.616 | 0.618 | 9.701 | 4.406 | 13.771 | 0.415 | 69.402
632168 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517328072 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 06:14:48 | 20.08.2021 08:51:00 | 2.6033 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.919
632149 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 05:44:08 | 20.08.2021 06:05:00 | 0.34778 | 0 | 1682 | 2 | 177 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 70.212 | 0 | 37.995 | 0 | 19.174 | 0 | 0 | 127.381
632268 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | LINE12085078 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 05:10:17 | 20.08.2021 07:54:17 | 2.7333 | 0 | 104 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 47.909 | 92.472 | 3.608 | 0 | 10.777 | 0 | 0.004 | 154.77
632135 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11115433 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 03:30:00 | 20.08.2021 04:22:00 | 0.86667 | 0 | 212 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.185 | 0 | 0.774 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 29.547
632123 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7099088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 02:54:47 | 20.08.2021 02:57:35 | 0.04667 | 9 | 6069 | 258 | 118 | 277 | 2136 | 18 | 23 | 0.855 | 46.829 | 115.339 | 23.79 | 119.708 | 44.398 | 5.131 | 3.281 | 359.331
632123 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6553530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 02:54:47 | 20.08.2021 03:15:00 | 0.33694 | 1 | 56 | 110 | 2 | 86 | 31 | 1 | 0 | 1.189 | 0.05 | 275.678 | 6.602 | 349.62 | 9.028 | 0.191 | 0 | 642.359
632116 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR11796742 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 02:30:11 | 20.08.2021 03:24:00 | 0.89694 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.584 | 0 | 5.935 | 0 | 7.567 | 0 | 0 | 27.087
632114 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6780953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 02:00:30 | 20.08.2021 03:02:00 | 1.025 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.05 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 33.44
632113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6525609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 02:00:11 | 20.08.2021 02:38:00 | 0.63028 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.413 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 25.993
632112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 02:00:04 | 20.08.2021 02:30:00 | 0.49889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.016 | 0 | 15.852 | 0 | 46.867
632118 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214298 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 01:54:27 | 20.08.2021 02:52:00 | 0.95917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
632104 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 01:15:46 | 20.08.2021 02:08:00 | 0.87056 | 0 | 817 | 1 | 8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 87.936 | 0 | 3.178 | 0 | 8.793 | 0 | 0 | 99.907
632103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 01:01:10 | 20.08.2021 01:57:00 | 0.93056 | 0 | 1178 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 167.83 | 0 | 0.111 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 170.596
632102 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6752652 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 01:00:42 | 20.08.2021 01:55:00 | 0.905 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 0 | 0.347 | 0 | 19.046 | 0 | 0 | 35.074
632101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6712003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 01:00:00 | 20.08.2021 02:24:00 | 1.4 | 4 | 200 | 4 | 97 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 79.149 | 36.045 | 189.657 | 256.103 | 201.09 | 0 | 0 | 762.045
632089 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6952748 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 23:01:11 | 19.08.2021 23:57:00 | 0.93028 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 6.438
632088 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7107300 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 23:00:21 | 19.08.2021 23:56:00 | 0.9275 | 0 | 73 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.995 | 0 | 37.426 | 0 | 12.922 | 0 | 0 | 74.343
632054 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | ISO7093577 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 22:12:05 | 19.08.2021 23:44:00 | 1.5319 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.076 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 59.556
632050 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 22:07:22 | 19.08.2021 22:29:00 | 0.36056 | 0 | 225 | 4 | 22 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 38.584 | 2.915 | 14.391 | 12.844 | 6.616 | 18.358 | 0 | 93.708
632048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6854066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 22:02:05 | 19.08.2021 22:49:00 | 0.78194 | 0 | 929 | 0 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 149.361 | 0 | 0.176 | 0 | 22.682 | 0 | 0 | 172.219
632024 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515721955 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 20:52:42 | 19.08.2021 21:40:00 | 0.78833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
632016 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6738741 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 20:41:42 | 19.08.2021 21:27:00 | 0.755 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | 0 | 5.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.495
632012 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6649229 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2021 20:37:00 | 19.08.2021 22:05:00 | 1.4667 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.536 | 0 | 3.992 | 0 | 19.114 | 0 | 0 | 27.641
632000 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 20:23:14 | 19.08.2021 21:19:00 | 0.92944 | 0 | 148 | 2 | 0 | 7 | 32 | 2 | 2 | 0 | 20.666 | 102.13 | 0 | 346.62 | 4.738 | 38.505 | 14.694 | 527.353
632010 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11162267 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 20:10:25 | 19.08.2021 22:19:00 | 2.1431 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12.387 | 0 | 12.54 | 0 | 100.23 | 0 | 0 | 125.158
631986 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 20:07:13 | 19.08.2021 20:24:00 | 0.27972 | 1 | 286 | 231 | 48 | 35 | 97 | 0 | 4 | 1.544 | 18.491 | 955.756 | 136.967 | 175.733 | 35.771 | 0 | 9.507 | 1333.769
631977 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7130770 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 20:00:01 | 19.08.2021 21:31:00 | 1.5164 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.482 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 15.644
631963 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6620123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 19:44:48 | 19.08.2021 20:46:00 | 1.02 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 6.828
631942 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 19:36:04 | 19.08.2021 20:22:00 | 0.76556 | 0 | 315 | 52 | 1 | 36 | 122 | 11 | 4 | 0 | 44.468 | 1199.75 | 0 | 1097.037 | 33.677 | 36.893 | 9.252 | 2421.078
631881 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | SDK Çıkışı | FUSE6987704 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 19:00:42 | 19.08.2021 21:29:00 | 2.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.152 | 0 | 0 | 3.152
631862 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7993606 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 18:46:26 | 19.08.2021 19:14:00 | 0.45944 | 1 | 104 | 37 | 0 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0.28 | 14.048 | 373.196 | 0 | 5.111 | 16.849 | 0 | 2.7 | 412.184
631822 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6955354 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 18:24:04 | 19.08.2021 18:59:00 | 0.58222 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 5.728
631794 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6780570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 18:08:03 | 19.08.2021 19:19:00 | 1.1825 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.976 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 7.977
631772 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6806302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:58:03 | 19.08.2021 18:35:00 | 0.61583 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.908 | 0 | 274.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.36
631773 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12153477 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:57:51 | 19.08.2021 18:50:00 | 0.86917 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 12.368 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 13.671
631769 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE8449436 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:53:45 | 19.08.2021 20:07:00 | 2.2208 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.372 | 0 | 0 | 0 | 10.243 | 0 | 0 | 27.615
631755 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7017605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:46:03 | 19.08.2021 18:48:00 | 1.0325 | 0 | 2 | 31 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.741 | 302.594 | 25.606 | 0 | 0 | 0 | 555.941
631798 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6821631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:43:28 | 19.08.2021 19:21:00 | 1.6256 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.63 | 0 | 11.554 | 0 | 12.387 | 0 | 0 | 41.571
631758 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:41:03 | 19.08.2021 18:55:00 | 1.2325 | 1 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 759.248 | 0 | 46.11 | 0 | 0 | 0 | 805.38
631750 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6586107 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:40:50 | 19.08.2021 18:20:57 | 0.66861 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | 0 | 0.345 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 5.173
631743 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517151624 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:36:52 | 19.08.2021 19:37:00 | 2.0022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638
631759 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:34:03 | 19.08.2021 18:19:05 | 0.75056 | 0 | 64 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 5.897 | 4.78 | 12.81 | 5.931 | 0 | 0 | 41.398
631719 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11045231 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:31:03 | 19.08.2021 18:51:00 | 1.3325 | 0 | 136 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.265 | 39.906 | 0 | 0 | 5.612 | 0 | 0 | 75.783
631718 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6911993 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 17:30:21 | 19.08.2021 19:01:00 | 1.5108 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.482 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 24.012
631731 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7065890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 17:30:00 | 19.08.2021 18:30:00 | 1 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 0 | 9.36 | 0 | 4.698 | 0 | 0 | 26.848
631711 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6943691 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:23:56 | 19.08.2021 18:22:00 | 0.96778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 2.17
631706 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:21:03 | 19.08.2021 20:09:00 | 2.7992 | 0 | 1080 | 120 | 21 | 33 | 236 | 0 | 0 | 0 | 681.832 | 7052.199 | 98.744 | 1193.871 | 286.401 | 0 | 0 | 9313.048
631702 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516800183 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:12:03 | 19.08.2021 18:46:00 | 1.5658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
631685 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:11:08 | 19.08.2021 18:21:00 | 1.1644 | 2 | 71 | 12 | 3 | 10 | 21 | 2 | 0 | 7.665 | 47.088 | 187.532 | 41.727 | 187.6 | 33.123 | 118.414 | 0 | 623.149
631678 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6836477 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 17:01:08 | 19.08.2021 20:01:00 | 2.9978 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.415 | 0 | 0 | 0 | 12.903 | 0 | 0 | 29.318
631670 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7044354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 16:52:03 | 19.08.2021 18:39:00 | 1.7825 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.292 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 4.463 | 11.088
631675 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6619293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 16:41:46 | 19.08.2021 17:21:00 | 0.65389 | 0 | 193 | 0 | 3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 18.034 | 0 | 2.913 | 0 | 27.065 | 0 | 0 | 48.012
631646 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7052681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 16:36:31 | 19.08.2021 17:35:00 | 0.97472 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.942 | 0 | 0.462 | 0 | 27.421 | 0 | 0 | 33.826
631629 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | SDK Çıkışı | FUSE9023078 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 16:10:26 | 19.08.2021 16:59:00 | 0.80944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61
631625 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7068458 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 16:07:03 | 19.08.2021 17:29:00 | 1.3658 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.879 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 10
631624 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 16:05:24 | 19.08.2021 16:07:33 | 0.03583 | 0 | 556 | 30 | 34 | 6 | 187 | 1 | 0 | 0 | 8.189 | 21.06 | 2.561 | 4.175 | 7.411 | 1.924 | 0 | 45.319
631623 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516989741 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 16:03:06 | 19.08.2021 17:36:00 | 1.5483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
631617 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 15:51:04 | 19.08.2021 17:30:00 | 1.6489 | 0 | 207 | 13 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74.652 | 139.406 | 21.246 | 2.372 | 9.561 | 0 | 0 | 247.237
631603 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6618396 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 15:34:24 | 19.08.2021 15:49:00 | 0.24333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.807 | 0 | 0.135 | 13.941
631595 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7032931 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 15:30:17 | 19.08.2021 18:29:00 | 2.9786 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 5.41
631596 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2021 15:14:02 | 19.08.2021 15:48:00 | 0.56611 | 0 | 1141 | 2 | 16 | 3 | 246 | 1 | 0 | 0 | 130.848 | 12.524 | 27.476 | 32.775 | 64.57 | 1.365 | 0 | 269.558
631565 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6676509 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 15:00:08 | 19.08.2021 17:48:00 | 2.7978 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.541
631551 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515168427 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 14:46:29 | 19.08.2021 17:06:00 | 2.3253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46
631493 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517134357 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 14:12:47 | 19.08.2021 16:04:00 | 1.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0.417
631590 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO6738679 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 14:09:32 | 19.08.2021 15:56:00 | 1.7744 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.339 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 7.64
631473 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6750260 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 14:01:11 | 19.08.2021 16:30:00 | 2.4803 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.413 | 0 | 10.953 | 0 | 17.916 | 0 | 0 | 43.282
631472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6673151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 14:00:25 | 19.08.2021 17:29:00 | 3.4764 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 7.477 | 0 | 18.401 | 0 | 0 | 34.304
631471 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6738742 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 14:00:01 | 19.08.2021 20:01:00 | 6.0164 | 0 | 143 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73.214 | 0 | 48.583 | 0 | 11.058 | 0 | 0 | 132.854
631427 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:39:01 | 19.08.2021 14:34:00 | 0.91639 | 0 | 36 | 28 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.437 | 1866.217 | 9.732 | 185.156 | 26.978 | 0 | 0 | 2092.521
631413 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6823755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 13:30:20 | 19.08.2021 14:30:00 | 0.99444 | 0 | 12 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.232 | 0 | 14.093 | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 19.998
631412 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6569634 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 13:30:19 | 19.08.2021 15:48:00 | 2.2947 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.406 | 0 | 6.151 | 0 | 3.119 | 0 | 0 | 15.676
631534 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7675369 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:08:14 | 19.08.2021 14:35:00 | 1.4461 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.283
631380 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7050642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 13:02:58 | 19.08.2021 15:53:00 | 2.8339 | 0 | 14 | 55 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.957 | 0 | 164.749 | 0 | 0 | 0 | 1903.706
631379 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:02:22 | 19.08.2021 15:00:00 | 1.9606 | 0 | 55 | 58 | 5 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.463 | 8649.711 | 271.387 | 732.018 | 16.734 | 0 | 0 | 9698.313
631377 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 13:02:06 | 19.08.2021 18:01:38 | 4.9922 | 0 | 1 | 49 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3562.607 | 0 | 1122.736 | 0 | 0 | 0 | 4685.344
631374 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO6817738 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 13:01:34 | 19.08.2021 17:48:00 | 4.7739 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.102 | 0 | 0 | 0 | 9.074 | 0 | 0 | 67.175
631356 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6558376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:46:15 | 19.08.2021 15:26:00 | 2.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.731 | 0 | 3.4 | 252.131
631354 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:46:01 | 19.08.2021 13:45:00 | 0.98306 | 0 | 16 | 60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.816 | 1261.01 | 4.078 | 16.567 | 1.135 | 5.285 | 0 | 1291.891
631343 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6649965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:38:20 | 19.08.2021 13:26:00 | 0.79444 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.358 | 0 | 0 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 29.415
631322 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6718265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:25:01 | 19.08.2021 13:14:00 | 0.81639 | 0 | 2098 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 277.36 | 0 | 0 | 55.9 | 12.764 | 0 | 0 | 346.024
631309 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6544338 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:18:31 | 19.08.2021 13:55:00 | 1.6081 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17.356 | 0 | 0 | 0 | 13.693 | 0 | 0 | 31.049
631383 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11283979 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:16:42 | 19.08.2021 13:05:00 | 0.805 | 0 | 7 | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.643 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.412
631348 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO9188169 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:10:20 | 19.08.2021 14:24:00 | 2.2278 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.232
631295 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6950415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:01:00 | 19.08.2021 12:20:00 | 0.31667 | 0 | 1929 | 0 | 1 | 3 | 851 | 3 | 2 | 0 | 89.398 | 0 | 0.093 | 1.42 | 115.137 | 82.655 | 0.415 | 289.119
631289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648928 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 12:00:29 | 19.08.2021 14:01:00 | 2.0086 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 107.566 | 0 | 0 | 0 | 6.671 | 0 | 0 | 114.237
631279 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:54:00 | 19.08.2021 12:38:00 | 0.73333 | 0 | 1 | 21 | 16 | 53 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.041 | 441.657 | 13.609 | 330.052 | 7.962 | 2.064 | 0 | 795.385
631318 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6860497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:42:43 | 19.08.2021 15:08:00 | 3.4214 | 0 | 63 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.936 | 0 | 30.442 | 0 | 25.244 | 0 | 0 | 128.622
631382 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | LINE9477077 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:20:24 | 19.08.2021 13:33:00 | 2.21 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 80.474
631209 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516061668 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:19:51 | 19.08.2021 13:22:00 | 2.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273
631203 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6947598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:13:34 | 19.08.2021 11:31:13 | 0.29417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.912 | 0 | 299.601 | 2.071 | 310.584
631191 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 11:08:21 | 19.08.2021 12:50:00 | 1.6942 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.703 | 0 | 38.942 | 0 | 0 | 0 | 1154.646
631175 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7020760 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:58:40 | 19.08.2021 12:29:00 | 1.5056 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 7.215
631195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:50:19 | 19.08.2021 13:03:00 | 2.2114 | 11 | 2392 | 1 | 13 | 11 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1900.778 | 0 | 103.692 | 111.518 | 445.558 | 0 | 0 | 2561.546
631120 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:50:00 | 19.08.2021 11:01:00 | 0.18333 | 1 | 188 | 255 | 22 | 61 | 113 | 1 | 0 | 0.007 | 17.786 | 2436.276 | 112.807 | 397.507 | 21.316 | 5.348 | 0 | 2991.047
631120 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:50:00 | 19.08.2021 12:18:00 | 1.4667 | 0 | 106 | 106 | 9 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.393 | 10203.616 | 42.723 | 2291.773 | 95.448 | 0 | 0 | 12687.952
631136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7115496 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 10:46:21 | 19.08.2021 12:29:00 | 1.7108 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.136 | 0 | 3.102 | 0 | 17.924 | 0 | 0 | 52.162
631080 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517235017 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:28:51 | 19.08.2021 10:46:00 | 0.28583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
631239 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517228479 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:24:35 | 19.08.2021 12:01:00 | 1.6069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506
631065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:20:11 | 19.08.2021 10:53:00 | 0.54694 | 0 | 1288 | 2 | 3 | 4 | 290 | 1 | 0 | 0 | 84.435 | 0 | 0.022 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 93.858
631062 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO11163508 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:16:18 | 19.08.2021 10:31:00 | 0.245 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.823 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0 | 0 | 22.985
631043 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7127618 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 10:01:26 | 19.08.2021 14:00:00 | 3.9761 | 0 | 1 | 67 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7609.462 | 0 | 707.279 | 0 | 0 | 0 | 8316.741
631042 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR6564541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 10:01:21 | 19.08.2021 12:55:45 | 2.9067 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.242
631039 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 10:00:56 | 19.08.2021 14:18:00 | 4.2844 | 1 | 1919 | 5 | 57 | 15 | 291 | 0 | 2 | 11.028 | 923.128 | 301.76 | 266.001 | 806.493 | 197.095 | 0 | 0.084 | 2505.588
631038 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7035261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 10:00:21 | 19.08.2021 11:59:00 | 1.9775 | 1 | 221 | 2 | 11 | 5 | 17 | 0 | 0 | 9.491 | 105.986 | 65.511 | 75.608 | 141.893 | 51.617 | 0 | 0 | 450.106
631037 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7123229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 10:00:00 | 19.08.2021 10:45:00 | 0.75 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 3.428 | 0 | 2.347 | 0 | 0 | 7.157
631031 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10354137 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:56:15 | 19.08.2021 11:53:00 | 1.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.746 | 0 | 0 | 0 | 190.746
631029 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:55:16 | 19.08.2021 10:39:00 | 0.72889 | 0 | 2 | 23 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.972 | 0 | 73.621 | 0 | 0 | 0 | 609.594
631030 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:54:55 | 19.08.2021 11:32:00 | 1.6181 | 0 | 400 | 97 | 0 | 51 | 100 | 5 | 3 | 0 | 121.629 | 6949.215 | 0 | 3621.108 | 32.704 | 136.495 | 42.63 | 10903.783
631028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6574542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:54:19 | 19.08.2021 17:03:00 | 7.1447 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 205.352 | 0 | 0 | 0 | 71.374 | 0 | 0 | 276.727
631114 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6826444 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:48:09 | 19.08.2021 11:12:00 | 1.3975 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 23.317 | 0 | 0 | 24.35
631127 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7840347 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:48:00 | 19.08.2021 10:46:15 | 0.97083 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.735 | 45.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.339
631004 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:37:01 | 19.08.2021 13:01:00 | 3.3997 | 0 | 87 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80.435 | 3258.466 | 0 | 0 | 3.926 | 0 | 0 | 3342.826
630990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10254507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:31:41 | 19.08.2021 16:59:00 | 7.4553 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 12.905 | 0 | 0 | 29.794
630989 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12153533 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:30:03 | 19.08.2021 18:36:00 | 9.0992 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.293 | 0 | 59.862 | 0 | 73.742 | 0 | 0 | 157.897
630988 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO8673060 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:30:01 | 19.08.2021 15:30:00 | 5.9997 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.077 | 0 | 0 | 0 | 6.502 | 0 | 0 | 57.58
630987 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7032929 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:30:01 | 19.08.2021 14:30:00 | 4.9997 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.348 | 0 | 0 | 0 | 2.282 | 0 | 0 | 60.63
630985 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7771792 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:27:34 | 19.08.2021 11:34:00 | 2.1072 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.53
630979 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:25:24 | 19.08.2021 09:35:32 | 0.16889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 18.962 | 0 | 0.079 | 0 | 20.048
630981 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516152560 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:23:53 | 19.08.2021 10:54:00 | 1.5019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
630973 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:11:38 | 19.08.2021 11:50:00 | 2.6394 | 0 | 121 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.088 | 568.761 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 618.979
630970 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515923312 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:06:19 | 19.08.2021 09:39:00 | 0.54472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0.905
630968 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6981717 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:04:46 | 19.08.2021 10:20:00 | 1.2539 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 1.658
630965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648927 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:03:46 | 19.08.2021 11:00:00 | 1.9372 | 0 | 157 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.462 | 0 | 0.214 | 0 | 4.535 | 0 | 0 | 59.211
630964 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:03:15 | 19.08.2021 12:00:00 | 2.9458 | 1 | 1483 | 14 | 201 | 33 | 303 | 3 | 0 | 0.346 | 460.489 | 220.083 | 645.508 | 725.47 | 270.68 | 2138.382 | 0 | 4460.958
630963 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:02:49 | 19.08.2021 10:00:00 | 0.95306 | 0 | 377 | 8 | 4 | 20 | 51 | 4 | 1 | 0 | 78.636 | 97.701 | 0.148 | 345.702 | 39.781 | 574.767 | 0.14 | 1136.875
630962 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6737031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:02:46 | 19.08.2021 17:44:00 | 8.6872 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 325.792 | 0 | 0 | 0 | 98.642 | 0 | 0 | 424.433
630961 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6615477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:02:19 | 19.08.2021 11:51:00 | 2.8114 | 0 | 2 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.287 | 0 | 132.988 | 0 | 0 | 0 | 918.274
630960 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6733947 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:02:01 | 19.08.2021 13:45:00 | 4.7164 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.064 | 0 | 3.551 | 0 | 4.441 | 0 | 0 | 23.056
630958 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6730220 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:01:38 | 19.08.2021 13:43:00 | 4.6894 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 126.166 | 0 | 1.686 | 0 | 33.558 | 0 | 0 | 161.41
630956 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:01:14 | 19.08.2021 11:55:20 | 2.9017 | 0 | 356 | 5 | 11 | 1 | 132 | 0 | 2 | 0 | 261.518 | 160.532 | 64.611 | 0 | 239.282 | 0 | 66.323 | 792.267
630957 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7075842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:01:13 | 19.08.2021 13:49:00 | 4.7964 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.262 | 0 | 14.554 | 0 | 18.704 | 0 | 0 | 76.52
630954 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:01:04 | 19.08.2021 10:44:00 | 1.7156 | 0 | 1 | 6 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.831 | 0 | 1920.305 | 0 | 0 | 0 | 2634.136
630955 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8088563 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:01:03 | 19.08.2021 16:59:00 | 7.9658 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 446.149 | 0 | 2.259 | 0 | 9.837 | 0 | 0 | 458.245
630953 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6880916 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:00:46 | 19.08.2021 13:57:00 | 4.9372 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 238.391 | 0 | 0 | 0 | 90.088 | 0 | 0 | 328.479
630951 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6922424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:00:44 | 19.08.2021 13:02:00 | 4.0211 | 0 | 328 | 1 | 4 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 251.516 | 202.884 | 117.85 | 118.398 | 163.434 | 0 | 0 | 854.082
630952 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:00:42 | 19.08.2021 16:41:00 | 7.6717 | 0 | 355 | 4 | 0 | 7 | 45 | 6 | 0 | 0 | 579.71 | 975.991 | 0 | 635.462 | 173.577 | 914.831 | 0 | 3279.572
630948 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7128595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:00:33 | 19.08.2021 17:43:00 | 8.7075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 112.408 | 0 | 0 | 113.004
630949 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6945520 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:00:30 | 19.08.2021 14:57:00 | 5.9417 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.404 | 0 | 0 | 0 | 67.514 | 0 | 0 | 167.918
630950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:00:26 | 19.08.2021 17:30:00 | 8.4928 | 0 | 7 | 66 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14687.921 | 0 | 91.731 | 0 | 0 | 0 | 14779.653
630943 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6882877 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:00:17 | 19.08.2021 10:18:00 | 1.2953 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.857 | 0 | 2.925 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 9.03
630946 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO11257905 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:00:14 | 19.08.2021 11:00:00 | 1.9961 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.154 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 18.704
630945 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7128531 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:00:12 | 19.08.2021 14:01:00 | 5.0133 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.914 | 0 | 0 | 0 | 9.299 | 0 | 0 | 31.214
630944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:00:11 | 19.08.2021 12:56:00 | 3.9303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.184 | 0 | 0 | 0 | 33.184
630941 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6760877 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:00:00 | 19.08.2021 11:07:00 | 2.1167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.911 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 10.748
630969 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6604998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:00:00 | 19.08.2021 12:31:00 | 3.5167 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.752 | 0 | 0.345 | 0 | 5.153 | 0 | 0 | 26.249
630938 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6718966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 08:59:17 | 19.08.2021 09:32:00 | 0.54528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.498 | 0 | 0.252 | 0 | 25.75
630929 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 08:47:57 | 19.08.2021 08:49:41 | 0.02889 | 0 | 665 | 0 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 4.835 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 7.225
630926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7013504 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2021 08:43:57 | 19.08.2021 11:20:00 | 2.6008 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 34.368 | 0 | 0 | 52.877
630912 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078038 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 08:30:46 | 19.08.2021 13:29:00 | 4.9706 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.567 | 0 | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 | 66.054
630909 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7068127 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 08:30:09 | 19.08.2021 12:20:00 | 3.8308 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.727 | 0 | 7.65 | 0 | 8.288 | 0 | 0 | 31.665
630910 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7065890 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 08:30:00 | 19.08.2021 09:28:00 | 0.96667 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.845 | 0 | 7.274 | 0 | 2.715 | 0 | 0 | 19.833
630913 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 08:30:00 | 19.08.2021 17:27:00 | 8.95 | 0 | 764 | 1 | 6 | 2 | 84 | 3 | 5 | 0 | 1254.029 | 0 | 30.504 | 19.689 | 99.114 | 998.462 | 300.277 | 2702.075
631008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6956755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 08:21:51 | 19.08.2021 09:38:00 | 1.2692 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.534
630866 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6918821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 07:55:16 | 19.08.2021 08:31:00 | 0.59556 | 0 | 706 | 2 | 1 | 2 | 178 | 1 | 2 | 0 | 74.633 | 3.301 | 0 | 13.534 | 29.033 | 30.937 | 0.615 | 152.053
630907 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 07:47:56 | 19.08.2021 08:50:19 | 1.0397 | 0 | 559 | 0 | 2 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 72.549 | 0 | 8.114 | 0 | 48.704 | 0 | 0 | 129.367
631100 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 07:40:15 | 19.08.2021 09:01:00 | 1.3458 | 0 | 106 | 106 | 9 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.132 | 7873.393 | 32.966 | 1711.583 | 62.829 | 0 | 0 | 9717.904
630852 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7252511 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 07:38:51 | 19.08.2021 09:12:00 | 1.5525 | 0 | 7 | 16 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.364 | 0 | 86.797 | 0 | 0 | 0 | 435.16
630834 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 07:20:15 | 19.08.2021 08:17:00 | 0.94583 | 0 | 359 | 1 | 13 | 11 | 214 | 0 | 0 | 0 | 51.352 | 7.85 | 36.923 | 160.144 | 182.345 | 0 | 0 | 438.615
630807 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 07:03:15 | 19.08.2021 07:34:00 | 0.5125 | 1 | 47 | 45 | 14 | 15 | 35 | 4 | 0 | 0.061 | 3.751 | 437.454 | 35.913 | 57.92 | 19.881 | 120.7 | 0 | 675.679
630795 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 06:15:14 | 19.08.2021 07:21:03 | 1.0969 | 0 | 145 | 0 | 25 | 2 | 37 | 0 | 1 | 0 | 17.159 | 0 | 11.025 | 22.287 | 14.451 | 0 | 0.012 | 64.934
630756 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6750250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 06:03:14 | 19.08.2021 07:05:00 | 1.0294 | 0 | 376 | 0 | 4 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.089 | 0 | 0.328 | 54.323 | 28.421 | 0 | 0 | 129.161
630745 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6667451 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 03:13:31 | 19.08.2021 05:37:31 | 2.4 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63.474 | 0 | 0 | 0 | 22.462 | 0 | 0 | 85.935
630729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6538599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 02:00:21 | 19.08.2021 02:39:00 | 0.64417 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.527 | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 10.288
630706 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168849 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 23:45:30 | 19.08.2021 00:52:00 | 1.1083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
630696 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 22:26:31 | 18.08.2021 22:32:08 | 0.09361 | 0 | 137 | 26 | 12 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.856 | 73.778 | 3.509 | 23.216 | 0.481 | 0 | 0 | 105.84
630677 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6690061 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2021 22:09:53 | 18.08.2021 22:25:34 | 0.26139 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 1.198
630676 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6682443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 22:09:12 | 18.08.2021 22:47:23 | 0.63639 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14.519 | 0 | 1.66 | 0 | 8.739 | 0 | 0 | 24.917
630647 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535192262 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 21:08:25 | 18.08.2021 22:53:56 | 1.7586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392
630623 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515711490 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 20:35:53 | 18.08.2021 21:00:30 | 0.41028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
630615 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE6941333 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 20:30:08 | 18.08.2021 21:00:34 | 0.50722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 1.255
630636 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6954703 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 20:27:30 | 18.08.2021 20:54:26 | 0.44889 | 0 | 157 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.327 | 0 | 0.022 | 0 | 4.704 | 0 | 0 | 19.052
630610 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6973707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 20:25:32 | 18.08.2021 21:53:44 | 1.47 | 0 | 133 | 0 | 5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 54.839 | 0 | 14.604 | 0 | 88.897 | 0 | 0 | 158.339
630609 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 20:24:23 | 18.08.2021 21:00:00 | 0.59361 | 0 | 26 | 17 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6.205 | 213.016 | 6.012 | 17.024 | 4.063 | 0 | 0 | 246.32
630635 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7136861 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 20:12:55 | 18.08.2021 20:54:08 | 0.68694 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.124 | 0 | 6.983 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 17.283
630527 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:40:30 | 18.08.2021 19:42:00 | 0.025 | 2 | 4005 | 29 | 91 | 23 | 368 | 6 | 0 | 0.072 | 14.513 | 33.192 | 4.506 | 11.17 | 4.064 | 12.327 | 0 | 79.846
630621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6785151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:37:55 | 18.08.2021 21:14:11 | 1.6044 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.797 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 34.679
630512 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8163770 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:27:52 | 18.08.2021 22:00:00 | 2.5356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.157 | 0 | 0 | 0 | 12.157
630507 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6613805 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:27:05 | 18.08.2021 20:10:12 | 0.71861 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 5.359
630701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 51514360 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:22:44 | 18.08.2021 22:38:14 | 3.2583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.594
630484 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:19:12 | 18.08.2021 21:00:15 | 1.6842 | 2 | 475 | 13 | 48 | 31 | 38 | 0 | 0 | 8.965 | 248.782 | 724.942 | 239.513 | 1461.525 | 10.777 | 0 | 0 | 2694.504
630522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6892389 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:17:54 | 18.08.2021 20:13:59 | 0.93472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75
630479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10628154 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:17:01 | 18.08.2021 19:37:50 | 0.34694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 14.098 | 0 | 0 | 0 | 16.74
630438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:05:15 | 18.08.2021 19:53:35 | 0.80556 | 0 | 1 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.47 | 12.126 | 24.219 | 0 | 0 | 0 | 382.815
630420 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6835003 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:57:23 | 18.08.2021 19:55:00 | 0.96028 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10.376 | 0 | 3.857 | 0 | 7.455 | 0 | 0 | 21.688
630394 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6595614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:46:33 | 18.08.2021 18:58:00 | 0.19083 | 1 | 9263 | 14 | 212 | 41 | 1460 | 6 | 0 | 0.015 | 341.925 | 9.698 | 18.051 | 116.177 | 196.25 | 41.209 | 0 | 723.325
630334 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO6873811 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:24:46 | 18.08.2021 19:03:52 | 0.65167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.751 | 0 | 12.462 | 19.213
630642 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE8947427 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:24:40 | 18.08.2021 20:30:00 | 2.0889 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.965
630322 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:14:53 | 18.08.2021 19:15:21 | 1.0078 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 11.594 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 42.687 | 0 | 55.057
630458 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8697922 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:14:45 | 18.08.2021 19:05:00 | 0.8375 | 0 | 455 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.448 | 0 | 46.796 | 0 | 23.688 | 0 | 0 | 134.932
630319 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | ISO6609655 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:14:29 | 18.08.2021 20:21:00 | 2.1086 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.106 | 0 | 0.105 | 0 | 17.494 | 0 | 0 | 30.705
630317 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515795538 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:14:15 | 18.08.2021 19:10:00 | 0.92917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256
630295 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:00:28 | 18.08.2021 20:45:02 | 2.7428 | 1 | 64 | 26 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0.052 | 45.004 | 1703.784 | 17.281 | 145.707 | 20.334 | 0 | 0 | 1932.161
630267 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:42:04 | 18.08.2021 19:40:00 | 1.9656 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 347.514 | 0 | 57.807 | 0 | 2.529 | 0 | 407.849
630244 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:28:40 | 18.08.2021 17:35:00 | 0.10556 | 0 | 101 | 65 | 12 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.744 | 103.733 | 4.416 | 1.367 | 3.532 | 0 | 0 | 116.792
630286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6868931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:20:05 | 18.08.2021 18:50:00 | 1.4986 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 82.489 | 0 | 0 | 0 | 10.803 | 0 | 15.969 | 109.26
630214 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:11:34 | 18.08.2021 17:33:00 | 0.35722 | 0 | 16 | 60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.366 | 167.467 | 0.64 | 5.66 | 0.409 | 1.821 | 0 | 177.363
630178 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7005978 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 16:42:30 | 18.08.2021 17:38:00 | 0.925 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 3.609 | 0 | 0 | 6.915
630177 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 16:41:59 | 18.08.2021 17:22:00 | 0.66694 | 0 | 1342 | 9 | 18 | 20 | 197 | 2 | 0 | 0 | 166.605 | 91.416 | 18.541 | 94.784 | 49.145 | 27.968 | 0 | 448.46
630165 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7054666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 16:38:15 | 18.08.2021 17:17:00 | 0.64583 | 0 | 5 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.158 | 0 | 121.291 | 0 | 0 | 0 | 141.449
630162 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515446963 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 16:35:41 | 18.08.2021 17:30:00 | 0.90528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
630129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 16:12:27 | 18.08.2021 16:21:00 | 0.1425 | 0 | 48 | 1 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 5.972 | 2.605 | 3.969 | 7.276 | 0 | 0 | 21.683
630116 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6572684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2021 16:06:38 | 18.08.2021 17:57:00 | 1.8394 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.635 | 0 | 0 | 0 | 14.524 | 0 | 0 | 29.159
630113 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO8098919 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:59:29 | 18.08.2021 17:31:00 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.522 | 3.525 | 0 | 0 | 58.047
630109 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7017559 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:55:59 | 18.08.2021 17:28:00 | 1.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.944 | 0 | 0 | 28.944
630100 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:48:03 | 18.08.2021 16:03:24 | 0.25583 | 0 | 0 | 103 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.79 | 0 | 163.677 | 0 | 0 | 0 | 1068.467
630096 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:43:22 | 18.08.2021 16:12:00 | 0.47722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.741 | 11.899 | 1141.281 | 32.429 | 1208.349
630099 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6970197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:40:26 | 18.08.2021 17:03:51 | 1.3903 | 0 | 577 | 25 | 9 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 131.537 | 935.836 | 19.684 | 555.228 | 92.548 | 0 | 0 | 1734.833
630085 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7043561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:39:15 | 18.08.2021 16:28:00 | 0.8125 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.078
630078 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7252511 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:33:43 | 18.08.2021 17:20:00 | 1.7714 | 0 | 7 | 16 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.341 | 0 | 121.389 | 0 | 0 | 0 | 590.73
630068 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7104226 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 15:30:07 | 18.08.2021 19:25:00 | 3.9147 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.984 | 0 | 0 | 0 | 14.481 | 0 | 0 | 69.464
630059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:25:15 | 18.08.2021 15:26:20 | 0.01806 | 1 | 881 | 0 | 2 | 1 | 137 | 3 | 3 | 0.09 | 3.286 | 0 | 0.035 | 0 | 1.027 | 1.643 | 0.151 | 6.232
630058 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:23:57 | 18.08.2021 15:25:30 | 0.02583 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 1.045 | 0.126 | 0 | 0 | 1.187
630209 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE12038167 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:13:02 | 18.08.2021 17:15:00 | 2.0328 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.235
630008 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515729901 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:06:10 | 18.08.2021 15:59:00 | 0.88056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
629983 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7050043 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 15:01:20 | 18.08.2021 18:00:00 | 2.9778 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.961
629982 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6723408 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 15:00:15 | 18.08.2021 17:54:00 | 2.8958 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.517 | 0 | 0 | 0 | 6.681 | 0 | 0 | 69.198
629981 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7120519 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 15:00:05 | 18.08.2021 16:58:54 | 1.9803 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 4.373
629980 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6878726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 14:59:47 | 18.08.2021 15:58:00 | 0.97028 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 131.228 | 0 | 0 | 0 | 27.329 | 0 | 0 | 158.556
629969 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7009956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:51:27 | 18.08.2021 14:57:00 | 0.0925 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 12.18
629976 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494906 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:49:17 | 18.08.2021 16:07:00 | 1.2953 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.181
630212 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6916015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:39:56 | 18.08.2021 17:31:00 | 2.8511 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.224 | 0 | 35.488 | 0 | 21.005 | 0 | 0 | 103.717
630682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517308241 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:39:37 | 18.08.2021 22:21:30 | 7.6981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886
629945 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6771434 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 14:33:47 | 18.08.2021 18:30:00 | 3.9369 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.923
629933 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6909971 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:22:03 | 18.08.2021 15:40:00 | 1.2992 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.909 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 6.92
629909 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7063034 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 14:04:02 | 18.08.2021 19:00:00 | 4.9328 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.683 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 0 | 26.875
629905 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7063035 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 14:03:06 | 18.08.2021 19:00:00 | 4.9483 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 5.901 | 0 | 0 | 8.278
629903 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7061260 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 14:01:13 | 18.08.2021 15:27:00 | 1.4297 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.353 | 0 | 0.224 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 11.716
629902 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6858321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 14:00:17 | 18.08.2021 14:02:06 | 0.03028 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0.002 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 1.108
629902 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858317 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 14:00:17 | 18.08.2021 17:57:22 | 3.9514 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 60.639 | 0 | 0 | 0 | 14.731 | 0 | 0 | 75.37
629900 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO10764905 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 14:00:09 | 18.08.2021 14:28:00 | 0.46417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
629899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6726801 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 14:00:03 | 18.08.2021 17:58:13 | 3.9694 | 0 | 51 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.076 | 0 | 46.755 | 0 | 9.052 | 0 | 0 | 100.883
629874 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6976752 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:43:34 | 18.08.2021 14:17:00 | 0.55722 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8.649 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 15.83
629869 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO9154473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:38:26 | 18.08.2021 13:57:00 | 0.30944 | 0 | 435 | 0 | 17 | 2 | 117 | 4 | 2 | 0 | 22.971 | 0 | 0.426 | 13.327 | 16.107 | 91.353 | 9.731 | 153.916
629929 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6915446 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:37:35 | 18.08.2021 14:49:05 | 1.1917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 276.879 | 0 | 0 | 279.388
629863 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7554718 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:34:23 | 18.08.2021 14:37:00 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.749 | 0 | 21.749
629861 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7139277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:31:44 | 18.08.2021 13:56:00 | 0.40444 | 0 | 23 | 1 | 73 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.65
629857 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 13:31:01 | 18.08.2021 16:55:00 | 3.3997 | 0 | 973 | 0 | 4 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 498.933 | 0 | 0.888 | 1184.65 | 109.719 | 0 | 0 | 1794.19
629856 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6885391 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 13:30:19 | 18.08.2021 14:40:00 | 1.1614 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.228 | 0 | 0 | 0 | 10.641 | 0 | 0 | 51.868
629853 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | BR8655402 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 13:30:01 | 18.08.2021 15:00:00 | 1.4997 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.881 | 0 | 0 | 0 | 11.671 | 0 | 0 | 43.552
629846 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6614879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:23:49 | 18.08.2021 14:05:00 | 0.68639 | 0 | 239 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40.455 | 0 | 4.943 | 0 | 34.24 | 0 | 0 | 79.638
629840 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:14:25 | 18.08.2021 13:45:00 | 0.50972 | 0 | 148 | 2 | 0 | 7 | 32 | 2 | 2 | 0 | 10.339 | 58.445 | 0 | 208.521 | 2.947 | 22.647 | 11.678 | 314.577
629815 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6906048 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 13:03:06 | 18.08.2021 15:48:00 | 2.7483 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.069
629814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | ISO6695242 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 13:02:38 | 18.08.2021 15:58:00 | 2.9228 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98.541 | 0 | 0 | 0 | 2.511 | 0 | 0 | 101.052
629813 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6695243 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 13:02:09 | 18.08.2021 16:08:00 | 3.0975 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.512 | 0 | 0 | 0 | 42.327 | 0 | 0 | 53.839
629867 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8309783 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 13:00:00 | 18.08.2021 15:44:00 | 2.7333 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.643 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76
629800 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7127618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:58:32 | 18.08.2021 14:28:00 | 1.4911 | 0 | 1 | 67 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769.205 | 0 | 272.109 | 0 | 0 | 0 | 3041.314
629741 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:25:25 | 18.08.2021 13:00:00 | 0.57639 | 0 | 28 | 21 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 472.367 | 0 | 178.165 | 12.541 | 0 | 0 | 665.017
629740 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:25:04 | 18.08.2021 13:07:00 | 0.69889 | 0 | 2 | 38 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.758 | 0 | 75.932 | 0 | 0 | 0 | 712.69
630003 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | LINE5567884 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:19:18 | 18.08.2021 15:48:00 | 3.4783 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.239
629729 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792440 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:11:58 | 18.08.2021 15:14:00 | 3.0339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337
629725 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6773817 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 12:05:20 | 18.08.2021 15:00:00 | 2.9111 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.057 | 0 | 47.722 | 0 | 8.913 | 0 | 0 | 96.692
629720 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:02:25 | 18.08.2021 12:24:00 | 0.35972 | 0 | 111 | 6 | 2 | 15 | 31 | 1 | 1 | 0 | 10.006 | 49.71 | 3.353 | 132.088 | 11.326 | 17.945 | 0 | 224.427
629924 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11570735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:02:09 | 18.08.2021 14:33:00 | 2.5142 | 0 | 7 | 2 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 145.712 | 77.374 | 0.979 | 0.033 | 0 | 0 | 226.346
629714 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7155822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 12:00:10 | 18.08.2021 17:37:00 | 5.6139 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 298.895 | 0 | 0 | 0 | 40.183 | 0 | 53.843 | 392.921
629702 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6801601 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:53:42 | 18.08.2021 14:24:00 | 2.505 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.888
629687 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:41:23 | 18.08.2021 13:21:00 | 1.6603 | 0 | 1 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.538 | 24.168 | 56.288 | 0 | 0 | 0 | 770.994
629686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:41:20 | 18.08.2021 11:43:17 | 0.0325 | 0 | 297 | 0 | 2 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 0 | 0.076 | 2.944 | 0.636 | 0 | 0 | 5.611
629750 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7061284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:38:44 | 18.08.2021 12:44:00 | 1.0878 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 61.669 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 67.509
629671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:36:10 | 18.08.2021 11:36:59 | 0.01361 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.043 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 6.071
629669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6858154 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:34:57 | 18.08.2021 13:56:00 | 2.3508 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.57
629665 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7739631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:30:04 | 18.08.2021 12:25:00 | 0.91556 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.412 | 40.094 | 12.371 | 0 | 0 | 0 | 54.877
629662 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515736803 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:26:04 | 18.08.2021 13:10:00 | 1.7322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815
629649 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:16:25 | 18.08.2021 11:25:00 | 0.14306 | 1 | 1853 | 31 | 2 | 71 | 286 | 9 | 0 | 0.041 | 41.267 | 409.058 | 0.001 | 300.896 | 25.134 | 216.409 | 0 | 992.806
629726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7121420 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:11:24 | 18.08.2021 12:00:00 | 0.81 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0.173 | 0 | 54.727 | 483.193 | 0 | 538.819
629624 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6658452 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:07:10 | 18.08.2021 13:15:00 | 2.1306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 4.861 | 0 | 0 | 0 | 215.776 | 0 | 0 | 220.637
629621 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517071774 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:06:59 | 18.08.2021 11:33:00 | 0.43361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
629682 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7127139 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:44:00 | 18.08.2021 11:20:00 | 0.6 | 0 | 983 | 0 | 2 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 65.56 | 0 | 0.011 | 0 | 70.138 | 0 | 0 | 135.71
629580 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:42:27 | 18.08.2021 11:14:00 | 0.52583 | 0 | 535 | 132 | 0 | 5 | 82 | 8 | 2 | 0 | 31.644 | 2009.79 | 0 | 140.065 | 8.481 | 57.412 | 6.764 | 2254.156
629578 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6914320 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:37:24 | 18.08.2021 11:17:00 | 0.66 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0.027 | 0 | 3.957 | 0 | 0 | 7.206
629429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:31:24 | 18.08.2021 11:01:00 | 0.49333 | 0 | 1145 | 0 | 39 | 2 | 374 | 0 | 0 | 0 | 128.671 | 0 | 9.494 | 26.537 | 65.835 | 0 | 0 | 230.537
629573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6537587 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 10:30:04 | 18.08.2021 11:27:00 | 0.94889 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 45.87 | 0 | 0 | 0 | 189.309 | 0 | 0 | 235.179
629557 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6617387 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:23:46 | 18.08.2021 12:07:00 | 1.7206 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.039 | 0 | 0 | 0 | 8.976 | 0 | 0 | 24.015
629539 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6705854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:14:35 | 18.08.2021 10:25:00 | 0.17361 | 1 | 1187 | 2 | 10 | 16 | 516 | 16 | 0 | 0.019 | 59.583 | 22.88 | 6.086 | 34.108 | 87.796 | 658.688 | 0 | 869.16
629533 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:12:13 | 18.08.2021 10:13:35 | 0.02278 | 0 | 7 | 4 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.154 | 0 | 6.804 | 0 | 0.525 | 0 | 10.483
629816 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11174652 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:07:23 | 18.08.2021 13:39:00 | 3.5269 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.387 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 7.397
629520 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 10:00:36 | 18.08.2021 12:00:00 | 1.99 | 0 | 1682 | 2 | 177 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 613.125 | 0 | 282.521 | 0 | 192.831 | 0 | 0 | 1088.478
629519 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 10:00:30 | 18.08.2021 15:54:50 | 5.9056 | 0 | 2 | 80 | 6 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700.242 | 507.849 | 2933.646 | 0 | 0 | 0 | 15141.737
629518 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6864174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 10:00:02 | 18.08.2021 12:00:00 | 1.9994 | 4 | 557 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 191.32 | 0 | 0 | 0 | 11.543 | 0 | 0 | 202.863
629503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6745394 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:47:56 | 18.08.2021 11:07:00 | 1.3178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.596
629501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:47:04 | 18.08.2021 10:29:00 | 0.69889 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.966 | 0 | 28.79 | 0 | 0 | 0 | 416.756
629523 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6937552 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:43:22 | 18.08.2021 09:59:00 | 0.26056 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 6.235 | 0 | 0 | 0 | 15.001 | 0 | 0 | 21.236
629495 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8553018 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:40:28 | 18.08.2021 10:55:00 | 1.2422 | 0 | 4 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.494 | 0 | 45.217 | 0 | 0 | 0 | 191.712
629468 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7054666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:31:17 | 18.08.2021 10:06:21 | 0.58444 | 0 | 5 | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.279 | 0 | 112.855 | 0 | 0 | 0 | 133.133
629466 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:31:05 | 18.08.2021 14:24:00 | 4.8819 | 0 | 1517 | 5 | 191 | 8 | 166 | 3 | 7 | 0 | 665.1 | 585.951 | 369.031 | 305.887 | 201.329 | 580.531 | 168.332 | 2876.161
629463 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6582495 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:30:30 | 18.08.2021 12:29:00 | 2.975 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.306 | 0 | 0 | 0 | 11.815 | 0 | 0 | 43.121
629467 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7104227 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:30:00 | 18.08.2021 14:29:00 | 4.9833 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.919 | 0 | 0 | 0 | 2.957 | 0 | 0 | 63.876
629408 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6750453 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:20:48 | 18.08.2021 09:45:00 | 0.40333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3.431 | 0 | 0 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 18.619
629408 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:20:48 | 18.08.2021 10:00:00 | 0.65333 | 0 | 3790 | 0 | 2 | 3 | 686 | 0 | 4 | 0 | 279.204 | 0 | 0 | 173.207 | 150.385 | 0 | 75.56 | 678.355
629408 | 3 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:20:48 | 18.08.2021 10:01:00 | 0.67 | 0 | 29 | 0 | 7 | 5 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | 1.362 | 24.047 | 15.159 | 290.126 | 0 | 332.726
629408 | 4 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:20:48 | 18.08.2021 10:03:00 | 0.70333 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.646 | 0 | 0 | 0 | 2.679 | 0 | 0 | 21.325
629408 | 5 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:20:48 | 18.08.2021 10:04:00 | 0.72 | 0 | 2353 | 2 | 55 | 12 | 561 | 3 | 5 | 0 | 209.438 | 5.83 | 47.844 | 171.532 | 159.488 | 183.744 | 49.655 | 827.53
629408 | 6 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:20:48 | 18.08.2021 10:07:00 | 0.77 | 0 | 1893 | 0 | 1 | 7 | 271 | 0 | 2 | 0 | 189.658 | 0 | 0.451 | 11.032 | 125.943 | 0 | 33.059 | 360.143
629408 | 7 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:20:48 | 18.08.2021 10:09:00 | 0.80333 | 0 | 313 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 8 | 0 | 33.06 | 0 | 0 | 2.414 | 129.021 | 0 | 86.501 | 250.996
629391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7046739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:12:19 | 18.08.2021 10:30:00 | 1.2947 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2.787 | 0 | 0.2 | 0 | 49.307 | 0 | 0 | 52.293
629388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6737451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:11:22 | 18.08.2021 10:13:00 | 1.0272 | 0 | 3 | 21 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4985.205 | 0 | 422.562 | 0 | 0 | 0 | 5407.768
629386 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7086512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:08:41 | 18.08.2021 11:00:00 | 1.8553 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.171 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 35.326
629385 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6600868 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:07:50 | 18.08.2021 16:56:00 | 7.8028 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72.577 | 0 | 0 | 0 | 13.128 | 0 | 0 | 85.705
629376 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6868955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:02:32 | 18.08.2021 13:19:00 | 4.2744 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.123 | 0 | 0 | 0 | 3.818 | 0 | 0 | 25.941
629373 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6729422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:02:04 | 18.08.2021 13:00:00 | 3.9656 | 0 | 68 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 38.877 | 10.796 | 35.766 | 0 | 13.588 | 0 | 0.678 | 99.706
629372 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6552458 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:01:27 | 18.08.2021 11:59:00 | 2.9592 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.833 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 18.237
629371 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7128595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:01:15 | 18.08.2021 17:38:00 | 8.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 110.771 | 0 | 0 | 111.352
629370 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6573901 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:00:35 | 18.08.2021 13:00:00 | 3.9903 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.027 | 0 | 0.33 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 15.312
629369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:00:24 | 18.08.2021 17:30:00 | 8.4933 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606.85
629368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6600878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:00:11 | 18.08.2021 16:54:00 | 7.8969 | 0 | 740 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 885.859 | 0 | 0 | 0 | 100.272 | 0 | 0 | 986.131
629367 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12157113 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:00:10 | 18.08.2021 14:55:00 | 5.9139 | 0 | 267 | 3 | 40 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 371.338 | 366.437 | 243.795 | 43.856 | 59.133 | 0 | 0 | 1084.559
629363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7097861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:00:04 | 18.08.2021 11:00:00 | 1.9989 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.991 | 0 | 0 | 0 | 21.006 | 0 | 0 | 76.997
629366 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6538214 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:00:03 | 18.08.2021 09:58:00 | 0.96583 | 0 | 275 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.777 | 0 | 11.228 | 0 | 9.237 | 0 | 0 | 69.242
629362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6910174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:00:00 | 18.08.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 155 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 255.801 | 0 | 82.547 | 0 | 32.294 | 0 | 0 | 370.642
629375 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6858321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:00:00 | 18.08.2021 09:03:20 | 0.05556 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 1.558
629375 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858318 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:00:00 | 18.08.2021 12:57:00 | 3.95 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65.659 | 0 | 0.234 | 0 | 17.547 | 0 | 0 | 83.441
629358 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:57:50 | 18.08.2021 08:59:05 | 0.02083 | 0 | 665 | 0 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 3.465 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 5.173
629350 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11117588 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:50:00 | 18.08.2021 10:25:00 | 1.5833 | 0 | 99 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.955 | 0 | 0 | 0 | 6.761 | 0 | 0 | 22.716
629343 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6591118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:43:21 | 18.08.2021 09:58:00 | 1.2442 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.944 | 0 | 1.768 | 0 | 3.542 | 0 | 0 | 18.253
629345 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6998559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:32:32 | 18.08.2021 09:16:00 | 0.72444 | 0 | 368 | 4 | 12 | 14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 34.746 | 106.261 | 68.075 | 358.089 | 25.116 | 0 | 0 | 592.288
629326 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8990640 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 08:31:25 | 18.08.2021 12:19:00 | 3.7931 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.598 | 0 | 7.179 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 34.917
629325 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7068115 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 08:30:06 | 18.08.2021 13:38:00 | 5.1317 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.819 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 44.105
629324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6815291 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 08:30:04 | 18.08.2021 11:46:00 | 3.2656 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.046 | 0 | 0 | 0 | 96.07 | 0 | 0 | 141.116
629322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11369097 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 08:30:00 | 18.08.2021 12:28:00 | 3.9667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.804 | 0 | 0 | 0 | 145.415 | 0 | 0 | 188.219
629333 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 08:30:00 | 18.08.2021 12:28:00 | 3.9667 | 0 | 309 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 253.383 | 0 | 0 | 0 | 122.401 | 0 | 0 | 375.784
629315 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516780667 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:25:26 | 18.08.2021 09:52:00 | 1.4428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.137
629258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7067574 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:00:05 | 18.08.2021 09:38:00 | 1.6319 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.681 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 18.26
629235 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 07:36:21 | 18.08.2021 07:57:00 | 0.34417 | 0 | 1 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.104 | 3.993 | 7.929 | 0 | 0 | 0 | 126.026
629353 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO12153508 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 07:30:13 | 18.08.2021 08:50:00 | 1.3297 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4.778 | 0 | 1.869 | 0 | 20.92 | 0 | 0 | 27.567
629222 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9361768 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 07:23:51 | 18.08.2021 09:56:00 | 2.5358 | 1 | 31 | 31 | 11 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0.353 | 17.376 | 1530.604 | 191.333 | 347.696 | 88.822 | 828.7 | 0 | 3004.884
629213 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 07:13:20 | 18.08.2021 07:42:15 | 0.48194 | 0 | 1 | 21 | 16 | 53 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.017 | 217.246 | 6.694 | 148.886 | 3.002 | 0.682 | 0 | 376.526
629206 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 07:09:52 | 18.08.2021 07:37:00 | 0.45222 | 0 | 34 | 7 | 13 | 8 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2.209 | 64.259 | 0.517 | 48.416 | 22.222 | 5.191 | 0 | 142.813
629205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517397666 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 07:07:59 | 18.08.2021 09:02:00 | 1.9003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337
629193 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 06:47:20 | 18.08.2021 07:12:00 | 0.41111 | 1 | 53 | 162 | 4 | 69 | 25 | 13 | 1 | 1.274 | 4.502 | 952.231 | 11.164 | 322.765 | 0.032 | 472.629 | 0.483 | 1765.08
629174 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6721658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 06:19:40 | 18.08.2021 07:15:00 | 0.92222 | 3 | 2857 | 31 | 118 | 41 | 497 | 7 | 1 | 25.056 | 663.51 | 1506.06 | 607.395 | 593.284 | 424.765 | 135.317 | 13.603 | 3968.99
629092 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11216933 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 05:28:38 | 18.08.2021 06:27:00 | 0.97278 | 0 | 200 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.636 | 0 | 0.105 | 0 | 10.357 | 0 | 0 | 38.098
629079 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR7082964 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 02:40:16 | 18.08.2021 04:30:00 | 1.8289 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9.612 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 1.88 | 11.501
629069 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7128230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 02:00:00 | 18.08.2021 02:39:00 | 0.65 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52.888 | 0 | 0 | 0 | 17.009 | 0 | 0 | 69.897
629065 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6825189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 01:36:21 | 18.08.2021 02:25:00 | 0.81083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 51.535 | 0 | 0 | 52.043
629059 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6828721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 01:00:00 | 18.08.2021 01:54:00 | 0.9 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44.662 | 0 | 0 | 0 | 6.945 | 0 | 0 | 51.607
629052 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 00:53:16 | 18.08.2021 01:49:00 | 0.92889 | 0 | 239 | 83 | 0 | 7 | 87 | 1 | 0 | 0 | 37.304 | 2328.254 | 0 | 136.611 | 10.595 | 0.244 | 0 | 2513.008
629045 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7009949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 00:33:19 | 18.08.2021 00:54:00 | 0.34472 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.246 | 0 | 0 | 0 | 9.608 | 0 | 0 | 16.854
629048 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517394210 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 00:02:47 | 18.08.2021 02:02:00 | 1.9869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
629028 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11428980 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 23:28:24 | 17.08.2021 23:47:05 | 0.31139 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.817 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 6.484
629027 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 23:18:32 | 17.08.2021 23:49:00 | 0.50778 | 0 | 271 | 1 | 8 | 4 | 134 | 2 | 1 | 0 | 24.838 | 3.51 | 6.503 | 74.181 | 14.603 | 126.984 | 0 | 250.619
629010 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6794445 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 22:28:27 | 17.08.2021 22:49:00 | 0.3425 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 0 | 0 | 0 | 10.912 | 0 | 0 | 27.032
629006 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6710772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 21:31:34 | 17.08.2021 22:40:00 | 1.1406 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.377 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 7.528 | 30.721
628987 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 21:30:00 | 17.08.2021 22:40:00 | 1.1667 | 1 | 3 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18.158 | 0 | 288.779 | 0 | 103.866 | 0 | 145.046 | 0 | 555.849
629017 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12028752 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 21:21:55 | 17.08.2021 22:52:00 | 1.5014 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.933 | 0 | 254.004 | 0 | 0 | 0 | 417.938
628949 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7119350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 20:41:28 | 17.08.2021 21:26:00 | 0.74222 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.81
628948 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515791638 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 20:36:53 | 17.08.2021 22:11:00 | 1.5686 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243
628937 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515445312 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 20:27:39 | 17.08.2021 23:19:00 | 2.8558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449
628999 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | LINE10445572 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 20:27:06 | 17.08.2021 22:38:00 | 2.1817 | 0 | 273 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70.203 | 0 | 0 | 0 | 7.772 | 0 | 0 | 77.975
629040 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7095476 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 20:19:05 | 18.08.2021 00:07:00 | 3.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.425 | 0 | 0 | 11.425
628860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:46:52 | 17.08.2021 19:47:49 | 0.01583 | 4 | 2171 | 13 | 53 | 49 | 584 | 5 | 0 | 0.054 | 4.878 | 0.998 | 0.178 | 2.23 | 0.722 | 13.501 | 0 | 22.559
628861 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6684112 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:46:42 | 17.08.2021 20:18:00 | 0.52167 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.835 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 3.902
628856 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6622509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:43:13 | 17.08.2021 21:07:00 | 1.3964 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.119 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.819
628841 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:39:03 | 17.08.2021 22:00:00 | 2.3492 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.212 | 0 | 0 | 0 | 3.401 | 0 | 0 | 19.614
628842 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6532202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:38:47 | 17.08.2021 20:57:00 | 1.3036 | 1 | 1 | 105 | 13 | 46 | 4 | 0 | 0 | 50.663 | 13.845 | 1700.359 | 113.006 | 777.502 | 52.652 | 0 | 0 | 2708.027
628838 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO6660135 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:36:22 | 17.08.2021 20:54:00 | 1.2939 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.408 | 0 | 0 | 0 | 8.303 | 0 | 0 | 18.711
628805 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR6970231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:24:35 | 17.08.2021 21:05:14 | 1.6775 | 1 | 3308 | 77 | 54 | 54 | 423 | 31 | 10 | 26.186 | 1182.744 | 2399.473 | 293.511 | 1120.571 | 414.995 | 2736.401 | 59.482 | 8233.363
628984 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6716265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:17:27 | 17.08.2021 21:59:00 | 2.6925 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.95 | 0 | 3.22 | 0 | 8.828 | 0 | 0 | 48.998
628793 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6960447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:16:40 | 17.08.2021 20:00:00 | 0.72222 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 0 | 2.704 | 0 | 16.113 | 0 | 0 | 22.398
628792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6753010 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:16:21 | 17.08.2021 20:19:00 | 1.0442 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.112 | 0 | 0 | 0 | 11.223 | 0 | 0 | 60.335
628771 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | ISO10730963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 18:56:32 | 17.08.2021 19:55:00 | 0.97444 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.326 | 0 | 5.021 | 0 | 13.89 | 0 | 0 | 23.237
628765 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6841277 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 18:50:13 | 17.08.2021 20:47:00 | 1.9464 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.441 | 0 | 129.035 | 0 | 31.219 | 0 | 0 | 184.695
628698 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7202382 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 18:08:19 | 17.08.2021 20:07:00 | 1.9781 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.27 | 0 | 125.763 | 0 | 0 | 0 | 279.033
628689 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515392642 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 18:05:09 | 17.08.2021 19:24:00 | 1.3142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
628672 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10506025 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:53:29 | 17.08.2021 19:18:00 | 1.4086 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.307
628652 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535185439 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:47:28 | 17.08.2021 18:48:00 | 1.0089 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 2.897
628650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:45:40 | 17.08.2021 18:29:00 | 0.72222 | 0 | 123 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.19 | 0 | 0.009 | 8.943 | 12.851 | 0 | 0 | 36.993
628651 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6845202 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:45:19 | 17.08.2021 18:23:00 | 0.62806 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.751 | 0 | 0 | 0 | 4.567 | 0 | 0 | 29.318
628636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12028734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:26:45 | 17.08.2021 18:13:25 | 0.77778 | 0 | 324 | 0 | 7 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.178 | 0 | 0.386 | 22.455 | 9.004 | 0 | 0 | 53.023
628604 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7003886 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:17:23 | 17.08.2021 17:56:00 | 0.64361 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 4.966
628673 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6633599 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:13:14 | 17.08.2021 18:38:00 | 1.4128 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.787 | 0 | 0 | 0 | 2.808 | 0 | 0 | 53.594
628596 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:13:05 | 17.08.2021 17:14:22 | 0.02139 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 1.73
628592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515691660 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:10:29 | 17.08.2021 17:37:00 | 0.44194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
628581 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6831638 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:02:00 | 17.08.2021 17:27:00 | 0.41667 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.926 | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 0 | 0 | 30.186
628870 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11666667 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:57:49 | 17.08.2021 20:04:00 | 3.1031 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.322 | 0 | 2.129 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 20.676
628569 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7020661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:56:11 | 17.08.2021 19:21:00 | 2.4136 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.059 | 327.325 | 32.917 | 119.581 | 0 | 0 | 535.882
628564 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6709929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:53:11 | 17.08.2021 17:15:00 | 0.36361 | 0 | 297 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 14.705 | 0 | 0.123 | 0 | 97.361 | 0 | 0 | 112.189
628548 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6671309 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:40:12 | 17.08.2021 17:17:00 | 0.61333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003
628537 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6561462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:40:00 | 17.08.2021 17:15:00 | 0.58333 | 0 | 1686 | 0 | 42 | 5 | 403 | 0 | 1 | 0 | 151.237 | 0 | 21.448 | 26.113 | 139.417 | 0 | 7.944 | 346.159
628534 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6752902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:37:11 | 17.08.2021 17:17:00 | 0.66361 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.514 | 0 | 0.105 | 0 | 2.033 | 0 | 0 | 6.652
628532 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6592153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:35:51 | 17.08.2021 17:12:00 | 0.6025 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5.714 | 0 | 1.619 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 8.054
628521 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6948114 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:24:11 | 17.08.2021 16:35:24 | 0.18694 | 0 | 1762 | 0 | 20 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 56.697 | 0 | 0.817 | 0 | 6.339 | 0 | 0 | 63.853
628654 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7599799 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:12:31 | 17.08.2021 17:57:00 | 1.7414 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.785
628513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:09:09 | 17.08.2021 16:10:28 | 0.02194 | 0 | 289 | 0 | 21 | 5 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1.204 | 0 | 0.043 | 2.088 | 1.304 | 0 | 0.108 | 4.747
628478 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516969609 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 15:24:48 | 17.08.2021 15:43:00 | 0.30333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288
628467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 15:16:15 | 17.08.2021 16:08:00 | 0.8625 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.426 | 0 | 0.01 | 0 | 10.89 | 0 | 0 | 29.326
628465 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO6551619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 15:09:12 | 17.08.2021 15:49:00 | 0.66333 | 0 | 972 | 1 | 7 | 1 | 103 | 5 | 4 | 0 | 92.832 | 4.052 | 0.901 | 1.336 | 20.904 | 28.572 | 29.14 | 177.737
628455 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6839132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 15:00:00 | 17.08.2021 15:58:00 | 0.96667 | 0 | 328 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.458 | 0 | 10.783 | 0 | 7.462 | 0 | 0 | 86.704
628622 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE9844535 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:56:09 | 17.08.2021 17:27:39 | 2.525 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 54.364 | 0 | 0 | 0 | 12.472 | 23.459 | 0 | 90.295
628439 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:47:26 | 17.08.2021 15:24:00 | 0.60944 | 0 | 6 | 36 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.387 | 0 | 355.759 | 0 | 0 | 0 | 1433.146
628430 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7861175 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:36:52 | 17.08.2021 17:10:00 | 2.5522 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.873
628426 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7687910 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:35:27 | 17.08.2021 19:05:00 | 4.4925 | 0 | 22 | 6 | 5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.826 | 1744.435 | 2.44 | 5271.141 | 5.603 | 0 | 0 | 7030.445
628422 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517285621 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:32:38 | 17.08.2021 15:19:00 | 0.77278 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357
628420 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7121395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 14:30:09 | 17.08.2021 16:59:00 | 2.4808 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.483 | 0 | 0 | 0 | 3.009 | 0 | 0 | 24.493
628409 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:12:09 | 17.08.2021 14:20:00 | 0.13083 | 1 | 1853 | 31 | 2 | 71 | 286 | 9 | 0 | 0.038 | 38.157 | 373.287 | 0.001 | 282.224 | 23.501 | 196.091 | 0 | 913.298
628383 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858317 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 14:00:21 | 17.08.2021 18:00:00 | 3.9942 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 60.446 | 0 | 0 | 0 | 14.636 | 0 | 0 | 75.082
628382 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6967708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 14:00:11 | 17.08.2021 18:47:24 | 4.7869 | 0 | 36 | 25 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 136.164 | 5940.963 | 119.66 | 122.053 | 242.757 | 0 | 0 | 6561.597
628380 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6917777 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 14:00:00 | 17.08.2021 15:28:10 | 1.4694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 4.325
628370 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | DM | ISO6927229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ KUTUP PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:51:28 | 17.08.2021 14:20:32 | 0.48444 | 0 | 32 | 18 | 11 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15.444 | 263.782 | 45.106 | 70.497 | 0.81 | 11.307 | 0 | 406.945
628370 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | DM | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ KUTUP PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:51:28 | 17.08.2021 15:26:49 | 1.5892 | 0 | 0 | 106 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491.624 | 0 | 1003.783 | 0 | 0 | 0 | 6495.408
628368 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6570681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:48:51 | 17.08.2021 18:29:00 | 4.6692 | 0 | 32 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468.272
628365 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:47:00 | 17.08.2021 13:47:53 | 0.01472 | 0 | 32 | 124 | 11 | 38 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.468 | 58.612 | 1.361 | 11.041 | 0.026 | 0.303 | 0 | 71.81
628364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6904604 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 13:46:28 | 17.08.2021 15:37:00 | 1.8422 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107.566 | 0 | 0 | 0 | 9.928 | 0 | 0 | 117.494
628362 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898081 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:43:45 | 17.08.2021 17:23:00 | 3.6542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
628361 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:42:29 | 17.08.2021 13:44:00 | 0.02528 | 0 | 2 | 38 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.342 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | 0 | 26.096
628352 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 13:30:56 | 17.08.2021 16:20:00 | 2.8178 | 0 | 601 | 2 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 361.927 | 6221.043 | 0 | 225.714 | 95.803 | 0 | 0 | 6904.486
628348 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7005980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 13:30:17 | 17.08.2021 14:27:00 | 0.94528 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.186 | 0 | 0 | 0 | 4.572 | 0 | 0 | 12.758
628349 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7071740 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 13:30:06 | 17.08.2021 17:52:00 | 4.365 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.247 | 0 | 0 | 0 | 33.599 | 0 | 0 | 100.846
628414 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11822581 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:21:08 | 17.08.2021 14:01:00 | 0.66444 | 0 | 131 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11.547 | 0 | 0.166 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 12.318
628325 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7054222 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:10:54 | 17.08.2021 14:55:00 | 1.735 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.366 | 0 | 9.225 | 0 | 15.994 | 0 | 0 | 70.585
628321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6617538 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 13:08:44 | 17.08.2021 15:56:00 | 2.7878 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 194.668 | 0 | 0 | 0 | 5.946 | 0 | 0 | 200.614
628315 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6671309 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:03:19 | 17.08.2021 15:39:00 | 2.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011
628318 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817971 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 13:01:00 | 17.08.2021 17:55:00 | 4.9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.652 | 0 | 0 | 0 | 14.097 | 0 | 0 | 48.749
628313 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6680532 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 13:00:00 | 17.08.2021 16:21:00 | 3.35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.962 | 0 | 0.18 | 0 | 40.53 | 0 | 0 | 58.672
628458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6804930 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 12:41:37 | 17.08.2021 15:04:04 | 2.3742 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25.245 | 0 | 0 | 0 | 35.366 | 0 | 0 | 60.611
628458 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6804934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 12:41:37 | 17.08.2021 17:56:35 | 5.2494 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.683 | 0 | 0 | 0 | 26.333 | 0 | 0 | 83.016
628295 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515798357 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 12:38:59 | 17.08.2021 13:50:00 | 1.1836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299
628290 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 12:34:50 | 17.08.2021 13:53:00 | 1.3028 | 0 | 288 | 23 | 10 | 1 | 47 | 1 | 0 | 0 | 67.991 | 4397.767 | 0 | 2.028 | 20.839 | 0 | 0 | 4488.625
628278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 12:18:07 | 17.08.2021 13:16:00 | 0.96472 | 0 | 523 | 0 | 4 | 0 | 81 | 10 | 1 | 0 | 75.577 | 0 | 0.625 | 0 | 18.615 | 260.376 | 2.014 | 357.207
627755 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6573629 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ VB.) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 12:16:51 | 17.08.2021 17:11:51 | 4.9167 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.627 | 0 | 173.744 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 243.865
628265 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO9187433 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 12:02:51 | 17.08.2021 12:23:00 | 0.33583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.606 | 0 | 0 | 13.606
628261 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11257814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:56:07 | 17.08.2021 12:04:00 | 0.13139 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 26.456 | 0 | 0 | 0.837 | 6.745 | 0 | 0 | 34.038
628250 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:52:36 | 17.08.2021 12:42:00 | 0.82333 | 0 | 786 | 7 | 18 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 183.178 | 177.008 | 6.042 | 52.093 | 44.031 | 0 | 0 | 462.35
628248 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:50:42 | 17.08.2021 13:01:00 | 1.1717 | 1 | 0 | 72 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1738.898 | 0 | 271.447 | 0 | 0.608 | 0 | 2010.952
628227 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO11149420 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:40:11 | 17.08.2021 12:33:00 | 0.88028 | 0 | 32 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 33.571 | 0 | 17.499 | 0 | 0 | 52.086
628233 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | ISO6708198 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:39:07 | 17.08.2021 18:43:00 | 7.0647 | 0 | 129 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 214.223 | 0 | 2.081 | 0 | 224.444 | 0 | 0 | 440.748
628243 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12028893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:38:37 | 17.08.2021 15:07:00 | 3.4731 | 0 | 190 | 14 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 96.329 | 69.016 | 47.471 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 213.667
628221 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO10534040 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:38:18 | 17.08.2021 12:01:00 | 0.37833 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 3.106 | 0 | 2.321 | 0 | 0 | 8.388
628218 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:36:00 | 17.08.2021 12:03:00 | 0.45 | 0 | 10 | 31 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.877 | 64.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.912
628224 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:36:00 | 17.08.2021 12:42:00 | 1.1 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.183 | 444.955 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 447.342
628343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6740771 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:25:34 | 17.08.2021 14:13:00 | 2.7906 | 0 | 113 | 0 | 9 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 82.722 | 0 | 56.463 | 0 | 110.966 | 0 | 0 | 250.151
628192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517373622 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:16:43 | 17.08.2021 12:30:00 | 1.2214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
628191 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6644298 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 11:15:49 | 17.08.2021 12:48:00 | 1.5364 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.925 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 12.885
628136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584348 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 11:00:01 | 17.08.2021 12:59:00 | 1.9831 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0.03 | 0 | 13.669 | 0 | 0 | 16.019
628195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6788295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:52:09 | 17.08.2021 12:00:00 | 1.1308 | 0 | 11045 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 1 | 8 | 0 | 2272.228 | 0 | 0 | 0 | 836.591 | 766.739 | 67.471 | 3943.029
628195 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6746458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:52:09 | 17.08.2021 12:18:00 | 1.4308 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 167.269 | 0 | 0 | 0 | 66.967 | 0 | 0 | 234.236
628195 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7072392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:52:09 | 17.08.2021 13:01:00 | 2.1475 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 111.088 | 0 | 0 | 0 | 31.991 | 0 | 0 | 143.079
628195 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | LINE8714852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:52:09 | 17.08.2021 13:15:31 | 2.3894 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 442.521 | 0 | 0 | 0 | 266.16 | 0 | 0 | 708.681
628260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6705473 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:45:23 | 17.08.2021 12:00:00 | 1.2436 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.449 | 0 | 0.089 | 0 | 4.058 | 0 | 0 | 12.596
628086 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | FUSE6859612 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:41:15 | 17.08.2021 13:53:00 | 3.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 1.214
628141 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958328 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:40:43 | 17.08.2021 11:29:18 | 0.80972 | 1 | 695 | 74 | 1 | 17 | 148 | 1 | 3 | 0 | 194.059 | 2493.808 | 1.26 | 400.768 | 136.376 | 0.467 | 63.865 | 3290.603
628182 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7361189 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:35:13 | 17.08.2021 13:33:00 | 2.9631 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.215
628053 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6621211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 10:30:10 | 17.08.2021 11:28:00 | 0.96389 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.017 | 0 | 7.204 | 0 | 4.853 | 0 | 0 | 58.074
628014 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7009949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:16:40 | 17.08.2021 12:03:00 | 1.7722 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.787 | 0 | 0 | 0 | 71.672 | 0 | 0 | 111.459
627986 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 10:09:19 | 17.08.2021 14:55:00 | 4.7614 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 400.27 | 0 | 65.511 | 0 | 580.093 | 0 | 0 | 1045.874
627973 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11428978 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 10:06:25 | 17.08.2021 14:57:41 | 4.8544 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 97.446 | 0 | 0 | 0 | 119.037 | 0 | 0 | 216.482
627972 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6914223 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 10:06:11 | 17.08.2021 10:57:00 | 0.84694 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.024 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 9.819
628022 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:05:04 | 17.08.2021 10:41:00 | 0.59889 | 0 | 1250 | 70 | 0 | 18 | 135 | 3 | 5 | 0 | 178.064 | 3990.201 | 0 | 520.046 | 60.553 | 106.801 | 33.226 | 4888.891
627958 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6975491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 10:00:54 | 17.08.2021 15:28:00 | 5.4517 | 0 | 977 | 76 | 142 | 12 | 109 | 0 | 0 | 0 | 707.583 | 12166.563 | 526.26 | 391.356 | 75.124 | 0 | 0 | 13866.886
627957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 10:00:50 | 17.08.2021 14:51:35 | 4.8458 | 0 | 0 | 42 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6391.918 | 0 | 1331.786 | 0 | 0 | 0 | 7723.704
627956 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 10:00:00 | 17.08.2021 11:33:00 | 1.55 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 605.428 | 0 | 119.068 | 0 | 400.961 | 0 | 1125.457
627961 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 10:00:00 | 17.08.2021 14:53:00 | 4.8833 | 0 | 290 | 61 | 2 | 12 | 40 | 2 | 1 | 0 | 336.602 | 7599.342 | 63.264 | 982.933 | 146.164 | 201.839 | 64.475 | 9394.62
628039 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932749 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:58:26 | 17.08.2021 10:59:00 | 1.0094 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.837 | 0 | 0 | 0 | 11.843 | 0 | 0 | 16.68
628461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6687390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:55:03 | 17.08.2021 14:55:00 | 4.9992 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 607.677 | 0 | 0 | 0 | 45.308 | 0 | 0 | 652.985
627933 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:53:03 | 17.08.2021 10:16:00 | 0.3825 | 1 | 0 | 68 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 505.252 | 0 | 86.601 | 0 | 0.215 | 0 | 592.067
627931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:51:10 | 17.08.2021 10:34:00 | 0.71389 | 0 | 4921 | 0 | 0 | 1 | 863 | 0 | 2 | 0 | 611.195 | 0 | 0 | 20.686 | 281.116 | 0 | 14.288 | 927.285
627914 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7808788 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:33:40 | 17.08.2021 11:23:00 | 1.8222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.34
627912 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:33:21 | 17.08.2021 09:35:00 | 0.0275 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.014 | 0 | 5.096 | 0 | 1.447 | 0 | 22.88 | 0 | 29.438
627910 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6741512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:32:21 | 17.08.2021 14:00:00 | 4.4608 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.061 | 0 | 0 | 0 | 18.806 | 0 | 0 | 31.867
627909 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11216060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:31:11 | 17.08.2021 17:28:00 | 7.9469 | 0 | 322 | 0 | 48 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 416.218 | 0 | 264.383 | 0 | 682.028 | 0 | 0 | 1362.629
627907 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:30:57 | 17.08.2021 10:50:00 | 1.3175 | 0 | 340 | 15 | 30 | 8 | 91 | 2 | 1 | 0 | 229.776 | 157.504 | 61.317 | 325.328 | 123.768 | 780.745 | 0 | 1678.438
627904 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6991638 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:30:28 | 17.08.2021 12:29:00 | 2.9756 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.011 | 0 | 26.017 | 0 | 15.503 | 0 | 0 | 66.532
627903 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7423311 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:30:19 | 17.08.2021 15:31:00 | 6.0114 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 173.641 | 0 | 0 | 0 | 12.56 | 0 | 0 | 186.201
627905 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7935793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:30:10 | 17.08.2021 12:37:00 | 3.1139 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.291 | 0 | 0 | 11.952 | 0 | 0 | 418.242
627902 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7158798 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:30:00 | 17.08.2021 11:28:00 | 1.9667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 14.858
627855 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12156961 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:01:46 | 17.08.2021 12:52:00 | 3.8372 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 113.789 | 0 | 0 | 0 | 8.197 | 24.905 | 0 | 146.891
627854 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6858321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:01:31 | 17.08.2021 09:14:28 | 0.21583 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 0 | 0 | 5.971
627854 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858318 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:01:31 | 17.08.2021 13:00:00 | 3.9747 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65.318 | 0 | 0.234 | 0 | 17.523 | 0 | 0 | 83.076
627852 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6576737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:01:14 | 17.08.2021 09:58:00 | 0.94611 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.298 | 0 | 0 | 0 | 26.855 | 0 | 0 | 46.153
627851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6792285 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:01:10 | 17.08.2021 11:01:00 | 1.9972 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.847 | 0 | 1.9 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 20.782
627850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:00:54 | 17.08.2021 17:27:00 | 8.435 | 1 | 2 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.21 | 0 | 2471.245 | 0 | 456.529 | 0 | 0 | 0 | 2944.984
627849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6702542 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:00:49 | 17.08.2021 11:00:00 | 1.9864 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.041 | 0 | 0 | 0 | 4.542 | 0 | 0 | 8.582
627848 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:00:41 | 17.08.2021 13:56:00 | 4.9219 | 0 | 1148 | 0 | 25 | 17 | 252 | 0 | 0 | 0 | 689.164 | 0 | 35.669 | 0 | 64.035 | 0 | 0 | 788.868
627846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6785721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:00:27 | 17.08.2021 17:04:00 | 8.0592 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 249.251 | 0 | 0 | 0 | 11.366 | 0 | 0 | 260.617
627845 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6859802 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:00:24 | 17.08.2021 16:51:00 | 7.8433 | 0 | 155 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 235.004 | 0 | 2.631 | 0 | 66.623 | 0 | 0 | 304.258
627844 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6900873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:00:12 | 17.08.2021 18:18:00 | 9.2967 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 339.612 | 0 | 0 | 0 | 104.093 | 0 | 0 | 443.705
627843 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6845850 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:00:11 | 17.08.2021 11:58:00 | 2.9636 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.439 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 4.782
627841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7222592 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:00:04 | 17.08.2021 13:58:59 | 4.9819 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716.888 | 0 | 511.742 | 0 | 0 | 0 | 3228.631
627840 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6798664 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:00:02 | 17.08.2021 11:01:00 | 2.0161 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.796 | 0 | 0.845 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 21.667
627839 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7152917 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:00:01 | 17.08.2021 13:57:00 | 4.9497 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.411 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 25.01
627842 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6722410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:00:01 | 17.08.2021 16:58:00 | 7.9664 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 153.291 | 0 | 0 | 0 | 53.183 | 0 | 0 | 206.474
627853 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8950576 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:00:00 | 17.08.2021 16:59:06 | 7.985 | 0 | 122 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 132.155 | 226.812 | 23.075 | 2.162 | 8.697 | 196.767 | 0 | 589.668
627858 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680636 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:00:00 | 17.08.2021 13:59:00 | 4.9833 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 127.19 | 0 | 0 | 0 | 42.625 | 0 | 0 | 169.816
627856 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO11146905 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:00:00 | 17.08.2021 12:06:00 | 3.1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.801 | 0 | 0 | 0 | 5.774 | 0 | 0 | 62.576
627825 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8118404 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:51:33 | 17.08.2021 13:27:00 | 4.5908 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.696 | 0 | 119.811 | 0 | 0 | 0 | 562.506
627820 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:50:29 | 17.08.2021 08:52:13 | 0.02889 | 0 | 1313 | 1 | 38 | 0 | 176 | 2 | 8 | 0 | 6.27 | 0.713 | 0.966 | 0 | 2.492 | 0.001 | 3.469 | 13.911
627800 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:43:05 | 17.08.2021 09:37:00 | 0.89861 | 0 | 2 | 23 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.826 | 0 | 82.502 | 0 | 0 | 0 | 673.327
627770 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:35:27 | 17.08.2021 08:36:13 | 0.01278 | 0 | 1214 | 1 | 35 | 0 | 159 | 2 | 8 | 0 | 2.65 | 0.315 | 0.23 | 0 | 1.072 | 0.001 | 1.535 | 5.803
627764 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6684542 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 08:31:26 | 17.08.2021 11:52:00 | 3.3428 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.619 | 0 | 0 | 0 | 19.126 | 0 | 0 | 33.746
627763 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:31:07 | 17.08.2021 08:32:32 | 0.02361 | 0 | 1313 | 1 | 38 | 0 | 176 | 2 | 8 | 0 | 5.15 | 0.583 | 0.79 | 0 | 2.042 | 0.001 | 2.835 | 11.401
627761 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758961 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 08:30:24 | 17.08.2021 11:29:00 | 2.9767 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 96.765 | 0 | 0 | 0 | 18.106 | 0 | 0 | 114.87
627760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6617535 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 08:30:19 | 17.08.2021 12:30:00 | 3.9947 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86.014 | 0 | 0 | 0 | 67.078 | 0 | 0 | 153.093
627759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6679251 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 08:30:00 | 17.08.2021 10:19:00 | 1.8167 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.604 | 0 | 0.899 | 0 | 12.532 | 0 | 0 | 16.035
627758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6927402 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 08:30:00 | 17.08.2021 12:23:00 | 3.8833 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 176.328 | 0 | 0 | 0 | 5.758 | 0 | 0 | 182.086
627753 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6847199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:27:01 | 17.08.2021 08:59:00 | 0.53306 | 1 | 1139 | 9 | 37 | 10 | 218 | 3 | 0 | 0.211 | 95.82 | 29.273 | 11.598 | 45.141 | 22.593 | 23.546 | 0 | 228.181
627733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6775942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:05:01 | 17.08.2021 09:07:00 | 1.0331 | 0 | 162 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.848 | 0 | 0.526 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 31.694
627726 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7584893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 07:45:59 | 17.08.2021 09:07:00 | 1.3503 | 0 | 347 | 34 | 50 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 77.854 | 482.288 | 177.226 | 56.009 | 70.467 | 0 | 0 | 863.844
627871 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | LINE9021021 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 07:38:06 | 17.08.2021 09:05:00 | 1.4483 | 0 | 577 | 29 | 6 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 109.183 | 1835.89 | 132.636 | 42.459 | 18.885 | 0 | 0 | 2139.053
627688 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 07:26:46 | 17.08.2021 07:46:00 | 0.32056 | 0 | 1 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.721 | 3.56 | 7.269 | 0 | 0 | 0 | 112.551
627664 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 07:20:43 | 17.08.2021 07:21:49 | 0.01833 | 0 | 3 | 60 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.282 | 0 | 3.654 | 0 | 0 | 0 | 14.935
627720 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6958914 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 07:03:35 | 17.08.2021 08:10:00 | 1.1069 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 11.985
627634 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 07:03:02 | 17.08.2021 10:18:00 | 3.2494 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.257 | 0 | 1030.027 | 0 | 0 | 0 | 2278.284
627752 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11432936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 07:00:31 | 17.08.2021 08:40:00 | 1.6581 | 0 | 165 | 0 | 13 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.537 | 0 | 9.503 | 8.646 | 13.58 | 0 | 0 | 64.266
627628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 06:56:43 | 17.08.2021 09:54:00 | 2.9547 | 0 | 14 | 45 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.273 | 0 | 335.249 | 0 | 0 | 0 | 1475.522
627621 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 06:40:32 | 17.08.2021 08:01:00 | 1.3411 | 0 | 24 | 6 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.953 | 64.456 | 1.73 | 30.519 | 0.7 | 0 | 0 | 102.358
627632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6762200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 06:28:00 | 17.08.2021 08:07:00 | 1.65 | 0 | 474 | 2 | 13 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 62.692 | 32.568 | 0.903 | 0 | 40.872 | 0 | 0 | 137.035
627558 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6757314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 05:19:00 | 17.08.2021 06:17:00 | 0.96667 | 0 | 373 | 2 | 1 | 11 | 181 | 0 | 0 | 0 | 59.776 | 70.762 | 2.111 | 105.856 | 44.004 | 0 | 0 | 282.509
627535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6650174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 02:00:00 | 17.08.2021 02:44:00 | 0.73333 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55.672 | 0 | 0 | 0 | 5.349 | 0 | 0 | 61.021
627531 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10882359 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 01:00:00 | 17.08.2021 01:55:00 | 0.91667 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.968 | 0 | 3.249 | 0 | 6.915 | 0 | 0 | 22.132
627526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 00:36:25 | 17.08.2021 02:02:00 | 1.4264 | 1 | 499 | 114 | 389 | 43 | 221 | 0 | 0 | 5.743 | 89.746 | 1620.891 | 2221.202 | 539.624 | 315.398 | 0 | 0 | 4792.604
627522 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6688064 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 00:09:58 | 17.08.2021 01:18:00 | 1.1339 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.313 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 9.248
627504 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7049761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 23:14:17 | 17.08.2021 00:29:00 | 1.2453 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.247 | 0 | 0 | 0.681 | 0.015 | 0 | 0 | 5.943
627499 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516195446 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 23:10:08 | 17.08.2021 00:28:00 | 1.2978 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.166
627487 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6951339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 22:53:15 | 17.08.2021 01:08:00 | 2.2458 | 0 | 54 | 2 | 6 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 35.896 | 0 | 15.375 | 83.677 | 6.964 | 30.645 | 0 | 172.558
627525 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11149408 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 22:43:53 | 17.08.2021 02:41:12 | 3.9553 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 361.497 | 0 | 0 | 0 | 36.594 | 0 | 0 | 398.091
627477 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11630706 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 22:24:21 | 16.08.2021 23:12:00 | 0.79417 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.879
627482 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058867 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 22:03:27 | 16.08.2021 22:54:00 | 0.8425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
627463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6578175 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 21:41:22 | 16.08.2021 23:29:00 | 1.7939 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.035
627450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513637 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 21:29:00 | 16.08.2021 21:45:00 | 0.26667 | 3 | 1 | 113 | 21 | 47 | 6 | 0 | 0 | 10.306 | 2.816 | 338.534 | 42.982 | 151.052 | 10.207 | 0 | 0 | 555.897
627527 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12109851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 21:27:22 | 17.08.2021 00:44:00 | 3.2772 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16.851 | 0 | 16.544 | 0 | 123.421 | 0 | 0 | 156.816
627412 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6682443 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 20:57:41 | 16.08.2021 21:19:00 | 0.35528 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.328 | 0 | 0.945 | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 15.074
627422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6587625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 20:56:30 | 16.08.2021 21:19:06 | 0.37667 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.202 | 0 | 0 | 0 | 7.813 | 0 | 0 | 33.015
627473 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | LINE9388214 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 20:22:40 | 16.08.2021 22:27:00 | 2.0722 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.003
627406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7154169 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 20:21:59 | 16.08.2021 20:45:00 | 0.38361 | 0 | 289 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20.484 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 | 0 | 25.764
627352 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6688064 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 20:13:41 | 16.08.2021 23:31:00 | 3.2886 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.344 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | 33.124
627348 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815453 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 20:12:36 | 16.08.2021 20:15:30 | 0.04833 | 0 | 1752 | 17 | 52 | 39 | 473 | 18 | 7 | 0 | 19.072 | 63.655 | 5.507 | 31.737 | 22.008 | 16.707 | 0.206 | 158.893
627426 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6856411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 20:00:27 | 16.08.2021 21:21:00 | 1.3425 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.996 | 0 | 5.625 | 0 | 18.197 | 0 | 0 | 52.819
627307 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6637007 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:58:14 | 16.08.2021 20:42:00 | 0.72944 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.968 | 0 | 0 | 0 | 6.245 | 0 | 0 | 13.213
627300 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE11316542 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:44:13 | 16.08.2021 20:39:00 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0.774
627277 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517305847 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:34:11 | 16.08.2021 20:45:00 | 1.1803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
627234 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:07:48 | 16.08.2021 19:45:00 | 0.62 | 0 | 1 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.301 | 0 | 80.438 | 0 | 0 | 0 | 210.739
627318 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7737793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:06:37 | 16.08.2021 20:30:00 | 1.3897 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 0 | 29.358 | 0 | 0 | 0 | 36.783
627218 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7824168 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:03:19 | 16.08.2021 20:48:00 | 1.7447 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.639
627212 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7252511 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 18:57:53 | 16.08.2021 19:33:00 | 0.58528 | 0 | 7 | 16 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.209 | 0 | 33.727 | 0 | 0 | 0 | 175.936
627392 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 18:47:36 | 16.08.2021 21:32:00 | 2.74 | 1 | 499 | 114 | 389 | 43 | 221 | 0 | 0 | 14.418 | 225.22 | 2608.42 | 3558.254 | 974.795 | 584.583 | 0 | 0 | 7965.69
627194 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515433462 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 18:46:30 | 16.08.2021 20:29:00 | 1.7083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.164
627244 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6889563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 18:39:35 | 16.08.2021 19:17:00 | 0.62361 | 0 | 817 | 1 | 37 | 8 | 94 | 0 | 0 | 0 | 80.294 | 0.304 | 8.759 | 21.159 | 64.579 | 0 | 0 | 175.095
627386 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6901361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 18:32:51 | 16.08.2021 20:37:00 | 2.0692 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.029 | 0 | 0 | 0 | 9.168 | 0 | 0 | 51.196
627164 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7107568 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 18:31:57 | 16.08.2021 19:24:00 | 0.8675 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.529 | 0 | 0 | 0 | 6.143 | 0 | 0 | 26.672
627160 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6682443 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 18:29:37 | 16.08.2021 19:01:00 | 0.52306 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 0 | 1.593 | 0 | 9.338 | 0 | 0 | 22.161
627107 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7667091 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:56:02 | 16.08.2021 18:41:00 | 0.74944 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.366 | 0 | 71.389 | 0 | 0 | 0 | 104.755
627078 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7101490 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:31:40 | 16.08.2021 19:34:00 | 2.0389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.849 | 0 | 0 | 11.849
627072 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:31:35 | 16.08.2021 18:00:00 | 0.47361 | 1 | 1103 | 3 | 40 | 16 | 364 | 1 | 0 | 0.038 | 113.728 | 14.548 | 18.779 | 48.315 | 59.143 | 7.205 | 0 | 261.756
627080 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7034450 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 17:31:00 | 16.08.2021 18:01:00 | 0.5 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.028 | 0 | 0.607 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 5.4
627060 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Direği | BR7098455 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:26:57 | 16.08.2021 17:48:00 | 0.35083 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.957 | 0 | 0 | 0 | 2.396 | 0 | 0 | 7.354
627057 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6645456 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:25:00 | 16.08.2021 17:48:00 | 0.38333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.933 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 6.44
627046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:21:06 | 16.08.2021 20:04:00 | 2.715 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.88 | 0 | 20.706 | 0 | 8.467 | 0 | 0 | 66.053
627041 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7154173 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:18:52 | 16.08.2021 17:53:18 | 0.57389 | 0 | 431 | 0 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 41.243 | 0 | 0.064 | 0 | 15.508 | 0 | 0 | 56.815
627033 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9402391 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:16:44 | 16.08.2021 17:56:00 | 0.65444 | 0 | 4 | 29 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 394.095 | 0 | 29.888 | 1.571 | 0 | 0 | 425.58
627081 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7090748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:06:53 | 16.08.2021 17:53:52 | 0.78306 | 0 | 337 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 45.865 | 0 | 0 | 0 | 50.38 | 0 | 0 | 96.244
627081 | 2 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7090743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:06:53 | 16.08.2021 18:20:43 | 1.2306 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 24.337 | 0 | 0 | 0 | 13.279 | 0 | 0 | 37.616
627119 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628301 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:03:14 | 16.08.2021 19:09:00 | 2.0961 | 0 | 249 | 2 | 42 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85.183 | 122.699 | 70.26 | 1.543 | 3.732 | 0 | 0 | 283.417
627012 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6972738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:56:43 | 16.08.2021 17:20:00 | 0.38806 | 0 | 4 | 10 | 0 | 12 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 204.08 | 0 | 70.68 | 0.005 | 271.764 | 1.017 | 547.545
627011 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:56:36 | 16.08.2021 17:14:00 | 0.29 | 0 | 297 | 22 | 37 | 40 | 93 | 3 | 0 | 0 | 22.038 | 97.856 | 18.841 | 193.102 | 14.271 | 1433.41 | 0 | 1779.517
627011 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:56:36 | 16.08.2021 18:37:57 | 1.6892 | 0 | 621 | 263 | 5 | 39 | 125 | 0 | 0 | 0 | 215.259 | 9454.918 | 3.655 | 778.562 | 83.135 | 0 | 0 | 10535.529
627011 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:56:36 | 16.08.2021 18:47:00 | 1.84 | 1 | 1117 | 55 | 14 | 80 | 202 | 1 | 0 | 0 | 396.426 | 4303.643 | 426.566 | 6058.874 | 127.584 | 942.695 | 0 | 12255.789
627011 | 4 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:56:36 | 16.08.2021 19:45:00 | 2.8067 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968.411 | 0 | 217.967 | 0 | 0 | 0 | 3186.378
627011 | 5 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:56:36 | 16.08.2021 20:07:00 | 3.1733 | 0 | 258 | 1 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 188.744 | 1529.536 | 0 | 136.272 | 52.09 | 0 | 0 | 1906.641
627011 | 6 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:56:36 | 16.08.2021 20:34:00 | 3.6233 | 0 | 0 | 44 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317.395 | 451.64 | 835.44 | 0 | 0 | 0 | 4604.475
627011 | 7 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:56:36 | 16.08.2021 20:56:16 | 3.9944 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685.743 | 548.426 | 376.2 | 0 | 0 | 0 | 4610.369
627011 | 8 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:56:36 | 16.08.2021 20:56:29 | 3.9981 | 0 | 3 | 32 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3154.479 | 305.129 | 915.186 | 0 | 0 | 0 | 4374.795
627011 | 9 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6856349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:56:36 | 16.08.2021 21:20:32 | 4.3989 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.567 | 0 | 231.78 | 0 | 0 | 0 | 1072.347
627011 | 10 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6856347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:56:36 | 16.08.2021 21:26:40 | 4.5011 | 0 | 3 | 29 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653.322 | 0 | 1403.021 | 0 | 0 | 0 | 4056.343
627061 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:54:34 | 16.08.2021 17:23:00 | 0.47389 | 0 | 515 | 0 | 7 | 11 | 241 | 0 | 0 | 0 | 25.733 | 0 | 3.9 | 0 | 20.495 | 0 | 0 | 50.129
627045 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7120597 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:51:38 | 16.08.2021 17:29:00 | 0.62278 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.725 | 0 | 1.567 | 0 | 7.095 | 0 | 0 | 23.387
626978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6988955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 16:49:00 | 16.08.2021 17:30:00 | 0.68333 | 2 | 645 | 11 | 12 | 12 | 67 | 1 | 0 | 0.884 | 117.63 | 104.97 | 7.873 | 73.595 | 23.934 | 2.038 | 0 | 330.925
626987 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6883626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:43:34 | 16.08.2021 17:17:00 | 0.55722 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.762 | 0 | 68.008 | 0 | 24.661 | 0 | 0 | 0 | 102.43
626975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:37:12 | 16.08.2021 16:38:29 | 0.02139 | 0 | 342 | 196 | 0 | 34 | 116 | 4 | 2 | 0 | 1.695 | 101.732 | 0 | 25.49 | 0.885 | 3.48 | 0.43 | 133.713
626973 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7099301 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:33:23 | 16.08.2021 17:53:00 | 1.3269 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.465 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 8.668
626981 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7097130 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:24:18 | 16.08.2021 18:01:00 | 1.6117 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.309 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 22.253
626962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6739189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:18:08 | 16.08.2021 17:54:00 | 1.5978 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.246 | 0 | 0 | 0 | 5.558 | 0 | 0 | 26.803
626953 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8378298 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:08:59 | 16.08.2021 16:57:00 | 0.80028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.854 | 22.522 | 0 | 36.376
626950 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:05:33 | 16.08.2021 16:43:13 | 0.62778 | 0 | 1603 | 1 | 0 | 4 | 351 | 0 | 0 | 0 | 132.316 | 0 | 0 | 97.721 | 171.195 | 0 | 0 | 401.232
626950 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8208701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:05:33 | 16.08.2021 16:43:59 | 0.64056 | 0 | 7102 | 1 | 19 | 4 | 996 | 0 | 9 | 0 | 642.901 | 16.362 | 36.554 | 145.036 | 830.197 | 0 | 57.519 | 1728.569
626934 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516200387 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 15:48:07 | 16.08.2021 17:05:00 | 1.2814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
626933 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 15:47:05 | 16.08.2021 17:37:00 | 1.8319 | 1 | 16 | 108 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9.027 | 0 | 4739.475 | 0 | 423.155 | 0 | 0 | 0 | 5171.657
626911 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6752656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 15:37:28 | 16.08.2021 16:58:00 | 1.3422 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.752 | 0 | 0.622 | 0 | 26.896 | 0 | 0 | 40.269
626907 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 15:14:21 | 16.08.2021 16:36:31 | 1.3694 | 1 | 2047 | 13 | 24 | 58 | 156 | 0 | 0 | 1.294 | 386.529 | 839.381 | 12.635 | 2291.643 | 103.732 | 0 | 0 | 3635.215
626887 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 15:06:50 | 16.08.2021 15:07:41 | 0.01417 | 0 | 557 | 36 | 30 | 9 | 103 | 8 | 0 | 0 | 2.804 | 8.803 | 1.337 | 0.515 | 1.285 | 0.262 | 0 | 15.006
626941 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051023 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 15:02:57 | 16.08.2021 16:16:00 | 1.2175 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.839 | 0 | 0 | 0 | 45.054 | 0 | 0 | 81.893
626928 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7062572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 15:01:49 | 16.08.2021 15:42:00 | 0.66972 | 0 | 812 | 0 | 2 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 102.682 | 0 | 0.044 | 0 | 52.426 | 0 | 0 | 155.152
626876 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 15:00:14 | 16.08.2021 16:58:00 | 1.9628 | 0 | 4 | 13 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.23 | 0 | 1972.624 | 0 | 0 | 0 | 2767.853
626875 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6611774 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 15:00:00 | 16.08.2021 16:00:00 | 1 | 0 | 159 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.084 | 0 | 9.822 | 0 | 22.402 | 0 | 0 | 70.309
626872 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:56:33 | 16.08.2021 15:55:00 | 0.97417 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 93.66 | 0 | 0 | 0 | 10.008 | 0 | 0 | 103.668
626865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6600380 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:55:17 | 16.08.2021 15:58:00 | 1.0453 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 27.299 | 0 | 0 | 0 | 6.049 | 0 | 0.055 | 33.403
626859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516176894 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:48:31 | 16.08.2021 15:42:00 | 0.89139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0.669
626862 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11175010 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:44:33 | 16.08.2021 15:13:00 | 0.47417 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.738 | 0 | 2.261 | 0 | 4.901 | 0 | 0 | 9.901
626989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12006914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:38:33 | 16.08.2021 17:01:00 | 2.3742 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.569 | 0 | 9.889 | 0 | 12.543 | 0 | 0 | 76.001
627101 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6633399 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:22:50 | 16.08.2021 18:09:00 | 3.7694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.299 | 0 | 0 | 0 | 24.236 | 0 | 0 | 41.535
626996 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12109851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:08:07 | 16.08.2021 16:52:18 | 2.7364 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14.335 | 0 | 16.765 | 0 | 154.089 | 0 | 0 | 185.188
626777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6927377 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 14:07:04 | 16.08.2021 15:30:00 | 1.3822 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 5.155
626768 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6748437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 14:01:41 | 16.08.2021 15:54:00 | 1.8719 | 0 | 7 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930.629
626765 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6858321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 14:01:04 | 16.08.2021 14:03:00 | 0.03222 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0.002 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 1.165
626765 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858317 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 14:01:04 | 16.08.2021 18:00:58 | 3.9983 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 61.05 | 0 | 0 | 0 | 14.478 | 0 | 0 | 75.528
626764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6811230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 14:00:33 | 16.08.2021 15:07:00 | 1.1075 | 0 | 857 | 0 | 4 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 178.535 | 0 | 0.273 | 0 | 46.883 | 0 | 0 | 225.691
626762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11115634 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 14:00:32 | 16.08.2021 19:02:00 | 5.0244 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.375
626761 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6546595 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 14:00:25 | 16.08.2021 18:46:00 | 4.7597 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.403 | 0 | 0 | 0 | 15.096 | 0 | 0 | 53.499
626760 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6978890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 14:00:25 | 16.08.2021 15:57:00 | 1.9431 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.329 | 0 | 0 | 0 | 5.469 | 0 | 0 | 48.798
626759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6810477 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 14:00:06 | 16.08.2021 17:07:00 | 3.115 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.292 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 21.982
626757 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6840660 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 14:00:00 | 16.08.2021 18:37:00 | 4.6167 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 60.19 | 0 | 0 | 0 | 14.869 | 0 | 0 | 75.06
626748 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 13:56:32 | 16.08.2021 15:47:00 | 1.8411 | 0 | 339 | 1 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 103.309 | 51.887 | 18.384 | 15.459 | 41.891 | 0 | 0 | 230.929
626746 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7072392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 13:44:17 | 16.08.2021 14:00:00 | 0.26194 | 0 | 11685 | 0 | 0 | 0 | 1544 | 1 | 8 | 0 | 576.067 | 0 | 0 | 0 | 203.499 | 155.121 | 12.983 | 947.671
626716 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 13:34:32 | 16.08.2021 13:42:26 | 0.13167 | 0 | 292 | 4 | 26 | 6 | 26 | 5 | 0 | 0 | 16.682 | 1.214 | 9.892 | 14.205 | 5.585 | 145.701 | 0 | 193.279
626712 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6593610 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 13:30:44 | 16.08.2021 15:27:00 | 1.9378 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.197 | 0 | 0.701 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 10.316
626711 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6746474 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 13:30:39 | 16.08.2021 16:39:00 | 3.1392 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 142.05 | 0 | 0 | 0 | 78.648 | 0 | 0 | 220.698
626708 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7121607 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 13:30:20 | 16.08.2021 17:38:00 | 4.1278 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.647 | 0 | 0 | 0 | 74.06 | 0 | 0 | 134.707
626707 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6659522 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 13:30:18 | 16.08.2021 16:44:00 | 3.2283 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.857 | 0 | 0 | 0 | 34.134 | 0 | 0 | 87.991
626706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7134073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 13:30:08 | 16.08.2021 17:05:00 | 3.5811 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.998 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 6.275
626705 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7051191 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 13:30:01 | 16.08.2021 14:26:00 | 0.93306 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.627 | 0 | 12.653 | 0 | 25.606 | 0 | 0 | 43.885
626691 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 13:12:21 | 16.08.2021 14:07:00 | 0.91083 | 2 | 12 | 136 | 2 | 15 | 6 | 6 | 0 | 4.983 | 0 | 3546.569 | 30.55 | 246.682 | 0 | 7.049 | 0 | 3835.832
626685 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209670 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 13:09:20 | 16.08.2021 14:26:00 | 1.2778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
626680 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6720096 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 13:06:15 | 16.08.2021 13:51:00 | 0.74583 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.531 | 0 | 2.232 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 12.924
626667 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 13:00:38 | 16.08.2021 15:50:00 | 2.8228 | 0 | 58 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.61 | 0 | 37.919 | 0 | 5.886 | 0 | 0 | 82.415
626668 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | BR7046679 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 13:00:24 | 16.08.2021 13:44:00 | 0.72667 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 13.253 | 0 | 0 | 0 | 5.715 | 0 | 0.093 | 19.061
626666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 13:00:19 | 16.08.2021 14:22:00 | 1.3614 | 6 | 333 | 2 | 100 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 116.13 | 15.852 | 225.542 | 14.688 | 25.961 | 0 | 0 | 398.173
626665 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6699306 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 13:00:04 | 16.08.2021 15:01:00 | 2.0156 | 0 | 125 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.781 | 0 | 0.617 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 40.268
626664 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6706934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 13:00:00 | 16.08.2021 14:22:00 | 1.3667 | 6 | 221 | 1 | 6 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 115.068 | 6.502 | 15.137 | 37.235 | 82.941 | 0 | 0 | 256.883
626658 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7120597 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 12:48:32 | 16.08.2021 14:06:00 | 1.2911 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.799 | 0 | 3.104 | 0 | 14.82 | 0 | 0 | 48.723
626653 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055242 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 12:40:12 | 16.08.2021 15:06:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043
626649 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | ISO6540085 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 12:38:05 | 16.08.2021 13:07:00 | 0.48194 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.746 | 0 | 1.955 | 0 | 11.381 | 0 | 0 | 19.083
626642 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11162267 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 12:25:06 | 16.08.2021 13:52:00 | 1.4483 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 8.799 | 0 | 78.825 | 0 | 0 | 95.214
626617 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6794445 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 12:00:34 | 16.08.2021 12:57:00 | 0.94056 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 41.906 | 0 | 0 | 0 | 42.171 | 0 | 0 | 84.078
626696 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6959327 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:51:02 | 16.08.2021 14:06:00 | 2.2494 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.391
626579 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:25:26 | 16.08.2021 11:56:52 | 0.52389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 273 | 1 | 26 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 2.243 | 189.352 | 87.017 | 387.656 | 666.494
626579 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6853701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:25:26 | 16.08.2021 12:28:33 | 1.0519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.747 | 0 | 697.496 | 0 | 907.243
626794 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6375187 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:02:36 | 16.08.2021 14:25:00 | 3.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.467 | 0 | 0 | 13.467
626541 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 11:00:23 | 16.08.2021 12:58:00 | 1.9603 | 0 | 2 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.255 | 0 | 100.584 | 0 | 0 | 0 | 935.839
626539 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 11:00:19 | 16.08.2021 12:50:00 | 1.8281 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.728
626568 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6653374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 11:00:00 | 16.08.2021 13:00:00 | 2 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.334 | 0 | 8.351 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 26.475
626588 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535168840 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:59:52 | 16.08.2021 11:44:00 | 0.73556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
626534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515682474 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:56:46 | 16.08.2021 11:35:00 | 0.63722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
626483 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:35:59 | 16.08.2021 11:51:36 | 1.2603 | 0 | 0 | 106 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4286.677 | 0 | 742.238 | 0 | 0 | 0 | 5028.914
626476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6705075 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 10:31:30 | 16.08.2021 11:28:00 | 0.94167 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 66.783 | 0 | 0 | 0 | 18.821 | 0 | 0 | 85.604
626437 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6752971 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:19:20 | 16.08.2021 11:39:00 | 1.3278 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.87 | 0 | 0 | 0 | 14.648 | 0 | 0 | 45.518
626421 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6602806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 10:10:54 | 16.08.2021 14:55:00 | 4.735 | 0 | 1 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3419.689 | 0 | 2189.548 | 0 | 0 | 0 | 5609.237
626412 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6907881 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 10:06:38 | 16.08.2021 15:00:00 | 4.8894 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 124.58 | 0 | 2.315 | 0 | 38.785 | 0 | 0 | 165.68
626411 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7091033 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 10:06:02 | 16.08.2021 15:00:00 | 4.8994 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 235.097 | 0 | 0 | 0 | 49.335 | 0 | 0 | 284.431
626409 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 10:03:39 | 16.08.2021 11:05:39 | 1.0333 | 0 | 196 | 22 | 3 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 47.827 | 240.437 | 0.691 | 21.778 | 22.195 | 0 | 0 | 332.928
626396 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8718194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 10:01:39 | 16.08.2021 10:52:55 | 0.85444 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 205.814 | 0 | 0 | 46.362 | 45.443 | 0 | 0 | 297.619
626394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6837554 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 10:01:11 | 16.08.2021 12:53:00 | 2.8636 | 0 | 160 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73.37 | 0 | 19.653 | 0 | 4.558 | 0 | 0 | 97.581
626391 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 10:00:12 | 16.08.2021 11:54:00 | 1.8967 | 7 | 432 | 0 | 17 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 150.306 | 0 | 40.666 | 0 | 59.057 | 0 | 0 | 250.03
626389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7153970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 10:00:04 | 16.08.2021 12:04:00 | 2.0656 | 0 | 208 | 0 | 5 | 6 | 115 | 3 | 1 | 0 | 74.815 | 0 | 19.08 | 228.94 | 204.604 | 102.824 | 19.431 | 649.694
626388 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 10:00:04 | 16.08.2021 13:53:00 | 3.8822 | 0 | 160 | 9 | 0 | 6 | 16 | 12 | 0 | 0 | 74.405 | 801.885 | 0 | 39.957 | 4.956 | 103.225 | 0 | 1024.427
626387 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7157017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 10:00:03 | 16.08.2021 13:55:00 | 3.9158 | 0 | 223 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 147.102 | 0 | 0.881 | 0 | 73.301 | 0 | 0 | 221.284
626400 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7062572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 10:00:00 | 16.08.2021 15:01:00 | 5.0167 | 0 | 812 | 0 | 2 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 760.25 | 0 | 0.335 | 0 | 382.588 | 0 | 0 | 1143.173
626384 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 09:57:49 | 16.08.2021 10:54:00 | 0.93639 | 0 | 847 | 151 | 0 | 5 | 120 | 8 | 2 | 0 | 78.616 | 4030.193 | 0 | 237.997 | 33.748 | 98.508 | 11.525 | 4490.586
626335 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:33:40 | 16.08.2021 14:10:00 | 4.6056 | 2 | 4350 | 60 | 304 | 27 | 373 | 0 | 0 | 22.01 | 3245.051 | 2917.756 | 4437.912 | 1009.284 | 861.844 | 0 | 0 | 12493.858
626460 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7105137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 09:33:33 | 16.08.2021 11:43:00 | 2.1575 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 164.257 | 0 | 0 | 0 | 238.008 | 0 | 0 | 402.266
626329 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7102898 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:31:48 | 16.08.2021 12:04:00 | 2.5367 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.556 | 0 | 0 | 0 | 5.536 | 0 | 0 | 39.092
626328 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7012856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:30:53 | 16.08.2021 15:29:00 | 5.9686 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.29 | 0 | 0 | 0 | 2.747 | 0 | 0 | 65.037
626327 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:30:20 | 16.08.2021 10:47:00 | 1.2778 | 0 | 384 | 36 | 5 | 11 | 82 | 0 | 1 | 0 | 187.335 | 542.568 | 14.59 | 233.717 | 76.95 | 0 | 0 | 1055.16
626332 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11216060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:30:00 | 16.08.2021 14:31:00 | 5.0167 | 0 | 322 | 0 | 48 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 261.953 | 0 | 165.675 | 0 | 421.978 | 0 | 0 | 849.606
626313 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6606976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 09:27:00 | 16.08.2021 11:59:00 | 2.5333 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.597 | 0 | 0 | 0 | 4.337 | 0 | 0 | 22.934
626308 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515205199 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 09:21:29 | 16.08.2021 10:28:00 | 1.1086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808
626298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6567808 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:12:27 | 16.08.2021 11:52:00 | 2.6592 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.276 | 0 | 2.168 | 0 | 2.304 | 0 | 0 | 34.749
626295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7032815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:11:07 | 16.08.2021 17:09:00 | 7.9647 | 0 | 616 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 771.218 | 0 | 0 | 0 | 171.226 | 0 | 0 | 942.445
626293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034787 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:10:19 | 16.08.2021 11:05:00 | 1.9114 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12.749 | 0 | 0 | 0 | 2.051 | 0 | 0.133 | 14.932
626291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:09:30 | 16.08.2021 17:33:00 | 8.3917 | 0 | 66 | 11 | 22 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 199.394 | 2154.78 | 691.431 | 979.722 | 186.368 | 477.55 | 0 | 4689.245
626230 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 09:08:48 | 16.08.2021 09:18:00 | 0.15333 | 1 | 1483 | 14 | 200 | 33 | 302 | 3 | 0 | 0.016 | 21.713 | 10.553 | 30.159 | 34.672 | 12.863 | 101.828 | 0 | 211.805
626283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8551014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:06:32 | 16.08.2021 11:16:00 | 2.1578 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 26.396 | 6.348 | 63.909 | 0 | 97.245
626646 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | LINE9017588 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 09:03:20 | 16.08.2021 12:44:00 | 3.6778 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 2.498 | 0 | 0.754 | 27.572
626265 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6840658 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:03:01 | 16.08.2021 13:56:00 | 4.8831 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 0 | 0 | 0 | 25.666 | 0 | 0 | 50.345
626269 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO8090714 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 09:02:35 | 16.08.2021 11:13:00 | 2.1736 | 0 | 3 | 4 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.388 | 76.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.28
626264 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6924722 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:02:25 | 16.08.2021 18:00:00 | 8.9597 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 237.441 | 0 | 0 | 0 | 5.647 | 0 | 0 | 243.088
626263 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:02:18 | 16.08.2021 16:59:00 | 7.945 | 1 | 811 | 6 | 20 | 3 | 45 | 2 | 0 | 8.231 | 684.222 | 1881.384 | 368.819 | 444.14 | 64.18 | 3931.038 | 0 | 7382.013
626258 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:01:45 | 16.08.2021 10:28:41 | 1.4489 | 0 | 151 | 31 | 3 | 19 | 49 | 0 | 5 | 0 | 44.658 | 2080.777 | 7.886 | 544.464 | 43.404 | 0 | 38.743 | 2759.932
626262 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6858321 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:01:40 | 16.08.2021 12:58:00 | 3.9389 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 150.502 | 0 | 0.23 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 201.532
626257 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7094611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:01:34 | 16.08.2021 12:25:00 | 3.3906 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 248.86 | 0 | 0 | 0 | 108.716 | 0 | 357.576
626256 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7046341 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:01:31 | 16.08.2021 12:30:00 | 3.4747 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.546 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 10.143
626252 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7070734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:01:16 | 16.08.2021 17:00:00 | 7.9789 | 0 | 506 | 0 | 3 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 670.139 | 0 | 10.874 | 67.148 | 397.31 | 0 | 0 | 1145.471
626251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6819056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:01:05 | 16.08.2021 09:58:00 | 0.94861 | 0 | 517 | 0 | 1 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 73.679 | 0 | 0 | 0 | 111.962 | 0 | 0 | 185.641
626279 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR7100574 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:01:00 | 16.08.2021 11:05:00 | 2.0667 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.874 | 0 | 1.447 | 0 | 6.838 | 0 | 0 | 54.158
626250 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11731420 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:00:58 | 16.08.2021 12:00:00 | 2.9839 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.774 | 0 | 11.695 | 0 | 4.479 | 0 | 0 | 30.947
626249 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11412637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:00:52 | 16.08.2021 14:55:00 | 5.9022 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.96 | 0 | 105.805 | 0 | 0 | 0 | 2706.765
626247 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:00:30 | 16.08.2021 11:49:16 | 2.8128 | 0 | 1313 | 1 | 38 | 0 | 176 | 2 | 8 | 0 | 727.704 | 5.713 | 105.781 | 0 | 299.023 | 0.074 | 411.224 | 1549.519
626248 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6750260 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:00:24 | 16.08.2021 11:49:00 | 2.81 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.563 | 0 | 11.298 | 0 | 18.098 | 0 | 0 | 43.959
626246 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12046789 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:00:13 | 16.08.2021 15:05:00 | 6.0797 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.91 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 46.687
626245 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6606984 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:00:13 | 16.08.2021 11:49:00 | 2.8131 | 1 | 661 | 1 | 43 | 2 | 266 | 0 | 2 | 0 | 212.97 | 76.376 | 10.569 | 7.308 | 153.846 | 0 | 2.928 | 463.997
626244 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:00:01 | 16.08.2021 14:00:00 | 4.9997 | 0 | 292 | 0 | 4 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0 | 153.138 | 0 | 33.037 | 0 | 39.332 | 0 | 0 | 225.507
626244 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11117756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:00:01 | 16.08.2021 15:02:06 | 6.0347 | 0 | 223 | 0 | 3 | 3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 129.078 | 0 | 3.812 | 0 | 214.929 | 0 | 0 | 347.819
626243 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:00:01 | 16.08.2021 10:27:00 | 1.4497 | 0 | 935 | 0 | 5 | 1 | 148 | 4 | 3 | 0 | 124.433 | 0 | 0.395 | 0 | 35.398 | 9.449 | 17.9 | 187.576
626267 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7054222 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:00:00 | 16.08.2021 17:59:00 | 8.9833 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 228.729 | 0 | 46.305 | 0 | 78.947 | 0 | 0 | 353.981
626266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7257262 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:00:00 | 16.08.2021 13:34:00 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.076 | 0 | 0 | 0 | 20.076
626255 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6804373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:00:00 | 16.08.2021 16:51:00 | 7.85 | 0 | 598 | 0 | 1 | 3 | 49 | 1 | 1 | 0 | 583.544 | 0 | 22.321 | 15.893 | 66.493 | 69.368 | 0 | 757.621
626276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6988955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:00:00 | 16.08.2021 09:44:19 | 0.73861 | 2 | 645 | 11 | 12 | 12 | 67 | 1 | 0 | 0.817 | 108.523 | 119.541 | 8.819 | 74.588 | 20.905 | 2.222 | 0 | 335.416
626276 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6988955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:00:00 | 16.08.2021 16:35:00 | 7.5833 | 0 | 324 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 475.824 | 0 | 75.03 | 0 | 40.411 | 0 | 0 | 591.266
626274 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6603479 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:00:00 | 16.08.2021 12:25:00 | 3.4167 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 101.558 | 0 | 0 | 0 | 56.81 | 0 | 0 | 158.368
626261 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6533941 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:00:00 | 16.08.2021 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.308 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.801
626285 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO7100571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:00:00 | 16.08.2021 11:04:00 | 2.0667 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 117.77 | 0 | 0 | 0 | 65.886 | 0 | 0 | 183.655
626473 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO8671697 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 08:56:48 | 16.08.2021 10:04:00 | 1.12 | 0 | 263 | 0 | 8 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.075 | 0 | 2.133 | 4.169 | 3.705 | 0 | 0 | 32.082
626206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7156474 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 08:32:33 | 16.08.2021 12:39:00 | 4.1075 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.901 | 0 | 0 | 0 | 9.509 | 0 | 0 | 30.41
626306 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE10453113 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 08:32:21 | 16.08.2021 09:32:00 | 0.99417 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.73
626204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6746476 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 08:31:54 | 16.08.2021 12:33:00 | 4.0183 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.29 | 0 | 0 | 0 | 62.649 | 0 | 0 | 98.939
626200 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7135084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 08:30:34 | 16.08.2021 10:12:00 | 1.6906 | 0 | 279 | 1 | 4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 105.521 | 44.792 | 10.618 | 6.005 | 17.816 | 0 | 0 | 184.753
626198 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6593605 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 08:30:23 | 16.08.2021 12:30:00 | 3.9936 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.205 | 0 | 0.071 | 0 | 14.642 | 0 | 0 | 29.918
626187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 08:21:22 | 16.08.2021 08:22:33 | 0.01972 | 1 | 772 | 1 | 45 | 12 | 247 | 3 | 4 | 1.249 | 2.731 | 0 | 0.333 | 0.768 | 2.713 | 3.115 | 0.803 | 11.712
626177 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR6998840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 08:19:12 | 16.08.2021 09:29:00 | 1.1633 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.323 | 0 | 4.116 | 0 | 8.177 | 0 | 0 | 17.616
626151 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6959327 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 08:09:45 | 16.08.2021 09:45:00 | 1.5875 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.473
626140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 07:55:31 | 16.08.2021 08:34:00 | 0.64139 | 1 | 110 | 18 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.172 | 150.824 | 10.986 | 4.646 | 8.552 | 0 | 0 | 194.18
626174 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 07:51:26 | 16.08.2021 08:48:00 | 0.94278 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.651 | 0 | 80.292 | 0.428 | 0 | 0 | 443.371
626121 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 07:49:58 | 16.08.2021 08:27:00 | 0.61722 | 0 | 1 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.516 | 7.508 | 16.092 | 0 | 0 | 0 | 238.116
626117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6886548 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 07:44:59 | 16.08.2021 11:22:00 | 3.6169 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 34.102 | 0 | 36.534 | 0 | 0 | 74.348
626111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7014654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 07:41:48 | 16.08.2021 09:15:00 | 1.5533 | 1 | 33 | 127 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.73 | 0 | 16.471 | 0 | 0 | 0 | 1695.201
626110 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6678840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 07:41:19 | 16.08.2021 09:17:00 | 1.5947 | 0 | 0 | 96 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.249 | 22.562 | 26.644 | 0 | 0 | 0 | 961.454
626108 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7048736 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 07:39:59 | 16.08.2021 08:34:00 | 0.90028 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.501 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 10.426
626084 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7707285 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 07:30:52 | 16.08.2021 09:41:00 | 2.1689 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.428
626213 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7529665 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 07:10:37 | 16.08.2021 08:47:00 | 1.6064 | 3 | 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5.901 | 0.353 | 0 | 0 | 83.045 | 0 | 7.497 | 0 | 96.796
626074 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 06:55:47 | 16.08.2021 07:49:00 | 0.88694 | 0 | 102 | 23 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9.387 | 2427.395 | 0 | 296.996 | 3.087 | 56.937 | 0 | 2793.801
626056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6890740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 06:54:47 | 16.08.2021 08:05:00 | 1.1703 | 0 | 202 | 5 | 0 | 6 | 68 | 0 | 1 | 0 | 27.065 | 141.673 | 0 | 118.036 | 17.572 | 0 | 8.061 | 312.407
626054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 06:54:42 | 16.08.2021 08:53:00 | 1.9717 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.063
626051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 06:53:30 | 16.08.2021 08:16:36 | 1.385 | 0 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529.946 | 0 | 122.912 | 0 | 0 | 0 | 1652.858
626051 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7003255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 06:53:30 | 16.08.2021 08:17:33 | 1.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042
626229 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7000968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 06:50:47 | 16.08.2021 08:53:00 | 2.0369 | 0 | 555 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 158.23 | 0 | 0 | 0 | 14.272 | 0 | 0 | 172.502
626046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 06:48:40 | 16.08.2021 06:50:00 | 0.02222 | 0 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.368 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 25.049
626045 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6960818 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 06:47:14 | 16.08.2021 08:50:00 | 2.0461 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17
626024 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8155760 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 06:34:23 | 16.08.2021 08:01:56 | 1.4592 | 0 | 731 | 2 | 44 | 5 | 260 | 3 | 4 | 0 | 91.773 | 0 | 65.943 | 19.521 | 58.311 | 33.476 | 8.016 | 277.039
625986 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6682443 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 05:38:42 | 16.08.2021 07:00:00 | 1.355 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.592 | 0 | 3.025 | 0 | 12.841 | 0 | 0 | 33.458
626013 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6889563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 05:32:46 | 16.08.2021 06:18:00 | 0.75389 | 0 | 771 | 1 | 34 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 53.945 | 0.507 | 7.747 | 18.512 | 10 | 0 | 0 | 90.711
625970 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 04:52:13 | 16.08.2021 06:11:00 | 1.3131 | 1 | 47 | 45 | 14 | 15 | 35 | 4 | 0 | 0.146 | 8.987 | 1083.745 | 82.342 | 172.693 | 49.509 | 390.123 | 0 | 1787.545
626008 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11325021 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 04:30:25 | 16.08.2021 06:26:00 | 1.9264 | 3 | 73 | 0 | 9 | 5 | 36 | 1 | 1 | 6.323 | 8.801 | 0 | 5.132 | 81.486 | 4.27 | 4.64 | 0 | 110.653
625961 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 04:08:06 | 16.08.2021 05:39:37 | 1.5253 | 0 | 771 | 0 | 80 | 4 | 180 | 0 | 5 | 0 | 87.336 | 0 | 86.563 | 24.313 | 23.178 | 0 | 8.953 | 230.344
625957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6864174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 03:52:38 | 16.08.2021 06:23:00 | 2.5061 | 4 | 557 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 153.216 | 0 | 0 | 0 | 7.566 | 0 | 0 | 160.783
625956 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6761253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 03:51:05 | 16.08.2021 04:37:22 | 0.77139 | 0 | 18 | 0 | 4 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 3.02 | 21.159 | 24.729 | 0 | 0 | 49.945
625942 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | BR6993537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 03:13:47 | 16.08.2021 04:05:00 | 0.85361 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.068 | 0 | 1.83 | 0 | 0.145 | 0 | 1.04 | 8.083
625920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6679340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 02:45:13 | 16.08.2021 02:49:59 | 0.07944 | 0 | 4892 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 1 | 0 | 48.824 | 0 | 0 | 0 | 13.646 | 0 | 1.305 | 63.775
625915 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6984140 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 02:01:14 | 16.08.2021 02:39:00 | 0.62944 | 0 | 425 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34.351 | 0 | 0 | 0 | 39.095 | 0 | 0 | 73.446
625886 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6667096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 01:00:47 | 16.08.2021 01:57:00 | 0.93694 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.743 | 0 | 0.11 | 0 | 28.62 | 0 | 0 | 56.474
625876 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6691623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 00:30:13 | 16.08.2021 03:26:00 | 2.9297 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 166.699 | 0 | 0 | 0 | 234.916 | 0 | 0 | 401.615
625856 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516745374 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 00:05:37 | 16.08.2021 00:46:00 | 0.67306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
625864 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 23:53:23 | 16.08.2021 01:10:00 | 1.2769 | 0 | 1591 | 6 | 18 | 3 | 236 | 2 | 4 | 0 | 235.366 | 4.786 | 5.407 | 11.972 | 40.161 | 10.536 | 7.017 | 315.245
625844 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 23:49:03 | 16.08.2021 01:12:00 | 1.3825 | 0 | 271 | 1 | 8 | 4 | 134 | 2 | 1 | 0 | 58.141 | 9.082 | 16.825 | 178.975 | 34.917 | 202.403 | 0 | 500.342
625841 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 23:31:25 | 15.08.2021 23:56:00 | 0.40972 | 0 | 394 | 0 | 26 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 19.036 | 0 | 1.682 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 24.058
625833 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7707275 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 23:30:51 | 16.08.2021 02:15:00 | 2.7358 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.584
625828 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6663322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 23:25:03 | 16.08.2021 01:04:00 | 1.6492 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048.693 | 0 | 20.761 | 0 | 0 | 0 | 2069.454
625771 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8155760 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 23:22:33 | 16.08.2021 00:04:00 | 0.69083 | 0 | 731 | 2 | 44 | 5 | 260 | 3 | 4 | 0 | 62.288 | 0 | 36.658 | 8.992 | 36.6 | 10.789 | 6.413 | 161.74
625799 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 23:01:20 | 15.08.2021 23:14:45 | 0.22361 | 0 | 486 | 24 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 23.047 | 156.11 | 0 | 3.192 | 2.167 | 0 | 0 | 184.517
625811 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6587814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 22:55:37 | 15.08.2021 23:43:00 | 0.78972 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.693 | 0 | 0.26 | 0 | 5.553 | 0 | 0 | 18.507
625769 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6775668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 22:32:00 | 15.08.2021 23:06:00 | 0.56667 | 1 | 3187 | 507 | 303 | 206 | 1557 | 1 | 9 | 0.331 | 334.919 | 3893.352 | 355.35 | 1130.429 | 251.745 | 0 | 14.023 | 5980.151
625760 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582503 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 22:26:02 | 15.08.2021 23:14:00 | 0.79944 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.921
625796 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6942098 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 22:21:36 | 15.08.2021 23:20:00 | 0.97333 | 0 | 44 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.013 | 0 | 11.333 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 45.996
625750 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 22:19:07 | 15.08.2021 22:28:00 | 0.14806 | 0 | 2421 | 7 | 25 | 9 | 396 | 2 | 4 | 0 | 47.042 | 2.254 | 0.743 | 3.518 | 9.215 | 1.206 | 0.857 | 64.834
625737 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7077247 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 21:49:32 | 15.08.2021 22:30:00 | 0.67444 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 3.801 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 7.933
625735 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516988412 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 21:41:52 | 15.08.2021 23:51:00 | 2.1522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
625729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO7034976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 21:37:10 | 15.08.2021 23:00:00 | 1.3806 | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.168
625764 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | LINE9306366 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 21:37:02 | 15.08.2021 23:15:10 | 1.6356 | 0 | 354 | 4 | 1 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 111.006 | 284.882 | 0 | 32.563 | 21.33 | 0 | 0 | 449.781
625728 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211947 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 21:32:31 | 15.08.2021 23:35:00 | 2.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258
625813 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6954703 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 21:27:02 | 15.08.2021 23:13:20 | 1.7717 | 0 | 157 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.063 | 0 | 0.079 | 0 | 14.941 | 0 | 0 | 66.084
625717 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6750455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 21:17:17 | 15.08.2021 21:42:07 | 0.41389 | 0 | 2572 | 10 | 25 | 10 | 625 | 8 | 4 | 0 | 174.491 | 46.319 | 6.801 | 19.421 | 38.569 | 109.581 | 25.621 | 420.802
625717 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6556251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 21:17:17 | 15.08.2021 22:20:28 | 1.0531 | 0 | 3455 | 483 | 181 | 33 | 875 | 35 | 17 | 0 | 550.179 | 5412.281 | 338.063 | 176.834 | 189.87 | 405.288 | 29.039 | 7101.555
625678 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6596971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 20:53:01 | 15.08.2021 22:05:00 | 1.1997 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2.16 | 0 | 7.975 | 4.76 | 0 | 129.616 | 0 | 144.51
625646 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10822385 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 20:20:52 | 15.08.2021 22:21:00 | 2.0022 | 0 | 98 | 6 | 7 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.841 | 155.799 | 30.566 | 41.302 | 40.404 | 0 | 0 | 323.912
625647 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6722459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 20:19:15 | 15.08.2021 22:25:00 | 2.0958 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.567
625638 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:54:01 | 15.08.2021 20:33:58 | 0.66583 | 0 | 2421 | 7 | 25 | 9 | 396 | 2 | 4 | 0 | 219.135 | 16.952 | 4.035 | 22.344 | 45.067 | 4.664 | 2.678 | 314.874
625603 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6827173 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:50:59 | 15.08.2021 20:57:57 | 1.1161 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 136.935 | 0 | 0 | 0 | 5.239 | 0 | 0 | 142.174
625681 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582503 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:50:01 | 15.08.2021 21:19:00 | 1.4831 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.573
625596 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:47:01 | 15.08.2021 20:57:00 | 1.1664 | 0 | 523 | 0 | 4 | 0 | 81 | 10 | 1 | 0 | 95.616 | 0 | 0.706 | 0 | 18.308 | 61.951 | 0.911 | 177.493
625585 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6750437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:46:00 | 15.08.2021 20:44:00 | 0.96667 | 0 | 2321 | 45 | 119 | 9 | 510 | 8 | 10 | 0 | 1008.134 | 948.498 | 265.938 | 129.966 | 483.648 | 232.177 | 3.319 | 3071.68
625619 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6533128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:40:01 | 15.08.2021 20:48:00 | 1.1331 | 0 | 535 | 1 | 22 | 0 | 142 | 1 | 3 | 0 | 84.657 | 0 | 42.179 | 0 | 23.433 | 16.259 | 6.744 | 173.271
625575 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517241941 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:36:47 | 15.08.2021 21:52:00 | 2.2536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481
625595 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7130015 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:29:26 | 15.08.2021 21:36:00 | 2.1094 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 102.094 | 0 | 5.969 | 0 | 19.707 | 0 | 0 | 127.771
625552 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6689237 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:22:58 | 15.08.2021 19:54:00 | 0.51722 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.123 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 2.964
625551 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516694221 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:22:30 | 15.08.2021 20:11:00 | 0.80833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
625545 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7011766 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:16:00 | 15.08.2021 19:49:00 | 0.55 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 7.445
625542 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO12132099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:14:03 | 15.08.2021 21:23:00 | 2.1492 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.771 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 17.46
625541 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7242389 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:13:04 | 15.08.2021 20:06:00 | 0.88222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.792
625673 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11377409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:11:15 | 15.08.2021 21:11:00 | 1.9958 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.864 | 0 | 15.512 | 0 | 2.711 | 0 | 0 | 41.087
625527 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515807072 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 18:58:19 | 15.08.2021 19:56:00 | 0.96139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
625500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10748967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 18:35:57 | 15.08.2021 20:21:00 | 1.7508 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.293 | 0 | 221.637 | 0 | 281.93
625491 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6921809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 18:29:03 | 15.08.2021 19:55:00 | 1.4325 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.471
625489 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE3637871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 18:23:52 | 15.08.2021 19:52:35 | 1.4786 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 33.544 | 0 | 0 | 0 | 27.498 | 0 | 0.007 | 61.05
625478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6886548 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 18:20:40 | 15.08.2021 20:13:00 | 1.8722 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 18.395 | 0 | 18.092 | 0 | 0 | 38.69
625485 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6966131 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 18:03:39 | 15.08.2021 19:04:00 | 1.0058 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.46
625420 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 18:01:39 | 15.08.2021 18:51:00 | 0.8225 | 0 | 108 | 0 | 0 | 7 | 38 | 4 | 4 | 0 | 19.643 | 0 | 0 | 50.278 | 13.81 | 72.158 | 7.573 | 163.462
625419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 18:01:12 | 15.08.2021 18:51:21 | 0.83583 | 0 | 59 | 6 | 3 | 5 | 57 | 1 | 1 | 0 | 11.179 | 101.997 | 0.841 | 94.777 | 45.41 | 1.881 | 1.346 | 257.431
625538 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 17:54:10 | 15.08.2021 20:00:00 | 2.0972 | 0 | 279 | 82 | 0 | 5 | 48 | 0 | 3 | 0 | 59.395 | 6323.338 | 0 | 204.55 | 13.159 | 0 | 0.691 | 6601.133
625403 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 17:40:59 | 15.08.2021 18:00:00 | 0.31694 | 0 | 97 | 5 | 21 | 8 | 70 | 5 | 1 | 0 | 10.715 | 28.461 | 10.137 | 22.682 | 33.561 | 147.644 | 0 | 253.2
625471 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6710364 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2021 17:29:26 | 15.08.2021 19:07:00 | 1.6261 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 0 | 0 | 4.651 | 0 | 0 | 12.729
625395 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11162267 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 17:27:12 | 15.08.2021 19:44:00 | 2.28 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.284 | 0 | 13.473 | 0 | 103.83 | 0 | 0 | 128.587
625392 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6713521 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 17:25:49 | 15.08.2021 18:11:00 | 0.75306 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.719 | 0 | 1.116 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 6.612
625381 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO11030011 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 17:12:18 | 15.08.2021 18:51:00 | 1.645 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.001 | 0 | 0 | 0 | 2.664 | 0 | 0 | 21.665
625399 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6720212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 17:12:16 | 15.08.2021 18:05:00 | 0.87889 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 1.954 | 0 | 2.785 | 0 | 0 | 5.107
625370 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 17:01:53 | 15.08.2021 17:59:36 | 0.96194 | 0 | 3 | 30 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.03 | 0 | 179.575 | 0 | 0 | 0 | 604.605
625424 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6580595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 16:38:57 | 15.08.2021 18:38:00 | 1.9842 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.434 | 0 | 0 | 0 | 7.795 | 0 | 0 | 31.229
625406 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | BR6890803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 16:37:41 | 15.08.2021 17:49:09 | 1.1911 | 0 | 447 | 0 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 79.488 | 0 | 1.113 | 0 | 7.498 | 0 | 0 | 88.099
625438 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494906 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 16:36:35 | 15.08.2021 18:09:06 | 1.5419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.631
625347 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7100649 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 16:27:58 | 15.08.2021 17:21:00 | 0.88389 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 6.203
625344 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517288705 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 16:25:39 | 15.08.2021 17:24:00 | 0.9725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 3.095
625323 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12109851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 15:43:31 | 15.08.2021 17:24:00 | 1.6747 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.358 | 0 | 10.08 | 0 | 77.502 | 0 | 0 | 95.941
625322 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515195797 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 15:41:11 | 15.08.2021 17:49:00 | 2.1303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
625313 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 15:24:39 | 15.08.2021 17:40:00 | 2.2558 | 0 | 279 | 82 | 0 | 5 | 48 | 0 | 3 | 0 | 64.1 | 7401.145 | 0 | 224.44 | 15.326 | 0 | 0.547 | 7705.559
625327 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6942098 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 15:21:58 | 15.08.2021 15:59:00 | 0.61722 | 0 | 44 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.797 | 0 | 8.187 | 0 | 7.393 | 0 | 0 | 29.377
625307 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7140225 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 15:15:03 | 15.08.2021 18:28:00 | 3.2158 | 0 | 66 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.966 | 0 | 7.318 | 0 | 3.123 | 0 | 0 | 51.407
625288 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11558299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 15:00:44 | 15.08.2021 15:55:00 | 0.90444 | 0 | 430 | 0 | 22 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 64.381 | 0 | 7.556 | 0 | 9.431 | 0 | 0 | 81.368
625287 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 15:00:06 | 15.08.2021 17:59:00 | 2.9817 | 0 | 368 | 2 | 11 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 99.599 | 64.075 | 16.046 | 130.832 | 7.954 | 45.471 | 0 | 363.977
625286 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6644538 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 15:00:04 | 15.08.2021 17:56:00 | 2.9322 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.942 | 0 | 0 | 0 | 3.467 | 0 | 0 | 9.409
625332 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 14:14:27 | 15.08.2021 16:06:12 | 1.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.696 | 0 | 6.696
625248 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6655856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 14:00:12 | 15.08.2021 17:59:00 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.892 | 0 | 40.489 | 130.381
625240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2021 13:40:58 | 15.08.2021 15:44:00 | 2.0506 | 2 | 22 | 145 | 93 | 29 | 10 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 4552.65 | 2331.61 | 577.378 | 0 | 0 | 0 | 7463.693
625272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12109851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 13:39:58 | 15.08.2021 14:33:00 | 0.88389 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.509 | 0 | 5.285 | 0 | 40.429 | 0 | 0 | 50.224
625289 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12028893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 13:27:20 | 15.08.2021 15:17:00 | 1.8278 | 0 | 190 | 14 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.629 | 34.537 | 23.756 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 108.293
625215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11148787 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 13:07:27 | 15.08.2021 15:18:00 | 2.1758 | 0 | 87 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.936 | 0 | 3.298 | 0 | 5.806 | 0 | 0 | 60.04
625213 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6873376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2021 13:02:58 | 15.08.2021 14:08:00 | 1.0839 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.786
625211 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6755526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 13:01:07 | 15.08.2021 15:49:00 | 2.7981 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.929 | 0 | 23.517 | 0 | 11.333 | 0 | 0 | 37.778
625210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7131419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 13:00:53 | 15.08.2021 16:04:00 | 3.0519 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 1 | 0 | 2.103 | 0 | 0 | 0 | 563.277 | 0 | 24.615 | 589.996
625208 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6930873 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 13:00:14 | 15.08.2021 14:57:00 | 1.9461 | 0 | 101 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.825 | 0 | 8.857 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 34.465
625214 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628301 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 13:00:00 | 15.08.2021 17:57:00 | 4.95 | 0 | 249 | 2 | 42 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 194.975 | 271.935 | 160.972 | 1.884 | 7.79 | 0 | 0 | 637.556
625200 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6537115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 12:44:07 | 15.08.2021 14:01:00 | 1.2814 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.575 | 0 | 0 | 0 | 2.212 | 0 | 0 | 39.787
625190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515633336 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 12:42:18 | 15.08.2021 13:48:00 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825
625192 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7122769 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 12:35:18 | 15.08.2021 13:40:00 | 1.0783 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.993 | 0 | 0.948 | 0 | 6.433 | 0 | 0 | 12.374
625194 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7698963 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2021 12:15:07 | 15.08.2021 15:06:00 | 2.8481 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.229
625160 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515667482 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 11:56:18 | 15.08.2021 13:00:00 | 1.0617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319
625224 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7066992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 11:25:58 | 15.08.2021 13:00:00 | 1.5672 | 0 | 200 | 0 | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 73.322 | 0 | 1.718 | 38.036 | 36.548 | 0 | 0 | 149.625
625158 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE10498130 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 11:24:57 | 15.08.2021 12:09:00 | 0.73417 | 0 | 71 | 0 | 44 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 12.102 | 0 | 17.817 | 0 | 12.161 | 0 | 0 | 42.08
625117 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7004713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 11:22:06 | 15.08.2021 13:12:00 | 1.8317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.467
625116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6533927 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 11:21:45 | 15.08.2021 11:54:00 | 0.5375 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.826 | 0 | 0 | 0 | 1.903 | 0 | 0 | 26.729
625143 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6529222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 11:15:57 | 15.08.2021 12:13:00 | 0.95083 | 0 | 207 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 33.658 | 0 | 0 | 0 | 11.415 | 0 | 0 | 45.073
625104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513656 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 11:02:06 | 15.08.2021 11:36:00 | 0.565 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.054 | 0 | 0 | 0 | 41.848 | 0 | 0 | 64.902
625100 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:57:57 | 15.08.2021 12:06:00 | 1.1342 | 0 | 59 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.009 | 16.823 | 0 | 62.994 | 2.687 | 0 | 0 | 94.513
625099 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517020744 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:55:43 | 15.08.2021 11:57:00 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
625082 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 10:32:30 | 15.08.2021 11:55:45 | 1.3875 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.83 | 0 | 280.488 | 20.461 | 0 | 0 | 836.779
625069 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:27:56 | 15.08.2021 11:03:00 | 0.58444 | 0 | 304 | 6 | 39 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.871 | 35.472 | 13.202 | 0 | 7.245 | 0 | 0 | 104.79
625063 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515210804 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:20:50 | 15.08.2021 11:28:00 | 1.1194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503
625086 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6660720 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:13:54 | 15.08.2021 11:05:00 | 0.85167 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.379 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 12.132
625043 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7469312 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:06:45 | 15.08.2021 11:09:00 | 1.0375 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.364
625180 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6793658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:03:27 | 15.08.2021 12:26:00 | 2.3758 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 50.401 | 0 | 0 | 0 | 8.164 | 0 | 0 | 58.564
625036 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 10:01:27 | 15.08.2021 13:52:27 | 3.85 | 0 | 73 | 87 | 5 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120.366 | 11613.656 | 8.601 | 2238.182 | 255.512 | 0 | 0 | 14236.318
625035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8186612 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 10:01:04 | 15.08.2021 10:50:00 | 0.81556 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 36.162 | 0.821 | 0 | 0 | 37.079
625034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6658946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 10:00:38 | 15.08.2021 14:28:00 | 4.4561 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.423
625032 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6652304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 10:00:09 | 15.08.2021 12:00:00 | 1.9975 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.198 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.281
625033 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6604363 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 10:00:07 | 15.08.2021 13:56:00 | 3.9314 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.78 | 0 | 11.648 | 0 | 3.282 | 0 | 0 | 31.71
625066 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 10:00:00 | 15.08.2021 11:58:00 | 1.9667 | 0 | 207 | 32 | 5 | 28 | 29 | 1 | 1 | 0 | 42.649 | 2362.061 | 11.943 | 2996.716 | 7.321 | 136.534 | 13.146 | 5570.37
625029 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515162245 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:53:07 | 15.08.2021 11:38:00 | 1.7481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
625008 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11064597 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:33:12 | 15.08.2021 15:32:00 | 5.98 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.226
625006 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:31:11 | 15.08.2021 12:26:18 | 2.9186 | 0 | 162 | 6 | 2 | 3 | 78 | 2 | 2 | 0 | 73.6 | 531.28 | 60.025 | 33.16 | 36.486 | 97.29 | 0.24 | 832.082
625013 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11558299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:30:00 | 15.08.2021 09:58:00 | 0.46667 | 0 | 430 | 0 | 22 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.459 | 0 | 3.671 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 35.148
625060 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | LINE12107468 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:13:54 | 15.08.2021 10:46:00 | 1.535 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.489 | 0 | 0 | 0 | 7.695 | 0 | 0 | 46.184
624973 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6737031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:06:27 | 15.08.2021 18:00:00 | 8.8925 | 0 | 641 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 919.826 | 0 | 4.469 | 0 | 254.012 | 0 | 7.743 | 1186.049
624964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6943966 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:02:38 | 15.08.2021 12:01:00 | 2.9728 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.532 | 0 | 42.331 | 662.863
624959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9575629 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:00:58 | 15.08.2021 10:30:00 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.952 | 0 | 0 | 8.952
624960 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6598140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:00:54 | 15.08.2021 11:54:00 | 2.885 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 274.447 | 0 | 0 | 0 | 21.676 | 0 | 0 | 296.123
624958 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:00:40 | 15.08.2021 09:55:00 | 0.90556 | 0 | 3 | 30 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.167 | 0 | 148.966 | 0 | 0 | 0 | 532.132
624957 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6930874 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:00:18 | 15.08.2021 11:59:00 | 2.9783 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.456 | 0 | 0.669 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 23.225
624956 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:00:13 | 15.08.2021 14:57:00 | 5.9464 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.637 | 422.89 | 130.309 | 0 | 0 | 0 | 1558.837
624954 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:00:06 | 15.08.2021 14:00:00 | 4.9983 | 0 | 1273 | 3 | 1 | 1 | 92 | 1 | 0 | 0 | 1056.753 | 0 | 0 | 116.812 | 91.332 | 0 | 0 | 1264.897
624953 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6745905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:00:03 | 15.08.2021 15:02:00 | 6.0325 | 0 | 187 | 1 | 5 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 210.56 | 0 | 3.788 | 0 | 38.661 | 74.744 | 0 | 327.753
624963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6910174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:00:00 | 15.08.2021 17:01:00 | 8.0167 | 0 | 155 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 244.626 | 0 | 76.668 | 0 | 25.651 | 0 | 0 | 346.945
624961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6806954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:00:00 | 15.08.2021 10:59:00 | 1.9833 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.073 | 0 | 0.465 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 32.527
624966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9575630 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:00:00 | 15.08.2021 10:28:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0 | 1.401
624999 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6844200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:00:00 | 15.08.2021 11:55:16 | 2.9211 | 0 | 1245 | 1 | 1 | 0 | 802 | 0 | 1 | 0 | 398.872 | 0 | 0 | 0 | 573.674 | 0 | 5.936 | 978.481
624999 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6946328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:00:00 | 15.08.2021 12:45:59 | 3.7664 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 142.986 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 143.829
624977 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:00:00 | 15.08.2021 12:45:00 | 3.75 | 19 | 1705 | 32 | 35 | 38 | 287 | 4 | 0 | 269.137 | 970.027 | 665.594 | 65.347 | 1177.356 | 410.754 | 732.883 | 0 | 4291.098
624952 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6836477 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 08:57:57 | 15.08.2021 11:07:00 | 2.1508 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 8.633 | 0 | 0 | 18.283
624924 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7068115 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 08:32:24 | 15.08.2021 13:31:00 | 4.9767 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.484 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 40.231
624919 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 08:30:05 | 15.08.2021 13:31:00 | 5.0153 | 0 | 817 | 1 | 19 | 5 | 195 | 1 | 0 | 0 | 614.918 | 0 | 101.731 | 106.457 | 168.779 | 10.751 | 0 | 1002.635
624937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6659885 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 08:30:00 | 15.08.2021 13:39:00 | 5.15 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.559 | 0 | 0.244 | 0 | 123.292 | 0 | 0 | 158.094
624911 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6921809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 08:06:54 | 15.08.2021 10:37:00 | 2.5017 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.334
624901 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6544568 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 07:57:37 | 15.08.2021 08:53:00 | 0.92306 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 4.603
624886 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 07:51:31 | 15.08.2021 08:44:00 | 0.87472 | 0 | 10 | 199 | 38 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4069.616 | 501.347 | 415.076 | 0 | 0 | 8.765 | 4994.804
624880 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7145208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 07:46:47 | 15.08.2021 09:21:00 | 1.5703 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.303 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 11.331
624856 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11558299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 07:22:42 | 15.08.2021 07:53:00 | 0.505 | 0 | 430 | 0 | 22 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.873 | 0 | 3.409 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 29.623
624845 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8113468 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 07:11:46 | 15.08.2021 09:37:00 | 2.4206 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.072 | 0 | 81.178 | 0 | 0 | 0 | 244.25
624829 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11360639 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 07:01:06 | 15.08.2021 09:47:00 | 2.765 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236.264 | 0 | 49.857 | 0 | 0 | 8.441 | 294.562
624929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085362 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 06:46:54 | 15.08.2021 11:28:15 | 4.6892 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 41.792 | 0 | 0.89 | 0 | 84.772 | 0 | 0 | 127.455
624784 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 06:08:27 | 15.08.2021 06:11:00 | 0.0425 | 0 | 4097 | 0 | 1 | 0 | 697 | 0 | 1 | 0 | 19.328 | 0 | 0.009 | 0 | 5.821 | 0 | 0.214 | 25.372
624820 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 05:59:10 | 15.08.2021 07:42:32 | 1.7228 | 0 | 10 | 200 | 38 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7203.945 | 884.696 | 718.383 | 0 | 0 | 17.274 | 8824.298
624770 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 05:58:28 | 15.08.2021 06:18:00 | 0.32556 | 1 | 53 | 162 | 4 | 69 | 25 | 13 | 1 | 0.966 | 3.413 | 715.175 | 8.35 | 223.075 | 0.024 | 251.879 | 0.23 | 1203.111
624753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 05:47:53 | 15.08.2021 06:19:00 | 0.51861 | 1 | 348 | 161 | 17 | 22 | 92 | 0 | 0 | 0.043 | 20.876 | 1846.786 | 9.754 | 37.264 | 20.564 | 0 | 0 | 1935.287
624712 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7079124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 05:05:47 | 15.08.2021 06:58:00 | 1.8703 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.096 | 0 | 0 | 0 | 3.436 | 0 | 0 | 17.531
624714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7135044 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 04:46:21 | 15.08.2021 05:28:32 | 0.70306 | 0 | 511 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41.818 | 0 | 0.381 | 0 | 34.649 | 0 | 0 | 76.848
624703 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6892494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 03:44:52 | 15.08.2021 04:53:00 | 1.1356 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.914 | 0 | 39.645 | 0 | 527.466 | 0 | 603.025
624684 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR7065021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 03:00:06 | 15.08.2021 03:54:00 | 0.89833 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.978 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 7.463
624690 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6722410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 02:35:38 | 15.08.2021 03:46:00 | 1.1728 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.954 | 0 | 0 | 0 | 6.249 | 0 | 0 | 25.203
624679 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6652554 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 02:00:08 | 15.08.2021 03:51:00 | 1.8478 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 21.932 | 0 | 0 | 0 | 57.417 | 0 | 25.688 | 105.037
624673 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797329 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 01:37:59 | 15.08.2021 04:02:00 | 2.4003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523
624677 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6686151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 01:35:51 | 15.08.2021 03:32:00 | 1.9358 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.926 | 0 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 8.054
624669 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 01:30:00 | 15.08.2021 03:12:00 | 1.7 | 0 | 46 | 0 | 8 | 2 | 51 | 5 | 3 | 0 | 6.649 | 0 | 6.42 | 54.765 | 26.329 | 757.626 | 13.831 | 865.62
624667 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 01:00:37 | 15.08.2021 02:00:00 | 0.98972 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.007 | 0 | 36.667 | 0 | 0 | 0 | 329.674
624666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6818378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 01:00:06 | 15.08.2021 05:50:03 | 4.8325 | 0 | 2248 | 0 | 5 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1357.599 | 0 | 4.511 | 227.408 | 440.609 | 0 | 0 | 2030.126
624665 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 01:00:03 | 15.08.2021 01:54:00 | 0.89917 | 4 | 2038 | 48 | 40 | 48 | 307 | 1 | 0 | 10.483 | 359.262 | 565.92 | 32.841 | 913.139 | 103.22 | 1.17 | 0 | 1986.035
624658 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6697441 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 00:30:21 | 15.08.2021 01:59:00 | 1.4775 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0.013 | 0 | 7.448 | 0 | 16.625 | 0 | 0.126 | 24.212
624629 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 23:23:32 | 15.08.2021 00:27:25 | 1.0647 | 1 | 272 | 26 | 9 | 1 | 90 | 0 | 3 | 4.93 | 58.538 | 169.92 | 3.734 | 0.813 | 112.656 | 0 | 0.035 | 350.627
624616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6878809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 23:19:51 | 15.08.2021 02:31:27 | 3.1933 | 0 | 201 | 1 | 2 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 61.806 | 0 | 0 | 2.025 | 10.066 | 0 | 0 | 73.897
624604 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9408573 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 22:57:24 | 15.08.2021 00:01:00 | 1.06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.92 | 0 | 25.919 | 0 | 0 | 0 | 92.839
624590 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234962 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 22:41:30 | 14.08.2021 23:55:00 | 1.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512
624585 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6836477 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 22:32:47 | 15.08.2021 01:14:00 | 2.6869 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.263 | 0 | 0 | 0 | 8.803 | 0 | 0 | 22.066
624570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6850709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 22:15:50 | 14.08.2021 23:14:00 | 0.96944 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.981 | 0 | 0.005 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 5.024
624562 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516023129 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 21:54:24 | 14.08.2021 22:40:00 | 0.76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
624559 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6836477 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 21:39:53 | 14.08.2021 21:58:23 | 0.30833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 3.035
624555 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6781161 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 21:00:00 | 14.08.2021 21:45:00 | 0.75 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.824 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.834
624548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7126250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 20:47:10 | 14.08.2021 21:27:00 | 0.66389 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.069 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 24.914
624528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6666383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 20:28:21 | 14.08.2021 21:00:35 | 0.53722 | 0 | 2167 | 0 | 1 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 215.344 | 0 | 1.821 | 0 | 46.447 | 0 | 0 | 263.612
624519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7006194 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 20:21:08 | 14.08.2021 21:00:07 | 0.64972 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.615 | 0 | 0.676 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | 34.667
624520 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6910172 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 20:19:00 | 14.08.2021 21:07:00 | 0.8 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.158 | 0 | 4.546 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 13.033
624516 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516805787 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 20:18:56 | 14.08.2021 21:46:00 | 1.4511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083
624502 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | ISO6757519 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:58:29 | 15.08.2021 02:15:00 | 6.2753 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 237.278 | 0 | 0 | 0 | 30.126 | 0 | 0 | 267.404
624499 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7612894 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:57:04 | 14.08.2021 21:05:00 | 1.1322 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.085 | 0 | 4.274 | 0 | 0 | 0 | 264.358
624573 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | LINE10455611 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:49:24 | 14.08.2021 22:32:00 | 2.71 | 0 | 242 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 92.284 | 0 | 1.531 | 57.896 | 10.593 | 0 | 0 | 162.303
624492 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10395707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:44:09 | 14.08.2021 20:49:28 | 1.0886 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.713 | 0 | 6.508 | 0 | 5.052 | 0 | 0 | 50.272
624483 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO6642045 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:43:05 | 14.08.2021 20:29:00 | 0.76528 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.143 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 8.16
624471 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515397307 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:23:40 | 14.08.2021 20:09:00 | 0.75556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504
624444 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:04:09 | 14.08.2021 20:12:00 | 1.1308 | 0 | 52 | 49 | 0 | 21 | 24 | 10 | 1 | 0 | 16.071 | 1418.959 | 0 | 469.187 | 14.654 | 44.105 | 9.585 | 1972.562
624443 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO10396757 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:02:31 | 14.08.2021 19:48:00 | 0.75806 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.346 | 0 | 2.48 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 7.43
624422 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:52:11 | 14.08.2021 19:39:00 | 0.78028 | 0 | 14 | 63 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.944
624410 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6872002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:29:07 | 14.08.2021 19:21:00 | 0.86472 | 0 | 1284 | 1 | 0 | 3 | 261 | 1 | 0 | 0 | 176.186 | 23.023 | 0 | 10.693 | 21.004 | 93.114 | 0 | 324.02
624384 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10254860 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:26:09 | 14.08.2021 20:12:00 | 1.7642 | 0 | 263 | 3 | 1 | 15 | 98 | 1 | 3 | 0 | 72.86 | 579.907 | 0 | 1673.242 | 53.379 | 0 | 0.041 | 2379.428
624382 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516118782 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:24:20 | 14.08.2021 19:41:00 | 1.2778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
624408 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6764216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:21:09 | 14.08.2021 19:13:00 | 0.86417 | 0 | 210 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.523 | 0 | 0.176 | 0 | 5.385 | 0 | 0 | 43.084
624371 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:13:31 | 14.08.2021 18:53:00 | 0.65806 | 0 | 16 | 40 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 589.501 | 2.05 | 338.121 | 0.339 | 0 | 0 | 931.663
624363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6988955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 18:00:00 | 14.08.2021 18:43:00 | 0.71667 | 2 | 645 | 11 | 12 | 13 | 67 | 0 | 0 | 0.928 | 123.635 | 107.871 | 8.145 | 72.945 | 23.337 | 0 | 0 | 336.861
624322 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516911928 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 17:10:06 | 14.08.2021 17:39:00 | 0.48167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003
624317 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7029530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 17:00:00 | 14.08.2021 18:11:00 | 1.1833 | 1 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3.064 | 0 | 145.705 | 19.057 | 74.908 | 0.102 | 27.607 | 0 | 270.441
624303 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6858154 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 16:47:29 | 14.08.2021 18:57:00 | 2.1586 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.064
624270 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6756483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 16:17:15 | 14.08.2021 17:16:00 | 0.97917 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.728 | 0 | 0.189 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 3.031
624288 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516179519 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 16:07:14 | 14.08.2021 16:42:00 | 0.57944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406
624260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6795352 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 16:00:08 | 14.08.2021 17:23:00 | 1.3811 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15.786 | 0 | 0 | 0 | 19.899 | 0 | 0 | 35.686
624258 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517072464 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:54:46 | 14.08.2021 17:46:00 | 1.8539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679
624257 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7138418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:54:18 | 14.08.2021 18:27:00 | 2.545 | 17 | 14 | 84 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 59.321 | 0 | 1933.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992.649
624251 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11523132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:43:31 | 14.08.2021 17:29:01 | 1.7583 | 5 | 930 | 139 | 25 | 49 | 165 | 17 | 0 | 42.291 | 506.164 | 5418.824 | 65.297 | 1151.203 | 159.423 | 452.712 | 0 | 7795.914
624229 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:33:07 | 14.08.2021 16:58:00 | 1.4147 | 1 | 1060 | 30 | 9 | 40 | 184 | 0 | 0 | 0 | 284.437 | 1512.727 | 163.286 | 2595.746 | 111.647 | 0 | 0 | 4667.843
624215 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322208 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:14:31 | 14.08.2021 17:29:00 | 2.2414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692
624200 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:57:22 | 14.08.2021 15:26:01 | 0.4775 | 0 | 19 | 27 | 2 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.284 | 171.246 | 3.153 | 33.774 | 16.821 | 0 | 0 | 232.278
624234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6686557 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:55:48 | 14.08.2021 16:28:00 | 1.5367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.386 | 0 | 0 | 72.386
624196 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517205648 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:50:53 | 14.08.2021 15:33:00 | 0.70194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.946 | 0 | 0 | 3.946
624190 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6930873 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 14:45:11 | 14.08.2021 17:55:00 | 3.1636 | 0 | 101 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.393 | 0 | 15.673 | 0 | 4.903 | 0 | 0 | 58.969
624191 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6966656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:44:28 | 14.08.2021 15:19:00 | 0.57556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 13.731 | 20.222
624204 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11096697 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:32:54 | 14.08.2021 15:35:00 | 1.035 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.082 | 0 | 0.337 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 6.535
624178 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6771434 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 14:30:44 | 14.08.2021 18:28:00 | 3.9544 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.249
624164 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535241282 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:06:38 | 14.08.2021 15:02:00 | 0.92278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
624160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO7153932 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:04:02 | 14.08.2021 15:00:09 | 0.93528 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.764 | 0 | 0.349 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 18.753
624159 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7079827 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 14:01:00 | 14.08.2021 18:28:00 | 4.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.221 | 0 | 0 | 0 | 26.27 | 0 | 0 | 42.491
624157 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6858321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 14:00:09 | 14.08.2021 14:04:14 | 0.06806 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0.004 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 2.43
624157 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858317 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 14:00:09 | 14.08.2021 16:25:57 | 2.43 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 38.018 | 0 | 0 | 0 | 8.027 | 0 | 0 | 46.045
624127 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7027058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 13:26:29 | 14.08.2021 13:59:00 | 0.54194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.186 | 0 | 9.889 | 19.075
624100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6795351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 13:01:14 | 14.08.2021 15:30:00 | 2.4794 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 3.671
624187 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7073529 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:58:10 | 14.08.2021 15:13:00 | 2.2472 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.99
624098 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6854794 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:56:43 | 14.08.2021 13:59:00 | 1.0381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.189 | 0 | 186.315 | 245.504
624096 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6909626 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:53:19 | 14.08.2021 13:23:00 | 0.49472 | 0 | 136 | 0 | 23 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 10.759 | 0 | 3.377 | 0 | 5.247 | 0 | 0 | 19.383
624106 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR6736758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:29:16 | 14.08.2021 13:51:15 | 1.3664 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.036 | 0 | 0 | 0 | 52.95 | 0 | 0 | 58.985
624078 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6705184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:26:18 | 14.08.2021 13:54:00 | 1.4617 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 139.059 | 0 | 0 | 0 | 23.778 | 0 | 0 | 162.838
624071 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10988174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:14:59 | 14.08.2021 13:01:00 | 0.76694 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.733 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 14.007
624084 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6590201 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:08:49 | 14.08.2021 14:03:00 | 1.9031 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.621 | 0 | 0 | 0 | 9.016 | 0 | 0 | 89.636
624136 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6965974 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:01:05 | 14.08.2021 13:02:00 | 1.0153 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.235 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 33.935
624054 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517398669 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:50:47 | 14.08.2021 13:23:00 | 1.5369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046
624053 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:50:30 | 14.08.2021 13:56:00 | 2.0917 | 0 | 0 | 16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.456 | 875.833 | 17.61 | 0 | 0 | 0 | 1274.899
624052 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462244 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:49:58 | 14.08.2021 12:30:00 | 0.66722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126
624166 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882624 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:48:14 | 14.08.2021 14:30:00 | 2.6961 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27.34 | 0 | 0 | 0 | 32.039 | 0 | 0 | 59.38
624047 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6835452 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:43:21 | 14.08.2021 12:49:00 | 1.0942 | 0 | 100 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.962 | 0 | 6.151 | 0 | 7.198 | 0 | 0 | 47.312
624039 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7145148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:31:36 | 14.08.2021 12:46:00 | 1.24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111.942 | 0 | 174.671 | 0 | 206.1 | 0 | 492.712
624029 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:18:04 | 14.08.2021 11:43:00 | 0.41556 | 5 | 735 | 57 | 169 | 21 | 136 | 0 | 0 | 4.428 | 91.456 | 399.561 | 168.117 | 43.005 | 33.368 | 0 | 0 | 739.935
624012 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 11:01:00 | 14.08.2021 12:05:00 | 1.0667 | 1 | 4 | 95 | 0 | 20 | 3 | 10 | 0 | 0.301 | 0 | 2673.075 | 0 | 499.075 | 1.043 | 542.53 | 0 | 3716.024
624010 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6754115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 11:00:04 | 14.08.2021 12:48:00 | 1.7989 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.617 | 0 | 0 | 0 | 6.932 | 0 | 0 | 43.549
623985 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6962796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 10:45:48 | 14.08.2021 11:59:00 | 1.22 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.897
623987 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6538195 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:45:38 | 14.08.2021 11:48:00 | 1.0394 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.601 | 0 | 0 | 0 | 4.312 | 0 | 0 | 28.913
623976 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515427517 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:43:45 | 14.08.2021 11:54:00 | 1.1708 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683
623953 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11828221 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:28:42 | 14.08.2021 11:06:00 | 0.62167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.925 | 0 | 0 | 145.49 | 2.795 | 0 | 0 | 151.21
623948 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:20:48 | 14.08.2021 10:22:20 | 0.02556 | 0 | 375 | 2 | 2 | 5 | 64 | 1 | 3 | 0 | 1.92 | 1.016 | 0.303 | 1.636 | 0.623 | 0.475 | 0.299 | 6.273
623944 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6736758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:18:52 | 14.08.2021 11:12:00 | 0.88556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.623 | 0 | 0 | 0 | 33.123 | 0 | 0 | 36.746
623933 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055210 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:12:50 | 14.08.2021 11:09:00 | 0.93611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0.232
623916 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 10:01:23 | 14.08.2021 14:55:19 | 4.8989 | 0 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 1 | 0 | 1333.166 | 0 | 0 | 0 | 1259.481 | 0 | 11.514 | 2604.16
623914 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 10:00:19 | 14.08.2021 10:53:00 | 0.87806 | 0 | 5 | 26 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.374 | 0 | 593.815 | 0 | 0 | 0 | 1545.188
623913 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7059840 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 10:00:11 | 14.08.2021 14:00:00 | 3.9969 | 0 | 111 | 17 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85.315 | 1169.24 | 1.899 | 205.525 | 114.574 | 0 | 0 | 1576.553
623912 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6693503 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 10:00:00 | 14.08.2021 14:54:00 | 4.9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.602
623909 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6723687 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 10:00:00 | 14.08.2021 14:50:00 | 4.8333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.001 | 0 | 0 | 0 | 14.097 | 0 | 0 | 76.098
623915 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6881064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 10:00:00 | 14.08.2021 12:53:00 | 2.8833 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 332.196 | 0 | 0 | 0 | 162.667 | 0 | 0 | 494.863
623932 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6845017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 10:00:00 | 14.08.2021 11:02:00 | 1.0333 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 600.147 | 0 | 29.023 | 0 | 37.247 | 0 | 666.417
623934 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:59:00 | 14.08.2021 18:22:00 | 8.3833 | 0 | 1682 | 2 | 177 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2708.979 | 0 | 1204.556 | 0 | 740.773 | 0 | 0 | 4654.308
623908 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6682443 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:57:47 | 14.08.2021 10:30:00 | 0.53694 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10.985 | 0 | 1.558 | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 21.213
623891 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7052003 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:53:19 | 14.08.2021 10:35:00 | 0.69472 | 0 | 55 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.414 | 0 | 0.686 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 5.101
623886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535158231 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:50:35 | 14.08.2021 11:11:00 | 1.3403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223
623885 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9063574 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:49:51 | 14.08.2021 10:57:00 | 1.1192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.733
623880 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6549072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:48:03 | 14.08.2021 11:10:00 | 1.3658 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 4 | 185 | 0 | 1 | 0 | 277.723 | 0 | 0 | 11.264 | 137.161 | 0 | 44.025 | 470.173
623856 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516789369 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:31:37 | 14.08.2021 10:27:00 | 0.92306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0.705
623851 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6760550 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:30:19 | 14.08.2021 12:12:00 | 2.6947 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 2.002 | 0 | 29.599 | 0 | 0 | 39.621
623847 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6703149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:30:09 | 14.08.2021 09:43:00 | 0.21417 | 2 | 153 | 62 | 1 | 14 | 93 | 3 | 2 | 0.192 | 5.512 | 331.468 | 0.177 | 47.626 | 9.426 | 17.464 | 0.819 | 412.684
623847 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6703149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:30:09 | 14.08.2021 11:57:00 | 2.4475 | 0 | 274 | 28 | 1 | 53 | 124 | 2 | 0 | 0 | 124.777 | 1756.094 | 0 | 2766.144 | 40.926 | 118.281 | 0 | 4806.222
623865 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6676740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:30:00 | 14.08.2021 11:25:00 | 1.9167 | 0 | 169 | 112 | 19 | 22 | 106 | 0 | 0 | 0 | 144.725 | 7828.272 | 223.851 | 994.457 | 370.957 | 0 | 0 | 9562.261
623850 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6663605 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:29:18 | 14.08.2021 10:44:00 | 1.245 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.598 | 0 | 10.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.111
623843 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:28:09 | 14.08.2021 10:01:00 | 0.5475 | 7 | 2935 | 151 | 59 | 71 | 686 | 9 | 2 | 21.394 | 475.115 | 4370.009 | 130.525 | 1005.975 | 284.799 | 115.817 | 0.026 | 6403.66
623834 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7042000 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:19:18 | 14.08.2021 09:53:00 | 0.56167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 15.462 | 0 | 0 | 18.597
623833 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6905761 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:18:24 | 14.08.2021 09:45:00 | 0.44333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 1.665 | 1.672
623911 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8209232 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:16:10 | 14.08.2021 10:25:00 | 1.1472 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.681 | 0 | 3.217 | 0 | 3.404 | 0 | 0 | 22.302
623821 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7133388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:04:38 | 14.08.2021 10:52:00 | 1.7894 | 0 | 312 | 0 | 4 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 121.711 | 0 | 1.92 | 85.055 | 38.292 | 0 | 0 | 246.978
623820 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:03:38 | 14.08.2021 10:48:00 | 1.7394 | 0 | 833 | 0 | 35 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 320.987 | 0 | 30.941 | 0 | 164.831 | 0 | 0 | 516.759
623818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6988955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:01:53 | 14.08.2021 10:40:05 | 1.6367 | 2 | 645 | 11 | 12 | 12 | 67 | 1 | 0 | 1.915 | 254.248 | 269.247 | 19.863 | 159.646 | 44.052 | 4.484 | 0 | 753.456
623818 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6988955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:01:53 | 14.08.2021 17:39:00 | 8.6186 | 0 | 324 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 555.416 | 0 | 89.334 | 0 | 42.124 | 0 | 0 | 686.874
623817 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6938898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:01:52 | 14.08.2021 17:00:00 | 7.9689 | 0 | 666 | 0 | 0 | 6 | 205 | 0 | 0 | 0 | 498.743 | 0 | 0 | 136.296 | 692.665 | 0 | 0 | 1327.703
623816 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6858321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:01:24 | 14.08.2021 09:22:04 | 0.34444 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.645 | 0 | 0.02 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 10.466
623816 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858317 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:01:24 | 14.08.2021 12:46:00 | 3.7433 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 54.715 | 0 | 0 | 0 | 11.713 | 0 | 0 | 66.428
623815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7132852 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:01:19 | 14.08.2021 15:39:00 | 6.6281 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.997 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 24.006
623814 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7060757 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:01:00 | 14.08.2021 09:58:00 | 0.95 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.821 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 10.727
623812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6556558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:00:54 | 14.08.2021 09:56:00 | 0.91833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2.548 | 0 | 0 | 0 | 5.258 | 0 | 0.028 | 7.834
623810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8059935 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:00:34 | 14.08.2021 13:00:00 | 3.9906 | 0 | 24 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.541 | 5.888 | 3.372 | 0 | 10.717 | 0 | 0 | 44.517
623809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:00:30 | 14.08.2021 17:37:00 | 8.6083 | 0 | 2 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9488.946 | 0 | 862.852 | 0 | 0 | 0 | 10351.798
623807 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6527596 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:00:11 | 14.08.2021 11:47:00 | 2.7803 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 18.51 | 0 | 0 | 39.23
623806 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7109113 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:00:08 | 14.08.2021 11:00:00 | 1.9978 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.779 | 0 | 0.884 | 0 | 4.913 | 0 | 0 | 12.576
623805 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10354325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:00:05 | 14.08.2021 17:50:00 | 8.8319 | 0 | 166 | 0 | 58 | 0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 138.826 | 0 | 70.679 | 0 | 50.535 | 33.644 | 0 | 293.684
623804 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7002833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:00:00 | 14.08.2021 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.762 | 0 | 945.868 | 0 | 972.63
623827 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6750110 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:00:00 | 14.08.2021 15:33:00 | 6.55 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 108.973 | 0 | 0 | 0 | 123.476 | 0 | 0 | 232.449
623824 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO9536170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:00:00 | 14.08.2021 15:34:00 | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 6.346
623822 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11879912 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:00:00 | 14.08.2021 16:57:00 | 7.95 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.343 | 40.627 | 0 | 0 | 12.819 | 0 | 0 | 76.79
623837 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7025533 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:00:00 | 14.08.2021 11:47:00 | 2.7833 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.579 | 0 | 53.225 | 0 | 3.025 | 0 | 0 | 135.828
623799 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6915369 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:56:24 | 14.08.2021 11:02:00 | 2.0933 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.049 | 0 | 9.121 | 0 | 15.425 | 0 | 0 | 32.596
623772 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6583546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 08:30:17 | 14.08.2021 12:17:00 | 3.7786 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87
623771 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078038 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 08:30:09 | 14.08.2021 13:30:00 | 4.9975 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.928 | 0 | 0 | 0 | 5.857 | 0 | 0 | 65.785
623770 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517212846 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:27:02 | 14.08.2021 08:51:00 | 0.39944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.156 | 30.156
623756 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:23:39 | 14.08.2021 08:41:00 | 0.28917 | 7 | 2986 | 152 | 63 | 71 | 696 | 9 | 2 | 9.769 | 230.251 | 2173.067 | 75.298 | 489.688 | 125.897 | 53.418 | 0.012 | 3157.4
623753 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815453 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:23:08 | 14.08.2021 09:55:00 | 1.5311 | 0 | 1752 | 17 | 52 | 39 | 473 | 17 | 7 | 0 | 448.198 | 1909.55 | 174.893 | 994.056 | 615.426 | 1188.234 | 8.681 | 5339.039
623882 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | LINE10438631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:20:26 | 14.08.2021 10:06:00 | 1.7594 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.653 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 10.892
623830 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6555499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:07:14 | 14.08.2021 10:18:00 | 2.1794 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.204 | 0 | 7.372 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 16.649
623832 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6788015 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:05:55 | 14.08.2021 09:49:00 | 1.7181 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.585
623720 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516792726 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 07:59:14 | 14.08.2021 09:16:00 | 1.2794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116
623668 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 07:07:43 | 14.08.2021 07:36:19 | 0.47667 | 0 | 1487 | 9 | 8 | 12 | 272 | 0 | 0 | 0 | 66.637 | 111.409 | 14.363 | 41.825 | 50.028 | 0 | 0 | 284.262
623653 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6938822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 06:52:01 | 14.08.2021 09:51:00 | 2.9831 | 0 | 11 | 49 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3344.233 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 3344.866
623629 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 06:44:01 | 14.08.2021 07:19:00 | 0.58306 | 0 | 1 | 21 | 16 | 53 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 252.816 | 7.79 | 168.906 | 3.389 | 0.742 | 0 | 433.663
623599 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 04:22:00 | 14.08.2021 05:38:06 | 1.2683 | 0 | 6133 | 0 | 34 | 4 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 1473.054 | 0 | 2.27 | 17.508 | 1005.092 | 0 | 0 | 2497.924
623605 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7079124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 03:59:04 | 14.08.2021 05:52:00 | 1.8822 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.396 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 18.912
623578 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6892494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 02:40:23 | 14.08.2021 02:57:00 | 0.27694 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.862 | 0 | 10.594 | 0 | 172.672 | 0 | 192.128
623572 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6958933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 02:04:33 | 14.08.2021 02:19:00 | 0.24083 | 0 | 850 | 0 | 1 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 24.281 | 0 | 0.474 | 0 | 37.275 | 0 | 0 | 62.031
623571 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6885567 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 02:00:57 | 14.08.2021 04:57:00 | 2.9342 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 97.695 | 0 | 0 | 0 | 8.785 | 0 | 0 | 106.48
623568 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 01:48:18 | 14.08.2021 03:40:00 | 1.8617 | 0 | 1118 | 4 | 4 | 33 | 115 | 8 | 0 | 0 | 1081.77 | 0 | 1.603 | 1907.381 | 158.598 | 2140.719 | 0 | 5290.071
623570 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10951795 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 01:39:29 | 14.08.2021 02:14:00 | 0.57528 | 0 | 392 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.363 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 0 | 0 | 56.795
623565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6910124 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 01:30:31 | 14.08.2021 03:38:00 | 2.1247 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 190.016 | 0 | 0 | 0 | 192.412 | 0 | 0 | 382.428
623562 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6892494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 01:10:18 | 14.08.2021 01:26:00 | 0.26167 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.783 | 0 | 10.242 | 0 | 176.418 | 0 | 195.443
623557 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6921809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 01:01:15 | 14.08.2021 02:23:00 | 1.3625 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.38
623556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6693531 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 01:00:29 | 14.08.2021 01:51:00 | 0.84194 | 0 | 417 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.585 | 0 | 13.166 | 0 | 4.859 | 0 | 0 | 42.61
623555 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR7058617 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 01:00:04 | 14.08.2021 01:28:00 | 0.46556 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4.795 | 0 | 0 | 0 | 8.463 | 0 | 3.954 | 17.213
623549 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6724346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 00:31:30 | 14.08.2021 02:21:00 | 1.825 | 0 | 1625 | 0 | 3 | 4 | 112 | 4 | 3 | 0 | 325.645 | 0 | 0 | 15.787 | 43.356 | 0 | 23.785 | 408.572
623551 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6736758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 23:54:53 | 14.08.2021 03:47:00 | 3.8686 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.334 | 0 | 0 | 0 | 106.227 | 0 | 0 | 119.562
623537 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515429567 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 23:49:48 | 14.08.2021 01:21:00 | 1.52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.718
623531 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597740 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 23:44:00 | 14.08.2021 01:35:00 | 1.85 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.072 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 9.732
623524 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11118595 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 23:14:53 | 14.08.2021 01:01:00 | 1.7686 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.778 | 0 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 19.631
623513 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:41:17 | 13.08.2021 23:27:04 | 0.76306 | 1 | 289 | 232 | 48 | 37 | 98 | 0 | 4 | 3.886 | 46.133 | 5092.503 | 532.027 | 654.454 | 89.911 | 0 | 28.272 | 6447.186
623525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6585555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:29:50 | 13.08.2021 23:17:43 | 0.79806 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 182.424 | 0 | 0 | 0 | 68.306 | 0 | 0 | 250.73
623526 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6736758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:29:31 | 13.08.2021 23:41:00 | 1.1914 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.242 | 0 | 0 | 0 | 40.184 | 0 | 0 | 45.426
623503 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6836475 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:25:35 | 14.08.2021 02:17:00 | 3.8569 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.551 | 0 | 0 | 0 | 2.742 | 0 | 0 | 10.293
623545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6561901 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:24:03 | 14.08.2021 00:42:00 | 2.2992 | 0 | 57 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.571 | 0 | 3.036 | 0 | 5.508 | 0 | 0 | 34.115
623490 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6872651 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:04:06 | 13.08.2021 23:53:00 | 1.815 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.954 | 0 | 8.142 | 0 | 32.182 | 0 | 0 | 45.279
623488 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6910441 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:58:48 | 13.08.2021 22:38:00 | 0.65333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.397 | 0 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 0 | 20.409
623472 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6825445 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:30:29 | 13.08.2021 22:41:00 | 1.1753 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.16 | 0 | 1.371 | 0 | 1.626 | 0 | 0 | 31.157
623492 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515816412 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:21:56 | 13.08.2021 22:22:00 | 1.0011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424
623493 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6736758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:20:21 | 13.08.2021 22:11:45 | 0.85667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.005 | 0 | 0 | 0 | 32.254 | 0 | 0 | 36.259
623452 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515933728 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:42:42 | 13.08.2021 22:13:00 | 1.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63
623451 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:41:37 | 13.08.2021 20:43:00 | 0.02306 | 0 | 3 | 8 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.943 | 0 | 4.947 | 0 | 1.127 | 0 | 13.017
623429 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6736755 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:17:16 | 13.08.2021 21:20:00 | 1.0456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.511 | 0 | 0 | 0 | 22.787 | 0 | 0 | 27.298
623425 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:14:51 | 14.08.2021 00:37:00 | 4.3692 | 0 | 7 | 24 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.975 | 176.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921.366
623460 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6872656 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:14:16 | 13.08.2021 21:40:00 | 1.4289 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.238 | 0 | 17.034 | 0 | 35.773 | 0 | 0 | 73.045
623416 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6779898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:12:16 | 13.08.2021 20:44:00 | 0.52889 | 0 | 208 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0.308 | 8.179 | 2.556 | 0 | 0 | 34.294
623415 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7025536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:11:49 | 13.08.2021 20:38:00 | 0.43639 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.906 | 0 | 1.625 | 0 | 10.133 | 0 | 0 | 29.663
623403 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:06:16 | 13.08.2021 20:28:00 | 0.36222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.765 | 0 | 2.348 | 0 | 0.56 | 0 | 18.672
623398 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11096656 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:03:53 | 13.08.2021 21:03:00 | 0.98528 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.277 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 22.321
623318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515638468 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:36:18 | 13.08.2021 21:51:00 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0.407
623313 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9155160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:29:50 | 13.08.2021 21:15:00 | 1.7528 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.413
623288 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515741774 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:13:11 | 13.08.2021 20:11:00 | 0.96361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
623291 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7098429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:11:15 | 13.08.2021 19:40:00 | 0.47917 | 0 | 287 | 0 | 5 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.756 | 0 | 0.117 | 13.43 | 3.29 | 0 | 0 | 37.594
623341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11862231 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:06:32 | 13.08.2021 20:42:00 | 1.5911 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.513 | 0 | 57.853 | 0 | 0 | 0 | 250.366
623353 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9188505 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:05:14 | 13.08.2021 20:20:19 | 1.2514 | 0 | 168 | 2 | 16 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 46.113 | 5.748 | 28.903 | 0 | 52.676 | 0 | 0 | 133.44
623272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515722696 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:56:17 | 13.08.2021 20:17:00 | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 0.991
623271 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535197495 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:55:16 | 13.08.2021 20:24:00 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042
623249 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7834497 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:35:58 | 13.08.2021 19:22:00 | 0.76722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.467
623250 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | BR6671393 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:35:00 | 13.08.2021 18:50:00 | 0.25 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 2.462
623340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9087188 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:35:00 | 13.08.2021 21:20:00 | 2.75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.54
623239 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6924722 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:28:30 | 13.08.2021 19:30:00 | 1.025 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.461 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 29.063
623230 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | LINE9955889 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:18:09 | 13.08.2021 18:52:00 | 0.56417 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.576 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 3.948
623209 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6698634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:06:19 | 13.08.2021 20:52:00 | 2.7614 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.989
623178 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516739764 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:43:40 | 13.08.2021 18:51:00 | 1.1222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.152
623176 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6767197 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:41:35 | 13.08.2021 20:13:00 | 2.5236 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.968 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 11.634
623170 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10290118 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:38:20 | 13.08.2021 20:55:00 | 3.2778 | 0 | 184 | 6 | 0 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 153.66 | 232.805 | 0 | 670.044 | 8.34 | 0 | 0 | 1064.85
623162 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:32:36 | 13.08.2021 17:57:00 | 0.40667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.923 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 66.583
623201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:31:55 | 13.08.2021 19:41:00 | 2.1514 | 0 | 0 | 44 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.864 | 274.426 | 503.768 | 0 | 0 | 0 | 2783.057
623152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515638468 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:29:17 | 13.08.2021 19:10:00 | 1.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0.332
623140 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:17:12 | 13.08.2021 19:52:38 | 2.5906 | 0 | 7 | 24 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.885 | 52.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.115
623309 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6590201 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:08:29 | 13.08.2021 19:53:00 | 2.7419 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 114.061 | 0 | 0 | 0 | 11.839 | 0 | 0 | 125.9
623115 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11913457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:05:14 | 13.08.2021 18:13:00 | 1.1294 | 0 | 8 | 0 | 1 | 14 | 228 | 8 | 1 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 44.662 | 66.799 | 689.362 | 0.168 | 801.431
623113 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6552200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:03:14 | 13.08.2021 18:23:00 | 1.3294 | 0 | 1250 | 0 | 1 | 2 | 151 | 2 | 4 | 0 | 149.56 | 0 | 0 | 52.323 | 42.37 | 107.651 | 9.181 | 361.085
623109 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6856140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:03:14 | 13.08.2021 17:35:00 | 0.52944 | 0 | 382 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48.695 | 0.277 | 2.847 | 0 | 7.315 | 0 | 0 | 59.133
623108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7107836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 17:02:42 | 13.08.2021 18:19:00 | 1.2717 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 103.377 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 105.538
623103 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 17:00:54 | 13.08.2021 18:54:00 | 1.885 | 0 | 231 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 130.789 | 165.904 | 0 | 480.697 | 0 | 0 | 0 | 777.389
623101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 17:00:20 | 13.08.2021 18:37:00 | 1.6111 | 0 | 33 | 6 | 26 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7.409 | 99.458 | 41.41 | 229.604 | 38.885 | 0 | 0 | 416.765
623096 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910473 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 16:54:49 | 13.08.2021 18:15:00 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 6.06
623072 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6555041 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 16:30:19 | 13.08.2021 17:52:00 | 1.3614 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.867 | 0 | 11.263 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 27.391
623001 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7158516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:55:21 | 13.08.2021 15:58:01 | 0.04444 | 0 | 38423 | 11 | 175 | 222 | 8226 | 4 | 3 | 0 | 258.492 | 0.554 | 2.897 | 32.042 | 195.47 | 2.498 | 0.613 | 492.567
622998 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:55:13 | 13.08.2021 17:00:00 | 1.0797 | 0 | 16 | 40 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.791 | 2752.678 | 3.327 | 904.131 | 0.645 | 0 | 0 | 3663.572
622988 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6846295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:52:55 | 13.08.2021 16:28:00 | 0.58472 | 0 | 205 | 0 | 0 | 2 | 49 | 1 | 0 | 0 | 14.925 | 0 | 0 | 8.742 | 6.57 | 86.446 | 0 | 116.683
622961 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6610489 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 15:30:09 | 13.08.2021 18:08:00 | 2.6308 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 112.758 | 0 | 0 | 0 | 43.732 | 0 | 0 | 156.49
622959 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515966632 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:26:43 | 13.08.2021 20:18:00 | 4.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001
622935 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6891238 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:00:39 | 13.08.2021 15:58:00 | 0.95583 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.485 | 0 | 0 | 0 | 11.623 | 0 | 0 | 45.108
622930 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6712299 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 14:52:22 | 13.08.2021 15:40:00 | 0.79389 | 0 | 108 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.197 | 0 | 11.129 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 35.25
622925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 14:44:06 | 13.08.2021 15:08:17 | 0.40306 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.116 | 0 | 34.741 | 0 | 0 | 0 | 178.857
622912 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR7095521 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 14:31:24 | 13.08.2021 17:30:00 | 2.9767 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.459
622908 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR7095536 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 14:30:50 | 13.08.2021 15:48:00 | 1.2861 | 0 | 7592 | 4 | 160 | 29 | 1587 | 24 | 23 | 0 | 1693.405 | 15.667 | 62.881 | 428.116 | 715.557 | 1731.465 | 210.781 | 4857.872
622907 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7128230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 14:30:34 | 13.08.2021 17:29:00 | 2.9739 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 340.984 | 0 | 0 | 0 | 126.293 | 0 | 0 | 467.277
622906 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6978433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 14:30:08 | 13.08.2021 16:30:00 | 1.9978 | 0 | 770 | 1 | 34 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 247.807 | 3.132 | 30.155 | 80.091 | 56.594 | 0 | 0 | 417.779
622916 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12146409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 14:30:00 | 13.08.2021 18:27:00 | 3.95 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.14 | 0 | 64.69 | 0 | 3.613 | 0 | 0 | 96.443
622985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6561901 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 14:29:23 | 13.08.2021 15:51:06 | 1.3619 | 0 | 57 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.191 | 0 | 2.326 | 0 | 5.243 | 0 | 0 | 23.76
622972 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10850734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 14:29:20 | 13.08.2021 17:26:00 | 2.9444 | 0 | 418 | 40 | 1 | 7 | 41 | 2 | 0 | 0 | 290.614 | 3891.265 | 0 | 505.365 | 26.125 | 202.146 | 0 | 4915.515
622898 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR7137804 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 14:21:34 | 13.08.2021 15:10:00 | 0.80722 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31.066 | 0 | 0.016 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 42.044
622891 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515750010 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 14:13:49 | 13.08.2021 15:22:00 | 1.1364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
622876 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6713336 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 14:00:21 | 13.08.2021 15:55:00 | 1.9108 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 19.386 | 0 | 0 | 0 | 7.627 | 0 | 14.206 | 41.219
622875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555345 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 14:00:01 | 13.08.2021 14:57:00 | 0.94972 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71.986 | 0 | 0 | 0 | 19.708 | 0 | 0 | 91.694
622874 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 13:58:19 | 13.08.2021 15:11:00 | 1.2114 | 4 | 2038 | 48 | 40 | 48 | 307 | 1 | 0 | 18.155 | 624.572 | 1105.828 | 56.381 | 1843.633 | 257.967 | 4.651 | 0 | 3911.187
622873 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6781534 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 13:53:27 | 13.08.2021 14:59:00 | 1.0925 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.311 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 30.94 | 38.991
622861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517418066 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 13:40:10 | 13.08.2021 15:10:00 | 1.4972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.931
622858 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517192561 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 13:36:51 | 13.08.2021 15:16:00 | 1.6525 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 4.051
622855 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7134131 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 13:30:35 | 13.08.2021 16:49:00 | 3.3069 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.858 | 0 | 8.006 | 0 | 16.894 | 0 | 0 | 57.759
622854 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | BR9524162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 13:30:13 | 13.08.2021 15:31:00 | 2.0131 | 0 | 402 | 0 | 11 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 128.558 | 0 | 0.99 | 18.579 | 144.356 | 0 | 0 | 292.482
622845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6613065 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 13:12:25 | 13.08.2021 15:11:00 | 1.9764 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.146 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 22.972
622840 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7047211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 13:02:48 | 13.08.2021 13:12:18 | 0.15833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 3.398
622839 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7109114 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 13:00:58 | 13.08.2021 18:49:00 | 5.8006 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.243 | 0 | 0 | 0 | 9.404 | 0 | 0 | 19.647
622838 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6815292 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 13:00:19 | 13.08.2021 15:57:00 | 2.9447 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 6.359 | 0 | 0 | 13.709
622837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6815290 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 13:00:01 | 13.08.2021 15:51:00 | 2.8497 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.946 | 0 | 0 | 0 | 6.732 | 0 | 0 | 72.678
622826 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515416898 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:36:20 | 13.08.2021 13:41:00 | 1.0778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
622825 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6867178 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:33:55 | 13.08.2021 13:35:00 | 1.0181 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.126 | 0 | 0 | 0 | 8.872 | 0 | 0 | 23.998
622823 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6798664 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 12:30:34 | 13.08.2021 14:32:00 | 2.0239 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.896 | 0 | 0.936 | 0 | 2.151 | 0 | 0 | 24.983
622813 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796818 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:16:18 | 13.08.2021 14:00:00 | 1.7283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364
622805 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6939409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 12:00:21 | 13.08.2021 17:49:00 | 5.8108 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.382 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 50.029
622794 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:49:36 | 13.08.2021 12:22:00 | 0.54 | 0 | 352 | 76 | 2 | 30 | 74 | 1 | 0 | 0 | 52.406 | 1049.703 | 15.121 | 266.661 | 16.263 | 5.307 | 0 | 1405.462
622787 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6781534 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:45:47 | 13.08.2021 12:53:00 | 1.1203 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.307 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 28.733 | 36.732
622785 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515210561 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:45:29 | 13.08.2021 12:09:00 | 0.39194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
622775 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6966656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:39:11 | 13.08.2021 14:24:49 | 2.7606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 80.112 | 113.312
622746 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:05:39 | 13.08.2021 11:44:58 | 0.65528 | 4 | 451 | 125 | 26 | 126 | 312 | 12 | 1 | 14.692 | 77.721 | 1025.862 | 46.268 | 1219.018 | 245.641 | 79.82 | 0.043 | 2709.064
622746 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:05:39 | 13.08.2021 12:52:37 | 1.7828 | 0 | 20 | 1 | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.803 | 28.082 | 51.158 | 35.806 | 145.554 | 0 | 0 | 265.403
622746 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:05:39 | 13.08.2021 13:00:42 | 1.9175 | 0 | 16 | 16 | 2 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.677 | 439.755 | 17.324 | 226.29 | 84.341 | 0 | 0 | 770.387
622746 | 4 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:05:39 | 13.08.2021 16:52:41 | 5.7839 | 4 | 19 | 3 | 1 | 9 | 13 | 1 | 0 | 117.076 | 26.068 | 751.839 | 32.649 | 783.077 | 98.243 | 233.054 | 0 | 2042.005
622746 | 5 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:05:39 | 13.08.2021 17:00:00 | 5.9058 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.926 | 0 | 13.524 | 0 | 125.453 | 0 | 0 | 160.903
622738 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6788015 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:55:03 | 13.08.2021 14:29:00 | 3.5658 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.773
622734 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7156657 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:52:20 | 13.08.2021 11:37:00 | 0.74444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.418 | 0 | 0 | 0 | 6.287 | 0 | 0 | 8.705
622733 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6683479 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:51:44 | 13.08.2021 11:53:00 | 1.0211 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.936 | 0 | 0.548 | 0 | 19.184 | 0 | 0 | 31.668
622692 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6764017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:25:18 | 13.08.2021 11:51:00 | 1.4283 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.575 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 37.427
622668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:03:36 | 13.08.2021 10:41:00 | 0.62333 | 0 | 1 | 41 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.024 | 100.03 | 56.726 | 0 | 0 | 0 | 456.78
622663 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6609999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 10:01:36 | 13.08.2021 11:55:00 | 1.89 | 1 | 652 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 180.275 | 0 | 0 | 0 | 8.573 | 0 | 0 | 188.848
622661 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 10:00:59 | 13.08.2021 11:58:00 | 1.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.701 | 0 | 7882.637 | 0 | 7918.339
622660 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 10:00:23 | 13.08.2021 11:58:00 | 1.9603 | 1 | 530 | 3 | 20 | 3 | 120 | 1 | 0 | 0.165 | 118.478 | 78.032 | 6.149 | 16.586 | 33.329 | 15.329 | 0 | 268.068
622659 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 10:00:18 | 13.08.2021 11:57:27 | 1.9525 | 0 | 111 | 10 | 0 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 40.987 | 3313.346 | 0 | 400.648 | 25.835 | 24.683 | 23.429 | 3828.928
622895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517212381 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:00:07 | 13.08.2021 14:36:00 | 4.5981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 1.734
622630 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 09:52:15 | 13.08.2021 10:00:00 | 0.12917 | 0 | 121 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 26.714 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 29
622576 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7517531 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 09:38:21 | 13.08.2021 10:00:00 | 0.36083 | 0 | 220 | 0 | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6.285 | 0 | 0.001 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 6.661
622574 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 09:36:52 | 13.08.2021 10:17:00 | 0.66889 | 0 | 0 | 77 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.326 | 0 | 120.299 | 0 | 0 | 0 | 872.625
622560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7132855 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:35:02 | 13.08.2021 16:54:00 | 7.3161 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.078
622511 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535238779 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 09:30:14 | 13.08.2021 11:19:00 | 1.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 1.593
622508 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:30:05 | 13.08.2021 14:27:00 | 4.9486 | 0 | 369 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 316.14 | 0 | 278.299 | 0 | 136.156 | 0 | 0 | 730.595
622539 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6605304 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:30:00 | 13.08.2021 11:25:00 | 1.9167 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.731 | 0 | 0 | 0 | 14.918 | 0 | 0 | 42.649
622487 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:06:37 | 13.08.2021 11:53:47 | 2.7861 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.465 | 0 | 92.465
622476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6679794 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:02:32 | 13.08.2021 12:57:00 | 3.9078 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 0 | 0 | 21.232
622728 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6931630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2021 09:02:30 | 13.08.2021 11:23:00 | 2.3417 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.399 | 0 | 0 | 0 | 24.853 | 0 | 0 | 50.253
622474 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6856285 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:02:05 | 13.08.2021 12:07:00 | 3.0819 | 0 | 95 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.785 | 0 | 0.35 | 0 | 2.611 | 0 | 0 | 37.746
622471 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:01:41 | 13.08.2021 16:58:00 | 7.9386 | 0 | 543 | 1 | 11 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 476.802 | 52.282 | 0 | 215.942 | 18.066 | 0 | 0 | 763.091
622469 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:01:17 | 13.08.2021 11:02:00 | 2.0119 | 1 | 7 | 95 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9.067 | 0 | 2584.523 | 0 | 430.928 | 7.12 | 0 | 0 | 3031.637
622468 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071538 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:01:15 | 13.08.2021 12:05:00 | 3.0625 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64.55 | 0 | 0 | 0 | 4.405 | 0 | 0 | 68.954
622467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6822190 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:00:58 | 13.08.2021 10:57:00 | 1.9339 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.208 | 0 | 0.169 | 0 | 32.537 | 0 | 0 | 44.914
622466 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:00:50 | 13.08.2021 14:58:00 | 5.9528 | 1 | 126 | 3 | 2 | 3 | 15 | 1 | 0 | 4.798 | 126.084 | 23.825 | 5.512 | 119.868 | 44.433 | 385.171 | 0 | 709.691
622465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071537 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:00:48 | 13.08.2021 11:59:00 | 2.97 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77.305 | 0 | 0 | 0 | 7.273 | 0 | 0 | 84.578
622464 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7132005 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:00:35 | 13.08.2021 10:55:00 | 1.9069 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.061 | 0 | 0 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 15.38
622462 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6761546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:00:26 | 13.08.2021 10:59:00 | 1.9761 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.808 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.099
622461 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7009828 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:00:04 | 13.08.2021 11:00:00 | 1.9989 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 1.227
622457 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6892544 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:00:03 | 13.08.2021 11:58:00 | 2.9658 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.169 | 0 | 0 | 0 | 10.918 | 0 | 0 | 17.087
622456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6910174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:00:00 | 13.08.2021 17:05:00 | 8.0833 | 0 | 155 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 262.889 | 0 | 85.357 | 0 | 32.263 | 0 | 0 | 380.509
622472 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6705236 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:00:00 | 13.08.2021 10:30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 1.255
622475 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:00:00 | 13.08.2021 10:30:00 | 1.5 | 0 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.443
622483 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7006692 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:00:00 | 13.08.2021 11:54:00 | 2.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.501 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 7.569
622407 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6528801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.08.2021 08:45:00 | 13.08.2021 09:23:00 | 0.63333 | 0 | 9 | 135 | 1 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827.064 | 2.131 | 354.805 | 0 | 0 | 0 | 2183.999
622407 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6528801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.08.2021 08:45:00 | 13.08.2021 17:30:00 | 8.75 | 2 | 2382 | 329 | 51 | 73 | 580 | 7 | 1 | 47.088 | 4035.532 | 78916.817 | 957.26 | 10697.633 | 2174.871 | 555.046 | 0 | 97384.248
622411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7134132 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 08:34:39 | 13.08.2021 12:12:00 | 3.6225 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.222 | 0 | 3.653 | 0 | 13.637 | 0 | 0 | 49.512
622404 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528781 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 08:30:20 | 13.08.2021 08:42:06 | 0.19611 | 3 | 5826 | 22 | 42 | 55 | 575 | 6 | 1 | 2.622 | 155.157 | 100.352 | 7.656 | 172.47 | 78.162 | 367.377 | 0.073 | 883.869
622405 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 08:30:19 | 13.08.2021 13:06:00 | 4.5947 | 0 | 817 | 1 | 19 | 5 | 195 | 1 | 0 | 0 | 596.528 | 0 | 102.273 | 122.261 | 193.949 | 24.688 | 0 | 1039.699
622408 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6528810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.08.2021 08:30:00 | 13.08.2021 18:03:00 | 9.55 | 9 | 1899 | 80 | 42 | 50 | 388 | 11 | 2 | 443.498 | 3253.869 | 17571.99 | 1068.348 | 5981.114 | 1556.149 | 5261.843 | 0.561 | 35137.372
622420 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12146409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 08:30:00 | 13.08.2021 13:27:00 | 4.95 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.657 | 0 | 79.17 | 0 | 4.023 | 0 | 0 | 115.85
622401 | 1 | KONYA | AHIRLI | SDK Çıkışı | FUSE10764846 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 08:24:02 | 13.08.2021 10:24:00 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032
622387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 08:14:31 | 13.08.2021 08:15:55 | 0.02333 | 0 | 3258 | 0 | 0 | 7 | 336 | 0 | 0 | 0 | 13.584 | 0 | 0 | 0 | 5.041 | 0 | 0 | 18.626
622370 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6788015 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 07:49:35 | 13.08.2021 10:00:00 | 2.1736 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.287
622369 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516801533 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 07:49:03 | 13.08.2021 10:24:00 | 2.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649
622368 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7957993 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 07:47:57 | 13.08.2021 08:58:00 | 1.1675 | 0 | 3 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.296 | 2.976 | 73.486 | 0 | 0 | 0 | 591.757
622367 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535189026 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 07:47:51 | 13.08.2021 08:48:00 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 0.969
622354 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 07:23:11 | 13.08.2021 08:54:00 | 1.5136 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.494
622346 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 07:17:09 | 13.08.2021 07:53:00 | 0.5975 | 0 | 1 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.023 | 6.895 | 13.951 | 0 | 0 | 0 | 217.87
622388 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11325021 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 07:12:59 | 13.08.2021 07:47:00 | 0.56694 | 3 | 73 | 0 | 9 | 5 | 36 | 1 | 1 | 1.984 | 2.762 | 0 | 1.604 | 27.657 | 1.553 | 2.241 | 0 | 37.8
622314 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11908043 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 06:27:26 | 13.08.2021 07:35:00 | 1.1261 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 2.203
622308 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515930307 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 06:13:43 | 13.08.2021 07:24:00 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 0 | 2.052
622281 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6902657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 04:11:01 | 13.08.2021 04:37:00 | 0.43306 | 0 | 5 | 7 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.425 | 64.831 | 0 | 49.794 | 14.379 | 4.483 | 0 | 133.911
622257 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 02:05:07 | 13.08.2021 02:41:00 | 0.59806 | 0 | 1504 | 8 | 69 | 15 | 299 | 3 | 2 | 0 | 102.417 | 93.14 | 1.733 | 166.523 | 83.805 | 24.658 | 21.96 | 494.236
622256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 02:00:01 | 13.08.2021 02:41:00 | 0.68306 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 31.629 | 0 | 0 | 0 | 18.163 | 0 | 0 | 49.792
622253 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6890865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2021 01:38:19 | 13.08.2021 02:34:00 | 0.92806 | 0 | 4395 | 80 | 66 | 59 | 532 | 15 | 1 | 0 | 494.603 | 7351.044 | 128.463 | 867.919 | 182.483 | 203.41 | 9.843 | 9237.765
622227 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 01:30:44 | 13.08.2021 02:12:00 | 0.68778 | 0 | 1 | 23 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.82 | 0 | 132.348 | 1.64 | 0 | 0 | 807.808
622226 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7075841 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 01:30:01 | 13.08.2021 02:51:00 | 1.3497 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 22.285 | 0 | 3.055 | 0 | 7.901 | 0 | 0 | 33.241
622275 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6905250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 01:29:59 | 13.08.2021 03:40:00 | 2.1669 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.465 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 56.709
622218 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 01:19:07 | 13.08.2021 01:31:00 | 0.19806 | 2 | 5372 | 118 | 172 | 47 | 1278 | 9 | 8 | 0.795 | 314.513 | 1085.616 | 305.462 | 304.363 | 193.258 | 187.252 | 90.622 | 2481.881
622201 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6793779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 01:00:31 | 13.08.2021 01:31:00 | 0.50806 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 5.015 | 0 | 0 | 0 | 12.383 | 0 | 0.201 | 17.599
622188 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6871441 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 00:30:02 | 13.08.2021 01:25:00 | 0.91611 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.151 | 0 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | 0 | 14.698
622165 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6836582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 23:31:40 | 12.08.2021 23:54:00 | 0.37222 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.693
622142 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 22:58:26 | 12.08.2021 23:25:00 | 0.44278 | 0 | 30 | 52 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 568.183 | 4.479 | 72.319 | 6.298 | 0 | 0 | 663.909
622140 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7042000 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 22:51:52 | 12.08.2021 23:14:00 | 0.36889 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 9.313 | 0 | 0 | 11.693
622137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6843057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 22:50:22 | 13.08.2021 00:03:00 | 1.2106 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.299 | 0 | 0 | 0 | 5.717 | 0 | 0 | 14.017
622199 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8588854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 22:26:26 | 13.08.2021 03:00:00 | 4.5594 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.907 | 0 | 180.959 | 0 | 0 | 0 | 189.866
622129 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 22:24:26 | 12.08.2021 22:43:02 | 0.31 | 0 | 34 | 7 | 13 | 8 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2.498 | 53.529 | 0.297 | 42.476 | 26.911 | 3.942 | 0 | 129.653
622088 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:27:26 | 12.08.2021 22:17:00 | 0.82611 | 0 | 255 | 8 | 1 | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 47.634 | 158.508 | 0.108 | 15.854 | 10.106 | 293.161 | 0 | 525.371
622087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | FUSE6826803 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:24:07 | 12.08.2021 23:54:00 | 2.4981 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.153 | 0 | 0 | 0 | 5.198 | 0 | 0 | 25.351
622086 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7061853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:21:35 | 12.08.2021 22:12:00 | 0.84028 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.823 | 0 | 0 | 0 | 8.168 | 0 | 0 | 24.991
622084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:20:56 | 12.08.2021 21:36:00 | 0.25111 | 37 | 2494 | 499 | 224 | 112 | 287 | 26 | 0 | 6.358 | 261.768 | 2980.352 | 660.224 | 708.524 | 102.534 | 25.214 | 0 | 4744.974
622066 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8690316 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:11:43 | 12.08.2021 22:30:00 | 1.3047 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 3.793
622065 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:10:08 | 12.08.2021 22:09:00 | 0.98111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.342
622063 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6987890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:08:41 | 12.08.2021 22:43:00 | 1.5719 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.882 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 14.041
622151 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7057246 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:07:37 | 12.08.2021 22:54:00 | 1.7731 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 0 | 0 | 0 | 11.429 | 0 | 0 | 28.96
622058 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:51:25 | 12.08.2021 21:05:00 | 0.22639 | 0 | 97 | 5 | 21 | 8 | 70 | 5 | 1 | 0 | 9.056 | 20.057 | 7.144 | 17.079 | 24.994 | 155.816 | 0 | 234.146
622049 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209567 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:44:05 | 12.08.2021 22:20:00 | 1.5986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366
622050 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6741511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:40:55 | 12.08.2021 21:54:00 | 1.2181 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 4.486 | 0 | 0 | 7.658
622053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6987164 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:37:01 | 12.08.2021 21:57:00 | 1.3331 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.443 | 0 | 0 | 0 | 2.718 | 0 | 0 | 27.161
622071 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7143587 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:03:27 | 12.08.2021 21:25:00 | 1.3592 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.813
622019 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8658911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:00:38 | 12.08.2021 21:16:00 | 1.2561 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.299 | 0 | 0 | 0 | 4.038 | 0 | 0 | 22.337
622018 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:59:33 | 12.08.2021 21:40:35 | 1.6839 | 0 | 540 | 0 | 1 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0 | 100.649 | 0 | 0 | 61.073 | 14.322 | 84.49 | 0 | 260.533
622033 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | BR6758005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:56:06 | 12.08.2021 20:37:00 | 0.68167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.439 | 0 | 0 | 0 | 11.195 | 0 | 0 | 23.634
621996 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6579274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:38:24 | 12.08.2021 20:50:00 | 1.1933 | 0 | 759 | 3 | 1 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 109.663 | 33.941 | 0 | 0 | 41.655 | 0 | 0 | 185.258
621967 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:17:43 | 12.08.2021 19:50:00 | 0.53806 | 0 | 34 | 7 | 13 | 8 | 35 | 2 | 0 | 0 | 4.246 | 86.294 | 0.823 | 84.784 | 44.985 | 12.176 | 0 | 233.307
621966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6679251 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:16:39 | 12.08.2021 20:10:00 | 0.88917 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 1.451 | 0 | 6.846 | 0 | 0 | 9.91
621931 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6968916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:52:24 | 12.08.2021 19:55:00 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.384 | 0 | 11.384
621916 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:37:24 | 12.08.2021 19:05:00 | 0.46 | 0 | 192 | 1 | 2 | 4 | 130 | 3 | 0 | 0 | 19.24 | 34.321 | 2.338 | 14.342 | 31.025 | 159.422 | 0 | 260.689
621903 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515825305 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:29:18 | 12.08.2021 19:31:00 | 1.0283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
621900 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:26:21 | 12.08.2021 19:01:00 | 0.5775 | 2 | 107 | 15 | 0 | 7 | 30 | 1 | 0 | 0.751 | 18.29 | 203.334 | 0 | 117.95 | 28.352 | 7.552 | 0 | 376.23
621883 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6626292 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:13:26 | 12.08.2021 19:54:00 | 1.6761 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7.911 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 9.551
621853 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | BR6612749 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:56:23 | 12.08.2021 18:33:00 | 0.61028 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.055 | 0 | 0 | 0 | 5.222 | 0 | 0 | 20.277
622045 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516919648 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:54:15 | 12.08.2021 20:37:00 | 2.7125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 6.044 | 0 | 0 | 6.701
621852 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:48:40 | 12.08.2021 18:13:12 | 0.40889 | 0 | 1844 | 22 | 32 | 15 | 244 | 0 | 0 | 0 | 91.877 | 233.942 | 6.993 | 41.398 | 45.883 | 0 | 0 | 420.093
621837 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8102907 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:39:14 | 12.08.2021 19:44:00 | 2.0794 | 0 | 1 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.546 | 0 | 174.715 | 0 | 0 | 0 | 1049.261
621834 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:25:04 | 12.08.2021 17:46:00 | 0.34889 | 0 | 3219 | 24 | 49 | 30 | 365 | 1 | 0 | 0 | 140.684 | 212.272 | 6.911 | 67.597 | 56.063 | 0.444 | 0 | 483.972
621791 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515743192 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:21:52 | 12.08.2021 18:43:00 | 1.3522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
621785 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535217320 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:16:46 | 12.08.2021 18:05:00 | 0.80389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044
621794 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6750214 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:15:47 | 12.08.2021 17:49:00 | 0.55361 | 0 | 294 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.621 | 0 | 0 | 0 | 2.843 | 0 | 0 | 31.464
621775 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:09:15 | 12.08.2021 19:07:21 | 1.9683 | 0 | 121 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.113 | 415.76 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 455.969
621788 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6614867 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:58:46 | 12.08.2021 17:51:00 | 0.87056 | 2 | 124 | 15 | 8 | 1 | 26 | 0 | 0 | 8.707 | 58.192 | 71.574 | 2.265 | 11.927 | 38.111 | 0 | 0 | 190.776
621764 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO8420653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:51:18 | 12.08.2021 17:09:00 | 0.295 | 0 | 794 | 6 | 67 | 5 | 145 | 11 | 4 | 0 | 34.036 | 6.258 | 3.277 | 13.05 | 7.842 | 111.574 | 3.756 | 179.793
621762 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 16:45:07 | 12.08.2021 17:49:00 | 1.0647 | 0 | 12 | 78 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 2269.679 | 0 | 94.21 | 0 | 0 | 0 | 2364.307
621926 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535189379 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:35:39 | 12.08.2021 19:01:00 | 2.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 2.179
621747 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6562115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:13:14 | 12.08.2021 18:31:00 | 2.2961 | 0 | 556 | 3 | 14 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 170.433 | 103.535 | 86.788 | 0 | 101.906 | 0 | 0 | 462.663
621747 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6654456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:13:14 | 12.08.2021 22:40:00 | 6.4461 | 1 | 120 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 159.264 | 0 | 3.086 | 0 | 21.348 | 0 | 0 | 183.699
621731 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6818240 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 16:00:58 | 12.08.2021 17:53:00 | 1.8672 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 4.989
621713 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517074250 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:46:03 | 12.08.2021 16:55:00 | 1.1492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
621707 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:39:44 | 12.08.2021 17:25:00 | 1.7544 | 0 | 0 | 98 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3861.498 | 0 | 29.804 | 18.28 | 0 | 50.608 | 3960.19
621677 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517116738 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:06:55 | 12.08.2021 17:24:00 | 2.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98
621670 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7014398 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 15:01:48 | 12.08.2021 18:06:26 | 3.0772 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 2.223 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 3.225
621662 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7861175 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:56:56 | 12.08.2021 16:15:00 | 1.3011 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.123
621642 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:48:44 | 12.08.2021 14:50:00 | 0.02111 | 0 | 2015 | 7 | 51 | 7 | 241 | 1 | 0 | 0 | 7.261 | 4.764 | 0.26 | 5.154 | 1.514 | 16.671 | 0 | 35.624
621752 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO12132468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:41:56 | 12.08.2021 16:33:12 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.788 | 0 | 10.399 | 0 | 0 | 32.187
621638 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10354222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:32:57 | 12.08.2021 14:55:08 | 0.36972 | 0 | 572 | 0 | 11 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 33.999 | 0 | 1.622 | 7.255 | 2.523 | 0 | 0 | 45.398
621613 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:20:46 | 12.08.2021 14:44:07 | 0.38917 | 0 | 433 | 30 | 33 | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 45.307 | 439.643 | 20.548 | 102.636 | 80.722 | 0 | 0 | 688.856
621599 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 14:02:46 | 12.08.2021 18:42:00 | 4.6539 | 0 | 273 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 247.592 | 0 | 8.907 | 0 | 94.469 | 0 | 0 | 350.969
621601 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7156993 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 14:00:00 | 12.08.2021 16:31:00 | 2.5167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.009
621589 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6682443 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:55:36 | 12.08.2021 15:14:00 | 1.3067 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 0 | 4.22 | 0 | 25.401 | 0 | 0 | 58.852
621570 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6950576 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:41:50 | 12.08.2021 14:34:00 | 0.86944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 10.949 | 0 | 0 | 11.339
621562 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7053395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 13:34:24 | 12.08.2021 17:12:00 | 3.6267 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.865 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.067
621556 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7149785 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 13:30:06 | 12.08.2021 15:26:00 | 1.9317 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.078 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 0 | 0 | 22.52
621551 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7029530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:25:36 | 12.08.2021 14:38:00 | 1.2067 | 1 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8.352 | 0 | 180.547 | 21.735 | 90.1 | 0.118 | 73.804 | 0 | 374.656
621549 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7806783 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:23:31 | 12.08.2021 14:44:07 | 1.3433 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.23 | 0 | 65.728 | 0 | 0 | 0 | 117.958
621512 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7086359 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 13:00:13 | 12.08.2021 15:41:00 | 2.6797 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.713 | 0 | 8.371 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 61.745
621520 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8817527 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:00:02 | 12.08.2021 13:48:00 | 0.79944 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 71.325 | 0 | 0 | 0 | 5.615 | 0 | 0 | 76.94
621527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6968449 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 13:00:00 | 12.08.2021 15:48:00 | 2.8 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.757 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 73.077
621558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7014630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:58:38 | 12.08.2021 16:35:10 | 3.6089 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.085 | 0 | 1.402 | 0 | 28.504 | 0 | 0 | 65.991
621498 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:37:12 | 12.08.2021 13:31:00 | 0.89667 | 0 | 70 | 57 | 5 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 35.886 | 3252.568 | 173.968 | 551.27 | 67.835 | 0 | 0 | 4081.526
621529 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:36:21 | 12.08.2021 13:52:00 | 1.2608 | 0 | 0 | 162 | 38 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056.923 | 275.147 | 210.248 | 2.346 | 0 | 0 | 2544.664
621477 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6863458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:17:48 | 12.08.2021 13:42:00 | 1.4033 | 0 | 124 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24.583 | 0 | 16.407 | 50.539 | 72.496 | 0 | 17.942 | 181.966
621480 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7053439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:12:12 | 12.08.2021 12:49:00 | 0.61333 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.856 | 0 | 5.849 | 0 | 5.344 | 0 | 0 | 16.049
621582 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10628109 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:08:24 | 12.08.2021 15:07:00 | 2.9767 | 0 | 9 | 46 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5977.969 | 0 | 82.82 | 0 | 0 | 0 | 6060.789
621458 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742900 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:56:17 | 12.08.2021 14:19:56 | 2.3942 | 0 | 1335 | 0 | 95 | 8 | 225 | 21 | 5 | 0 | 678.66 | 0 | 133.475 | 28.767 | 121.484 | 2742.381 | 116.179 | 3820.946
621458 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742900 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:56:17 | 12.08.2021 16:27:41 | 4.5233 | 0 | 1302 | 0 | 43 | 9 | 568 | 6 | 17 | 0 | 1044.082 | 0 | 9.011 | 3627.946 | 818.795 | 5029.098 | 810.394 | 11339.325
621426 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517336613 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:53:55 | 12.08.2021 14:30:00 | 2.6014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.095
621421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7153933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:50:12 | 12.08.2021 12:20:39 | 0.5075 | 0 | 318 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.843 | 0 | 0.272 | 0 | 8.089 | 0 | 0 | 31.204
621417 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO11297247 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:40:38 | 12.08.2021 13:41:00 | 2.0061 | 0 | 62 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.246 | 0 | 0.322 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 20
621414 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6966656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:38:04 | 12.08.2021 13:54:00 | 2.2656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.99 | 0 | 75.602 | 103.592
621522 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6591971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:28:26 | 12.08.2021 14:01:00 | 2.5428 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.72
621384 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6826124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:07:11 | 12.08.2021 11:55:00 | 0.79694 | 2 | 1228 | 44 | 66 | 37 | 107 | 6 | 0 | 7.899 | 337.544 | 1496.136 | 255.381 | 881.536 | 81.188 | 251.4 | 0 | 3311.084
621383 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6993170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:07:04 | 12.08.2021 11:08:39 | 0.02639 | 0 | 7821 | 1 | 6 | 5 | 777 | 0 | 3 | 0 | 38.777 | 0 | 0.003 | 0 | 18.617 | 0 | 1.036 | 58.433
621369 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 11:00:20 | 12.08.2021 12:27:00 | 1.4444 | 0 | 494 | 23 | 1 | 28 | 172 | 1 | 2 | 0 | 87.239 | 1818.573 | 0 | 1580.758 | 44.654 | 0.473 | 25.631 | 3557.328
621368 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 11:00:07 | 12.08.2021 13:49:00 | 2.8147 | 0 | 258 | 2 | 4 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 103.523 | 97.348 | 1.443 | 90.345 | 31.184 | 15.586 | 0 | 339.43
621378 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6847933 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 11:00:00 | 12.08.2021 15:57:00 | 4.95 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.61 | 0 | 59.241 | 0 | 3.998 | 0 | 0 | 128.849
621352 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8789515 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 10:48:49 | 12.08.2021 11:33:00 | 0.73639 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.96
621343 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10882684 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 10:45:15 | 12.08.2021 12:38:00 | 1.8792 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.123 | 0 | 126.595 | 0 | 0 | 0 | 275.718
621331 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516206597 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 10:29:31 | 12.08.2021 11:16:00 | 0.77472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.319
621381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11481368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 10:27:15 | 12.08.2021 12:50:00 | 2.3792 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74.529 | 0 | 4.62 | 0 | 11.797 | 0 | 0 | 90.946
621310 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7081449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 10:19:28 | 12.08.2021 11:17:00 | 0.95889 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.976
621298 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 10:12:11 | 12.08.2021 10:28:00 | 0.26361 | 0 | 4 | 22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.685 | 0 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 230.335
621210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 10:00:38 | 12.08.2021 12:56:00 | 2.9228 | 112 | 2909 | 477 | 50 | 47 | 537 | 20 | 0 | 94.976 | 2450.836 | 17486.803 | 576.349 | 1716.476 | 1463.45 | 141.846 | 0 | 23930.736
621288 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6525438 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 10:00:30 | 12.08.2021 12:00:00 | 1.9917 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.072
621285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 10:00:08 | 12.08.2021 12:01:00 | 2.0144 | 0 | 22 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.747 | 34.987 | 0.862 | 277.556 | 20.19 | 0 | 0 | 340.342
621284 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6702256 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 10:00:01 | 12.08.2021 12:51:00 | 2.8497 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.403 | 0 | 0 | 0 | 22.141 | 0 | 0 | 59.544
621293 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6843922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 10:00:00 | 12.08.2021 14:00:00 | 4 | 0 | 455 | 19 | 39 | 17 | 149 | 0 | 5 | 0 | 316.579 | 2483.864 | 0.889 | 643.781 | 152.627 | 0 | 12.383 | 3610.122
621280 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7079526 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:54:51 | 12.08.2021 11:48:00 | 1.8858 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 97.272 | 0 | 0 | 0 | 31.517 | 0 | 0 | 128.789
621279 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516917447 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:54:30 | 12.08.2021 10:56:00 | 1.025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404
621273 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:49:10 | 12.08.2021 10:10:57 | 0.36306 | 1 | 401 | 2 | 17 | 9 | 73 | 4 | 0 | 0 | 22.755 | 0.379 | 3.184 | 55.431 | 7.661 | 58.068 | 0 | 147.478
621302 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6733284 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:44:44 | 12.08.2021 11:00:00 | 1.2544 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 3.508
621267 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:41:23 | 12.08.2021 10:42:00 | 1.0103 | 0 | 27 | 38 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.042 | 934.356 | 0.938 | 87.712 | 1.621 | 0 | 0 | 1031.669
621262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515655095 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:37:50 | 12.08.2021 10:00:00 | 0.36944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133
621259 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10353787 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:36:36 | 12.08.2021 10:08:00 | 0.52333 | 0 | 10 | 17 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.352 | 259.537 | 0 | 117.192 | 0.444 | 0 | 0 | 378.526
621353 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6949333 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:36:34 | 12.08.2021 11:00:00 | 1.3906 | 0 | 162 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.872 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 26.878
621250 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6637208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:32:46 | 12.08.2021 10:49:00 | 1.2706 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.054 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 4.275 | 16.825
621248 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:31:32 | 12.08.2021 09:32:17 | 0.0125 | 0 | 239 | 151 | 0 | 11 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0.585 | 53.941 | 0 | 3.807 | 0.245 | 0.004 | 0 | 58.583
621247 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6634896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:31:06 | 12.08.2021 11:27:00 | 1.9317 | 0 | 550 | 0 | 53 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 280.763 | 0 | 159.999 | 0 | 127.16 | 0 | 42.563 | 610.485
621245 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7032929 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:31:03 | 12.08.2021 14:01:00 | 4.4992 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.28 | 0 | 0 | 0 | 2.043 | 0 | 0 | 54.323
621244 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6584497 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:30:26 | 12.08.2021 10:49:00 | 1.3094 | 0 | 243 | 2 | 25 | 1 | 44 | 2 | 1 | 0 | 37.593 | 38.754 | 10.257 | 38.104 | 41.604 | 416.659 | 6.585 | 589.556
621243 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6976457 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:30:08 | 12.08.2021 12:29:00 | 2.9811 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.484 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 27.677
621242 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6914065 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:30:07 | 12.08.2021 14:30:00 | 4.9981 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 147.446 | 0 | 0 | 165.476
621249 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6888840 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:30:00 | 12.08.2021 13:20:00 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 32.784 | 0 | 0 | 33.064
621251 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6654508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:30:00 | 12.08.2021 14:35:00 | 5.0833 | 0 | 1866 | 0 | 1 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1797.078 | 0 | 0 | 0 | 595.9 | 0 | 0 | 2392.978
621241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6823079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:28:53 | 12.08.2021 10:56:00 | 1.4519 | 7 | 9 | 98 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.323 | 0 | 30.98 | 0 | 0 | 0 | 1117.303
621213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:13:10 | 12.08.2021 11:33:00 | 2.3306 | 24 | 9521 | 392 | 229 | 116 | 1370 | 2 | 1 | 15.712 | 4152.88 | 11912.825 | 1712.052 | 4433.139 | 2726.698 | 263.311 | 32.747 | 25249.363
621204 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:04:52 | 12.08.2021 10:25:00 | 1.3356 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 22.127 | 0 | 0 | 46.818 | 2.354 | 0 | 7.532 | 78.832
621205 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7024566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:04:41 | 12.08.2021 09:25:00 | 0.33861 | 0 | 77 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7.371 | 105.913 | 0 | 1.206 | 3.339 | 0 | 0.183 | 118.012
621201 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:03:43 | 12.08.2021 10:16:00 | 1.2047 | 0 | 536 | 28 | 0 | 13 | 35 | 22 | 0 | 0 | 81.938 | 981.463 | 0 | 131.469 | 19.127 | 988.77 | 0 | 2202.766
621197 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6952748 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:02:01 | 12.08.2021 13:59:00 | 4.9497 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.272 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 32.039
621196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7137047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:02:00 | 12.08.2021 12:00:00 | 2.9667 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 166.92 | 0 | 0 | 0 | 10.015 | 0 | 0 | 176.935
621194 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6636134 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:01:36 | 12.08.2021 12:00:00 | 2.9733 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.752
621191 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7046411 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:01:10 | 12.08.2021 12:49:00 | 3.7972 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.434 | 0 | 0 | 0 | 24.886 | 0 | 0 | 103.32
621400 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9247785 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:01:00 | 12.08.2021 11:36:00 | 2.5833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.045
621188 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7111865 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:00:53 | 12.08.2021 11:02:00 | 2.0186 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.991 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 0 | 0 | 37.23
621189 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7031023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:00:50 | 12.08.2021 12:33:00 | 3.5361 | 0 | 1023 | 0 | 3 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 489.764 | 0 | 2.656 | 20.281 | 82.308 | 0 | 0 | 595.01
621187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6976988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:00:35 | 12.08.2021 17:31:00 | 8.5069 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5196.367 | 0 | 213.033 | 0 | 0 | 0 | 5409.4
621184 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6600990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:00:28 | 12.08.2021 13:59:00 | 4.9756 | 0 | 242 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 127.89 | 0 | 32.944 | 0 | 3.205 | 0 | 4.596 | 168.635
621186 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:00:27 | 12.08.2021 11:59:00 | 2.9758 | 0 | 91 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.555 | 0 | 0.894 | 2.656 | 17.301 | 0 | 0 | 55.405
621185 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6963837 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:00:26 | 12.08.2021 16:01:00 | 7.0094 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.196 | 0 | 8.423 | 0 | 69.015 | 0 | 0 | 125.634
621183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040417 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:00:14 | 12.08.2021 11:41:00 | 2.6794 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.351 | 0 | 0.795 | 0 | 5.08 | 0 | 0 | 15.226
621182 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555306 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:00:06 | 12.08.2021 12:58:00 | 3.965 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.928 | 0 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | 0 | 19.999
621193 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:00:00 | 12.08.2021 17:11:00 | 8.1833 | 0 | 543 | 1 | 11 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 489.843 | 54.441 | 0 | 224.228 | 18.92 | 0 | 0 | 787.432
621195 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6892542 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:00:00 | 12.08.2021 12:48:00 | 3.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.499 | 0 | 0 | 0 | 1.841 | 0 | 0 | 7.34
621200 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7054224 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:00:00 | 12.08.2021 17:41:00 | 8.6833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.058
621199 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6924722 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:00:00 | 12.08.2021 17:13:00 | 8.2167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 222.006 | 0 | 0 | 0 | 5.327 | 0 | 0 | 227.333
621198 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7107300 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:00:00 | 12.08.2021 13:56:00 | 4.9333 | 0 | 73 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 122.237 | 0 | 98.321 | 0 | 101.202 | 0 | 0 | 321.759
621203 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:00:00 | 12.08.2021 16:51:00 | 7.85 | 1 | 449 | 4 | 9 | 4 | 85 | 0 | 0 | 20.37 | 369.623 | 817.204 | 25.777 | 380.824 | 284.783 | 0 | 0 | 1898.582
621202 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:00:00 | 12.08.2021 10:48:00 | 1.8 | 0 | 375 | 173 | 26 | 31 | 92 | 0 | 0 | 0 | 97.354 | 10651.636 | 175.102 | 1262.605 | 64.339 | 0 | 0 | 12251.036
621277 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6654708 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 08:58:40 | 12.08.2021 11:20:00 | 2.3556 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.661 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 11.272
621160 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10937677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 08:35:10 | 12.08.2021 10:36:00 | 2.0139 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.666 | 0 | 990.806 | 0 | 0 | 0 | 1366.472
621161 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517127368 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 08:35:04 | 12.08.2021 10:03:00 | 1.4656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447
621115 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6670024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 07:58:09 | 12.08.2021 09:02:00 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.446 | 0 | 22.58 | 0 | 29.026
621105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516735356 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 07:40:59 | 12.08.2021 10:16:00 | 2.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0.312
621104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6832369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 07:40:36 | 12.08.2021 07:42:00 | 0.02333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.44
621098 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7850387 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 07:36:21 | 12.08.2021 08:56:00 | 1.3275 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.864
621093 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7024566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 07:33:48 | 12.08.2021 09:01:00 | 1.4533 | 0 | 77 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 26.672 | 403.122 | 0 | 4.462 | 11.234 | 0 | 0.578 | 446.067
621079 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6596323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 07:18:49 | 12.08.2021 07:49:00 | 0.50306 | 0 | 610 | 0 | 3 | 4 | 115 | 0 | 0 | 0 | 27.434 | 0 | 1.188 | 64.146 | 5.508 | 0 | 0 | 98.277
621110 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6848125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 07:17:09 | 12.08.2021 07:52:19 | 0.58611 | 0 | 225 | 1 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.547 | 13.382 | 10.959 | 0 | 6.972 | 0 | 0 | 49.861
621069 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 07:16:09 | 12.08.2021 08:02:00 | 0.76417 | 0 | 379 | 0 | 2 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 52.461 | 0 | 27.694 | 0 | 140.555 | 0 | 0 | 220.71
621063 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 07:12:33 | 12.08.2021 07:15:14 | 0.04472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0.119
621061 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 07:09:34 | 12.08.2021 07:55:00 | 0.75722 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.805 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 22.387
621048 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6905336 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 06:50:11 | 12.08.2021 08:02:00 | 1.1969 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.375 | 0 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 0 | 8.37
621038 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6826124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 06:38:08 | 12.08.2021 08:05:00 | 1.4478 | 2 | 1228 | 44 | 66 | 37 | 107 | 6 | 0 | 9.326 | 386.576 | 1997.64 | 340.985 | 1048.102 | 82.47 | 209.305 | 0 | 4074.404
621023 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7090916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 06:17:08 | 12.08.2021 09:31:00 | 3.2311 | 0 | 11 | 32 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.721 | 2010.585 | 0 | 642.594 | 2.021 | 0 | 0 | 2661.921
621021 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 06:15:08 | 12.08.2021 07:35:00 | 1.3311 | 0 | 114 | 7 | 2 | 30 | 181 | 4 | 0 | 0 | 8.035 | 115.273 | 1.631 | 308.021 | 64.071 | 140.721 | 0 | 637.751
621014 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6561462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 06:11:14 | 12.08.2021 07:01:00 | 0.82944 | 0 | 1686 | 0 | 42 | 5 | 451 | 0 | 2 | 0 | 135.068 | 0 | 23.827 | 22.942 | 110.757 | 0 | 5.027 | 297.619
621004 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 05:58:33 | 12.08.2021 06:00:00 | 0.02417 | 0 | 7 | 4 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.707 | 0 | 5.108 | 0 | 0.218 | 0 | 9.034
620995 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517135945 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 05:22:27 | 12.08.2021 06:23:00 | 1.0092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451
620968 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6757314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 03:41:48 | 12.08.2021 04:59:00 | 1.2867 | 0 | 373 | 2 | 1 | 11 | 181 | 0 | 0 | 0 | 85.762 | 83.235 | 2.907 | 148.931 | 60.532 | 0 | 0 | 381.367
620960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 03:04:48 | 12.08.2021 03:28:34 | 0.39611 | 1 | 1485 | 14 | 200 | 33 | 302 | 3 | 0 | 0.034 | 45.754 | 22.287 | 71.169 | 92.946 | 19.666 | 193.056 | 0 | 444.912
620924 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 02:24:47 | 12.08.2021 02:27:00 | 0.03694 | 0 | 4383 | 73 | 66 | 58 | 533 | 10 | 1 | 0 | 19.108 | 291.162 | 5.232 | 34.11 | 7.368 | 6.922 | 0.384 | 364.286
620921 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6664364 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 02:00:54 | 12.08.2021 02:57:00 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.689 | 0 | 0 | 0 | 52.689
620915 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7026084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 01:00:47 | 12.08.2021 01:30:00 | 0.48694 | 0 | 281 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9.864 | 0 | 0 | 0 | 9.059 | 0 | 0 | 18.923
620904 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 00:40:07 | 12.08.2021 03:26:12 | 2.7681 | 1 | 53 | 160 | 2 | 67 | 23 | 13 | 1 | 10.625 | 37.552 | 6282.027 | 0 | 1864.43 | 0.223 | 4731.03 | 2.984 | 12928.871
620898 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6625101 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 00:16:25 | 12.08.2021 00:47:39 | 0.52056 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31.624 | 0 | 0 | 0 | 3.931 | 0 | 0 | 35.554
620888 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6842315 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2021 23:45:58 | 12.08.2021 00:42:00 | 0.93389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305
620882 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 23:36:42 | 12.08.2021 01:18:00 | 1.6883 | 0 | 6 | 49 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6685.035 | 0 | 1986.938 | 0 | 0 | 0 | 8671.973
620874 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515390504 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 23:20:11 | 12.08.2021 00:12:00 | 0.86361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336
620889 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 23:05:05 | 12.08.2021 01:37:00 | 2.5319 | 0 | 786 | 2 | 37 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 282.231 | 79.402 | 32.426 | 0 | 19.522 | 0 | 0 | 413.582
620841 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474272 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 22:43:49 | 11.08.2021 23:08:00 | 0.40306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
620840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 22:42:26 | 11.08.2021 22:44:27 | 0.03361 | 0 | 5598 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 3 | 0 | 43.091 | 0 | 0 | 0 | 12.336 | 0 | 0.001 | 55.428
620810 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6877360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 21:57:26 | 11.08.2021 23:00:00 | 1.0428 | 0 | 99 | 81 | 1 | 30 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21.134 | 7048.191 | 28.269 | 1908.021 | 13.742 | 0 | 0 | 9019.356
620807 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6794445 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 21:52:31 | 11.08.2021 22:25:00 | 0.54139 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 25.926 | 0 | 0 | 0 | 18.326 | 0 | 0 | 44.252
620833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6541500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 21:49:30 | 11.08.2021 22:25:00 | 0.59167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 2.17
620804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6935463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 21:47:48 | 11.08.2021 22:36:52 | 0.81778 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 135.602 | 0 | 0 | 0 | 49.817 | 0 | 0 | 185.419
620804 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6591148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 21:47:48 | 11.08.2021 22:44:00 | 0.93667 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 122.436 | 0 | 0 | 0 | 14.829 | 0 | 0 | 137.265
620782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 21:31:06 | 11.08.2021 21:34:00 | 0.04833 | 0 | 6186 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 3 | 0 | 70.421 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0.001 | 90.823
620868 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 21:12:01 | 11.08.2021 23:30:00 | 2.2997 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 316.348 | 0 | 1082.443 | 24.647 | 64.231 | 0 | 1487.669
620763 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11388465 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 20:25:41 | 11.08.2021 21:49:00 | 1.3886 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.069 | 0 | 0 | 21.703 | 0.001 | 0 | 0 | 27.772
620743 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516224631 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 20:19:43 | 11.08.2021 21:33:00 | 1.2214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379
620740 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6825281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 20:17:37 | 11.08.2021 21:31:00 | 1.2231 | 0 | 4 | 16 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.481 | 0 | 193.424 | 0 | 0 | 0 | 386.905
620737 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO10945022 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 20:15:25 | 11.08.2021 21:06:00 | 0.84306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893
620734 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6718594 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 20:12:12 | 11.08.2021 22:05:00 | 1.88 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.808 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.877
620738 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6635607 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 20:08:45 | 11.08.2021 22:26:00 | 2.2875 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.507
620718 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:58:19 | 11.08.2021 20:33:00 | 0.57806 | 0 | 907 | 4 | 0 | 23 | 153 | 3 | 0 | 0 | 123.221 | 45.996 | 0 | 279.664 | 36.122 | 78.674 | 0 | 563.678
620779 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6802936 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:54:30 | 11.08.2021 21:39:00 | 1.7417 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.983 | 0 | 0 | 0 | 11.256 | 0 | 0 | 39.239
620715 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7088604 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:54:22 | 11.08.2021 20:28:00 | 0.56056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
620697 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11432936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:46:01 | 11.08.2021 20:10:00 | 0.39972 | 0 | 165 | 0 | 13 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 2.864 | 2.502 | 4.52 | 0 | 0 | 22.286
620646 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6710872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:06:41 | 11.08.2021 19:33:00 | 0.43861 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26
620630 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7115168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:53:46 | 11.08.2021 20:03:00 | 1.1539 | 0 | 7 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.78
620604 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6950675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:34:18 | 11.08.2021 19:03:00 | 0.47833 | 1 | 84 | 2 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.375 | 7.931 | 17.884 | 0 | 0.584 | 6.07 | 0 | 0 | 32.844
620562 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6892495 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:22:06 | 11.08.2021 20:53:00 | 2.515 | 0 | 137 | 0 | 5 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 79.243 | 0 | 61.371 | 0 | 234.099 | 0 | 21.742 | 396.455
620759 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517324820 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:09:46 | 11.08.2021 20:54:00 | 2.7372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56
620542 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:09:39 | 11.08.2021 19:02:00 | 0.8725 | 2 | 7 | 41 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 17.456 | 0.06 | 762.925 | 0 | 245.495 | 0.937 | 0 | 0 | 1026.872
620533 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6993024 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:03:13 | 11.08.2021 19:05:00 | 1.0297 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.329 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 12.013
620532 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6945771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:02:43 | 11.08.2021 18:42:00 | 0.65472 | 0 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.491 | 0 | 150.518 | 0 | 0 | 0 | 782.009
620523 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:48:28 | 11.08.2021 18:02:49 | 0.23917 | 2 | 93 | 103 | 1 | 21 | 49 | 6 | 0 | 0 | 5.146 | 799.17 | 1.025 | 101.075 | 9.728 | 11.866 | 0 | 928.01
620505 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:33:18 | 11.08.2021 17:36:00 | 0.045 | 1 | 10082 | 4 | 117 | 67 | 1996 | 19 | 4 | 0.22 | 56.878 | 0.968 | 2.717 | 16.656 | 33.934 | 28.926 | 0.674 | 140.973
620448 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:30:17 | 11.08.2021 17:32:00 | 0.02861 | 0 | 10579 | 149 | 222 | 56 | 2419 | 5 | 1 | 0 | 41.941 | 68.397 | 3.504 | 12.991 | 28.31 | 3.2 | 0.556 | 158.899
620442 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:30:17 | 11.08.2021 18:27:44 | 0.9575 | 0 | 179 | 27 | 5 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 59.823 | 294.962 | 14.283 | 76.636 | 21.552 | 0 | 0 | 467.256
620442 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:30:17 | 11.08.2021 18:59:00 | 1.4786 | 0 | 365 | 98 | 14 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 176.68 | 1579.938 | 88.238 | 158.74 | 58.198 | 0 | 0 | 2061.795
620442 | 3 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO11605013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:30:17 | 11.08.2021 19:12:00 | 1.6953 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.823 | 0 | 0 | 0 | 6.453 | 0 | 0 | 25.276
620421 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732624 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:10:11 | 11.08.2021 18:58:00 | 1.7969 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.707 | 0 | 0 | 0 | 56.324 | 0 | 0 | 81.032
620415 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517348997 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:02:54 | 11.08.2021 18:47:00 | 1.735 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
620413 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 17:00:24 | 11.08.2021 18:58:00 | 1.96 | 0 | 133 | 1 | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 68.614 | 86.515 | 14.676 | 0 | 116.574 | 0 | 0 | 286.379
620383 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7135028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:44:50 | 11.08.2021 18:02:00 | 1.2861 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 21.717
620390 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6975491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:44:17 | 11.08.2021 17:30:00 | 0.76194 | 0 | 977 | 76 | 142 | 12 | 109 | 0 | 0 | 0 | 199.818 | 2229.038 | 158.558 | 113.394 | 21.242 | 0 | 0 | 2722.05
620378 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7155355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:42:52 | 11.08.2021 17:41:00 | 0.96889 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.323 | 0 | 0.469 | 0 | 3.499 | 0 | 0 | 14.291
620375 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209554 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:38:20 | 11.08.2021 18:23:00 | 1.7444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334
620373 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:38:12 | 11.08.2021 17:50:00 | 1.1967 | 1 | 125 | 3 | 2 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0.975 | 25.508 | 4.974 | 1.883 | 23.613 | 9.981 | 77.482 | 0 | 144.416
620368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7065799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:35:55 | 11.08.2021 18:25:00 | 1.8181 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.747 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.887
620372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6832568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:31:17 | 11.08.2021 16:45:50 | 0.2425 | 0 | 821 | 0 | 13 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 33.843 | 0 | 0.125 | 1.118 | 14.713 | 0 | 0 | 49.799
620350 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7150575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:27:17 | 11.08.2021 16:43:00 | 0.26194 | 0 | 412 | 38 | 32 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23.244 | 82.942 | 13.705 | 5.547 | 6.035 | 0 | 0 | 131.473
620350 | 2 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6638996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:27:17 | 11.08.2021 17:00:00 | 0.54528 | 0 | 437 | 7 | 24 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48.15 | 74.639 | 21.561 | 0.332 | 14.231 | 0 | 0 | 158.912
620350 | 3 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:27:17 | 11.08.2021 17:17:00 | 0.82861 | 0 | 5321 | 43 | 17 | 121 | 2709 | 1 | 0 | 0 | 164.761 | 483.354 | 6.522 | 138.217 | 24.728 | 100.361 | 0 | 917.943
620358 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO11115977 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:27:09 | 11.08.2021 18:05:00 | 1.6308 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.567 | 0 | 0 | 0 | 4.717 | 0 | 0 | 23.283
620349 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6892483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:25:21 | 11.08.2021 16:58:00 | 0.54417 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 35.094 | 0 | 8.077 | 44.471
620617 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7079525 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:19:24 | 11.08.2021 20:00:00 | 3.6767 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 16.339
620377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6648337 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:16:15 | 11.08.2021 17:35:00 | 1.3125 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.767 | 0 | 0 | 13.767
620615 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6555302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:14:00 | 11.08.2021 18:59:00 | 2.75 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.049 | 0 | 12.008 | 0 | 5.477 | 0 | 0 | 38.534
620331 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6882479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:07:59 | 11.08.2021 18:04:00 | 1.9336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.818 | 0 | 47.18 | 99.998
620314 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517024912 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:44:55 | 11.08.2021 16:55:00 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.954 | 0 | 0 | 1.954
620310 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11444651 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:37:36 | 11.08.2021 16:07:00 | 0.49 | 0 | 584 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 42.674 | 0 | 0 | 0 | 19.373 | 0 | 0 | 62.046
620290 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6863458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:26:50 | 11.08.2021 17:09:00 | 1.7028 | 0 | 124 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29.336 | 0 | 19.899 | 63.045 | 91.739 | 0 | 23.636 | 227.655
620288 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516119510 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:25:21 | 11.08.2021 21:27:00 | 6.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.566
620259 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516169149 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:10:52 | 11.08.2021 17:25:00 | 2.2356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495
620261 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6825892 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 15:10:00 | 11.08.2021 16:56:00 | 1.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.828 | 0 | 0 | 0 | 39.479 | 0 | 0 | 43.306
620431 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6835507 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:04:17 | 11.08.2021 17:52:00 | 2.7953 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.752
620252 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6567209 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 15:00:19 | 11.08.2021 18:00:00 | 2.9947 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.195 | 0 | 1.062 | 0 | 1.819 | 0 | 0 | 21.076
620257 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:44:01 | 11.08.2021 15:35:00 | 0.84972 | 0 | 288 | 3 | 4 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 45.124 | 39.814 | 0.437 | 263.206 | 14.186 | 100.764 | 0 | 463.532
620320 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6757875 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:43:39 | 11.08.2021 16:23:00 | 1.6558 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 21.008 | 0 | 0 | 0 | 69.799 | 0 | 0 | 90.806
620389 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | LINE8986758 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:11:43 | 11.08.2021 17:02:00 | 2.8381 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99.441 | 0 | 0.88 | 0 | 49.825 | 0 | 0 | 150.146
620175 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7059259 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 14:00:00 | 11.08.2021 16:53:00 | 2.8833 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.724 | 0 | 0 | 0 | 11.395 | 0 | 0 | 84.12
620172 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7059260 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 14:00:00 | 11.08.2021 16:52:00 | 2.8667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.177 | 0 | 0 | 0 | 73.038 | 0 | 0 | 130.215
620171 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7059263 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 14:00:00 | 11.08.2021 16:50:00 | 2.8333 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 98.467 | 0 | 0 | 0 | 69.498 | 0 | 0 | 167.965
620178 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6613567 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 14:00:00 | 11.08.2021 19:02:00 | 5.0333 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.589 | 0 | 0 | 0 | 3.566 | 0 | 0 | 49.155
620148 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 13:45:15 | 11.08.2021 14:00:00 | 0.24583 | 0 | 5446 | 0 | 44 | 8 | 809 | 0 | 2 | 0 | 203.894 | 0 | 9.244 | 17.567 | 119.018 | 0 | 3.236 | 352.959
620176 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628301 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 13:45:03 | 11.08.2021 15:23:00 | 1.6325 | 0 | 249 | 2 | 42 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.604 | 98.147 | 58.558 | 0.659 | 3.21 | 0 | 0 | 228.177
620144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6602637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 13:44:27 | 11.08.2021 15:45:00 | 2.0092 | 0 | 150 | 7 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100.135 | 88.995 | 86.109 | 0 | 70.859 | 0 | 0 | 346.098
620203 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6833262 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2021 13:43:19 | 11.08.2021 14:25:00 | 0.69472 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.329 | 0 | 29.839 | 0 | 0.031 | 0 | 3.994 | 38.193
620139 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515804308 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 13:41:13 | 11.08.2021 14:37:00 | 0.92972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
620165 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO11148856 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 13:40:43 | 11.08.2021 17:45:00 | 4.0714 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 340.169 | 0 | 0 | 0 | 268.365 | 0 | 0 | 608.534
620131 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6976456 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 13:30:00 | 11.08.2021 19:26:00 | 5.9333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 37.717 | 0 | 0 | 0 | 24.848 | 0 | 0.268 | 62.833
620118 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7052707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 13:21:32 | 11.08.2021 14:50:00 | 1.4744 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48.397 | 0 | 15.388 | 0 | 35.986 | 0 | 0 | 99.771
620122 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7088011 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 13:00:11 | 11.08.2021 13:48:00 | 0.79694 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.843 | 0 | 0 | 0 | 16.41 | 0 | 0 | 45.253
620098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6894773 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 13:00:00 | 11.08.2021 15:49:00 | 2.8167 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 94.336 | 0 | 0 | 0 | 10.087 | 0 | 0 | 104.424
620091 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6684509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:53:58 | 11.08.2021 14:26:00 | 1.5339 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.598 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 16.194
620071 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6965975 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:33:06 | 11.08.2021 14:35:00 | 2.0317 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.607 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 42.11
620079 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6892483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:28:57 | 11.08.2021 13:27:00 | 0.9675 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 60.15 | 0 | 13.478 | 75.958
620215 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:22:16 | 11.08.2021 14:55:00 | 2.5456 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 195.507 | 17.416 | 59.324 | 21.121 | 0 | 0 | 293.654
620055 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322347 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:18:11 | 11.08.2021 13:38:00 | 1.3303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
620051 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7544556 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:14:47 | 11.08.2021 13:03:00 | 0.80361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.838 | 0 | 28.622 | 0 | 0 | 0 | 51.46
620044 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515789179 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:12:16 | 11.08.2021 13:06:00 | 0.89556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 1.289
620016 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7135028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:00:41 | 11.08.2021 14:15:00 | 2.2386 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.989 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 38.524
619984 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515924293 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 11:44:23 | 11.08.2021 14:28:00 | 2.7269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.907
619982 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10850904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 11:43:14 | 11.08.2021 12:43:26 | 1.0033 | 0 | 1542 | 6 | 12 | 3 | 222 | 2 | 3 | 0 | 211.81 | 4.779 | 2.235 | 22.516 | 50.037 | 21.635 | 2.308 | 315.32
620105 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9466997 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 11:39:41 | 11.08.2021 13:21:00 | 1.6886 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.592
619979 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 11:37:27 | 11.08.2021 11:46:23 | 0.14889 | 0 | 52 | 62 | 3 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.905 | 337.675 | 0.993 | 103.64 | 5.328 | 0 | 0 | 452.54
619975 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO11215158 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 11:31:56 | 11.08.2021 13:33:00 | 2.0178 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.148 | 0 | 2.93 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | 21.255
619948 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 11:04:14 | 11.08.2021 11:23:00 | 0.31278 | 0 | 309 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.647 | 0 | 0 | 0 | 10.341 | 0 | 0 | 31.988
619942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517208195 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 10:58:27 | 11.08.2021 12:39:00 | 1.6758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
619937 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6836582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 10:56:05 | 11.08.2021 11:18:00 | 0.36528 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.219
619976 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | LINE8990048 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 10:37:24 | 11.08.2021 11:35:00 | 0.96 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.259
619850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 10:30:00 | 11.08.2021 11:02:00 | 0.53333 | 1 | 347 | 161 | 12 | 22 | 91 | 0 | 0 | 0.068 | 32.702 | 2317.729 | 12.712 | 58.537 | 38.078 | 0 | 0 | 2459.826
619870 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6822170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 10:13:39 | 11.08.2021 11:00:00 | 0.7725 | 0 | 239 | 10 | 3 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20.255 | 174.92 | 30.146 | 33.274 | 1.284 | 0 | 0 | 259.879
619901 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 10:13:14 | 11.08.2021 10:46:00 | 0.54611 | 0 | 603 | 114 | 0 | 4 | 89 | 1 | 0 | 0 | 156.344 | 3355.398 | 0 | 37.09 | 26.645 | 29.953 | 0 | 3605.43
619857 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 10:05:55 | 11.08.2021 13:07:00 | 3.0181 | 0 | 0 | 57 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983.282 | 264.856 | 635.021 | 0 | 0 | 0 | 2883.158
619849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 10:02:41 | 11.08.2021 11:44:23 | 1.695 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | 0 | 16.048 | 0.335 | 0 | 0 | 50.779 | 0 | 80.514 | 0 | 147.675
619846 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 10:01:13 | 11.08.2021 10:14:00 | 0.21306 | 1 | 3083 | 3 | 51 | 13 | 752 | 4 | 1 | 0 | 88.404 | 0.216 | 1.974 | 42.624 | 68.97 | 33.397 | 0.127 | 235.712
619836 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 10:01:05 | 11.08.2021 10:56:17 | 0.92 | 0 | 151 | 31 | 3 | 19 | 49 | 0 | 5 | 0 | 30.165 | 1358.757 | 5.15 | 371.305 | 29.416 | 0 | 25.394 | 1820.188
619835 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 10:00:43 | 11.08.2021 12:28:00 | 2.4547 | 9 | 405 | 4 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 118.679 | 119.579 | 0 | 38.237 | 17.549 | 0 | 0 | 294.044
619834 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11410636 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 10:00:29 | 11.08.2021 12:53:00 | 2.8753 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.93 | 0 | 8.364 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 40.848
619832 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6637319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 10:00:08 | 11.08.2021 12:57:00 | 2.9478 | 0 | 621 | 4 | 12 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 261.884 | 35.461 | 13.482 | 85.55 | 111.62 | 0 | 0 | 507.997
619831 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 10:00:01 | 11.08.2021 12:41:00 | 2.6831 | 1 | 587 | 3 | 6 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.494 | 344.81 | 26.414 | 85.451 | 226.7 | 210.987 | 0 | 0 | 894.857
619899 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:54:13 | 11.08.2021 10:46:00 | 0.86306 | 0 | 30 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.341 | 0.544 | 0.064 | 16.494 | 1.003 | 91.375 | 0 | 112.82
619818 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:50:10 | 11.08.2021 10:48:31 | 0.9725 | 0 | 2 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.701 | 0 | 743.212 | 0 | 0 | 0 | 2583.913
619881 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7799531 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:47:10 | 11.08.2021 12:55:00 | 3.1306 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.48
619860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6749993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:44:10 | 11.08.2021 11:34:00 | 1.8306 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 82.877 | 0 | 0.011 | 0 | 8.482 | 0 | 0 | 91.37
619796 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11896137 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:31:05 | 11.08.2021 15:16:00 | 5.7486 | 0 | 96 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.359 | 0 | 8.57 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 35.171
619794 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6817178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:30:21 | 11.08.2021 10:12:00 | 0.69417 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 0 | 6.259 | 0 | 0 | 9.629
619793 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6890083 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:30:11 | 11.08.2021 12:30:00 | 2.9969 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 93.523 | 0 | 0 | 0 | 45.469 | 0 | 0 | 138.992
619792 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7149785 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:30:04 | 11.08.2021 11:26:00 | 1.9322 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.977 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 20.304
619791 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901961 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:29:33 | 11.08.2021 09:55:09 | 0.42667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23
619771 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:18:10 | 11.08.2021 10:18:00 | 0.99722 | 0 | 1 | 21 | 16 | 53 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.048 | 549.5 | 16.932 | 432.918 | 9.918 | 2.914 | 0 | 1012.23
619765 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7032815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:15:18 | 11.08.2021 17:14:00 | 7.9783 | 0 | 616 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 778.285 | 0 | 0 | 0 | 175.603 | 0 | 0 | 953.887
619781 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | LINE9248683 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:12:51 | 11.08.2021 10:42:00 | 1.4858 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.846
619752 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10850901 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:04:07 | 11.08.2021 13:55:00 | 4.8481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763
619749 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6559569 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:03:17 | 11.08.2021 12:37:00 | 3.5619 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.152 | 0 | 2.025 | 0 | 12.915 | 0 | 0 | 21.091
619747 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7059262 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:02:14 | 11.08.2021 12:58:50 | 3.9433 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 98.04 | 0 | 0 | 0 | 6.585 | 0 | 0 | 104.625
619746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040418 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:01:52 | 11.08.2021 11:03:00 | 2.0189 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0.158 | 0 | 3.483 | 0 | 0 | 10.701
619745 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7070734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:01:49 | 11.08.2021 16:59:00 | 7.9531 | 0 | 506 | 0 | 3 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 673.376 | 0 | 11.305 | 69.311 | 405.439 | 0 | 0 | 1159.431
619743 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:01:20 | 11.08.2021 13:55:00 | 4.8944 | 0 | 32 | 38 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 55.686 | 4434.798 | 4.452 | 299.745 | 195.179 | 0 | 0 | 4989.86
619742 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7059261 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:00:49 | 11.08.2021 12:59:00 | 3.9697 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.773 | 0 | 0 | 0 | 12.045 | 0 | 0 | 43.818
619741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11426576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:00:26 | 11.08.2021 13:25:00 | 4.4094 | 0 | 248 | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 381.645 | 0 | 108.473 | 0 | 171.986 | 0 | 0 | 662.104
619740 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7088391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:00:19 | 11.08.2021 11:56:00 | 2.9281 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.171 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 69.941
619739 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6892394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:00:08 | 11.08.2021 11:56:00 | 2.9311 | 0 | 271 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 107.437 | 0 | 0.557 | 0 | 16.949 | 0 | 0 | 124.943
619744 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10851139 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:00:00 | 11.08.2021 17:03:00 | 8.05 | 0 | 321 | 13 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 783.687 | 2928.579 | 90.183 | 43.873 | 137.232 | 0 | 0 | 3983.554
619751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6976991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:00:00 | 11.08.2021 17:31:00 | 8.5167 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.332 | 0 | 251.591 | 0 | 0 | 0 | 1885.923
619757 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6563200 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:00:00 | 11.08.2021 12:56:00 | 3.9333 | 0 | 238 | 0 | 6 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 170.513 | 0 | 25.714 | 0 | 347.611 | 0 | 0 | 543.838
619754 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:00:00 | 11.08.2021 16:46:00 | 7.7667 | 2 | 313 | 9 | 7 | 4 | 49 | 0 | 0 | 14.442 | 514.369 | 715.203 | 93.682 | 291.849 | 215.229 | 0 | 0 | 1844.773
619748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6612569 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:00:00 | 11.08.2021 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.095 | 0 | 0 | 0 | 25.606 | 0 | 0 | 95.701
619766 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:00:00 | 11.08.2021 09:02:00 | 0.03333 | 1 | 283 | 106 | 44 | 20 | 91 | 0 | 3 | 0.141 | 1.704 | 67.434 | 20.082 | 16.53 | 4.752 | 0 | 0.158 | 110.802
619766 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10236189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:00:00 | 11.08.2021 11:30:00 | 2.5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.621 | 0 | 75.492 | 0 | 0 | 0 | 239.114
619738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6780043 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:59:20 | 11.08.2021 09:50:00 | 0.84444 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.897
619727 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12146409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 08:47:02 | 11.08.2021 13:26:00 | 4.6494 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.607 | 0 | 72.311 | 0 | 3.861 | 0 | 0 | 106.779
619724 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:40:40 | 11.08.2021 09:25:00 | 0.73889 | 0 | 1617 | 2 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 83.204 | 0 | 53.71 | 0 | 0 | 321.894
619803 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517230574 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:39:08 | 11.08.2021 09:37:00 | 0.96444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0.503
619712 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018063 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:36:52 | 11.08.2021 10:42:00 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306
619704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6691901 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:16:59 | 11.08.2021 08:32:00 | 0.25028 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 1.757
619703 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9110903 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:15:20 | 11.08.2021 09:09:00 | 0.89444 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.116 | 0 | 66.556 | 0 | 0 | 0 | 126.672
619690 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:07:51 | 11.08.2021 08:42:00 | 0.56917 | 0 | 2605 | 6 | 46 | 15 | 1116 | 0 | 3 | 0 | 204.785 | 1.001 | 6.392 | 121.426 | 268.6 | 0 | 17.54 | 619.744
619677 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 07:50:55 | 11.08.2021 08:45:30 | 0.90972 | 0 | 1 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.753 | 0 | 149.303 | 0 | 0 | 0 | 539.056
619639 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7118627 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 07:17:55 | 11.08.2021 08:26:58 | 1.1508 | 0 | 260 | 0 | 2 | 2 | 49 | 0 | 1 | 0 | 41.394 | 0 | 0 | 10.508 | 53.297 | 0 | 0 | 105.199
619639 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11095457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 07:17:55 | 11.08.2021 09:46:00 | 2.4681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 33.621 | 0 | 0 | 34.278
619637 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8315225 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 07:14:00 | 11.08.2021 08:45:00 | 1.5167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.406 | 0 | 102.195 | 0 | 0 | 0 | 382.6
619631 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 07:06:08 | 11.08.2021 07:18:00 | 0.19778 | 2 | 93 | 103 | 1 | 21 | 49 | 6 | 0 | 0 | 2.771 | 822.769 | 0.373 | 111.086 | 4.134 | 5.943 | 0 | 947.075
619627 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6658813 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 07:00:50 | 11.08.2021 09:14:00 | 2.2194 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 69.382 | 0 | 0 | 0 | 177.548 | 0 | 0 | 246.93
619624 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | ISO6845082 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 06:59:23 | 11.08.2021 07:53:00 | 0.89361 | 0 | 64 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.592 | 0 | 19.369 | 0 | 6.554 | 0 | 0 | 39.515
619731 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 06:57:50 | 11.08.2021 09:52:00 | 2.9028 | 0 | 432 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 137.533 | 0 | 7.854 | 0 | 27.221 | 0 | 0 | 172.607
619640 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9490334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 06:54:48 | 11.08.2021 07:34:00 | 0.65333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.444 | 0 | 0 | 0 | 17.444
619778 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7024643 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 06:43:25 | 11.08.2021 12:11:00 | 5.4597 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 117.395 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 118.758
619636 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628301 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 06:28:18 | 11.08.2021 08:16:00 | 1.795 | 0 | 249 | 2 | 42 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.831 | 82.764 | 49.38 | 0.472 | 2 | 0 | 0 | 182.446
619603 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7464470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 06:26:54 | 11.08.2021 08:08:00 | 1.685 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.105 | 0 | 233.541 | 0 | 0 | 0 | 302.646
619598 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6922424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 06:17:08 | 11.08.2021 06:39:00 | 0.36444 | 0 | 328 | 1 | 4 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 14.521 | 13.645 | 7.926 | 6.639 | 8.108 | 0 | 0 | 50.84
619607 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 06:14:05 | 11.08.2021 07:38:00 | 1.3986 | 0 | 119 | 24 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14.419 | 846.265 | 71.902 | 13.462 | 0 | 221.65 | 0.377 | 1168.075
619592 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 06:02:08 | 11.08.2021 06:32:00 | 0.49778 | 1 | 401 | 2 | 17 | 9 | 73 | 4 | 0 | 0 | 21.077 | 0.396 | 3.328 | 47.899 | 5.955 | 29.891 | 0 | 108.547
619449 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.08.2021 02:27:10 | 11.08.2021 03:05:00 | 0.63056 | 1 | 1398 | 54 | 29 | 53 | 327 | 11 | 4 | 0.008 | 175.956 | 779.69 | 36.863 | 420.194 | 193.413 | 32.332 | 35.597 | 1674.053
619452 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7112910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 02:05:00 | 11.08.2021 05:30:00 | 3.4167 | 2 | 2473 | 0 | 19 | 10 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1375.127 | 0 | 9.547 | 2170.627 | 600.421 | 0 | 0 | 4155.722
619410 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6867616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 02:00:46 | 11.08.2021 03:10:00 | 1.1539 | 0 | 47 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 226.95 | 0 | 91.32 | 1.745 | 0 | 0 | 325.055
619407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6633572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 02:00:00 | 11.08.2021 02:39:00 | 0.65 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.362 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 18.685
619447 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7112919 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 02:00:00 | 11.08.2021 05:30:00 | 3.5 | 0 | 233 | 4 | 20 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 120.651 | 258.339 | 21.773 | 140.403 | 55.904 | 643.54 | 0 | 1240.61
619400 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6676713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 01:02:18 | 11.08.2021 01:35:00 | 0.545 | 0 | 61 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 2.807 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 6.222
619397 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 00:46:25 | 11.08.2021 03:06:00 | 2.3264 | 0 | 185 | 49 | 4 | 47 | 21 | 5 | 0 | 0 | 48.124 | 3673.647 | 155.457 | 4060.456 | 170.364 | 61.042 | 0 | 8169.091
619468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8059935 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 00:43:54 | 11.08.2021 04:42:59 | 3.9847 | 0 | 24 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.522 | 4.7 | 1.584 | 0 | 6.165 | 0 | 0 | 30.971
619382 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 23:28:38 | 11.08.2021 02:49:00 | 3.3394 | 0 | 492 | 0 | 1 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 237.569 | 0 | 0 | 0 | 73.655 | 0 | 0 | 311.224
619378 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 23:13:24 | 10.08.2021 23:25:00 | 0.19333 | 1 | 287 | 110 | 45 | 26 | 93 | 0 | 3 | 0.952 | 11.298 | 460.672 | 125.463 | 106.938 | 21.501 | 0 | 0.009 | 726.833
619368 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 22:56:24 | 10.08.2021 23:09:00 | 0.21 | 0 | 1503 | 8 | 68 | 15 | 300 | 3 | 2 | 0 | 48.896 | 36.052 | 0.583 | 66.463 | 35.615 | 9.914 | 8.561 | 206.084
619362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6658944 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 22:40:05 | 10.08.2021 23:36:00 | 0.93194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.907
619364 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO9231738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 22:39:19 | 10.08.2021 23:53:00 | 1.2281 | 0 | 163 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.852 | 0 | 3.233 | 0 | 3.688 | 0 | 0 | 36.773
619587 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7111932 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 22:36:51 | 11.08.2021 06:10:00 | 7.5525 | 0 | 817 | 1 | 49 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2180.294 | 0 | 77.122 | 0 | 532.538 | 0 | 0 | 2789.954
619361 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515922911 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 22:34:55 | 10.08.2021 23:11:00 | 0.60139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
619356 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517283502 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 22:17:54 | 11.08.2021 00:39:00 | 2.3517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442
619339 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6626292 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 21:49:03 | 10.08.2021 22:51:00 | 1.0325 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4.946 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 5.735
619313 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6659077 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 21:31:24 | 10.08.2021 22:13:00 | 0.69333 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0.828 | 0 | 7.282 | 0 | 0 | 11.372
619312 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6739816 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 21:31:20 | 10.08.2021 21:54:00 | 0.37778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631
619323 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 21:16:23 | 10.08.2021 21:41:00 | 0.41028 | 1 | 287 | 110 | 45 | 25 | 93 | 0 | 3 | 2.217 | 26.558 | 604.227 | 187.638 | 180.687 | 50.085 | 0 | 1.514 | 1052.927
619346 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7139574 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 21:00:12 | 10.08.2021 22:05:00 | 1.08 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.983 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 10.292
619289 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6911246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:52:20 | 10.08.2021 22:50:00 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.748 | 0 | 0 | 16.748
619335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6943304 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:37:30 | 10.08.2021 22:02:00 | 1.4083 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.162 | 0 | 0 | 0 | 6.037 | 0 | 0 | 17.198
619266 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6682442 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:31:30 | 10.08.2021 21:26:00 | 0.90833 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22.307 | 0 | 2.607 | 0 | 23.962 | 0 | 0 | 48.877
619262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO11215158 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:26:36 | 10.08.2021 21:55:29 | 1.4814 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.676 | 0 | 2.053 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 16.462
619255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:24:22 | 10.08.2021 20:44:00 | 0.32722 | 0 | 1122 | 0 | 5 | 1 | 161 | 0 | 2 | 0 | 48.15 | 0 | 0.06 | 2.607 | 21.326 | 0 | 11.005 | 83.148
619248 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:23:22 | 10.08.2021 20:31:00 | 0.12722 | 2 | 704 | 64 | 57 | 42 | 205 | 9 | 7 | 1.504 | 16.426 | 321.54 | 0.054 | 85.576 | 5.915 | 10.578 | 1.3 | 442.893
619245 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517286560 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:20:40 | 10.08.2021 22:06:00 | 1.7556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523
619233 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:12:46 | 10.08.2021 21:57:00 | 1.7372 | 0 | 1184 | 13 | 3 | 4 | 150 | 3 | 4 | 0 | 230.331 | 266.855 | 0.671 | 29.762 | 70.831 | 22.377 | 29.737 | 650.564
619227 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6939410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:10:48 | 10.08.2021 21:20:00 | 1.1533 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.674 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 4.473
619221 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:09:20 | 10.08.2021 20:45:44 | 0.60667 | 1 | 287 | 110 | 45 | 25 | 93 | 0 | 3 | 3.308 | 39.616 | 934.878 | 290.319 | 281.228 | 77.395 | 0 | 2.401 | 1629.145
619240 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10505409 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:05:00 | 10.08.2021 21:09:00 | 1.0667 | 0 | 203 | 4 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.536 | 53.272 | 5.636 | 0 | 4.817 | 0 | 0 | 103.261
619213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:00:54 | 10.08.2021 20:02:00 | 0.01833 | 3 | 9876 | 72 | 382 | 54 | 893 | 0 | 1 | 0.126 | 31.433 | 11.418 | 17.882 | 5.527 | 7.401 | 0 | 0.007 | 73.792
619187 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7020661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:57:19 | 10.08.2021 20:44:00 | 0.77806 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.685 | 103.011 | 9.971 | 35.834 | 0 | 0 | 166.501
619184 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:56:19 | 10.08.2021 20:30:00 | 0.56139 | 2 | 115 | 19 | 4 | 24 | 11 | 0 | 0 | 17.771 | 38.38 | 141.804 | 6.444 | 122.685 | 4.644 | 0 | 0 | 331.728
619183 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7071007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:56:13 | 10.08.2021 20:58:00 | 1.0297 | 0 | 577 | 3 | 4 | 15 | 75 | 2 | 0 | 0 | 106.123 | 65.312 | 0.49 | 39.542 | 34.972 | 117.406 | 0 | 363.844
619176 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7099092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:49:00 | 10.08.2021 20:42:40 | 0.89444 | 0 | 142 | 16 | 11 | 6 | 64 | 2 | 0 | 0 | 35.905 | 583.307 | 104.204 | 54.989 | 102.63 | 189.604 | 0 | 1070.639
619174 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO11215158 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:48:13 | 10.08.2021 20:24:00 | 0.59639 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.394 | 0 | 0.855 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 6.553
619136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:32:19 | 10.08.2021 19:34:00 | 0.02806 | 3 | 9879 | 72 | 382 | 54 | 894 | 0 | 1 | 0.177 | 43.818 | 17.771 | 27.826 | 8.55 | 11.292 | 0 | 0.011 | 109.446
619110 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:07:26 | 10.08.2021 19:42:22 | 0.58222 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.767 | 0 | 4.063 | 0 | 0 | 0 | 59.83
619108 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6725136 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:06:02 | 10.08.2021 20:59:00 | 1.8828 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 17.321 | 0 | 0 | 30.821
619100 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6782070 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:56:40 | 10.08.2021 19:20:00 | 0.38889 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 2.783
619163 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7010961 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:28:09 | 10.08.2021 19:45:00 | 1.2808 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.809 | 0 | 0 | 0 | 29.559 | 0 | 0 | 38.368
619052 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516992817 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:25:17 | 10.08.2021 19:20:00 | 0.91194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216
619032 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO11481384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:14:29 | 10.08.2021 19:22:00 | 1.1253 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 4.246
619074 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6691833 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:09:20 | 10.08.2021 19:57:00 | 1.7944 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0.06 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 2.356
618994 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:02:18 | 10.08.2021 19:01:00 | 0.97833 | 0 | 4 | 360 | 5 | 43 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.197 | 6599.831 | 68.16 | 1050.457 | 1.034 | 79.212 | 0 | 7798.891
618993 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:59:06 | 10.08.2021 18:23:00 | 0.39833 | 3 | 149 | 86 | 0 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0.263 | 22.838 | 446.628 | 0 | 60.371 | 1.262 | 0 | 0 | 531.362
618981 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517161675 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:50:40 | 10.08.2021 19:30:00 | 1.6556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
618971 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516121169 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:40:18 | 10.08.2021 19:23:00 | 1.7117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223
618973 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7100651 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:39:43 | 10.08.2021 18:28:00 | 0.80472 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 3.508
618969 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:39:36 | 10.08.2021 18:36:00 | 0.94 | 0 | 96 | 0 | 11 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.423 | 0 | 5.146 | 1.17 | 1.211 | 0 | 0 | 11.95
618967 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8158058 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:37:24 | 10.08.2021 19:18:48 | 1.69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.351
618955 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793297 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:20:43 | 10.08.2021 18:32:00 | 1.1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532
618953 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:20:12 | 10.08.2021 20:11:00 | 2.8467 | 0 | 207 | 32 | 5 | 28 | 29 | 1 | 1 | 0 | 67.378 | 3395.112 | 12.621 | 3283.877 | 13.055 | 345.999 | 52.502 | 7170.545
618947 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517319362 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:10:52 | 10.08.2021 18:37:00 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 1.261
618946 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | ISO6911709 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:10:03 | 10.08.2021 17:42:00 | 0.5325 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 2.145
618943 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515438994 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:06:09 | 10.08.2021 17:59:00 | 0.88083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
618941 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515491691 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:04:45 | 10.08.2021 18:03:00 | 0.97083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54
618940 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:04:27 | 10.08.2021 17:27:00 | 0.37583 | 0 | 982 | 10 | 27 | 4 | 94 | 2 | 2 | 0 | 60.838 | 19.669 | 21.781 | 2.428 | 15.303 | 4.834 | 0 | 124.852
618929 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7042376 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:53:47 | 10.08.2021 19:33:00 | 2.6536 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.696 | 0 | 0 | 0 | 3.738 | 0 | 0 | 9.434
618928 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7101279 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:53:29 | 10.08.2021 18:39:00 | 1.7586 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.061 | 0 | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.215
618927 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7005576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:52:35 | 10.08.2021 20:24:00 | 3.5236 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 3.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.433
618919 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515670320 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:37:57 | 10.08.2021 17:21:00 | 0.7175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
618914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:32:42 | 10.08.2021 16:33:43 | 0.01694 | 0 | 0 | 37 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.305 | 0 | 5.063 | 0 | 0 | 0 | 18.368
618910 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO8671695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:16:18 | 10.08.2021 19:58:00 | 3.695 | 0 | 783 | 0 | 10 | 1 | 87 | 0 | 2 | 0 | 296.245 | 0 | 7.553 | 14.132 | 60.282 | 0 | 74.345 | 452.558
618891 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:53:39 | 10.08.2021 17:22:00 | 1.4725 | 0 | 14 | 123 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2494.717 | 0 | 112.188 | 0 | 63.167 | 0 | 2670.072
618898 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:49:05 | 10.08.2021 16:46:00 | 0.94861 | 0 | 346 | 6 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.693 | 35.628 | 0.392 | 5.839 | 3.83 | 0 | 0 | 99.382
618882 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516123223 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:45:29 | 10.08.2021 18:00:00 | 2.2419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 0.849
618874 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515795806 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:35:12 | 10.08.2021 16:43:00 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
618872 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6556558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 15:30:32 | 10.08.2021 16:55:00 | 1.4078 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4.453 | 0 | 0 | 0 | 10.238 | 0 | 0.055 | 14.747
618865 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517356880 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:24:06 | 10.08.2021 17:09:00 | 1.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 1.438
618821 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 14:58:32 | 10.08.2021 15:42:00 | 0.72444 | 1 | 13 | 44 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.113 | 0.76 | 752.554 | 0 | 101.311 | 0 | 0 | 0 | 854.737
618747 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7318849 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 14:25:29 | 10.08.2021 15:26:00 | 1.0086 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 5.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.867
618741 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11148749 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 14:16:51 | 10.08.2021 15:22:00 | 1.0858 | 0 | 107 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.531 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 23.671
618889 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516998243 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 14:04:23 | 10.08.2021 17:26:00 | 3.3603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
618720 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6551616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 14:02:46 | 10.08.2021 15:26:00 | 1.3872 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 2.265 | 0 | 6.381 | 0 | 0 | 8.937
618700 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6818217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 13:45:17 | 10.08.2021 15:39:00 | 1.8953 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.19
618679 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6961797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 13:31:56 | 10.08.2021 15:21:00 | 1.8178 | 0 | 2 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.311 | 0 | 78.158 | 0 | 0 | 0 | 549.47
618678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517162639 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 13:31:41 | 10.08.2021 14:30:00 | 0.97194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
618676 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO10504381 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 13:30:59 | 10.08.2021 18:10:00 | 4.6503 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.798 | 0 | 18.368 | 0 | 14.963 | 0 | 0 | 41.13
618675 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6627675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 13:30:54 | 10.08.2021 14:30:00 | 0.985 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 1.788 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 11.879
618674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO10505382 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 13:30:43 | 10.08.2021 18:08:00 | 4.6214 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.267 | 0 | 0 | 0 | 5.376 | 0 | 0 | 49.642
618673 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6988314 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 13:30:12 | 10.08.2021 15:26:00 | 1.93 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.475 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 41.124
618682 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6527172 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 13:30:00 | 10.08.2021 17:20:00 | 3.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.006 | 0 | 0 | 0 | 12.726 | 0 | 0 | 21.732
618681 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11001857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 13:30:00 | 10.08.2021 18:27:00 | 4.95 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.121 | 0 | 78.009 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 116.571
618670 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515987601 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 13:27:08 | 10.08.2021 15:52:00 | 2.4144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786
618640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 13:14:15 | 10.08.2021 13:15:43 | 0.02444 | 4 | 2171 | 13 | 53 | 49 | 584 | 5 | 0 | 0.081 | 7.329 | 1.551 | 0.265 | 3.708 | 1.158 | 28.288 | 0 | 42.379
618805 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO11215158 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 13:12:34 | 10.08.2021 17:26:00 | 4.2239 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.381 | 0 | 6.128 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 44.006
618608 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 13:00:05 | 10.08.2021 17:57:00 | 4.9486 | 0 | 626 | 11 | 6 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 746.457 | 499.12 | 5.4 | 284.518 | 412.618 | 0 | 0 | 1948.112
618614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7156468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 13:00:00 | 10.08.2021 15:47:00 | 2.7833 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 91.879 | 0 | 0 | 0 | 30.073 | 0 | 0 | 121.951
618613 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645770 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 13:00:00 | 10.08.2021 15:57:33 | 2.9592 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.663 | 0 | 0 | 0 | 18.687 | 0 | 0 | 52.349
618609 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6967613 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 13:00:00 | 10.08.2021 16:16:00 | 3.2667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.742 | 0 | 0 | 0 | 12.161 | 0 | 0 | 28.903
618597 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7018691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:50:16 | 10.08.2021 12:51:00 | 0.01222 | 3 | 461 | 115 | 0 | 18 | 70 | 1 | 0 | 0.008 | 1.891 | 26.222 | 0 | 6.447 | 0.279 | 0.259 | 0 | 35.107
618625 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6971764 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:46:49 | 10.08.2021 14:22:00 | 1.5864 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.418 | 0 | 0 | 0 | 14.51 | 0 | 0 | 26.928
618579 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6854324 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:30:00 | 10.08.2021 14:16:00 | 1.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573
618572 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:29:25 | 10.08.2021 13:29:40 | 1.0042 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.742 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 0 | 0 | 16.163
618570 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063973 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:28:18 | 10.08.2021 13:46:00 | 1.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
618564 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:24:54 | 10.08.2021 12:25:23 | 0.00806 | 1 | 625 | 35 | 15 | 27 | 128 | 0 | 3 | 0.039 | 0.959 | 5.146 | 0.29 | 2.149 | 0.355 | 0 | 0.053 | 8.992
618471 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:21:57 | 10.08.2021 14:01:00 | 1.6508 | 0 | 1002 | 52 | 1 | 12 | 82 | 0 | 0 | 0 | 601.219 | 3755.932 | 10.802 | 269.029 | 69.871 | 0 | 0 | 4706.853
618534 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7860711 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:10:15 | 10.08.2021 14:17:00 | 2.1125 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534.845
618515 | 1 | KONYA | BOZKIR | DM | ISO10951474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 12:00:03 | 10.08.2021 13:21:00 | 1.3492 | 0 | 6031 | 1 | 129 | 10 | 742 | 11 | 25 | 0 | 734.946 | 68.134 | 74.546 | 122.321 | 175.3 | 315.881 | 56.588 | 1547.716
618512 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515433654 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:57:22 | 10.08.2021 14:52:00 | 2.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9
618495 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515196408 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:41:54 | 10.08.2021 13:08:00 | 1.435 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247
618485 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6611008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:36:00 | 10.08.2021 12:10:00 | 0.56667 | 0 | 989 | 57 | 1 | 37 | 247 | 9 | 2 | 0 | 245.018 | 1448.217 | 0 | 923.332 | 166.539 | 8.447 | 1.728 | 2793.281
618457 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6644300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:22:15 | 10.08.2021 12:18:00 | 0.92917 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.905 | 0 | 0.002 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 17.151
618478 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7072440 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:19:50 | 10.08.2021 12:14:00 | 0.90278 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.45 | 0 | 0 | 0 | 11.659 | 0 | 0 | 46.109
618438 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457942 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:00:21 | 10.08.2021 12:20:00 | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.568 | 20.568
618437 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6941289 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 11:00:04 | 10.08.2021 11:57:00 | 0.94889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384
618436 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:00:02 | 10.08.2021 11:55:00 | 0.91611 | 0 | 12 | 33 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.604
618427 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:55:14 | 10.08.2021 11:46:00 | 0.84611 | 1 | 47 | 45 | 14 | 15 | 35 | 4 | 0 | 0.15 | 9.255 | 912.884 | 74.364 | 138.05 | 55.548 | 406.23 | 0 | 1596.48
618419 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:52:00 | 10.08.2021 10:57:33 | 0.0925 | 0 | 556 | 30 | 33 | 6 | 188 | 1 | 0 | 0 | 19.126 | 51.145 | 5.954 | 10.346 | 17.651 | 4.888 | 0 | 109.11
618414 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:51:14 | 10.08.2021 11:52:00 | 1.0128 | 0 | 142 | 1 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 132.153 | 0 | 1.553 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 147.355
618360 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:23:04 | 10.08.2021 10:36:00 | 0.21556 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.186 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 21.89
618327 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7067498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:06:33 | 10.08.2021 10:30:00 | 0.39083 | 0 | 65 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.124 | 0 | 7.07 | 0 | 16.605 | 0 | 0 | 32.799
618316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 10:01:43 | 10.08.2021 12:11:35 | 2.1644 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.855 | 0 | 0.435 | 0 | 6.748 | 0 | 0 | 12.039
618330 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6892483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:00:47 | 10.08.2021 10:22:13 | 0.35722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 21.256 | 0 | 5.254 | 27.291
618313 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6618358 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 10:00:41 | 10.08.2021 15:58:00 | 5.9553 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.571
618312 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6622745 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 10:00:18 | 10.08.2021 12:00:00 | 1.995 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.462 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 7.469
618310 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684766 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 10:00:06 | 10.08.2021 13:39:00 | 3.6483 | 0 | 1037 | 0 | 22 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 500.04 | 0 | 40.401 | 0 | 185.081 | 0 | 0 | 725.522
618314 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6919551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 10:00:00 | 10.08.2021 13:18:00 | 3.3 | 0 | 201 | 0 | 88 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 119.461 | 0 | 94.093 | 0 | 44.456 | 174.861 | 0 | 432.871
618322 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO11554838 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 10:00:00 | 10.08.2021 11:50:00 | 1.8333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.138
618318 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 10:00:00 | 10.08.2021 12:01:00 | 2.0167 | 0 | 195 | 37 | 0 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 79.841 | 2222.617 | 0 | 1291.03 | 9.113 | 67.844 | 0 | 3670.444
618291 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6543073 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:49:32 | 10.08.2021 10:17:00 | 0.45778 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.806 | 0 | 0 | 0 | 9.553 | 0 | 0 | 15.359
618289 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7154276 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:48:01 | 10.08.2021 10:58:00 | 1.1664 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 10.843 | 0 | 0 | 31.513
618281 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6748918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:40:14 | 10.08.2021 10:08:00 | 0.46278 | 0 | 248 | 0 | 3 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 17.894 | 0 | 1.032 | 25.734 | 30.98 | 0 | 0 | 75.64
618241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:40:14 | 10.08.2021 09:43:00 | 0.04611 | 6 | 11459 | 34 | 199 | 94 | 1450 | 12 | 1 | 1.713 | 75.895 | 43.135 | 22.192 | 27.408 | 47.85 | 50.335 | 1.582 | 270.11
618220 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7077905 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:32:37 | 10.08.2021 12:24:00 | 2.8564 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.256 | 0 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | 29.889
618218 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR9415172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:30:33 | 10.08.2021 12:56:00 | 3.4242 | 0 | 385 | 0 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 199.617 | 0 | 1.555 | 0 | 132.912 | 0 | 0 | 334.084
618217 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7021575 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:30:06 | 10.08.2021 14:30:00 | 4.9983 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.457 | 0 | 0 | 0 | 3.033 | 0 | 0 | 34.489
618238 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:30:00 | 10.08.2021 17:30:00 | 8 | 0 | 1617 | 2 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2390.12 | 0 | 950.971 | 0 | 687.328 | 0 | 0 | 4028.42
618234 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6870733 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:30:00 | 10.08.2021 12:30:00 | 3 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.117 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | 0 | 35.472
618233 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6870730 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:30:00 | 10.08.2021 12:30:00 | 3 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.398 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 55.093
618222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11479277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:30:00 | 10.08.2021 12:30:00 | 3 | 0 | 740 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 377.552 | 0 | 0 | 0 | 22.072 | 0.433 | 0 | 400.057
618221 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6889713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:30:00 | 10.08.2021 12:29:00 | 2.9833 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.661
618348 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO8656298 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:30:00 | 10.08.2021 11:56:00 | 2.4333 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 14.537 | 0 | 0.294 | 0 | 64.952 | 0 | 0.572 | 80.355
618211 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:24:10 | 10.08.2021 10:18:00 | 0.89722 | 0 | 4 | 360 | 5 | 43 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.161 | 5618.316 | 56.093 | 1062.843 | 1.104 | 82.691 | 0 | 6821.208
618207 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6695599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:22:04 | 10.08.2021 11:39:00 | 2.2822 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.278 | 234.205 | 180.165 | 0 | 0 | 0 | 820.648
618196 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:11:44 | 10.08.2021 09:47:00 | 0.58778 | 2 | 0 | 126 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 0 | 1162.279 | 0 | 19.274 | 0 | 0 | 0 | 1188.745
618190 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:09:07 | 10.08.2021 09:48:00 | 0.64806 | 0 | 46 | 228 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2729.955 | 0 | 5.443 | 0 | 73.652 | 0 | 2809.05
618173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6532117 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:04:02 | 10.08.2021 11:55:00 | 2.8494 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 95.822 | 0 | 0 | 0 | 22.548 | 0 | 0 | 118.37
618165 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6610568 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:03:42 | 10.08.2021 13:08:00 | 4.0717 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 177.053 | 0 | 0 | 0 | 130.223 | 0 | 0 | 307.276
618163 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:03:12 | 10.08.2021 16:00:00 | 6.9467 | 0 | 329 | 24 | 25 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 721.265 | 3219.914 | 1064.983 | 268.366 | 403.119 | 0 | 0 | 5677.648
618160 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:02:50 | 10.08.2021 17:11:00 | 8.1361 | 0 | 543 | 1 | 11 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 473.581 | 51.123 | 0 | 220.289 | 18.489 | 0 | 0 | 763.482
618150 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645771 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:01:45 | 10.08.2021 11:58:29 | 2.9456 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.325 | 0 | 0 | 0 | 11.844 | 0 | 0 | 35.17
618180 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6561462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:01:36 | 10.08.2021 09:51:00 | 0.82333 | 0 | 1686 | 0 | 42 | 5 | 451 | 0 | 2 | 0 | 183.722 | 0 | 28.545 | 34.296 | 182.723 | 0 | 11.914 | 441.201
618148 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6976996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:01:21 | 10.08.2021 17:31:00 | 8.4942 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.509 | 417.774 | 986.171 | 0 | 0 | 0 | 1590.454
618147 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645774 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:01:02 | 10.08.2021 11:58:24 | 2.9561 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.645 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | 0 | 10.011
618145 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:00:55 | 10.08.2021 16:58:00 | 7.9514 | 4 | 1459 | 154 | 36 | 58 | 95 | 1 | 0 | 424.162 | 2582.561 | 21032.938 | 427.13 | 7262.685 | 589.117 | 79.526 | 0 | 32398.119
618146 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6870179 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:00:53 | 10.08.2021 11:58:00 | 2.9519 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.429 | 0 | 0 | 0 | 7.669 | 0 | 0 | 23.098
618144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7070734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:00:50 | 10.08.2021 12:00:00 | 2.9861 | 0 | 506 | 0 | 3 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 236.828 | 0 | 4.088 | 24.913 | 144.222 | 0 | 0 | 410.05
618143 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8948574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:00:47 | 10.08.2021 13:00:00 | 3.9869 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.221
618184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6867222 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:00:19 | 10.08.2021 09:56:00 | 0.92806 | 0 | 195 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.787 | 0 | 2.632 | 0 | 3.765 | 0 | 0 | 35.185
618139 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6576744 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:00:08 | 10.08.2021 10:55:00 | 1.9144 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.425 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 11.093
618149 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7059564 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:00:00 | 10.08.2021 11:57:00 | 2.95 | 0 | 93 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.134 | 0 | 14.035 | 0 | 55.575 | 0 | 0 | 117.744
618166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6860475 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:00:00 | 10.08.2021 12:59:00 | 3.9833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.715 | 0 | 0 | 0 | 47.796 | 0 | 0 | 80.511
618156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:00:00 | 10.08.2021 12:06:00 | 3.1 | 0 | 110 | 0 | 18 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 104.993 | 0 | 7.478 | 0 | 47.499 | 0 | 0 | 159.969
618141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8239973 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:59:13 | 10.08.2021 09:11:42 | 0.20806 | 0 | 130 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.612 | 0 | 2.589 | 0 | 4.597 | 0 | 0 | 12.798
618135 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:58:13 | 10.08.2021 09:42:00 | 0.72972 | 0 | 102 | 3 | 1 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 18.371 | 120.712 | 0 | 74.716 | 7.817 | 0 | 0 | 221.616
618135 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10325641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:58:13 | 10.08.2021 15:51:00 | 6.8797 | 0 | 170 | 3 | 0 | 11 | 64 | 1 | 0 | 0 | 157.314 | 387.765 | 0 | 1194.862 | 48.213 | 2.397 | 0 | 1790.551
618118 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7087434 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:50:25 | 10.08.2021 09:35:00 | 0.74306 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.599 | 0 | 0 | 0 | 15.376 | 0 | 8.635 | 28.609
618117 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:50:13 | 10.08.2021 08:52:58 | 0.04583 | 0 | 779 | 385 | 31 | 49 | 180 | 10 | 0 | 0 | 5.703 | 374.197 | 1.871 | 28.601 | 4.82 | 0.901 | 0 | 416.094
618113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6903514 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:47:19 | 10.08.2021 11:00:00 | 2.2114 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 28.052 | 0 | 0 | 0 | 155.911 | 0 | 0 | 183.963
618087 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6927166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:41:27 | 10.08.2021 09:49:00 | 1.1258 | 0 | 72 | 0 | 17 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 9.989 | 0 | 19.323 | 0 | 34.04 | 0 | 0 | 63.351
618072 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6967610 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 08:30:00 | 10.08.2021 12:19:00 | 3.8167 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.516 | 0 | 0.394 | 0 | 35.729 | 0 | 0 | 44.639
618061 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6606835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:14:53 | 10.08.2021 09:10:31 | 0.92722 | 0 | 307 | 0 | 1 | 4 | 608 | 0 | 1 | 0 | 13.166 | 0 | 0 | 58.361 | 217.787 | 0 | 6.809 | 296.122
618023 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6905388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:00:13 | 10.08.2021 09:43:00 | 1.7131 | 0 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242.574 | 0 | 312.8 | 0 | 0 | 0 | 1555.375
618017 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO6824039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 07:43:00 | 10.08.2021 08:42:00 | 0.98333 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.415 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 10.493
618001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 07:32:41 | 10.08.2021 09:07:00 | 1.5719 | 0 | 171 | 1 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.644 | 15.47 | 70.921 | 25.79 | 13.343 | 0 | 0 | 176.168
617976 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 07:19:22 | 10.08.2021 07:20:59 | 0.02694 | 0 | 663 | 0 | 1 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3.764 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 5.444
617969 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO7111168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 07:16:12 | 10.08.2021 07:47:00 | 0.51333 | 0 | 2854 | 1 | 14 | 3 | 358 | 0 | 3 | 0 | 130.82 | 0.173 | 0.162 | 6.487 | 34.68 | 0 | 3.157 | 175.479
617963 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6881168 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 07:14:00 | 10.08.2021 08:00:00 | 0.76667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 2.022
617973 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6545009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 07:13:03 | 10.08.2021 07:33:00 | 0.3325 | 1 | 2493 | 4 | 56 | 7 | 449 | 0 | 3 | 0 | 102.313 | 0.178 | 17.54 | 8.95 | 56.759 | 0 | 3.414 | 189.155
617957 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9389220 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 07:06:56 | 10.08.2021 08:41:00 | 1.5678 | 0 | 79 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.023 | 791.946 | 0 | 32.393 | 0.335 | 0 | 0 | 842.696
617932 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO9243699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 06:58:12 | 10.08.2021 08:37:00 | 1.6467 | 2 | 7731 | 87 | 80 | 60 | 1122 | 21 | 11 | 6.116 | 1272.771 | 1663.642 | 571.089 | 1182.543 | 726.34 | 878.586 | 149.491 | 6450.578
617904 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 06:38:11 | 10.08.2021 06:51:39 | 0.22444 | 1 | 1806 | 255 | 7 | 82 | 424 | 13 | 1 | 0 | 88.976 | 2953.268 | 6.417 | 759.863 | 34.268 | 62.657 | 0 | 3905.449
617917 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6705077 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 05:46:11 | 10.08.2021 07:04:00 | 1.2969 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.123 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 15.766
617890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 05:32:09 | 10.08.2021 07:36:44 | 2.0764 | 0 | 297 | 22 | 37 | 40 | 93 | 3 | 0 | 0 | 98.999 | 1194.618 | 100.059 | 1047.981 | 54.955 | 3855.655 | 0 | 6352.267
617890 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6845177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 05:32:09 | 10.08.2021 09:24:30 | 3.8725 | 1 | 1130 | 56 | 14 | 82 | 202 | 1 | 0 | 0 | 573.951 | 12841.287 | 801.762 | 11585.802 | 208.666 | 1344.974 | 0 | 27356.441
617890 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 05:32:09 | 10.08.2021 10:39:00 | 5.1142 | 0 | 879 | 320 | 9 | 57 | 160 | 0 | 0 | 0 | 721.138 | 37462.207 | 551.642 | 4774.041 | 252.009 | 0 | 0 | 43761.038
617890 | 4 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6856347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 05:32:09 | 10.08.2021 12:58:00 | 7.4308 | 0 | 3 | 29 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4745.313 | 0 | 1995.703 | 0 | 0 | 0 | 6741.017
617890 | 5 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 05:32:09 | 10.08.2021 13:00:00 | 7.4642 | 0 | 3 | 32 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7227.768 | 512.349 | 2490.39 | 0 | 0 | 0 | 10230.507
617890 | 6 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6856349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 05:32:09 | 10.08.2021 13:01:00 | 7.4808 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309.884 | 0 | 677.76 | 0 | 0 | 0 | 1987.643
617890 | 7 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 05:32:09 | 10.08.2021 13:02:00 | 7.4975 | 0 | 43 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 5816.922 | 916.102 | 681.803 | 0.955 | 0 | 0 | 7448.482
617863 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 05:31:51 | 10.08.2021 07:44:00 | 2.2025 | 0 | 129 | 29 | 8 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 56.438 | 1551.855 | 94.587 | 31.669 | 64.099 | 0 | 36.771 | 1835.418
617814 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 04:40:06 | 10.08.2021 07:18:00 | 2.6317 | 0 | 55 | 58 | 5 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.861 | 10228.444 | 273.555 | 692.603 | 9.736 | 0 | 0 | 11227.199
617803 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 03:14:48 | 10.08.2021 03:31:00 | 0.27 | 0 | 272 | 1 | 8 | 4 | 134 | 2 | 1 | 0 | 9.078 | 1.647 | 3.051 | 34.82 | 6.429 | 51.688 | 0 | 106.712
617790 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6568648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 02:00:03 | 10.08.2021 02:41:00 | 0.6825 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.722 | 0 | 0 | 0 | 9.151 | 0 | 0 | 47.873
617776 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6590789 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 01:00:00 | 10.08.2021 01:29:00 | 0.48333 | 0 | 142 | 0 | 8 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7.142 | 0 | 0.15 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 10.613
617763 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6526171 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 23:03:50 | 10.08.2021 01:42:00 | 2.6361 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 34.622 | 0 | 0 | 51.072
617754 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11796740 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 22:55:24 | 09.08.2021 23:28:00 | 0.54333 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 3.673 | 0 | 3.697 | 0 | 0 | 12.347
617753 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 22:50:46 | 09.08.2021 23:50:00 | 0.98722 | 0 | 2 | 38 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.18 | 0 | 114.661 | 0 | 0 | 0 | 934.841
617740 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515210071 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 22:25:20 | 09.08.2021 22:59:00 | 0.56111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
617681 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517301247 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 20:54:18 | 09.08.2021 21:46:00 | 0.86167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0.185
617718 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6920697 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 20:27:29 | 09.08.2021 22:10:00 | 1.7086 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 25.467 | 0 | 0.011 | 27.788
617663 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515334518 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 20:25:29 | 09.08.2021 21:15:00 | 0.82528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354
617656 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 20:22:04 | 09.08.2021 20:36:00 | 0.23222 | 2 | 14 | 120 | 74 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 245.583 | 106.503 | 23.858 | 6.197 | 0 | 0 | 382.68
617719 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6920694 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 20:16:00 | 09.08.2021 22:22:00 | 2.1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.371 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 8.275
617651 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6875574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 20:15:45 | 09.08.2021 21:15:00 | 0.9875 | 0 | 3281 | 1 | 3 | 11 | 678 | 8 | 8 | 0 | 1277.017 | 58.999 | 63.929 | 545.872 | 645.183 | 101.819 | 51.521 | 2744.34
617650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 20:14:20 | 09.08.2021 20:16:00 | 0.02778 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.985 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 7.247
617640 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912844 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 20:07:31 | 09.08.2021 21:08:00 | 1.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476
617632 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515404026 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:57:19 | 09.08.2021 22:18:00 | 2.3447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213
617631 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8064611 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:56:49 | 09.08.2021 21:08:00 | 1.1864 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.62
617626 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6682442 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:51:09 | 09.08.2021 20:48:00 | 0.9475 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23.128 | 0 | 2.669 | 0 | 25.276 | 0 | 0 | 51.074
617611 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582503 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:45:45 | 09.08.2021 21:12:00 | 1.4375 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2
617589 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | ISO6662859 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:17:17 | 09.08.2021 19:59:00 | 0.69528 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.586
617580 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159281 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:10:13 | 09.08.2021 20:24:00 | 1.2297 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.223
617548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:44:44 | 09.08.2021 19:30:22 | 0.76056 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.481 | 0 | 102.495 | 0 | 37.228 | 0 | 484.989 | 0 | 625.192
617594 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO6755196 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:44:44 | 09.08.2021 19:45:00 | 1.0044 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 1.03 | 0 | 18.801 | 0 | 0 | 22.422
617544 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO11215158 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:42:10 | 09.08.2021 19:22:00 | 0.66389 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0.955 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 6.968
617588 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO11174461 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:32:09 | 09.08.2021 19:25:00 | 0.88083 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 4.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.786
617481 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7855893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:54:04 | 09.08.2021 18:53:00 | 0.98222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.333
617480 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10236486 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:52:39 | 09.08.2021 18:12:00 | 0.3225 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.006 | 0 | 29.625 | 0 | 0 | 0 | 55.631
617478 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6795832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:48:39 | 09.08.2021 22:06:00 | 4.2892 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34.592 | 0 | 0 | 0 | 10.885 | 0 | 22.962 | 68.439
617475 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:44:44 | 09.08.2021 19:47:00 | 2.0378 | 0 | 2 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2942.421 | 0 | 1240.987 | 0 | 0 | 0 | 4183.409
617716 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515645211 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:34:19 | 09.08.2021 22:24:00 | 4.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.759 | 0 | 0 | 14.759
617498 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517234069 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:29:13 | 09.08.2021 18:24:00 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 0 | 1.583
617451 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:19:43 | 09.08.2021 17:33:00 | 0.22139 | 0 | 3558 | 9 | 75 | 6 | 387 | 1 | 0 | 0 | 121.273 | 12.052 | 64.469 | 4.388 | 46.716 | 17.589 | 0 | 266.487
617411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8687512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:12:15 | 09.08.2021 18:46:00 | 1.5625 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.823 | 2.404 | 93.514 | 0 | 0 | 0 | 333.74
617405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7156248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:00:43 | 09.08.2021 19:23:00 | 2.3714 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.945 | 0 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | 34.472
617383 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6897922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 17:00:09 | 09.08.2021 17:59:00 | 0.98083 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.221 | 0 | 0 | 15.192 | 0.354 | 0 | 0 | 22.767
617367 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:47:53 | 09.08.2021 16:50:00 | 0.03528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.744 | 18.569 | 7.83 | 28.192
617430 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:32:12 | 09.08.2021 17:22:00 | 0.83 | 1 | 876 | 36 | 20 | 36 | 236 | 2 | 3 | 0.015 | 390.839 | 1256.944 | 72.909 | 745.549 | 773.974 | 33.76 | 49.549 | 3323.539
617370 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6919551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:31:43 | 09.08.2021 17:25:00 | 0.88806 | 0 | 201 | 0 | 88 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 33.144 | 0 | 25.742 | 0 | 12.562 | 96.134 | 0 | 167.582
617387 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:30:18 | 09.08.2021 17:18:00 | 0.795 | 4 | 1656 | 17 | 14 | 4 | 156 | 0 | 0 | 0.928 | 285.444 | 181.61 | 58.645 | 7.317 | 86.887 | 0 | 0 | 620.831
617398 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE4191175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:30:00 | 09.08.2021 17:02:00 | 0.53333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 273 | 3 | 26 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 105.343 | 196.042 | 442.226 | 370.692 | 1114.536
617293 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515391180 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:12:58 | 09.08.2021 17:16:00 | 1.0506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241
617281 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6866080 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 16:02:56 | 09.08.2021 17:54:00 | 1.8511 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.26 | 0 | 0.241 | 0 | 5.103 | 0 | 0 | 22.604
617321 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517219323 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:58:38 | 09.08.2021 19:24:00 | 3.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.267 | 0 | 0 | 44.267
617276 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6831628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:57:42 | 09.08.2021 16:27:15 | 0.4925 | 0 | 297 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 15.735 | 0 | 0.049 | 0 | 4.366 | 0 | 1.155 | 21.305
617269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:50:24 | 09.08.2021 18:09:00 | 2.31 | 0 | 2 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1272.009 | 0 | 237.58 | 0 | 149.484 | 0 | 1659.073
617255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10506368 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:37:40 | 09.08.2021 18:03:00 | 2.4222 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.035
617245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7131013 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 15:29:42 | 09.08.2021 17:40:00 | 2.1717 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 171.343 | 0 | 0 | 0 | 59.805 | 0 | 0 | 231.148
617288 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6960746 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:29:02 | 09.08.2021 17:25:00 | 1.9328 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 0 | 0 | 4.052 | 0 | 0 | 14.506
617234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6890329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:18:10 | 09.08.2021 16:40:00 | 1.3639 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 17.729
617213 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6892394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:00:48 | 09.08.2021 16:09:00 | 1.1367 | 0 | 272 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.068 | 0 | 0.211 | 0 | 7.024 | 0 | 0 | 52.303
617209 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:58:32 | 09.08.2021 15:23:00 | 0.40778 | 1 | 11 | 21 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2.736 | 0 | 192.742 | 6.618 | 57.451 | 0.598 | 26.154 | 0 | 286.3
617199 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7101711 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:51:42 | 09.08.2021 15:14:00 | 0.37167 | 1 | 1048 | 1 | 12 | 3 | 223 | 0 | 0 | 1.838 | 60.132 | 0.576 | 1.206 | 23.023 | 43.025 | 0 | 0 | 129.8
617188 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:24:41 | 09.08.2021 15:17:00 | 0.87194 | 1 | 302 | 51 | 9 | 5 | 39 | 1 | 0 | 0.258 | 45.319 | 1042.043 | 28.875 | 87.622 | 10.468 | 0.385 | 0 | 1214.971
617168 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:21:41 | 09.08.2021 14:51:00 | 0.48861 | 0 | 352 | 76 | 2 | 30 | 74 | 1 | 0 | 0 | 47.383 | 904.877 | 13.035 | 252.476 | 15.156 | 6.212 | 0 | 1239.139
617138 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6823079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:03:53 | 09.08.2021 15:51:00 | 1.7853 | 7 | 9 | 98 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.708 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 1337.008
617134 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6779225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:01:41 | 09.08.2021 14:03:00 | 0.02194 | 1 | 7899 | 10 | 47 | 52 | 531 | 2 | 0 | 0.012 | 27.336 | 1.268 | 0.56 | 11.188 | 6.566 | 1.115 | 0 | 48.044
617109 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:00:26 | 09.08.2021 15:08:19 | 1.1314 | 0 | 330 | 203 | 10 | 34 | 82 | 0 | 1 | 0 | 83.141 | 11938.931 | 62.382 | 1517.583 | 53.152 | 0 | 6.879 | 13662.069
617135 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 14:00:00 | 09.08.2021 15:00:00 | 1 | 0 | 286 | 39 | 9 | 16 | 41 | 1 | 1 | 0 | 29.596 | 2143.045 | 0 | 725.146 | 8.907 | 23.772 | 0 | 2930.465
617073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:32:40 | 09.08.2021 15:15:00 | 1.7056 | 0 | 5 | 44 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063.106 | 0 | 326.557 | 0 | 0 | 0 | 2389.663
617072 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6866079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 13:32:29 | 09.08.2021 16:23:00 | 2.8419 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.088 | 0 | 0 | 0 | 27.619 | 0 | 0 | 52.707
617071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7008595 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 13:32:08 | 09.08.2021 16:21:00 | 2.8144 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 144.2 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 0 | 0 | 155.269
617064 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6953939 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 13:30:03 | 09.08.2021 17:30:00 | 3.9992 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.644 | 0 | 0.185 | 0 | 23.005 | 0 | 0 | 74.834
617070 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6822182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 13:30:00 | 09.08.2021 17:06:00 | 3.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.058
617066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6822170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 13:30:00 | 09.08.2021 17:04:00 | 3.5667 | 0 | 317 | 10 | 3 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 192.133 | 798.207 | 137.819 | 155.228 | 7.312 | 0 | 0 | 1290.699
617063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 13:29:44 | 09.08.2021 14:57:00 | 1.4544 | 0 | 3 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.938 | 0 | 134.621 | 0 | 0 | 0 | 1014.559
617031 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6603479 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 13:01:35 | 09.08.2021 16:59:00 | 3.9569 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 126.852 | 0 | 0 | 0 | 70.465 | 0 | 0 | 197.317
617029 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6836290 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 13:01:06 | 09.08.2021 15:56:28 | 2.9228 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.434 | 0 | 0 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | 35.483
617027 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6836288 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 13:00:44 | 09.08.2021 15:56:34 | 2.9306 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 96.712 | 0 | 0 | 0 | 25.128 | 0 | 0 | 121.841
617028 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7034089 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 13:00:41 | 09.08.2021 17:57:00 | 4.9386 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.822 | 0 | 0 | 0 | 8.554 | 0 | 0 | 15.376
617026 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6954570 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 13:00:37 | 09.08.2021 15:54:00 | 2.8897 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.435 | 0 | 0.978 | 0 | 3.818 | 0 | 0 | 48.231
617032 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6941288 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 13:00:00 | 09.08.2021 17:50:00 | 4.8333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.874
617025 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6890083 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 12:59:58 | 09.08.2021 15:00:00 | 2.0006 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 66.041 | 0 | 0 | 0 | 31.28 | 0 | 0 | 97.321
617015 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6933048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 12:53:38 | 09.08.2021 13:44:00 | 0.83944 | 2 | 9 | 50 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.533 | 0 | 883.049 | 0 | 33.716 | 0 | 0 | 0 | 921.299
616990 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8089833 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 12:24:06 | 09.08.2021 14:38:00 | 2.2317 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.921 | 0 | 203.826 | 0 | 0 | 0 | 890.747
616984 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517080700 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 12:20:53 | 09.08.2021 14:35:00 | 2.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019
616966 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 12:05:40 | 09.08.2021 13:16:04 | 1.1733 | 0 | 579 | 27 | 2 | 31 | 150 | 3 | 1 | 0 | 203.648 | 1188.403 | 0 | 2640.12 | 50.573 | 88.049 | 0 | 4170.793
616960 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6906944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 12:01:13 | 09.08.2021 12:37:00 | 0.59639 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.854 | 0 | 0 | 0 | 6.151 | 0 | 0 | 24.005
616947 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6926096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 11:54:39 | 09.08.2021 14:13:00 | 2.3058 | 0 | 532 | 0 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 184.523 | 0 | 1.343 | 78.853 | 100.385 | 0 | 0 | 365.105
616934 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515236560 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 11:48:20 | 09.08.2021 12:50:00 | 1.0278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
616927 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6597003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 11:38:50 | 09.08.2021 13:11:00 | 1.5361 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.644 | 0 | 4.558 | 0 | 5.686 | 0 | 0 | 16.889
616983 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10884874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 11:35:20 | 09.08.2021 13:24:00 | 1.8111 | 1 | 479 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8.907 | 94.2 | 18.192 | 0 | 2.312 | 8.692 | 0 | 0 | 132.303
616915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6701881 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 11:30:11 | 09.08.2021 12:18:00 | 0.79694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.194 | 0 | 0 | 10.194
616893 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6824469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 11:16:53 | 09.08.2021 12:31:00 | 1.2353 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 59.973 | 0 | 0 | 62.837
616887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 11:11:49 | 09.08.2021 13:16:00 | 2.0697 | 1 | 482 | 35 | 6 | 13 | 193 | 1 | 0 | 5.739 | 203.262 | 2296.935 | 6.067 | 1205.951 | 201.631 | 57.196 | 0 | 3976.782
616879 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6959789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 11:08:38 | 09.08.2021 11:40:00 | 0.52278 | 0 | 2 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.895 | 0 | 336.432 | 0 | 0 | 0 | 798.327
616873 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10902784 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 11:00:00 | 09.08.2021 11:30:00 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 4.619 | 0 | 0 | 0 | 4.621
616865 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6663325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:56:38 | 09.08.2021 11:31:00 | 0.57278 | 0 | 18 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.114 | 342.498 | 0 | 32.075 | 2.892 | 0 | 0 | 379.579
616862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:55:38 | 09.08.2021 12:30:00 | 1.5728 | 0 | 475 | 1 | 2 | 10 | 145 | 1 | 0 | 0 | 88.064 | 0 | 0.471 | 0.609 | 6.751 | 26.137 | 0 | 122.032
616857 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6639002 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:54:58 | 09.08.2021 15:33:00 | 4.6339 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.941
616847 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO11148243 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:48:15 | 09.08.2021 12:27:00 | 1.6458 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.215 | 0 | 0 | 0 | 8.074 | 0 | 0 | 25.29
616827 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515207270 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:36:19 | 09.08.2021 12:08:00 | 1.5281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399
616815 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515196955 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:26:54 | 09.08.2021 12:49:00 | 2.3683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884
616810 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO6691639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:20:22 | 09.08.2021 11:23:00 | 1.0439 | 0 | 1039 | 1 | 4 | 2 | 91 | 4 | 8 | 0 | 105.625 | 0 | 0.43 | 8.28 | 9.8 | 9.523 | 16.703 | 150.36
616870 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6892361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:12:25 | 09.08.2021 11:18:25 | 1.1 | 0 | 47 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.311 | 0 | 2.315 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 13.658
616781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 10:03:05 | 09.08.2021 11:05:56 | 1.0475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.373 | 0 | 0 | 0 | 70.373
616777 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6697839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 10:01:53 | 09.08.2021 11:30:00 | 1.4686 | 7 | 11251 | 26 | 426 | 87 | 690 | 4 | 1 | 4.573 | 2457.143 | 454.789 | 932.248 | 2016.674 | 607.949 | 1496.774 | 0.008 | 7970.158
616775 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 10:01:14 | 09.08.2021 10:29:10 | 0.46556 | 0 | 189 | 165 | 8 | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15.158 | 3121.991 | 1.618 | 686.711 | 5.432 | 0 | 0 | 3830.909
616770 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10794257 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 10:00:27 | 09.08.2021 13:00:00 | 2.9925 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 0 | 0 | 10.469 | 5.373 | 0 | 0 | 41.212
616774 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR6651324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 10:00:25 | 09.08.2021 11:54:00 | 1.8931 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.888 | 0 | 11.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.532
616768 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 10:00:18 | 09.08.2021 12:54:00 | 2.895 | 22 | 794 | 0 | 0 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 331.961 | 0 | 0 | 174.371 | 75.447 | 0 | 0 | 581.778
616767 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7073529 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 10:00:07 | 09.08.2021 11:27:00 | 1.4481 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.114
616776 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 10:00:00 | 09.08.2021 13:30:00 | 3.5 | 0 | 207 | 32 | 5 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 80.721 | 4389.456 | 22.195 | 6634.817 | 16.552 | 612.356 | 75.392 | 11831.489
616779 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 10:00:00 | 09.08.2021 11:57:00 | 1.95 | 0 | 2 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483.679 | 0 | 372.837 | 0 | 0 | 0 | 1856.516
616778 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6945940 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 10:00:00 | 09.08.2021 14:53:00 | 4.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.297
616784 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6875378 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 10:00:00 | 09.08.2021 13:00:00 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73.171 | 0 | 0 | 0 | 10.554 | 0 | 0 | 83.725
616765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6698081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:59:06 | 09.08.2021 11:38:00 | 1.6483 | 0 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3256.053 | 0 | 263.059 | 0 | 0 | 0 | 3519.112
616789 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:57:37 | 09.08.2021 10:31:00 | 0.55639 | 1 | 876 | 36 | 20 | 36 | 236 | 2 | 3 | 0.009 | 241.558 | 859.094 | 45.982 | 543.262 | 490.908 | 20.471 | 29.771 | 2231.055
616733 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:33:18 | 09.08.2021 13:27:00 | 3.895 | 0 | 5 | 44 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4676.73 | 0 | 700.358 | 0 | 0 | 0 | 5377.088
616727 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7134753 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:31:39 | 09.08.2021 14:18:00 | 4.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.055 | 0 | 0 | 75.055
616719 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8697922 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:30:23 | 09.08.2021 17:29:00 | 7.9769 | 0 | 455 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 608.306 | 0 | 422.149 | 0 | 239.088 | 0 | 0 | 1269.544
616718 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11461068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:30:21 | 09.08.2021 13:27:00 | 3.9442 | 0 | 99 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 58.963 | 0 | 0 | 37.219 | 6.449 | 1547.521 | 0 | 1650.153
616715 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:27:37 | 09.08.2021 09:43:00 | 0.25639 | 0 | 2 | 118 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 631.162 | 0 | 14.672 | 0 | 6.093 | 0 | 651.927
616702 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:18:40 | 09.08.2021 12:15:00 | 2.9389 | 0 | 391 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 112.713 | 0 | 3.692 | 76.74 | 12.476 | 0 | 0 | 205.622
616699 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:17:40 | 09.08.2021 12:36:00 | 3.3056 | 0 | 119 | 15 | 1 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 77.141 | 2238.192 | 0 | 702.536 | 6.858 | 71.251 | 0 | 3095.978
616690 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | ISO8692509 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:11:51 | 09.08.2021 10:34:00 | 1.3692 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 5.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.368
616689 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6654196 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:11:31 | 09.08.2021 12:24:00 | 3.2081 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.673 | 0 | 1.744 | 0 | 5.486 | 0 | 0 | 31.903
616686 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR7072502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:09:00 | 09.08.2021 10:38:00 | 1.4833 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.778 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 24.639
616684 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:07:01 | 09.08.2021 14:46:01 | 5.65 | 0 | 286 | 0 | 7 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 321.812 | 0 | 13.849 | 1131.001 | 92.979 | 0 | 0 | 1559.641
616680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7036685 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:04:56 | 09.08.2021 10:59:00 | 1.9011 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.932 | 0 | 0 | 0 | 24.692 | 0 | 0 | 54.624
616679 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6582524 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:04:05 | 09.08.2021 15:03:03 | 5.9828 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 134.661 | 0 | 0 | 0 | 59.366 | 0 | 0 | 194.027
616678 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:03:33 | 09.08.2021 11:56:57 | 2.89 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 118.622 | 0 | 0 | 0 | 27.932 | 0 | 0 | 146.554
616675 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645080 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:03:07 | 09.08.2021 11:57:07 | 2.9 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.413 | 0 | 0 | 0 | 98.633 | 0 | 0 | 156.046
616667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6878610 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:02:31 | 09.08.2021 12:52:00 | 3.8247 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 142.322 | 0 | 0 | 0 | 40.161 | 0 | 0 | 182.483
616664 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR10352797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:02:03 | 09.08.2021 13:50:00 | 4.7992 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 48.513 | 0 | 5.266 | 0 | 20.442 | 0 | 0 | 74.221
616665 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7047422 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:02:02 | 09.08.2021 12:08:00 | 3.0994 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.067 | 0 | 0 | 0 | 48.494 | 0 | 0 | 97.561
616661 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6806629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:01:47 | 09.08.2021 16:43:00 | 7.6869 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.878 | 0 | 452.41 | 0 | 0 | 0 | 1094.288
616662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:01:30 | 09.08.2021 17:30:00 | 8.475 | 0 | 8 | 64 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20947.123 | 0 | 5279.274 | 0 | 0 | 0 | 26226.397
616658 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6806621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:01:28 | 09.08.2021 16:47:00 | 7.7589 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 299.542 | 0 | 0 | 0 | 255.554 | 0 | 0 | 555.096
616656 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:01:18 | 09.08.2021 13:49:44 | 4.8072 | 0 | 331 | 13 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 332.376 | 1541.169 | 0 | 0 | 55.171 | 0 | 104.249 | 2032.965
616655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6666568 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:01:07 | 09.08.2021 15:09:00 | 6.1314 | 0 | 409 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 427.471 | 0 | 16.921 | 0 | 54.506 | 0 | 0 | 498.897
616654 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6793887 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:00:58 | 09.08.2021 11:57:00 | 2.9339 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59.498 | 0 | 0 | 0 | 13.798 | 0 | 0 | 73.296
616653 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7034090 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:00:58 | 09.08.2021 11:57:00 | 2.9339 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.007 | 0 | 0 | 0 | 41.231 | 0 | 0 | 51.238
616652 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7004419 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:00:40 | 09.08.2021 10:32:00 | 1.5222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.185 | 0 | 0.698 | 5.883
616650 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6561558 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:00:22 | 09.08.2021 11:50:00 | 2.8272 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.784 | 0 | 2.044 | 0 | 7.973 | 0 | 0 | 28.801
616647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7106851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:00:04 | 09.08.2021 10:51:00 | 1.8489 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 228.536 | 0 | 0 | 0 | 28.464 | 0 | 0 | 257
616660 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8551704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:00:00 | 09.08.2021 12:48:00 | 3.8 | 0 | 134 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 107.653 | 0 | 10.837 | 0 | 64.519 | 0 | 0 | 183.008
616659 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7079124 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:00:00 | 09.08.2021 11:57:00 | 2.95 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.046 | 0 | 0 | 0 | 9.775 | 0 | 0 | 42.821
616663 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:00:00 | 09.08.2021 14:25:00 | 5.4167 | 3 | 151 | 110 | 0 | 21 | 32 | 10 | 0 | 3.518 | 307.802 | 11308.935 | 0 | 2844.861 | 31.271 | 220.229 | 0 | 14716.616
616666 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6892494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:00:00 | 09.08.2021 10:45:00 | 1.75 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.718 | 0 | 98.384 | 0 | 907.17 | 0 | 1075.273
616674 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6924722 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:00:00 | 09.08.2021 17:37:00 | 8.6167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 228.027 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 233.457
616673 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6590342 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:00:00 | 09.08.2021 11:57:00 | 2.95 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27.444 | 0 | 3.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.142
616672 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6730957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:00:00 | 09.08.2021 09:55:00 | 0.91667 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 3.554 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 5.562
616671 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10354325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:00:00 | 09.08.2021 17:55:00 | 8.9167 | 0 | 166 | 0 | 58 | 0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 137.054 | 0 | 69.381 | 0 | 55.557 | 43.215 | 0 | 305.207
616670 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7054224 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:00:00 | 09.08.2021 17:42:00 | 8.7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.852
616677 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7031853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:00:00 | 09.08.2021 14:56:00 | 5.9333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.351
616676 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6540552 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:00:00 | 09.08.2021 11:50:00 | 2.8333 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.335 | 0 | 0.66 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 32.864
616682 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6756872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:00:00 | 09.08.2021 11:55:00 | 2.9167 | 0 | 206 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 89.566 | 0 | 0.276 | 0 | 66.033 | 0 | 0 | 155.874
616628 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 08:42:43 | 09.08.2021 09:10:38 | 0.46528 | 0 | 196 | 22 | 3 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 18.225 | 99.275 | 0.285 | 8.675 | 8.323 | 0 | 0 | 134.784
616609 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6782547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 08:30:29 | 09.08.2021 10:27:00 | 1.9419 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 8.448
616602 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 08:26:28 | 09.08.2021 08:51:00 | 0.40889 | 0 | 114 | 1 | 9 | 8 | 28 | 7 | 0 | 0 | 9.566 | 10.074 | 13.753 | 61.821 | 3.159 | 218.723 | 0 | 317.096
616588 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9381241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 08:11:32 | 09.08.2021 09:42:00 | 1.5078 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 246.975 | 0 | 480.636 | 0 | 114.077 | 0 | 841.688
616751 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE10473309 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 08:00:55 | 09.08.2021 10:00:00 | 1.9847 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.849
616555 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:41:22 | 09.08.2021 08:01:00 | 0.32722 | 0 | 456 | 12 | 3 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 42.579 | 69.472 | 1.431 | 2.32 | 7.326 | 0 | 0 | 123.128
616549 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7582485 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:37:06 | 09.08.2021 11:43:00 | 4.0983 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.112 | 0 | 273.552 | 0 | 0 | 0 | 515.663
616550 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK | ISO7059846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:36:35 | 09.08.2021 09:34:00 | 1.9569 | 0 | 111 | 23 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.454 | 620.603 | 0.809 | 90.325 | 46.464 | 0 | 0 | 789.655
616547 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:33:36 | 09.08.2021 08:10:39 | 0.6175 | 0 | 114 | 7 | 2 | 30 | 181 | 4 | 0 | 0 | 3.908 | 53.819 | 0.762 | 154.057 | 32.59 | 75.605 | 0 | 320.74
616546 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:33:36 | 09.08.2021 07:37:00 | 0.05667 | 0 | 456 | 12 | 3 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7.314 | 11.957 | 0.246 | 0.397 | 1.258 | 0 | 0 | 21.172
616544 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7245721 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:30:58 | 09.08.2021 09:16:00 | 1.7506 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.298 | 118.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.238
616509 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:05:36 | 09.08.2021 07:51:00 | 0.75667 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 84.566 | 0 | 0 | 0 | 16.473 | 0 | 0 | 101.039
616533 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8155760 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 06:54:35 | 09.08.2021 07:51:00 | 0.94028 | 0 | 731 | 2 | 44 | 5 | 260 | 3 | 4 | 0 | 59.382 | 0 | 42.607 | 12.796 | 37.913 | 22.159 | 5.17 | 180.027
616481 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6810638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 06:37:35 | 09.08.2021 07:14:00 | 0.60694 | 0 | 3021 | 1 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 0 | 152.521 | 0 | 0 | 0 | 17.499 | 0 | 0 | 170.02
616506 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | BR6908723 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 05:45:22 | 09.08.2021 07:03:00 | 1.2939 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.311 | 0 | 0 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 16.858
616442 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 04:44:35 | 09.08.2021 05:12:00 | 0.45694 | 0 | 119 | 15 | 1 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7.083 | 254.838 | 0 | 66.28 | 0.43 | 2.17 | 0 | 330.801
616428 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2021 02:18:09 | 09.08.2021 06:11:00 | 3.8808 | 0 | 196 | 21 | 3 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 120.893 | 677.201 | 1.982 | 49.493 | 43.128 | 0 | 0 | 892.697
616428 | 2 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE9441505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2021 02:18:09 | 09.08.2021 07:11:44 | 4.8931 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.142
616397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6785185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 02:00:53 | 09.08.2021 02:40:00 | 0.65194 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 32.44 | 0 | 0 | 0 | 33.015 | 0 | 0 | 65.455
616396 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7596836 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 02:00:02 | 09.08.2021 02:58:00 | 0.96611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279
616402 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 01:41:36 | 09.08.2021 02:25:00 | 0.72333 | 0 | 11516 | 3 | 55 | 14 | 2980 | 1 | 8 | 0 | 2250.199 | 3.22 | 35.142 | 986.393 | 1314.172 | 74.581 | 61.893 | 4725.6
616326 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 01:29:24 | 09.08.2021 01:32:00 | 0.04333 | 0 | 11516 | 3 | 55 | 14 | 2980 | 1 | 8 | 0 | 69.298 | 0.196 | 1.042 | 28.957 | 38.834 | 4.528 | 3.703 | 146.558
616441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6940986 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2021 01:08:42 | 09.08.2021 04:42:38 | 3.5656 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 11.363 | 0 | 0 | 17.883
616286 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7596838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 01:01:22 | 09.08.2021 02:27:00 | 1.4272 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.365
616285 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 01:00:44 | 09.08.2021 01:55:00 | 0.90444 | 0 | 558 | 0 | 21 | 1 | 127 | 4 | 9 | 0 | 50.69 | 0 | 10.996 | 0.586 | 27.756 | 400.424 | 76.758 | 567.211
616284 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7019986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 01:00:05 | 09.08.2021 01:53:00 | 0.88194 | 0 | 593 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55.683 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 62.64
616275 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 00:30:01 | 09.08.2021 02:13:00 | 1.7164 | 0 | 277 | 23 | 3 | 0 | 40 | 1 | 2 | 0 | 96.685 | 724.603 | 15.461 | 0 | 21.359 | 0.856 | 16.471 | 875.436
616290 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 00:10:11 | 09.08.2021 01:49:00 | 1.6469 | 0 | 119 | 15 | 1 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 32.988 | 971.854 | 0 | 249.001 | 1.658 | 7.68 | 0 | 1263.181
616271 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 00:08:38 | 09.08.2021 01:43:00 | 1.5728 | 0 | 55 | 19 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 15.901 | 405.17 | 0 | 135.678 | 1.117 | 0 | 4.887 | 562.752
616244 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 23:16:12 | 08.08.2021 23:40:51 | 0.41083 | 0 | 5 | 26 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.989 | 0 | 242.064 | 0 | 0 | 0 | 716.052
616243 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7476256 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 22:55:19 | 09.08.2021 00:04:00 | 1.1447 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.227 | 0 | 58.227 | 0 | 0 | 0 | 124.454
616219 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10559844 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 22:45:04 | 08.08.2021 23:41:00 | 0.93222 | 0 | 325 | 5 | 1 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 53.363 | 83.266 | 0 | 4.602 | 11.647 | 314.316 | 0 | 467.194
616210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO7125670 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 22:27:49 | 08.08.2021 22:51:30 | 0.39472 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.584 | 0 | 0.093 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 8.847
616204 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 22:16:54 | 08.08.2021 22:36:00 | 0.31833 | 0 | 272 | 1 | 8 | 4 | 134 | 2 | 1 | 0 | 15.77 | 2.277 | 4.217 | 46.362 | 9.973 | 45.976 | 0 | 124.576
616163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 21:49:53 | 08.08.2021 21:50:50 | 0.01583 | 0 | 557 | 36 | 30 | 9 | 103 | 8 | 0 | 0 | 3.137 | 6.647 | 1.195 | 0.347 | 1.051 | 0.077 | 0 | 12.454
616128 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6654738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:47:58 | 08.08.2021 21:28:00 | 0.66722 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.112 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 17.199
616122 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517189610 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:46:41 | 08.08.2021 22:17:00 | 1.5053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274
616117 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7044913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:40:50 | 08.08.2021 21:11:00 | 0.50278 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7.226 | 0 | 0 | 0 | 18.921 | 0 | 0 | 26.147
616094 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6860006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:28:23 | 08.08.2021 21:19:00 | 0.84361 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10.145 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 2.326 | 14.848
616108 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:28:09 | 08.08.2021 20:45:00 | 0.28083 | 0 | 684 | 92 | 22 | 46 | 144 | 9 | 5 | 0 | 54.637 | 2599.314 | 0 | 551.277 | 21.012 | 16.577 | 2.158 | 3244.975
616108 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8394567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:28:09 | 08.08.2021 20:50:00 | 0.36417 | 0 | 455 | 17 | 36 | 7 | 148 | 0 | 5 | 0 | 30.626 | 136.053 | 0.072 | 29.947 | 11.517 | 0 | 1.145 | 209.359
616084 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517047487 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:25:51 | 08.08.2021 21:53:00 | 1.4525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577
616075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517269852 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:21:30 | 08.08.2021 21:13:00 | 0.85833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418
616065 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515960125 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:07:50 | 08.08.2021 21:22:00 | 1.2361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587
616066 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6823634 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:07:45 | 08.08.2021 22:32:00 | 2.4042 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.733 | 0 | 7.829 | 0 | 10.698 | 0 | 0 | 70.26
616057 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6545462 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:56:06 | 08.08.2021 21:55:00 | 1.9817 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.865 | 0 | 5.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.183
616038 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6761308 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:50:05 | 08.08.2021 21:06:00 | 1.2653 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.394 | 0 | 7.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.657
616034 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:47:07 | 08.08.2021 20:17:00 | 0.49806 | 0 | 287 | 99 | 28 | 27 | 52 | 4 | 7 | 0 | 44.783 | 805.181 | 60.567 | 215.724 | 20.727 | 2.747 | 0.022 | 1149.751
616023 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6535576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:40:00 | 08.08.2021 21:57:00 | 2.2833 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.275 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.321
616045 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6715898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:25:56 | 08.08.2021 21:27:00 | 2.0178 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 20.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.576
615999 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6883392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:14:07 | 08.08.2021 20:17:00 | 1.0481 | 0 | 417 | 2 | 2 | 2 | 47 | 1 | 0 | 0 | 85.421 | 20.046 | 41.269 | 55.665 | 16.249 | 0.635 | 0 | 219.285
615997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:13:05 | 08.08.2021 20:06:00 | 0.88194 | 0 | 1 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.853 | 0 | 88.501 | 0 | 0 | 0 | 378.354
615996 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9329248 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:12:16 | 08.08.2021 20:31:00 | 1.3122 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 79.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.028
615989 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:06:45 | 08.08.2021 20:41:00 | 1.5708 | 0 | 43 | 4 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.569 | 37.56 | 0.767 | 0 | 50.452 | 0 | 0 | 114.347
615988 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516227745 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:06:05 | 08.08.2021 20:53:00 | 1.7819 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
615982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:00:35 | 08.08.2021 19:48:00 | 0.79028 | 0 | 0 | 77 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.626 | 0 | 118.769 | 0 | 0 | 0 | 883.395
615979 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6833264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:57:25 | 08.08.2021 19:34:00 | 0.60972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.749
616051 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515960983 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:50:56 | 08.08.2021 20:16:00 | 1.4178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558
615964 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516676991 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:49:15 | 08.08.2021 20:34:00 | 1.7458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
616028 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:37:07 | 08.08.2021 20:25:47 | 1.8111 | 0 | 12 | 100 | 0 | 10 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2.207 | 3712.972 | 0 | 381.09 | 43.188 | 6.02 | 0 | 4145.478
615941 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517258689 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:31:45 | 08.08.2021 19:17:00 | 0.75417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147
615948 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:31:16 | 08.08.2021 20:08:00 | 1.6122 | 0 | 140 | 45 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50.708 | 1644.209 | 0 | 254.188 | 24.586 | 0 | 0 | 1973.691
615936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:29:18 | 08.08.2021 19:42:52 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.117 | 0 | 0 | 0 | 18.117
615932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:28:16 | 08.08.2021 19:42:57 | 1.2447 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.735 | 0 | 90.619 | 0 | 56.508 | 0 | 374.447 | 0 | 522.309
615965 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR7075321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:28:15 | 08.08.2021 18:50:22 | 0.36861 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.751 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 8.874
615933 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516926151 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:28:10 | 08.08.2021 19:07:00 | 0.64722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
615927 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:25:07 | 08.08.2021 19:19:00 | 0.89806 | 0 | 186 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.145 | 0 | 2.102 | 0 | 3.606 | 0 | 0 | 40.853
616078 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:25:07 | 08.08.2021 22:14:00 | 3.8147 | 0 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.393 | 158.262 | 176.276 | 0 | 0 | 0 | 1435.931
615925 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7010502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:22:07 | 08.08.2021 18:29:10 | 0.1175 | 0 | 844 | 0 | 32 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.432 | 0 | 0.649 | 2.716 | 12.768 | 0 | 0 | 33.565
616063 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR10793799 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:21:58 | 08.08.2021 20:00:00 | 1.6339 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 34.474 | 0 | 3.602 | 0 | 55.814 | 0 | 0 | 93.89
615924 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6715894 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:16:07 | 08.08.2021 18:51:00 | 0.58139 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.614
615915 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO10505949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:07:50 | 08.08.2021 19:07:00 | 0.98611 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.939 | 10.481 | 0 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | 45.16
615913 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515975139 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:06:28 | 08.08.2021 21:07:00 | 3.0089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612
615908 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7060364 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:03:04 | 08.08.2021 18:50:00 | 0.78222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.758
615896 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 17:53:06 | 08.08.2021 18:23:00 | 0.49833 | 0 | 602 | 113 | 0 | 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 142.203 | 1910.879 | 0 | 27.183 | 19.986 | 8.081 | 0 | 2108.332
615891 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 17:51:23 | 08.08.2021 19:39:00 | 1.7936 | 0 | 32 | 119 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.489 | 1348.737 | 2.671 | 69.908 | 17.349 | 0 | 0 | 1444.154
615937 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6767461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 17:43:06 | 08.08.2021 18:25:00 | 0.69833 | 0 | 1351 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 156.661 | 0 | 8.815 | 0 | 35.814 | 0 | 0 | 201.289
615858 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO11697202 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 17:38:01 | 08.08.2021 21:05:00 | 3.4497 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.158 | 0 | 48.355 | 0 | 28.734 | 0 | 0 | 85.247
615832 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517079704 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 17:11:39 | 08.08.2021 19:04:00 | 1.8725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
615788 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8950071 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:48:14 | 08.08.2021 18:37:00 | 1.8128 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.399
615780 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517418716 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:38:19 | 08.08.2021 18:05:00 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0.315
615778 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6970937 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:32:01 | 08.08.2021 17:31:15 | 0.98722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.438 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 5.007
615759 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6851168 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:19:17 | 08.08.2021 17:28:00 | 1.1453 | 0 | 140 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.053 | 0 | 1.525 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 21.77
615758 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6623585 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:11:08 | 08.08.2021 16:47:00 | 0.59778 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.506 | 0 | 0 | 0 | 12.242 | 0 | 0 | 45.748
615737 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:05:07 | 08.08.2021 16:07:06 | 0.03306 | 0 | 105 | 109 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 81.417 | 0.232 | 3.556 | 0.748 | 0 | 0 | 86.646
615734 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6639324 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 16:00:05 | 08.08.2021 17:56:00 | 1.9319 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.144 | 0 | 4.006 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 28.95
615729 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6528225 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:58:05 | 08.08.2021 17:45:00 | 1.7819 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 57.983 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 62.753
615709 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6579583 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 15:50:33 | 08.08.2021 17:25:00 | 1.5742 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.475 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 10.978
615707 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7120597 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:50:14 | 08.08.2021 16:30:00 | 0.66278 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.078 | 0 | 1.572 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 23.09
615926 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:43:20 | 08.08.2021 18:46:00 | 3.0444 | 1 | 1988 | 2 | 14 | 13 | 202 | 0 | 0 | 19.229 | 1549.04 | 39.283 | 0 | 724.193 | 213.61 | 0 | 0 | 2545.355
615694 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048682 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:39:05 | 08.08.2021 16:29:00 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 2.381
615689 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516117674 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:35:53 | 08.08.2021 18:10:00 | 2.5686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255
615685 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO7145741 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:32:33 | 08.08.2021 18:46:00 | 3.2242 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.573 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 89.966
616212 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6879634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:27:14 | 08.08.2021 22:00:00 | 6.5461 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.446
615671 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:19:16 | 08.08.2021 15:24:41 | 0.09028 | 0 | 2 | 155 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8 | 0 | 7.831 | 0 | 0 | 0 | 200.632
615851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6737448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:12:21 | 08.08.2021 18:56:00 | 3.7275 | 0 | 0 | 34 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.67 | 0 | 314.759 | 1.588 | 0 | 0 | 668.017
615662 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:09:29 | 08.08.2021 15:10:32 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 1.144 | 23.871 | 0.424 | 26.02
615667 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6528225 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:08:05 | 08.08.2021 15:46:00 | 0.63194 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.658 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 22.326
615659 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6979596 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:07:26 | 08.08.2021 17:20:00 | 2.2094 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.833 | 0 | 0.234 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 9.114
615651 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6644538 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 15:00:44 | 08.08.2021 17:51:00 | 2.8378 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.752 | 0 | 0 | 0 | 3.356 | 0 | 0 | 9.109
615647 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO7145741 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:00:05 | 08.08.2021 15:12:00 | 0.19861 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.585 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 5.61
615638 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:50:05 | 08.08.2021 15:15:00 | 0.41528 | 0 | 4042 | 1 | 4 | 16 | 765 | 9 | 11 | 0 | 257.505 | 37.98 | 27.931 | 119.607 | 145.916 | 144.011 | 20.497 | 753.446
615628 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO7749852 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:39:39 | 08.08.2021 15:36:00 | 0.93917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.522 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 83.539
615632 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:39:05 | 08.08.2021 17:11:00 | 2.5319 | 2 | 475 | 13 | 47 | 31 | 38 | 0 | 0 | 11.988 | 332.918 | 1082.342 | 340.278 | 2165.057 | 15.187 | 0 | 0 | 3947.77
615620 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO11913449 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 14:30:16 | 08.08.2021 15:51:00 | 1.3456 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.507 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 19.615
615613 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6741676 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:21:44 | 08.08.2021 15:18:00 | 0.93778 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.408
615609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6914390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 14:15:13 | 08.08.2021 17:10:00 | 2.9131 | 0 | 258 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.27 | 0 | 3.279 | 0 | 25.135 | 0 | 0 | 84.685
615606 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6546157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:13:53 | 08.08.2021 14:33:46 | 0.33139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.039 | 21.277 | 254.434 | 8.236 | 294.986
615606 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7059141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:13:53 | 08.08.2021 14:56:53 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.161 | 0 | 423.161
615606 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7141625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:13:53 | 08.08.2021 15:33:58 | 1.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.852 | 0 | 843.297 | 0 | 1167.149
615618 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6952535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:11:18 | 08.08.2021 17:44:00 | 3.545 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.563 | 0 | 0.048 | 0 | 5.048 | 0 | 0 | 84.659
615599 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6619822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:07:20 | 08.08.2021 15:32:14 | 1.415 | 0 | 164 | 14 | 11 | 51 | 21 | 11 | 0 | 0 | 50.406 | 146.846 | 42.658 | 972.99 | 23.126 | 987.42 | 0 | 2223.446
615599 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10255103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:07:20 | 08.08.2021 16:20:00 | 2.2111 | 0 | 455 | 0 | 6 | 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 173.519 | 0 | 1.298 | 0 | 47.804 | 0 | 11.45 | 234.071
615593 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6718968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 14:01:46 | 08.08.2021 14:58:00 | 0.93722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.792 | 0 | 57.55 | 75.342
615591 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6544441 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:00:32 | 08.08.2021 15:09:00 | 1.1411 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0.002 | 0.558
615590 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7596830 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 14:00:11 | 08.08.2021 16:59:00 | 2.9803 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.34 | 0 | 0 | 0 | 19.231 | 0 | 0 | 38.571
615597 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6909948 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 14:00:00 | 08.08.2021 16:22:00 | 2.3667 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.765 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 29.791
615578 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:50:37 | 08.08.2021 14:42:00 | 0.85639 | 0 | 217 | 89 | 0 | 29 | 64 | 0 | 3 | 0 | 54.673 | 1623.126 | 0 | 567.254 | 101.563 | 0 | 3.633 | 2350.249
615577 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:50:05 | 08.08.2021 14:38:00 | 0.79861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.071 | 0 | 336.465 | 0 | 400.536
615573 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:48:05 | 08.08.2021 14:41:00 | 0.88194 | 0 | 70 | 110 | 0 | 30 | 35 | 1 | 0 | 0 | 19.134 | 3001.088 | 0 | 521.378 | 9.698 | 17.822 | 0 | 3569.12
615571 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:46:57 | 08.08.2021 17:35:00 | 3.8008 | 2 | 12 | 34 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 144.537 | 0 | 4370.497 | 0 | 1903.099 | 0 | 0 | 0 | 6418.133
615542 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR9069936 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 13:30:00 | 08.08.2021 15:56:00 | 2.4333 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 135.047 | 0 | 0 | 0 | 84.072 | 0 | 0 | 219.119
615530 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6628331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:22:50 | 08.08.2021 13:43:00 | 0.33611 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.839
615510 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6907262 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 13:06:19 | 08.08.2021 13:56:00 | 0.82806 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.407 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0.002 | 4.376
615506 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 13:03:04 | 08.08.2021 16:52:00 | 3.8156 | 0 | 1251 | 73 | 0 | 17 | 136 | 3 | 5 | 0 | 577.471 | 12495.785 | 0 | 1255.855 | 161.762 | 253.958 | 65.579 | 14810.409
615505 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10213377 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:01:34 | 08.08.2021 15:21:00 | 2.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.948 | 0 | 0 | 0 | 53.948
615504 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO10397598 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 13:01:09 | 08.08.2021 14:25:00 | 1.3975 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 3.246 | 0 | 6.351 | 0 | 0 | 11.464
615478 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517419149 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:43:31 | 08.08.2021 13:37:00 | 0.89139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 0.932
615572 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE10316007 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:31:46 | 08.08.2021 13:57:00 | 1.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.982 | 0 | 0 | 0 | 35.982
615449 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6737448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:17:42 | 08.08.2021 13:53:00 | 1.5883 | 0 | 0 | 34 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.902 | 0 | 147.845 | 0.603 | 0 | 0 | 282.351
615450 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517315167 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:17:26 | 08.08.2021 18:32:00 | 6.2428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
615443 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 42956 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:12:55 | 08.08.2021 14:21:00 | 2.1347 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
615439 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12028893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:09:58 | 08.08.2021 14:39:00 | 2.4839 | 0 | 190 | 14 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67.904 | 46.329 | 31.866 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 146.596
615424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:03:03 | 08.08.2021 12:35:00 | 0.5325 | 2 | 0 | 18 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2.951 | 0 | 203.541 | 0 | 197.693 | 0 | 0 | 0 | 404.185
615419 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:02:04 | 08.08.2021 12:29:00 | 0.44889 | 0 | 1289 | 2 | 3 | 4 | 291 | 1 | 0 | 0 | 71.993 | 0 | 0.017 | 0 | 6.009 | 0 | 0 | 78.02
615550 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE8970233 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:01:24 | 08.08.2021 13:35:37 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7
615409 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8284470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 12:00:08 | 08.08.2021 15:15:00 | 3.2478 | 0 | 20 | 7 | 0 | 7 | 49 | 6 | 5 | 0 | 0 | 201.285 | 0 | 207.745 | 559.818 | 799.589 | 136.611 | 1905.047
615396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9418798 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:51:55 | 08.08.2021 13:05:00 | 1.2181 | 0 | 159 | 2 | 2 | 2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 54.032 | 32.694 | 5.06 | 30.628 | 78.714 | 234.641 | 0 | 435.769
615382 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:44:04 | 08.08.2021 12:01:09 | 0.28472 | 0 | 272 | 6 | 1 | 19 | 122 | 1 | 0 | 0 | 14.512 | 63.821 | 0 | 64.923 | 4.28 | 0.039 | 0 | 147.576
615387 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO7126557 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:43:47 | 08.08.2021 12:21:00 | 0.62028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 0 | 2.723
615586 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604451 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:42:12 | 08.08.2021 14:20:00 | 2.63 | 0 | 417 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 171.032 | 0 | 0 | 0 | 4.215 | 0 | 0 | 175.247
615372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7112965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:39:09 | 08.08.2021 11:55:30 | 0.2725 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 1 | 0 | 5.168 | 0 | 0 | 8.376 | 6.011 | 0 | 0.003 | 19.559
615368 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517119984 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:37:28 | 08.08.2021 14:04:00 | 2.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0.222
615365 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7003817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:37:04 | 08.08.2021 14:11:00 | 2.5656 | 3 | 149 | 86 | 0 | 13 | 31 | 0 | 0 | 1.699 | 147.504 | 4134.575 | 0 | 307.923 | 7.081 | 0 | 0 | 4598.783
615363 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8991285 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:35:23 | 08.08.2021 14:51:00 | 3.2603 | 0 | 4 | 58 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3406.15 | 0 | 483.862 | 0 | 0 | 0 | 3890.013
615358 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KÖK | ISO6870337 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:35:04 | 08.08.2021 15:47:44 | 4.2111 | 0 | 333 | 102 | 26 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 495.092 | 4391.422 | 109.852 | 0 | 273.561 | 0 | 0 | 5269.927
615345 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:32:06 | 08.08.2021 12:32:00 | 0.99833 | 0 | 747 | 0 | 15 | 3 | 156 | 16 | 0 | 0 | 94.595 | 0 | 12.221 | 235.886 | 12.198 | 216.709 | 0 | 571.608
615323 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:23:04 | 08.08.2021 15:27:00 | 4.0656 | 0 | 391 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 161.999 | 0 | 4.958 | 90.249 | 14.832 | 0 | 0 | 272.039
615305 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:14:57 | 08.08.2021 12:34:31 | 1.3261 | 1 | 69 | 122 | 0 | 12 | 35 | 0 | 2 | 0.2 | 5.665 | 3956.532 | 0 | 544.263 | 9.03 | 0 | 4.546 | 4520.235
615312 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:14:04 | 08.08.2021 11:28:00 | 0.23222 | 0 | 1928 | 606 | 102 | 40 | 450 | 1 | 0 | 0 | 277.518 | 3880.609 | 135.902 | 179.554 | 134.352 | 10.225 | 0 | 4618.16
615283 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:03:44 | 08.08.2021 11:18:42 | 0.24944 | 0 | 323 | 0 | 9 | 2 | 61 | 4 | 0 | 0 | 10.258 | 0 | 2.325 | 53.562 | 1.853 | 21.686 | 0 | 89.684
615281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6976988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 11:02:41 | 08.08.2021 12:30:00 | 1.4553 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.606 | 0 | 28.957 | 0 | 0 | 0 | 857.562
615336 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10884811 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:01:03 | 08.08.2021 12:01:00 | 0.99917 | 0 | 1335 | 0 | 95 | 8 | 225 | 22 | 5 | 0 | 125.989 | 0 | 23.999 | 9.507 | 18.769 | 225.799 | 15.883 | 419.946
615271 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 11:00:02 | 08.08.2021 12:54:00 | 1.8994 | 1 | 0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3.926 | 0 | 450.044 | 43.61 | 64.207 | 0 | 69.054 | 0 | 630.841
615276 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6776893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 11:00:00 | 08.08.2021 12:22:00 | 1.3667 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 252.46 | 0 | 64.258 | 0 | 49.627 | 0 | 366.345
615329 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 10:58:03 | 08.08.2021 11:34:00 | 0.59917 | 2 | 93 | 103 | 1 | 21 | 49 | 6 | 0 | 0 | 12.309 | 2988.199 | 1.355 | 393.766 | 16.955 | 14.558 | 0 | 3427.141
615355 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 10:52:03 | 08.08.2021 11:32:00 | 0.66583 | 0 | 148 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14.784 | 0 | 0 | 15.53 | 12.705 | 0 | 0 | 43.019
615238 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6548669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 10:50:03 | 08.08.2021 12:04:00 | 1.2325 | 0 | 195 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 54.877 | 22.517 | 0 | 0 | 5.285 | 92.892 | 11.46 | 187.03
615230 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 10:46:06 | 08.08.2021 13:10:00 | 2.3983 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.047 | 0 | 43.85 | 0 | 0 | 0 | 1442.897
615214 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7071360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 10:37:11 | 08.08.2021 11:08:27 | 0.52111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 33.675 | 0 | 33.906
615282 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | LINE9054847 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 10:24:08 | 08.08.2021 11:19:02 | 0.915 | 0 | 424 | 0 | 6 | 1 | 95 | 12 | 0 | 0 | 45.592 | 0 | 2.751 | 19.509 | 4.143 | 134.337 | 0 | 206.332
615429 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE8932462 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 10:21:36 | 08.08.2021 12:22:00 | 2.0067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.218 | 0 | 0 | 0 | 106.218
615191 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6865448 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 10:21:22 | 08.08.2021 17:43:00 | 7.3606 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.204
615186 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR9110594 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 10:20:06 | 08.08.2021 11:43:00 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.675 | 0 | 35.659 | 70.334
615159 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7061887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 10:04:03 | 08.08.2021 13:59:00 | 3.9158 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.629 | 0 | 0 | 0 | 79.444 | 0 | 0 | 120.074
615151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 10:01:38 | 08.08.2021 12:16:00 | 2.2394 | 0 | 39 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10.165 | 0 | 1.618 | 100.922 | 5.769 | 621.499 | 0 | 739.972
615150 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6655856 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 10:01:16 | 08.08.2021 12:14:00 | 2.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.854 | 0 | 22.976 | 69.83
615147 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 10:00:50 | 08.08.2021 12:11:51 | 2.1836 | 0 | 556 | 30 | 33 | 6 | 188 | 1 | 0 | 0 | 452.876 | 1161.222 | 135.175 | 196.767 | 332.875 | 44.237 | 0 | 2323.152
615146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6693530 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 10:00:06 | 08.08.2021 13:00:00 | 2.9983 | 0 | 255 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68.941 | 0 | 0.435 | 0 | 20.09 | 0 | 0 | 89.465
615154 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7060931 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 10:00:00 | 08.08.2021 12:55:00 | 2.9167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.907 | 0 | 0 | 0 | 3.467 | 0 | 0 | 34.374
615161 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6561784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 10:00:00 | 08.08.2021 15:01:00 | 5.0167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.308
615126 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR12109993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:50:58 | 08.08.2021 12:49:00 | 2.9672 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.813 | 0 | 10.119 | 0 | 7.365 | 0 | 0 | 36.298
615120 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO7041487 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:48:47 | 08.08.2021 12:49:00 | 3.0036 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 55.667 | 0 | 8.383 | 0 | 0 | 65.063
615097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9813839 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:39:49 | 08.08.2021 15:40:00 | 6.0031 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.729 | 0 | 125.501 | 0 | 0 | 0 | 198.23
614895 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:39:02 | 08.08.2021 10:06:37 | 0.45972 | 0 | 375 | 173 | 26 | 31 | 92 | 0 | 0 | 0 | 22.408 | 2454.03 | 40.342 | 247.879 | 12.428 | 0 | 0 | 2777.087
614895 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6960951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:39:02 | 08.08.2021 10:16:32 | 0.625 | 0 | 170 | 100 | 1 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 1460.38 | 0.635 | 16.25 | 13.451 | 0 | 0 | 1506.927
615088 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7498739 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:33:38 | 08.08.2021 11:10:00 | 1.6061 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.434 | 0 | 73.521 | 0 | 0 | 0 | 115.955
615133 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6977684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:32:02 | 08.08.2021 10:30:00 | 0.96611 | 0 | 243 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.875 | 0 | 48.369 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 86.978
615083 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7044737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:31:03 | 08.08.2021 12:16:00 | 2.7492 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.667 | 0 | 0.019 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 28.116
615081 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6703816 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:30:38 | 08.08.2021 16:05:00 | 6.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.405 | 0 | 0 | 59.405
615076 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6802933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:27:20 | 08.08.2021 10:46:00 | 1.3111 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.934 | 0 | 0 | 0 | 2.507 | 0 | 0 | 10.441
615069 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:26:02 | 08.08.2021 09:35:00 | 0.14944 | 0 | 2093 | 390 | 113 | 27 | 502 | 1 | 0 | 0 | 82.396 | 775.579 | 42.663 | 38.133 | 44.397 | 6.403 | 0 | 989.57
615069 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:26:02 | 08.08.2021 10:09:13 | 0.71972 | 0 | 2 | 77 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.471 | 0 | 13.452 | 0 | 0 | 0 | 596.923
615069 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:26:02 | 08.08.2021 10:48:03 | 1.3669 | 0 | 2 | 160 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897.754 | 0 | 110.929 | 0 | 0 | 0 | 3008.683
615153 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6952536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:19:56 | 08.08.2021 13:43:00 | 4.3844 | 0 | 353 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 165.319 | 0 | 14.202 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 186.481
615052 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535197783 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:19:28 | 08.08.2021 11:43:00 | 2.3922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
615046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:17:43 | 08.08.2021 15:47:23 | 6.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.57 | 0 | 0 | 0 | 157.57
615030 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030526 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:08:25 | 08.08.2021 10:30:00 | 1.3597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
615006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6947846 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:02:51 | 08.08.2021 11:53:00 | 2.8358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.074 | 0 | 91.684 | 551.758
615003 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:01:37 | 08.08.2021 09:47:00 | 0.75639 | 0 | 133 | 1 | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 21.334 | 28.133 | 4.772 | 0 | 27.802 | 0 | 0 | 82.042
615002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7134410 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:01:22 | 08.08.2021 15:27:20 | 6.4328 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.392 | 0 | 0 | 0 | 6.109 | 0 | 0 | 70.501
615001 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7089930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:01:17 | 08.08.2021 13:46:57 | 4.7611 | 0 | 510 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 414.608 | 0 | 0 | 0 | 56.643 | 0 | 0 | 471.251
614999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7120267 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:01:06 | 08.08.2021 10:35:00 | 1.565 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.107 | 0 | 0 | 0 | 6.708 | 0 | 0 | 12.815
614998 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6654708 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:00:55 | 08.08.2021 11:58:00 | 2.9514 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.709 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 13.308
614997 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9244078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:00:46 | 08.08.2021 13:00:48 | 4.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.094 | 0 | 82.584 | 108.678
614996 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6689877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:00:43 | 08.08.2021 13:01:00 | 4.0047 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.264
614994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12028734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:00:35 | 08.08.2021 13:56:00 | 4.9236 | 0 | 323 | 0 | 7 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 125.271 | 0 | 6.19 | 118.325 | 47.065 | 0 | 0 | 296.851
614993 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:00:16 | 08.08.2021 16:57:00 | 7.9456 | 0 | 543 | 1 | 11 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 447.674 | 47.444 | 0 | 171.891 | 14.485 | 0 | 0 | 681.495
614992 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:00:14 | 08.08.2021 13:58:00 | 4.9628 | 0 | 427 | 1 | 94 | 1 | 153 | 0 | 1 | 0 | 211.786 | 0 | 79.225 | 0 | 67.319 | 0 | 0 | 358.33
614995 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:00:12 | 08.08.2021 14:00:00 | 4.9967 | 0 | 288 | 3 | 4 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 241.034 | 207.363 | 2.274 | 1139.366 | 61.381 | 208.608 | 0 | 1860.026
615014 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6703320 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:00:00 | 08.08.2021 16:57:00 | 7.95 | 0 | 12 | 6 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 19.328 | 170.5 | 0 | 809.368 | 40.717 | 1443.261 | 0 | 2483.174
614991 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10851332 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:59:16 | 08.08.2021 12:02:00 | 3.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.419 | 0 | 0 | 0 | 98.419
615027 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:59:02 | 08.08.2021 09:19:22 | 0.33889 | 0 | 558 | 0 | 21 | 1 | 127 | 4 | 9 | 0 | 19.637 | 0 | 4.743 | 0.267 | 14.746 | 99.986 | 18.013 | 157.391
614988 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:58:42 | 08.08.2021 10:43:03 | 1.7392 | 0 | 53 | 7 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.201 | 461.452 | 0 | 3747.562 | 0.033 | 0 | 0 | 4216.247
614979 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516754066 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:52:12 | 08.08.2021 09:37:00 | 0.74667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0.299
615050 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6783718 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:48:00 | 08.08.2021 10:57:41 | 2.1614 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37
614971 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628214 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:45:42 | 08.08.2021 11:53:00 | 3.1217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.124 | 0 | 0 | 0 | 1573.124
614969 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7117835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:44:45 | 08.08.2021 11:17:00 | 2.5375 | 0 | 65 | 19 | 0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.738 | 1128.219 | 0 | 1722.168 | 12.445 | 0 | 0 | 2909.57
615096 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8155760 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:40:06 | 08.08.2021 09:40:00 | 0.99833 | 0 | 731 | 2 | 44 | 5 | 260 | 3 | 4 | 0 | 76.159 | 0 | 52.578 | 14.953 | 48.595 | 22.05 | 4.48 | 218.816
614952 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:33:54 | 08.08.2021 08:38:26 | 0.07556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001
614937 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6913562 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 08:30:00 | 08.08.2021 10:30:00 | 2 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 23.603 | 0 | 21.853 | 0 | 22.948 | 0 | 0 | 68.404
614931 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11180056 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:24:47 | 08.08.2021 10:35:00 | 2.1703 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.162
614930 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6878002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:23:59 | 08.08.2021 09:42:00 | 1.3003 | 0 | 1 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.112 | 102.005 | 270.3 | 0 | 0 | 0 | 580.417
614926 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7071007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:22:14 | 08.08.2021 10:19:19 | 1.9514 | 0 | 577 | 3 | 4 | 15 | 75 | 2 | 0 | 0 | 141.619 | 114.949 | 0.843 | 62.705 | 51.318 | 151.161 | 0 | 522.595
614916 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:15:01 | 08.08.2021 09:11:00 | 0.93306 | 2 | 93 | 103 | 1 | 21 | 49 | 6 | 0 | 0 | 14.341 | 4229.374 | 1.917 | 526.829 | 21.322 | 20.689 | 0 | 4814.473
614933 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6606826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:14:05 | 08.08.2021 08:57:08 | 0.7175 | 0 | 2211 | 0 | 1 | 5 | 302 | 0 | 0 | 0 | 185.726 | 0 | 0 | 22.817 | 96.584 | 0 | 0 | 305.127
614891 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:09:04 | 08.08.2021 11:44:00 | 3.5822 | 0 | 1 | 60 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.867 | 0 | 484.113 | 0 | 0 | 0 | 2969.98
614880 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:04:28 | 08.08.2021 09:25:36 | 1.3522 | 1 | 69 | 122 | 0 | 12 | 35 | 0 | 2 | 0.153 | 4.325 | 3721.154 | 0 | 480.806 | 7.457 | 0 | 4.037 | 4217.931
614913 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6551616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:55:23 | 08.08.2021 08:14:00 | 0.31028 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.42 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 1.29
614863 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8346102 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:53:20 | 08.08.2021 09:17:00 | 1.3944 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 0 | 8.197 | 0 | 0 | 0 | 23.717
614862 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7020114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:52:07 | 08.08.2021 08:39:00 | 0.78139 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 1.924 | 0 | 2.681 | 0 | 0 | 4.714
614856 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:47:07 | 08.08.2021 09:17:00 | 1.4981 | 2 | 510 | 98 | 16 | 31 | 75 | 0 | 0 | 4.192 | 169.899 | 3025.549 | 109.374 | 606.399 | 33.059 | 0 | 0 | 3948.472
614853 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628301 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:46:01 | 08.08.2021 08:10:00 | 0.39972 | 0 | 249 | 2 | 42 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.437 | 18.569 | 11.08 | 0.097 | 0.428 | 0 | 0 | 40.61
614851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10597507 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:44:55 | 08.08.2021 09:21:00 | 1.6014 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.495
614936 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO10505949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:35:12 | 08.08.2021 11:18:00 | 3.7133 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106.723 | 38.204 | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 0 | 147.24
614951 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | LINE9000888 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:34:51 | 08.08.2021 08:40:00 | 1.0858 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.026 | 0 | 373.597 | 0 | 0 | 0 | 424.624
614837 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8692509 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:31:16 | 08.08.2021 08:56:00 | 1.4122 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.174
614827 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555306 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:19:40 | 08.08.2021 11:17:00 | 3.9556 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.347 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 15.765
614824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:18:45 | 08.08.2021 07:21:40 | 0.04861 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2330 | 0 | 12 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 20.024 | 0 | 1.148 | 21.185
614808 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7082636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:03:01 | 08.08.2021 08:59:00 | 1.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.53 | 0 | 0 | 0 | 60.53
614806 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8590377 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 06:59:44 | 08.08.2021 08:12:00 | 1.2044 | 0 | 24 | 50 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 414.145 | 1.51 | 36.661 | 7.799 | 0 | 0 | 462.539
614792 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 06:50:00 | 08.08.2021 06:58:00 | 0.13333 | 0 | 11586 | 3 | 310 | 21 | 1511 | 21 | 55 | 0 | 83.324 | 5.034 | 9.657 | 10.789 | 19.358 | 14.746 | 4.165 | 147.075
614789 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 06:47:15 | 08.08.2021 06:50:41 | 0.05722 | 0 | 266 | 0 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 1.306 | 0.457 | 0 | 0 | 2.832
614788 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 06:46:57 | 08.08.2021 07:14:00 | 0.45083 | 1 | 47 | 45 | 14 | 15 | 35 | 4 | 0 | 0.049 | 3.043 | 360.67 | 29.38 | 42.862 | 15.711 | 62.381 | 0 | 514.097
614781 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO8830095 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 06:40:37 | 08.08.2021 11:54:48 | 5.2364 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527.375 | 0 | 834.773 | 0 | 0 | 0 | 2362.148
614770 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517360128 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 06:37:25 | 08.08.2021 07:26:00 | 0.80972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
614766 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6691016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 06:33:45 | 08.08.2021 08:42:00 | 2.1375 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.512 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 10.352
614754 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 06:21:20 | 08.08.2021 06:24:00 | 0.04444 | 1 | 625 | 35 | 15 | 27 | 128 | 0 | 3 | 0.131 | 2.93 | 21.339 | 1.197 | 6.834 | 0.992 | 0 | 0.078 | 33.501
614828 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7007539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 06:08:00 | 08.08.2021 07:12:00 | 1.0667 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.864 | 0 | 0.083 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 2.995
614728 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 05:57:36 | 08.08.2021 06:45:00 | 0.79 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.141 | 0 | 26.413 | 0 | 29.056 | 0 | 73.61
614716 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 05:26:31 | 08.08.2021 07:33:00 | 2.1081 | 4 | 74 | 3 | 11 | 7 | 24 | 0 | 0 | 7.736 | 6.469 | 48.406 | 11.995 | 30.282 | 3.094 | 0 | 0 | 107.982
614701 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 04:07:55 | 08.08.2021 04:09:00 | 0.01806 | 0 | 1314 | 0 | 38 | 1 | 176 | 2 | 8 | 0 | 3.51 | 0 | 0.39 | 0.022 | 1.151 | 0.001 | 0.816 | 5.89
614699 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 04:05:19 | 08.08.2021 04:43:00 | 0.62806 | 0 | 3 | 25 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 631.088 | 5.848 | 433.248 | 0 | 3.75 | 0 | 1073.933
614710 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 03:47:19 | 08.08.2021 06:46:00 | 2.9781 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.864 | 0 | 10.775 | 0 | 10.973 | 0 | 0 | 74.613
614657 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 02:08:00 | 08.08.2021 02:10:00 | 0.03333 | 0 | 338 | 284 | 15 | 76 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2.499 | 627.559 | 1.638 | 114.642 | 3.767 | 0 | 0 | 750.106
614657 | 2 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6665940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 02:08:00 | 08.08.2021 05:01:10 | 2.8861 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 199.702 | 0 | 128.208 | 1.802 | 0 | 0 | 330.397
614652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 02:00:12 | 08.08.2021 03:28:00 | 1.4633 | 0 | 655 | 19 | 9 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 115.194 | 361.661 | 7.923 | 7.105 | 17.56 | 0 | 0 | 509.442
614653 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11461501 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 01:45:48 | 08.08.2021 02:30:00 | 0.73667 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.358 | 0 | 0 | 0 | 17.335 | 0 | 0 | 41.693
614644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 01:44:18 | 08.08.2021 01:58:00 | 0.22833 | 0 | 923 | 138 | 4 | 18 | 166 | 20 | 5 | 0 | 66.34 | 2577.099 | 0 | 149.89 | 21.358 | 6.743 | 6.106 | 2827.536
614641 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6694380 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 01:43:18 | 08.08.2021 02:54:00 | 1.1783 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15.642 | 0 | 0 | 0 | 12.647 | 0 | 0 | 28.29
614625 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516082361 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 01:15:39 | 08.08.2021 09:05:00 | 7.8225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176
614596 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535193056 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 00:23:47 | 08.08.2021 01:54:00 | 1.5036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
614593 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 00:20:42 | 08.08.2021 00:46:00 | 0.42167 | 0 | 359 | 328 | 11 | 48 | 105 | 2 | 5 | 0 | 59.4 | 3738.24 | 4.416 | 385.032 | 36.385 | 5.364 | 2.167 | 4231.004
614583 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6988406 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 00:06:17 | 08.08.2021 00:54:00 | 0.79528 | 0 | 797 | 4 | 22 | 1 | 116 | 0 | 1 | 0 | 73.261 | 14.874 | 4.355 | 2.743 | 7.15 | 0 | 2.805 | 105.188
614582 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6537200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 00:04:44 | 08.08.2021 04:55:00 | 4.8378 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.473 | 0 | 2.945 | 0 | 2.733 | 0 | 0 | 19.151
614578 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535170694 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 23:55:55 | 08.08.2021 01:42:00 | 1.7681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
614566 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8345147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 23:46:17 | 08.08.2021 02:17:00 | 2.5119 | 0 | 164 | 81 | 15 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 113.519 | 2572.5 | 42.988 | 0 | 35.634 | 0 | 0 | 2764.642
614594 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320401 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 23:34:23 | 08.08.2021 06:57:00 | 7.3769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607
614556 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517311311 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 23:21:57 | 08.08.2021 01:56:00 | 2.5675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396
614579 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 23:15:49 | 07.08.2021 23:59:13 | 0.72333 | 0 | 189 | 166 | 8 | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23.976 | 5727.667 | 2.137 | 915.52 | 5.49 | 0 | 0 | 6674.79
614541 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6548029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 23:04:17 | 08.08.2021 00:54:00 | 1.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.758 | 0 | 73.758
614506 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6751862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:31:26 | 07.08.2021 23:22:00 | 0.84278 | 0 | 170 | 1 | 7 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 25.409 | 2.091 | 1.385 | 0 | 0.76 | 0 | 3.342 | 32.987
614486 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6702256 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:18:49 | 07.08.2021 23:07:00 | 0.80306 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.859 | 0 | 0 | 0 | 4.699 | 0 | 0 | 15.558
614478 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6988406 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:14:16 | 07.08.2021 22:16:00 | 0.02889 | 0 | 797 | 4 | 22 | 1 | 116 | 0 | 1 | 0 | 3.113 | 0.578 | 0.169 | 0.111 | 0.325 | 0 | 0.118 | 4.414
614475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021359 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:12:00 | 07.08.2021 23:21:00 | 1.15 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.962 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 7.978
614471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6839115 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:10:19 | 07.08.2021 23:41:00 | 1.5114 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.274 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 8.605
614469 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788557 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:09:51 | 07.08.2021 23:01:00 | 0.8525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
614456 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628214 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:04:34 | 07.08.2021 23:20:00 | 1.2572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.236 | 0 | 0 | 0 | 703.236
614448 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:00:08 | 07.08.2021 22:43:00 | 0.71444 | 2 | 475 | 13 | 47 | 31 | 38 | 0 | 0 | 3.613 | 99.967 | 208.074 | 91.709 | 454.413 | 3.78 | 0 | 0 | 861.554
614446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535162333 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:59:34 | 08.08.2021 01:16:00 | 3.2739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576
614441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:55:36 | 08.08.2021 01:41:00 | 3.7567 | 0 | 2 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1740.761 | 0 | 323.307 | 0 | 13.703 | 0 | 2077.771
614438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6952535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:54:58 | 07.08.2021 23:16:00 | 1.3506 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.197 | 0 | 0.016 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 33.987
614434 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:52:32 | 07.08.2021 23:26:00 | 1.5578 | 0 | 184 | 40 | 2 | 43 | 21 | 3 | 0 | 0 | 41.987 | 1654.597 | 0 | 2664.236 | 140.73 | 35.206 | 0 | 4536.756
614427 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:47:28 | 07.08.2021 22:17:00 | 0.49222 | 0 | 4 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.666 | 0 | 58.653 | 0 | 0 | 0 | 411.319
614420 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6604129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:43:13 | 07.08.2021 23:07:00 | 1.3964 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.913
614413 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555306 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:38:34 | 08.08.2021 02:48:00 | 5.1572 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.997 | 0 | 0 | 0 | 2.411 | 0 | 0 | 24.408
614411 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517285905 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:37:51 | 07.08.2021 23:33:00 | 1.9192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
614409 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558884 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:36:19 | 08.08.2021 03:23:00 | 5.7781 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.676 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 32.817
614404 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515913641 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:32:12 | 07.08.2021 22:09:00 | 0.61333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474
614398 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6609463 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:26:15 | 07.08.2021 22:32:00 | 1.0958 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 28.009 | 0 | 0 | 0 | 24.025 | 0 | 73.72 | 125.753
614464 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951788 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:24:39 | 07.08.2021 22:18:00 | 0.88917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
614512 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6566485 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:24:22 | 08.08.2021 01:19:00 | 3.9106 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86
614369 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6527009 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:20:03 | 07.08.2021 23:58:00 | 2.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651
614356 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517148747 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:17:02 | 07.08.2021 22:44:00 | 1.4494 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.125
614344 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6995416 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:12:16 | 07.08.2021 23:46:00 | 2.5622 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 1.773
614334 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517344779 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:06:52 | 07.08.2021 23:36:00 | 2.4856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528
614326 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:00:39 | 07.08.2021 22:30:00 | 1.4892 | 0 | 30 | 52 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.773 | 1276.507 | 6.214 | 235.583 | 20.318 | 0 | 0 | 1582.395
614370 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6751216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:55:13 | 07.08.2021 22:08:00 | 1.2131 | 1 | 26 | 12 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0.511 | 8.446 | 102.744 | 11.164 | 172.962 | 2.613 | 0 | 0 | 298.441
614317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:55:09 | 08.08.2021 01:16:00 | 4.3475 | 0 | 109 | 75 | 4 | 21 | 28 | 3 | 0 | 0 | 236.198 | 4456.352 | 33.992 | 731.898 | 138.874 | 681.982 | 0 | 6279.296
614313 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517215069 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:51:00 | 07.08.2021 22:27:00 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655
614307 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6745025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:47:38 | 07.08.2021 22:01:00 | 1.2228 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.837 | 0 | 0 | 0 | 4.029 | 0 | 0 | 9.866
614282 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321143 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:43:09 | 08.08.2021 03:51:00 | 7.1308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.157
614304 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6784092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:43:02 | 07.08.2021 22:27:22 | 1.7389 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.366 | 0 | 0 | 0 | 11.435 | 0 | 0 | 31.801
614395 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6949434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:40:09 | 07.08.2021 22:45:00 | 2.0808 | 0 | 162 | 51 | 0 | 87 | 47 | 0 | 0 | 0 | 103.391 | 2162.825 | 0 | 2824.84 | 167.341 | 0 | 0 | 5258.397
614266 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6639817 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:36:53 | 07.08.2021 21:44:00 | 1.1186 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.205 | 0 | 0 | 0 | 4.946 | 0 | 0 | 16.151
614670 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR10901988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:35:42 | 08.08.2021 02:51:00 | 6.255 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.424
614454 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6587771 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:32:46 | 07.08.2021 22:21:00 | 1.8039 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.632
614243 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO7059872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:23:59 | 07.08.2021 21:35:00 | 1.1836 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.328 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 25.298
614241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6682551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:23:35 | 07.08.2021 23:14:00 | 2.8403 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 11.417 | 0 | 0 | 12.756
614423 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE8756204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:17:22 | 08.08.2021 01:04:00 | 4.7772 | 0 | 492 | 0 | 1 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 406.642 | 0 | 0 | 0 | 126.523 | 0 | 0 | 533.165
614218 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | BR6881164 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:14:40 | 07.08.2021 21:02:49 | 0.8025 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.663 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 0 | 17.456
614214 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | ISO6633945 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:13:21 | 07.08.2021 21:32:00 | 1.3108 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 23.812 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 5.801 | 31.242
614196 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517342457 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:05:59 | 07.08.2021 22:10:00 | 2.0669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
614193 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628301 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:05:48 | 08.08.2021 01:18:00 | 5.2033 | 0 | 249 | 2 | 42 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 210.743 | 262.363 | 137.966 | 2.886 | 7.48 | 0 | 0 | 621.437
614185 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6746874 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:03:12 | 07.08.2021 21:08:00 | 1.08 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.931 | 0 | 0 | 0 | 5.792 | 0 | 0 | 14.723
614183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515673793 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:01:54 | 07.08.2021 23:02:00 | 3.0017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018
614180 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6712000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:01:19 | 07.08.2021 20:47:00 | 0.76139 | 0 | 274 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.865 | 0 | 0 | 225.284 | 76.165 | 0 | 0 | 332.314
614181 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440322 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:00:35 | 07.08.2021 21:01:00 | 1.0069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555
614175 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:59:07 | 07.08.2021 20:33:00 | 0.56472 | 0 | 1139 | 108 | 57 | 53 | 292 | 9 | 10 | 0 | 106.047 | 3007.196 | 0.119 | 612.894 | 40.814 | 50.072 | 8.101 | 3825.242
614256 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6950321 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:58:41 | 07.08.2021 22:11:00 | 2.2053 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.814 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 17.84
614165 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515674144 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:55:41 | 07.08.2021 22:41:00 | 2.7553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509
614156 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6772068 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:52:34 | 07.08.2021 21:31:00 | 1.6406 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.226 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 11.27
614483 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6639042 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:46:28 | 07.08.2021 22:15:00 | 2.4756 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.819 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 28.234
614424 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | LINE4251503 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:45:44 | 07.08.2021 21:54:00 | 2.1378 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.449 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 27.522
614121 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR7155773 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:44:06 | 07.08.2021 20:30:00 | 0.765 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.218 | 0 | 0 | 0 | 9.666 | 0 | 0 | 38.884
614122 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6865573 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:43:06 | 07.08.2021 21:07:00 | 1.3983 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.889 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 15.059
614096 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR7125898 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:33:49 | 07.08.2021 20:02:00 | 0.46972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
614197 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:32:18 | 07.08.2021 20:26:00 | 0.895 | 0 | 365 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 46.731 | 0 | 0.214 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 49.413
614082 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:31:06 | 07.08.2021 22:00:00 | 2.4817 | 0 | 16 | 44 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.275 | 0 | 8.049 | 0 | 0 | 0 | 574.324
614086 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7095178 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:31:04 | 07.08.2021 21:09:00 | 1.6322 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.928
614089 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8824021 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:30:43 | 07.08.2021 21:15:00 | 1.7381 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.606
614078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6630730 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:28:25 | 07.08.2021 20:15:00 | 0.77639 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.427 | 0 | 0.003 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 6.078
613966 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:26:06 | 07.08.2021 19:40:00 | 0.23167 | 0 | 4970 | 120 | 115 | 54 | 867 | 3 | 1 | 0 | 154.574 | 256.44 | 37.884 | 57.506 | 40.848 | 0.767 | 1.978 | 549.998
614060 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6911275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:24:28 | 07.08.2021 21:48:00 | 2.3922 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.311
614043 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:24:06 | 07.08.2021 19:47:51 | 0.39583 | 0 | 0 | 106 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.001 | 0 | 53.161 | 0 | 0 | 0 | 627.162
614057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6978790 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:24:05 | 07.08.2021 21:18:00 | 1.8986 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.138 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 7.188
614044 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6568679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:22:43 | 07.08.2021 20:21:00 | 0.97139 | 0 | 6 | 81 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616.4 | 0 | 775.564 | 0 | 0 | 0 | 2391.964
614246 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6659355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:22:10 | 07.08.2021 20:37:00 | 1.2472 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 9.044 | 0 | 0 | 0 | 44.792 | 0 | 0 | 53.835
614035 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:20:06 | 07.08.2021 19:42:55 | 0.38028 | 0 | 2929 | 31 | 48 | 20 | 353 | 13 | 10 | 0 | 227.435 | 281.07 | 51.445 | 78.509 | 71.83 | 126.71 | 9.657 | 846.656
614352 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10902908 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:19:53 | 07.08.2021 20:45:00 | 1.4186 | 0 | 266 | 1 | 4 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 58.215 | 40.685 | 5.004 | 33.542 | 5.876 | 0 | 0 | 143.321
614025 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:19:06 | 07.08.2021 21:51:00 | 2.5317 | 0 | 5 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.946 | 0 | 56.357 | 0 | 0 | 0 | 1619.303
614614 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7041487 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:16:47 | 08.08.2021 00:51:46 | 5.5831 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 103.427 | 0 | 15.084 | 0 | 0 | 120.579
614019 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | ISO6625913 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:16:39 | 07.08.2021 20:30:00 | 1.2225 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.805 | 0 | 0 | 0 | 17.23 | 0 | 0 | 43.035
614006 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515328422 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:16:00 | 07.08.2021 20:18:00 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326
614004 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516159740 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:15:56 | 07.08.2021 19:45:00 | 0.48444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
613989 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6605452 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:13:31 | 07.08.2021 20:36:00 | 1.3747 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | 0 | 0 | 5.214 | 0 | 0 | 10.641
614176 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7060757 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:13:13 | 07.08.2021 20:04:00 | 0.84639 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.496 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 10.947
614055 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:12:15 | 07.08.2021 20:46:00 | 1.5625 | 1 | 1582 | 97 | 31 | 98 | 348 | 14 | 5 | 0.03 | 692.288 | 4122.636 | 115.52 | 3814.316 | 897.692 | 95.852 | 64.356 | 9802.691
614311 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:11:09 | 07.08.2021 21:50:20 | 2.6531 | 2 | 475 | 13 | 47 | 31 | 38 | 0 | 0 | 14.011 | 388.238 | 1101.863 | 356.416 | 2110.396 | 16.139 | 0 | 0 | 3987.063
613977 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10866642 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:11:05 | 07.08.2021 21:12:00 | 2.0153 | 0 | 34 | 0 | 9 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | 35.489 | 30.398 | 22.838 | 27.474 | 0 | 125.727
613968 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7023244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:07:48 | 07.08.2021 21:58:00 | 2.8367 | 1 | 5 | 25 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14.973 | 0 | 2011.017 | 0 | 727.022 | 0 | 0 | 0 | 2753.013
613969 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516784007 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:07:29 | 07.08.2021 20:14:00 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.192 | 5.192
613733 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:06:05 | 07.08.2021 19:23:09 | 0.28444 | 0 | 2083 | 636 | 33 | 142 | 589 | 24 | 8 | 0 | 143.946 | 2924.834 | 129.486 | 824.646 | 73.157 | 54.734 | 1.435 | 4152.237
614123 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517091555 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:05:37 | 07.08.2021 20:41:00 | 1.5897 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382
613961 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517355181 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:04:02 | 07.08.2021 23:42:00 | 4.6328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276
614207 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6965999 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:03:39 | 07.08.2021 20:58:00 | 1.9058 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.707 | 0 | 1.433 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 8.711
613942 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:02:05 | 07.08.2021 21:15:00 | 2.2153 | 0 | 704 | 12 | 4 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 191.793 | 258.791 | 23.108 | 0 | 18.54 | 0 | 0 | 492.231
613941 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7043991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:02:05 | 07.08.2021 19:58:00 | 0.93194 | 0 | 48 | 31 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12.387 | 657.849 | 0 | 258.424 | 5.04 | 27.888 | 0 | 961.587
613939 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8849600 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:00:34 | 07.08.2021 20:07:00 | 1.1072 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 11.836
613920 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6737448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:55:01 | 07.08.2021 20:24:00 | 1.4831 | 0 | 0 | 34 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.705 | 0 | 113.423 | 0.716 | 0 | 0 | 271.844
613907 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802836 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:53:05 | 07.08.2021 19:50:00 | 0.94861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359
613904 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6818461 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:52:15 | 07.08.2021 20:36:00 | 1.7292 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.659
613890 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:50:30 | 07.08.2021 19:39:00 | 0.80833 | 0 | 121 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.77 | 164.894 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 181.7
613894 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6975491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:50:04 | 07.08.2021 19:57:00 | 1.1156 | 0 | 977 | 76 | 142 | 12 | 109 | 0 | 0 | 0 | 302.244 | 2045.788 | 217.15 | 147.456 | 26.354 | 0 | 0 | 2738.992
614272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6571503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:49:04 | 07.08.2021 20:44:44 | 1.9278 | 1 | 153 | 216 | 310 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2911.716 | 3498.201 | 39.841 | 31.911 | 0 | 0 | 6481.67
613875 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:47:04 | 08.08.2021 02:41:00 | 7.8989 | 0 | 2 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10199.578 | 0 | 513.198 | 0 | 0 | 0 | 10712.776
613870 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6616164 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:45:51 | 07.08.2021 20:34:00 | 1.8025 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068
613856 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517057470 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:43:49 | 07.08.2021 19:31:00 | 0.78639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004
613866 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6875574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:42:19 | 07.08.2021 19:45:48 | 1.0581 | 0 | 2928 | 1 | 3 | 10 | 671 | 8 | 7 | 0 | 1329.158 | 69.063 | 74.835 | 237.329 | 809.369 | 94.585 | 34.889 | 2649.228
613866 | 2 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:42:19 | 07.08.2021 19:46:24 | 1.0681 | 0 | 353 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 62.664 | 0 | 0 | 24.235 | 4.397 | 0 | 5.869 | 97.165
613954 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6844630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:40:08 | 07.08.2021 19:11:43 | 0.52639 | 0 | 0 | 106 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.406 | 0 | 71.835 | 0 | 0 | 0 | 853.241
613865 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6796608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:38:04 | 07.08.2021 19:50:00 | 1.1989 | 0 | 335 | 13 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.064 | 63.464 | 5.116 | 56.62 | 13.707 | 0 | 0 | 192.972
613876 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11823604 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:37:23 | 07.08.2021 20:25:00 | 1.7936 | 0 | 246 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 69.34 | 0 | 0 | 2.503 | 1.517 | 17.867 | 0 | 91.227
613842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:34:04 | 07.08.2021 20:38:02 | 2.0661 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.269 | 0 | 76.614 | 6.288 | 584.884 | 0 | 797.055
613844 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517141418 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:33:22 | 07.08.2021 23:24:00 | 4.8439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509
613828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6907911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:29:40 | 07.08.2021 19:11:00 | 0.68889 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.356 | 0 | 2.399 | 0 | 2.722 | 0 | 0 | 13.478
613812 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:26:57 | 07.08.2021 20:31:00 | 2.0675 | 0 | 18 | 18 | 0 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 1157.584 | 0 | 3858.866 | 21.077 | 0 | 0 | 5039.394
613924 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515442172 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:26:19 | 07.08.2021 20:17:00 | 1.8447 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95
613799 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:26:04 | 07.08.2021 19:02:00 | 0.59889 | 3 | 628 | 11 | 6 | 13 | 40 | 0 | 0 | 10.333 | 66.216 | 178.559 | 11.926 | 126.986 | 26.229 | 0 | 0 | 420.248
613800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517082168 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:25:31 | 08.08.2021 01:00:00 | 6.5747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883
613802 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6560072 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:25:07 | 07.08.2021 22:06:00 | 3.6814 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.569 | 0 | 0.746 | 0 | 19.617 | 0 | 0 | 30.931
613795 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:24:12 | 07.08.2021 20:03:00 | 1.6467 | 0 | 0 | 77 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766.144 | 0 | 258.792 | 0 | 0 | 0 | 2024.936
613770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6895608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:20:17 | 07.08.2021 20:07:00 | 1.7786 | 0 | 299 | 15 | 48 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 189.165 | 158.342 | 93.884 | 11.002 | 123.531 | 0 | 0 | 575.924
613754 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7960163 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:18:14 | 07.08.2021 23:10:00 | 4.8628 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.983 | 0 | 335.963 | 0 | 0 | 0 | 469.947
613755 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:18:04 | 07.08.2021 21:47:01 | 3.4825 | 1 | 72 | 57 | 15 | 21 | 37 | 5 | 0 | 0.664 | 43.764 | 3064.546 | 298.209 | 579.22 | 256.577 | 904.045 | 0 | 5147.024
613790 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:18:04 | 07.08.2021 19:00:00 | 0.69889 | 0 | 5321 | 43 | 17 | 121 | 2709 | 1 | 0 | 0 | 138.416 | 370.405 | 5.335 | 103.519 | 17.757 | 42.281 | 0 | 677.713
613757 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6733479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:17:31 | 07.08.2021 21:54:00 | 3.6081 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.335 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.171
614520 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6780949 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:17:05 | 07.08.2021 21:59:00 | 3.6986 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 145.906 | 0 | 0 | 10.414 | 64.265 | 0 | 0.084 | 220.668
613742 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7067498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:16:20 | 07.08.2021 20:13:54 | 1.9594 | 0 | 64 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.562 | 0 | 26.393 | 0 | 75.755 | 0 | 0 | 152.71
613681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6849182 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:09:03 | 07.08.2021 19:50:00 | 1.6825 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 110.905 | 0 | 5.005 | 0 | 23.106 | 0 | 0 | 139.015
613694 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6985684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:08:28 | 07.08.2021 19:25:00 | 1.2756 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.165 | 0 | 0.008 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 9.303
613614 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO10234989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:06:03 | 07.08.2021 18:54:00 | 0.79917 | 4 | 20249 | 33 | 265 | 70 | 3494 | 8 | 1 | 5.067 | 2442.644 | 181.282 | 115.433 | 617.81 | 923.454 | 366.242 | 0.115 | 4652.047
613614 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6827506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:06:03 | 07.08.2021 19:52:47 | 1.7789 | 0 | 1199 | 4 | 60 | 8 | 156 | 1 | 0 | 0 | 262.565 | 1.853 | 45.053 | 44.764 | 46.24 | 4.553 | 0 | 405.029
613614 | 3 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:06:03 | 07.08.2021 20:12:26 | 2.1064 | 0 | 454 | 7 | 10 | 6 | 44 | 1 | 0 | 0 | 170.011 | 444.281 | 4.465 | 340.962 | 61.488 | 1485.346 | 0 | 2506.553
613614 | 4 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:06:03 | 07.08.2021 20:13:00 | 2.1158 | 4 | 73 | 3 | 11 | 7 | 24 | 0 | 0 | 13.018 | 9.967 | 65.097 | 18.085 | 49.686 | 5.189 | 0 | 0 | 161.043
613597 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:03:03 | 07.08.2021 19:48:00 | 1.7492 | 1 | 155 | 13 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 32.3 | 71.335 | 442.565 | 0 | 101.629 | 6.763 | 0 | 0 | 654.593
613601 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:02:00 | 07.08.2021 18:50:00 | 0.8 | 1 | 13 | 28 | 0 | 31 | 4 | 1 | 0 | 1.561 | 0.986 | 834.567 | 0 | 654.678 | 0 | 17.824 | 0 | 1509.617
613596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:01:57 | 07.08.2021 19:36:00 | 1.5675 | 0 | 2 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.702 | 0 | 149.357 | 0 | 0 | 0 | 1178.059
613674 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6647616 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:01:15 | 07.08.2021 19:12:00 | 1.1792 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 147.863 | 0 | 0 | 0 | 25.338 | 0 | 0 | 173.201
613586 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9381241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:00:43 | 07.08.2021 21:10:00 | 3.1547 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 577.655 | 0 | 990.768 | 0 | 170.466 | 0 | 1738.888
613583 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159085 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:00:05 | 07.08.2021 19:45:00 | 1.7486 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.453
613580 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8458504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:00:03 | 08.08.2021 00:00:00 | 5.9992 | 0 | 68 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.761 | 324.939 | 0.625 | 95.489 | 6.458 | 0 | 0 | 497.273
613584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7022028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:59:38 | 07.08.2021 21:39:00 | 3.6561 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 145.392 | 0 | 0 | 0 | 22.575 | 0 | 0 | 167.967
613774 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6610556 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:58:38 | 07.08.2021 19:12:00 | 1.2228 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.969 | 0 | 0 | 0 | 34.898 | 0 | 0 | 85.867
613569 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:57:02 | 07.08.2021 20:04:00 | 2.1161 | 0 | 359 | 120 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 129.745 | 3919.412 | 126.713 | 85.807 | 19.173 | 0 | 0 | 4280.849
613534 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:56:02 | 07.08.2021 17:59:00 | 0.04944 | 3 | 9880 | 72 | 382 | 54 | 894 | 0 | 1 | 0.312 | 76.234 | 32.994 | 51.654 | 15.091 | 20.337 | 0 | 0.016 | 196.639
613522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:55:57 | 07.08.2021 19:04:00 | 1.1342 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.849 | 0 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 120.978
613797 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6646395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:55:47 | 07.08.2021 21:28:00 | 3.5369 | 1 | 29 | 22 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.067 | 2048.198 | 433.872 | 79.256 | 188.631 | 0 | 0 | 2778.024
613527 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6639817 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:54:32 | 07.08.2021 20:23:00 | 2.4744 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.575 | 0 | 0 | 0 | 11.444 | 0 | 0 | 35.019
614061 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:54:00 | 07.08.2021 19:30:18 | 1.605 | 0 | 3980 | 0 | 23 | 42 | 848 | 0 | 0 | 0 | 1693.886 | 0 | 7.248 | 435.062 | 1237.502 | 0 | 0 | 3373.698
613513 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6684486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:53:58 | 07.08.2021 19:11:00 | 1.2839 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.465
613516 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515213265 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:53:50 | 07.08.2021 21:02:00 | 3.1361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613
613517 | 1 | KONYA | KULU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BR7119715 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:53:22 | 07.08.2021 19:45:00 | 1.8606 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.29 | 0 | 0 | 24.29
613789 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:53:14 | 07.08.2021 20:23:00 | 2.4961 | 3 | 52 | 90 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0.066 | 31.674 | 7674.556 | 31.6 | 1017.232 | 34.399 | 0 | 0 | 8789.528
613585 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7152909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:53:02 | 07.08.2021 18:28:00 | 0.58278 | 0 | 577 | 3 | 4 | 15 | 75 | 2 | 0 | 0 | 54.608 | 39.152 | 0.294 | 22.319 | 20.018 | 64.24 | 0 | 200.631
613585 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7071004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:53:02 | 07.08.2021 23:58:49 | 6.0964 | 0 | 84 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 70.316 | 0 | 12.402 | 0 | 140.719 | 0 | 0 | 223.437
613501 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6710424 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:52:31 | 07.08.2021 18:57:40 | 1.0858 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 6.355 | 0 | 0 | 16.235
613494 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:52:02 | 07.08.2021 18:56:00 | 1.0661 | 0 | 105 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 11.543 | 582.119 | 51.81 | 0.425 | 2.275 | 82.265 | 0.286 | 730.722
613498 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517305533 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:50:38 | 07.08.2021 18:29:00 | 0.63944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256
614360 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6954703 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:49:02 | 07.08.2021 21:30:00 | 3.6828 | 0 | 157 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 110.613 | 0 | 0.182 | 0 | 37.502 | 0 | 0 | 148.296
613472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:46:07 | 07.08.2021 18:17:00 | 0.51472 | 0 | 33 | 6 | 26 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 32.276 | 13.438 | 68.634 | 11.449 | 0 | 0 | 128.158
613464 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:46:02 | 07.08.2021 18:00:00 | 0.23278 | 0 | 709 | 5 | 23 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 27.899 | 12.534 | 5.256 | 27.605 | 3.661 | 0 | 0 | 76.953
613798 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6757262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:45:02 | 07.08.2021 18:40:00 | 0.91611 | 0 | 309 | 1 | 16 | 6 | 125 | 0 | 0 | 0 | 42.814 | 27.375 | 5.133 | 83.375 | 27.618 | 0 | 0 | 186.315
613458 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:44:02 | 07.08.2021 18:50:00 | 1.0994 | 0 | 1 | 21 | 16 | 53 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.061 | 215.572 | 19.769 | 357.783 | 10.139 | 3.312 | 0 | 606.635
613457 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515410075 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:43:16 | 07.08.2021 20:43:00 | 2.9956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849
613459 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456101 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:42:55 | 07.08.2021 18:42:00 | 0.98472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
613479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6726796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:40:27 | 07.08.2021 19:37:00 | 1.9425 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.085 | 0 | 20.711 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 34.99
614338 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10851256 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:40:17 | 07.08.2021 22:48:00 | 5.1286 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1437.458 | 0 | 144.247 | 0 | 0 | 0 | 1581.705
613437 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6741352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:40:04 | 07.08.2021 18:28:00 | 0.79889 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.718 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 5.218
613432 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516043202 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:40:03 | 07.08.2021 18:47:00 | 1.1158 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181
613429 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:39:02 | 07.08.2021 18:43:00 | 1.0661 | 0 | 346 | 6 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60.864 | 34.757 | 0.466 | 5.836 | 6.352 | 0 | 0 | 108.274
613427 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:38:23 | 07.08.2021 18:15:00 | 0.61028 | 0 | 5 | 43 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.19 | 0 | 44.529 | 0 | 0 | 0 | 688.719
613426 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:38:22 | 07.08.2021 23:01:00 | 5.3772 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3891.317 | 285.057 | 480.695 | 0 | 9.452 | 0 | 4666.52
613702 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:38:19 | 07.08.2021 19:20:00 | 1.6947 | 0 | 753 | 87 | 8 | 21 | 215 | 3 | 5 | 0 | 267.593 | 5202.995 | 10.686 | 446.553 | 96.071 | 345.842 | 45.358 | 6415.097
613419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:36:40 | 07.08.2021 17:38:43 | 0.03417 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0.171 | 0.021 | 0 | 0 | 2.408 | 6.52 | 0 | 0 | 9.121
613441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:35:17 | 07.08.2021 19:05:00 | 1.4953 | 0 | 489 | 8 | 60 | 4 | 97 | 1 | 0 | 0 | 202.417 | 387.066 | 118.835 | 40.519 | 182.308 | 40.353 | 0 | 971.498
613415 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6920997 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:34:38 | 07.08.2021 21:18:00 | 3.7228 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.763 | 0 | 0 | 0 | 3.299 | 0 | 0 | 39.062
613404 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6726460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:33:02 | 07.08.2021 18:50:31 | 1.2914 | 0 | 4088 | 9 | 7 | 9 | 1375 | 0 | 8 | 0 | 2241.11 | 173.309 | 37.695 | 76.732 | 2051.368 | 0 | 58.92 | 4639.134
613404 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6984422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:33:02 | 07.08.2021 19:48:58 | 2.2656 | 0 | 171 | 0 | 7 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 83.904 | 0 | 42.601 | 0 | 134.433 | 0 | 0 | 260.938
613855 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6812995 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:32:03 | 07.08.2021 19:08:00 | 1.5992 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.339 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 0 | 0 | 6.952
613394 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6763465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:30:24 | 07.08.2021 20:15:00 | 2.7433 | 0 | 170 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 73.889 | 0 | 7.097 | 0 | 3.667 | 0 | 0 | 84.652
613384 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6998581 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:30:05 | 07.08.2021 17:55:00 | 0.41528 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.444 | 0 | 0 | 0 | 5.997 | 0 | 0 | 18.441
614026 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6760016 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:28:51 | 07.08.2021 19:53:00 | 2.4025 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.911 | 0 | 0 | 0 | 5.811 | 0 | 0 | 16.723
613381 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7140451 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:28:20 | 07.08.2021 21:06:00 | 3.6278 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.986 | 0 | 35.533 | 0 | 10.57 | 0 | 0 | 62.089
613377 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6868167 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:27:00 | 07.08.2021 18:45:00 | 1.3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.933 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0.022 | 6.8
613373 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6675068 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:24:32 | 07.08.2021 19:08:00 | 1.7244 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.548 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 19.365
613362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:23:02 | 07.08.2021 18:05:00 | 0.69944 | 0 | 2 | 177 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.181 | 0 | 164.826 | 0 | 0 | 0 | 1431.007
613361 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6696510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:21:49 | 07.08.2021 21:41:00 | 4.3197 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.903 | 759.081 | 106.142 | 0 | 0 | 0 | 1099.127
613360 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515748970 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:21:42 | 07.08.2021 21:32:00 | 4.1717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314
613349 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6721582 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:17:46 | 07.08.2021 17:42:00 | 0.40389 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213
613303 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:10:01 | 07.08.2021 18:42:00 | 1.5331 | 0 | 818 | 10 | 0 | 3 | 86 | 1 | 1 | 0 | 130.042 | 375.456 | 0 | 110.643 | 8.584 | 12.942 | 0 | 637.668
613302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12028734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:09:41 | 07.08.2021 17:48:00 | 0.63861 | 0 | 323 | 0 | 7 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.002 | 0 | 0.334 | 17.6 | 6.953 | 0 | 0 | 42.888
613310 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11242498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:09:01 | 07.08.2021 20:36:00 | 3.4497 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.542 | 0 | 37.326 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 69.069
613298 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7464470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:08:01 | 07.08.2021 19:14:00 | 2.0997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.129 | 0 | 331.403 | 0 | 0 | 0 | 414.532
613293 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797568 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:06:31 | 07.08.2021 18:11:00 | 1.0747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341
613280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6834148 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:02:47 | 07.08.2021 18:27:00 | 1.4036 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.276 | 0 | 0.562 | 0 | 7.181 | 0 | 0 | 30.018
613268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7104149 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:59:15 | 07.08.2021 18:51:00 | 1.8625 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.739 | 0 | 0 | 0 | 3.919 | 0 | 0 | 43.658
613247 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6724403 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:56:01 | 07.08.2021 18:12:00 | 1.2664 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.463 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 13.643
613239 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:55:43 | 07.08.2021 17:38:56 | 0.72028 | 0 | 101 | 12 | 1 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12.006 | 955.883 | 0 | 145.188 | 4.112 | 9.169 | 0 | 1126.359
614286 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:55:00 | 07.08.2021 21:15:00 | 4.3333 | 1 | 1059 | 30 | 9 | 40 | 184 | 0 | 0 | 0 | 899.928 | 4858.827 | 514.669 | 7190.454 | 272.342 | 0 | 0 | 13736.221
613246 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7026246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:54:26 | 07.08.2021 20:06:00 | 3.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.181 | 0 | 19.276 | 82.456
613234 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515937638 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:53:27 | 07.08.2021 18:00:00 | 1.1092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276
613226 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6831918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:52:01 | 07.08.2021 17:35:00 | 0.71639 | 0 | 284 | 3 | 2 | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 | 49.843 | 98.804 | 0 | 9.367 | 26.891 | 0 | 14.197 | 199.102
613228 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6801810 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:51:56 | 07.08.2021 17:38:00 | 0.76778 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.528 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 7.366
613677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12007086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:51:32 | 07.08.2021 23:49:00 | 6.9578 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.339 | 0 | 13.666 | 0 | 13.277 | 0 | 0 | 53.283
613221 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:51:01 | 07.08.2021 17:40:00 | 0.81639 | 0 | 435 | 1 | 0 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 69.556 | 0 | 0 | 172.591 | 43.709 | 0 | 0.183 | 286.039
613186 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6684510 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:44:30 | 07.08.2021 20:55:00 | 4.175 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.457
613209 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:43:00 | 07.08.2021 19:59:00 | 3.2667 | 0 | 1789 | 22 | 31 | 13 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1991.988 | 1655.698 | 36.572 | 1516.11 | 538.382 | 0 | 0 | 5738.75
613811 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6830528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:41:00 | 07.08.2021 20:39:00 | 3.9667 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.591 | 0 | 130.638 | 0 | 0 | 0 | 1234.229
613094 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:38:59 | 07.08.2021 17:43:00 | 1.0669 | 0 | 833 | 0 | 35 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 220.904 | 0 | 20.648 | 0 | 112.219 | 0 | 0 | 353.772
613060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9418684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:36:59 | 07.08.2021 17:00:49 | 0.39722 | 79 | 7809 | 55 | 298 | 60 | 761 | 0 | 1 | 0.034 | 1042.313 | 494.375 | 359.908 | 678.136 | 853.625 | 0 | 2.362 | 3430.753
613189 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:35:59 | 07.08.2021 16:44:00 | 0.13361 | 1 | 5089 | 9 | 127 | 24 | 1186 | 9 | 5 | 0 | 107.553 | 13.482 | 7.372 | 53.998 | 70.627 | 108.33 | 27.675 | 389.038
613448 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:35:50 | 07.08.2021 18:23:00 | 1.7861 | 1 | 151 | 148 | 20 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41.021 | 4791.825 | 435.281 | 317.414 | 44.271 | 0 | 0 | 5629.812
613040 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:35:24 | 07.08.2021 16:35:53 | 0.00806 | 0 | 39 | 43 | 1 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 15.225 | 0.002 | 8.731 | 0.002 | 0 | 0 | 23.989
613027 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7153014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:32:51 | 07.08.2021 17:08:27 | 0.59333 | 0 | 870 | 2 | 3 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 83.64 | 37.386 | 1.828 | 4.818 | 8.618 | 0 | 0 | 136.291
613023 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6609463 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:31:59 | 07.08.2021 17:16:00 | 0.73361 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 17.944 | 0 | 0 | 0 | 19.378 | 0 | 51.241 | 88.564
613021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610492 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:31:55 | 07.08.2021 19:30:00 | 2.9681 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.586
613020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6932547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:31:12 | 07.08.2021 18:40:00 | 2.1467 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 54.79
613012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6609555 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:30:59 | 07.08.2021 21:09:00 | 4.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 0 | 0 | 17.72
613013 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6742625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:30:57 | 07.08.2021 18:43:00 | 2.2008 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.18 | 0 | 0 | 0 | 6.856 | 0 | 0 | 82.036
613004 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6970876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:29:59 | 07.08.2021 16:55:00 | 0.41694 | 3 | 1120 | 0 | 9 | 6 | 51 | 1 | 1 | 2.251 | 86.457 | 0 | 1.549 | 27.222 | 5.774 | 2.344 | 0 | 125.596
612999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:27:59 | 07.08.2021 17:42:00 | 1.2336 | 0 | 810 | 0 | 1 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 259.937 | 0 | 0 | 224.993 | 192.714 | 0 | 0 | 677.644
612987 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7765730 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:26:37 | 07.08.2021 18:04:52 | 1.6375 | 0 | 26 | 64 | 4 | 52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 2397.366 | 10.127 | 2084.197 | 23.749 | 0 | 0 | 4517.907
612972 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6544829 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:25:30 | 07.08.2021 16:46:00 | 0.34167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 6.224
612970 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:24:59 | 07.08.2021 19:45:00 | 3.3336 | 0 | 286 | 39 | 9 | 16 | 41 | 1 | 1 | 0 | 98.556 | 6786.258 | 0 | 2008.354 | 28.385 | 66.555 | 0 | 8988.108
612951 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7110520 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:21:05 | 07.08.2021 18:44:00 | 2.3819 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.382 | 0 | 0 | 0 | 5.129 | 0 | 0 | 21.511
612944 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6945949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:18:29 | 07.08.2021 18:17:00 | 1.9753 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.236 | 0 | 0.353 | 0 | 1.653 | 0 | 0.006 | 15.247
612942 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:17:58 | 07.08.2021 16:40:00 | 0.36722 | 0 | 2 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.486 | 0 | 34.992 | 0 | 0 | 0 | 623.478
612963 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7005775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:15:58 | 07.08.2021 17:15:00 | 0.98389 | 0 | 5463 | 1 | 43 | 13 | 549 | 3 | 2 | 0 | 1957.798 | 0 | 18.974 | 81.28 | 738.206 | 733.248 | 5.653 | 3535.159
612927 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:13:58 | 07.08.2021 17:57:00 | 1.7172 | 0 | 38 | 46 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.007 | 3706.303 | 0 | 894.519 | 101.735 | 0 | 0 | 4714.564
613248 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6633945 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:13:30 | 07.08.2021 18:41:00 | 2.4583 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 41.486 | 0 | 0 | 0 | 3.238 | 0 | 13.784 | 58.509
613462 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:13:18 | 07.08.2021 18:09:00 | 1.9283 | 0 | 287 | 99 | 28 | 27 | 52 | 4 | 7 | 0 | 172.606 | 3634.985 | 266.207 | 931.769 | 103.737 | 19.665 | 0.153 | 5129.122
612924 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793042 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:13:09 | 07.08.2021 17:23:00 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.298 | 0 | 0 | 12.298
612923 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:12:18 | 07.08.2021 17:07:00 | 0.91167 | 0 | 309 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64.427 | 0 | 0 | 0 | 27.845 | 0 | 0 | 92.273
612921 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517417850 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:12:11 | 07.08.2021 17:47:00 | 1.5803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583
612914 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6876510 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:08:44 | 07.08.2021 18:57:00 | 2.8044 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.345 | 0 | 0 | 53.345
613956 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6641706 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:08:39 | 07.08.2021 18:45:00 | 2.6058 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.612 | 0 | 0 | 0 | 48.062 | 0 | 0 | 83.675
612899 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6735659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 16:07:01 | 07.08.2021 17:55:00 | 1.7997 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.904 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 7.235
612906 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:06:56 | 07.08.2021 18:06:00 | 1.9844 | 0 | 0 | 252 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8393.081 | 22.049 | 516.973 | 0 | 0 | 0 | 8932.102
612898 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:06:21 | 07.08.2021 17:39:55 | 1.5594 | 0 | 1208 | 0 | 3 | 2 | 378 | 0 | 2 | 0 | 344.982 | 0 | 3.33 | 58.426 | 367.963 | 0 | 6.15 | 780.851
612878 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6949892 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 16:05:42 | 07.08.2021 16:56:00 | 0.83833 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.205 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 19.377
612879 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:04:55 | 07.08.2021 17:39:55 | 1.5833 | 0 | 408 | 54 | 16 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 304.543 | 1569.413 | 79.435 | 644.699 | 166.293 | 0 | 0 | 2764.383
612945 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6815220 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:04:14 | 07.08.2021 19:12:00 | 3.1294 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.368 | 0 | 30.448 | 0 | 9.077 | 0 | 0 | 107.893
612978 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:01:54 | 07.08.2021 19:25:03 | 3.3858 | 1 | 69 | 121 | 0 | 12 | 35 | 0 | 2 | 0.537 | 15.216 | 10118.332 | 0 | 1427.521 | 25.956 | 0 | 22.598 | 11610.161
612938 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:01:54 | 07.08.2021 17:43:00 | 1.685 | 0 | 68 | 99 | 8 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.422 | 4487.188 | 87.736 | 479.37 | 8.281 | 0 | 0 | 5120.997
612871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6572446 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:01:54 | 07.08.2021 19:37:00 | 3.585 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7
612855 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:01:08 | 07.08.2021 16:03:00 | 0.03111 | 0 | 2179 | 55 | 33 | 15 | 509 | 0 | 2 | 0 | 17.84 | 41.359 | 3.277 | 14.651 | 12.308 | 0 | 0.13 | 89.564
613172 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR6890865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:00:54 | 07.08.2021 16:46:25 | 0.75861 | 0 | 3636 | 27 | 64 | 42 | 475 | 15 | 1 | 0 | 893.714 | 1169.392 | 246.588 | 924.502 | 458.522 | 583.515 | 5.857 | 4282.09
613172 | 2 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:00:54 | 07.08.2021 17:51:44 | 1.8472 | 0 | 744 | 40 | 2 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 198.92 | 6398.402 | 0.836 | 1392.798 | 38.834 | 0 | 0 | 8029.79
613172 | 3 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO8698391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:00:54 | 07.08.2021 17:52:51 | 1.8658 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6107.335 | 0 | 77.797 | 0 | 0 | 0 | 6185.133
612853 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6721580 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:58:53 | 07.08.2021 18:35:58 | 2.6181 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.026
613451 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:58:52 | 07.08.2021 17:37:00 | 1.6356 | 0 | 2098 | 11 | 6 | 17 | 630 | 0 | 3 | 0 | 1527.707 | 1817.434 | 31.917 | 1052.327 | 1750.395 | 0 | 42.285 | 6222.065
613868 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6981117 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:56:14 | 07.08.2021 19:13:00 | 3.2794 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 124.45 | 0 | 0 | 0 | 12.042 | 0 | 0 | 136.492
612862 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:54:54 | 07.08.2021 17:23:00 | 1.4683 | 0 | 439 | 14 | 1 | 103 | 46 | 0 | 0 | 0 | 306.162 | 325.864 | 0 | 2497.638 | 56.182 | 0 | 0 | 3185.846
612907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:54:45 | 07.08.2021 17:31:00 | 1.6042 | 0 | 489 | 8 | 60 | 4 | 97 | 1 | 0 | 0 | 217.799 | 411.219 | 129.869 | 55.701 | 194.873 | 58.586 | 0 | 1068.048
613215 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6606978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:50:54 | 07.08.2021 16:27:00 | 0.60167 | 1 | 2348 | 27 | 110 | 6 | 463 | 5 | 7 | 0 | 164.863 | 594.899 | 2.481 | 46.526 | 51.125 | 29.917 | 22.599 | 912.41
612800 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516186215 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:49:37 | 07.08.2021 17:16:00 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22
612790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11426575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:48:54 | 07.08.2021 17:36:00 | 1.785 | 0 | 238 | 0 | 42 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 146.782 | 0 | 35.747 | 0 | 27.024 | 0 | 0 | 209.554
613679 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:48:53 | 07.08.2021 19:06:00 | 3.2853 | 0 | 154 | 70 | 6 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135.012 | 3586.463 | 37.656 | 177.573 | 54.236 | 0 | 0 | 3990.941
613778 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7092753 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:43:54 | 07.08.2021 18:22:00 | 2.635 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 103.07 | 0 | 0 | 0 | 62.56 | 0 | 0 | 165.63
612765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11523132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:41:53 | 07.08.2021 16:43:00 | 1.0186 | 5 | 930 | 139 | 25 | 49 | 165 | 17 | 0 | 24.522 | 292.993 | 3239.332 | 38.775 | 671.161 | 88.174 | 264.775 | 0 | 4619.733
613140 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7067091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:41:53 | 07.08.2021 16:58:00 | 1.2686 | 0 | 503 | 37 | 1 | 3 | 58 | 2 | 0 | 0 | 65.372 | 307.234 | 3.829 | 62.145 | 7.258 | 32.835 | 0 | 478.674
613191 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:38:52 | 07.08.2021 18:03:00 | 2.4022 | 1 | 287 | 94 | 31 | 19 | 93 | 0 | 3 | 12.049 | 144.256 | 4288.498 | 1118.002 | 865.856 | 336.142 | 0 | 7.593 | 6772.397
612713 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:35:45 | 07.08.2021 15:42:11 | 0.10722 | 0 | 614 | 113 | 0 | 15 | 152 | 2 | 5 | 0 | 8.204 | 528.918 | 0 | 64.956 | 2.457 | 1.63 | 1.223 | 607.388
612758 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:33:52 | 07.08.2021 17:00:00 | 1.4356 | 0 | 315 | 52 | 1 | 38 | 122 | 11 | 4 | 0 | 78.348 | 2293.316 | 0 | 2345.216 | 60.396 | 75.614 | 12.941 | 4865.83
612708 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6951008 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:33:16 | 07.08.2021 18:38:00 | 3.0789 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.794
612704 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6541751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:32:52 | 07.08.2021 18:49:00 | 3.2689 | 0 | 4 | 46 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4316.514 | 553.44 | 1118.878 | 0 | 0 | 0 | 5988.832
612953 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6544808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:31:52 | 07.08.2021 17:26:00 | 1.9022 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1.409 | 88.747 | 0 | 40.961 | 52 | 71.894 | 0 | 255.009
612693 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 15:30:43 | 07.08.2021 16:55:00 | 1.4047 | 0 | 125 | 0 | 7 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 43.871 | 0 | 27.554 | 0 | 148.164 | 0 | 0 | 219.59
612691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10213307 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:29:54 | 07.08.2021 20:33:00 | 5.0517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.784 | 0 | 0 | 0 | 219.784
613773 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7117835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:27:52 | 07.08.2021 20:07:00 | 4.6522 | 0 | 65 | 19 | 0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.389 | 2220.051 | 0 | 3596.639 | 30.897 | 0 | 0 | 5951.977
612773 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:26:52 | 07.08.2021 15:48:00 | 0.35222 | 1 | 1485 | 14 | 199 | 33 | 302 | 3 | 0 | 0.045 | 60.018 | 26.111 | 74.433 | 80.132 | 30.672 | 184.855 | 0 | 456.266
612657 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6594901 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:26:18 | 07.08.2021 17:16:00 | 1.8283 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.195 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 48.34
612638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7085845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:21:51 | 07.08.2021 20:44:00 | 5.3692 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 166.722 | 0 | 0 | 0 | 195.969 | 0 | 0 | 362.692
612754 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:21:51 | 07.08.2021 15:44:00 | 0.36917 | 1 | 1849 | 333 | 7 | 104 | 435 | 15 | 1 | 0 | 125.457 | 4133.819 | 14.333 | 1139.6 | 49.902 | 111.533 | 0 | 5574.644
612632 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO7071947 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:21:23 | 07.08.2021 18:31:00 | 3.1603 | 0 | 109 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 93.27 | 0 | 28.997 | 0 | 20.332 | 0 | 0 | 142.599
612631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6962132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:21:08 | 07.08.2021 15:44:47 | 0.39417 | 0 | 513 | 1 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 35.027 | 0 | 0 | 0 | 55.739 | 0 | 8.308 | 99.074
612631 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6670725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:21:08 | 07.08.2021 16:23:18 | 1.0361 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 81.169 | 0 | 0 | 0 | 7.091 | 0 | 0 | 88.261
612615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:16:15 | 07.08.2021 16:33:54 | 1.2942 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.472
612615 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:16:15 | 07.08.2021 20:37:19 | 5.3511 | 0 | 0 | 37 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295.399 | 0 | 1392.861 | 0 | 0 | 0 | 5688.26
612618 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917490 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:15:51 | 07.08.2021 18:09:00 | 2.8858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 2.332 | 0 | 0 | 3.678
612606 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:12:52 | 07.08.2021 15:19:39 | 0.11306 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.072 | 0 | 22.917 | 0 | 5.818 | 0 | 74.614 | 0 | 103.421
613777 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6870994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:10:15 | 07.08.2021 18:41:00 | 3.5125 | 0 | 419 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 292.504 | 0 | 0 | 0 | 36.01 | 0 | 0 | 328.514
612595 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515787303 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:08:52 | 07.08.2021 17:12:00 | 2.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 0.861
613192 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:07:51 | 07.08.2021 16:55:00 | 1.7858 | 1 | 5502 | 18 | 8 | 12 | 1527 | 2 | 4 | 1.443 | 1651.031 | 711.2 | 57.511 | 290.093 | 1102.648 | 233.64 | 20.292 | 4067.859
612591 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:07:34 | 07.08.2021 15:10:56 | 0.05611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 6.478 | 0 | 0 | 0 | 8.326
612585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:06:13 | 07.08.2021 17:54:25 | 2.8033 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.846 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 306.885
613461 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6659076 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:05:41 | 07.08.2021 18:00:00 | 2.9053 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 11.143 | 0 | 0 | 14.221
612575 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:03:49 | 07.08.2021 15:29:39 | 0.43056 | 0 | 2179 | 55 | 33 | 15 | 509 | 0 | 2 | 0 | 497.592 | 1124.119 | 89.047 | 409.48 | 338.519 | 0 | 2.118 | 2460.875
612574 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7096787 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 15:02:52 | 07.08.2021 16:53:00 | 1.8356 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.585 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 19.037
612744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6958684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:00:50 | 07.08.2021 16:02:00 | 1.0194 | 0 | 234 | 225 | 3 | 54 | 35 | 0 | 0 | 0 | 59.638 | 5204.701 | 9.658 | 979.337 | 2.878 | 0 | 0 | 6256.212
612551 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6921396 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 15:00:17 | 07.08.2021 18:18:00 | 3.2953 | 0 | 259 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 56.97 | 0 | 0 | 0 | 56.629 | 0 | 0 | 113.599
612550 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7098997 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 15:00:00 | 07.08.2021 17:55:00 | 2.9167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.064
612553 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:59:38 | 07.08.2021 17:55:09 | 2.9253 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188.148 | 0 | 158.716 | 9.257 | 1202.308 | 0 | 1558.43
612552 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517143239 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:59:36 | 07.08.2021 15:43:00 | 0.72333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105
613101 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:58:50 | 07.08.2021 16:51:00 | 1.8694 | 1 | 1334 | 98 | 27 | 40 | 370 | 9 | 10 | 9.415 | 512.832 | 6164.541 | 119.773 | 818.662 | 239.01 | 583.346 | 67.587 | 8515.166
612967 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:57:50 | 07.08.2021 16:28:15 | 1.5069 | 0 | 622 | 105 | 9 | 39 | 82 | 4 | 0 | 0 | 222.962 | 12538.526 | 247.844 | 1700.754 | 36.149 | 281.678 | 0 | 15027.913
612535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6667428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:56:43 | 07.08.2021 16:33:00 | 1.6047 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.941 | 0 | 5.96 | 0 | 14.397 | 0 | 0 | 58.298
613261 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:53:50 | 07.08.2021 17:10:00 | 2.2694 | 0 | 272 | 6 | 1 | 19 | 122 | 1 | 0 | 0 | 123.974 | 544.268 | 0 | 579.286 | 40.277 | 0.608 | 0 | 1288.413
612521 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:52:50 | 07.08.2021 15:37:00 | 0.73611 | 0 | 309 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52.661 | 0 | 0 | 0 | 22.382 | 0 | 0 | 75.042
612524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6825408 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:52:18 | 07.08.2021 19:06:00 | 4.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.472 | 0 | 0 | 122.472
612514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:50:50 | 07.08.2021 16:00:23 | 1.1592 | 1 | 712 | 33 | 6 | 23 | 300 | 0 | 2 | 1.171 | 464.372 | 3019.864 | 8.366 | 1178.137 | 235.776 | 0 | 44.107 | 4951.793
612507 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11475518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:48:50 | 07.08.2021 15:30:00 | 0.68611 | 0 | 270 | 0 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 29.338 | 0 | 0 | 5.212 | 21.234 | 0 | 0 | 55.784
612504 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6568642 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:47:31 | 07.08.2021 17:51:00 | 3.0581 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.026 | 0 | 0 | 0 | 29.569 | 0 | 0 | 100.595
612491 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11385079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:44:50 | 07.08.2021 15:23:00 | 0.63611 | 0 | 456 | 19 | 39 | 17 | 149 | 0 | 5 | 0 | 51.835 | 382.654 | 0.137 | 93.163 | 22.352 | 0 | 1.361 | 551.501
612844 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7123795 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:44:26 | 07.08.2021 18:16:00 | 3.5261 | 0 | 90 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.242 | 0 | 33.526 | 0 | 12.843 | 0 | 0 | 108.611
612493 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7109936 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:44:09 | 07.08.2021 16:10:00 | 1.4308 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 19.215
612478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO7011957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:40:36 | 07.08.2021 15:51:12 | 1.1767 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 131.303 | 0 | 0 | 0 | 53.502 | 0 | 0 | 184.805
612478 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6790655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:40:36 | 07.08.2021 16:54:17 | 2.2281 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 306.212 | 0 | 0 | 0 | 175.238 | 0 | 0 | 481.45
612478 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7002964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:40:36 | 07.08.2021 16:58:27 | 2.2975 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 279.497 | 0 | 0 | 0 | 65.984 | 0 | 0 | 345.482
612478 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6924852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:40:36 | 07.08.2021 17:27:01 | 2.7736 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 677.33 | 0 | 0 | 0 | 135.081 | 0 | 0 | 812.412
612475 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6612590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:39:08 | 07.08.2021 15:53:00 | 1.2311 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.241 | 0 | 0 | 0 | 11.886 | 0 | 0 | 52.127
613759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9575688 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:36:15 | 07.08.2021 18:00:00 | 3.3958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 138.07 | 0 | 14.348 | 153.442
612458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:34:57 | 07.08.2021 18:43:27 | 4.1417 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775.901 | 0 | 6.197 | 0 | 0 | 0 | 1782.098
612584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6681717 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:32:45 | 07.08.2021 15:32:00 | 0.9875 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58.706 | 0 | 0 | 0 | 3.939 | 0 | 0 | 62.644
612460 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO7111168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:31:50 | 07.08.2021 14:59:00 | 0.45278 | 0 | 2854 | 1 | 14 | 3 | 358 | 0 | 3 | 0 | 185.792 | 0.204 | 0.191 | 7.818 | 49.473 | 0 | 4.61 | 248.087
612434 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6610944 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 14:30:33 | 07.08.2021 16:30:00 | 1.9908 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.499 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 6.519
612438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6642761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:30:24 | 07.08.2021 17:05:00 | 2.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.205 | 0 | 131.677 | 575.882
612439 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:30:19 | 07.08.2021 15:07:07 | 0.61333 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 0 | 4.534 | 0 | 0 | 0 | 64.404
612430 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:29:29 | 07.08.2021 14:53:46 | 0.40472 | 0 | 308 | 0 | 0 | 6 | 1136 | 1 | 35 | 0 | 27.172 | 0 | 0 | 45.224 | 420.306 | 145.299 | 110.324 | 748.324
612419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7060493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:26:58 | 07.08.2021 16:07:00 | 1.6672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.225 | 0 | 16.719 | 176.944
612417 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:26:52 | 07.08.2021 16:03:00 | 1.6022 | 0 | 4085 | 0 | 1 | 0 | 697 | 0 | 1 | 0 | 2482.585 | 0 | 0.487 | 0 | 821.131 | 0 | 20.751 | 3324.954
612503 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:23:32 | 07.08.2021 15:25:00 | 1.0244 | 0 | 977 | 5 | 18 | 0 | 516 | 11 | 8 | 0 | 169.376 | 70.092 | 5.88 | 0 | 69.487 | 50.289 | 13.444 | 378.569
612399 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7132948 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:22:28 | 07.08.2021 18:17:00 | 3.9089 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93.195 | 0 | 0 | 0 | 41.477 | 0 | 0 | 134.673
613350 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6842573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:21:55 | 07.08.2021 19:29:17 | 5.1228 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2088.308 | 0 | 0 | 0 | 410.306 | 0 | 0 | 2498.614
612393 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6545462 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:20:14 | 07.08.2021 14:47:00 | 0.44611 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.846
612392 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6592211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:20:01 | 07.08.2021 15:44:00 | 1.3997 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10.333 | 0 | 1.018 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 11.562
612381 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:17:14 | 07.08.2021 15:25:24 | 1.1361 | 0 | 1063 | 0 | 20 | 1 | 529 | 0 | 0 | 0 | 329.872 | 0 | 68.122 | 0 | 389.687 | 0 | 0 | 787.682
612934 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6733515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:16:49 | 07.08.2021 16:14:00 | 1.9531 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 109.414 | 0 | 0 | 0 | 43.893 | 0 | 17.781 | 171.087
612885 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:14:02 | 07.08.2021 18:10:00 | 3.9328 | 0 | 168 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 122.998 | 37.76 | 0.331 | 49.703 | 31.356 | 0 | 0 | 242.149
612353 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:10:49 | 07.08.2021 16:44:00 | 2.5531 | 0 | 2 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055.181 | 0 | 1806.036 | 0 | 0 | 0 | 6861.217
612349 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:09:58 | 07.08.2021 15:22:49 | 1.2142 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 1 | 0 | 336.516 | 0 | 0 | 0 | 315.989 | 0 | 2.626 | 655.131
612346 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:09:51 | 07.08.2021 16:40:00 | 2.5025 | 0 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 1 | 0 | 570.317 | 0 | 0 | 0 | 335.559 | 0 | 44.662 | 950.538
612346 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:09:51 | 07.08.2021 17:10:00 | 3.0025 | 0 | 1478 | 0 | 1 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 1736.086 | 0 | 0.038 | 0 | 522.735 | 0 | 0.173 | 2259.032
612345 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6904346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:08:49 | 07.08.2021 14:56:00 | 0.78639 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 12.444 | 0 | 0.493 | 0 | 23.325 | 0 | 22.548 | 58.811
612532 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6918236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:08:49 | 07.08.2021 15:22:49 | 1.2333 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 77.702 | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 0 | 0 | 108.092
612532 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6918237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:08:49 | 07.08.2021 15:50:00 | 1.6864 | 0 | 3053 | 11 | 8 | 17 | 810 | 0 | 4 | 0 | 1154.783 | 1105.788 | 36.039 | 677.824 | 1052.39 | 0 | 93.621 | 4120.444
612328 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535160226 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:07:27 | 07.08.2021 14:42:00 | 0.57583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434
612325 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6826035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:07:25 | 07.08.2021 15:02:52 | 0.92417 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.456 | 0 | 50.987 | 109.443
612329 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:07:14 | 07.08.2021 15:19:00 | 1.1961 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.377 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 20.988
612694 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7046047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:06:49 | 07.08.2021 19:05:00 | 4.9697 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 219.91 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 231.86
612330 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7009324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:05:41 | 07.08.2021 15:19:00 | 1.2219 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 69.623 | 0 | 0 | 0 | 12.999 | 0 | 16.459 | 99.081
612312 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6910190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 14:00:48 | 07.08.2021 15:37:00 | 1.6033 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.501 | 0 | 0 | 0 | 7.162 | 0 | 0 | 28.663
612309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8949042 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 14:00:00 | 07.08.2021 14:35:00 | 0.58333 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.402 | 0 | 0.007 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 7.574
612317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6815553 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 14:00:00 | 07.08.2021 16:50:00 | 2.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 3.609
612308 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6759689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:59:49 | 07.08.2021 15:50:00 | 1.8364 | 0 | 64 | 5 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.017 | 255.925 | 324.407 | 0 | 5.759 | 0 | 0 | 607.108
612823 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6828722 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:59:12 | 07.08.2021 18:45:00 | 4.7633 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 101.218 | 0 | 0 | 0 | 20.278 | 0 | 0 | 121.496
612302 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517396999 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:58:11 | 07.08.2021 14:34:00 | 0.59694 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751
612296 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:55:52 | 07.08.2021 14:46:51 | 0.84972 | 0 | 357 | 1 | 13 | 1 | 99 | 0 | 2 | 0 | 80.581 | 45.358 | 232.419 | 14.195 | 195.249 | 0 | 10.476 | 578.279
612290 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6599289 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:48:35 | 07.08.2021 14:09:51 | 0.35444 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 3.277
612284 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517374005 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:45:17 | 07.08.2021 16:00:00 | 2.2453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429
612277 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515442759 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:41:09 | 07.08.2021 15:45:00 | 2.0642 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 2.869
612270 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6876814 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:38:41 | 07.08.2021 14:55:00 | 1.2719 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.547 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 15.862
613488 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6770316 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:36:48 | 07.08.2021 19:34:00 | 5.9533 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.915 | 0 | 12.595 | 0 | 10.532 | 0 | 0 | 137.042
612267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516697837 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:36:09 | 07.08.2021 15:17:00 | 1.6808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787
612240 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:30:48 | 07.08.2021 14:17:00 | 0.77 | 0 | 1617 | 2 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 244.844 | 0 | 92.842 | 0 | 61.018 | 0 | 0 | 398.704
612440 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7017697 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:28:49 | 07.08.2021 14:43:00 | 1.2364 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.422 | 0 | 0.477 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 20.303
612234 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7036873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:27:11 | 07.08.2021 16:01:00 | 2.5636 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 46.242 | 0 | 0.141 | 0 | 1.396 | 0 | 6.927 | 54.706
612258 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6617366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:25:48 | 07.08.2021 14:14:00 | 0.80333 | 0 | 4092 | 15 | 154 | 13 | 1428 | 19 | 24 | 0 | 874.854 | 378.604 | 73.614 | 598.65 | 472.472 | 362.974 | 68.832 | 2830
612489 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10956518 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:25:00 | 07.08.2021 14:30:00 | 1.0833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.812
612211 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:19:48 | 07.08.2021 17:01:00 | 3.6867 | 2 | 475 | 13 | 48 | 31 | 38 | 0 | 0 | 18.669 | 518.558 | 1683.433 | 539.171 | 3494.751 | 24.329 | 0 | 0 | 6278.911
612206 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516169261 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:16:22 | 07.08.2021 13:55:00 | 0.64389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261
612197 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | ISO11095160 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:11:48 | 07.08.2021 14:58:00 | 1.77 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.858 | 0 | 3.781 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 12.866
612210 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6981852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:02:13 | 07.08.2021 13:57:00 | 0.91306 | 0 | 981 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 142.434 | 0 | 0.01 | 0 | 10.139 | 0 | 0 | 152.583
612180 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6628020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:01:02 | 07.08.2021 13:58:00 | 0.94944 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.732
612285 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6804269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:00:47 | 07.08.2021 14:15:00 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.549 | 0 | 1098.586 | 0 | 1167.135
612177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6882138 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 13:00:24 | 07.08.2021 15:57:00 | 2.9433 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.994 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 49.75
612175 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11479274 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 13:00:01 | 07.08.2021 13:46:00 | 0.76639 | 0 | 165 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.986 | 0 | 6.067 | 0 | 4.508 | 0 | 0 | 44.56
612173 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6985177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:58:47 | 07.08.2021 13:25:00 | 0.43694 | 2 | 84 | 5 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 2.471 | 5.587 | 79.261 | 0 | 0.049 | 0.8 | 7.018 | 0 | 95.185
612161 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535214679 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:51:49 | 07.08.2021 16:13:00 | 3.3531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728
612159 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7028232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:51:22 | 07.08.2021 14:22:23 | 1.5169 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.729 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 12.153
612152 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7026246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:47:58 | 07.08.2021 13:36:00 | 0.80056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.094 | 0 | 7.637 | 29.732
612149 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:43:41 | 07.08.2021 13:04:26 | 0.34583 | 0 | 1149 | 0 | 25 | 17 | 252 | 0 | 0 | 0 | 52.769 | 0 | 2.524 | 0 | 4.261 | 0 | 0 | 59.554
612141 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322160 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:42:49 | 07.08.2021 15:13:00 | 2.5031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593
612268 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7071942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:42:48 | 07.08.2021 13:47:00 | 1.07 | 0 | 109 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.355 | 0 | 9.511 | 0 | 6.855 | 0 | 0 | 48.72
612236 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6992190 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:41:40 | 07.08.2021 13:52:00 | 1.1722 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 2.296
612136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:39:23 | 07.08.2021 13:05:00 | 0.42694 | 0 | 0 | 96 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.001 | 0 | 247.508 | 0 | 0 | 0 | 748.508
612528 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | LINE12068670 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:32:43 | 07.08.2021 15:10:00 | 2.6214 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 4.451
612130 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR6887301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 12:30:48 | 07.08.2021 13:29:51 | 0.98417 | 0 | 826 | 1 | 0 | 10 | 82 | 1 | 0 | 0 | 88.053 | 2.116 | 0 | 13.032 | 20.462 | 5.021 | 0 | 128.685
612123 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6704202 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:24:19 | 07.08.2021 13:27:00 | 1.0447 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.319
612109 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6892483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:15:39 | 07.08.2021 12:50:00 | 0.5725 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 32.364 | 0 | 6.582 | 40.348
612105 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7091992 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:14:56 | 07.08.2021 14:41:00 | 2.4344 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.699 | 0 | 0 | 0 | 4.762 | 0 | 0 | 36.461
612102 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6908833 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:06:31 | 07.08.2021 13:44:00 | 1.6247 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.924 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 22.06
612095 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7118630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 12:05:10 | 07.08.2021 14:00:00 | 1.9139 | 0 | 506 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 206.286 | 0 | 0.885 | 8.836 | 18.499 | 0 | 0.422 | 234.928
612421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6690528 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:04:34 | 07.08.2021 14:46:00 | 2.6906 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.243 | 0 | 1.695 | 0 | 12.728 | 0 | 0 | 62.666
612091 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 12:02:47 | 07.08.2021 13:56:00 | 1.8869 | 0 | 30 | 23 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 1479.227 | 0 | 299.611 | 11.09 | 0 | 0 | 1801.727
612089 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6773817 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 12:00:16 | 07.08.2021 14:56:00 | 2.9289 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.207 | 0 | 47.252 | 0 | 8.036 | 0 | 0 | 96.494
612084 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6627547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:54:35 | 07.08.2021 13:32:00 | 1.6236 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 5.828
612077 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516110380 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:52:39 | 07.08.2021 12:40:00 | 0.78917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275
612100 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:36:47 | 07.08.2021 12:08:00 | 0.52028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.299 | 0 | 8.994 | 0 | 1.361 | 0 | 33.655
612054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6553196 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:33:20 | 07.08.2021 15:51:00 | 4.2944 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.871
612052 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 11:31:14 | 07.08.2021 14:33:00 | 3.0294 | 1 | 4 | 95 | 0 | 20 | 3 | 10 | 0 | 0.878 | 0 | 7510.559 | 0 | 1394.092 | 2.996 | 1301.742 | 0 | 10210.267
612051 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 11:30:31 | 07.08.2021 14:31:00 | 3.0081 | 0 | 545 | 3 | 11 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 328.101 | 35.036 | 100.056 | 17.9 | 174.886 | 0 | 0 | 655.979
612053 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942544 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 11:30:00 | 07.08.2021 14:32:00 | 3.0333 | 0 | 2781 | 24 | 2 | 9 | 286 | 5 | 5 | 0 | 1197.375 | 2792.546 | 15.948 | 330.589 | 197.197 | 304.49 | 14.884 | 4853.028
612050 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6736265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:29:29 | 07.08.2021 12:47:00 | 1.2919 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48
612044 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290953 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:22:04 | 07.08.2021 12:57:00 | 1.5822 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.366 | 0 | 165.463 | 0 | 0 | 0 | 210.829
612035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6632349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:15:24 | 07.08.2021 13:05:00 | 1.8267 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.269 | 0 | 0 | 0 | 16.268 | 0 | 0 | 48.537
611992 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7570810 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:53:47 | 07.08.2021 11:56:00 | 1.0369 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.076
611989 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:51:46 | 07.08.2021 10:56:00 | 0.07056 | 0 | 545 | 275 | 27 | 36 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6.111 | 582.073 | 6.708 | 48.224 | 4.204 | 0 | 0 | 647.321
611991 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7015055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:51:29 | 07.08.2021 12:03:43 | 1.2039 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.202 | 0 | 30.202
611988 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:51:06 | 07.08.2021 10:56:41 | 0.09306 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.735 | 0 | 2.735
611986 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6974687 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:50:55 | 07.08.2021 11:41:00 | 0.83472 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.847 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 39.49
611987 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE7111038 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:50:17 | 07.08.2021 11:46:00 | 0.92861 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.735 | 0 | 0 | 0 | 5.739 | 0 | 0 | 30.474
611995 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:49:46 | 07.08.2021 12:52:00 | 2.0372 | 0 | 207 | 13 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 91.101 | 187.729 | 25.225 | 2.664 | 10.355 | 0 | 0 | 317.074
611962 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6831915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:44:52 | 07.08.2021 11:27:00 | 0.70222 | 0 | 1 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.388 | 0 | 53.447 | 0 | 0 | 0 | 767.835
611961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:43:34 | 07.08.2021 11:20:00 | 0.60722 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.267 | 0 | 22.029 | 0 | 0 | 0 | 64.296
611948 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6563517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:34:34 | 07.08.2021 11:15:00 | 0.67389 | 0 | 165 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9.097 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 3.452 | 14.061
611949 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321985 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:34:07 | 07.08.2021 12:32:00 | 1.9647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426
611926 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794209 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:25:50 | 07.08.2021 12:00:00 | 1.5694 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.638
611923 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7087509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:23:31 | 07.08.2021 12:35:57 | 2.2072 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651.861 | 0 | 280.2 | 0 | 0 | 0 | 1932.061
611897 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6647866 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 10:05:03 | 07.08.2021 11:58:00 | 1.8825 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.424 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 18.469
611896 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6833262 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 10:04:58 | 07.08.2021 13:55:38 | 3.8444 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23.726 | 0 | 158.443 | 0 | 0.15 | 0 | 17.013 | 199.333
611895 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535150447 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:04:14 | 07.08.2021 10:41:00 | 0.61278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
611890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6665784 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 10:03:32 | 07.08.2021 14:56:00 | 4.8744 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.929 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.53
611894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6783172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:02:45 | 07.08.2021 11:39:00 | 1.6042 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 17.8 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 21.714
611883 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 10:02:34 | 07.08.2021 14:50:00 | 4.7906 | 0 | 2 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.21 | 0 | 230.239 | 0 | 0 | 0 | 2290.449
611876 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6634222 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 10:00:58 | 07.08.2021 15:00:00 | 4.9839 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.819 | 0 | 0 | 0 | 35.839 | 0 | 0 | 52.658
611874 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6946712 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 10:00:31 | 07.08.2021 15:05:00 | 5.0747 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.269 | 0 | 0 | 0 | 36.201 | 0 | 0 | 61.471
611873 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11316692 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 10:00:18 | 07.08.2021 11:54:00 | 1.895 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.579 | 0 | 0 | 0 | 55.792 | 0 | 0 | 60.371
611872 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6848811 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 10:00:18 | 07.08.2021 12:56:00 | 2.9283 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60.026 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 61.052
611871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 10:00:07 | 07.08.2021 12:53:00 | 2.8814 | 4 | 150 | 4 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 314.949 | 0 | 0 | 0 | 161.601 | 0 | 0 | 476.55
611893 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO8551365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 10:00:00 | 07.08.2021 10:55:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.35 | 0 | 85.607 | 0 | 0 | 0 | 429.957
611761 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6690636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 10:00:00 | 07.08.2021 18:59:00 | 8.9833 | 2 | 210 | 1 | 2 | 5 | 17 | 0 | 1 | 89.671 | 576.422 | 261.768 | 40.338 | 690.188 | 112.907 | 0 | 1.781 | 1773.074
611849 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628301 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:48:51 | 07.08.2021 11:00:00 | 1.1858 | 0 | 249 | 2 | 42 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.135 | 65.983 | 39.368 | 0.404 | 1.934 | 0 | 0 | 152.825
611850 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE5320172 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:44:05 | 07.08.2021 10:47:00 | 1.0486 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.557
611832 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6825836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:34:13 | 07.08.2021 10:34:00 | 0.99639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 1.008
612046 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516144447 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:33:25 | 07.08.2021 11:37:00 | 2.0597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034
611909 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10828175 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:31:42 | 07.08.2021 10:19:00 | 0.78833 | 0 | 530 | 0 | 12 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 35.737 | 0 | 3.886 | 0 | 4.207 | 0 | 0 | 43.83
611825 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6685269 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:31:27 | 07.08.2021 12:28:00 | 2.9425 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.745
611824 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794781 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:30:20 | 07.08.2021 11:11:00 | 1.6778 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.73
611823 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KÖK | ISO6845180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:21:45 | 07.08.2021 12:20:00 | 2.9708 | 0 | 527 | 48 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 203.413 | 17419.637 | 0 | 1959.238 | 52.255 | 0 | 0 | 19634.541
611809 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:20:48 | 07.08.2021 12:22:00 | 3.02 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.193 | 0 | 347.358 | 0 | 367.053 | 0 | 738.604
611932 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:13:45 | 07.08.2021 12:25:00 | 3.1875 | 2 | 0 | 129 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.894 | 0 | 6946.548 | 0 | 100.611 | 0 | 0 | 0 | 7091.053
611782 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:03:56 | 07.08.2021 10:42:00 | 1.6344 | 0 | 4 | 49 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710.911 | 0 | 27.333 | 0 | 0 | 0 | 1738.244
611775 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11257814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:03:45 | 07.08.2021 09:55:36 | 0.86417 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 152.248 | 0 | 0 | 4.737 | 36.417 | 0 | 0 | 193.401
611780 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8672362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:03:36 | 07.08.2021 09:54:56 | 0.85556 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.976 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 11.262
611773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6914390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:03:20 | 07.08.2021 16:45:00 | 7.6944 | 0 | 258 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 153.868 | 0 | 9.404 | 0 | 71.292 | 0 | 0 | 234.564
611772 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6721591 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:02:53 | 07.08.2021 14:58:00 | 5.9186 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.805 | 0 | 0 | 0 | 33.208 | 0 | 0 | 127.012
611771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889759 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:02:32 | 07.08.2021 10:53:00 | 1.8411 | 0 | 4 | 37 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.354 | 701.724 | 74.754 | 130.694 | 27.982 | 0 | 0 | 951.507
611769 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6534309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:02:12 | 07.08.2021 11:41:00 | 2.6467 | 0 | 172 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 66.649 | 0 | 0 | 0 | 2.657 | 0 | 0 | 69.307
611768 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7050980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:02:03 | 07.08.2021 12:08:00 | 3.0992 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 68.608 | 0 | 0 | 0 | 5.852 | 0 | 0 | 74.46
611762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6552135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:01:39 | 07.08.2021 11:48:00 | 2.7725 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 280.187 | 0 | 0 | 0 | 175.9 | 0 | 0 | 456.088
611757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7028097 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:01:16 | 07.08.2021 17:00:00 | 7.9789 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.441
611759 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:01:02 | 07.08.2021 09:12:35 | 0.1925 | 1 | 672 | 4 | 8 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0.178 | 12.51 | 38.916 | 1.767 | 9.39 | 1.174 | 83.921 | 0 | 147.856
611759 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | LINE9227637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:01:02 | 07.08.2021 16:50:00 | 7.8161 | 0 | 139 | 2 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.523 | 243.476 | 297.215 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 652.395
611755 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7023767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:00:51 | 07.08.2021 14:30:00 | 5.4858 | 0 | 652 | 0 | 41 | 2 | 193 | 0 | 1 | 0 | 418.125 | 0 | 149.387 | 0 | 290.069 | 0 | 74.663 | 932.244
611756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:00:47 | 07.08.2021 17:15:00 | 8.2369 | 0 | 8 | 64 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21226.516 | 0 | 4762.011 | 0 | 0 | 0 | 25988.527
611754 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6876553 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:00:44 | 07.08.2021 16:59:00 | 7.9711 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 205.993 | 0 | 0 | 217.143
611752 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6876168 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:00:30 | 07.08.2021 12:57:00 | 3.9417 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.293 | 0 | 13.013 | 0 | 78.741 | 0 | 0 | 113.047
611751 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6888677 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:00:15 | 07.08.2021 17:49:56 | 8.8281 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.952 | 0 | 44.522 | 0 | 436.34 | 0 | 0 | 524.815
611749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7134411 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:00:12 | 07.08.2021 14:21:00 | 5.3467 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.543 | 0 | 4.074 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 41.287
611750 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6983134 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:00:08 | 07.08.2021 09:45:00 | 0.74778 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7.658 | 0 | 0 | 0 | 5.507 | 0 | 0 | 13.165
611748 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6958116 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:00:02 | 07.08.2021 17:02:00 | 8.0328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.101 | 0 | 0 | 0 | 23.161 | 0 | 0 | 27.262
611747 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7155708 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:00:00 | 07.08.2021 11:57:00 | 2.95 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.404 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 17.433
611758 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6781922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:00:00 | 07.08.2021 11:06:00 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88
611760 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12046601 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:00:00 | 07.08.2021 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.803 | 0 | 0 | 0 | 10.988 | 0 | 0 | 18.791
611783 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7156448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:00:00 | 07.08.2021 10:59:00 | 1.9833 | 0 | 1855 | 3 | 18 | 5 | 440 | 0 | 1 | 0 | 642.414 | 22.207 | 82.421 | 243.481 | 500.044 | 0 | 0.693 | 1491.26
611767 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6703722 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:00:00 | 07.08.2021 12:05:00 | 3.0833 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 137.068 | 0 | 0 | 0 | 50.15 | 0 | 0 | 187.218
611770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6815552 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:00:00 | 07.08.2021 13:22:00 | 4.3667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.478
611777 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6665266 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:00:00 | 07.08.2021 15:05:00 | 6.0833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.186 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 36.957
611834 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:00:00 | 07.08.2021 09:59:00 | 0.98333 | 0 | 125 | 0 | 7 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 26.155 | 0 | 17.834 | 0 | 91.123 | 0 | 0 | 135.111
611808 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6727644 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:00:00 | 07.08.2021 11:03:00 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.472 | 0 | 15.7 | 0 | 8.059 | 0 | 0 | 27.231
611729 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6963837 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:49:45 | 07.08.2021 09:40:00 | 0.8375 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.907 | 0 | 0.904 | 0 | 6.464 | 0 | 0 | 12.275
611785 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6703233 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:47:00 | 07.08.2021 10:39:00 | 1.8667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.002 | 0 | 0 | 0 | 2.113 | 0 | 0 | 17.115
611728 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6569636 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 08:45:00 | 07.08.2021 13:29:00 | 4.7333 | 0 | 68 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102.897 | 0 | 16.36 | 0 | 16.188 | 0 | 0 | 135.444
611713 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO10234989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:43:45 | 07.08.2021 08:46:30 | 0.04583 | 8 | 21775 | 44 | 344 | 94 | 3686 | 10 | 1 | 0.304 | 114.734 | 22.5 | 8.255 | 42.365 | 44.333 | 56.461 | 0.01 | 288.961
611659 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:29:45 | 07.08.2021 08:51:00 | 0.35417 | 0 | 3067 | 3 | 3 | 12 | 451 | 0 | 2 | 0 | 123.83 | 0 | 0 | 8.029 | 55.937 | 0 | 5.558 | 193.354
611654 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO8300585 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:27:44 | 07.08.2021 08:41:00 | 0.22111 | 2 | 278 | 11 | 26 | 4 | 27 | 12 | 0 | 0.904 | 9.046 | 48.425 | 40.67 | 4.154 | 11.579 | 4 | 0 | 118.779
611655 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517029845 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:27:15 | 07.08.2021 10:27:00 | 1.9958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532
611649 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11216933 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:22:57 | 07.08.2021 09:22:00 | 0.98417 | 0 | 200 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.726 | 0 | 0.266 | 0 | 14.917 | 0 | 0 | 50.909
611635 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7123093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:17:44 | 07.08.2021 09:44:00 | 1.4378 | 0 | 1 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.922 | 0 | 249.739 | 0 | 0 | 0 | 1569.661
611725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6564408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:11:44 | 07.08.2021 10:29:00 | 2.2878 | 0 | 129 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.052 | 0 | 12.328 | 0 | 10.014 | 0 | 0 | 60.394
611628 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628383 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:06:44 | 07.08.2021 10:05:00 | 1.9711 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.393
611622 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6674856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:04:44 | 07.08.2021 09:13:00 | 1.1378 | 0 | 2558 | 5 | 41 | 16 | 805 | 4 | 4 | 0 | 352.267 | 131.507 | 67.558 | 61.625 | 128.592 | 16.012 | 1.528 | 759.09
611611 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6826124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:02:44 | 07.08.2021 08:47:00 | 0.73778 | 2 | 1228 | 44 | 66 | 37 | 107 | 6 | 0 | 5.474 | 231.304 | 1159.254 | 197.876 | 629.295 | 50.01 | 163.567 | 0 | 2436.78
611601 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO7111168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:56:44 | 07.08.2021 09:02:00 | 1.0878 | 0 | 2854 | 1 | 14 | 3 | 358 | 0 | 3 | 0 | 325.154 | 0.431 | 0.404 | 16.087 | 87.521 | 0 | 10.236 | 439.832
611846 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6703861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:44:26 | 07.08.2021 10:44:00 | 2.9928 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.774 | 0 | 0 | 0 | 7.639 | 0 | 0 | 23.413
611586 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7698988 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:41:45 | 07.08.2021 09:44:00 | 2.0375 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.514 | 0 | 103.955 | 0 | 0 | 0 | 221.47
611569 | 1 | KONYA | YUNAK | DM | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:33:22 | 07.08.2021 11:28:00 | 3.9106 | 0 | 279 | 81 | 0 | 4 | 48 | 0 | 3 | 0 | 98.829 | 12626.179 | 0 | 309.287 | 25.169 | 0 | 1.829 | 13061.294
611566 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7230005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:31:40 | 07.08.2021 08:43:41 | 1.2003 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 0 | 46.043 | 0 | 0 | 0 | 69.853
611567 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6672360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:31:23 | 07.08.2021 09:05:00 | 1.5603 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.372 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 10.971
611561 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:30:08 | 07.08.2021 09:03:00 | 1.5478 | 0 | 288 | 3 | 4 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 58.444 | 59.675 | 0.654 | 340.059 | 15.838 | 118.929 | 0 | 593.599
611557 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:25:48 | 07.08.2021 07:58:00 | 0.53667 | 1 | 47 | 45 | 14 | 15 | 35 | 4 | 0 | 0.062 | 3.834 | 443.65 | 36.14 | 58.402 | 19.565 | 119.9 | 0 | 681.553
611487 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6606973 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:09:50 | 07.08.2021 09:44:00 | 2.5694 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.057 | 0 | 0 | 0 | 3.085 | 0 | 0 | 14.142
611520 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO10234989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:09:43 | 07.08.2021 07:39:36 | 0.49806 | 8 | 21580 | 44 | 334 | 94 | 3673 | 9 | 1 | 2.808 | 2228.167 | 456.582 | 163.673 | 990.586 | 826.905 | 312.043 | 0.069 | 4980.833
611585 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10851256 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:04:04 | 07.08.2021 10:27:56 | 3.3978 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1564.368 | 0 | 120.221 | 0 | 0 | 0 | 1684.589
611902 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7655097 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 06:57:50 | 07.08.2021 11:01:00 | 4.0528 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.649
611454 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516242716 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 06:57:38 | 07.08.2021 07:23:00 | 0.42278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
611472 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 06:50:43 | 07.08.2021 08:47:00 | 1.9381 | 0 | 1581 | 1 | 2 | 1 | 235 | 0 | 2 | 0 | 300.216 | 0 | 0.319 | 2.915 | 94.591 | 0 | 0.071 | 398.113
611417 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.08.2021 06:37:43 | 07.08.2021 08:05:00 | 1.4547 | 0 | 46 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.578 | 0.881 | 1.753 | 0 | 1.042 | 36.996 | 0 | 48.25
611414 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 06:34:05 | 07.08.2021 06:35:30 | 0.02361 | 3 | 3238 | 1 | 3 | 33 | 584 | 3 | 9 | 0.005 | 9.014 | 0.005 | 0.003 | 5.651 | 3.423 | 0.58 | 0.646 | 19.327
611405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 06:30:31 | 07.08.2021 06:33:15 | 0.04556 | 3 | 3238 | 1 | 3 | 33 | 584 | 3 | 9 | 0.009 | 16.956 | 0.009 | 0.005 | 10.903 | 6.545 | 1.12 | 1.246 | 36.792
611404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7006969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 06:30:31 | 07.08.2021 07:31:49 | 1.0217 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 109.946 | 0 | 0 | 0 | 45.106 | 0 | 10.972 | 166.024
611406 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 06:30:19 | 07.08.2021 09:50:30 | 3.3364 | 0 | 44 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.758 | 0.972 | 5.936 | 1.665 | 0 | 0 | 30.931
611438 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6977684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 06:25:00 | 07.08.2021 07:42:00 | 1.2833 | 0 | 243 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.558 | 0 | 53.813 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 92.071
611389 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 06:04:00 | 07.08.2021 06:25:00 | 0.35 | 1 | 150 | 148 | 20 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.872 | 770.586 | 72.349 | 47.523 | 5.037 | 0 | 0 | 900.366
611376 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6689592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 05:54:42 | 07.08.2021 06:52:00 | 0.955 | 0 | 1981 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 171.727 | 0 | 0 | 3.478 | 14.228 | 0 | 0 | 189.433
611743 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6943563 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 05:26:34 | 07.08.2021 09:20:00 | 3.8906 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 90.485 | 0 | 0 | 93.349
611358 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 04:54:58 | 07.08.2021 06:13:00 | 1.3006 | 0 | 267 | 3 | 2 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 32.638 | 47.453 | 0.22 | 38.425 | 2.675 | 0 | 0 | 121.41
611354 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 04:47:09 | 07.08.2021 08:14:00 | 3.4475 | 0 | 88 | 34 | 1 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 31.181 | 466.051 | 0 | 61.995 | 13.451 | 1.018 | 0 | 573.696
611348 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 04:41:22 | 07.08.2021 06:42:00 | 2.0106 | 0 | 617 | 89 | 7 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 155.106 | 4377.803 | 164.303 | 55.189 | 18.199 | 0 | 0 | 4770.6
611337 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325622 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 03:49:29 | 07.08.2021 04:29:00 | 0.65861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 3.771 | 4.474
611320 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517355181 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 03:31:12 | 07.08.2021 05:29:00 | 1.9633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353
611301 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 02:28:58 | 07.08.2021 02:40:00 | 0.18389 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.334 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 14.269
611298 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 02:19:41 | 07.08.2021 04:22:00 | 2.0386 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233.686 | 0 | 1017.532 | 16.966 | 48.675 | 0 | 1316.86
611283 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 01:30:55 | 07.08.2021 01:42:00 | 0.18472 | 0 | 2926 | 116 | 146 | 38 | 564 | 8 | 2 | 0 | 60.17 | 394.923 | 50.994 | 133.832 | 14.892 | 111.972 | 0.393 | 767.177
611283 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 01:30:55 | 07.08.2021 01:44:00 | 0.21806 | 0 | 2056 | 0 | 160 | 2 | 278 | 4 | 2 | 0 | 54.001 | 0 | 1.674 | 5.484 | 9.705 | 10.24 | 4.995 | 86.099
611282 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6553091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 01:30:05 | 07.08.2021 02:50:00 | 1.3319 | 0 | 172 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.646 | 0 | 0.154 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 22.013
611293 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6959903 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2021 01:27:40 | 07.08.2021 03:15:00 | 1.7889 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19.535 | 0 | 0 | 0 | 7.528 | 0 | 0 | 27.063
611275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 01:20:40 | 07.08.2021 02:22:00 | 1.0222 | 0 | 377 | 1 | 10 | 3 | 28 | 0 | 3 | 0 | 48.42 | 15.607 | 3.618 | 28.53 | 4.637 | 0 | 5.969 | 106.781
611271 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 01:11:22 | 07.08.2021 01:47:00 | 0.59389 | 2 | 0 | 129 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.025 | 0 | 1369.235 | 0 | 20.757 | 0 | 0 | 0 | 1397.017
611297 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11296918 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 01:10:13 | 07.08.2021 05:44:00 | 4.5631 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.874 | 0 | 0 | 0 | 14.128 | 0 | 0 | 29.002
611269 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6606741 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 01:09:08 | 07.08.2021 06:37:37 | 5.4747 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.783
611261 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | LINE9676031 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 00:47:31 | 07.08.2021 01:59:00 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.322 | 0 | 66.416 | 78.738
611237 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 23:54:49 | 07.08.2021 00:51:00 | 0.93639 | 0 | 14 | 0 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.138 | 0 | 110.258 | 0 | 2.884 | 0 | 0 | 115.28
611264 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6537303 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 23:54:17 | 07.08.2021 00:44:00 | 0.82861 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12
611233 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6938822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 23:52:40 | 07.08.2021 04:33:00 | 4.6722 | 0 | 11 | 49 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5691.584 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 5692.768
611250 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6876150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 23:50:40 | 07.08.2021 00:42:00 | 0.85556 | 0 | 102 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.861 | 0.297 | 0.24 | 1.105 | 0.237 | 7.259 | 0 | 21.999
611228 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6599300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 23:45:40 | 07.08.2021 01:19:00 | 1.5556 | 0 | 492 | 59 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78.389 | 1569.755 | 6.891 | 60.172 | 13.605 | 0 | 0 | 1728.812
611223 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR7097194 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 23:30:39 | 07.08.2021 00:06:00 | 0.58917 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 21.737 | 0 | 0 | 0 | 9.057 | 0 | 0 | 30.794
611263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10353739 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2021 23:11:39 | 07.08.2021 01:09:00 | 1.9558 | 1 | 162 | 0 | 2 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.93 | 0 | 0 | 4.882 | 1.498 | 0 | 0 | 37.311
611197 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516226329 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 23:10:22 | 06.08.2021 23:52:00 | 0.69389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07
611193 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457818 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 23:10:18 | 07.08.2021 00:24:00 | 1.2283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502
611186 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6790856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 22:52:09 | 06.08.2021 23:55:00 | 1.0475 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.927 | 0 | 34.698 | 0 | 6.009 | 0 | 0 | 45.634
611185 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO10354386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 22:44:46 | 06.08.2021 23:32:00 | 0.78722 | 0 | 209 | 0 | 3 | 2 | 51 | 0 | 2 | 0 | 25.913 | 0 | 0.179 | 1.417 | 3.66 | 0 | 0 | 31.17
611204 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6690032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 22:26:40 | 06.08.2021 23:18:00 | 0.85556 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 21.247 | 0 | 0 | 0 | 4.893 | 0 | 0 | 26.14
611184 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6976624 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 22:20:38 | 07.08.2021 01:26:00 | 3.0894 | 0 | 130 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 2.625 | 0 | 15.438 | 0 | 0 | 79.662
611206 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO7098295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 22:16:29 | 07.08.2021 00:40:00 | 2.3919 | 0 | 111 | 100 | 2 | 32 | 54 | 0 | 0 | 0 | 48.441 | 18062.902 | 60.818 | 4404.66 | 31.063 | 0 | 0 | 22607.884
611111 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516766193 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / KABLODA EK HATASI-İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 21:44:17 | 06.08.2021 23:51:00 | 2.1119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537
611102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516192629 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 21:35:11 | 06.08.2021 22:44:00 | 1.1469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
611092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11544126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 21:29:53 | 07.08.2021 01:57:00 | 4.4519 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378.714
611089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516253146 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 21:26:11 | 06.08.2021 22:21:00 | 0.91361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14
611077 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6836422 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 21:12:28 | 06.08.2021 22:09:00 | 0.94222 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.412 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 9.43
611073 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6909628 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 21:09:47 | 06.08.2021 22:11:00 | 1.0203 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.797 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 0 | 11.406
611072 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7144061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 21:05:17 | 06.08.2021 22:03:00 | 0.96194 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.966 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 10.967
611070 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 21:05:06 | 06.08.2021 21:38:00 | 0.54833 | 0 | 233 | 31 | 1 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.93 | 269.421 | 0.005 | 63.397 | 5.915 | 0 | 0 | 387.668
611060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6861873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ KUTUP PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:57:36 | 06.08.2021 21:12:52 | 0.25444 | 0 | 242 | 0 | 1 | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 18.297 | 0 | 0 | 17.945 | 3.017 | 0 | 0.023 | 39.282
611117 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | LINE10896391 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:39:43 | 06.08.2021 21:57:00 | 1.2881 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.48
611043 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9188844 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:37:31 | 06.08.2021 22:48:00 | 2.1747 | 0 | 403 | 0 | 17 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 203.532 | 0 | 12.669 | 0 | 41.458 | 0 | 0 | 257.659
611038 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7096792 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:35:18 | 06.08.2021 22:04:00 | 1.4783 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.348 | 0 | 6.608 | 0 | 2.901 | 0 | 0 | 22.857
611024 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6967859 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:29:42 | 06.08.2021 21:10:00 | 0.67167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.364 | 0 | 0 | 0 | 8.881 | 0 | 0 | 17.246
611012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6723462 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:27:58 | 06.08.2021 21:17:00 | 0.81722 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 10.7
611074 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6919636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:24:30 | 06.08.2021 21:05:00 | 0.675 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.574 | 0 | 2.478 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 9.18
611005 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO11163207 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:22:36 | 06.08.2021 21:41:00 | 1.3067 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.843 | 0 | 0.009 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 15.769
610987 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8692509 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:18:43 | 06.08.2021 21:31:00 | 1.2047 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.224 | 0 | 2.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.962
611025 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6668709 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:18:40 | 06.08.2021 21:59:00 | 1.6722 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.029 | 0 | 0.069 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 4.405
611083 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7116719 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:17:39 | 06.08.2021 21:37:00 | 1.3225 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.825 | 0 | 1.063 | 0 | 23.057 | 0 | 0 | 39.945
610963 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6666931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:14:01 | 06.08.2021 21:17:00 | 1.0497 | 0 | 119 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 32.192 | 0 | 5.462 | 0 | 16.557 | 0 | 0.016 | 54.227
610957 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:12:33 | 06.08.2021 20:49:00 | 0.6075 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.717 | 3.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.269
610947 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6690532 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:10:05 | 06.08.2021 20:51:00 | 0.68194 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.121 | 0 | 0.42 | 0 | 2.749 | 0 | 0 | 15.291
610962 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6898245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:09:34 | 06.08.2021 21:31:00 | 1.3572 | 0 | 1019 | 0 | 15 | 0 | 194 | 1 | 0 | 0 | 221.567 | 0 | 1.182 | 0 | 34.705 | 13.98 | 0 | 271.434
610934 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6793718 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:08:41 | 06.08.2021 21:48:00 | 1.6553 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0.437 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 2.823
610936 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6730967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:08:15 | 06.08.2021 20:58:00 | 0.82917 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.341
611029 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6592040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:05:01 | 07.08.2021 00:35:00 | 4.4997 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.486 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 50.547
610948 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7009949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:01:38 | 06.08.2021 20:26:00 | 0.40611 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.703 | 0 | 0 | 0 | 16.203 | 0 | 0 | 26.906
611014 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7001374 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:00:34 | 06.08.2021 21:41:00 | 1.6739 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.836 | 0 | 0 | 0 | 18.789 | 0 | 0 | 38.625
610929 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6876131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:59:34 | 06.08.2021 20:46:00 | 0.77389 | 0 | 1057 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 147.966 | 0 | 0 | 0 | 31.81 | 0 | 0 | 179.776
610867 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11444267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:53:47 | 06.08.2021 21:00:00 | 1.1036 | 0 | 154 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.195 | 0 | 1.953 | 0 | 1.817 | 0 | 0 | 36.965
610883 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6808111 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:49:29 | 06.08.2021 20:25:00 | 0.59194 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 2.945 | 0 | 0 | 5.279
611021 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:48:34 | 06.08.2021 20:59:00 | 1.1739 | 0 | 2 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.423 | 0 | 153.582 | 0 | 0 | 0 | 688.005
610790 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:40:31 | 06.08.2021 21:25:00 | 1.7414 | 0 | 7 | 40 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.432 | 0 | 90.991 | 0 | 0 | 0 | 1097.423
610779 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6908081 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:38:53 | 06.08.2021 20:53:00 | 1.2353 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.089 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 14.031
610776 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR7146698 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:38:49 | 06.08.2021 20:17:00 | 0.63639 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.393 | 0 | 37.555 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 47.83
610767 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7081162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:34:25 | 06.08.2021 21:53:00 | 2.3097 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.516 | 0 | 9.768 | 0 | 23.285 | 0 | 0 | 38.569
610819 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:31:33 | 06.08.2021 20:11:05 | 0.65889 | 0 | 770 | 7 | 24 | 10 | 63 | 1 | 0 | 0 | 88.418 | 135.035 | 5.382 | 117.284 | 22.813 | 562.254 | 0 | 931.186
610753 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7019573 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:31:30 | 06.08.2021 20:14:00 | 0.70833 | 0 | 105 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.221 | 0 | 4.166 | 0 | 7.737 | 0 | 0 | 30.124
610749 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:27:35 | 06.08.2021 20:36:00 | 1.1403 | 0 | 249 | 0 | 35 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54.948 | 0 | 45.199 | 80.664 | 26.144 | 0 | 0 | 206.956
611085 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:19:34 | 06.08.2021 21:48:00 | 2.4739 | 0 | 207 | 13 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 120.769 | 132.046 | 29.078 | 3.011 | 12.035 | 0 | 0 | 296.939
610729 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6733479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:15:56 | 06.08.2021 21:08:00 | 1.8678 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.186
611033 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6782760 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:13:57 | 06.08.2021 21:43:00 | 2.4842 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.973 | 0 | 6.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.345
610726 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11162267 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:12:12 | 06.08.2021 20:42:00 | 1.4967 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.456 | 0 | 9.247 | 0 | 74.018 | 0 | 0 | 91.721
610721 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6909761 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:07:09 | 06.08.2021 19:55:00 | 0.7975 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | 11.355
610698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:01:40 | 06.08.2021 19:15:00 | 0.22222 | 0 | 249 | 0 | 35 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10.324 | 0 | 8.857 | 15.916 | 5.123 | 0 | 0 | 40.219
610694 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6558954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:58:42 | 06.08.2021 20:03:00 | 1.0717 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 18.468
610961 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO11646138 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:55:13 | 06.08.2021 21:50:00 | 2.9131 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.371 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 16.1
610678 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515954415 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:53:37 | 06.08.2021 21:07:00 | 2.2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
610656 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6678375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:43:27 | 06.08.2021 21:23:00 | 2.6592 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.234 | 0 | 58.527 | 0 | 7.033 | 0 | 0 | 71.795
610635 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8448467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:37:52 | 06.08.2021 18:45:00 | 0.11889 | 1 | 5503 | 2 | 3 | 13 | 533 | 0 | 0 | 0 | 114.607 | 0 | 0 | 26.683 | 29.525 | 0 | 0 | 170.816
610618 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517063613 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:32:28 | 06.08.2021 20:20:00 | 1.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 1.738
610901 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6538550 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:29:08 | 06.08.2021 20:00:34 | 1.5239 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.121 | 0 | 4.203 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 18.524
610644 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:27:32 | 06.08.2021 18:55:00 | 0.45778 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.984 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 174.934
610620 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6826034 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:26:32 | 06.08.2021 19:12:00 | 0.75778 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.675 | 0 | 50.985 | 94.661
611166 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:21:32 | 06.08.2021 22:00:00 | 3.6411 | 0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 247.3 | 0 | 380.269 | 0 | 133.481 | 0 | 761.05
610573 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516920400 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:15:29 | 06.08.2021 19:19:00 | 1.0586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
610570 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6786054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:15:14 | 06.08.2021 18:22:00 | 0.11278 | 0 | 724 | 0 | 4 | 8 | 287 | 1 | 2 | 0 | 7.755 | 0 | 0.039 | 0.415 | 1.559 | 1.067 | 1.798 | 12.633
610629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6985628 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:13:51 | 06.08.2021 19:16:00 | 1.0358 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 15.613
610546 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516976980 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:05:00 | 06.08.2021 18:24:00 | 0.31667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.084
610665 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7001374 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:00:32 | 06.08.2021 19:39:00 | 1.6411 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.742 | 0 | 0 | 0 | 19.485 | 0 | 0 | 37.227
610534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:56:22 | 06.08.2021 17:58:36 | 0.03722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.323 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.323
610533 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7026246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:55:11 | 06.08.2021 18:59:00 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.975 | 0 | 10.674 | 32.649
610532 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6658624 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:54:12 | 06.08.2021 20:00:00 | 2.0967 | 0 | 55 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 21.663 | 0 | 9.979 | 0 | 0 | 73.142
610527 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6739253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:49:32 | 06.08.2021 18:10:00 | 0.34111 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 9.465 | 0 | 0 | 11.401
610521 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515983284 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:47:52 | 06.08.2021 20:35:00 | 2.7856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.754
610519 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517361540 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:45:30 | 06.08.2021 19:46:00 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393
610509 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:32:32 | 06.08.2021 18:00:00 | 0.45778 | 2 | 93 | 103 | 1 | 21 | 49 | 6 | 0 | 0 | 10.084 | 1452.812 | 1.863 | 191.415 | 18.673 | 24.145 | 0 | 1698.993
610484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:31:08 | 06.08.2021 17:32:06 | 0.01611 | 1 | 772 | 1 | 45 | 12 | 248 | 3 | 4 | 1.376 | 2.959 | 0 | 0.324 | 0.715 | 3.229 | 2.348 | 0.721 | 11.672
610482 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263405 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:29:33 | 06.08.2021 18:32:00 | 1.0408 | 0 | 6 | 9 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.582 | 0 | 160.446 | 0 | 0 | 0 | 252.029
610465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:20:06 | 06.08.2021 20:07:00 | 2.7817 | 2 | 298 | 3 | 26 | 21 | 49 | 3 | 0 | 0 | 203.345 | 47.545 | 103.694 | 906.423 | 99.635 | 774.433 | 0 | 2135.075
610459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:18:40 | 06.08.2021 17:20:25 | 0.02917 | 1 | 772 | 1 | 45 | 12 | 248 | 3 | 4 | 2.49 | 5.259 | 0 | 0.581 | 1.294 | 5.827 | 4.251 | 1.306 | 21.009
610502 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6556377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:18:32 | 06.08.2021 18:00:00 | 0.69111 | 0 | 865 | 0 | 0 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 76.761 | 0 | 0 | 0 | 42.352 | 0 | 0 | 119.113
610450 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:15:08 | 06.08.2021 18:08:00 | 0.88111 | 1 | 7 | 41 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4.4 | 0.062 | 746.239 | 0 | 265.003 | 0.998 | 0 | 0 | 1016.702
610507 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7076864 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:14:21 | 06.08.2021 18:35:00 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.477 | 0 | 103.128 | 120.605
610444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515150963 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:13:46 | 06.08.2021 18:56:00 | 1.7039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165
610443 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7061662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:12:59 | 06.08.2021 17:50:00 | 0.61694 | 0 | 47 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.179 | 0 | 0.103 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 3.348
610426 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:01:41 | 06.08.2021 17:39:17 | 0.62667 | 0 | 105 | 108 | 3 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 1423.053 | 0.771 | 54.57 | 16.486 | 0 | 0 | 1508.76
610418 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:56:06 | 06.08.2021 17:37:00 | 0.68167 | 0 | 437 | 8 | 13 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 29.735 | 222.427 | 4.855 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 260.207
610381 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11001884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:42:39 | 06.08.2021 17:35:00 | 0.8725 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 52.82 | 6.026 | 4.826 | 0 | 87.299 | 0 | 0 | 150.971
610381 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6585324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:42:39 | 06.08.2021 17:50:33 | 1.1317 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 44.9
610380 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6757672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÖZEL ELEKTRİKÇİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:41:39 | 06.08.2021 17:39:54 | 0.97083 | 0 | 835 | 0 | 8 | 2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 144.512 | 0 | 2.692 | 14.083 | 40.085 | 52.54 | 0 | 253.912
610375 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6681094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:41:30 | 06.08.2021 17:07:11 | 0.42806 | 0 | 574 | 1 | 0 | 1 | 58 | 3 | 7 | 0 | 35.785 | 71.177 | 0 | 1.781 | 10.506 | 64.303 | 5.174 | 188.726
610382 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6766560 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:40:04 | 06.08.2021 18:10:00 | 1.4989 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.561 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 35.94
610370 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6744921 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:37:59 | 06.08.2021 18:32:00 | 1.9003 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.946 | 0 | 0.103 | 0 | 3.684 | 0 | 0 | 23.733
610364 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:33:21 | 06.08.2021 17:12:15 | 0.64833 | 0 | 330 | 202 | 10 | 34 | 82 | 0 | 1 | 0 | 48.293 | 5955.156 | 36.904 | 763.982 | 30.59 | 0 | 4.526 | 6839.451
610361 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6953221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:30:27 | 06.08.2021 18:18:00 | 1.7925 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.551 | 0 | 0 | 0 | 74.314 | 0 | 0 | 80.866
610359 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | BR6667891 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:28:04 | 06.08.2021 18:08:00 | 1.6656 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.699 | 0 | 0 | 0 | 3.399 | 0 | 0 | 32.098
610351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6836691 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:22:11 | 06.08.2021 17:44:00 | 1.3636 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.859 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 44.778
610553 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | FUSE6799585 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:21:19 | 06.08.2021 18:55:00 | 2.5614 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 72.707 | 0 | 0 | 0 | 296.694 | 0 | 0 | 369.401
610337 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6600246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:07:52 | 06.08.2021 17:17:00 | 1.1522 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.601
610334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:05:30 | 06.08.2021 18:27:00 | 2.3583 | 0 | 345 | 285 | 15 | 77 | 169 | 0 | 0 | 0 | 242.001 | 35257.075 | 163.572 | 7361.118 | 510.648 | 0 | 0 | 43534.415
610328 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6950664 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:53:17 | 06.08.2021 16:30:00 | 0.61194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784
610322 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7094033 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:52:08 | 06.08.2021 17:27:00 | 1.5811 | 0 | 190 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.364 | 0 | 1.135 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 45.479
610310 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515983284 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:42:22 | 06.08.2021 17:15:00 | 1.5439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411
610453 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517300265 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:37:33 | 06.08.2021 17:25:00 | 1.7908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515
610295 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:33:30 | 06.08.2021 16:36:00 | 1.0417 | 0 | 1103 | 46 | 1 | 8 | 141 | 1 | 0 | 0 | 172.954 | 239.501 | 0 | 38.662 | 41.976 | 0.555 | 0 | 493.647
610291 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516038116 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:30:27 | 06.08.2021 17:37:00 | 2.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 4.23
610288 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6540069 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:26:25 | 06.08.2021 16:08:00 | 0.69306 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.883 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 28.449
610285 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:25:30 | 06.08.2021 15:58:00 | 0.54167 | 11 | 1070 | 8 | 207 | 14 | 217 | 0 | 0 | 0 | 132.821 | 25.391 | 216.787 | 325.417 | 215.591 | 0 | 0 | 916.006
610283 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7076864 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:24:33 | 06.08.2021 15:54:00 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.306 | 0 | 33.469 | 40.775
610268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:19:54 | 06.08.2021 16:04:00 | 0.735 | 0 | 6 | 36 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359.684 | 0 | 429.745 | 0 | 0 | 0 | 1789.428
610263 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6703155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:12:03 | 06.08.2021 15:58:16 | 0.77028 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.857 | 0 | 290.305 | 0 | 0 | 0 | 1230.162
610233 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516172324 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:41:29 | 06.08.2021 17:47:00 | 3.0919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503
610228 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517086109 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:39:43 | 06.08.2021 17:53:00 | 3.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 0.821
610216 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 14:30:25 | 06.08.2021 15:48:00 | 1.2931 | 0 | 297 | 9 | 2 | 9 | 23 | 7 | 1 | 0 | 56.176 | 421.543 | 16.271 | 244.202 | 10.431 | 607.93 | 5.43 | 1361.984
610211 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8823959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:26:29 | 06.08.2021 14:46:00 | 0.32528 | 2 | 476 | 8 | 51 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0.206 | 42.169 | 50.752 | 68.443 | 22.567 | 18.559 | 0 | 0 | 202.695
610201 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR11360508 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:19:48 | 06.08.2021 14:50:25 | 0.51028 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 17.653 | 0 | 0 | 0 | 3.355 | 0 | 4.318 | 25.326
610275 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6845180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:06:51 | 06.08.2021 17:04:00 | 2.9525 | 0 | 526 | 46 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 218.076 | 18228.78 | 0 | 2253.922 | 47.284 | 0 | 0 | 20748.062
610173 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 14:01:43 | 06.08.2021 15:58:00 | 1.9381 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65.699 | 0 | 0 | 0 | 16.009 | 0 | 0 | 81.708
610171 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6767369 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 14:00:35 | 06.08.2021 18:28:00 | 4.4569 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.776 | 0 | 13.563 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 26.606
610172 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6577866 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 14:00:34 | 06.08.2021 15:55:00 | 1.9072 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.406 | 0 | 0 | 0 | 22.416 | 0 | 0 | 32.822
610169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7084453 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 14:00:04 | 06.08.2021 18:37:00 | 4.6156 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 382.955 | 0 | 0 | 0 | 51.509 | 0 | 0 | 434.464
610165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:55:04 | 06.08.2021 16:06:21 | 2.1881 | 0 | 786 | 7 | 18 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1528.288 | 503.306 | 51.542 | 146.449 | 369.076 | 0 | 0 | 2598.661
610148 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7038923 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 13:30:30 | 06.08.2021 17:59:00 | 4.475 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.369 | 0 | 2.355 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 28.64
610141 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6941124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:23:11 | 06.08.2021 14:33:00 | 1.1636 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 0 | 3.48 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 12.258
610136 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517099950 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:17:17 | 06.08.2021 14:52:00 | 1.5786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
610132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7136699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:13:29 | 06.08.2021 14:12:00 | 0.97528 | 1 | 362 | 0 | 5 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 62.658 | 0 | 2.042 | 16.895 | 14.287 | 0 | 0 | 95.883
610122 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7152028 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 13:01:07 | 06.08.2021 17:54:56 | 4.8969 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.43 | 0 | 0 | 0 | 5.039 | 0 | 0 | 41.469
610124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 13:00:00 | 06.08.2021 14:51:00 | 1.85 | 2 | 399 | 20 | 61 | 19 | 64 | 2 | 1 | 4.113 | 258.952 | 593.364 | 230.524 | 626.821 | 144.954 | 15.145 | 1.562 | 1875.434
610123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6719273 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 13:00:00 | 06.08.2021 15:56:00 | 2.9333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.996
610119 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515751686 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:55:23 | 06.08.2021 13:48:00 | 0.87694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496
610104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:47:15 | 06.08.2021 13:51:00 | 1.0625 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.019 | 0 | 0.104 | 0 | 8.225 | 0 | 0 | 18.349
610092 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6863951 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:32:45 | 06.08.2021 14:04:00 | 1.5208 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.816 | 0 | 0.82 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 17.688
610182 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:30:54 | 06.08.2021 14:25:00 | 1.9017 | 0 | 397 | 3 | 0 | 14 | 58 | 9 | 2 | 0 | 171.507 | 24.946 | 0 | 356.334 | 23.102 | 28.632 | 0 | 604.522
610083 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO7103018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İL ÖZEL İDARE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:21:28 | 06.08.2021 13:03:55 | 0.7075 | 1 | 2078 | 6 | 2 | 3 | 364 | 5 | 3 | 0.044 | 215.774 | 102.156 | 2.971 | 16.948 | 137.261 | 25.935 | 11.969 | 513.057
610083 | 2 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6681094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İL ÖZEL İDARE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:21:28 | 06.08.2021 16:30:45 | 4.1547 | 0 | 574 | 1 | 0 | 1 | 58 | 3 | 7 | 0 | 349.47 | 690.018 | 0 | 17.613 | 102.382 | 502.386 | 41.761 | 1703.631
610075 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:16:09 | 06.08.2021 12:18:38 | 0.04139 | 0 | 27 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.218 | 0.044 | 0.034 | 0 | 0 | 0.445
610071 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6680386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:14:34 | 06.08.2021 14:35:00 | 2.3406 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.734 | 0 | 0 | 0 | 4.563 | 0 | 0 | 44.297
610045 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516977352 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:06:25 | 06.08.2021 14:25:00 | 2.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.309 | 0 | 0 | 32.309
610038 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11302696 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:01:21 | 06.08.2021 14:37:00 | 2.5942 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.766 | 0 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | 40.114
610035 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6791223 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 12:00:04 | 06.08.2021 17:00:00 | 4.9989 | 0 | 212 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 101.903 | 0 | 0 | 0 | 3.591 | 0 | 0 | 105.495
610036 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10628262 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:00:00 | 06.08.2021 12:15:30 | 0.25833 | 0 | 116 | 3 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7.605 | 21.575 | 0 | 3.177 | 3.613 | 1.24 | 0 | 37.21
610042 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6889246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 12:00:00 | 06.08.2021 14:59:00 | 2.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 20.441 | 0 | 0 | 26.702
610034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6626569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:58:55 | 06.08.2021 12:40:00 | 0.68472 | 0 | 21 | 1 | 44 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.71 | 6.787 | 0 | 0 | 0 | 160.497
610031 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6892482 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:56:51 | 06.08.2021 12:20:00 | 0.38583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.045 | 0 | 0 | 13.045
610095 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6990272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:24:09 | 06.08.2021 12:46:00 | 1.3642 | 0 | 45 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.281 | 0 | 43.81 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 61.103
609951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6618398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:17:50 | 06.08.2021 14:52:00 | 3.5694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.251 | 0 | 3.094 | 423.345
609943 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:11:22 | 06.08.2021 11:28:00 | 0.27722 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.979 | 0 | 36.016 | 0 | 0 | 0 | 86.996
609935 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7118627 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 11:05:03 | 06.08.2021 12:58:00 | 1.8825 | 0 | 261 | 0 | 2 | 2 | 62 | 0 | 1 | 0 | 99.838 | 0 | 0 | 22.784 | 167.596 | 0 | 0 | 290.217
609929 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6863719 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 11:00:03 | 06.08.2021 12:01:00 | 1.0158 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.751 | 0 | 3.116 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 6.252
609920 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6570681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:57:14 | 06.08.2021 11:31:00 | 0.56278 | 0 | 32 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319
609917 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11984011 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:55:08 | 06.08.2021 12:19:39 | 1.4086 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.837
609913 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO8195920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:54:17 | 06.08.2021 11:14:35 | 0.33833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2.804 | 0 | 0 | 49.611 | 15.074 | 0 | 0 | 67.489
609996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:46:24 | 06.08.2021 11:00:00 | 0.22667 | 4 | 2 | 61 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4.872 | 0 | 191.17 | 0 | 29.435 | 0 | 0 | 0 | 225.478
609881 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516957176 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:40:02 | 06.08.2021 11:50:00 | 1.1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
609867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6689943 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:32:17 | 06.08.2021 12:19:00 | 1.7786 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.676 | 0 | 0 | 0 | 47.359 | 0 | 0 | 69.035
609863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6625322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 10:30:00 | 06.08.2021 11:01:00 | 0.51667 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.737 | 0 | 0 | 0 | 16.584 | 0 | 0 | 63.321
609855 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:28:49 | 06.08.2021 11:06:00 | 0.61972 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.096 | 18.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.705
609853 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8195920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:28:10 | 06.08.2021 10:29:44 | 0.02611 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 3.764 | 1.141 | 0 | 0 | 5.113
609849 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6983513 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:24:16 | 06.08.2021 10:59:00 | 0.57889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.968 | 0 | 0 | 5.968
609815 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7141312 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:04:17 | 06.08.2021 10:33:00 | 0.47861 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 15.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.474
609812 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6938822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 10:03:01 | 06.08.2021 12:29:00 | 2.4331 | 0 | 11 | 49 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3263.8 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 3264.525
609806 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7627823 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:01:02 | 06.08.2021 11:35:00 | 1.5661 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.413
609802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6834901 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 10:00:12 | 06.08.2021 11:50:00 | 1.83 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.566 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 35.885
609801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8346544 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 10:00:12 | 06.08.2021 11:13:00 | 1.2133 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.952 | 0 | 66.401 | 0 | 0 | 0 | 109.352
609811 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7106838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 10:00:00 | 06.08.2021 14:56:00 | 4.9333 | 0 | 438 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 230.741 | 0 | 0 | 9.652 | 49.645 | 0 | 3.233 | 293.271
609808 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10354325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 10:00:00 | 06.08.2021 16:59:00 | 6.9833 | 0 | 166 | 0 | 58 | 0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 111.729 | 0 | 59.317 | 0 | 44.992 | 30.679 | 0 | 246.717
609813 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6875459 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 10:00:00 | 06.08.2021 11:57:00 | 1.95 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74.496 | 0 | 0.092 | 0 | 7.539 | 0 | 0 | 82.127
609788 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517086109 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:53:34 | 06.08.2021 10:57:00 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0.252
609787 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6892478 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:52:44 | 06.08.2021 10:20:00 | 0.45444 | 0 | 137 | 0 | 5 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 12.794 | 0 | 10.815 | 0 | 56.782 | 0 | 6.703 | 87.094
609777 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6846023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:45:25 | 06.08.2021 10:35:00 | 0.82639 | 0 | 343 | 2 | 0 | 0 | 33 | 2 | 2 | 0 | 57.363 | 16.127 | 0 | 0 | 7.028 | 160.922 | 24.745 | 266.184
609860 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9524497 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:35:53 | 06.08.2021 10:56:00 | 1.3353 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.536 | 0 | 119.99 | 0 | 0 | 0 | 474.526
609771 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7081886 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:34:39 | 06.08.2021 11:05:00 | 1.5058 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9.468 | 0 | 0 | 0 | 99.673 | 0 | 0 | 109.141
609759 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10353928 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:31:29 | 06.08.2021 15:24:00 | 5.8753 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 152.753 | 0 | 0 | 0 | 6.323 | 0 | 0 | 159.076
609755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:30:12 | 06.08.2021 15:30:09 | 5.9992 | 0 | 4 | 37 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7149.621 | 330.647 | 1979.177 | 0 | 0 | 0 | 9459.445
609754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7032496 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:30:05 | 06.08.2021 12:30:00 | 2.9986 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.642 | 0 | 0.29 | 0 | 23.436 | 0 | 0 | 50.369
609762 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:30:00 | 06.08.2021 10:53:00 | 1.3833 | 0 | 1283 | 15 | 28 | 19 | 335 | 1 | 1 | 0 | 290.937 | 565.584 | 56.701 | 297.886 | 198.827 | 81.159 | 0 | 1491.094
609758 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7119400 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:29:44 | 06.08.2021 11:03:00 | 1.5544 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.119 | 0 | 0 | 0 | 4.079 | 0 | 0 | 71.197
609752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7154379 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:28:54 | 06.08.2021 10:05:00 | 0.60167 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.355 | 0 | 0 | 0 | 23.931 | 0 | 0 | 37.286
609739 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:25:43 | 06.08.2021 09:28:00 | 0.03806 | 0 | 375 | 2 | 2 | 5 | 64 | 1 | 3 | 0 | 2.624 | 1.532 | 0.457 | 2.539 | 0.947 | 0.777 | 0.572 | 9.448
609727 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10988890 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:23:10 | 06.08.2021 09:40:00 | 0.28056 | 0 | 587 | 2 | 4 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.689 | 3.623 | 0.081 | 2.708 | 6.222 | 0 | 0 | 36.323
609719 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6896917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:21:25 | 06.08.2021 09:35:00 | 0.22639 | 0 | 498 | 1 | 25 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23.115 | 4.015 | 17.08 | 0 | 11.542 | 0 | 0 | 55.751
609718 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6584637 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:20:25 | 06.08.2021 11:56:00 | 2.5931 | 0 | 338 | 7 | 27 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 153.105 | 67.976 | 378.877 | 0 | 63.79 | 0 | 0 | 663.749
609760 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6660258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:20:25 | 06.08.2021 09:44:00 | 0.39306 | 0 | 913 | 3 | 41 | 1 | 93 | 2 | 0 | 0 | 49.76 | 1.667 | 4.307 | 1.09 | 18.133 | 56.119 | 0 | 131.075
609767 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6806618 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:15:40 | 06.08.2021 10:39:00 | 1.3889 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 0 | 17.188 | 0 | 0 | 32.384
609698 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7102194 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:13:27 | 06.08.2021 09:57:00 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.912
609695 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | BR6769327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:09:38 | 06.08.2021 10:05:00 | 0.92278 | 0 | 8 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 33.619 | 12.516 | 0 | 0 | 0 | 48.598
609678 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:02:45 | 06.08.2021 10:49:00 | 1.7708 | 1 | 7 | 95 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 7.937 | 0 | 2268.952 | 0 | 377.978 | 6.238 | 0 | 0 | 2661.105
609670 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7023053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:00:47 | 06.08.2021 11:55:00 | 2.9036 | 0 | 642 | 0 | 3 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 285.866 | 0 | 0.29 | 0 | 126.427 | 0 | 0 | 412.583
609672 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6966637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:00:45 | 06.08.2021 10:00:00 | 0.9875 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 2.09
609673 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:00:42 | 06.08.2021 11:58:00 | 2.955 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 83.603 | 0 | 0 | 0 | 48.923 | 0 | 0 | 132.526
609671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6941954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:00:41 | 06.08.2021 13:59:00 | 4.9719 | 0 | 64 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.121 | 0 | 22.406 | 0 | 11.916 | 0 | 0 | 98.442
609669 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7080976 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:00:30 | 06.08.2021 10:59:00 | 1.975 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 29.229 | 0 | 0 | 0 | 6.001 | 0 | 0 | 35.229
609668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12028734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:00:21 | 06.08.2021 17:00:00 | 7.9942 | 0 | 323 | 0 | 7 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 220.789 | 0 | 11.212 | 246.175 | 98.43 | 0 | 0 | 576.606
609665 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6803568 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:00:16 | 06.08.2021 09:56:00 | 0.92889 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 0 | 0.248 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 2.526
609663 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6722410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:00:08 | 06.08.2021 16:59:00 | 7.9811 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 158.511 | 0 | 0 | 0 | 53.41 | 0 | 0 | 211.922
609664 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11503376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:00:07 | 06.08.2021 14:00:00 | 4.9981 | 4 | 357 | 4 | 5 | 3 | 30 | 0 | 0 | 13.718 | 312.716 | 337.195 | 16.414 | 17.583 | 45.035 | 0 | 0 | 742.66
609662 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6600009 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:00:06 | 06.08.2021 14:04:00 | 5.065 | 0 | 127 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.493 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 62.552
609661 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7095272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:00:00 | 06.08.2021 12:25:00 | 3.4167 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.369 | 0 | 0 | 0 | 3.888 | 0 | 0 | 34.257
609676 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6952750 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:00:00 | 06.08.2021 12:57:00 | 3.95 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.388 | 0 | 42.469 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 91.201
609675 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636380 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:00:00 | 06.08.2021 11:57:00 | 2.95 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.334 | 0 | 8.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.12
609688 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:00:00 | 06.08.2021 09:50:00 | 0.83333 | 0 | 6 | 36 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.94 | 0 | 435.791 | 0 | 0 | 0 | 1881.731
609679 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6908242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:00:00 | 06.08.2021 09:43:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.046 | 0 | 67.973 | 0 | 127.577 | 0 | 241.596
609660 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597417 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:59:25 | 06.08.2021 09:23:00 | 0.39306 | 0 | 222 | 0 | 26 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.458 | 0 | 3.804 | 3.051 | 1.31 | 0 | 0 | 14.623
609650 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:46:24 | 06.08.2021 09:30:00 | 0.72667 | 2 | 93 | 103 | 1 | 21 | 49 | 6 | 0 | 0 | 13.299 | 3631.82 | 1.647 | 542.194 | 22.523 | 42.61 | 0 | 4254.092
609636 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:30:56 | 06.08.2021 10:13:00 | 1.7011 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 151.663 | 33.691 | 75.058 | 2.565 | 112.668 | 0 | 375.644
609633 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO7040100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:28:24 | 06.08.2021 09:13:04 | 0.74444 | 0 | 494 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 39.63 | 0 | 0.027 | 0 | 37.532 | 0 | 0 | 77.19
609618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6607421 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:23:54 | 06.08.2021 09:16:00 | 0.86833 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 31.309 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 32.588
609592 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10236189 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:15:02 | 06.08.2021 09:39:00 | 1.3994 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.023 | 0 | 38.336 | 0 | 0 | 0 | 125.359
609818 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11002954 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:11:35 | 06.08.2021 10:57:00 | 2.7569 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.172 | 0 | 0 | 0 | 3.567 | 0 | 0 | 45.739
609587 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8098307 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:09:30 | 06.08.2021 09:39:00 | 1.4917 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.298
609588 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11095495 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:03:24 | 06.08.2021 09:59:00 | 1.9267 | 0 | 297 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 71.455 | 0 | 0.311 | 0 | 16.964 | 0 | 0 | 88.731
609599 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 07:56:24 | 06.08.2021 08:41:39 | 0.75417 | 0 | 770 | 7 | 24 | 10 | 63 | 1 | 0 | 0 | 72.965 | 138.137 | 5.804 | 125.139 | 22.148 | 460.128 | 0 | 824.321
609574 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6806196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 07:55:14 | 06.08.2021 10:08:01 | 2.2131 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368.907
609570 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9188784 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 07:50:22 | 06.08.2021 10:02:00 | 2.1939 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.128
609552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 07:29:33 | 06.08.2021 07:30:30 | 0.01583 | 0 | 28 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.055 | 0.895 | 0 | 1.872 | 0.097 | 0.012 | 0.015 | 2.945
609550 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 07:24:58 | 06.08.2021 08:22:00 | 0.95056 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.077 | 0 | 80.509 | 0 | 0 | 0 | 376.586
609535 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 07:08:24 | 06.08.2021 08:30:00 | 1.36 | 3 | 628 | 11 | 6 | 13 | 40 | 0 | 0 | 16.445 | 107.042 | 366.99 | 24.249 | 179.928 | 39.252 | 0 | 0 | 733.907
609522 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7043328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 06:48:32 | 06.08.2021 08:25:00 | 1.6078 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.776 | 0 | 0.647 | 0 | 157.77 | 0 | 162.193
609518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6683332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 06:38:55 | 06.08.2021 08:00:00 | 1.3514 | 0 | 110 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.795 | 0 | 5.145 | 0 | 12.677 | 0 | 0 | 42.618
609508 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6754148 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 06:25:41 | 06.08.2021 07:59:00 | 1.5553 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.137
609455 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6600247 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 03:37:11 | 06.08.2021 08:07:00 | 4.4969 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.904 | 0 | 15.438 | 0 | 16.403 | 0 | 0 | 71.746
609415 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 02:46:02 | 06.08.2021 02:58:31 | 0.20806 | 0 | 9281 | 2 | 174 | 43 | 2128 | 49 | 60 | 0 | 167 | 0 | 6.537 | 128.001 | 67.546 | 427.077 | 84.368 | 880.53
609401 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7112913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 02:32:51 | 06.08.2021 02:54:55 | 0.36778 | 126 | 40575 | 21 | 328 | 174 | 6476 | 5 | 6 | 0 | 3740.068 | 54.266 | 66.463 | 329.276 | 1885.243 | 80.753 | 2.347 | 6158.416
609340 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7012075 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 01:30:19 | 06.08.2021 02:45:00 | 1.2447 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 21.404 | 0 | 0 | 0 | 3.364 | 0 | 0 | 24.768
609336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6693531 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 01:00:28 | 06.08.2021 01:58:00 | 0.95889 | 0 | 417 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 27.775 | 0 | 15.187 | 0 | 5.649 | 0 | 0 | 48.612
609333 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 00:39:45 | 06.08.2021 01:05:00 | 0.42083 | 0 | 614 | 0 | 28 | 4 | 261 | 1 | 1 | 0 | 62.944 | 0 | 37.089 | 25.412 | 52.748 | 226.246 | 0.024 | 404.464
609332 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 00:39:45 | 06.08.2021 01:26:26 | 0.77806 | 0 | 468 | 5 | 7 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 65.435 | 49.524 | 7.267 | 0 | 116.169 | 0 | 0 | 238.394
609331 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 00:30:22 | 06.08.2021 01:20:41 | 0.83861 | 1 | 569 | 8 | 2 | 12 | 36 | 11 | 1 | 1.427 | 92.68 | 104.004 | 0.16 | 167.206 | 9.161 | 4.132 | 0 | 378.77
609324 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516675478 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 23:46:19 | 06.08.2021 00:58:00 | 1.1947 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861
609301 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6886030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 22:45:52 | 05.08.2021 23:15:00 | 0.48556 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.253 | 0 | 0 | 0 | 9.569 | 0 | 0 | 25.823
609277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 22:25:00 | 05.08.2021 22:47:00 | 0.36667 | 0 | 833 | 0 | 35 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 79.284 | 0 | 5.742 | 0 | 35.86 | 0 | 0 | 120.886
609257 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6822178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 22:02:41 | 05.08.2021 23:22:00 | 1.3219 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 79.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.834
609252 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6860006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:46:56 | 05.08.2021 22:48:00 | 1.0178 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12.573 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | 6.243 | 21.548
609311 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515952009 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:46:43 | 05.08.2021 23:20:00 | 1.5547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417
609241 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR11444255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:37:16 | 05.08.2021 22:02:00 | 0.41222 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.014 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 0 | 0 | 23.284
609243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8514899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:36:16 | 05.08.2021 23:25:00 | 1.8122 | 0 | 203 | 0 | 11 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 46.557 | 0 | 2.422 | 0.698 | 0.71 | 0 | 0 | 50.387
609273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7029951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:08:36 | 05.08.2021 21:40:00 | 0.52333 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.281 | 0 | 2.087 | 0 | 3.574 | 0 | 0 | 13.942
609208 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11180056 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:49:10 | 05.08.2021 22:01:00 | 1.1972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452
609205 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6745025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:46:54 | 05.08.2021 21:35:00 | 0.80167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.949 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 0 | 6.672
609235 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6886030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:38:58 | 05.08.2021 21:23:00 | 0.73389 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.27 | 0 | 0 | 0 | 10.113 | 0 | 0 | 36.383
609196 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944337 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:34:46 | 05.08.2021 21:37:00 | 1.0372 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706
609187 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR10397345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:29:39 | 05.08.2021 21:28:00 | 0.9725 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 15.389 | 0 | 0.02 | 0 | 1.537 | 0 | 3.405 | 20.351
609186 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516999303 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:28:33 | 05.08.2021 23:07:00 | 2.6408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576
609178 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7149785 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:23:43 | 05.08.2021 21:11:00 | 0.78806 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.365 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 9.863
609169 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:17:31 | 05.08.2021 21:08:00 | 0.84139 | 1 | 499 | 114 | 389 | 43 | 221 | 0 | 0 | 4.637 | 72.436 | 823.902 | 1123.92 | 306.032 | 180.492 | 0 | 0 | 2511.418
609170 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:14:30 | 05.08.2021 20:44:00 | 0.49167 | 0 | 31 | 3 | 10 | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1.601 | 8.579 | 18.706 | 91.777 | 10.314 | 1454.773 | 0 | 1585.75
609153 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:12:43 | 05.08.2021 22:40:49 | 2.4683 | 0 | 399 | 97 | 0 | 51 | 100 | 5 | 3 | 0 | 213.043 | 9821.194 | 0 | 4752.025 | 44.678 | 161.14 | 45.425 | 15037.504
609146 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6735867 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:00:56 | 05.08.2021 20:53:00 | 0.86778 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.253 | 0 | 1.784 | 0 | 5.523 | 0 | 0 | 24.561
609145 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7071944 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:00:03 | 05.08.2021 21:18:00 | 1.2992 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.105 | 0 | 1.661 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 15.2
609132 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Dağıtım Transformatörü | ISO11096357 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:55:36 | 05.08.2021 20:20:00 | 0.40667 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 17.79 | 0 | 0.001 | 0 | 0.661 | 0 | 10.505 | 28.956
609131 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6574398 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:55:27 | 05.08.2021 20:35:00 | 0.65917 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.298 | 0 | 0 | 0 | 8.913 | 0 | 0 | 23.211
609126 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6735338 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:52:29 | 05.08.2021 23:33:00 | 3.6753 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.509
609227 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6987648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:48:19 | 05.08.2021 21:29:00 | 1.6781 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.135 | 0 | 0 | 0 | 47.141 | 0 | 0 | 105.276
609117 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6583063 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:47:13 | 05.08.2021 21:28:00 | 1.6797 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.024 | 0 | 0 | 0 | 52.849 | 0 | 0 | 71.873
609102 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:38:28 | 05.08.2021 20:20:00 | 0.69222 | 0 | 68 | 0 | 15 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 6.422 | 0 | 13.296 | 11.18 | 14.012 | 470.64 | 0 | 515.55
609183 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11313416 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:36:48 | 05.08.2021 20:26:15 | 0.82417 | 0 | 93 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.492 | 0 | 4.475 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 51.558
609080 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516182937 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:30:13 | 05.08.2021 20:50:00 | 1.3297 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.439
608993 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:24:05 | 05.08.2021 20:20:00 | 0.93194 | 1 | 7 | 41 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4.936 | 0.069 | 765.154 | 0 | 265.737 | 0.951 | 0 | 0 | 1036.847
609060 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:20:14 | 05.08.2021 19:41:00 | 0.34611 | 0 | 287 | 83 | 14 | 21 | 52 | 4 | 7 | 0 | 32.03 | 549.25 | 5.699 | 118.914 | 15.7 | 3.764 | 0.03 | 725.386
609058 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6806618 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:19:47 | 05.08.2021 21:10:00 | 1.8369 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.263 | 0 | 0 | 0 | 21.442 | 0 | 0 | 45.705
609049 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7610104 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:14:00 | 05.08.2021 21:23:00 | 2.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.232 | 0 | 222.481 | 0 | 0 | 0 | 262.713
609044 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 51516651 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:09:40 | 05.08.2021 21:00:00 | 1.8389 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 6.577
609028 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628099 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:57:19 | 05.08.2021 20:16:00 | 1.3114 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.561 | 0 | 6.533 | 0 | 0 | 0 | 292.095
609023 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6904718 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:55:54 | 05.08.2021 19:50:00 | 0.90167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.194
609065 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6607581 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:55:53 | 05.08.2021 20:49:00 | 1.8853 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.356 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 7.595
609010 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:49:28 | 05.08.2021 19:25:00 | 0.59222 | 0 | 34 | 7 | 13 | 8 | 35 | 2 | 0 | 0 | 4.614 | 95.929 | 0.914 | 94.079 | 50.165 | 14.266 | 0 | 259.967
609029 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7137034 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:30:31 | 05.08.2021 21:08:00 | 2.6247 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.188 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 57.251
609081 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6856411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:27:21 | 05.08.2021 19:24:00 | 0.94417 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.261 | 0 | 4.372 | 0 | 7.016 | 0 | 0 | 30.649
608968 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:25:43 | 05.08.2021 21:12:00 | 2.7714 | 0 | 408 | 7 | 9 | 8 | 49 | 1 | 0 | 0 | 372.816 | 40.669 | 90.565 | 176.129 | 155.894 | 76.538 | 0 | 912.613
608951 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6697839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:18:51 | 05.08.2021 19:31:00 | 1.2025 | 7 | 11639 | 25 | 432 | 87 | 707 | 4 | 1 | 4.04 | 2212.289 | 381.572 | 814.77 | 1604.364 | 477.687 | 919.785 | 0.004 | 6414.512
608916 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8299786 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:13:37 | 05.08.2021 20:12:00 | 1.9731 | 0 | 131 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.605 | 0 | 1.002 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 50.214
608914 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6892481 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:10:04 | 05.08.2021 18:46:00 | 0.59889 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 5.929 | 0 | 3.615 | 0 | 0 | 10.308
608906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11444189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:04:27 | 05.08.2021 19:30:00 | 1.4258 | 0 | 26 | 1 | 2 | 11 | 88 | 1 | 2 | 0 | 2.231 | 0 | 10.063 | 164.548 | 159.104 | 17.732 | 10.258 | 363.935
608905 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:03:59 | 05.08.2021 19:32:00 | 1.4669 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.317 | 0 | 8.449 | 0 | 0 | 0 | 1094.766
608991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6862886 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:56:41 | 05.08.2021 19:26:00 | 1.4886 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 102.83 | 0 | 0 | 0 | 8.274 | 0 | 0 | 111.104
608892 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:54:27 | 05.08.2021 18:50:00 | 0.92583 | 0 | 76 | 0 | 34 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14.687 | 0 | 29.733 | 21.423 | 25.89 | 0 | 0 | 91.733
608891 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516045051 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:53:32 | 05.08.2021 18:47:00 | 0.89111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
608876 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6590328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 17:39:16 | 05.08.2021 18:58:00 | 1.3122 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.798 | 0 | 1.5 | 0 | 3.624 | 0 | 0 | 42.923
609047 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6920511 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:34:30 | 05.08.2021 19:35:00 | 2.0083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 16.538 | 0 | 0 | 19.774
608866 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517403609 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:28:31 | 05.08.2021 18:21:00 | 0.87472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
608863 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6579733 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:17:45 | 05.08.2021 21:23:00 | 4.0875 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 103.261 | 0 | 17.713 | 0 | 80.423 | 0 | 0 | 201.397
608860 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:10:38 | 05.08.2021 17:13:09 | 0.04194 | 0 | 891 | 0 | 0 | 3 | 98 | 3 | 2 | 0 | 9.192 | 0 | 0 | 2.045 | 4.642 | 12.111 | 3.457 | 31.447
608843 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516766856 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:50:01 | 05.08.2021 17:34:00 | 0.73306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.484 | 0 | 0 | 19.484
608830 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6866197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:32:27 | 05.08.2021 17:51:21 | 1.315 | 0 | 73 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16.95 | 206.824 | 0 | 0 | 2.119 | 152.046 | 0 | 377.939
608801 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10822393 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:27:34 | 05.08.2021 17:56:37 | 1.4842 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.799 | 0 | 21.846 | 0 | 0 | 0 | 29.645
608800 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6576384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:14:36 | 05.08.2021 18:24:00 | 2.1567 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.926
608777 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:12:27 | 05.08.2021 19:37:51 | 3.4233 | 0 | 558 | 2 | 16 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 314.931 | 175.671 | 60.98 | 0 | 49.19 | 0 | 0 | 600.771
608776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6557510 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:07:27 | 05.08.2021 16:31:00 | 0.3925 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.058
608769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:05:27 | 05.08.2021 16:36:00 | 0.50917 | 0 | 2590 | 1 | 2 | 18 | 444 | 2 | 7 | 0 | 243.189 | 0.135 | 0.081 | 106.334 | 131.78 | 17.751 | 36.602 | 535.872
608769 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE9608083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:05:27 | 05.08.2021 17:12:21 | 1.115 | 0 | 242 | 0 | 1 | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 73.622 | 0 | 0 | 81.598 | 16.43 | 0 | 0.184 | 171.834
608768 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9187437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:05:02 | 05.08.2021 16:24:00 | 0.31611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 38.38 | 41.28
608753 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8948723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:01:50 | 05.08.2021 16:33:00 | 0.51944 | 3 | 404 | 0 | 0 | 12 | 79 | 1 | 1 | 0.162 | 35.059 | 0 | 0 | 26.72 | 5.956 | 15.698 | 0.036 | 83.631
608751 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | FUSE10987723 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:58:44 | 05.08.2021 16:59:00 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.013
608742 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO11827948 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:56:41 | 05.08.2021 16:12:00 | 0.25528 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | 0 | 3.937 | 0 | 0 | 6.504
608736 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO6738679 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:49:31 | 05.08.2021 18:15:00 | 2.4247 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.861 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 10.541
608714 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7698963 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:22:13 | 05.08.2021 17:28:00 | 2.0964 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.907
608711 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516045435 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:18:28 | 05.08.2021 16:47:00 | 1.4756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
608709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11125650 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:15:36 | 06.08.2021 00:12:00 | 8.94 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.065
608698 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | SDK Çıkışı | FUSE6976433 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:56:45 | 05.08.2021 15:23:00 | 0.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 0.685
608702 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6579733 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:47:56 | 05.08.2021 15:58:00 | 1.1678 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 5.358 | 0 | 28.637 | 0 | 0 | 62.817
608688 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:43:39 | 05.08.2021 15:41:00 | 0.95583 | 0 | 192 | 1 | 2 | 4 | 130 | 3 | 0 | 0 | 40.44 | 66.085 | 5.939 | 41.078 | 72.523 | 752.474 | 0 | 978.538
608665 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6972001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 14:30:41 | 05.08.2021 18:15:00 | 3.7386 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 834.876 | 0 | 0 | 0 | 229.818 | 0 | 0 | 1064.694
608664 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | FUSE6533051 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:30:15 | 05.08.2021 15:07:00 | 0.6125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.722 | 0 | 0 | 76.722
608645 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:15:38 | 05.08.2021 14:53:00 | 0.62278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.826 | 0 | 0 | 30.826
608629 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11554232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:05:59 | 05.08.2021 17:01:00 | 2.9169 | 0 | 37 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.959 | 0 | 69.177 | 0 | 14.615 | 0 | 0 | 95.751
608618 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6902447 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 14:00:29 | 05.08.2021 15:54:00 | 1.8919 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.048 | 0 | 5.938 | 0 | 5.792 | 0 | 0 | 44.778
608620 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6909617 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 14:00:23 | 05.08.2021 17:31:00 | 3.5103 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.494 | 0 | 3.721 | 0 | 11.916 | 0 | 0 | 36.132
608619 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515401635 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:00:17 | 05.08.2021 15:16:00 | 1.2619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351
608617 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6683058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 14:00:00 | 05.08.2021 14:54:00 | 0.9 | 0 | 843 | 0 | 1 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 85.171 | 0 | 0.01 | 37.433 | 37.499 | 0 | 0 | 160.113
608613 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:45:26 | 05.08.2021 14:13:50 | 0.47333 | 0 | 426 | 1 | 1 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 41.209 | 14.317 | 1.482 | 27.46 | 12.555 | 0 | 0 | 97.023
608679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808509 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:42:01 | 05.08.2021 15:06:00 | 1.3997 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.823 | 0 | 134.936 | 0 | 0 | 0 | 538.759
608741 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6792795 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:28:26 | 05.08.2021 15:49:00 | 2.3428 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.174
608558 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6982655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:23:26 | 05.08.2021 13:46:00 | 0.37611 | 0 | 3521 | 1 | 64 | 1 | 308 | 1 | 7 | 0 | 281.118 | 21.198 | 18.951 | 41.304 | 107.999 | 10.781 | 22.028 | 503.379
608557 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6786054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:21:05 | 05.08.2021 13:50:00 | 0.48194 | 0 | 724 | 0 | 4 | 8 | 287 | 1 | 2 | 0 | 34.595 | 0 | 0.17 | 1.999 | 7.215 | 7.33 | 6.569 | 57.878
608683 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:19:26 | 05.08.2021 14:43:17 | 1.3975 | 0 | 62 | 111 | 12 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.683 | 2293.543 | 59.202 | 445.416 | 77.174 | 0 | 0 | 2904.02
608549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7086400 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:11:32 | 05.08.2021 15:10:00 | 1.9744 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.926 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 10.408
608544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6584144 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:09:25 | 05.08.2021 13:59:00 | 0.82639 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.261 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 10.781
608527 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6660093 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:03:05 | 05.08.2021 15:11:00 | 2.1319 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15.831 | 0 | 0 | 0 | 2.484 | 0 | 0 | 18.316
608523 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7028037 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 13:01:40 | 05.08.2021 17:47:00 | 4.7556 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 92.88 | 0 | 0 | 0 | 16.879 | 0 | 0 | 109.759
608521 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7024684 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 13:01:21 | 05.08.2021 17:50:00 | 4.8108 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66
608519 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 13:01:00 | 05.08.2021 18:35:00 | 5.5667 | 0 | 625 | 11 | 6 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 863.509 | 594.936 | 6.436 | 321.287 | 470.051 | 0 | 0 | 2256.22
608518 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8344793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 13:00:39 | 05.08.2021 13:51:00 | 0.83917 | 0 | 326 | 0 | 24 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 38.305 | 0 | 1.646 | 0 | 53.344 | 66.284 | 0 | 159.578
608517 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6601024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 13:00:35 | 05.08.2021 17:30:00 | 4.4903 | 2 | 681 | 16 | 18 | 21 | 122 | 1 | 0 | 107.162 | 724.343 | 3289.196 | 164.955 | 966.786 | 321.701 | 609.599 | 0 | 6183.741
608705 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516913180 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:47:37 | 05.08.2021 15:25:00 | 2.6231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556
608504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517066294 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:46:33 | 05.08.2021 14:31:00 | 1.7408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337
608500 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7023409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:40:28 | 05.08.2021 13:33:00 | 0.87556 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 1.761 | 0 | 3.799 | 0 | 0 | 10.6
608498 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6953221 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:39:12 | 05.08.2021 13:25:00 | 0.76333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 31.897 | 0 | 0 | 34.749
608487 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8690224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 12:31:22 | 05.08.2021 15:31:00 | 2.9939 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.522 | 0 | 3.341 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 47.896
608486 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6802477 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 12:30:07 | 05.08.2021 13:22:00 | 0.86472 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.982 | 0 | 0.229 | 0 | 3.636 | 0 | 0 | 6.847
608485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:26:19 | 05.08.2021 12:41:00 | 0.24472 | 0 | 6 | 36 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.006 | 0 | 135.839 | 0 | 0 | 0 | 593.846
608482 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6955835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:16:16 | 05.08.2021 13:12:00 | 0.92889 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 9.796 | 0 | 8.989 | 0 | 3.31 | 0 | 0.15 | 22.245
608566 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6891238 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:02:53 | 05.08.2021 13:15:00 | 1.2019 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.418 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 21.46
608566 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6610871 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:02:53 | 05.08.2021 14:20:41 | 2.2967 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.286 | 0 | 0 | 0 | 21.261 | 0 | 0 | 64.547
608465 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6747125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 12:01:37 | 05.08.2021 17:59:00 | 5.9564 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.962 | 0 | 0 | 8.746 | 4.347 | 0 | 0 | 76.055
608459 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7108926 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:49:41 | 05.08.2021 12:28:00 | 0.63861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
608503 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7071942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:43:26 | 05.08.2021 13:07:00 | 1.3928 | 0 | 109 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.274 | 0 | 13.181 | 0 | 9.858 | 0 | 0 | 64.313
608442 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6892482 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:38:40 | 05.08.2021 12:22:00 | 0.72222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.986 | 0 | 0 | 24.986
608420 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11554232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:22:06 | 05.08.2021 12:20:00 | 0.965 | 0 | 37 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.886 | 0 | 22.922 | 0 | 4.645 | 0 | 0 | 31.453
608405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6739522 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 11:04:20 | 05.08.2021 13:00:00 | 1.9278 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73.919 | 0 | 0 | 0 | 123.25 | 0 | 0 | 197.168
608393 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6657368 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:55:13 | 05.08.2021 11:34:00 | 0.64639 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.404 | 0 | 0 | 0 | 4.984 | 0 | 0 | 11.388
608390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:55:00 | 05.08.2021 12:09:00 | 1.2333 | 0 | 6 | 36 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303.419 | 0 | 697.014 | 0 | 0 | 0 | 3000.433
608389 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:54:46 | 05.08.2021 12:01:00 | 1.1039 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.525 | 0 | 21.889 | 0 | 0 | 0 | 205.414
608424 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11310518 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:48:38 | 05.08.2021 12:27:00 | 1.6394 | 0 | 177 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.02 | 0 | 5.741 | 5.007 | 1.923 | 0 | 0 | 48.692
608367 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:41:12 | 05.08.2021 14:21:57 | 3.6792 | 0 | 12 | 72 | 2 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 3677.856 | 59.89 | 3785.837 | 0.044 | 0 | 0 | 7525.141
608359 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE9649944 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:33:55 | 05.08.2021 11:14:00 | 0.66806 | 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 12.702 | 0 | 85.657 | 0 | 85.463 | 0.6 | 31.59 | 0 | 216.012
608348 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6859731 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:30:51 | 05.08.2021 13:55:00 | 3.4025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 5.272 | 0 | 0 | 5.916
608326 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 10:16:20 | 05.08.2021 12:44:00 | 2.4611 | 1 | 2932 | 46 | 48 | 24 | 353 | 16 | 10 | 35.421 | 1394.144 | 2512.269 | 348.838 | 828.072 | 546.944 | 2143.332 | 113.576 | 7922.595
608279 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:05:20 | 05.08.2021 10:51:00 | 0.76111 | 0 | 562 | 2 | 0 | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 52.904 | 14.486 | 0 | 0.158 | 13.804 | 66.288 | 0 | 147.639
608275 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 10:04:03 | 05.08.2021 11:32:00 | 1.4658 | 0 | 111 | 6 | 2 | 15 | 31 | 1 | 1 | 0 | 38.931 | 211.887 | 14.291 | 540.273 | 45.547 | 85.478 | 0 | 936.407
608273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 10:02:51 | 05.08.2021 18:20:00 | 8.2858 | 0 | 48 | 1 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 107.885 | 355.758 | 127.747 | 226.431 | 416.52 | 0 | 0 | 1234.342
608285 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:01:20 | 05.08.2021 10:57:00 | 0.92778 | 0 | 527 | 35 | 16 | 7 | 85 | 0 | 1 | 0 | 91.131 | 757.571 | 34.921 | 179.764 | 73.429 | 0 | 0.903 | 1137.719
608258 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6601755 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 10:01:02 | 05.08.2021 13:55:00 | 3.8994 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.558 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 20.881
608257 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6601031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 10:00:46 | 05.08.2021 12:10:00 | 2.1539 | 0 | 188 | 0 | 9 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 70.676 | 0 | 26.827 | 0 | 32.334 | 0 | 0 | 129.837
608255 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7123124 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 10:00:09 | 05.08.2021 12:39:00 | 2.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04
608254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 10:00:09 | 05.08.2021 11:52:00 | 1.8642 | 0 | 117 | 11 | 3 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57.562 | 286.268 | 0.35 | 134.334 | 51.874 | 0 | 0 | 530.387
608253 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10354325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 10:00:02 | 05.08.2021 16:00:00 | 5.9994 | 0 | 166 | 0 | 58 | 0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 95.479 | 0 | 51.616 | 0 | 39.131 | 29.128 | 0 | 215.354
608264 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 10:00:00 | 05.08.2021 12:48:00 | 2.8 | 0 | 733 | 0 | 1 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 310.664 | 0 | 0.03 | 19.642 | 126.534 | 0 | 0 | 456.871
608291 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:52:20 | 05.08.2021 10:07:00 | 0.24444 | 0 | 6351 | 0 | 9 | 4 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 195.583 | 0 | 0.223 | 7.003 | 170.178 | 0 | 0 | 372.987
608219 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6704517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:45:08 | 05.08.2021 11:07:00 | 1.3644 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 56.07 | 0 | 0 | 0 | 14.139 | 0 | 14.31 | 84.519
608206 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO8300327 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:38:50 | 05.08.2021 10:51:00 | 1.2028 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.532 | 0 | 0.019 | 0 | 23.69 | 0 | 0 | 62.241
608204 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6921809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:36:20 | 05.08.2021 11:03:00 | 1.4444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.143
608238 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6826124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:33:22 | 05.08.2021 11:10:46 | 1.6233 | 2 | 1228 | 44 | 66 | 37 | 107 | 6 | 0 | 14.901 | 637.069 | 2919.266 | 498.3 | 1739.365 | 157.164 | 493.732 | 0 | 6459.797
608209 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6817874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:33:20 | 05.08.2021 10:41:00 | 1.1278 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.52 | 0 | 0 | 0 | 10.664 | 0 | 0 | 47.184
608192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:30:36 | 05.08.2021 15:33:16 | 6.0444 | 0 | 4 | 37 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7275.029 | 336.446 | 2018.652 | 0 | 0 | 0 | 9630.128
608191 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6998177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:30:29 | 05.08.2021 11:48:00 | 2.2919 | 0 | 2212 | 0 | 44 | 3 | 244 | 1 | 5 | 0 | 334.944 | 0 | 4.983 | 3.351 | 112.827 | 196.983 | 61.405 | 714.493
608189 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6542370 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:30:05 | 05.08.2021 11:54:00 | 2.3986 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.409 | 0 | 0 | 0 | 15.328 | 0 | 0 | 72.737
608196 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:30:00 | 05.08.2021 18:30:00 | 9 | 1 | 811 | 6 | 20 | 3 | 45 | 2 | 0 | 9.613 | 800.076 | 2300.406 | 452.35 | 497.879 | 75.251 | 4603.694 | 0 | 8739.269
608187 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7153013 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:30:00 | 05.08.2021 11:26:00 | 1.9333 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.395 | 0 | 0 | 0 | 7.014 | 0 | 0 | 35.41
608180 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11984011 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:26:34 | 05.08.2021 10:14:00 | 0.79056 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.604
608176 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6740921 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:26:09 | 05.08.2021 11:43:00 | 2.2808 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.079
608175 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515391664 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:23:37 | 05.08.2021 10:17:00 | 0.88972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499
608168 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6898245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:16:04 | 05.08.2021 10:09:00 | 0.88222 | 0 | 1001 | 0 | 15 | 0 | 187 | 1 | 0 | 0 | 112.662 | 0 | 0.803 | 0 | 29.726 | 16.443 | 0 | 159.634
608168 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11163056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:16:04 | 05.08.2021 11:00:00 | 1.7322 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 1.9
608161 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:11:33 | 05.08.2021 10:35:00 | 1.3908 | 1 | 7 | 41 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 6.196 | 0.087 | 1188.497 | 0 | 479.594 | 1.743 | 0 | 0 | 1676.116
608144 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:04:20 | 05.08.2021 10:50:00 | 1.7611 | 0 | 85 | 34 | 1 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 21.663 | 309.318 | 0 | 47.828 | 11.829 | 0.97 | 0 | 391.608
608510 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6950646 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:04:00 | 05.08.2021 11:30:00 | 2.4333 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.298
608134 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6603427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:01:57 | 05.08.2021 12:56:00 | 3.9008 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 98.334 | 0 | 1.222 | 0 | 28.498 | 0 | 0 | 128.054
608131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7054257 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:00:56 | 05.08.2021 12:30:00 | 3.4844 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.035 | 0 | 0.249 | 0 | 7.512 | 0 | 0 | 48.796
608130 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6907872 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:00:53 | 05.08.2021 11:58:00 | 2.9519 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25.507 | 0 | 16.587 | 0 | 5.221 | 0 | 32.303 | 79.617
608129 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:00:36 | 05.08.2021 17:44:00 | 8.7233 | 0 | 543 | 1 | 11 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 521.98 | 58.068 | 0 | 237.989 | 20.194 | 0 | 0 | 838.231
608128 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6629542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:00:32 | 05.08.2021 12:55:00 | 3.9078 | 0 | 119 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.909 | 0 | 27.899 | 0 | 21.514 | 0 | 0 | 162.322
608127 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6702095 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:00:25 | 05.08.2021 11:01:00 | 2.0097 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.103 | 0 | 0 | 0 | 8.263 | 0 | 0 | 18.366
608126 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:00:23 | 05.08.2021 12:43:00 | 3.7103 | 0 | 170 | 103 | 1 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 110.295 | 10170.876 | 4.275 | 126.507 | 107.808 | 0 | 0 | 10519.761
608125 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7086398 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:00:22 | 05.08.2021 15:45:00 | 6.7439 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.118 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 0 | 0 | 40.12
608123 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7086408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:00:07 | 05.08.2021 15:43:00 | 6.7147 | 0 | 89 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 129.672 | 0 | 25.626 | 0 | 38.176 | 0 | 0 | 193.474
608121 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6617318 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:00:01 | 05.08.2021 12:00:00 | 2.9997 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.328 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | 20.34
608120 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6635873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:00:01 | 05.08.2021 16:30:00 | 7.4997 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.996 | 0 | 0.747 | 0 | 11.388 | 0 | 0 | 59.131
608122 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7136479 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:00:00 | 05.08.2021 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.107 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 16.217
608093 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6561114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:49:42 | 05.08.2021 10:36:00 | 1.7717 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.005 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 11.738
608089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6799115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 08:45:06 | 05.08.2021 09:44:00 | 0.98167 | 0 | 122 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.804 | 0 | 63.173 | 0 | 6.651 | 0 | 0 | 87.629
608083 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:40:19 | 05.08.2021 08:54:43 | 0.24 | 1 | 1849 | 333 | 7 | 104 | 435 | 15 | 1 | 0 | 122.872 | 4829.872 | 8.362 | 1402.406 | 53.69 | 166.488 | 0 | 6583.69
608186 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6771285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:37:19 | 05.08.2021 09:05:00 | 0.46139 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 9.872 | 0 | 0 | 0 | 22.423 | 0 | 0 | 32.294
608225 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:32:12 | 05.08.2021 09:59:00 | 1.4467 | 0 | 151 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.127 | 51.636 | 4.097 | 1.479 | 0.856 | 0 | 0 | 92.196
608049 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10505984 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:21:48 | 05.08.2021 09:17:00 | 0.92 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.612
608047 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:21:41 | 05.08.2021 08:22:58 | 0.02139 | 0 | 3 | 8 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.004 | 0 | 4.604 | 0 | 1.314 | 0 | 11.922
608041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR7040422 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:54:22 | 05.08.2021 08:48:00 | 0.89389 | 0 | 110 | 0 | 18 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24.966 | 0 | 1.991 | 0 | 10.711 | 0 | 0 | 37.668
608014 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:46:54 | 05.08.2021 08:51:00 | 1.0683 | 0 | 67 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19.621 | 0 | 9.453 | 69.493 | 14.442 | 1053.195 | 0 | 1166.203
608013 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11479269 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:45:47 | 05.08.2021 08:59:00 | 1.2203 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 4.724 | 0 | 2.715 | 0 | 0 | 9.359
608000 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10236189 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:29:45 | 05.08.2021 09:18:00 | 1.8042 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.923 | 0 | 46.022 | 0 | 0 | 0 | 153.945
608005 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8448469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:21:06 | 05.08.2021 08:03:00 | 0.69833 | 0 | 1471 | 1 | 4 | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 124.468 | 0 | 5.448 | 3.54 | 21.408 | 0 | 0 | 154.864
607981 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10505996 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:14:31 | 05.08.2021 08:46:00 | 1.5247 | 0 | 133 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.958 | 0 | 35.062 | 0 | 10.294 | 0 | 0 | 71.315
608188 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | LINE10282368 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:05:52 | 05.08.2021 09:25:00 | 2.3189 | 0 | 7 | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.263 | 37.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.257
608111 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE10500682 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2021 06:55:59 | 05.08.2021 09:58:00 | 3.0336 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.386 | 0 | 43.909 | 0 | 0 | 0 | 270.294
607908 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7026093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 06:48:18 | 05.08.2021 07:09:00 | 0.345 | 0 | 762 | 0 | 31 | 2 | 124 | 1 | 1 | 0 | 23.64 | 0 | 4.316 | 6.725 | 8.738 | 5.028 | 1.318 | 49.765
607898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6719683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 06:23:18 | 05.08.2021 06:54:48 | 0.525 | 0 | 1802 | 0 | 3 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 101.04 | 0 | 0.023 | 19.315 | 19.49 | 0 | 0 | 139.868
607883 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO7172322 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 06:15:50 | 05.08.2021 09:18:00 | 3.0361 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.939
607882 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 06:11:17 | 05.08.2021 06:24:28 | 0.21972 | 0 | 1777 | 0 | 238 | 5 | 244 | 2 | 6 | 0 | 22.441 | 0 | 8.897 | 33.247 | 6.733 | 1.062 | 1.016 | 73.396
607880 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10884874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 06:07:07 | 05.08.2021 08:03:00 | 1.9314 | 1 | 479 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.115 | 64.676 | 15.748 | 0 | 1.687 | 5.351 | 0 | 0 | 93.577
607861 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6556569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 05:40:33 | 05.08.2021 08:46:00 | 3.0908 | 0 | 1239 | 60 | 1 | 140 | 166 | 0 | 2 | 0 | 1051.53 | 2550.676 | 0 | 5616.133 | 249.268 | 0 | 1.428 | 9469.035
607857 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 05:27:17 | 05.08.2021 05:36:00 | 0.14528 | 0 | 6371 | 42 | 0 | 33 | 1186 | 21 | 12 | 0 | 84.427 | 125.192 | 0 | 68.832 | 20.096 | 24.5 | 3.358 | 326.405
607823 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 03:02:00 | 05.08.2021 03:54:00 | 0.86667 | 0 | 655 | 19 | 9 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 65.746 | 217.577 | 4.766 | 4.439 | 10.511 | 0 | 0 | 303.04
607796 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7129505 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 01:30:38 | 05.08.2021 02:52:00 | 1.3561 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.361 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0 | 19.897
607790 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11283979 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 01:00:02 | 05.08.2021 02:30:00 | 1.4994 | 0 | 7 | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.475 | 23.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.781
607770 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6697839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2021 00:56:53 | 05.08.2021 01:59:00 | 1.0353 | 7 | 11640 | 26 | 432 | 89 | 707 | 4 | 1 | 2.776 | 1517.451 | 250.37 | 549.329 | 1131.589 | 279.888 | 675.072 | 0.002 | 4406.476
607769 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6722864 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 00:36:56 | 05.08.2021 02:31:00 | 1.9011 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.431 | 0 | 0.399 | 0 | 4.503 | 0 | 0 | 16.333
607764 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7032813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 00:30:00 | 05.08.2021 00:59:16 | 0.48778 | 0 | 3728 | 1 | 13 | 6 | 394 | 0 | 0 | 0 | 271.037 | 0 | 6.912 | 3.613 | 91.8 | 0 | 0 | 373.363
607761 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7133127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 00:18:55 | 05.08.2021 01:24:00 | 1.0847 | 0 | 162 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 14.532 | 0 | 0 | 0 | 114.405 | 0 | 0 | 128.937
607755 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6895189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2021 00:00:11 | 05.08.2021 00:40:00 | 0.66361 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.529 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 6.661
607768 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7371692 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 23:42:55 | 05.08.2021 01:02:00 | 1.3181 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.196 | 0 | 99.417 | 0 | 0 | 0 | 308.613
607739 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7148016 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 23:35:27 | 05.08.2021 01:03:00 | 1.4592 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.172 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 18.841
607736 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515990524 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 23:33:24 | 05.08.2021 00:48:00 | 1.2433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
607716 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO6942095 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 22:57:57 | 04.08.2021 23:43:00 | 0.75083 | 0 | 44 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.363 | 0 | 8.907 | 0 | 7.099 | 0 | 0 | 33.369
607692 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6545809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 22:46:03 | 05.08.2021 00:39:00 | 1.8825 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.193 | 0 | 0.063 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 42.704
607661 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517220308 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 22:37:49 | 05.08.2021 00:06:00 | 1.4697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572
607632 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6775677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / OG KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2021 22:17:46 | 04.08.2021 22:35:27 | 0.29472 | 0 | 8035 | 1 | 1 | 61 | 797 | 0 | 3 | 0 | 563.77 | 5.918 | 1.697 | 660.469 | 211.315 | 0 | 13.168 | 1456.337
607639 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6606019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / OG KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2021 22:16:47 | 04.08.2021 22:22:46 | 0.09972 | 0 | 4078 | 0 | 0 | 21 | 435 | 0 | 0 | 0 | 90.213 | 0 | 0 | 444.249 | 28.564 | 0 | 0 | 563.026
607656 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6872253 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 22:14:58 | 04.08.2021 22:56:00 | 0.68389 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.052 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 16.443
607617 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 22:03:40 | 04.08.2021 22:20:58 | 0.28833 | 1 | 141 | 139 | 11 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 823.673 | 67.903 | 62.039 | 5.779 | 0 | 0 | 966.234
607608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9070601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:51:22 | 04.08.2021 22:28:00 | 0.61056 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 91.821 | 0 | 0 | 0 | 19.869 | 0 | 0 | 111.69
607597 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6798677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:33:51 | 04.08.2021 21:42:00 | 0.13583 | 0 | 154 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0.397 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 6.34
607578 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6676367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:18:54 | 05.08.2021 00:58:00 | 3.6517 | 0 | 4 | 76 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5294.16 | 0 | 723.99 | 0 | 361.388 | 0 | 6379.539
607576 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7130894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:18:14 | 04.08.2021 22:27:00 | 1.1461 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.055 | 0 | 0 | 0 | 13.346 | 0 | 0 | 26.4
607568 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535185677 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:05:27 | 04.08.2021 22:34:00 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1
607558 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6764537 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:48:31 | 04.08.2021 21:47:00 | 0.97472 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.072 | 0 | 0.503 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 35.12
607582 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7764681 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:39:49 | 04.08.2021 22:53:00 | 2.2197 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.085 | 0 | 25.788 | 0 | 0 | 0 | 242.872
607542 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6892478 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:38:29 | 05.08.2021 00:07:51 | 3.4894 | 0 | 137 | 0 | 5 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 110.043 | 0 | 78.819 | 0 | 246.764 | 0 | 23.823 | 459.448
607552 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:37:18 | 04.08.2021 22:49:00 | 2.195 | 0 | 399 | 97 | 0 | 51 | 100 | 5 | 3 | 0 | 187.148 | 8668.101 | 0 | 4093.461 | 38.707 | 109.322 | 35.807 | 13132.546
607526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517203107 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:35:36 | 04.08.2021 23:11:00 | 2.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806
607524 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7042000 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:35:04 | 04.08.2021 21:08:00 | 0.54889 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 17.711 | 0 | 0 | 21.589
607519 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:30:47 | 04.08.2021 20:48:00 | 0.28694 | 0 | 724 | 233 | 4 | 31 | 152 | 0 | 3 | 0 | 80.028 | 2809.056 | 1.58 | 331.438 | 44.011 | 0 | 14.255 | 3280.368
607519 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:30:47 | 04.08.2021 23:49:36 | 3.3136 | 1 | 0 | 72 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4692.49 | 0 | 603.79 | 0 | 1.178 | 0 | 5297.458
607512 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6656535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:30:00 | 04.08.2021 21:14:00 | 0.73333 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.043 | 0 | 0.605 | 0 | 19.134 | 0 | 0 | 27.782
607501 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12007218 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:22:40 | 04.08.2021 21:28:00 | 1.0889 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.056 | 0 | 122.981 | 0 | 0 | 0 | 249.037
607500 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6983180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:22:16 | 04.08.2021 22:31:00 | 2.1456 | 0 | 41 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.464 | 0 | 46.608 | 0 | 8.354 | 0 | 0 | 82.426
607499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:21:32 | 04.08.2021 22:46:17 | 2.4125 | 0 | 1145 | 0 | 39 | 2 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1530.149 | 0 | 92.924 | 106.864 | 1020.655 | 0 | 0 | 2750.592
607494 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6579736 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:16:23 | 04.08.2021 21:17:00 | 1.0103 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.636 | 0 | 0 | 0 | 13.241 | 0 | 0 | 27.877
607489 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6656535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:14:41 | 04.08.2021 20:29:59 | 0.255 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.807 | 0 | 0.215 | 0 | 6.752 | 0 | 0 | 9.774
607480 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:12:40 | 04.08.2021 21:26:00 | 1.2222 | 0 | 315 | 52 | 1 | 36 | 122 | 12 | 4 | 0 | 72.593 | 1897.84 | 0 | 1743.259 | 48.851 | 52.024 | 11.712 | 3826.281
607482 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:11:21 | 04.08.2021 21:06:00 | 0.91083 | 1 | 287 | 110 | 45 | 25 | 93 | 0 | 3 | 4.987 | 59.529 | 1442.178 | 446.958 | 401.927 | 118.855 | 0 | 2.089 | 2476.523
607471 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6720939 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:07:30 | 04.08.2021 22:04:00 | 1.9417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 43.885 | 0 | 0 | 45.643
607469 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10597732 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:05:36 | 04.08.2021 20:31:00 | 0.42333 | 1 | 36 | 47 | 2 | 33 | 10 | 1 | 0 | 2.321 | 5.886 | 694.022 | 1.386 | 588.957 | 1.783 | 46.074 | 0 | 1340.429
607447 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7827888 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:51:42 | 04.08.2021 22:20:00 | 2.4717 | 0 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 444.733 | 92.547 | 93.882 | 1.644 | 0 | 0 | 633.857
607442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7023409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:50:35 | 04.08.2021 20:26:00 | 0.59028 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.617 | 0 | 1.14 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 7.524
607438 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517370890 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:49:25 | 04.08.2021 20:34:00 | 0.74306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
607427 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515806798 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:43:19 | 04.08.2021 20:20:00 | 0.61139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
607420 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6723458 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:30:54 | 04.08.2021 21:24:00 | 1.885 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 4.439 | 0 | 0 | 6.257
607399 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11555028 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:28:42 | 04.08.2021 21:43:00 | 2.2383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.27 | 0 | 52.453 | 0 | 0 | 0 | 68.722
607388 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:24:19 | 04.08.2021 19:53:00 | 0.47806 | 0 | 34 | 6 | 13 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 74.452 | 0.752 | 82.804 | 40.968 | 0 | 0 | 202.686
607389 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515401488 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:23:39 | 04.08.2021 19:54:00 | 0.50583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108
607385 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR11012867 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:20:11 | 04.08.2021 19:55:00 | 0.58028 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.865
607367 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:11:18 | 04.08.2021 19:43:00 | 0.52833 | 0 | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 7.098 | 1826.727 | 6.364 | 0 | 0 | 1841.059
607346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7023409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:58:13 | 04.08.2021 19:32:00 | 0.56306 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.257 | 0 | 1.104 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 7.028
607329 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7158287 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:52:01 | 04.08.2021 19:56:00 | 1.0664 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.555 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 8.086
607312 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:48:17 | 04.08.2021 20:14:00 | 1.4286 | 1 | 724 | 305 | 4 | 43 | 152 | 1 | 3 | 0 | 185.22 | 9317.239 | 8.015 | 1126.687 | 110.699 | 0.571 | 76.689 | 10825.12
607400 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6940161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:36:17 | 04.08.2021 19:52:00 | 1.2619 | 0 | 3 | 34 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.722 | 0 | 20.087 | 0 | 0 | 0 | 778.809
607281 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028708 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:29:02 | 04.08.2021 19:32:00 | 1.0494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 2.038
607311 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6706050 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:25:17 | 04.08.2021 18:52:00 | 0.44528 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.964 | 0 | 0.096 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 14.381
607272 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515209196 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:23:35 | 04.08.2021 19:20:00 | 0.94028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388
607378 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7409253 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:12:48 | 04.08.2021 19:54:00 | 1.6867 | 0 | 15 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13.018 | 525.103 | 36.846 | 253.485 | 13.858 | 3.918 | 0 | 846.229
607324 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:10:17 | 04.08.2021 19:07:00 | 0.94528 | 0 | 1031 | 2 | 6 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 211.976 | 72.14 | 5.751 | 79.672 | 41.965 | 0 | 0 | 411.504
607228 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:00:32 | 04.08.2021 19:14:00 | 1.2244 | 0 | 0 | 96 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514.064 | 0 | 691.701 | 0 | 0 | 0 | 2205.765
607223 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR11477288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:56:17 | 04.08.2021 18:47:00 | 0.84528 | 0 | 139 | 100 | 5 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.509 | 2291.478 | 2.726 | 624.401 | 6.572 | 0 | 0 | 2944.687
607219 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7155973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:50:17 | 04.08.2021 18:34:00 | 0.72861 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.257 | 0 | 18.964 | 0 | 0 | 0 | 198.221
607204 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6826644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:37:22 | 04.08.2021 17:37:59 | 0.01028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.559 | 0.618
607412 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6686281 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:36:21 | 04.08.2021 20:23:00 | 2.7775 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.124 | 0 | 0.881 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 36.246
607196 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9361768 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:34:28 | 04.08.2021 17:57:00 | 0.37556 | 1 | 31 | 31 | 11 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0.067 | 3.02 | 214.037 | 33.745 | 49.049 | 17.236 | 164.173 | 0 | 481.327
607369 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6681500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:34:19 | 04.08.2021 19:02:00 | 1.4614 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.427 | 0 | 37.246 | 0 | 29.314 | 0 | 0 | 71.987
607190 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:30:42 | 04.08.2021 18:17:00 | 0.77167 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 314.042 | 0 | 16.426 | 0 | 0 | 0 | 331.258
607172 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6826644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:19:08 | 04.08.2021 17:21:15 | 0.03528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 2.198
607153 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:04:15 | 04.08.2021 17:34:57 | 0.51167 | 0 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 191.676 | 0 | 0 | 0 | 173.531 | 0 | 0 | 365.207
607149 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7075842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 17:00:45 | 04.08.2021 19:48:00 | 2.7875 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.483 | 0 | 8.628 | 0 | 9.973 | 0 | 0 | 43.085
607143 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11117585 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:55:16 | 04.08.2021 19:36:00 | 2.6789 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 53.13 | 0 | 3.668 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 57.289
607393 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516064779 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:53:58 | 04.08.2021 19:48:00 | 2.9006 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 0 | 18.742
607139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6832369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:53:49 | 04.08.2021 16:55:36 | 0.02972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0.828
607186 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7132478 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:45:33 | 04.08.2021 18:13:00 | 1.4575 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 22.516 | 0 | 0 | 0 | 69.224 | 0 | 0.05 | 91.79
607337 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:40:16 | 04.08.2021 19:20:00 | 2.6622 | 3 | 628 | 11 | 6 | 13 | 40 | 0 | 0 | 45.795 | 294.019 | 850.489 | 56.918 | 505.846 | 118.96 | 0 | 0 | 1872.028
607121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO12006821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE DC ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:39:16 | 04.08.2021 16:50:00 | 0.17889 | 0 | 50 | 0 | 0 | 19 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 77.804 | 204.105 | 0 | 0 | 284.046
607118 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:37:29 | 04.08.2021 18:15:45 | 1.6378 | 0 | 46 | 58 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.797 | 1750.383 | 0 | 232.386 | 3.168 | 0 | 0 | 2000.734
607117 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7149210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:37:11 | 04.08.2021 18:29:00 | 1.8636 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.619 | 0 | 0 | 503.619
607101 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:20:56 | 04.08.2021 16:22:00 | 0.01778 | 0 | 103 | 0 | 1 | 51 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 18.725 | 32.758 | 0 | 0 | 51.484
607101 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE4009914 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:20:56 | 04.08.2021 16:49:00 | 0.46778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.311 | 0 | 0 | 30.311
607101 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6785753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:20:56 | 04.08.2021 17:56:38 | 1.595 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.366 | 3.131 | 0 | 0 | 532.497
607095 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788396 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:16:42 | 04.08.2021 19:06:00 | 2.8217 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.188
607115 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6881192 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:10:10 | 04.08.2021 17:16:00 | 1.0972 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.998 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 8.836
607072 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517039553 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:04:58 | 04.08.2021 17:24:00 | 1.3172 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647
607167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7144837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:03:16 | 04.08.2021 17:35:00 | 1.5289 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.025 | 0 | 0 | 0 | 14.834 | 0 | 0 | 30.86
607096 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6723292 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 16:00:00 | 04.08.2021 17:54:00 | 1.9 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.285 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 12.076
607064 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:53:36 | 04.08.2021 17:50:00 | 1.94 | 0 | 3 | 46 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4143.241 | 0 | 428.402 | 1.398 | 0 | 0 | 4573.041
607063 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516769453 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:50:23 | 04.08.2021 17:08:00 | 1.2936 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915
607056 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:43:34 | 04.08.2021 15:44:34 | 0.01667 | 0 | 41 | 67 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.121 | 41.044 | 0 | 7.416 | 0.015 | 0 | 0.092 | 48.687
607055 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8823958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:43:15 | 04.08.2021 16:07:00 | 0.39583 | 2 | 476 | 10 | 51 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0.244 | 49.885 | 68.564 | 81.574 | 27.506 | 22.81 | 0 | 0 | 250.582
607048 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6746104 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:36:20 | 04.08.2021 16:10:00 | 0.56111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 0 | 10.135
607027 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7335890 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:20:15 | 04.08.2021 16:42:00 | 1.3625 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.583 | 0 | 539.955 | 0 | 0 | 0 | 1150.539
607026 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7024692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:19:32 | 04.08.2021 15:51:00 | 0.52444 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.616 | 0 | 42.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.72
607058 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR11477288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:16:32 | 04.08.2021 15:54:12 | 0.62778 | 0 | 136 | 54 | 5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.059 | 1943.652 | 1.995 | 547.84 | 4.896 | 0 | 0 | 2513.442
607022 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6924931 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:11:47 | 04.08.2021 17:47:00 | 2.5869 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.235 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 5.355
607003 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | FUSE6621148 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:47:10 | 04.08.2021 15:07:00 | 0.33056 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 1 | 0 | 11.773 | 0 | 0 | 0 | 48.739 | 0 | 0.539 | 61.051
606999 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:44:15 | 04.08.2021 15:11:30 | 0.45417 | 0 | 330 | 203 | 10 | 34 | 82 | 0 | 1 | 0 | 33.517 | 5064.825 | 26.593 | 631.564 | 21.063 | 0 | 3.276 | 5780.837
606991 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:43:19 | 04.08.2021 14:45:34 | 0.0375 | 0 | 52 | 138 | 3 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 174.322 | 0.26 | 37.921 | 1.475 | 0 | 0 | 215.243
606992 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | FUSE6882962 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:42:33 | 04.08.2021 16:08:00 | 1.4242 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.502 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.712
606980 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6626543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:35:15 | 04.08.2021 16:41:00 | 2.0958 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.087 | 0 | 171.358 | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 273.461
606979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6910172 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 14:34:45 | 04.08.2021 18:29:00 | 3.9042 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.573 | 0 | 29.186 | 0 | 13.536 | 0 | 0 | 69.295
606973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7127896 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:28:24 | 04.08.2021 15:21:00 | 0.87667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 10.142 | 0 | 0 | 10.391
606969 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517142485 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:27:47 | 04.08.2021 16:05:00 | 1.6203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
606963 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direği | BR6637862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:12:14 | 04.08.2021 15:17:00 | 1.0794 | 0 | 102 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.26 | 0 | 1.713 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 69.197
606944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6988063 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:02:14 | 04.08.2021 18:27:00 | 4.4128 | 5 | 163 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 125.206 | 0 | 0 | 0 | 69.686 | 0 | 0 | 194.892
606939 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10505621 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:02:14 | 04.08.2021 15:47:00 | 1.7461 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.809
606938 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6718600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 14:00:05 | 04.08.2021 17:57:00 | 3.9486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.478
606942 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:58:20 | 04.08.2021 17:18:00 | 3.3278 | 0 | 733 | 0 | 1 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 377.531 | 0 | 0.036 | 27.116 | 154.512 | 0 | 0 | 559.196
606932 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6630486 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:54:44 | 04.08.2021 14:35:00 | 0.67111 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.518 | 0 | 0 | 0 | 8.955 | 0 | 0 | 14.473
606985 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE10343667 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:35:37 | 04.08.2021 15:01:00 | 1.4231 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.27
606910 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7020019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 13:30:00 | 04.08.2021 15:23:00 | 1.8833 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.895
606895 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6682438 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:22:32 | 04.08.2021 14:59:00 | 1.6078 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 53.191 | 0 | 4.983 | 0 | 80.033 | 0 | 0 | 138.208
606890 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:17:20 | 04.08.2021 13:18:14 | 0.015 | 0 | 1052 | 0 | 2 | 0 | 292 | 0 | 4 | 0 | 5.265 | 0 | 0.011 | 0 | 3.354 | 0 | 2.644 | 11.275
606989 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11554232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:07:58 | 04.08.2021 18:06:00 | 4.9672 | 0 | 37 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.933 | 0 | 116.823 | 0 | 24.428 | 0 | 0 | 161.184
606821 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI MESNETLERİ PATLAMASI/KIRILMASI/ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:06:14 | 04.08.2021 14:21:33 | 1.2553 | 0 | 111 | 10 | 0 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 27.36 | 2089.391 | 0 | 281.671 | 17.298 | 17.113 | 18.082 | 2450.915
606983 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6958238 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:05:00 | 04.08.2021 15:07:00 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.946
606814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7152268 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 13:03:19 | 04.08.2021 15:00:00 | 1.9447 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 0 | 0 | 65.776
606809 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6538618 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:00:40 | 04.08.2021 14:27:00 | 1.4389 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.954
606808 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6793351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 13:00:40 | 04.08.2021 15:44:00 | 2.7222 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.986 | 0 | 2.486 | 0 | 3.929 | 0 | 0 | 26.401
606807 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7057577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 13:00:09 | 04.08.2021 15:53:00 | 2.8808 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 54.329 | 0 | 0 | 0 | 62.392 | 0 | 0.014 | 116.735
606806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7079529 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 13:00:01 | 04.08.2021 15:57:00 | 2.9497 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 300.106 | 0 | 0 | 0 | 127.515 | 0 | 0 | 427.622
606885 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:49:50 | 04.08.2021 13:17:00 | 0.45278 | 0 | 23009 | 12 | 117 | 15 | 3122 | 0 | 0 | 0 | 1621.132 | 24.554 | 190.577 | 309.386 | 805.272 | 0 | 0 | 2950.922
606750 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:15:58 | 04.08.2021 12:48:24 | 0.54056 | 0 | 67 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0.089 | 21.822 | 0.858 | 0 | 0 | 28.739
606714 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11715242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:15:04 | 04.08.2021 12:30:00 | 0.24889 | 0 | 5864 | 8 | 7 | 13 | 1066 | 5 | 2 | 0 | 289.509 | 24.203 | 0.295 | 69.886 | 154.598 | 78.512 | 0.469 | 617.472
606679 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO6804015 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:59:45 | 04.08.2021 12:37:00 | 0.62083 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2.883 | 0 | 0 | 0 | 10.025 | 0 | 0 | 12.908
606817 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6682442 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:51:00 | 04.08.2021 13:10:41 | 1.3281 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.836 | 0 | 3.946 | 0 | 38.275 | 0 | 0 | 72.057
606652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:43:05 | 04.08.2021 11:58:28 | 0.25639 | 0 | 3716 | 0 | 9 | 4 | 353 | 0 | 0 | 0 | 164.351 | 0 | 0.912 | 13.485 | 82.107 | 0 | 0 | 260.855
606652 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6832568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:43:05 | 04.08.2021 13:06:33 | 1.3911 | 0 | 814 | 0 | 13 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 193.37 | 0 | 0.673 | 6.269 | 80.314 | 0 | 0 | 280.626
606642 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11377595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:39:56 | 04.08.2021 12:07:00 | 0.45111 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366
606624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:30:06 | 04.08.2021 11:40:00 | 0.165 | 0 | 6 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.862 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 31.491
606623 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7072672 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:29:35 | 04.08.2021 13:12:00 | 1.7069 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 55.395 | 0 | 0 | 56.524
606621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6889069 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:28:00 | 04.08.2021 12:03:00 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.804
606731 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6686746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:26:30 | 04.08.2021 12:58:00 | 1.525 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.529 | 0 | 3.093 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 25.981
606617 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:24:59 | 04.08.2021 12:46:00 | 1.3503 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6.517 | 0 | 1.319 | 0 | 104.385 | 0 | 0 | 112.222
606613 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517057722 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:23:21 | 04.08.2021 12:02:00 | 0.64417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007
606653 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6637316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:22:39 | 04.08.2021 14:49:00 | 3.4392 | 0 | 330 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 151.787 | 0 | 13.115 | 0 | 116.189 | 0 | 0 | 281.091
606599 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6866350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:17:32 | 04.08.2021 14:53:00 | 3.5911 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.138 | 0 | 0 | 0 | 11.439 | 0 | 0 | 54.576
606595 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6580260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:16:13 | 04.08.2021 12:00:00 | 0.72972 | 0 | 2572 | 1 | 9 | 25 | 939 | 0 | 0 | 0 | 222.997 | 0 | 0.726 | 0 | 335.856 | 0 | 0 | 559.579
606590 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:13:33 | 04.08.2021 12:56:15 | 1.7117 | 0 | 111 | 10 | 0 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 36.798 | 2803.855 | 0 | 376.478 | 23.08 | 24.424 | 26.728 | 3291.362
606577 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | ISO6721709 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:03:33 | 04.08.2021 13:52:00 | 2.8075 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.004 | 0 | 0 | 0 | 16.785 | 0 | 0 | 58.788
606575 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11214772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:01:41 | 04.08.2021 12:28:00 | 1.4386 | 0 | 1070 | 2 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 262.354 | 19.026 | 0.547 | 121.359 | 51.478 | 0 | 0 | 454.763
606573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:01:06 | 04.08.2021 11:25:00 | 0.39833 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.717 | 0 | 22.042 | 0 | 0 | 0 | 240.759
606563 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6888894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:54:48 | 04.08.2021 12:04:00 | 1.1533 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.314 | 0 | 0 | 0 | 8.465 | 0 | 0 | 33.779
606633 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517233275 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:39:38 | 04.08.2021 11:45:00 | 1.0894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
606515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925427 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 10:35:05 | 04.08.2021 12:33:00 | 1.9653 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.434 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | 17.23
606697 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10505430 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:34:10 | 04.08.2021 12:42:00 | 2.1306 | 0 | 33 | 1 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.089 | 81.618 | 9.677 | 0 | 8.061 | 0 | 0 | 101.444
606511 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:33:13 | 04.08.2021 11:11:00 | 0.62972 | 0 | 133 | 3 | 4 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 18.936 | 47.603 | 10.621 | 2.05 | 16.549 | 0 | 0.005 | 95.765
606509 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6785250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:29:54 | 04.08.2021 10:47:00 | 0.285 | 0 | 1 | 84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.719 | 0 | 23.57 | 0 | 0 | 0 | 303.289
606494 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7080488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:18:12 | 04.08.2021 10:41:40 | 0.39111 | 1 | 2746 | 15 | 3 | 19 | 439 | 7 | 12 | 0.023 | 147.28 | 838.95 | 1.544 | 169.714 | 88.571 | 91.696 | 16.378 | 1354.156
606476 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:04:45 | 04.08.2021 10:13:00 | 0.1375 | 0 | 0 | 400 | 0 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 777.143 | 0 | 67.921 | 3.015 | 10.637 | 0 | 858.716
606462 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10559714 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 10:02:29 | 04.08.2021 11:30:00 | 1.4586 | 0 | 350 | 0 | 1 | 3 | 31 | 1 | 1 | 0 | 57.356 | 0 | 4.23 | 3.014 | 10.007 | 18.873 | 0 | 93.48
606460 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7116498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 10:00:57 | 04.08.2021 12:00:00 | 1.9842 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.67 | 0 | 5.789 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 40.831
606459 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 10:00:15 | 04.08.2021 14:58:00 | 4.9625 | 0 | 1271 | 3 | 1 | 1 | 92 | 1 | 0 | 0 | 1129.936 | 0 | 0 | 136.923 | 114.743 | 0 | 0 | 1381.603
606458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7022672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 10:00:05 | 04.08.2021 11:32:00 | 1.5319 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 1.148
606456 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO10764365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 10:00:00 | 04.08.2021 12:59:00 | 2.9833 | 0 | 210 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 93.867 | 0 | 0 | 20.904 | 10.184 | 0 | 0.113 | 125.068
606486 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6730730 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 10:00:00 | 04.08.2021 14:00:00 | 4 | 1 | 1348 | 10 | 55 | 11 | 152 | 11 | 0 | 4.765 | 772.948 | 1368.4 | 113.311 | 171.906 | 225.22 | 94.453 | 0 | 2751.003
606444 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:48:31 | 04.08.2021 10:14:00 | 0.42472 | 0 | 309 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.618 | 0 | 0 | 0 | 13.126 | 0 | 0 | 39.744
606422 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11174444 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:35:00 | 04.08.2021 09:50:00 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 1.796 | 0 | 4.003 | 0 | 0 | 5.949
606411 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:30:08 | 04.08.2021 15:27:00 | 5.9478 | 0 | 1517 | 4 | 65 | 8 | 150 | 1 | 2 | 0 | 907.313 | 380.68 | 639.673 | 55.512 | 251.068 | 210.179 | 0 | 2444.425
606409 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6645036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:30:03 | 04.08.2021 10:50:00 | 1.3325 | 0 | 299 | 2 | 9 | 2 | 84 | 1 | 0 | 0 | 73.353 | 77.648 | 69.704 | 37.035 | 67.642 | 60.257 | 0 | 385.638
606420 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6552200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:27:31 | 04.08.2021 11:08:00 | 1.6747 | 0 | 1250 | 0 | 1 | 2 | 151 | 2 | 4 | 0 | 169.539 | 0 | 0 | 70.047 | 52.307 | 141.89 | 13.161 | 446.944
606401 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11385079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:26:31 | 04.08.2021 09:53:00 | 0.44139 | 0 | 456 | 19 | 39 | 17 | 149 | 0 | 5 | 0 | 30.049 | 268.304 | 0.09 | 81.193 | 15.108 | 0 | 3.112 | 397.857
606399 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:23:30 | 04.08.2021 09:56:00 | 0.54167 | 1 | 11 | 21 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3.125 | 0 | 256.286 | 8.8 | 89.019 | 0.495 | 0.534 | 0 | 358.261
606396 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:21:31 | 04.08.2021 10:04:27 | 0.71556 | 0 | 111 | 10 | 0 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 13.293 | 1133.738 | 0 | 148.604 | 8.751 | 10.34 | 11.025 | 1325.752
606394 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7610104 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:18:43 | 04.08.2021 10:45:00 | 1.4381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.955 | 0 | 166.876 | 0 | 0 | 0 | 275.831
606391 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6575169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:16:58 | 04.08.2021 10:00:00 | 0.71722 | 0 | 295 | 2 | 41 | 3 | 51 | 2 | 1 | 0 | 24.453 | 20.337 | 105.282 | 21.249 | 23.434 | 281.338 | 4.477 | 480.57
606427 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10989020 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:07:43 | 04.08.2021 10:32:00 | 1.4047 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.222 | 0 | 19.624 | 0 | 0 | 0 | 340.846
606320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:06:10 | 04.08.2021 09:20:03 | 0.23139 | 1 | 1849 | 333 | 7 | 106 | 435 | 13 | 1 | 0 | 131.713 | 4963.619 | 8.537 | 1636.002 | 61.976 | 22.156 | 0 | 6824.003
606368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7038059 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:00:59 | 04.08.2021 13:26:00 | 4.4169 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 73.95 | 0 | 0 | 0 | 38.732 | 0 | 0.218 | 112.9
606366 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:00:34 | 04.08.2021 12:59:00 | 3.9739 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.013 | 0 | 145.55 | 0 | 0 | 0 | 1591.563
606365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6785725 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:00:31 | 04.08.2021 13:32:00 | 4.5247 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 126.09 | 0 | 0 | 0 | 2.777 | 0 | 0 | 128.866
606367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6894721 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:00:27 | 04.08.2021 13:17:00 | 4.2758 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.69 | 0 | 0 | 0 | 13.156 | 0 | 0 | 89.846
606364 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6599226 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:00:20 | 04.08.2021 13:00:00 | 3.9944 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.856 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 51.678
606361 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7122523 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:00:07 | 04.08.2021 15:45:00 | 6.7481 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.281 | 0 | 0 | 0 | 42.592 | 0 | 0 | 65.874
606362 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:00:06 | 04.08.2021 11:55:00 | 2.915 | 0 | 7 | 110 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510.28 | 0 | 487.112 | 0 | 0 | 0 | 3997.392
606360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11426724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:00:05 | 04.08.2021 11:57:00 | 2.9486 | 0 | 458 | 2 | 11 | 10 | 224 | 0 | 0 | 0 | 206.372 | 11.505 | 5.035 | 393.624 | 245.335 | 0 | 0 | 861.871
606358 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:00:05 | 04.08.2021 12:52:00 | 3.8653 | 1 | 177 | 59 | 11 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0.496 | 125.658 | 7591.181 | 88.433 | 318.781 | 172.725 | 0 | 0 | 8297.275
606359 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7007879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:00:03 | 04.08.2021 11:55:00 | 2.9158 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.028 | 0 | 0 | 0 | 2.937 | 0 | 0 | 6.965
606363 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6958238 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:00:03 | 04.08.2021 13:03:13 | 4.0528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.357
606369 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6893031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:00:00 | 04.08.2021 13:01:00 | 4.0167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 39.656 | 0 | 0 | 0 | 4.507 | 0 | 0.622 | 44.786
606350 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:54:45 | 04.08.2021 10:35:00 | 1.6708 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.58 | 0 | 230.921 | 0 | 0 | 0 | 549.501
606344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7024739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:50:03 | 04.08.2021 09:44:00 | 0.89917 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.804 | 0 | 16.416 | 0 | 22.007 | 0 | 0 | 44.227
606343 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6655988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:49:34 | 04.08.2021 10:21:00 | 1.5239 | 7 | 3 | 1 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.448 | 915.859 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 958.638
606337 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:47:30 | 04.08.2021 09:06:00 | 0.30833 | 0 | 1438 | 2 | 7 | 7 | 362 | 0 | 0 | 0 | 57.826 | 8.761 | 1.046 | 17.937 | 42.313 | 0 | 0 | 127.882
606329 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:41:30 | 04.08.2021 09:40:00 | 0.975 | 1 | 313 | 9 | 7 | 4 | 49 | 0 | 0 | 1.532 | 54.564 | 83.886 | 11.848 | 33.151 | 23.058 | 0 | 0 | 208.039
606316 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866438 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:31:06 | 04.08.2021 09:44:00 | 1.215 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.458 | 0 | 49.117 | 54.011 | 13.4 | 0 | 127.986
606313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7045021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 08:30:01 | 04.08.2021 12:32:00 | 4.0331 | 0 | 173 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 122.089 | 0 | 1.623 | 0 | 125.393 | 0 | 0 | 249.105
606299 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE8925879 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:15:28 | 04.08.2021 09:37:00 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.088 | 0 | 0 | 0 | 33.088
606310 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 07:57:55 | 04.08.2021 08:20:00 | 0.36806 | 1 | 1091 | 3 | 38 | 16 | 362 | 0 | 0 | 0.022 | 66.366 | 9.794 | 12.43 | 36.709 | 32.409 | 0 | 0 | 157.73
606258 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018512 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 07:48:59 | 04.08.2021 09:04:00 | 1.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 3.583
606205 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6600246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 06:43:26 | 04.08.2021 07:43:00 | 0.99278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.996
606200 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8224847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 06:37:29 | 04.08.2021 08:07:00 | 1.4919 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183.762 | 38.038 | 25.114 | 0 | 0 | 36.635 | 283.549
606199 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6876119 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 06:37:29 | 04.08.2021 07:12:22 | 0.58139 | 0 | 8203 | 4 | 3 | 8 | 741 | 0 | 0 | 0 | 564.854 | 0 | 0.128 | 141.444 | 209.628 | 0 | 0 | 916.054
606201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6989007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 06:21:11 | 04.08.2021 07:08:00 | 0.78028 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 46.898 | 0 | 19.483 | 0 | 0 | 66.471
606163 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6691500 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 05:53:44 | 04.08.2021 06:42:00 | 0.80444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497
606164 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6889563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 05:29:29 | 04.08.2021 05:57:20 | 0.46417 | 0 | 500 | 1 | 23 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 23.087 | 0.183 | 2.665 | 9.344 | 26.765 | 0 | 0 | 62.044
606127 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 04:23:29 | 04.08.2021 04:35:00 | 0.19194 | 0 | 4247 | 0 | 71 | 6 | 1207 | 3 | 5 | 0 | 70.854 | 0 | 1.191 | 20.682 | 57.582 | 8.011 | 3.401 | 161.721
606104 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6724346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 03:47:17 | 04.08.2021 04:26:00 | 0.64528 | 0 | 1619 | 0 | 3 | 4 | 112 | 4 | 3 | 0 | 92.635 | 0 | 0 | 5.275 | 14.061 | 0 | 5.15 | 117.121
606096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 02:32:08 | 04.08.2021 03:24:55 | 0.87972 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 458.417 | 0 | 2.619 | 0 | 6.399 | 0 | 467.435
606080 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 02:03:08 | 04.08.2021 02:45:00 | 0.69778 | 0 | 97 | 5 | 21 | 8 | 70 | 5 | 1 | 0 | 18.159 | 54.537 | 18.402 | 42.664 | 67.488 | 351.944 | 0 | 553.194
606066 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515469213 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 01:38:17 | 04.08.2021 01:59:00 | 0.34528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
606042 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR10872482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 01:30:07 | 04.08.2021 03:20:00 | 1.8314 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.852 | 0 | 0 | 0 | 8.401 | 0 | 0 | 36.253
606039 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | BR6866981 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 01:28:34 | 04.08.2021 02:23:00 | 0.90722 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.527 | 0 | 0 | 0 | 3.163 | 0 | 0 | 7.689
606032 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6834483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 00:52:04 | 04.08.2021 02:02:00 | 1.1656 | 0 | 42 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.615 | 0 | 26.236 | 0 | 5.762 | 0 | 0 | 36.614
606019 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 00:12:27 | 04.08.2021 00:13:52 | 0.02361 | 0 | 1052 | 0 | 2 | 0 | 292 | 0 | 4 | 0 | 7.485 | 0 | 0.014 | 0 | 3.169 | 0 | 1.943 | 12.611
606014 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6948268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 00:03:17 | 04.08.2021 00:55:00 | 0.86194 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.828 | 0 | 31.097 | 0 | 0 | 0 | 156.925
606011 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 00:02:03 | 04.08.2021 00:48:00 | 0.76583 | 0 | 530 | 0 | 20 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 42.705 | 0 | 1.897 | 0 | 8.138 | 0 | 0 | 52.74
606020 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7130569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:59:09 | 04.08.2021 00:46:00 | 0.78083 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 4.001 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 8.283
606064 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10483926 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:51:28 | 04.08.2021 01:32:00 | 1.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.305 | 0 | 0 | 0 | 157.305
605994 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:41:28 | 04.08.2021 01:03:37 | 1.3692 | 1 | 569 | 8 | 2 | 12 | 36 | 11 | 1 | 2.45 | 159.11 | 172.485 | 0.266 | 261.479 | 16.6 | 6.74 | 0 | 619.129
605993 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:40:42 | 03.08.2021 23:41:27 | 0.0125 | 1 | 569 | 8 | 2 | 12 | 36 | 11 | 1 | 0.024 | 1.63 | 1.586 | 0.003 | 2.472 | 0.166 | 0.066 | 0 | 5.948
606028 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6942098 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:35:00 | 04.08.2021 00:31:27 | 0.94083 | 0 | 44 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.318 | 0 | 10.712 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 39.273
605983 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:18:04 | 04.08.2021 01:15:00 | 1.9489 | 0 | 399 | 97 | 0 | 51 | 100 | 5 | 3 | 0 | 140.83 | 6869.352 | 0 | 3034.471 | 25.833 | 91.906 | 26.885 | 10189.277
605934 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6553504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:17:27 | 04.08.2021 00:02:00 | 1.7425 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.861 | 0 | 50.733 | 0 | 11.686 | 0 | 0 | 92.28
605927 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11385679 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:14:06 | 03.08.2021 23:22:00 | 1.1317 | 0 | 5 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.092 | 0 | 161.819 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 175.536
605924 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11737945 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:09:11 | 03.08.2021 23:20:00 | 1.1803 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.087 | 0 | 0.864 | 0 | 7.506 | 0 | 0 | 12.457
605932 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6860497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:07:47 | 03.08.2021 23:06:00 | 0.97028 | 0 | 63 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.607 | 0 | 6.919 | 0 | 4.851 | 0 | 0 | 33.377
605919 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517115864 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:06:33 | 04.08.2021 00:45:00 | 2.6408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
605918 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7006194 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:05:37 | 03.08.2021 22:29:00 | 0.38972 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.077 | 0 | 0.349 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 19.659
605913 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517193924 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:57:04 | 04.08.2021 00:53:00 | 2.9322 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.514
605912 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516159231 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:47:01 | 03.08.2021 22:42:00 | 0.91639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
605903 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:30:00 | 03.08.2021 22:27:00 | 0.95 | 1 | 4 | 33 | 0 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0.288 | 0 | 669.996 | 0 | 315.561 | 0.813 | 245.765 | 0 | 1232.423
605915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6886030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:22:31 | 03.08.2021 22:03:33 | 0.68389 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.001 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 0 | 0 | 35.741
605893 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10989020 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:12:59 | 03.08.2021 21:38:00 | 0.41694 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.247 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | 0 | 88.166
605872 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6549206 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:42:46 | 03.08.2021 22:02:00 | 1.3206 | 0 | 163 | 10 | 14 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 76.424 | 90.407 | 18.803 | 0 | 22.43 | 0 | 0 | 208.063
605866 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516991595 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:40:41 | 03.08.2021 22:56:00 | 2.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608
605895 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6868681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:39:39 | 03.08.2021 21:16:00 | 0.60583 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.906 | 0 | 6.571 | 0 | 6.251 | 0 | 0 | 34.728
605857 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR7122771 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:27:40 | 03.08.2021 21:34:00 | 1.1056 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.58 | 0 | 1.95 | 0 | 10.336 | 0 | 0 | 33.866
605855 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6959677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:26:51 | 03.08.2021 21:31:00 | 1.0692 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.083 | 0 | 2.02 | 0 | 4.664 | 0 | 0 | 40.766
605847 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7631197 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:23:54 | 03.08.2021 20:47:00 | 0.385 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.15 | 0 | 29.821 | 0 | 7.238 | 0 | 151.209
605835 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393617 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:18:16 | 03.08.2021 21:58:00 | 1.6622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266
605881 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:17:01 | 03.08.2021 21:30:00 | 1.2164 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.829 | 0 | 17.466 | 0 | 0 | 0 | 170.295
605824 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:15:58 | 03.08.2021 20:25:00 | 0.15056 | 1 | 5061 | 9 | 127 | 27 | 1180 | 5 | 2 | 0 | 131.733 | 14.144 | 7.974 | 52.027 | 78.827 | 94.861 | 0.042 | 379.609
605797 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516261358 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:01:03 | 03.08.2021 20:50:00 | 0.81583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.671
605928 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO6942095 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:56:57 | 03.08.2021 23:14:00 | 3.2842 | 0 | 44 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81.458 | 0 | 41.792 | 0 | 36.833 | 0 | 0 | 160.083
605781 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6814324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:49:00 | 03.08.2021 20:48:00 | 0.98333 | 0 | 44 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.859 | 206.088 | 0 | 12.236 | 0 | 0 | 0 | 227.183
605780 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7039282 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:48:57 | 03.08.2021 21:34:00 | 1.7508 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.526 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 5.159
605770 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8073565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:43:54 | 03.08.2021 22:23:00 | 2.6517 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.042
605868 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:35:40 | 03.08.2021 20:59:00 | 1.3889 | 0 | 50 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10.442 | 214.809 | 0 | 53.445 | 1.199 | 67.868 | 26.595 | 374.359
605750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6711547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:27:41 | 03.08.2021 20:17:00 | 0.82194 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.174 | 0 | 0 | 0 | 21.154 | 0 | 0 | 40.328
605720 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515897438 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:05:09 | 03.08.2021 20:12:00 | 1.1142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205
605867 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO9537748 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:00:05 | 03.08.2021 21:12:00 | 2.1986 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 7.52 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 13.22
605701 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7154056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:48:54 | 03.08.2021 19:18:00 | 0.485 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 20.654
605696 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | ISO8817174 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:46:56 | 03.08.2021 22:26:00 | 3.6511 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.982 | 0 | 0 | 0 | 2.863 | 0 | 0 | 37.846
605681 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:38:28 | 03.08.2021 19:14:00 | 0.59222 | 1 | 4 | 95 | 0 | 22 | 3 | 8 | 0 | 0.166 | 0 | 746.369 | 0 | 319.261 | 0.58 | 192.055 | 0 | 1258.431
605658 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9329248 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:16:38 | 03.08.2021 19:39:00 | 1.3728 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.545 | 91.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.269
605651 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:10:00 | 03.08.2021 19:21:00 | 1.1833 | 1 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.772 | 0 | 613.408 | 0 | 33.354 | 0 | 0 | 0 | 652.534
605665 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7014397 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 18:00:00 | 03.08.2021 18:48:00 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 3.177 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 4.061
605632 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6679462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:58:15 | 03.08.2021 19:01:00 | 1.0458 | 0 | 806 | 3 | 10 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 120.965 | 0 | 3.649 | 92.222 | 7.849 | 0 | 0 | 224.685
605624 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7079120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:54:27 | 03.08.2021 19:10:00 | 1.2592 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.91 | 0 | 3.728 | 0 | 4.115 | 0 | 0 | 26.754
605618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6767485 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:46:39 | 03.08.2021 18:02:11 | 0.25889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 2.098
605606 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:41:09 | 03.08.2021 18:33:00 | 0.86417 | 0 | 48 | 11 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.043 | 725.197 | 0 | 410.213 | 1.162 | 0 | 0 | 1139.615
605579 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6902447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:29:12 | 03.08.2021 18:14:00 | 0.74667 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.988 | 0 | 2.18 | 0 | 2.097 | 0 | 0 | 17.265
605552 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516769577 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:10:50 | 03.08.2021 19:10:00 | 1.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0.226
605540 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10989020 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:05:27 | 03.08.2021 18:03:00 | 0.95917 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.787 | 0 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 215.517
605534 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6811012 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 17:00:00 | 03.08.2021 19:00:00 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.572
605621 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6594076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:57:27 | 03.08.2021 20:30:00 | 3.5425 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.798 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 0 | 49.224
605527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6719725 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:56:46 | 03.08.2021 17:52:00 | 0.92056 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.922 | 0 | 0 | 0 | 8.018 | 0 | 0 | 72.94
605510 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:46:26 | 03.08.2021 17:41:00 | 0.90944 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.364
605489 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7079122 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:24:32 | 03.08.2021 17:45:02 | 1.3417 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.565
605543 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11385393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:22:36 | 03.08.2021 17:23:00 | 1.0067 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.686 | 0 | 0 | 0 | 3.443 | 0 | 0 | 8.129
605487 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:22:02 | 03.08.2021 17:03:00 | 0.68278 | 0 | 8 | 78 | 35 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.077 | 408.058 | 296.489 | 0 | 0 | 0 | 1915.625
605551 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6694553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:18:13 | 03.08.2021 17:20:01 | 1.03 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 19.867 | 0 | 0 | 0 | 133.268 | 0 | 0 | 153.136
605481 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:14:26 | 03.08.2021 17:00:00 | 0.75944 | 0 | 828 | 0 | 7 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 75.005 | 0 | 0.346 | 0 | 24.835 | 0 | 0 | 100.186
605484 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6679149 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 16:00:00 | 03.08.2021 17:56:00 | 1.9333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.121 | 0 | 0 | 0 | 10.858 | 0 | 0 | 21.98
605468 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6911226 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:57:02 | 03.08.2021 18:00:00 | 2.0494 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.391 | 0 | 0.447 | 0 | 1.422 | 0 | 0 | 53.26
605498 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6910640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:45:58 | 03.08.2021 17:33:00 | 1.7839 | 0 | 7 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 7.37 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 27.6
605444 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516218745 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:32:58 | 03.08.2021 16:49:00 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.141 | 0 | 0 | 3.141
605464 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6915459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:30:05 | 03.08.2021 16:33:00 | 1.0486 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 125.236 | 0 | 0 | 125.45
605433 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7046341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:28:20 | 03.08.2021 17:56:00 | 2.4611 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.168 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 7.638
605426 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8628708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:25:26 | 03.08.2021 16:06:00 | 0.67611 | 0 | 947 | 0 | 10 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 124.243 | 0 | 3.15 | 0 | 70.366 | 0 | 0 | 197.759
605414 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7102110 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 15:01:00 | 03.08.2021 17:49:00 | 2.8 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84.717 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 84.769
605359 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7056501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:39:15 | 03.08.2021 15:59:23 | 1.3356 | 0 | 848 | 0 | 5 | 0 | 192 | 0 | 4 | 0 | 251.303 | 0 | 37.612 | 0 | 241.79 | 0 | 0.806 | 531.511
605363 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:32:23 | 03.08.2021 15:20:00 | 0.79361 | 2 | 7638 | 20 | 95 | 41 | 690 | 0 | 1 | 4.919 | 1760.925 | 252.715 | 154.573 | 432.421 | 590.358 | 0 | 0.549 | 3196.46
605304 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7079120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:31:23 | 03.08.2021 14:57:00 | 0.42694 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.531 | 0 | 1.266 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 9.354
605301 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6633945 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 14:30:01 | 03.08.2021 17:27:00 | 2.9497 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 48.76 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 40.594 | 93.674
605264 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO6844372 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:18:22 | 03.08.2021 14:22:49 | 0.07417 | 0 | 421 | 363 | 19 | 77 | 109 | 0 | 1 | 0 | 8.503 | 1206.959 | 5.346 | 175.108 | 7.566 | 0 | 0.535 | 1404.017
605378 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | BR6751907 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:08:02 | 03.08.2021 14:38:00 | 0.49944 | 0 | 2336 | 561 | 125 | 143 | 348 | 18 | 4 | 0 | 299.979 | 6182.735 | 737.027 | 1990.647 | 122.033 | 1456.093 | 0.007 | 10788.522
605223 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO6844370 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:04:18 | 03.08.2021 14:22:40 | 0.30611 | 0 | 552 | 206 | 37 | 37 | 138 | 0 | 0 | 0 | 40.43 | 2543.806 | 15.039 | 358.97 | 65.525 | 0 | 0 | 3023.771
605205 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6610569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:48:36 | 03.08.2021 16:18:00 | 2.49 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 5.802
605218 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6740179 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:43:16 | 03.08.2021 16:25:00 | 2.6956 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 19.93
605191 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6716512 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 13:30:32 | 03.08.2021 15:00:00 | 1.4911 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.434 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 13.799
605184 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:27:17 | 03.08.2021 14:51:40 | 1.4064 | 0 | 5663 | 35 | 0 | 28 | 1075 | 16 | 10 | 0 | 1086.471 | 1487.168 | 0 | 563.307 | 333.313 | 245.596 | 5.231 | 3721.086
605184 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6884842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:27:17 | 03.08.2021 17:00:00 | 3.5453 | 0 | 658 | 0 | 0 | 6 | 107 | 1 | 1 | 0 | 424.851 | 0 | 0 | 184.038 | 75.13 | 7.811 | 0.271 | 692.102
605184 | 3 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:27:17 | 03.08.2021 18:14:00 | 4.7786 | 0 | 50 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 32.994 | 748.49 | 0 | 213.277 | 4.749 | 423.239 | 164.631 | 1587.381
605166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925429 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 13:15:47 | 03.08.2021 15:57:00 | 2.6869 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.564 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 36.654
605210 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6804550 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:12:05 | 03.08.2021 14:55:00 | 1.7153 | 0 | 153 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.015 | 0 | 1.63 | 0 | 6.212 | 0 | 0 | 45.856
605161 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6773863 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 13:09:27 | 03.08.2021 17:33:00 | 4.3925 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.007 | 0 | 12.807 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 79.917
605157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7030339 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 13:00:31 | 03.08.2021 17:56:00 | 4.9247 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.799 | 0 | 0 | 0 | 24.184 | 0 | 0 | 96.983
605155 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 13:00:22 | 03.08.2021 17:56:00 | 4.9272 | 0 | 626 | 11 | 6 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 743.249 | 496.971 | 5.377 | 284.433 | 412.116 | 0 | 0 | 1942.146
605156 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7130710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 13:00:08 | 03.08.2021 14:56:00 | 1.9311 | 1 | 111 | 3 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.324 | 44.333 | 290.001 | 39.08 | 0 | 12.938 | 0 | 0 | 386.676
605154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7102115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 13:00:01 | 03.08.2021 14:56:00 | 1.9331 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 113.323 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 113.678
605143 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:43:13 | 03.08.2021 13:20:00 | 0.61306 | 0 | 552 | 234 | 0 | 20 | 203 | 1 | 3 | 0 | 166.687 | 4376.137 | 0 | 461.034 | 66.866 | 1.187 | 5.475 | 5077.386
605125 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6664363 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 12:30:00 | 03.08.2021 15:53:00 | 3.3833 | 0 | 110 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.442 | 0 | 1.424 | 0 | 158.91 | 0 | 0 | 196.776
605124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6881824 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:28:15 | 03.08.2021 14:01:00 | 1.5458 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.703 | 0 | 40.947 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 49.752
605122 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:25:59 | 03.08.2021 12:27:30 | 0.02528 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 2.59
605121 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535237138 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:24:25 | 03.08.2021 13:48:00 | 1.3931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571
605119 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10764912 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 12:20:53 | 03.08.2021 14:57:29 | 2.61 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 24.872 | 0 | 0.113 | 0 | 1.42 | 0 | 5.738 | 32.144
605428 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10884874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:09:16 | 03.08.2021 14:30:00 | 2.3456 | 1 | 479 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11.536 | 122.01 | 24.075 | 0 | 3.108 | 11.426 | 0 | 0 | 172.155
605114 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:08:45 | 03.08.2021 13:28:44 | 1.3331 | 0 | 861 | 1 | 5 | 1 | 202 | 0 | 4 | 0 | 252.718 | 7.769 | 37.174 | 9.306 | 268.355 | 0 | 0.736 | 576.058
605114 | 2 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | LINE9149651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:08:45 | 03.08.2021 16:00:00 | 3.8542 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 22.197 | 0 | 0 | 26.696
605103 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515193326 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:02:03 | 03.08.2021 13:26:00 | 1.3992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
605101 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6810199 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 12:00:02 | 03.08.2021 14:02:00 | 2.0328 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.506 | 0 | 2.417 | 0 | 6.074 | 0 | 0 | 10.998
605100 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515313124 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:59:12 | 03.08.2021 12:24:00 | 0.41333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
605091 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6592467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:52:44 | 03.08.2021 12:28:00 | 0.58778 | 0 | 506 | 0 | 109 | 9 | 282 | 0 | 2 | 0 | 32.307 | 0 | 27.885 | 0 | 8.278 | 0 | 5.53 | 74.001
605096 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515926856 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:52:15 | 03.08.2021 14:15:00 | 2.3792 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.587 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 5.912
605081 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6606981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:42:44 | 03.08.2021 12:20:00 | 0.62111 | 0 | 1611 | 26 | 64 | 4 | 188 | 5 | 5 | 0 | 109.956 | 581.414 | 0.076 | 51.189 | 19.995 | 53.747 | 48.978 | 865.354
605138 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:42:16 | 03.08.2021 13:25:20 | 1.7178 | 0 | 1932 | 5 | 42 | 20 | 579 | 4 | 4 | 0 | 520.89 | 219.107 | 109.281 | 172.393 | 554.624 | 35.506 | 4.927 | 1616.728
605138 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6869382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:42:16 | 03.08.2021 15:14:30 | 3.5372 | 0 | 327 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 228.784 | 0 | 0 | 45.758 | 84.611 | 0 | 0 | 359.153
605138 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6869385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:42:16 | 03.08.2021 15:22:06 | 3.6639 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 111.132 | 0 | 0 | 0 | 235.447 | 0 | 0 | 346.579
605072 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6741512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:36:44 | 03.08.2021 13:43:00 | 2.1044 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.364 | 0 | 0 | 0 | 9.008 | 0 | 0 | 15.372
605068 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6782071 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 11:30:00 | 03.08.2021 13:24:00 | 1.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.739 | 0 | 0 | 0 | 7.177 | 0 | 0 | 11.915
605135 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | FUSE6898597 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:24:44 | 03.08.2021 13:14:00 | 1.8211 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 30.997 | 0 | 0 | 0 | 101.039 | 0 | 0 | 132.037
605061 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO10353793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:22:00 | 03.08.2021 12:15:00 | 0.88333 | 0 | 39 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.023 | 88.82 | 0 | 1.153 | 1.59 | 0 | 0.005 | 97.591
605053 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9473670 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:11:43 | 03.08.2021 12:13:00 | 1.0214 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.541
605044 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:09:29 | 03.08.2021 11:32:00 | 0.37528 | 2 | 7126 | 20 | 93 | 37 | 623 | 0 | 1 | 2.295 | 375.735 | 60.814 | 36.684 | 85.082 | 117.482 | 0 | 0.266 | 678.357
605194 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7046344 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:08:09 | 03.08.2021 13:00:00 | 1.8642 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.147 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 6.482
605060 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10989020 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:02:35 | 03.08.2021 13:17:00 | 2.2403 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.421 | 0 | 32.351 | 0 | 0 | 0 | 561.772
605022 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535159839 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:52:17 | 03.08.2021 14:50:00 | 3.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0.615
605016 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6627053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:47:08 | 03.08.2021 12:33:00 | 1.7644 | 0 | 35 | 6 | 1 | 15 | 21 | 22 | 0 | 0 | 9.408 | 252.65 | 5.191 | 469.398 | 48.903 | 71.462 | 0 | 857.013
605014 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6628906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:38:24 | 03.08.2021 11:15:00 | 0.61 | 1 | 2313 | 4 | 46 | 6 | 427 | 0 | 0 | 0 | 248.417 | 0.428 | 43.751 | 14.908 | 185.461 | 0 | 0 | 492.965
605004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6982250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 10:30:49 | 03.08.2021 11:51:00 | 1.3364 | 0 | 521 | 2 | 0 | 9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 89.324 | 1730.095 | 0 | 37.928 | 51.307 | 0 | 0 | 1908.654
604996 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9361825 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 10:12:56 | 03.08.2021 14:49:00 | 4.6011 | 0 | 162 | 7 | 125 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 148.514 | 701.742 | 1258.899 | 7.453 | 511.117 | 0 | 0 | 2627.724
604993 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO8673701 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:02:33 | 03.08.2021 12:30:00 | 2.4575 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 65.896 | 0 | 0 | 0 | 16.836 | 0 | 0 | 82.733
604992 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 10:02:05 | 03.08.2021 11:19:00 | 1.2819 | 2 | 181 | 0 | 7 | 5 | 49 | 0 | 1 | 0.228 | 31.804 | 0 | 0.107 | 82.082 | 8.588 | 0 | 8.143 | 130.954
604991 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6694047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 10:01:29 | 03.08.2021 13:29:00 | 3.4586 | 0 | 160 | 4 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 119.202 | 354.466 | 21.277 | 991.594 | 30.268 | 4.935 | 0 | 1521.743
604990 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7825755 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 10:00:49 | 03.08.2021 12:47:00 | 2.7697 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 83.39 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 88.979
604988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6895190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 10:00:16 | 03.08.2021 11:51:00 | 1.8456 | 0 | 204 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.644 | 0 | 11.65 | 0 | 32.676 | 0 | 0 | 109.969
604989 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6726278 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 10:00:14 | 03.08.2021 14:58:00 | 4.9628 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.861 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 65.09
604987 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6658262 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 10:00:00 | 03.08.2021 13:00:00 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.409 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 8.519
604984 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11523534 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:49:47 | 03.08.2021 10:25:00 | 0.58694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 24.187 | 0 | 25.393
604980 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7119400 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:36:36 | 03.08.2021 10:33:00 | 0.94 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.034 | 0 | 0 | 0 | 2.472 | 0 | 0 | 41.506
604978 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6694623 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:30:59 | 03.08.2021 11:25:38 | 1.9108 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.764 | 0 | 0.621 | 0 | 5.435 | 0 | 0 | 27.82
604977 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:30:16 | 03.08.2021 10:49:00 | 1.3122 | 0 | 1080 | 117 | 21 | 33 | 236 | 0 | 0 | 0 | 278.607 | 2960.503 | 39.824 | 706.932 | 127.341 | 0 | 0 | 4113.207
604964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8514899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:09:05 | 03.08.2021 13:04:00 | 3.9153 | 0 | 203 | 0 | 11 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 89.242 | 0 | 3.09 | 1.979 | 1.994 | 0 | 0 | 96.304
604963 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6581104 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:08:06 | 03.08.2021 14:56:00 | 5.7983 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.888 | 0 | 22.332 | 0 | 20.09 | 0 | 0 | 50.31
604962 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7032264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:07:22 | 03.08.2021 15:00:00 | 5.8772 | 0 | 24 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.308 | 18.388 | 21.192 | 188.096 | 0.804 | 0 | 0 | 252.788
604961 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6756870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:05:40 | 03.08.2021 11:53:00 | 2.7889 | 0 | 155 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.369 | 0 | 0.265 | 0 | 7.471 | 0 | 0 | 72.105
604960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7148893 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:05:16 | 03.08.2021 12:03:00 | 2.9622 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92.151 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 92.435
604957 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:04:37 | 03.08.2021 13:05:00 | 4.0064 | 0 | 111 | 6 | 2 | 15 | 31 | 1 | 1 | 0 | 103.67 | 548.964 | 37.025 | 1466.134 | 120.371 | 273.472 | 0 | 2549.637
604956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11776162 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:04:20 | 03.08.2021 13:59:00 | 4.9111 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 129.798 | 0 | 0 | 0 | 162.401 | 0 | 0 | 292.199
604955 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:03:47 | 03.08.2021 11:59:00 | 2.9203 | 0 | 874 | 1 | 5 | 1 | 206 | 0 | 4 | 0 | 515.4 | 16.795 | 80.361 | 20.002 | 581.683 | 0 | 1.732 | 1215.973
604953 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6927087 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:03:28 | 03.08.2021 10:27:00 | 1.3922 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.479
604954 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6892484 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:03:13 | 03.08.2021 09:25:00 | 0.36306 | 0 | 115 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.223 | 0 | 5.27 | 0 | 8.019 | 0 | 0 | 21.513
604950 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:00:46 | 03.08.2021 17:03:00 | 8.0372 | 0 | 543 | 1 | 11 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 467.641 | 50.488 | 0 | 0 | 18.251 | 0 | 0 | 536.38
604948 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6633509 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:00:37 | 03.08.2021 10:58:00 | 1.9564 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.556 | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 0 | 0 | 17.558
604949 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7078536 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:00:36 | 03.08.2021 10:59:00 | 1.9733 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.236 | 0 | 0.101 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 8.998
604947 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:00:15 | 03.08.2021 11:57:00 | 2.9458 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 215.185 | 0 | 0 | 0 | 70.057 | 0 | 0.465 | 285.707
605446 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:00:09 | 03.08.2021 14:00:00 | 4.9975 | 0 | 330 | 203 | 10 | 34 | 82 | 0 | 1 | 0 | 345.549 | 52084.675 | 273.468 | 6408.663 | 213.75 | 0 | 33.766 | 59359.871
604946 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6883737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:00:06 | 03.08.2021 12:55:00 | 3.915 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.922 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 40.164
604945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6577907 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:00:04 | 03.08.2021 11:52:00 | 2.8656 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.109 | 0 | 0 | 0 | 24.634 | 0 | 0 | 72.743
604944 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6637994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:00:01 | 03.08.2021 11:56:00 | 2.9331 | 0 | 2829 | 14 | 136 | 8 | 942 | 17 | 17 | 0 | 1048.61 | 655.16 | 79.178 | 342.129 | 381.602 | 399.024 | 233.771 | 3139.474
604943 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6949103 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:00:01 | 03.08.2021 12:00:00 | 2.9997 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.047 | 0 | 0.921 | 0 | 5.166 | 0 | 0 | 14.134
604934 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7134582 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:49:22 | 03.08.2021 09:43:00 | 0.89389 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.676 | 0 | 0 | 0 | 12.743 | 0 | 0 | 17.419
604929 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515174655 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:45:26 | 03.08.2021 10:08:00 | 1.3761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953
604927 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10922012 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:40:49 | 03.08.2021 09:23:00 | 0.70306 | 0 | 312 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 2.902 | 0 | 0 | 22.512
604971 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:33:15 | 03.08.2021 09:26:00 | 0.87917 | 0 | 6371 | 42 | 0 | 35 | 1186 | 19 | 12 | 0 | 1268.758 | 1892.608 | 0 | 749.642 | 370.398 | 422.67 | 61.852 | 4765.928
604918 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6561115 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 08:30:00 | 03.08.2021 11:57:00 | 3.45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.879 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 19.773
604915 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6713729 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:27:55 | 03.08.2021 12:24:00 | 3.9347 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.852 | 0 | 1.035 | 0 | 3.353 | 0 | 0 | 84.24
604909 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:23:11 | 03.08.2021 08:55:54 | 0.54528 | 0 | 0 | 160 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.693 | 4.988 | 60.282 | 0 | 0 | 0 | 1107.964
604908 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8628708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:22:56 | 03.08.2021 09:03:00 | 0.66778 | 0 | 947 | 0 | 10 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 94.727 | 0 | 2.707 | 0 | 51.439 | 0 | 0 | 148.874
604907 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:21:27 | 03.08.2021 09:09:00 | 0.7925 | 0 | 7 | 40 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.207 | 0 | 41.512 | 0 | 0 | 0 | 454.719
604906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6620570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:19:34 | 03.08.2021 09:42:00 | 1.3739 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.224 | 0 | 0 | 0 | 2.847 | 0 | 0 | 23.071
604905 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6881823 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:18:12 | 03.08.2021 08:56:00 | 0.63 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 9.265 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 11.563
604901 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:10:09 | 03.08.2021 09:16:00 | 1.0975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.783 | 0 | 17.751 | 0 | 2.777 | 0 | 63.31
604935 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10552064 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:55:53 | 03.08.2021 12:56:06 | 5.0036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.885
604935 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11902584 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:55:53 | 03.08.2021 12:57:10 | 5.0214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.31
604895 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6562556 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:44:10 | 03.08.2021 08:51:00 | 1.1139 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 12.19 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 14.565
604894 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6960236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:42:25 | 03.08.2021 09:06:00 | 1.3931 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.403 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 6.331
604890 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7099088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:26:00 | 03.08.2021 07:35:46 | 0.16278 | 14 | 6185 | 389 | 129 | 383 | 2241 | 18 | 22 | 10.248 | 281.468 | 1126.217 | 176.632 | 1197.667 | 343.704 | 27.642 | 15.918 | 3179.496
604886 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR8476814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:14:47 | 03.08.2021 08:33:00 | 1.3036 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.749 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 8.853
604884 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290826 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:11:38 | 03.08.2021 08:51:00 | 1.6561 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.546 | 0 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | 781.346
604880 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6881823 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 06:59:40 | 03.08.2021 07:31:00 | 0.52222 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 6.793 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 8.327
604879 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6719683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 06:53:25 | 03.08.2021 07:27:00 | 0.55972 | 0 | 1802 | 0 | 3 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 109.947 | 0 | 0.232 | 24.055 | 23.971 | 0 | 0 | 158.204
604877 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 06:51:19 | 03.08.2021 08:07:00 | 1.2614 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.828 | 0 | 123.676 | 0 | 0 | 0 | 314.505
604876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6634151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 06:44:36 | 03.08.2021 07:21:45 | 0.61917 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.468 | 0 | 0.706 | 0 | 3.715 | 0 | 0 | 9.889
604873 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | ISO6711546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 06:23:52 | 03.08.2021 09:17:00 | 2.8856 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.05 | 0 | 0 | 0 | 27.657 | 0 | 0 | 68.707
604871 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 06:23:05 | 03.08.2021 06:50:39 | 0.45944 | 1 | 82 | 8 | 10 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.003 | 4.991 | 58.962 | 71.202 | 27.331 | 11.622 | 0 | 0 | 174.111
604869 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 06:17:05 | 03.08.2021 07:35:00 | 1.2986 | 0 | 426 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 58.41 | 0 | 2.863 | 0 | 30.81 | 0 | 0 | 92.083
604863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861869 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 06:04:51 | 03.08.2021 07:30:30 | 1.4275 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 76.542 | 0 | 0 | 0 | 27.391 | 0 | 6.196 | 110.129
604862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552765 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 06:03:29 | 03.08.2021 07:21:00 | 1.2919 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.655 | 0 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | 0 | 8.956
604861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8239973 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 05:59:10 | 03.08.2021 08:51:00 | 2.8639 | 0 | 130 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60.691 | 0 | 30.279 | 0 | 45.488 | 0 | 0 | 136.458
604860 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 05:55:11 | 03.08.2021 06:25:00 | 0.49694 | 0 | 359 | 0 | 1 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 30.544 | 0 | 7.769 | 0 | 80.19 | 0 | 0 | 118.502
604859 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 05:47:26 | 03.08.2021 07:13:43 | 1.4381 | 0 | 567 | 2 | 15 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 157.319 | 31.013 | 24.585 | 0 | 55.341 | 0 | 0 | 268.258
604904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6912956 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 05:47:06 | 03.08.2021 09:30:00 | 3.715 | 0 | 501 | 0 | 1 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 216.587 | 0 | 0 | 0 | 304.138 | 0 | 0 | 520.725
604904 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6548282 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 05:47:06 | 03.08.2021 11:01:00 | 5.2317 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.846 | 0 | 0 | 0 | 20.196 | 0 | 0 | 32.042
604857 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515729527 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 05:39:55 | 03.08.2021 06:57:00 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 1.215
604856 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 05:34:23 | 03.08.2021 07:11:00 | 1.6103 | 0 | 558 | 4 | 9 | 5 | 250 | 0 | 3 | 0 | 96.897 | 21.555 | 12.063 | 25.029 | 56.505 | 0 | 1.123 | 213.172
604854 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 05:07:51 | 03.08.2021 06:41:00 | 1.5525 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.279
604875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648928 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 05:02:47 | 03.08.2021 06:20:00 | 1.2869 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.845 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 44.297
604846 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10290616 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 04:52:35 | 03.08.2021 06:48:00 | 1.9236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.754 | 0 | 53.614 | 0 | 0 | 0 | 99.368
604849 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 04:19:20 | 03.08.2021 05:32:00 | 1.2111 | 0 | 1170 | 2 | 62 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 184.654 | 0 | 6.441 | 0 | 90.642 | 0 | 0 | 281.738
604833 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7133212 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 02:30:00 | 03.08.2021 03:19:00 | 0.81667 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 65.205 | 0 | 0 | 0 | 40.736 | 0 | 0 | 105.941
604841 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7107300 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 02:10:50 | 03.08.2021 03:53:00 | 1.7028 | 0 | 73 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.36 | 0 | 61.232 | 0 | 19.383 | 0 | 0 | 110.975
604830 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7102112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 02:00:36 | 03.08.2021 03:03:28 | 1.0478 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.143 | 0 | 0 | 0 | 6.841 | 0 | 0 | 30.984
604829 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6876513 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 01:45:20 | 03.08.2021 05:57:00 | 4.1944 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 62.265 | 0 | 0 | 0 | 85.758 | 0 | 0 | 148.023
604836 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8550304 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2021 01:39:00 | 03.08.2021 04:25:00 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.401 | 0 | 0 | 0 | 94.401
604828 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6772058 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 01:30:22 | 03.08.2021 05:55:00 | 4.4106 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57.943 | 0 | 0 | 0 | 95.283 | 0 | 0 | 153.226
604827 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6772062 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 01:30:01 | 03.08.2021 05:56:00 | 4.4331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 2.185
604822 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6725897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 01:00:08 | 03.08.2021 02:00:00 | 0.99778 | 3 | 1315 | 0 | 35 | 7 | 152 | 1 | 3 | 4.208 | 179.508 | 0 | 7.107 | 49.245 | 55.29 | 3.715 | 2.93 | 302.003
604821 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 00:47:29 | 03.08.2021 02:58:52 | 2.1897 | 0 | 188 | 166 | 8 | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 | 57.28 | 16473.407 | 6.121 | 2637.389 | 14.405 | 0 | 0 | 19188.603
604801 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6869427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:44:19 | 02.08.2021 23:25:00 | 1.6781 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.555 | 0 | 0.827 | 0 | 11.716 | 0 | 0 | 66.098
604796 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:40:51 | 02.08.2021 22:15:00 | 0.56917 | 0 | 146 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.752 | 0 | 11.99 | 0 | 7.261 | 0 | 0 | 72.003
604797 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323337 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:35:59 | 02.08.2021 21:54:00 | 0.30028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
604803 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6868681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:24:14 | 02.08.2021 21:58:30 | 0.57111 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.18 | 0 | 5.696 | 0 | 5.637 | 0 | 0 | 31.512
604783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7047207 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:16:44 | 02.08.2021 21:34:00 | 0.28778 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.029 | 0 | 0 | 0 | 1.651 | 0 | 0 | 12.681
604787 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:15:00 | 02.08.2021 21:47:00 | 0.53333 | 2 | 509 | 92 | 15 | 30 | 73 | 0 | 0 | 2.306 | 93.059 | 1017.055 | 10.017 | 229.957 | 18.878 | 0 | 0 | 1371.273
604787 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10794737 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:15:00 | 02.08.2021 21:48:04 | 0.55111 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 31.716 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 95.563
604777 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6747762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:03:18 | 02.08.2021 21:41:12 | 0.63167 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0.153 | 0 | 5.588 | 0 | 0 | 7.41
604798 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO6567641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:55:28 | 02.08.2021 22:22:00 | 1.4422 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.606 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 8.45
604770 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11162267 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:54:53 | 02.08.2021 21:56:00 | 1.0186 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.735 | 0 | 5.68 | 0 | 46.574 | 0 | 0 | 57.989
604769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7004280 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:54:01 | 02.08.2021 21:49:00 | 0.91639 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 4.157
604766 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7157405 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:50:06 | 02.08.2021 21:30:00 | 0.665 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 10.646 | 0 | 0 | 18.436
604764 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516927807 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:47:02 | 02.08.2021 22:44:00 | 1.9494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
604758 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7079120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:31:18 | 02.08.2021 20:51:00 | 0.32833 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.539 | 0 | 0.9 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 7.451
604748 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:15:06 | 02.08.2021 21:20:00 | 1.0817 | 0 | 111 | 100 | 2 | 31 | 54 | 0 | 0 | 0 | 23.972 | 5229.622 | 30.858 | 1371.704 | 18.778 | 0 | 0 | 6674.934
604745 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515307563 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:13:43 | 02.08.2021 20:50:00 | 0.60472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
604761 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7039318 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:11:20 | 02.08.2021 20:51:00 | 0.66111 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.938 | 0 | 0 | 0 | 17.115 | 0 | 0 | 31.054
604740 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7430822 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:06:00 | 02.08.2021 21:22:00 | 1.2667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 34.083 | 0 | 34.748
604775 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6942098 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:57:58 | 02.08.2021 21:17:00 | 1.3172 | 0 | 44 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.326 | 0 | 16.896 | 0 | 15.528 | 0 | 0 | 65.75
604731 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802521 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:52:04 | 02.08.2021 20:40:00 | 0.79889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
604727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7079369 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:44:03 | 02.08.2021 20:28:00 | 0.7325 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.758 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 31.144
604728 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10882433 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:42:37 | 02.08.2021 22:15:00 | 2.5397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.277 | 0 | 367.563 | 0 | 0 | 0 | 529.84
604730 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:29:32 | 02.08.2021 19:50:00 | 0.34111 | 0 | 631 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.494 | 0 | 0 | 55.208 | 2.881 | 0 | 0 | 98.583
604715 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6978667 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:28:55 | 02.08.2021 22:17:26 | 2.8086 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.155 | 0 | 0 | 0 | 28.596 | 0 | 0 | 81.751
604713 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:25:00 | 02.08.2021 20:15:00 | 0.83333 | 1 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.358 | 0 | 383.823 | 0 | 22.728 | 0 | 0 | 0 | 410.91
604709 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6881823 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:22:58 | 02.08.2021 19:51:00 | 0.46722 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 7.716 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 9.907
604732 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6878564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:22:28 | 02.08.2021 19:59:00 | 0.60889 | 0 | 200 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 16.535 | 0 | 3.122 | 0 | 5.302 | 0 | 0 | 24.959
604703 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | BR6553291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:58:29 | 02.08.2021 19:31:00 | 0.54194 | 0 | 156 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.157 | 0 | 0.195 | 0 | 2.825 | 0 | 0 | 17.177
604690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6688693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:52:26 | 02.08.2021 19:51:00 | 0.97611 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.864 | 0 | 0.82 | 0 | 7.632 | 0 | 0 | 23.316
604687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11731754 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:40:57 | 02.08.2021 20:13:00 | 1.5342 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.857 | 0 | 1.611 | 0 | 13.449 | 0 | 0 | 36.917
604678 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6942100 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:17:35 | 02.08.2021 19:32:00 | 1.2403 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.906 | 0 | 5.638 | 0 | 13.959 | 0 | 0 | 42.503
604673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:06:27 | 02.08.2021 18:27:35 | 0.35222 | 1 | 437 | 0 | 37 | 6 | 143 | 0 | 0 | 29.234 | 33.534 | 0 | 2.892 | 50.133 | 29.426 | 0 | 0 | 145.219
604679 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6809763 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:54:31 | 02.08.2021 19:04:00 | 1.1581 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.471 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 27.272
604664 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6946328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:49:55 | 02.08.2021 18:13:00 | 0.38472 | 0 | 1885 | 11 | 6 | 7 | 205 | 0 | 0 | 0 | 123.674 | 85.496 | 11.126 | 40.236 | 25.574 | 0 | 0 | 286.107
604660 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR6627963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:46:37 | 02.08.2021 19:23:00 | 1.6064 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 24.656 | 0 | 1.41 | 0 | 2.564 | 0 | 8.002 | 36.632
604659 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517063613 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:44:03 | 02.08.2021 18:46:00 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0.958
604667 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11117500 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:42:31 | 02.08.2021 18:33:00 | 0.84139 | 0 | 159 | 0 | 8 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 15.913 | 0 | 8.31 | 0 | 7.153 | 0 | 0 | 31.376
604655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7006999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:40:26 | 02.08.2021 17:41:45 | 0.02194 | 0 | 2063 | 0 | 0 | 1 | 343 | 0 | 2 | 0 | 8.537 | 0 | 0 | 0.311 | 3.284 | 0 | 0.393 | 12.525
604651 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6677506 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:33:18 | 02.08.2021 19:13:00 | 1.6617 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.369 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 13.494
604648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:30:02 | 02.08.2021 17:53:00 | 0.38278 | 1 | 771 | 1 | 46 | 15 | 251 | 0 | 0 | 32.001 | 66.367 | 0 | 8.393 | 56.315 | 56.485 | 0 | 0 | 219.561
604650 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7124713 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:27:04 | 02.08.2021 18:54:00 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.191 | 0 | 0 | 17.191
604639 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290826 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:19:00 | 02.08.2021 18:53:00 | 1.5667 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.053 | 0 | 23.67 | 0 | 0 | 0 | 118.724
604635 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7071127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:13:51 | 02.08.2021 17:50:05 | 0.60389 | 0 | 188 | 0 | 0 | 3 | 21 | 5 | 0 | 0 | 13.506 | 0 | 0 | 5.667 | 6.126 | 28.597 | 0 | 53.897
604634 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517132565 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:12:09 | 02.08.2021 18:05:00 | 0.88083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 0 | 1.615
604729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6797979 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:05:14 | 02.08.2021 20:06:00 | 3.0128 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 116.774 | 0 | 59.77 | 0 | 12.203 | 0 | 0 | 188.746
604625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6573752 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 17:00:58 | 02.08.2021 18:01:00 | 1.0006 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.738 | 0 | 0 | 0 | 29.958 | 0 | 0 | 36.696
604668 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6905336 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:57:33 | 02.08.2021 18:15:00 | 1.2908 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.802 | 0 | 0 | 0 | 5.718 | 0 | 0 | 14.52
604613 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6985888 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:36:49 | 02.08.2021 17:40:00 | 1.0531 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.714 | 0 | 0 | 0 | 12.336 | 0 | 0 | 30.051
604630 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | LINE8945759 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:30:01 | 02.08.2021 17:50:05 | 1.3344 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.956 | 0 | 3.92 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 28.347
604573 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:30:00 | 02.08.2021 17:09:00 | 0.65 | 0 | 759 | 115 | 17 | 20 | 109 | 1 | 2 | 0 | 317.756 | 4253.641 | 140.897 | 840.02 | 245.029 | 63.761 | 30.488 | 5891.592
604522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6691741 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:15:06 | 02.08.2021 17:09:48 | 0.91167 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 16.034 | 0 | 0 | 26.193
604598 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6866348 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:09:38 | 02.08.2021 17:23:00 | 1.2228 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.171 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 27.8
604477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:51:49 | 02.08.2021 18:52:09 | 3.0056 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.008 | 0 | 0.659 | 0 | 9.281 | 0 | 0 | 16.948
604478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:51:46 | 02.08.2021 17:04:00 | 1.2039 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.504
604467 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6806196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:47:37 | 02.08.2021 16:09:00 | 0.35639 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.874
604446 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516267679 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:34:04 | 02.08.2021 17:20:00 | 1.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014
604608 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7777093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:20:38 | 02.08.2021 17:42:46 | 2.3689 | 0 | 117 | 4 | 3 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 83.103 | 221.554 | 12.714 | 279.251 | 89.152 | 0 | 0 | 685.774
604321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7079369 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 15:07:00 | 02.08.2021 18:44:00 | 3.6167 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 135.734 | 0 | 0 | 0 | 8.222 | 0 | 0 | 143.956
604273 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 15:00:02 | 02.08.2021 17:53:00 | 2.8828 | 1 | 2528 | 77 | 349 | 9 | 640 | 4 | 12 | 2.023 | 1630.546 | 1501.957 | 1340.729 | 671.72 | 982.898 | 206.501 | 212.554 | 6548.928
604489 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6721752 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:58:56 | 02.08.2021 16:13:00 | 1.2344 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.795 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 3.89
604221 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:50:12 | 02.08.2021 15:45:00 | 0.91333 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0.178 | 0 | 2.973 | 0 | 0 | 5.292
604484 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO10731949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:15:30 | 02.08.2021 16:42:03 | 2.4425 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.401 | 68.432 | 8.07 | 0 | 6.678 | 0 | 0 | 94.581
604054 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516115567 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:14:27 | 02.08.2021 21:16:00 | 7.0258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.892
604060 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:09:22 | 02.08.2021 15:12:00 | 1.0439 | 1 | 313 | 9 | 7 | 4 | 49 | 0 | 0 | 1.997 | 71.182 | 93.833 | 13.253 | 39.945 | 29.391 | 0 | 0 | 249.601
604051 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7116834 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 14:09:13 | 02.08.2021 18:00:00 | 3.8464 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.633
604052 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515791353 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:09:07 | 02.08.2021 15:34:00 | 1.4147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501
604050 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7116835 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 14:08:32 | 02.08.2021 17:55:00 | 3.7744 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.674 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 12.736
604046 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6704070 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:02:54 | 02.08.2021 14:50:00 | 0.785 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 8.812 | 0 | 0 | 0 | 8.058 | 0 | 0.287 | 17.156
604045 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10354325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 14:00:26 | 02.08.2021 14:53:00 | 0.87611 | 0 | 166 | 0 | 58 | 0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 13.958 | 0 | 7.093 | 0 | 5.714 | 5.536 | 0 | 32.301
604044 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 14:00:05 | 02.08.2021 17:49:00 | 3.8153 | 0 | 1063 | 0 | 6 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 663.092 | 0 | 42.733 | 0 | 204.64 | 0 | 0 | 910.465
604043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6652697 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 14:00:03 | 02.08.2021 18:06:00 | 4.0992 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.653 | 0 | 5.061 | 0 | 9.529 | 0 | 0 | 48.243
604030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516260074 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:37:40 | 02.08.2021 14:54:00 | 1.2722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 4.413 | 0 | 0 | 4.415
604027 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516984794 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:33:42 | 02.08.2021 15:01:00 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 1.349
604023 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7024641 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 13:30:12 | 02.08.2021 18:27:00 | 4.9467 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.324
604022 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 13:30:07 | 02.08.2021 14:14:18 | 0.73639 | 0 | 1220 | 0 | 14 | 5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 112.662 | 0 | 1.694 | 37.552 | 22.326 | 0 | 0 | 174.233
604022 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7126248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 13:30:07 | 02.08.2021 17:00:00 | 3.4981 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.837 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0 | 24.738
604015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:12:49 | 02.08.2021 13:14:27 | 0.02722 | 1 | 771 | 1 | 46 | 15 | 252 | 0 | 0 | 2.308 | 4.898 | 0 | 0.496 | 5.045 | 6.182 | 0 | 0 | 18.93
604010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7011942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 13:01:57 | 02.08.2021 15:06:28 | 2.0753 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 270.337 | 0 | 0 | 0 | 21.626 | 0 | 0 | 291.962
604009 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7152655 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 13:00:51 | 02.08.2021 15:45:00 | 2.7358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.268 | 0 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 5.91
604007 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517370556 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:00:19 | 02.08.2021 15:07:00 | 2.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0.326
604006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6733977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 13:00:19 | 02.08.2021 13:57:00 | 0.94472 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 183.241 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 183.263
604005 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7116691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 13:00:01 | 02.08.2021 16:59:00 | 3.9831 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.43 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 71.408
603997 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7037779 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:40:33 | 02.08.2021 14:15:35 | 1.5839 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.58 | 0 | 8.576 | 0 | 17.147 | 0 | 0 | 59.303
603994 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7139855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:39:41 | 02.08.2021 13:24:00 | 0.73861 | 0 | 521 | 2 | 12 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 188.382 | 5.554 | 19.964 | 0 | 23.572 | 0 | 0 | 237.471
603985 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6575051 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 12:30:00 | 02.08.2021 15:37:00 | 3.1167 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 241.833 | 0 | 0 | 0 | 33.404 | 0 | 0 | 275.238
603981 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6544729 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:28:00 | 02.08.2021 13:45:00 | 1.2833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.393 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 14.978
603974 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8690224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:22:21 | 02.08.2021 14:23:00 | 2.0108 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.228 | 0 | 2.044 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 31.293
603968 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:16:15 | 02.08.2021 13:22:00 | 1.0958 | 0 | 1605 | 25 | 64 | 2 | 188 | 4 | 5 | 0 | 434.536 | 1955.918 | 0.289 | 82.906 | 77.779 | 83.999 | 79.977 | 2715.404
603965 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6822177 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 12:15:10 | 02.08.2021 13:10:00 | 0.91389 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 2.127
603956 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11605077 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:07:20 | 02.08.2021 14:26:00 | 2.3111 | 0 | 5 | 16 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.118 | 0 | 93.313 | 0 | 0 | 0 | 680.431
603941 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6749714 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 12:00:23 | 02.08.2021 13:52:00 | 1.8603 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.696 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 8.731
603910 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7069428 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 11:30:31 | 02.08.2021 12:47:00 | 1.2747 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 23.534 | 0 | 0 | 41.444
603880 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO7099084 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:19:27 | 02.08.2021 11:24:21 | 0.08167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.183 | 0 | 4.744 | 0 | 71.926
603869 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6954311 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:13:51 | 02.08.2021 11:58:00 | 0.73583 | 1 | 36848 | 30 | 193 | 61 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 4162.274 | 363.265 | 456.219 | 3054.355 | 1863.656 | 0 | 0 | 9899.768
603866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO6880802 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:13:33 | 02.08.2021 11:36:17 | 0.37889 | 0 | 108 | 0 | 0 | 12 | 42 | 1 | 0 | 0 | 9.567 | 0 | 0 | 203.024 | 11.269 | 0 | 0 | 223.859
603863 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6848916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 11:10:34 | 02.08.2021 15:58:00 | 4.7906 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 189.94 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 190.861
603862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO6740362 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:10:22 | 02.08.2021 11:50:14 | 0.66444 | 24 | 9517 | 395 | 229 | 118 | 1367 | 0 | 0 | 4.727 | 1248.753 | 3413.187 | 484.355 | 1289.775 | 785.644 | 0 | 0 | 7226.441
603861 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO6740395 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:09:48 | 02.08.2021 11:50:37 | 0.68028 | 52 | 3962 | 186 | 92 | 54 | 849 | 0 | 0 | 9.178 | 842.28 | 1311.93 | 39.65 | 525.578 | 483.554 | 0 | 0 | 3212.17
603851 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | BR6553929 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:05:07 | 02.08.2021 11:51:28 | 0.7725 | 0 | 6132 | 0 | 34 | 4 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 661.804 | 0 | 16.998 | 18.357 | 584.613 | 0 | 0 | 1281.772
603895 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | ISO6818007 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:03:36 | 02.08.2021 11:57:52 | 0.90444 | 2 | 15415 | 202 | 399 | 136 | 3589 | 3 | 0 | 8.797 | 2068.506 | 4023.686 | 298.537 | 1883.491 | 1713.863 | 170.072 | 0 | 10166.951
603843 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619813 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:03:10 | 02.08.2021 11:55:27 | 0.87139 | 5 | 2606 | 22 | 28 | 31 | 294 | 0 | 0 | 2.224 | 444.582 | 306.596 | 32.17 | 942.787 | 89.649 | 0 | 0 | 1818.008
603842 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM | ISO6692205 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:02:28 | 02.08.2021 11:54:31 | 0.8675 | 0 | 1202 | 712 | 1 | 372 | 360 | 3 | 4 | 0 | 275.991 | 12421.477 | 2.545 | 6661.933 | 405.077 | 46.882 | 32.162 | 19846.066
603841 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:00:47 | 02.08.2021 11:41:00 | 0.67028 | 0 | 0 | 85 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.809 | 0 | 169.917 | 0 | 0 | 0 | 1732.726
603838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619857 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:00:15 | 02.08.2021 11:52:01 | 0.86278 | 0 | 8802 | 87 | 557 | 189 | 1768 | 4 | 0 | 0 | 1631.926 | 1800.073 | 321.106 | 1734.264 | 964.045 | 7.994 | 0 | 6459.408
603837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619833 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:59:56 | 02.08.2021 11:52:33 | 0.87694 | 1 | 93 | 382 | 23 | 78 | 27 | 1 | 0 | 1.823 | 21.031 | 8822.562 | 120.636 | 1513.099 | 18.231 | 0 | 0 | 10497.382
603834 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO7099076 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:59:26 | 02.08.2021 11:49:37 | 0.83639 | 0 | 10531 | 9 | 54 | 47 | 3556 | 7 | 2 | 0 | 1663.696 | 121.084 | 133.432 | 1326.504 | 1760.667 | 5.432 | 21.313 | 5032.129
603833 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO7099108 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:59:11 | 02.08.2021 11:51:35 | 0.87333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6065.332 | 0 | 0 | 0 | 6065.332
603829 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | ISO7001891 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:58:50 | 02.08.2021 11:50:00 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.571 | 0 | 0 | 0 | 22.571
603825 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR6594369 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:55:35 | 02.08.2021 11:52:43 | 0.95222 | 2 | 2473 | 0 | 19 | 12 | 238 | 0 | 0 | 0 | 549.709 | 0 | 6.942 | 1716.478 | 342.577 | 0 | 0 | 2615.706
603820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR7116088 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:55:16 | 02.08.2021 11:36:00 | 0.67889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.339 | 0 | 0 | 0 | 1725.339
603824 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6966945 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:54:29 | 02.08.2021 11:39:51 | 0.75611 | 0 | 12939 | 6 | 14 | 61 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 1655.659 | 0 | 1.741 | 708.897 | 782.494 | 0 | 0 | 3148.791
603818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8246727 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:53:40 | 02.08.2021 11:54:00 | 1.0056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.922 | 0 | 0 | 6.922
603816 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | ISO7001931 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:53:02 | 02.08.2021 11:41:40 | 0.81056 | 1 | 5061 | 9 | 127 | 27 | 1180 | 5 | 2 | 0 | 624.633 | 78.822 | 43.751 | 402.356 | 711.754 | 1048.643 | 0.439 | 2910.398
603815 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM | ISO10234989 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:52:12 | 02.08.2021 11:48:35 | 0.93972 | 8 | 22203 | 46 | 356 | 97 | 3728 | 6 | 0 | 8.1 | 3077.877 | 558.799 | 198.421 | 1858.311 | 1293.313 | 6.921 | 0 | 7001.742
603811 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | BR6553933 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:51:58 | 02.08.2021 11:51:17 | 0.98861 | 2 | 5246 | 20 | 428 | 26 | 667 | 1 | 1 | 25.944 | 931.903 | 133.035 | 397.418 | 2076.281 | 604.325 | 93.11 | 0 | 4262.017
603810 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | BR6553905 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:51:22 | 02.08.2021 11:51:43 | 1.0058 | 0 | 4422 | 13 | 123 | 33 | 455 | 4 | 1 | 0 | 809.922 | 181.381 | 112.087 | 638.008 | 280.841 | 902.045 | 0.553 | 2924.838
603807 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM | ISO11831625 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:51:04 | 02.08.2021 11:47:38 | 0.94278 | 3 | 6374 | 713 | 76 | 36 | 1412 | 6 | 0 | 17.809 | 1789.871 | 12533.008 | 259.59 | 744.966 | 692.099 | 62.414 | 0 | 16099.758
603805 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552765 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 10:50:41 | 02.08.2021 16:00:09 | 5.1578 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.064 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 0 | 0 | 60.224
603823 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | ISO7001927 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:50:01 | 02.08.2021 11:41:23 | 0.85611 | 4 | 7629 | 326 | 240 | 118 | 1498 | 27 | 22 | 5.487 | 1208.983 | 4117.651 | 51.863 | 3374.214 | 570.815 | 400.238 | 43.499 | 9772.749
603801 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6713997 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:49:38 | 02.08.2021 11:55:00 | 1.0894 | 11 | 25426 | 91 | 271 | 116 | 5033 | 0 | 0 | 37.991 | 4462.395 | 215.093 | 159.57 | 2444.921 | 3995.954 | 0 | 0 | 11315.924
603800 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | BR6713967 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:48:47 | 02.08.2021 11:45:03 | 0.93778 | 1 | 15552 | 522 | 266 | 227 | 3997 | 14 | 0 | 0.506 | 1862.808 | 8940.166 | 484.067 | 3038.692 | 574.936 | 88.826 | 0 | 14990.001
603796 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6701086 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:48:24 | 02.08.2021 11:43:57 | 0.92583 | 0 | 16869 | 0 | 111 | 22 | 2276 | 0 | 0 | 0 | 3085.259 | 0 | 35.429 | 1504.755 | 1490.842 | 0 | 0 | 6116.285
603795 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6713982 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:48:18 | 02.08.2021 11:53:17 | 1.0831 | 0 | 8722 | 241 | 36 | 76 | 691 | 14 | 0 | 0 | 1833.106 | 5324.621 | 155.484 | 2061.932 | 733.619 | 20.771 | 0 | 10129.533
603791 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6713985 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:47:41 | 02.08.2021 11:51:35 | 1.065 | 0 | 9160 | 6 | 2 | 27 | 3538 | 0 | 0 | 0 | 1639.548 | 1.921 | 2.667 | 906.26 | 2659.292 | 0 | 0 | 5209.688
603813 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6954345 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:47:23 | 02.08.2021 11:10:00 | 0.37694 | 5 | 58674 | 422 | 287 | 159 | 6794 | 6 | 6 | 0.049 | 3324.921 | 4371.339 | 299.992 | 681.44 | 1367.874 | 1782.77 | 28.579 | 11856.963
603840 | 1 | KONYA | KULU | TM | BR7094473 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:46:05 | 02.08.2021 11:45:00 | 0.98194 | 2 | 12706 | 46 | 6 | 55 | 1768 | 25 | 29 | 1.5 | 1904.023 | 630.515 | 30.611 | 1763.354 | 693.639 | 797.007 | 140.188 | 5960.837
603890 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO7120936 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:46:00 | 02.08.2021 11:52:00 | 1.1 | 128 | 24109 | 63 | 322 | 111 | 2600 | 0 | 0 | 0.046 | 4233.498 | 680.072 | 479.502 | 1165.993 | 2669.282 | 0 | 0 | 9228.392
603781 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO7158516 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:44:49 | 02.08.2021 11:54:37 | 1.1633 | 0 | 38665 | 11 | 177 | 225 | 8277 | 2 | 0 | 0 | 6349.529 | 13.743 | 71.642 | 785.346 | 4591.791 | 66.086 | 0 | 11878.138
603785 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | ISO7001920 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:44:47 | 02.08.2021 11:40:35 | 0.93 | 0 | 1138 | 110 | 59 | 56 | 291 | 10 | 10 | 0 | 155.135 | 5549.237 | 0.196 | 1429.82 | 72.187 | 175.632 | 21.376 | 7403.584
603778 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6775677 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:41:44 | 02.08.2021 11:38:36 | 0.94778 | 0 | 32660 | 1 | 4 | 88 | 11242 | 0 | 4 | 0 | 5765.025 | 21.658 | 6.212 | 4315.485 | 7211.985 | 0 | 92.317 | 17412.681
603777 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6815469 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:41:21 | 02.08.2021 11:17:14 | 0.59806 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 91.437 | 0 | 0 | 0 | 44.969 | 0 | 0 | 136.405
603776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO6880799 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:40:17 | 02.08.2021 11:19:49 | 0.65889 | 0 | 711 | 0 | 0 | 57 | 4517 | 0 | 1 | 0 | 41.841 | 0 | 0 | 1232.958 | 4234.171 | 0 | 0 | 5508.97
603775 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO6880776 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:38:41 | 02.08.2021 11:20:33 | 0.69778 | 0 | 106 | 0 | 0 | 14 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.97 | 1735.549 | 0 | 0 | 1957.52
603896 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6966948 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:38:08 | 02.08.2021 11:40:13 | 1.0347 | 0 | 9224 | 7 | 8 | 43 | 6135 | 0 | 0 | 0 | 1303.306 | 0.262 | 0.256 | 607.208 | 3566.649 | 0 | 0 | 5477.682
603763 | 1 | KONYA | ILGIN | TM | BR6970231 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:30:23 | 02.08.2021 11:56:49 | 1.4406 | 1 | 3308 | 76 | 54 | 61 | 423 | 23 | 10 | 20.223 | 903.425 | 2173.643 | 260.658 | 3463.01 | 400.179 | 557.086 | 88.459 | 7866.683
603714 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 10:01:20 | 02.08.2021 11:20:00 | 1.3111 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.551 | 0 | 1239.333 | 0 | 0 | 0 | 1390.884
603713 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 10:00:37 | 02.08.2021 12:56:00 | 2.9231 | 0 | 0 | 77 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107.91 | 0 | 528.729 | 0 | 0 | 0 | 3636.64
603712 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6896917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 10:00:30 | 02.08.2021 12:32:00 | 2.525 | 0 | 498 | 1 | 25 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 284.348 | 38.725 | 193.402 | 0 | 143.225 | 0 | 0 | 659.7
603708 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 10:00:07 | 02.08.2021 12:58:00 | 2.9647 | 0 | 655 | 19 | 9 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 321.453 | 821.621 | 15.006 | 30.87 | 44.847 | 0 | 0 | 1233.797
603707 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7057947 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 10:00:00 | 02.08.2021 16:49:00 | 6.8167 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.848 | 0 | 102.139 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 161.888
603769 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6836764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 10:00:00 | 02.08.2021 10:56:00 | 0.93333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.791 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 2.828
603768 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11115728 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 10:00:00 | 02.08.2021 13:54:00 | 3.9 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.84 | 0 | 0 | 0 | 2.056 | 0 | 0 | 45.896
603766 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 10:00:00 | 02.08.2021 13:53:00 | 3.8833 | 0 | 506 | 7 | 16 | 4 | 81 | 0 | 1 | 0 | 396.611 | 537.51 | 150.754 | 394.877 | 309.908 | 0 | 4.611 | 1794.271
603695 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6572317 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 10:00:00 | 02.08.2021 12:50:00 | 2.8333 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.596 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 86.989
603762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO6872463 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:59:10 | 02.08.2021 11:20:04 | 1.3483 | 0 | 15889 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 1 | 5 | 0 | 3698.673 | 0 | 0 | 0 | 1458.591 | 1275.807 | 0.541 | 6433.612
603702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6713479 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:58:50 | 02.08.2021 13:00:00 | 3.0194 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.503 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 51.621
603782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO6872451 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:54:28 | 02.08.2021 11:20:14 | 1.4294 | 0 | 19432 | 0 | 0 | 7 | 1383 | 1 | 3 | 0 | 5370.185 | 0 | 0 | 1432.535 | 2070.558 | 1347.921 | 0.214 | 10221.413
603689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934880 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:53:25 | 02.08.2021 12:36:00 | 2.7097 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.18 | 0 | 0.868 | 0 | 11.989 | 0 | 0 | 93.036
603706 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6807753 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:53:00 | 02.08.2021 10:04:00 | 0.18333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.893 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 4.28
603688 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6746314 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:52:35 | 02.08.2021 10:47:01 | 0.90722 | 0 | 1441 | 197 | 8 | 86 | 408 | 5 | 11 | 0 | 172.308 | 5702.117 | 142.829 | 2883.513 | 66.35 | 89.875 | 89.916 | 9146.908
603687 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6746311 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:52:21 | 02.08.2021 10:46:53 | 0.90889 | 1 | 245 | 280 | 3 | 74 | 100 | 1 | 2 | 0.131 | 22.482 | 7667.176 | 2.043 | 2554.097 | 11.75 | 7.057 | 12.563 | 10277.299
603686 | 1 | KONYA | MERAM | TM | ISO6903219 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:51:58 | 02.08.2021 11:41:55 | 1.8325 | 0 | 1418 | 0 | 0 | 3 | 361 | 0 | 1 | 0 | 551.105 | 0 | 0 | 2281.315 | 833.597 | 0 | 0 | 3666.017
603685 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6746308 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:51:58 | 02.08.2021 10:47:11 | 0.92028 | 0 | 42 | 79 | 0 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.795 | 3584.696 | 0 | 457.685 | 0.706 | 0 | 5.843 | 4054.725
603684 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6746305 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:51:51 | 02.08.2021 10:45:00 | 0.88583 | 0 | 815 | 63 | 3 | 44 | 218 | 10 | 5 | 0 | 101.67 | 2697.539 | 4.995 | 1527.374 | 32.519 | 33.647 | 32.784 | 4430.527
603680 | 1 | KONYA | MERAM | TM | ISO6903179 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:49:58 | 02.08.2021 11:41:22 | 1.8567 | 0 | 10942 | 8 | 72 | 19 | 2228 | 3 | 27 | 0 | 4640.115 | 121.749 | 615.48 | 437.844 | 3416.352 | 1.345 | 664.486 | 9897.371
603677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO7055068 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:48:19 | 02.08.2021 10:50:01 | 1.0283 | 4 | 21257 | 2 | 3 | 55 | 3174 | 6 | 17 | 38.732 | 3946.532 | 0.255 | 0.153 | 3936.824 | 1836.121 | 364.683 | 223.448 | 10346.748
603676 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6721930 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:46:19 | 02.08.2021 10:30:00 | 0.72806 | 1 | 6656 | 34 | 13 | 30 | 1369 | 3 | 0 | 0.012 | 870.097 | 602.398 | 4.373 | 691.45 | 552.832 | 207.925 | 0 | 2929.087
603669 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11148506 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:39:52 | 02.08.2021 11:34:00 | 1.9022 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.327 | 0 | 7.705 | 0 | 19.341 | 0 | 0 | 58.374
603667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO7055106 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:36:45 | 02.08.2021 10:49:25 | 1.2111 | 0 | 18449 | 0 | 0 | 9 | 7408 | 0 | 0 | 0 | 4088.645 | 0 | 0 | 2552.761 | 5489.147 | 0 | 0 | 12130.552
603665 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6590789 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:30:55 | 02.08.2021 12:19:00 | 2.8014 | 0 | 142 | 0 | 8 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 51.458 | 0 | 1.158 | 0 | 39.155 | 0 | 0 | 91.771
603663 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7659712 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:30:18 | 02.08.2021 15:29:00 | 5.9783 | 0 | 131 | 2 | 25 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 108.651 | 448.347 | 28.456 | 0 | 8.078 | 959.504 | 0 | 1553.036
603696 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11325021 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:30:00 | 02.08.2021 13:26:00 | 3.9333 | 3 | 73 | 0 | 9 | 5 | 36 | 1 | 1 | 20.093 | 27.964 | 0 | 13.732 | 265.885 | 17.948 | 30.093 | 0 | 375.715
603670 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11163128 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:30:00 | 02.08.2021 11:33:00 | 2.05 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.448 | 0 | 0 | 0 | 42.331 | 0 | 0 | 69.779
603913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6632417 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:30:00 | 02.08.2021 11:30:00 | 2 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 229.368 | 0 | 0 | 0 | 75.023 | 0 | 0 | 304.392
603664 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517007245 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:29:43 | 02.08.2021 11:10:00 | 1.6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349
603661 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750437 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:23:44 | 02.08.2021 10:14:00 | 0.83778 | 0 | 2320 | 45 | 119 | 12 | 511 | 5 | 10 | 0 | 318.915 | 373.573 | 95.319 | 172.206 | 189.851 | 124.008 | 7.718 | 1281.591
603659 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | ISO6643736 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:12:50 | 02.08.2021 12:47:00 | 3.5694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.053
603658 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | ISO6756032 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:11:22 | 02.08.2021 09:26:19 | 0.24917 | 1 | 433 | 240 | 13 | 43 | 71 | 2 | 1 | 0.062 | 11.705 | 1692.08 | 7.914 | 232.29 | 3.506 | 2.935 | 0 | 1950.493
603655 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6733526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:08:32 | 02.08.2021 10:23:00 | 1.2411 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.192 | 0 | 0 | 0 | 22.111 | 0 | 0 | 36.302
603654 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO7057427 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:08:14 | 02.08.2021 09:15:21 | 0.11861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.158 | 0 | 0 | 0 | 691.158
603652 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7043328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:06:46 | 02.08.2021 11:35:00 | 2.4706 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 306.634 | 0 | 0 | 0 | 313.59
603651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6923829 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:06:37 | 02.08.2021 11:53:00 | 2.7731 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.249 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 28.591
603650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8239973 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:05:57 | 02.08.2021 13:11:00 | 4.0842 | 0 | 130 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 125.213 | 0 | 53.375 | 0 | 96.918 | 0 | 0 | 275.507
603649 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8816256 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:05:38 | 02.08.2021 10:22:00 | 1.2728 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 10.738
603648 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6718187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:04:35 | 02.08.2021 10:01:00 | 0.94028 | 0 | 7 | 3 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.002 | 57.044 | 0 | 265.18 | 9.374 | 0 | 0 | 339.6
603647 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750449 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:04:21 | 02.08.2021 09:14:47 | 0.17389 | 1 | 2986 | 77 | 420 | 15 | 754 | 4 | 15 | 0.104 | 95.332 | 88.457 | 86.51 | 42.876 | 61.707 | 12.362 | 20.011 | 407.359
603646 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6781502 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:04:13 | 02.08.2021 12:00:00 | 2.9297 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.038 | 0 | 70.245 | 0 | 2.565 | 0 | 0 | 129.848
603645 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6584571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:04:09 | 02.08.2021 12:55:00 | 3.8475 | 0 | 524 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 280.494 | 0 | 0 | 43.345 | 97.897 | 0 | 0 | 421.736
603644 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6541479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:03:55 | 02.08.2021 12:55:00 | 3.8514 | 1 | 28 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17.883 | 63.19 | 567.35 | 0 | 363.025 | 0.472 | 0 | 0 | 1011.92
603643 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6679149 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:03:38 | 02.08.2021 11:55:00 | 2.8561 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.362 | 0 | 0 | 0 | 16.571 | 0 | 0 | 31.934
603642 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:03:32 | 02.08.2021 16:56:00 | 7.8744 | 1 | 104 | 38 | 0 | 4 | 31 | 0 | 1 | 4.553 | 231.419 | 6259.543 | 0 | 94.073 | 324.834 | 0 | 52.42 | 6966.843
603641 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:03:09 | 02.08.2021 17:07:00 | 8.0642 | 0 | 543 | 1 | 11 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 472.986 | 49.886 | 0 | 0 | 18.139 | 0 | 0 | 541.011
603640 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6959677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:02:07 | 02.08.2021 12:01:00 | 2.9814 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 80.079 | 0 | 15.949 | 0 | 14.244 | 0 | 0 | 110.273
603636 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6860475 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:01:11 | 02.08.2021 13:54:00 | 4.8803 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.814 | 0 | 0 | 0 | 53.06 | 0 | 0 | 93.874
603634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6706559 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:00:29 | 02.08.2021 11:01:00 | 2.0086 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.188 | 0 | 0 | 0 | 58.215 | 0 | 0 | 81.404
603632 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6732493 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:00:27 | 02.08.2021 10:30:00 | 1.4925 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.914
603633 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6800047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:00:25 | 02.08.2021 12:57:00 | 3.9431 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.866 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 12.597
603637 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6721580 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:00:00 | 02.08.2021 10:49:00 | 1.8167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.057
603631 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6546313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:00:00 | 02.08.2021 11:07:00 | 2.1167 | 0 | 237 | 0 | 10 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 61.423 | 0 | 7.501 | 0 | 43.699 | 0 | 0 | 112.622
603908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6706560 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:00:00 | 02.08.2021 09:48:00 | 0.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.799
603619 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528775 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:52:06 | 02.08.2021 09:07:44 | 0.26056 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 813 | 0 | 4 | 0 | 0.143 | 0.132 | 0 | 23.417 | 76.928 | 0 | 0 | 100.619
603703 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | ISO6678716 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:47:00 | 02.08.2021 09:45:00 | 0.96667 | 0 | 11642 | 125 | 556 | 63 | 2532 | 13 | 8 | 0 | 1419.642 | 2259.021 | 259.28 | 1063.404 | 858.227 | 1204.836 | 59.214 | 7123.624
603625 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528798 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:41:53 | 02.08.2021 09:52:47 | 1.1817 | 0 | 11512 | 3 | 55 | 15 | 2981 | 0 | 2 | 0 | 2029.421 | 6.321 | 30.944 | 1400.125 | 1843.395 | 0 | 21.798 | 5332.004
603463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528792 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:40:54 | 02.08.2021 09:52:02 | 1.1856 | 0 | 19 | 6 | 1 | 59 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0.605 | 84.099 | 0 | 6209.891 | 293.799 | 12.907 | 0 | 6601.301
603483 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | ISO6726460 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:40:53 | 02.08.2021 09:52:00 | 1.1853 | 0 | 4290 | 9 | 15 | 11 | 1448 | 0 | 5 | 0 | 825.045 | 140.764 | 59.217 | 72.287 | 913.251 | 0 | 99.274 | 2109.84
603465 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | ISO6726432 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:40:53 | 02.08.2021 09:53:00 | 1.2019 | 1 | 5773 | 1 | 4 | 4 | 807 | 0 | 9 | 0 | 1109.038 | 0 | 0 | 9.479 | 583.133 | 0 | 27.181 | 1728.832
603464 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | ISO6726420 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:40:53 | 02.08.2021 09:55:00 | 1.2353 | 1 | 2573 | 84 | 95 | 36 | 1002 | 1 | 6 | 0.467 | 689.417 | 3183.557 | 153.56 | 518.264 | 635.445 | 109.928 | 113.973 | 5404.611
603456 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | ISO6726444 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:39:51 | 02.08.2021 09:55:43 | 1.2644 | 0 | 3483 | 3 | 7 | 4 | 367 | 2 | 1 | 0 | 758.258 | 3.994 | 25.202 | 138.086 | 321.349 | 97.597 | 0 | 1344.487
603451 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6606066 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:37:51 | 02.08.2021 08:52:21 | 0.24167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.935 | 0 | 0 | 0 | 1273.935
603413 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6606039 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:37:51 | 02.08.2021 09:49:36 | 1.1958 | 0 | 14159 | 0 | 2 | 2 | 1672 | 0 | 3 | 0 | 2972.045 | 0 | 0 | 992.67 | 1352.173 | 0 | 57.056 | 5373.944
603401 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6606031 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:36:51 | 02.08.2021 09:49:48 | 1.2158 | 0 | 142 | 0 | 0 | 22 | 619 | 1 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 1564.158 | 2029.467 | 0.27 | 0 | 3593.92
603400 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6606043 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:36:51 | 02.08.2021 09:49:43 | 1.2144 | 0 | 80 | 0 | 0 | 77 | 441 | 1 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 4705.04 | 2284.999 | 0 | 0 | 6990.077
603508 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | BR6751898 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:34:49 | 02.08.2021 09:53:00 | 1.3031 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 27.146 | 0 | 0 | 180.332 | 10.327 | 0 | 51.092 | 268.896
603425 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6606003 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:33:51 | 02.08.2021 09:49:28 | 1.2603 | 0 | 28867 | 0 | 0 | 11 | 5403 | 8 | 54 | 0 | 6073.72 | 0 | 0 | 253.357 | 3890.144 | 5299.184 | 530.658 | 16047.064
603425 | 2 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6880799 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:33:51 | 02.08.2021 10:40:00 | 2.1025 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 60.554 | 0 | 0 | 0 | 99.792 | 0 | 423.346 | 583.692
603383 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM | ISO6692201 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:33:49 | 02.08.2021 09:47:59 | 1.2361 | 0 | 1904 | 558 | 7 | 131 | 678 | 32 | 5 | 0 | 388.23 | 13147.285 | 74.811 | 4773.56 | 374.635 | 817.873 | 35.511 | 19611.905
603381 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM | ISO6692197 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:33:49 | 02.08.2021 09:47:43 | 1.2317 | 0 | 2113 | 662 | 33 | 146 | 591 | 22 | 8 | 0 | 496.469 | 13042.756 | 575.861 | 4376.641 | 306.837 | 44.55 | 14.06 | 18857.175
603370 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | BR6751895 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:33:34 | 02.08.2021 09:50:00 | 1.2739 | 0 | 7689 | 125 | 18 | 42 | 1561 | 3 | 6 | 0 | 1385.958 | 1435.487 | 27.494 | 757.673 | 973.245 | 2.016 | 23.168 | 4605.04
603517 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528772 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:31:45 | 02.08.2021 09:52:31 | 1.3461 | 5 | 40364 | 78 | 502 | 49 | 6092 | 2 | 13 | 21.721 | 8583.458 | 646.85 | 699.652 | 1909.076 | 4597.275 | 54.424 | 78.255 | 16590.711
603342 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO7099044 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:30:08 | 02.08.2021 09:53:00 | 1.3811 | 11 | 15655 | 108 | 186 | 138 | 3246 | 35 | 29 | 29.451 | 3334.669 | 3609.405 | 1751.849 | 4198.01 | 2761.441 | 690.748 | 68.376 | 16443.949
603321 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO6844334 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:30:07 | 02.08.2021 09:40:00 | 1.1647 | 0 | 8518 | 1155 | 211 | 245 | 2155 | 0 | 1 | 0 | 2046.405 | 41729.491 | 721.825 | 6412.003 | 1551.989 | 0 | 7.141 | 52468.854
603711 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6531430 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 08:30:00 | 02.08.2021 08:46:00 | 0.26667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614
603317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619842 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:28:44 | 02.08.2021 10:27:00 | 1.9711 | 0 | 6037 | 0 | 29 | 13 | 590 | 0 | 0 | 0 | 1731.363 | 0 | 10.406 | 198.344 | 965.185 | 0 | 0 | 2905.298
603315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619810 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:27:52 | 02.08.2021 10:25:00 | 1.9522 | 2 | 29047 | 5 | 227 | 36 | 6709 | 0 | 0 | 138.165 | 7977.709 | 0 | 81.531 | 452.621 | 7315.618 | 0 | 0 | 15965.644
603314 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO7099072 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:27:45 | 02.08.2021 09:52:00 | 1.4042 | 0 | 22484 | 3 | 34 | 1 | 4297 | 2 | 16 | 0 | 5402.154 | 9.495 | 218.668 | 6.757 | 2846.873 | 26.073 | 58.851 | 8568.869
603311 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO7099100 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:27:22 | 02.08.2021 09:51:00 | 1.3939 | 1 | 47761 | 14 | 29 | 23 | 6548 | 0 | 18 | 0 | 10749.555 | 878.715 | 89.908 | 619.384 | 4504.267 | 0 | 62.478 | 16904.307
603310 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619830 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:27:16 | 02.08.2021 10:26:00 | 1.9789 | 0 | 19031 | 3 | 44 | 51 | 4350 | 0 | 1 | 0 | 5699.627 | 0 | 36.379 | 4092.642 | 6376.901 | 0 | 0 | 16205.549
603309 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO7099088 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:27:08 | 02.08.2021 09:52:00 | 1.4144 | 14 | 6185 | 389 | 129 | 383 | 2241 | 18 | 22 | 56.674 | 1554.871 | 5863.999 | 919.596 | 6732.935 | 2170.856 | 232.449 | 146.162 | 17677.543
603261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6685680 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:24:05 | 02.08.2021 10:23:00 | 1.9819 | 2 | 10776 | 237 | 78 | 91 | 1444 | 12 | 1 | 3.402 | 3080.584 | 9952.966 | 188.001 | 5043.509 | 1359.46 | 38.539 | 0 | 19666.46
603247 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM | BR7095530 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:18:05 | 02.08.2021 09:25:08 | 1.1175 | 3 | 7570 | 0 | 64 | 10 | 839 | 1 | 4 | 4.698 | 1038.547 | 0 | 12.645 | 235.613 | 418.417 | 8.963 | 7.649 | 1726.533
603233 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM | BR7095536 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:14:05 | 02.08.2021 09:24:49 | 1.1789 | 0 | 7589 | 4 | 160 | 38 | 1587 | 16 | 22 | 0 | 1175.52 | 12.044 | 47.921 | 1213.407 | 482.755 | 314.429 | 197.728 | 3443.804
603215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6661017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 08:12:10 | 02.08.2021 09:21:00 | 1.1472 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 0 | 0 | 6.943
603196 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750455 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:10:06 | 02.08.2021 09:31:31 | 1.3569 | 0 | 6183 | 493 | 212 | 57 | 1520 | 29 | 19 | 0 | 1035.014 | 7716.541 | 462.857 | 1654.936 | 499.818 | 423.667 | 123.476 | 11916.309
603209 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750413 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:09:51 | 02.08.2021 09:32:00 | 1.3692 | 0 | 3213 | 24 | 72 | 10 | 435 | 2 | 13 | 0 | 549.144 | 635.136 | 26.85 | 227.521 | 131.91 | 12.126 | 80.095 | 1662.782
603213 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750458 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:09:24 | 02.08.2021 09:31:15 | 1.3642 | 0 | 2119 | 93 | 299 | 19 | 533 | 10 | 2 | 0 | 434.325 | 1859.849 | 577.41 | 217.895 | 360.752 | 147.827 | 0.007 | 3598.065
603220 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO6818630 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:07:04 | 02.08.2021 09:13:26 | 1.1061 | 6 | 17604 | 17 | 399 | 44 | 2657 | 31 | 67 | 0 | 1674.594 | 509.448 | 135.174 | 388.874 | 519.438 | 502.59 | 249.567 | 3979.684
603214 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:05:04 | 02.08.2021 08:16:00 | 0.18222 | 1 | 433 | 240 | 13 | 43 | 71 | 2 | 1 | 0.04 | 15.133 | 2248.219 | 10.515 | 307.575 | 4.329 | 1.769 | 0 | 2587.58
603122 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535126987 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 07:49:08 | 02.08.2021 10:18:00 | 2.4811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.739
603114 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6587061 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 07:44:10 | 02.08.2021 08:04:00 | 0.33056 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.184 | 0 | 0.053 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 11.846
603099 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 06:56:04 | 02.08.2021 06:59:00 | 0.04889 | 5 | 40364 | 78 | 502 | 49 | 6092 | 2 | 13 | 0.575 | 229.217 | 19.128 | 20.707 | 46.049 | 103.164 | 0.667 | 0.927 | 420.435
602990 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 05:52:03 | 02.08.2021 06:12:00 | 0.3325 | 0 | 733 | 0 | 1 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 22.562 | 0 | 0.003 | 1.507 | 7.753 | 0 | 0 | 31.824
602975 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6948502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 05:00:04 | 02.08.2021 06:57:00 | 1.9489 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 203.578 | 0 | 0 | 0 | 176.494 | 0 | 0 | 380.073
602979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11908958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 04:21:22 | 02.08.2021 05:56:00 | 1.5772 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.613
602972 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6534304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 03:34:19 | 02.08.2021 04:58:00 | 1.3947 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.889 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 12.843
602922 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 02:04:53 | 02.08.2021 02:55:34 | 0.84472 | 1 | 3181 | 347 | 20 | 57 | 614 | 10 | 2 | 0.166 | 364.06 | 7199.458 | 47.669 | 810.545 | 204.312 | 134.587 | 3.837 | 8764.635
602921 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 02:04:22 | 02.08.2021 02:55:47 | 0.85694 | 1 | 311 | 149 | 9 | 40 | 42 | 1 | 0 | 0.175 | 25.1 | 3893.62 | 24.839 | 572.313 | 5.541 | 0.115 | 0 | 4521.704
602919 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 02:03:53 | 02.08.2021 02:55:53 | 0.86667 | 0 | 453 | 189 | 4 | 23 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57.323 | 3734.723 | 7.613 | 360.301 | 32.632 | 0 | 0 | 4192.592
602918 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 02:03:23 | 02.08.2021 02:55:23 | 0.86667 | 0 | 2631 | 28 | 2 | 9 | 263 | 4 | 5 | 0 | 219.013 | 739.591 | 3.447 | 86.717 | 32.552 | 22.811 | 2.073 | 1106.204
602893 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7072063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2021 01:10:20 | 02.08.2021 05:09:08 | 3.98 | 5 | 569 | 84 | 6 | 68 | 114 | 0 | 1 | 37.945 | 268.474 | 8399.093 | 287.123 | 4086.912 | 112.193 | 0 | 1.016 | 13192.756
602889 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 01:02:00 | 02.08.2021 03:16:50 | 2.2472 | 0 | 324 | 202 | 9 | 34 | 82 | 0 | 1 | 0 | 111.002 | 24064.767 | 29.326 | 2656.156 | 53.334 | 0 | 4.066 | 26918.651
602885 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 00:54:27 | 02.08.2021 01:40:00 | 0.75917 | 0 | 1245 | 10 | 9 | 20 | 211 | 0 | 0 | 0 | 66.234 | 299.182 | 0 | 64.326 | 11.757 | 0 | 0 | 441.499
602908 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6935228 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 00:24:50 | 02.08.2021 02:03:00 | 1.6361 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.864 | 0 | 0.091 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 3.013
602907 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516146635 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 00:21:50 | 02.08.2021 02:54:00 | 2.5361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
602882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7696612 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 00:08:42 | 02.08.2021 01:17:00 | 1.1383 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.104 | 0 | 0 | 121.346 | 1.348 | 0 | 0 | 126.797
602869 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | LINE11188384 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:31:57 | 01.08.2021 23:38:00 | 1.1008 | 0 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.187 | 55.271 | 13.849 | 2.674 | 10.098 | 0 | 0 | 93.078
602836 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6584573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:29:19 | 01.08.2021 22:50:00 | 0.34472 | 0 | 478 | 2 | 2 | 0 | 55 | 2 | 2 | 0 | 19.777 | 3.386 | 1.188 | 0 | 4.545 | 3.934 | 2.312 | 35.141
602854 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8155760 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:12:30 | 01.08.2021 23:09:00 | 0.94167 | 0 | 731 | 2 | 44 | 7 | 260 | 1 | 4 | 0 | 89.385 | 0 | 50.89 | 35.116 | 54.13 | 0 | 5.493 | 235.014
602815 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7071608 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:54:57 | 01.08.2021 22:50:00 | 0.9175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 15.784 | 0 | 0 | 16.343
602813 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10882681 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:47:14 | 01.08.2021 22:58:00 | 1.1794 | 0 | 54 | 17 | 0 | 11 | 18 | 0 | 2 | 0 | 15.361 | 645.955 | 0 | 354.258 | 34.475 | 0 | 3.262 | 1053.312
602810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6672704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:39:58 | 01.08.2021 22:46:00 | 1.1006 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.547 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 0 | 51.377
602806 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6860006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:32:18 | 01.08.2021 22:38:00 | 1.095 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12.809 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 0 | 3.673 | 19.325
602795 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517390856 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:14:50 | 01.08.2021 21:36:00 | 0.35278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
602793 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR8687529 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:13:00 | 01.08.2021 22:00:30 | 0.79167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.166 | 0 | 0 | 77.166
602790 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:09:17 | 01.08.2021 22:19:00 | 1.1619 | 2 | 22 | 145 | 93 | 29 | 10 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 2408.564 | 1239.287 | 285.94 | 0 | 0 | 0 | 3935.03
602818 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:06:07 | 01.08.2021 22:25:16 | 1.3192 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.647 | 0 | 1.392 | 0 | 7.524 | 0 | 0 | 35.563
602784 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6816928 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:51:17 | 01.08.2021 21:31:00 | 0.66194 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.269 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 10.795
602780 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113720 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:41:32 | 01.08.2021 21:16:00 | 0.57444 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 5.648 | 0 | 0 | 14.188
602786 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:39:01 | 01.08.2021 22:23:00 | 1.7331 | 0 | 817 | 1 | 19 | 5 | 195 | 1 | 0 | 0 | 248.159 | 0 | 35.18 | 39.836 | 62.894 | 2.677 | 0 | 388.747
602812 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6915551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:35:23 | 01.08.2021 21:59:00 | 1.3936 | 0 | 77 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.313 | 0 | 13.172 | 0 | 5.616 | 0 | 0 | 43.101
602767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:29:42 | 01.08.2021 21:46:00 | 1.2717 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 7.673
602758 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6987651 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:24:49 | 01.08.2021 22:28:00 | 2.0531 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.397 | 0 | 0 | 0 | 15.358 | 0 | 0 | 48.755
602747 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6556251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:18:41 | 01.08.2021 20:54:00 | 0.58861 | 0 | 3455 | 483 | 181 | 40 | 876 | 28 | 17 | 0 | 314.129 | 2731.433 | 170.527 | 390.56 | 107.376 | 57.124 | 13.428 | 3784.578
602740 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | BR6608467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:18:14 | 01.08.2021 22:23:00 | 2.0794 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24.835 | 0 | 2.9 | 0 | 55.574 | 0 | 0 | 83.309
602735 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516202031 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:12:27 | 01.08.2021 21:02:00 | 0.82583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416
602720 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:01:59 | 01.08.2021 20:07:56 | 0.09917 | 0 | 52 | 62 | 3 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.038 | 82.262 | 0.604 | 17.079 | 2.899 | 0 | 0 | 105.881
602718 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO11365903 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:56:33 | 01.08.2021 20:21:00 | 0.4075 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.178 | 0 | 0 | 0 | 7.135 | 0 | 0 | 17.313
602700 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11162502 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:52:16 | 01.08.2021 20:46:00 | 0.89556 | 0 | 69 | 1 | 52 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8.764 | 0 | 24.305 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 37.839
602702 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6656535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:51:53 | 01.08.2021 21:11:00 | 1.3186 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.629 | 0 | 1.014 | 0 | 32.011 | 0 | 0 | 46.654
602693 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6869368 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:46:51 | 01.08.2021 20:34:00 | 0.78583 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4.047 | 0 | 1.726 | 0 | 14.719 | 0 | 0 | 20.491
602692 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11162267 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:44:52 | 01.08.2021 21:31:00 | 1.7689 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.592 | 0 | 10.217 | 0 | 79.337 | 0 | 0 | 99.146
602691 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:43:52 | 01.08.2021 20:20:00 | 0.60222 | 0 | 904 | 4 | 0 | 26 | 152 | 0 | 0 | 0 | 117.727 | 43.571 | 0 | 391.681 | 33.46 | 0 | 0 | 586.438
602785 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6681500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:36:09 | 01.08.2021 20:43:00 | 1.1142 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.288 | 0 | 24.592 | 0 | 19.169 | 0 | 0 | 48.05
602653 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6971913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:20:35 | 01.08.2021 20:13:00 | 0.87361 | 0 | 430 | 0 | 13 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34.697 | 0 | 2.54 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 45.937
602695 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6601020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:08:34 | 01.08.2021 20:21:00 | 1.2072 | 0 | 875 | 3 | 50 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 170.522 | 23.368 | 140.555 | 28.366 | 56.997 | 0 | 0 | 419.809
602633 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:06:22 | 01.08.2021 19:35:00 | 0.47722 | 1 | 47 | 45 | 14 | 17 | 35 | 2 | 0 | 0.084 | 4.819 | 341.752 | 37.17 | 64.604 | 26.693 | 66.041 | 0 | 541.163
602629 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | ISO7202964 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:01:51 | 01.08.2021 21:07:00 | 2.0858 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.263 | 0 | 3.909 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 14.409
602619 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6920642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:53:51 | 01.08.2021 19:31:00 | 0.61917 | 0 | 174 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.397 | 0 | 0.46 | 0 | 2.541 | 0 | 0 | 17.398
602617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:53:01 | 01.08.2021 18:54:43 | 0.02833 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.006 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0.144
602602 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:45:23 | 01.08.2021 19:02:00 | 0.27694 | 1 | 47 | 45 | 14 | 17 | 35 | 2 | 0 | 0.047 | 2.69 | 204.481 | 22.24 | 37.506 | 15.605 | 42.02 | 0 | 324.59
602631 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6902637 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:45:12 | 01.08.2021 20:55:00 | 2.1633 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.228 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 8.98
602650 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6626544 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:39:51 | 01.08.2021 21:45:00 | 3.0858 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147.553 | 0 | 220.49 | 3.164 | 2.294 | 0 | 0 | 373.501
602586 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6730407 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:39:06 | 01.08.2021 19:57:00 | 1.2983 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 2.012
602560 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9070124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:24:51 | 01.08.2021 19:28:00 | 1.0525 | 0 | 317 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 47.38 | 0 | 0 | 5.232 | 22.901 | 6.785 | 0 | 82.298
602559 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932749 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:23:47 | 01.08.2021 19:13:00 | 0.82028 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0 | 0 | 12.147
602543 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10552062 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:04:38 | 01.08.2021 19:24:00 | 1.3228 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.714
602526 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6534984 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:01:48 | 01.08.2021 20:14:00 | 2.2033 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12.881 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.384 | 16.466
602603 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6961575 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:44:11 | 01.08.2021 19:24:00 | 1.6636 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.009 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 16.661
602506 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6703049 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:44:00 | 01.08.2021 18:32:00 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 3.285 | 4.075
602491 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10872376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:22:06 | 01.08.2021 18:26:00 | 1.065 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.314 | 0 | 0 | 0 | 16.849 | 0 | 0 | 57.163
602443 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6584573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:03:51 | 01.08.2021 18:41:00 | 1.6192 | 0 | 478 | 2 | 2 | 0 | 55 | 2 | 2 | 0 | 87.808 | 17.852 | 6.263 | 0 | 22.048 | 20.885 | 11.683 | 166.54
602440 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9447522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:02:51 | 01.08.2021 17:31:16 | 0.47361 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.365 | 43.895 | 0 | 0 | 54.26
602583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11149360 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:57:07 | 01.08.2021 19:59:00 | 3.0314 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.728 | 0 | 47.405 | 0 | 55.417 | 0 | 41.939 | 146.489
602428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6727778 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:57:02 | 01.08.2021 19:11:00 | 2.2328 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.085 | 0 | 36.434 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 64.119
602407 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6568315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:36:31 | 01.08.2021 18:33:00 | 1.9414 | 0 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 419.664 | 0 | 0 | 0 | 68.022 | 0 | 0 | 487.687
602406 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7071945 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:36:12 | 01.08.2021 17:13:00 | 0.61333 | 0 | 61 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.245 | 0 | 0.447 | 0 | 2.946 | 0 | 0 | 14.638
602404 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516775892 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:31:43 | 01.08.2021 17:09:00 | 0.62139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005
602438 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6799084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:31:04 | 01.08.2021 18:09:00 | 1.6322 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.335 | 0 | 1.875 | 0 | 5.552 | 0 | 0 | 30.763
602398 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6673634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:14:26 | 01.08.2021 18:04:00 | 1.8261 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.551 | 0 | 0 | 0 | 3.487 | 0 | 3.413 | 10.451
602679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516202274 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:10:28 | 01.08.2021 19:37:02 | 3.4428 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.542
602385 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6798568 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:04:14 | 01.08.2021 17:06:00 | 1.0294 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.075 | 0 | 0 | 0 | 3.304 | 0 | 0 | 16.379
602374 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:00:50 | 01.08.2021 16:18:00 | 0.28611 | 0 | 20 | 45 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 237.648 | 1.958 | 44.549 | 3.802 | 0 | 0 | 288.364
602511 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517181088 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:56:14 | 01.08.2021 17:51:43 | 1.9247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608
602371 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:55:50 | 01.08.2021 16:40:02 | 0.73667 | 0 | 359 | 0 | 1 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 71.21 | 0 | 14.676 | 0 | 190.582 | 0 | 0 | 276.467
602368 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6610263 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:54:15 | 01.08.2021 16:40:00 | 0.7625 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.019 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 14.493
602359 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:50:11 | 01.08.2021 15:51:45 | 0.02611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054
602358 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11444267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:48:13 | 01.08.2021 16:51:00 | 1.0464 | 0 | 154 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.956 | 0 | 1.769 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 32.358
602340 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6849483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:16:05 | 01.08.2021 17:30:00 | 2.2319 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.716 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 8.491
602322 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6823734 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:50:58 | 01.08.2021 15:59:00 | 1.1339 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.167 | 0 | 0 | 0 | 18.223 | 0 | 0 | 32.391
602321 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158658 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:49:38 | 01.08.2021 15:58:00 | 1.1394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
602318 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628099 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:49:12 | 01.08.2021 16:39:00 | 1.83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.766 | 0 | 8.509 | 0 | 0 | 0 | 400.275
602313 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6925885 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:40:27 | 01.08.2021 15:18:00 | 0.62583 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.704 | 0 | 1.833 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 8.672
602320 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:37:57 | 01.08.2021 15:46:00 | 1.1342 | 0 | 9 | 136 | 1 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3397.167 | 3.869 | 579.675 | 0 | 0 | 0 | 3980.711
602308 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515651190 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:33:42 | 01.08.2021 15:06:00 | 0.53833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
602300 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6541751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:29:50 | 01.08.2021 18:14:00 | 3.7361 | 0 | 4 | 46 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639.362 | 584.939 | 1246.469 | 0 | 0 | 0 | 6470.77
602283 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515954741 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:10:32 | 01.08.2021 14:50:00 | 0.65778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
602343 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898378 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:02:28 | 01.08.2021 15:31:00 | 1.4756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326
602275 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7106640 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 14:00:39 | 01.08.2021 15:55:00 | 1.9058 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.872 | 0 | 28.576 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 35.921
602243 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7117507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:40:53 | 01.08.2021 14:29:00 | 0.80194 | 0 | 228 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 32.409 | 0 | 0 | 0 | 24.847 | 0 | 0 | 57.256
602244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7006805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:40:28 | 01.08.2021 17:52:00 | 4.1922 | 0 | 79 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.603 | 0 | 17.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.881
602240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11908248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:35:17 | 01.08.2021 15:39:00 | 2.0619 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.45
602234 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO8657620 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:30:03 | 01.08.2021 15:36:00 | 2.0992 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.968 | 0 | 0 | 0 | 8.339 | 0 | 0 | 26.306
602233 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7081162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:25:07 | 01.08.2021 14:46:00 | 1.3481 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 5.66 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 17.97
602224 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9575984 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:18:07 | 01.08.2021 13:50:00 | 0.53139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.061 | 0 | 0 | 0 | 27.061
602223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6886030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:17:08 | 01.08.2021 14:16:00 | 0.98111 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.008 | 0 | 0 | 0 | 16.767 | 0 | 0 | 47.775
602208 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 13:01:58 | 01.08.2021 13:58:00 | 0.93389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.354 | 0 | 0 | 75.354
602207 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6673114 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 13:01:55 | 01.08.2021 17:58:27 | 4.9422 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.086 | 0 | 0 | 0 | 4.976 | 0 | 0 | 15.062
602206 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 13:00:00 | 01.08.2021 13:59:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 470.78 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 472.59
602250 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO6834380 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:36:33 | 01.08.2021 13:39:00 | 1.0408 | 0 | 143 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.602 | 0 | 0.355 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 23.948
602257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535168801 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:32:49 | 01.08.2021 18:06:00 | 5.5531 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.487
602184 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7035261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:32:00 | 01.08.2021 13:04:00 | 0.53333 | 1 | 222 | 2 | 11 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2.579 | 28.56 | 15.839 | 18.28 | 30.486 | 10.558 | 0 | 0 | 106.301
602273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6798568 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:24:28 | 01.08.2021 14:03:16 | 1.6467 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.482 | 0 | 0 | 0 | 7.282 | 0 | 0 | 28.764
602170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017203 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:08:12 | 01.08.2021 16:05:49 | 3.9603 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.103 | 0 | 111.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.302
602167 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6972738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 12:05:04 | 01.08.2021 13:23:00 | 1.2989 | 0 | 4 | 10 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.792 | 0 | 512.728 | 2.118 | 0 | 0 | 1264.639
602171 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6937606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:59:48 | 01.08.2021 13:09:00 | 1.1533 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.929 | 0 | 24.26 | 0 | 21.062 | 0 | 0 | 59.251
602149 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:51:24 | 01.08.2021 12:39:00 | 0.79333 | 0 | 666 | 0 | 14 | 2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 76.388 | 0 | 1.586 | 33.267 | 29.313 | 0 | 0 | 140.554
602140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7082908 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:44:23 | 01.08.2021 12:40:41 | 0.93833 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 115.598 | 0 | 0 | 0 | 20.194 | 0 | 0 | 135.792
602126 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:34:48 | 01.08.2021 13:42:00 | 2.12 | 1 | 313 | 9 | 7 | 4 | 49 | 0 | 0 | 3.928 | 139.641 | 180.64 | 25.513 | 62.897 | 47.182 | 0 | 0 | 459.801
602120 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6845180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:27:48 | 01.08.2021 14:58:00 | 3.5033 | 0 | 527 | 48 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 244.125 | 19859.683 | 0 | 2086.414 | 57.582 | 0 | 0 | 22247.805
602102 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517326002 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:09:48 | 01.08.2021 11:59:00 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 12.599 | 0 | 0 | 12.918
602093 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6803132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:56:23 | 01.08.2021 12:03:00 | 1.1103 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 0 | 0 | 6.669
602071 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:40:09 | 01.08.2021 11:36:28 | 0.93861 | 0 | 105 | 109 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 2303.922 | 6.516 | 95.178 | 19.574 | 0 | 0 | 2444.09
602051 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7230007 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:35:14 | 01.08.2021 11:00:00 | 0.41278 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.016 | 0 | 28.032 | 0 | 0 | 0 | 55.048
602050 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517277669 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:35:06 | 01.08.2021 11:35:00 | 0.99833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
602045 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 10:31:09 | 01.08.2021 12:31:21 | 2.0033 | 1 | 512 | 1 | 6 | 6 | 254 | 0 | 0 | 0.216 | 308.79 | 118.016 | 43.804 | 403.937 | 437.766 | 0 | 0 | 1312.53
602048 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7090667 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 10:30:00 | 01.08.2021 11:19:00 | 0.81667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.249
602108 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515401527 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:29:02 | 01.08.2021 11:34:00 | 1.0828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287
602024 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:27:48 | 01.08.2021 10:59:00 | 0.52 | 0 | 4554 | 10 | 72 | 31 | 768 | 23 | 17 | 0 | 262.786 | 33.949 | 13.946 | 331.764 | 49.299 | 77.437 | 13.24 | 782.421
602023 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516148001 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:26:15 | 01.08.2021 13:31:00 | 3.0792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
602009 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6606981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:16:47 | 01.08.2021 11:24:00 | 1.1203 | 0 | 1611 | 26 | 64 | 4 | 188 | 5 | 5 | 0 | 385.98 | 2064.666 | 0.269 | 72.984 | 58.843 | 39.201 | 26.481 | 2648.424
601982 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6609281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:16:04 | 01.08.2021 12:10:00 | 1.8989 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 6.507 | 0 | 38.327 | 0 | 0 | 48.021
601980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6853258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:07:46 | 01.08.2021 12:54:00 | 2.7706 | 0 | 107 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.536 | 0 | 1.947 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 38.386
601953 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 10:06:05 | 01.08.2021 11:28:00 | 1.3653 | 0 | 30 | 23 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.482 | 1013.688 | 0 | 187.297 | 8.247 | 0 | 0 | 1216.714
601951 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:05:45 | 01.08.2021 10:08:38 | 0.04806 | 0 | 1181 | 0 | 4 | 2 | 665 | 8 | 1 | 0 | 9.047 | 0 | 2.17 | 0.164 | 11.679 | 0.375 | 0.001 | 23.436
601954 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6894329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:05:10 | 01.08.2021 11:57:00 | 1.8639 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 1.308
601948 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 10:02:12 | 01.08.2021 11:52:48 | 1.8433 | 0 | 189 | 165 | 8 | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 | 53.564 | 11918.93 | 6.26 | 2240.546 | 17.16 | 0 | 0 | 14236.459
601946 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6948305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 10:01:08 | 01.08.2021 12:45:00 | 2.7311 | 0 | 62 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.297 | 0 | 57.678 | 0 | 2.559 | 0 | 0 | 86.534
601945 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6933948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 10:00:19 | 01.08.2021 12:50:00 | 2.8281 | 0 | 790 | 0 | 17 | 5 | 253 | 0 | 0 | 0 | 306.295 | 0 | 25.171 | 533.139 | 348.555 | 0 | 0 | 1213.161
601943 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6860815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 10:00:09 | 01.08.2021 14:57:00 | 4.9475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.041 | 67.27 | 0 | 0 | 511.311
601944 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6842756 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 10:00:08 | 01.08.2021 15:00:00 | 4.9978 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 140.295 | 0 | 0 | 0 | 82.978 | 0 | 0 | 223.273
601947 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6627187 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 10:00:00 | 01.08.2021 11:49:00 | 1.8167 | 0 | 278 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 74.784 | 0 | 0 | 0 | 2.827 | 0 | 0 | 77.611
601826 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:50:06 | 01.08.2021 09:58:00 | 0.13167 | 0 | 1770 | 48 | 4 | 36 | 196 | 25 | 6 | 0 | 36.498 | 110.071 | 1.828 | 76.85 | 7.236 | 4.495 | 1.851 | 238.829
601932 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6892491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:47:06 | 01.08.2021 11:09:00 | 1.365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.52 | 0 | 0 | 0 | 103.52
601922 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6647983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:43:05 | 01.08.2021 10:33:00 | 0.83194 | 0 | 498 | 1 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 46.418 | 0 | 0 | 6.455 | 2.384 | 0 | 0 | 55.256
602016 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6938857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:38:36 | 01.08.2021 10:52:00 | 1.2233 | 0 | 457 | 1 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37.68 | 0 | 0.521 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 39.243
601910 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:32:24 | 01.08.2021 17:28:00 | 7.9267 | 0 | 369 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 483.099 | 0 | 82.159 | 0 | 180.503 | 0 | 0 | 745.762
601904 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7021618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:30:52 | 01.08.2021 17:02:00 | 7.5189 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.213 | 0 | 0 | 0 | 180.227 | 0 | 0 | 280.44
601911 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6982652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:30:05 | 01.08.2021 09:43:00 | 0.21528 | 0 | 3021 | 0 | 9 | 1 | 154 | 0 | 2 | 0 | 85.105 | 0 | 0.311 | 25.442 | 16.978 | 0 | 0.028 | 127.864
601887 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:23:05 | 01.08.2021 10:35:00 | 1.1986 | 1 | 313 | 9 | 7 | 4 | 49 | 0 | 0 | 1.907 | 67.792 | 99.307 | 14.026 | 33.432 | 23.936 | 0 | 0 | 240.4
601875 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:15:05 | 01.08.2021 09:46:00 | 0.51528 | 0 | 543 | 1 | 11 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 24.616 | 2.954 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 28.391
601873 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10851134 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:11:34 | 01.08.2021 12:00:00 | 2.8072 | 0 | 43 | 2 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.962 | 51.141 | 0 | 0 | 4.379 | 0 | 0 | 63.482
601865 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6698440 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:04:54 | 01.08.2021 13:55:00 | 4.835 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 122.348 | 0 | 0 | 0 | 19.259 | 0 | 20.094 | 161.702
601860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6601720 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:03:14 | 01.08.2021 11:55:00 | 2.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.329 | 0 | 0 | 63.329
601859 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7048061 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:03:03 | 01.08.2021 12:56:00 | 3.8825 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 146.389 | 0 | 0 | 0 | 124.524 | 0 | 0 | 270.913
601857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6608956 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:02:37 | 01.08.2021 10:48:00 | 1.7564 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.705 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 9.294
601853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11639405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:01:40 | 01.08.2021 13:58:00 | 4.9389 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 892.425 | 0 | 0 | 892.787
601850 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6697176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:01:29 | 01.08.2021 11:57:00 | 2.9253 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.202 | 0 | 0 | 0 | 6.886 | 0 | 0 | 71.089
601852 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO11917529 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:01:18 | 01.08.2021 17:02:00 | 8.0117 | 0 | 104 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133.948 | 11.861 | 0 | 13.733 | 0.059 | 0 | 0 | 159.6
601849 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:01:02 | 01.08.2021 09:29:00 | 0.46611 | 10 | 1773 | 31 | 35 | 42 | 296 | 0 | 0 | 13.163 | 111.672 | 68.407 | 7.812 | 230.667 | 58.758 | 0 | 0 | 490.479
601845 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11426576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:00:44 | 01.08.2021 11:53:00 | 2.8711 | 0 | 248 | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 227.23 | 0 | 63.046 | 0 | 96.255 | 0 | 0 | 386.53
601844 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO9415526 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:00:35 | 01.08.2021 11:02:57 | 2.0394 | 0 | 316 | 0 | 14 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80.965 | 0 | 11.572 | 17.126 | 7.918 | 0 | 0 | 117.581
601844 | 2 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO9415526 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:00:35 | 01.08.2021 11:15:00 | 2.2403 | 0 | 165 | 0 | 13 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.503 | 0 | 14.711 | 12.042 | 20.769 | 0 | 0 | 102.026
601844 | 3 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | LINE6459887 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:00:35 | 01.08.2021 16:55:11 | 7.91 | 0 | 237 | 1 | 6 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 247.175 | 11.108 | 2.907 | 40.634 | 24.222 | 0 | 0 | 326.046
601843 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6924389 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:00:13 | 01.08.2021 12:55:00 | 3.9131 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.988 | 0 | 13.803 | 0 | 19.063 | 0 | 0 | 56.855
601842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6675915 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:00:06 | 01.08.2021 13:56:00 | 4.9317 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.136 | 0 | 0 | 0 | 7.932 | 0 | 0 | 114.069
601840 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6659749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:00:04 | 01.08.2021 09:57:00 | 0.94889 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.911 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 6.517
601841 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6647169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:00:03 | 01.08.2021 10:38:00 | 1.6325 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.686 | 0 | 0 | 59.686
601838 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9389220 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:00:01 | 01.08.2021 13:52:00 | 4.8664 | 0 | 79 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74.233 | 3044.496 | 0 | 105.956 | 1.329 | 0 | 0 | 3226.014
601851 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:00:00 | 01.08.2021 09:34:47 | 0.57972 | 0 | 1994 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 131.535 | 0 | 0 | 26.865 | 18.543 | 0 | 0 | 176.943
601851 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:00:00 | 01.08.2021 13:25:00 | 4.4167 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 523.304 | 0 | 0 | 0 | 55.328 | 0 | 0 | 578.632
601861 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10850901 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:00:00 | 01.08.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.826
601869 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7128595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:00:00 | 01.08.2021 14:57:00 | 5.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 59.491 | 0 | 0 | 59.87
601814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:47:05 | 01.08.2021 09:31:00 | 0.73194 | 0 | 171 | 1 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.575 | 7.659 | 28.248 | 10.816 | 5.459 | 0 | 0 | 76.757
601812 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:45:05 | 01.08.2021 09:29:23 | 0.73833 | 0 | 408 | 54 | 16 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 106.538 | 820.7 | 35.787 | 252.519 | 61.313 | 0 | 0 | 1276.857
601771 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6741926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:18:04 | 01.08.2021 09:27:00 | 1.1489 | 0 | 285 | 1 | 23 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 34.414 | 0 | 6.879 | 0 | 15.087 | 0 | 5.506 | 61.886
601764 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6890740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:06:58 | 01.08.2021 10:00:00 | 1.8839 | 0 | 202 | 74 | 0 | 10 | 68 | 0 | 1 | 0 | 51.07 | 2602.384 | 0 | 381.659 | 32.524 | 0 | 12.134 | 3079.771
601742 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762820 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 07:52:32 | 01.08.2021 08:56:00 | 1.0578 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.029 | 0 | 0 | 0 | 5.078 | 0 | 0 | 10.108
601753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 07:50:01 | 01.08.2021 09:00:00 | 1.1664 | 2 | 3555 | 17 | 37 | 20 | 328 | 1 | 0 | 1.025 | 950.235 | 454.81 | 52.454 | 1894.599 | 155.19 | 1.248 | 0 | 3509.561
601753 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8698161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 07:50:01 | 01.08.2021 09:17:26 | 1.4569 | 0 | 1946 | 24 | 35 | 24 | 266 | 1 | 0 | 0 | 494.41 | 1437.523 | 44.91 | 288.685 | 239.152 | 0.773 | 0 | 2505.453
601735 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO7040100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 07:44:01 | 01.08.2021 08:45:00 | 1.0164 | 0 | 494 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 44.776 | 0 | 0.034 | 0 | 35.845 | 0 | 0 | 80.655
601836 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | LINE9256403 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 07:35:58 | 01.08.2021 09:27:00 | 1.8506 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.249 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 95.537
601719 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 07:25:00 | 01.08.2021 08:32:00 | 1.1167 | 0 | 2 | 118 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368.124 | 0 | 52.559 | 0 | 0 | 0 | 2420.683
601833 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6609277 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 07:24:12 | 01.08.2021 09:16:00 | 1.8633 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.595 | 0 | 9.788 | 0 | 61.911 | 0 | 0 | 78.295
601716 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7319536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 07:01:50 | 01.08.2021 09:02:00 | 2.0028 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 2 | 0 | 114.593 | 0 | 0 | 0 | 14.326 | 8.186 | 0 | 137.105
601698 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11082452 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 06:54:12 | 01.08.2021 09:37:00 | 2.7133 | 0 | 35 | 15 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11.628 | 1191.587 | 0 | 2.088 | 3.153 | 0 | 0.644 | 1209.1
601807 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO8377983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 06:32:13 | 01.08.2021 10:10:00 | 3.6297 | 0 | 192 | 14 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.132 | 60.004 | 37.676 | 398.323 | 0.54 | 0 | 0 | 566.674
601673 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7159322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 06:27:00 | 01.08.2021 07:39:00 | 1.2 | 0 | 211 | 0 | 99 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17.025 | 0 | 21.765 | 2.818 | 22.786 | 0 | 0 | 64.395
601654 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6753113 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 05:59:06 | 01.08.2021 06:15:00 | 0.265 | 0 | 899 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 24.408 | 0 | 0.003 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 26.332
601649 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7086514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 05:53:59 | 01.08.2021 06:46:00 | 0.86694 | 0 | 327 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.115 | 0 | 0 | 8.301 | 0.779 | 0 | 0 | 27.195
601646 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6610561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 05:49:59 | 01.08.2021 08:05:00 | 2.2503 | 0 | 531 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 181.635 | 123.923 | 9.879 | 88.054 | 3.105 | 0 | 0 | 406.596
601631 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 05:26:56 | 01.08.2021 05:28:34 | 0.02722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.364
601628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2021 05:15:46 | 01.08.2021 05:28:48 | 0.21722 | 1 | 28341 | 4 | 181 | 21 | 6458 | 0 | 5 | 0 | 646.17 | 0 | 3.043 | 5.618 | 417.37 | 0 | 8.906 | 1081.107
601717 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 03:48:16 | 01.08.2021 10:36:00 | 6.7956 | 1 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 4295.745 | 0 | 223.333 | 0 | 0 | 0 | 4519.163
601589 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO6835803 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 01:00:00 | 01.08.2021 02:21:00 | 1.35 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 33.026 | 0 | 0 | 0 | 31.155 | 0 | 0 | 64.18
601587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 00:58:44 | 01.08.2021 01:42:00 | 0.72111 | 0 | 1245 | 10 | 9 | 20 | 211 | 0 | 0 | 0 | 65.808 | 289.43 | 0 | 61.249 | 11.407 | 0 | 0 | 427.894
601586 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6969061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 00:56:50 | 01.08.2021 01:18:07 | 0.35472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 2.532
601585 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | BR6759159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2021 00:54:19 | 01.08.2021 02:46:00 | 1.8614 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.868 | 0 | 5.487 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 14.377
601579 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6987890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 00:20:43 | 01.08.2021 01:11:00 | 0.83806 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.776 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 5.838
601574 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 00:10:35 | 01.08.2021 00:44:00 | 0.55694 | 0 | 272 | 1 | 8 | 5 | 134 | 1 | 1 | 0 | 24.488 | 3.74 | 6.749 | 70.794 | 14.658 | 68.063 | 0 | 188.492