## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | HAZİRAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
631918 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_299 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:00:06 | 04.06.2018 13:54:06 | 4.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0
631919 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_492 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2018 09:00:00 | 02.06.2018 14:08:00 | 5.1333 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0
636506 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_638 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 09:00:00 | 06.06.2018 13:55:00 | 4.9167 | 0 | 0 | 14 | 136 | 0 | 0 | 68.8334 | 668.6671
636534 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_47772 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 14:04:02 | 01.06.2018 15:06:02 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 73.3664
636725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_22697 , KONYA_OGMUSDIREK_27779 , KONYA_OGMUSDIREK_29438 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 09:00:15 | 01.06.2018 12:49:15 | 3.8167 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 2320.5354 | 0 | 0
636727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_150918 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 09:30:00 | 03.06.2018 12:30:00 | 3 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 0
636728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_150918 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 13:00:00 | 03.06.2018 15:35:00 | 2.5833 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1066.9153 | 0 | 0
637534 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 09:01:07 | 01.06.2018 12:38:07 | 3.6167 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 274.8669 | 0 | 14.4667
637548 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_14634 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2018 09:02:33 | 02.06.2018 13:22:33 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 688.9995
637550 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9456 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 09:00:11 | 03.06.2018 14:22:11 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 386.4002
637565 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9563 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:09:54 | 04.06.2018 14:25:54 | 5.2667 | 0 | 194 | 0 | 5 | 0 | 1021.734 | 0 | 26.3333
637567 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_5135 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 09:08:45 | 05.06.2018 13:24:45 | 4.2667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 277.3336 | 0 | 0
637571 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3803 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 09:02:13 | 06.06.2018 13:04:13 | 4.0333 | 0 | 150 | 0 | 36 | 0 | 604.9995 | 0 | 145.1999
637579 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4444 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 09:31:04 | 07.06.2018 14:19:04 | 4.8 | 0 | 139 | 0 | 25 | 0 | 667.2 | 0 | 120
638797 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_85619 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2018 09:00:47 | 02.06.2018 12:04:47 | 3.0667 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 3.0667 | 552.0006
638922 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHİR_HUCRE_176585 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 10:00:09 | 01.06.2018 12:17:09 | 2.2833 | 2 | 336 | 1 | 21 | 4.5667 | 767.1989 | 2.2833 | 47.9499
639743 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_96732 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 09:00:03 | 01.06.2018 11:47:03 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 183.6998
639745 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_161604 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2018 09:00:05 | 02.06.2018 14:22:05 | 5.3667 | 0 | 226 | 1 | 1 | 0 | 1212.8674 | 5.3667 | 5.3667
639746 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_19226 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 09:00:00 | 03.06.2018 12:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57
639764 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_12838 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:00:00 | 04.06.2018 12:17:00 | 3.2833 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 357.883 | 0 | 0
640324 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_18777 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 10:00:45 | 01.06.2018 14:01:45 | 4.0167 | 0 | 300 | 1 | 49 | 0 | 1205.001 | 4.0167 | 196.8168
640341 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_68978 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2018 13:00:00 | 02.06.2018 17:51:00 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.75
640342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_17096 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 13:00:44 | 01.06.2018 14:16:44 | 1.2667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60.8002 | 0 | 0
640343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6623 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 09:00:07 | 01.06.2018 10:41:07 | 1.6833 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 183.483 | 0 | 0
640589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_135437 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:00:21 | 04.06.2018 13:04:21 | 4.0667 | 2 | 719 | 2 | 57 | 8.1333 | 2923.9357 | 8.1333 | 231.8002
640592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_135437 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2018 10:00:56 | 02.06.2018 10:49:56 | 0.81667 | 2 | 719 | 2 | 57 | 1.6333 | 587.1857 | 1.6333 | 46.5502
640607 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_776 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 16:00:47 | 01.06.2018 17:38:47 | 1.6333 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 310.3327 | 0 | 0
640626 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5979 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 09:00:13 | 03.06.2018 11:24:13 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.8
640627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 14:00:00 | 03.06.2018 17:00:00 | 3 | 2 | 0 | 53 | 20 | 6 | 0 | 159 | 60
640771 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_351417 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 14:00:00 | 03.06.2018 15:20:00 | 1.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
640804 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_368106 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 09:00:00 | 03.06.2018 14:04:00 | 5.0667 | 27 | 690 | 5 | 17 | 136.8001 | 3496.0023 | 25.3333 | 86.1334
640835 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_80748 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 09:00:13 | 01.06.2018 11:27:13 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 166.6
640837 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60436 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:00:03 | 04.06.2018 11:29:03 | 2.4833 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 310.4162 | 0 | 2.4833
640838 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60439 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 09:01:00 | 05.06.2018 12:20:00 | 3.3167 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 487.5505 | 0 | 0
640854 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_6247 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 13:00:19 | 03.06.2018 13:32:19 | 0.53333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.4665 | 0 | 0
640855 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4317 , KONYA_AGPANOBOX_6247 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 09:15:00 | 03.06.2018 10:33:00 | 1.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
640866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261350 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 10:04:26 | 01.06.2018 13:17:26 | 3.2167 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 2303.1357 | 0 | 0
640868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319265 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:05:00 | 04.06.2018 13:27:00 | 4.3667 | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.7333 | 0 | 74.2334 | 0
640876 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_182679 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 09:15:00 | 05.06.2018 13:23:00 | 4.1333 | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.2667 | 0 | 70.2666 | 0
640886 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_182679 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 09:10:00 | 06.06.2018 16:29:00 | 7.3167 | 2 | 0 | 17 | 0 | 14.6333 | 0 | 124.3834 | 0
640915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_340242 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 10:00:00 | 01.06.2018 11:19:00 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
640920 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_84322 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 14:00:37 | 01.06.2018 17:43:37 | 3.7167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 96.6334 | 0 | 0
640969 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_354323 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2018 14:00:15 | 02.06.2018 17:16:15 | 3.2667 | 9 | 313 | 1 | 10 | 29.4 | 1022.4677 | 3.2667 | 32.6667
640975 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_354323 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:00:19 | 04.06.2018 12:47:19 | 3.7833 | 9 | 313 | 1 | 10 | 34.05 | 1184.1823 | 3.7833 | 37.8333
641401 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_256680 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 09:00:19 | 03.06.2018 12:03:19 | 3.05 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1088.85 | 0 | 0
641404 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330811 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 12:30:00 | 03.06.2018 15:03:00 | 2.55 | 1 | 309 | 0 | 0 | 2.55 | 787.95 | 0 | 0
641434 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_250315 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 09:00:59 | 01.06.2018 11:23:59 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 67 | 0 | 19.0666 | 0 | 159.6831
641438 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47418 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 14:03:00 | 01.06.2018 17:00:00 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 336.3
641439 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167890 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2018 12:35:00 | 02.06.2018 13:37:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 46 | 690 | 0 | 0 | 47.5332 | 712.9977
641443 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_257616 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2018 09:00:11 | 02.06.2018 10:49:11 | 1.8167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 0 | 0
641445 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2522 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2018 12:30:58 | 02.06.2018 13:33:58 | 1.05 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
641447 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20195 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 14:00:20 | 04.06.2018 17:08:20 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 159.7998
641448 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6617 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 14:00:00 | 05.06.2018 17:33:00 | 3.55 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 3.55 | 0 | 188.15
641470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362151 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2018 12:05:06 | 02.06.2018 13:34:06 | 1.4833 | 0 | 115 | 15 | 572 | 0 | 170.583 | 22.2499 | 848.4648
641474 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_42676 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 14:05:00 | 03.06.2018 17:01:00 | 2.9333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 146.6665 | 0 | 0
641476 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_282676 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2018 09:00:14 | 02.06.2018 12:00:14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81
641483 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_359019 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:00:00 | 04.06.2018 12:17:00 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 650.0993
641496 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280890 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 09:30:00 | 03.06.2018 11:48:00 | 2.3 | 0 | 16 | 10 | 581 | 0 | 36.8 | 23 | 1336.3
641498 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_359019 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 09:00:00 | 05.06.2018 11:27:00 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 485.1
641519 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47384 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 09:00:27 | 08.06.2018 12:13:27 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1016.4677
641543 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_283070 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 09:00:42 | 09.06.2018 12:26:42 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 130.4665
643224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324596 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 10:00:19 | 07.06.2018 16:43:19 | 6.7167 | 2 | 0 | 173 | 6 | 13.4333 | 0 | 1161.9839 | 40.3
643241 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280931 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 13:00:00 | 01.06.2018 16:38:00 | 3.6333 | 1 | 5 | 3 | 55 | 3.6333 | 18.1667 | 10.9 | 199.8331
643303 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90294 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2018 11:00:28 | 02.06.2018 11:23:28 | 0.38333 | 0 | 524 | 0 | 1 | 0 | 200.8649 | 0 | 0.38333
643319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_356447 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 10:00:00 | 01.06.2018 12:13:00 | 2.2167 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 221.667 | 0 | 8.8667
643376 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_5631 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 09:00:20 | 03.06.2018 12:03:20 | 3.05 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 262.3 | 0 | 3.05
643443 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_58001 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:00:00 | 04.06.2018 11:57:00 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 123.9
643444 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_57042 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 13:03:00 | 04.06.2018 16:01:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.5334
643445 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_58001 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 09:05:00 | 05.06.2018 12:00:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 122.5001
643446 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_6334 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 13:00:00 | 05.06.2018 14:34:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48.5668
643447 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_52963 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 09:00:23 | 06.06.2018 11:26:23 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 114.3665
643450 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_51316 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 09:05:00 | 07.06.2018 12:00:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 253.7503
643451 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_51316 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 09:03:04 | 08.06.2018 12:04:04 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 262.4503
643452 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_51316 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 13:00:48 | 08.06.2018 15:54:48 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 252.3
643453 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_349100 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:00:00 | 04.06.2018 11:27:00 | 2.45 | 1 | 170 | 5 | 219 | 2.45 | 416.5 | 12.25 | 536.55
643486 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_118613 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 10:00:26 | 01.06.2018 11:00:26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 3 | 97
643523 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92177 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 14:00:00 | 03.06.2018 17:59:00 | 3.9833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 306.7164 | 0 | 0
643525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90474 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 09:00:00 | 03.06.2018 14:00:00 | 5 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 400 | 0 | 10
643535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95426 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:00:00 | 04.06.2018 12:16:00 | 3.2667 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 88.2001 | 0 | 6.5333
643546 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91883 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 15:00:24 | 04.06.2018 17:05:24 | 2.0833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 133.3331 | 0 | 0
643548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93549 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 17:00:51 | 04.06.2018 18:11:51 | 1.1833 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 50.8832 | 0 | 2.3667
643550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92177 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 14:00:00 | 04.06.2018 15:27:00 | 1.45 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 111.65 | 0 | 0
643556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93122 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 14:05:00 | 05.06.2018 17:00:00 | 2.9167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.0001 | 0 | 0
643560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93549 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 09:00:00 | 05.06.2018 14:00:00 | 5 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 215 | 0 | 10
643563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92177 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 11:00:50 | 06.06.2018 11:28:50 | 0.46667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 35.9336 | 0 | 0
643572 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92182 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 16:00:00 | 05.06.2018 18:51:00 | 2.85 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 108.3 | 0 | 0
643573 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92182 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 09:00:17 | 06.06.2018 10:56:17 | 1.9333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 73.4665 | 0 | 0
643578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_127937 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2018 14:00:55 | 02.06.2018 15:08:55 | 1.1333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
643609 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_128415 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2018 09:00:09 | 02.06.2018 14:17:09 | 5.2833 | 0 | 49 | 0 | 17 | 0 | 258.8832 | 0 | 89.8166
643696 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_214019 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2018 09:02:25 | 02.06.2018 14:08:25 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.3
643698 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_36030 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2018 14:00:37 | 02.06.2018 18:58:37 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.6334
643699 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_413136 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 09:05:00 | 03.06.2018 14:21:00 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.9334
643700 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_447094 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 15:01:34 | 03.06.2018 18:46:34 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45
644223 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHİR_OGMUSDIREK_4402 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 09:00:00 | 03.06.2018 09:46:00 | 0.76667 | 0 | 2 | 0 | 337 | 0 | 1.5333 | 0 | 258.3678
644246 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8433 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 10:00:00 | 01.06.2018 11:00:00 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1
644247 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_45513 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2018 14:00:40 | 01.06.2018 19:44:40 | 5.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
644262 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_62792 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:00:00 | 04.06.2018 12:59:00 | 3.9833 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 967.9492 | 0 | 3.9833
644265 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_10986 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 10:00:52 | 04.06.2018 17:12:52 | 7.2 | 0 | 62 | 0 | 9 | 0 | 446.4 | 0 | 64.8
644268 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16523 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 09:00:00 | 05.06.2018 11:03:00 | 2.05 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 0 | 0
644269 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_27756 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 13:00:00 | 05.06.2018 14:00:00 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
644272 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 09:14:40 | 05.06.2018 15:13:40 | 5.9833 | 12 | 545 | 7 | 116 | 71.8 | 3260.9149 | 41.8833 | 694.0663
644276 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2993 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 10:00:41 | 04.06.2018 11:53:41 | 1.8833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 73.4499 | 0 | 0
644279 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10115 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 10:00:30 | 03.06.2018 15:19:30 | 5.3167 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 303.0502 | 0 | 5.3167
644280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_58185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 10:00:32 | 04.06.2018 12:24:32 | 2.4 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 0 | 0
644281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10719 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 10:05:00 | 05.06.2018 13:00:00 | 2.9167 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 1887.0855 | 0 | 0
644283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3857 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 10:00:00 | 06.06.2018 12:19:00 | 2.3167 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 1612.4023 | 0 | 0
644285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_62069 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 10:30:00 | 08.06.2018 13:49:00 | 3.3167 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 547.2505 | 0 | 0
644287 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_33151 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:02:00 | 04.06.2018 10:54:00 | 1.8667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 69.0668 | 0 | 0
644294 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34992 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 09:30:00 | 06.06.2018 13:40:00 | 4.1667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 150.0001 | 0 | 0
644298 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_73079 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 12:00:00 | 04.06.2018 14:03:00 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 168.1
644299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5904 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 10:02:07 | 07.06.2018 13:04:07 | 3.0333 | 0 | 378 | 0 | 2 | 0 | 1146.5987 | 0 | 6.0667
644300 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57480 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 09:10:34 | 06.06.2018 17:14:34 | 8.0667 | 12 | 545 | 7 | 116 | 96.8 | 4396.3351 | 56.4667 | 935.7337
644301 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_82910 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 14:00:00 | 05.06.2018 16:50:00 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2.8333 | 0 | 65.1666
644302 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_283265 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 14:00:15 | 04.06.2018 17:15:15 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65
644303 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_288871 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2018 14:00:44 | 02.06.2018 17:25:44 | 3.4167 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 3.4167 | 0 | 150.3335
644314 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_27324 , KONYA_OGMUSDIREK_57480 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 09:02:37 | 07.06.2018 16:41:37 | 7.65 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1124.55 | 0 | 0
644317 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_45332 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 15:00:22 | 04.06.2018 17:31:22 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.3334
644320 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3071 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 10:00:00 | 04.06.2018 11:49:00 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 92.6502
644321 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2815 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 10:00:01 | 07.06.2018 11:07:01 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 87.1003
644322 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDİREK_51878 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 13:01:03 | 03.06.2018 17:02:03 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 542.2505
644323 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_100663 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 10:00:00 | 06.06.2018 10:45:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 74.25
644324 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_154399 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:03:00 | 04.06.2018 12:01:00 | 2.9667 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 418.3005 | 0 | 0
644325 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_456964 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 13:40:00 | 04.06.2018 17:30:00 | 3.8333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 103.4999 | 0 | 0
644326 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_385955 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 09:00:00 | 05.06.2018 12:15:00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 9.75 | 35.75
644330 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_385955 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 09:00:00 | 07.06.2018 13:59:00 | 4.9833 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14.95 | 54.8166
644337 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345214 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 10:00:00 | 04.06.2018 13:10:00 | 3.1667 | 0 | 0 | 28 | 134 | 0 | 0 | 88.6668 | 424.3338
644338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_27324 , KONYA_OGMUSDIREK_56366 , KONYA_OGMUSDIREK_57480 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 09:01:31 | 09.06.2018 18:44:31 | 9.7167 | 8 | 618 | 4 | 77 | 77.7334 | 6004.9021 | 38.8667 | 748.1836
644346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330272 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 09:10:00 | 11.06.2018 16:39:00 | 7.4833 | 1 | 97 | 0 | 0 | 7.4833 | 725.883 | 0 | 0
644347 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132625 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 09:03:00 | 05.06.2018 11:59:00 | 2.9333 | 1 | 505 | 0 | 12 | 2.9333 | 1481.3317 | 0 | 35.2
644348 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_320571 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 10:00:43 | 06.06.2018 11:46:43 | 1.7667 | 0 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 3937.9074 | 0 | 0
644349 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_258075 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 14:00:04 | 06.06.2018 17:41:04 | 3.6833 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 22.1 | 0 | 169.4332
644354 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46062 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 14:00:59 | 07.06.2018 16:20:59 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 137.6665
644378 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166447 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 10:00:00 | 03.06.2018 11:44:00 | 1.7333 | 23 | 3 | 105 | 4 | 39.8666 | 5.2 | 181.9997 | 6.9333
644384 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_154068 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 09:30:50 | 07.06.2018 11:08:50 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 66.9665
644385 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_27573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 09:00:00 | 08.06.2018 11:46:00 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60.8667
644390 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_85619 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:00:00 | 04.06.2018 11:51:00 | 2.85 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 2.85 | 513
644393 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26005 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 09:00:00 | 05.06.2018 11:20:00 | 2.3333 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 184.3331 | 0 | 0
644394 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24286 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 09:00:00 | 06.06.2018 11:56:00 | 2.9333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 184.7998 | 0 | 0
644396 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24418 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 09:00:49 | 07.06.2018 11:54:49 | 2.9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2
644407 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_325183 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 10:00:01 | 08.06.2018 12:59:01 | 2.9833 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8.95 | 47.7333
644409 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_319916 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 12:00:40 | 09.06.2018 15:06:40 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 3.1 | 610.7
644440 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311915 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 09:00:14 | 03.06.2018 11:56:14 | 2.9333 | 9 | 2741 | 31 | 71 | 26.4 | 8040.2575 | 90.9332 | 208.2664
644448 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_322033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:00:00 | 04.06.2018 10:17:00 | 1.2833 | 0 | 43 | 2 | 1019 | 0 | 55.1832 | 2.5667 | 1307.7133
644471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5784 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 10:11:27 | 09.06.2018 13:05:27 | 2.9 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 252.3 | 0 | 0
644502 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_26329 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 13:00:09 | 06.06.2018 17:56:09 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 108.5333
644504 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_271258 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 13:00:42 | 07.06.2018 18:04:42 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 258.4002
644505 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5986 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 13:00:34 | 08.06.2018 18:27:34 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 147.15
644507 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_341370 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 13:00:48 | 09.06.2018 20:26:48 | 7.4333 | 4 | 1728 | 0 | 14 | 29.7333 | 12844.7942 | 0 | 104.0666
644512 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327179 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 10:00:00 | 05.06.2018 12:00:00 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 42 | 8
644513 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166443 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 11:00:13 | 03.06.2018 16:16:13 | 5.2667 | 1 | 0 | 91 | 39 | 5.2667 | 0 | 479.267 | 205.4001
644514 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170369 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 09:28:48 | 03.06.2018 14:56:48 | 5.4667 | 70 | 598 | 12 | 44 | 382.6669 | 3269.0687 | 65.6 | 240.5335
644547 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_326593 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 13:00:28 | 04.06.2018 15:58:28 | 2.9667 | 5 | 491 | 1 | 1 | 14.8333 | 1456.635 | 2.9667 | 2.9667
644613 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2222134 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 09:00:00 | 03.06.2018 14:10:00 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 320.3335
644666 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHİR_HUCRE_333509 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 12:00:14 | 03.06.2018 16:46:14 | 4.7667 | 1 | 835 | 19 | 1830 | 4.7667 | 3980.1694 | 90.5667 | 8723.0061
644673 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_148285 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:00:09 | 04.06.2018 12:10:09 | 3.1667 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 342.0004 | 0 | 0
644706 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHİR_HUCRE_157124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 10:00:00 | 03.06.2018 16:39:00 | 6.65 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 13.3 | 266
644715 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_41572 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 09:00:00 | 11.06.2018 15:08:00 | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 294.3998
644719 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_41572 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 13:30:45 | 08.06.2018 18:01:45 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 216.8002
644720 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7596 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 09:00:44 | 08.06.2018 14:50:44 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 157.4999
644722 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_41572 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 13:30:42 | 06.06.2018 17:30:42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 192
644723 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7596 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 09:00:00 | 06.06.2018 13:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108
644724 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_37717 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 13:30:00 | 05.06.2018 17:00:00 | 3.5 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 7
644725 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4812 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 09:00:48 | 05.06.2018 13:18:48 | 4.3 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 507.4 | 0 | 4.3
644726 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4570 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 15:30:00 | 04.06.2018 18:02:00 | 2.5333 | 0 | 3 | 62 | 1284 | 0 | 7.6 | 157.0665 | 3252.7957
644727 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_79178 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 14:30:00 | 04.06.2018 18:02:00 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.2666
644728 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1037 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 11:00:57 | 04.06.2018 14:17:57 | 3.2833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 174.0165 | 0 | 0
644729 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1575 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 11:00:38 | 04.06.2018 14:08:38 | 3.1333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 131.5999 | 0 | 0
644731 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_28145 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:00:33 | 04.06.2018 11:20:33 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 100.3332
644746 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_313414 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 04:30:00 | 05.06.2018 04:36:00 | 0.1 | 4 | 1103 | 0 | 0 | 0.4 | 110.3 | 0 | 0
644755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_313414 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 04:30:00 | 06.06.2018 04:40:00 | 0.16667 | 4 | 1103 | 0 | 0 | 0.66668 | 183.837 | 0 | 0
644780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_371468 , KONYA_OGMUSDIREK_25131 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 09:08:00 | 05.06.2018 12:18:00 | 3.1667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 633.334 | 0 | 0
644792 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328357 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:45:00 | 04.06.2018 15:00:00 | 5.25 | 0 | 122 | 6 | 335 | 0 | 640.5 | 31.5 | 1758.75
644818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_183326 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 09:00:00 | 06.06.2018 11:21:00 | 2.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
644828 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_39693 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 10:05:20 | 05.06.2018 15:30:20 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 157.0834
644830 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_2604 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 12:00:35 | 04.06.2018 15:29:35 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 275.1831
644831 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_2604 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 12:00:34 | 06.06.2018 16:52:34 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 384.4669
644870 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHİR_HUCRE_157124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 10:00:00 | 05.06.2018 15:29:00 | 5.4833 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 10.9667 | 219.3332
644871 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHİR_HUCRE_157124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 09:00:50 | 07.06.2018 15:03:50 | 6.05 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 12.1 | 242
644898 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_5486 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 11:00:00 | 05.06.2018 12:36:00 | 1.6 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 88 | 0 | 6.4
644904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_638 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 14:00:00 | 06.06.2018 17:10:00 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 171.0002
644906 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330871 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2018 10:00:15 | 02.06.2018 12:26:15 | 2.4333 | 0 | 1 | 1 | 900 | 0 | 2.4333 | 2.4333 | 2189.997
644907 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330871 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 10:00:49 | 04.06.2018 16:38:49 | 6.6333 | 0 | 1 | 1 | 900 | 0 | 6.6333 | 6.6333 | 5969.997
644941 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_74363 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:00:00 | 04.06.2018 11:36:00 | 2.6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 0
644942 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_74363 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 11:00:00 | 04.06.2018 15:00:00 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0
645476 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349239 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 10:00:16 | 03.06.2018 13:17:16 | 3.2833 | 0 | 572 | 0 | 8 | 0 | 1878.0648 | 0 | 26.2666
645477 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_25894 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 14:00:45 | 03.06.2018 14:24:45 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.8 | 0 | 2.8
645484 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180345 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 10:00:00 | 04.06.2018 13:57:00 | 3.95 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 130.35 | 0
645505 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329461 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 09:28:20 | 03.06.2018 10:27:20 | 0.98333 | 0 | 0 | 33 | 284 | 0 | 0 | 32.4499 | 279.2657
645526 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81644 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 09:00:08 | 08.06.2018 11:32:08 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 258.3997
645531 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94529 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 13:00:05 | 08.06.2018 16:22:05 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 875.3342
645540 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329570 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 13:07:00 | 05.06.2018 16:00:00 | 2.8833 | 0 | 719 | 0 | 78 | 0 | 2073.1143 | 0 | 224.8997
645546 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81659 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 15:17:00 | 08.06.2018 18:59:00 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 170 | 0 | 3.7 | 0 | 629
645547 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94229 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 09:30:08 | 09.06.2018 12:09:08 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 522.05
645548 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_81667 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 13:15:31 | 09.06.2018 15:32:31 | 2.2833 | 0 | 76 | 0 | 23 | 0 | 173.5331 | 0 | 52.5166
645549 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95179 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 15:15:34 | 09.06.2018 16:30:34 | 1.25 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 188.75 | 0 | 1.25
645562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265374 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:00:08 | 04.06.2018 10:36:08 | 1.6 | 0 | 236 | 0 | 2 | 0 | 377.6 | 0 | 3.2
645564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57147 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 12:00:49 | 04.06.2018 13:53:49 | 1.8833 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 574.4157 | 0 | 0
645566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_263619 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 13:00:30 | 04.06.2018 15:43:30 | 2.7167 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 456.4006 | 0 | 0
645570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260038 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 09:00:53 | 05.06.2018 11:50:53 | 2.8333 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 628.9993 | 0 | 0
645572 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 13:00:08 | 05.06.2018 15:51:08 | 2.85 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 1393.65 | 0 | 0
645575 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55154 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 09:15:00 | 06.06.2018 12:45:00 | 3.5 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1473.5 | 0 | 0
645578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_22494 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 09:00:00 | 07.06.2018 12:25:00 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 153.7501
645579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_22497 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 13:00:50 | 07.06.2018 15:44:50 | 2.7333 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 188.5998 | 0 | 10.9333
645580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_22496 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 09:00:53 | 08.06.2018 11:52:53 | 2.8667 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 415.6671 | 0 | 0
645581 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_22495 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 13:00:24 | 08.06.2018 15:42:24 | 2.7 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 126.9 | 0 | 0
645582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_22493 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 09:00:20 | 09.06.2018 11:57:20 | 2.95 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0
645600 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94143 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 09:05:00 | 10.06.2018 12:00:00 | 2.9167 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 638.7507 | 0 | 0
645601 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_334268 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 14:17:00 | 10.06.2018 15:26:00 | 1.15 | 0 | 867 | 13 | 1484 | 0 | 997.05 | 14.95 | 1706.6
645602 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81583 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 09:15:00 | 11.06.2018 11:36:00 | 2.35 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 129.25 | 0 | 4.7
645604 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_152499 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 11:15:00 | 11.06.2018 14:05:00 | 2.8333 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 286.1663 | 0 | 0
645605 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81588 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 14:00:00 | 11.06.2018 15:57:00 | 1.95 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 0
645644 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_328900 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 10:35:00 | 04.06.2018 12:07:00 | 1.5333 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 116.5331 | 0
645713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_151948 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 09:00:45 | 03.06.2018 12:25:45 | 3.4167 | 3 | 49 | 0 | 1 | 10.25 | 167.4168 | 0 | 3.4167
645878 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_139619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:03:00 | 04.06.2018 12:00:00 | 2.95 | 1 | 151 | 4 | 130 | 2.95 | 445.45 | 11.8 | 383.5
646014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_23854 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 13:00:55 | 09.06.2018 15:43:55 | 2.7167 | 0 | 45 | 0 | 18 | 0 | 122.2502 | 0 | 48.9001
646052 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57056 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 09:00:00 | 10.06.2018 11:50:00 | 2.8333 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 881.1656 | 0 | 0
646054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_36115 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 09:00:00 | 11.06.2018 11:44:00 | 2.7333 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 407.2662 | 0 | 0
646056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28501 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 13:00:00 | 11.06.2018 15:31:00 | 2.5167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 135.9002 | 0 | 0
646058 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_22501 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 09:00:00 | 12.06.2018 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 350.0671 | 0 | 0
646059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_22500 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 13:00:00 | 12.06.2018 15:47:00 | 2.7833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 105.7665 | 0 | 0
646060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_271584 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2018 09:00:45 | 13.06.2018 12:02:45 | 3.0333 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 354.8996 | 0 | 0
646062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_22502 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2018 13:00:07 | 13.06.2018 15:50:07 | 2.8333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 93.4999 | 0 | 0
646063 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260194 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 09:00:00 | 18.06.2018 11:37:00 | 2.6167 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 251.2003 | 0 | 0
646065 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_41365 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 13:00:00 | 18.06.2018 15:57:00 | 2.95 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 1188.85 | 0 | 0
646066 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 09:15:00 | 19.06.2018 12:15:00 | 3 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 0 | 0
646068 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_59101 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 13:05:00 | 19.06.2018 15:59:00 | 2.9 | 0 | 400 | 0 | 1 | 0 | 1160 | 0 | 2.9
646242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_135437 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 10:00:58 | 06.06.2018 17:51:58 | 7.85 | 2 | 719 | 2 | 57 | 15.7 | 5644.15 | 15.7 | 447.45
646762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8105 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 10:00:13 | 05.06.2018 15:04:13 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 106.4001
646763 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8105 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 10:00:58 | 07.06.2018 15:18:58 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 111.3
646955 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_8808 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 14:00:00 | 04.06.2018 15:51:00 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 131.35
647157 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_313852 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 13:30:00 | 04.06.2018 14:51:00 | 1.35 | 2 | 614 | 67 | 699 | 2.7 | 828.9 | 90.45 | 943.65
647268 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_178140 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 09:30:00 | 07.06.2018 14:19:00 | 4.8167 | 1 | 720 | 0 | 8 | 4.8167 | 3468.0024 | 0 | 38.5334
647269 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_15625 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 15:00:00 | 07.06.2018 17:33:00 | 2.55 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 145.35 | 0 | 0
647270 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_7491 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 09:02:56 | 08.06.2018 10:27:56 | 1.4167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.9167 | 0 | 0
647283 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3791 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 13:14:00 | 08.06.2018 14:03:00 | 0.81667 | 0 | 92 | 0 | 31 | 0 | 75.1336 | 0 | 25.3168
647295 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4042 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 09:00:00 | 09.06.2018 12:05:00 | 3.0833 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 178.8331 | 0 | 0
647297 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_283 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2018 14:00:00 | 03.06.2018 14:54:00 | 0.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0
647851 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_21224 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 00:15:01 | 01.06.2018 00:48:00 | 0.54948 | 0 | 165 | 0 | 8 | 0 | 90.6642 | 0 | 4.3958
647855 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_51860 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 00:15:47 | 01.06.2018 06:19:01 | 6.0539 | 6 | 1943 | 432 | 1777 | 36.3233 | 11762.7083 | 2615.2805 | 10757.7625
647878 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580255675 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 02:00:51 | 01.06.2018 03:37:00 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6025
647885 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_445192 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 02:21:47 | 01.06.2018 05:38:08 | 3.2723 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 340.3202 | 0 | 0
647896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345328 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 04:01:37 | 01.06.2018 04:50:17 | 0.81093 | 4 | 17220 | 0 | 0 | 3.2437 | 13964.2146 | 0 | 0
647905 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286392 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 05:02:36 | 01.06.2018 06:55:00 | 1.8733 | 0 | 0 | 82 | 105 | 0 | 0 | 153.609 | 196.6944
647912 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360014 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 05:20:12 | 01.06.2018 06:05:00 | 0.74663 | 4 | 521 | 6 | 67 | 2.9865 | 388.9942 | 4.4798 | 50.0242
647921 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_157086 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 05:21:55 | 01.06.2018 06:09:32 | 0.79361 | 7 | 1379 | 0 | 21 | 5.5553 | 1094.3882 | 0 | 16.6658
647922 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 05:22:16 | 01.06.2018 06:38:00 | 1.2622 | 0 | 60 | 6 | 83 | 0 | 75.7332 | 7.5733 | 104.7643
647943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_95 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 05:49:00 | 01.06.2018 06:24:00 | 0.58333 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.8333 | 5.8333 | 0 | 0
647951 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_42246 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 06:09:15 | 01.06.2018 11:56:00 | 5.779 | 1 | 0 | 234 | 18 | 5.779 | 0 | 1352.279 | 104.0215
647955 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354649 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 06:11:41 | 01.06.2018 07:45:00 | 1.5553 | 3 | 228 | 10 | 153 | 4.6658 | 354.6038 | 15.5528 | 237.9578
647960 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324006 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 06:18:40 | 01.06.2018 07:05:00 | 0.77222 | 4 | 482 | 21 | 1249 | 3.0889 | 372.21 | 16.2166 | 964.5028
647978 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_57835 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 06:33:28 | 01.06.2018 07:35:46 | 1.0383 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 1018.6017 | 0 | 0
647979 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338841 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 06:30:36 | 01.06.2018 08:07:00 | 1.6067 | 6 | 623 | 0 | 0 | 9.64 | 1000.9554 | 0 | 0
647985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8806 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 06:15:11 | 01.06.2018 09:35:00 | 3.3302 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 1352.049
647988 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_233667 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 06:42:26 | 01.06.2018 08:54:00 | 2.1928 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1567
647990 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_114925 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 06:28:27 | 01.06.2018 07:09:00 | 0.67583 | 5 | 4339 | 25 | 376 | 3.3792 | 2932.4264 | 16.8957 | 254.1121
647996 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_5365 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 06:53:04 | 01.06.2018 07:33:37 | 0.67576 | 0 | 302 | 2 | 11 | 0 | 204.0795 | 1.3515 | 7.4334
648011 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_339185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 07:23:36 | 01.06.2018 08:28:33 | 1.0825 | 6 | 818 | 284 | 2516 | 6.4949 | 885.4686 | 307.4243 | 2723.5197
648016 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_99442 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 07:30:24 | 01.06.2018 09:18:43 | 1.8051 | 0 | 0 | 56 | 140 | 0 | 0 | 101.0878 | 252.7196
648031 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_179730 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 07:27:36 | 01.06.2018 08:21:00 | 0.89 | 1 | 1781 | 0 | 0 | 0.89 | 1585.09 | 0 | 0
648033 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_171637 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 07:32:16 | 01.06.2018 08:32:00 | 0.99556 | 41 | 2898 | 549 | 709 | 40.818 | 2885.1329 | 546.5624 | 705.852
648034 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_190495 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 06:13:30 | 01.06.2018 08:44:00 | 2.5083 | 0 | 71 | 4 | 446 | 0 | 178.0914 | 10.0333 | 1118.7152
648036 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_180722 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 07:43:11 | 01.06.2018 08:43:00 | 0.99694 | 1 | 1543 | 8 | 2108 | 0.99694 | 1538.2784 | 7.9755 | 2101.5495
648037 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_253095 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 07:47:01 | 01.06.2018 08:23:00 | 0.5997 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.7916 | 0 | 0
648042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580286169 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 07:52:28 | 01.06.2018 09:36:00 | 1.7254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7254 | 0 | 0
648043 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_50206 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 07:43:05 | 01.06.2018 08:46:00 | 1.0486 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39.8472 | 0
648048 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_196287 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 07:02:54 | 01.06.2018 08:12:00 | 1.1517 | 0 | 264 | 4 | 237 | 0 | 304.0409 | 4.6067 | 272.9458
648051 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169556 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 07:56:18 | 01.06.2018 09:24:08 | 1.4638 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6376 | 0
648060 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32922 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 08:02:13 | 01.06.2018 13:25:01 | 5.38 | 3 | 692 | 83 | 74 | 16.14 | 3722.96 | 446.54 | 398.12
648079 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 08:21:18 | 01.06.2018 09:28:42 | 1.1232 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 167.3583
648082 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_106541 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 08:24:26 | 01.06.2018 09:59:42 | 1.5877 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1753 | 0
648093 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_4698 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 08:33:32 | 01.06.2018 10:24:09 | 1.8434 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6869 | 0
648098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6871 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 08:32:25 | 01.06.2018 09:19:00 | 0.77639 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5.4347 | 3.1056
648100 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580247815 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 08:38:46 | 01.06.2018 09:37:00 | 0.97045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97045 | 0 | 0
648105 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70815 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 08:41:30 | 01.06.2018 09:56:21 | 1.2474 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7.4847 | 7.4847
648106 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_15332 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:40:50 | 01.06.2018 23:48:43 | 6.1312 | 9 | 128 | 78 | 516 | 55.1805 | 784.7898 | 478.2313 | 3163.6837
648109 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 08:43:59 | 01.06.2018 10:33:17 | 1.8216 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 81.972 | 0 | 0
648111 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54252 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 08:46:27 | 01.06.2018 10:09:00 | 1.3758 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.1341
648122 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_44181 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 08:57:07 | 01.06.2018 10:07:00 | 1.1646 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44.2544 | 0
648123 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_83792 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 08:57:45 | 01.06.2018 10:25:52 | 1.4686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9372 | 0 | 0
648128 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_166156 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 14:30:00 | 04.06.2018 15:30:00 | 1 | 79 | 44 | 2 | 0 | 79 | 44 | 2 | 0
648129 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 09:20:16 | 07.06.2018 13:42:16 | 4.3667 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 545.8338 | 0 | 4.3667
648130 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40161 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:02:46 | 01.06.2018 12:05:00 | 3.0372 | 0 | 0 | 80 | 179 | 0 | 0 | 242.9736 | 543.6534
648131 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_37416 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 08:50:11 | 01.06.2018 11:04:42 | 2.2419 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.871 | 0
648137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14930 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:06:12 | 01.06.2018 11:38:00 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.89
648141 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2222134 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 09:00:25 | 07.06.2018 14:26:25 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 336.8665
648142 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_18600 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:09:31 | 01.06.2018 11:29:00 | 2.3247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3247 | 0 | 0
648150 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_59486 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:11:55 | 01.06.2018 12:32:42 | 3.3462 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.1153 | 0 | 0
648154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_135437 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 09:37:49 | 08.06.2018 14:53:49 | 5.2667 | 2 | 719 | 2 | 57 | 10.5333 | 3786.7357 | 10.5333 | 300.2002
648156 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_85705 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:13:55 | 01.06.2018 10:36:00 | 1.3679 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.4148 | 0 | 0
648160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_104352 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:11:36 | 01.06.2018 10:15:00 | 1.0565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0565
648162 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4627 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:13:37 | 01.06.2018 09:46:05 | 0.54111 | 0 | 11 | 2 | 1531 | 0 | 5.9522 | 1.0822 | 828.4394
648163 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186767 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:15:15 | 01.06.2018 10:17:43 | 1.0409 | 0 | 0 | 49 | 53 | 0 | 0 | 51.0016 | 55.1651
648164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2222134 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 10:00:27 | 09.06.2018 12:13:27 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 137.4335
648172 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_6943 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:18:48 | 01.06.2018 12:17:54 | 2.985 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14.925 | 0 | 2.985 | 0
648175 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_25870 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:21:21 | 01.06.2018 10:16:00 | 0.91076 | 0 | 0 | 54 | 50 | 0 | 0 | 49.181 | 45.538
648181 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_6827 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:21:03 | 01.06.2018 11:25:00 | 2.0658 | 2 | 634 | 25 | 540 | 4.1317 | 1309.7362 | 51.6457 | 1115.5482
648189 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82237 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:25:47 | 01.06.2018 12:00:49 | 2.5838 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.005 | 0
648205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_47020 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:29:42 | 01.06.2018 10:09:00 | 0.65492 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4.5844 | 2.6197
648206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_44210 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:33:38 | 01.06.2018 12:03:00 | 2.4892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4892 | 0 | 0
648210 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_38502 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:34:02 | 01.06.2018 11:12:15 | 1.6368 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.9151 | 0 | 0
648213 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:36:47 | 01.06.2018 10:47:09 | 1.1728 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 158.3253 | 0 | 0
648219 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292785 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:42:08 | 01.06.2018 11:05:00 | 1.3811 | 0 | 122 | 6 | 5 | 0 | 168.4942 | 8.2866 | 6.9055
648220 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11550 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:42:35 | 01.06.2018 14:16:03 | 4.5575 | 0 | 0 | 23 | 249 | 0 | 0 | 104.823 | 1134.8225
648223 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_174860 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:38:46 | 01.06.2018 10:38:31 | 0.99583 | 6 | 28 | 0 | 0 | 5.975 | 27.8832 | 0 | 0
648225 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329020 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:45:18 | 01.06.2018 12:53:00 | 3.1283 | 0 | 0 | 8 | 176 | 0 | 0 | 25.0266 | 550.5861
648232 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34066 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:48:21 | 01.06.2018 11:31:56 | 1.7261 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.809
648262 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580294818 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 10:06:33 | 01.06.2018 10:36:00 | 0.49065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49065
648264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516124411 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 10:12:09 | 01.06.2018 11:21:00 | 1.1474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1474 | 0 | 0
648278 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24529 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 10:00:29 | 06.06.2018 10:45:29 | 0.75 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 2.25 | 22.5
648304 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38510 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 10:13:03 | 01.06.2018 11:03:07 | 0.83444 | 2 | 806 | 1 | 0 | 1.6689 | 672.5586 | 0.83444 | 0
648309 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_15092 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 10:27:26 | 01.06.2018 11:14:35 | 0.78579 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5005 | 0
648310 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_6778 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 10:28:07 | 01.06.2018 11:59:00 | 1.5147 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 49.9834
648315 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_150199 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 10:30:13 | 01.06.2018 12:53:16 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5359
648317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580153361 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 07:35:46 | 01.06.2018 12:19:00 | 4.7204 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.0429 | 0 | 0
648326 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_196287 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 10:28:18 | 01.06.2018 15:13:00 | 4.745 | 0 | 264 | 4 | 237 | 0 | 1252.68 | 18.98 | 1124.565
648328 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_125184 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 10:38:45 | 01.06.2018 12:54:30 | 2.2625 | 0 | 0 | 1 | 564 | 0 | 0 | 2.2625 | 1276.0444
648335 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_21568 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 10:37:06 | 01.06.2018 13:26:16 | 2.8194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6389
648340 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334958 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 14:43:46 | 01.06.2018 16:10:00 | 1.437 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 977.1464 | 0 | 0
648353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580243519 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 10:56:00 | 01.06.2018 12:17:00 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
648354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_356718 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:03:36 | 04.06.2018 09:47:36 | 0.73333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0
648362 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36345 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 11:03:25 | 01.06.2018 12:15:00 | 1.1931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3861 | 0 | 0
648366 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145946 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 11:12:50 | 01.06.2018 11:58:00 | 0.75278 | 0 | 0 | 71 | 11 | 0 | 0 | 53.4474 | 8.2806
648382 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_21884 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 11:19:10 | 01.06.2018 12:50:32 | 1.5226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5226
648395 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_51921 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 11:29:08 | 01.06.2018 14:51:34 | 3.3737 | 0 | 0 | 127 | 15 | 0 | 0 | 428.4536 | 50.6048
648396 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_60559 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 11:27:37 | 01.06.2018 12:10:00 | 0.70639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70639 | 0 | 0
648399 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_307481 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 11:26:28 | 01.06.2018 19:26:16 | 7.9966 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.9865 | 0 | 0
648404 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_190005 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 11:30:58 | 01.06.2018 14:42:26 | 3.191 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.191 | 0
648405 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11961 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 11:32:34 | 01.06.2018 12:25:05 | 0.87528 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.2539 | 0
648413 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_21241 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 11:37:33 | 01.06.2018 12:25:55 | 0.80588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80588 | 0
648415 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345062 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 11:38:00 | 01.06.2018 12:05:00 | 0.44978 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.44978 | 0 | 8.5458 | 0
648419 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_57143 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 11:41:58 | 01.06.2018 12:49:00 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1172
648422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7199 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 11:46:55 | 01.06.2018 13:34:00 | 1.7847 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.2638
648423 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_165228 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 11:44:05 | 01.06.2018 12:03:23 | 0.32159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64318 | 0 | 0
648429 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_85935 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 11:52:04 | 01.06.2018 15:43:15 | 3.8529 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4116 | 0 | 0
648434 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_18714 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 11:53:07 | 01.06.2018 15:12:54 | 3.3296 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.2853
648437 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580157655 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 11:49:58 | 01.06.2018 12:27:00 | 0.61698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61698 | 0 | 0
648441 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_253897 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 11:56:14 | 01.06.2018 13:09:33 | 1.2218 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.1048 | 0 | 0
648442 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_339783 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 11:56:20 | 01.06.2018 12:30:00 | 0.56085 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.6562 | 0
648444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_164082 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 09:15:00 | 05.06.2018 10:15:00 | 1 | 0 | 55 | 16 | 2 | 0 | 55 | 16 | 2
648448 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88645104 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 11:58:00 | 01.06.2018 13:22:00 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8
648462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580229016 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 12:06:19 | 01.06.2018 15:06:00 | 2.9947 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9894 | 0 | 0
648470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_125808 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 04:30:23 | 07.06.2018 04:37:23 | 0.11667 | 3 | 793 | 0 | 716 | 0.35001 | 92.5193 | 0 | 83.5357
648476 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54769 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 12:18:04 | 01.06.2018 13:56:36 | 1.6422 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 59.1185 | 0
648478 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_55544 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 09:33:12 | 01.06.2018 13:21:52 | 3.811 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2438 | 0
648492 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_156523 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 12:26:54 | 01.06.2018 14:08:06 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7456
648496 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580279729 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 12:15:51 | 01.06.2018 14:44:00 | 2.469 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.283 | 0 | 0
648498 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_35352 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 12:31:25 | 01.06.2018 13:52:00 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3431
648499 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_5245 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 12:30:41 | 01.06.2018 18:17:00 | 5.7718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7718 | 0 | 0
648500 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_83346 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 12:31:09 | 01.06.2018 13:03:00 | 0.53083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0617
648502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_125808 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 04:30:00 | 08.06.2018 05:25:00 | 0.91667 | 3 | 793 | 0 | 716 | 2.75 | 726.9193 | 0 | 656.3357
648504 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_267193 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:08:14 | 01.06.2018 17:54:36 | 0.77273 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 189.3188 | 0 | 0
648512 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_172107 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 06:00:38 | 07.06.2018 06:19:38 | 0.31667 | 1 | 581 | 0 | 0 | 0.31667 | 183.9853 | 0 | 0
648514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_172107 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 05:30:00 | 08.06.2018 06:17:00 | 0.78333 | 1 | 581 | 0 | 0 | 0.78333 | 455.1147 | 0 | 0
648524 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377351 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 12:44:05 | 01.06.2018 14:23:00 | 1.6485 | 0 | 72 | 92 | 443 | 0 | 118.6898 | 151.6592 | 730.2722
648529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516068729 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 12:31:32 | 01.06.2018 17:08:00 | 4.6076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6076 | 0 | 0
648533 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_431258 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 13:25:12 | 01.06.2018 14:28:45 | 1.0589 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.7072 | 0 | 0
648535 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_457622 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 13:28:58 | 01.06.2018 18:52:21 | 5.3895 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.2845
648540 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_57977 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 13:05:00 | 06.06.2018 16:00:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 157.5002
648541 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_5084 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 09:00:00 | 09.06.2018 12:15:00 | 3.25 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 360.75 | 0 | 0
648542 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_57977 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 09:00:00 | 10.06.2018 11:50:00 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 152.9998
648543 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_57877 , KONYA_OGMUSDIREK_6327 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 13:03:00 | 10.06.2018 16:00:00 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 97.35
648544 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_56943 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 09:00:00 | 11.06.2018 12:15:00 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 81.25
648545 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_57977 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 13:00:00 | 11.06.2018 16:10:00 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 171.0002
648547 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_57977 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 09:00:00 | 12.06.2018 11:15:00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 121.5
648552 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19895 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 13:38:52 | 01.06.2018 14:35:00 | 0.93556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93556 | 0 | 0
648553 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_247265 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 13:41:00 | 01.06.2018 15:08:00 | 1.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.9495 | 0 | 0
648561 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2211428 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 13:49:10 | 01.06.2018 14:41:00 | 0.86376 | 8 | 1120 | 307 | 623 | 6.9101 | 967.4112 | 265.1743 | 538.1225
648563 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319262 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 13:52:03 | 01.06.2018 14:49:37 | 0.95922 | 19 | 0 | 80 | 79 | 18.2252 | 0 | 76.7376 | 75.7784
648564 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_57458 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 13:52:25 | 01.06.2018 15:40:00 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.793
648567 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11315 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 13:57:04 | 01.06.2018 17:29:32 | 3.541 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 389.5111 | 0 | 3.541
648569 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_445793 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 13:56:47 | 01.06.2018 15:04:20 | 1.1258 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.7728 | 0 | 0
648573 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_79301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 13:59:52 | 01.06.2018 16:11:32 | 2.1942 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3884
648584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91004 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 14:05:46 | 01.06.2018 14:30:00 | 0.40375 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14.535 | 0 | 0
648587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_57884 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 16:33:56 | 05.06.2018 19:29:56 | 2.9333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.9999 | 0 | 0
648588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3518 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 16:30:49 | 06.06.2018 18:12:49 | 1.7 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 346.8 | 0 | 0
648590 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40162 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 12:45:14 | 01.06.2018 16:00:44 | 3.2583 | 0 | 0 | 76 | 179 | 0 | 0 | 247.6316 | 583.2375
648595 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28093 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 04:30:00 | 11.06.2018 05:08:00 | 0.63333 | 0 | 119 | 127 | 1200 | 0 | 75.3663 | 80.4329 | 759.996
648600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_22065 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 14:16:46 | 01.06.2018 15:44:09 | 1.4564 | 0 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 2092.7749 | 0 | 0
648605 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414363 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 14:24:01 | 01.06.2018 17:40:00 | 3.2662 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2662
648608 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_6293 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 14:32:04 | 01.06.2018 19:57:00 | 5.4154 | 0 | 0 | 8 | 223 | 0 | 0 | 43.3235 | 1207.6431
648610 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516401987 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 14:31:24 | 01.06.2018 15:38:00 | 1.1099 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2197 | 0 | 0
648612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28093 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 04:30:00 | 12.06.2018 05:15:00 | 0.75 | 0 | 119 | 127 | 1200 | 0 | 89.25 | 95.25 | 900
648613 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_118710 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 14:34:51 | 01.06.2018 16:19:00 | 1.7358 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.9802 | 0 | 0
648616 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_202588 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 14:33:25 | 01.06.2018 15:09:54 | 0.60799 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0
648617 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_1838 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 14:39:21 | 01.06.2018 16:06:00 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.1034
648625 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10416 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 14:46:03 | 01.06.2018 15:03:00 | 0.28234 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.84702 | 0 | 0.56468
648626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105821 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 14:47:25 | 01.06.2018 15:07:06 | 0.32793 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32793 | 0
648628 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_178156 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 14:49:23 | 01.06.2018 15:36:00 | 0.7769 | 1 | 538 | 7 | 68 | 0.7769 | 417.9722 | 5.4383 | 52.8292
648631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_27355 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 09:10:00 | 07.06.2018 12:03:00 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8833
648633 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_332596 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 14:54:18 | 01.06.2018 15:42:00 | 0.79472 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.1525 | 0.79472
648635 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 14:52:48 | 01.06.2018 15:18:21 | 0.42562 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 104.7025 | 0 | 0
648636 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_141741 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 14:55:27 | 01.06.2018 17:47:20 | 2.8646 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 105.9898 | 0 | 0
648639 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_97860 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 14:58:26 | 01.06.2018 15:46:00 | 0.79257 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 112.5449
648641 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516190706 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:04:42 | 01.06.2018 15:20:00 | 0.25483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25483 | 0 | 0
648652 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150071 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:09:30 | 01.06.2018 15:41:00 | 0.52499 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 26.7745 | 0
648653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_81355 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:08:42 | 01.06.2018 15:44:00 | 0.58826 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1765 | 0 | 0
648656 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349511 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 12:49:30 | 02.06.2018 13:35:00 | 0.75833 | 2 | 1 | 98 | 19 | 1.5167 | 0.75833 | 74.3163 | 14.4083
648662 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_12961 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:11:54 | 01.06.2018 15:29:00 | 0.28476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28476 | 0 | 0
648663 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7645 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:13:43 | 01.06.2018 15:47:00 | 0.55454 | 13 | 429 | 17 | 77 | 7.209 | 237.8977 | 9.4272 | 42.6996
648664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_17956 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:15:07 | 01.06.2018 18:27:00 | 3.1979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1979 | 0 | 0
648665 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_84200 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:15:55 | 01.06.2018 15:46:00 | 0.50139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0028 | 0 | 0
648668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1516 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:16:39 | 01.06.2018 15:55:59 | 0.65528 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.3478 | 0 | 0
648675 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_126101 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:26:05 | 01.06.2018 17:48:46 | 2.3779 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.4248 | 0 | 0
648678 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_5581 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:22:06 | 01.06.2018 16:03:00 | 0.68167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68167 | 0 | 0
648679 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580235109 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:23:01 | 01.06.2018 19:40:00 | 4.2831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2831 | 0 | 0
648682 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516409650 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:25:07 | 01.06.2018 16:47:00 | 1.3647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3647 | 0 | 0
648685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516083098 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:28:47 | 01.06.2018 15:50:00 | 0.3535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3535 | 0 | 0
648686 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12490 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 09:00:00 | 05.06.2018 13:09:00 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 178.45
648688 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24009 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:28:18 | 01.06.2018 17:52:17 | 2.3996 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 623.9038
648693 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_117520 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:30:53 | 01.06.2018 16:45:00 | 1.2353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4706 | 0 | 0
648694 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_50131 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 14:41:03 | 01.06.2018 16:56:41 | 2.2604 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.7813 | 0 | 2.2604
648699 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73420 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:35:08 | 01.06.2018 18:05:00 | 2.4976 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.966 | 0 | 0
648701 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_101623 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 09:10:00 | 05.06.2018 13:50:00 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 196.0001
648702 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_101623 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 09:09:00 | 06.06.2018 15:00:00 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 245.7
648703 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_5907 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 09:10:09 | 07.06.2018 13:11:09 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.2167
648711 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580286169 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:48:09 | 01.06.2018 17:11:00 | 1.3807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3807 | 0 | 0
648715 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516426173 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:25:05 | 01.06.2018 16:02:00 | 0.61516 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8455 | 0 | 0
648720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_95917 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:59:09 | 01.06.2018 18:01:00 | 2.0307 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2145 | 0 | 0
648722 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7902 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:59:18 | 01.06.2018 22:06:01 | 6.1119 | 2 | 188 | 0 | 0 | 12.2238 | 1149.0391 | 0 | 0
648723 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166443 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:25:25 | 01.06.2018 17:55:00 | 2.4929 | 2 | 0 | 95 | 49 | 4.9859 | 0 | 236.8293 | 122.1541
648726 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_5907 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 09:10:50 | 08.06.2018 13:33:50 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.9833
648727 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_8742 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 09:10:00 | 09.06.2018 13:29:00 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 146.7668
648728 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_8742 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 09:00:00 | 10.06.2018 18:16:00 | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 315.0668
648736 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516315506 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 16:08:35 | 01.06.2018 17:46:00 | 1.6236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2472 | 0 | 0
648738 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377352 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 16:08:43 | 01.06.2018 16:50:00 | 0.68797 | 0 | 72 | 77 | 236 | 0 | 49.5338 | 52.9737 | 162.3609
648741 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_344458 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 16:12:10 | 01.06.2018 16:54:00 | 0.69709 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 36.2487 | 0 | 0.69709
648743 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_189546 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:26:23 | 01.06.2018 19:20:00 | 1.8936 | 10 | 488 | 328 | 463 | 18.9361 | 924.0817 | 621.1041 | 876.7414
648745 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_46350 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 16:13:23 | 01.06.2018 19:05:57 | 2.8761 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5043 | 0 | 0
648749 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_ENHDIREK_100945 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 16:13:47 | 01.06.2018 22:30:41 | 6.2815 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.563 | 0
648753 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 16:24:28 | 01.06.2018 21:48:00 | 5.3921 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 237.2533 | 0
648754 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516308704 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 16:26:36 | 01.06.2018 17:47:09 | 1.3424 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.244 | 0 | 0
648755 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_8742 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 09:10:00 | 11.06.2018 12:52:00 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 125.8
648759 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_54248 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 16:29:41 | 01.06.2018 17:45:00 | 1.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2553 | 0 | 0
648760 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4992 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 16:30:51 | 01.06.2018 17:11:00 | 0.66917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66917
648761 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_52710 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 16:31:31 | 01.06.2018 17:14:00 | 0.70805 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.7885 | 0 | 0
648763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_155826 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 16:31:52 | 01.06.2018 21:52:00 | 5.3356 | 20 | 1229 | 2 | 29 | 106.7112 | 6557.4032 | 10.6711 | 154.7312
648764 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516401990 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 16:34:44 | 01.06.2018 18:59:00 | 2.4044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0222 | 0 | 0
648766 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_439679 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 16:31:52 | 01.06.2018 17:02:04 | 0.50313 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0063 | 0 | 0
648773 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20731 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 15:57:44 | 01.06.2018 18:50:05 | 2.8724 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3621 | 0 | 0
648777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580245091 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 16:50:30 | 01.06.2018 18:10:00 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.325
648778 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_79847 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 16:51:13 | 01.06.2018 18:53:25 | 2.0365 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1825 | 0 | 0
648779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_40246 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 16:41:10 | 01.06.2018 18:42:44 | 2.0261 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 14.1826 | 2.0261 | 16.2086
648789 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_4567 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 10:07:00 | 06.06.2018 13:00:00 | 2.8833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0
648804 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_127398 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:09:14 | 01.06.2018 17:49:00 | 0.66278 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 110.0215 | 0 | 0
648805 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23779 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 13:20:29 | 02.06.2018 14:05:45 | 0.75444 | 2 | 598 | 115 | 753 | 1.5089 | 451.1551 | 86.7606 | 568.0933
648807 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418698 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:10:38 | 01.06.2018 18:20:00 | 1.1559 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3117 | 0 | 0
648809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_46420 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:12:09 | 01.06.2018 18:13:00 | 1.014 | 0 | 0 | 3 | 225 | 0 | 0 | 3.0421 | 228.1567
648812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333165 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 09:01:00 | 12.06.2018 12:10:00 | 3.15 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 132.3 | 3.15
648813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332534 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 14:00:17 | 08.06.2018 18:45:17 | 4.75 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 313.5 | 0
648814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333165 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 09:27:00 | 08.06.2018 14:08:00 | 4.6833 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 196.6999 | 4.6833
648823 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_48037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:17:35 | 01.06.2018 18:34:00 | 1.2736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8208 | 0 | 0
648827 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_15657 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:18:38 | 01.06.2018 19:21:00 | 2.0394 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 83.617
648828 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_247054 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 13:00:04 | 04.06.2018 16:19:04 | 3.3167 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 3.3167 | 0 | 96.1834
648830 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_297487 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2018 09:10:00 | 04.06.2018 10:35:00 | 1.4167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.2501 | 0 | 0
648835 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_35352 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:23:44 | 01.06.2018 18:46:00 | 1.3711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3711
648836 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_17904 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 13:02:00 | 09.06.2018 14:46:00 | 1.7333 | 0 | 92 | 0 | 31 | 0 | 159.4664 | 0 | 53.7332
648842 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_10704 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:27:20 | 01.06.2018 18:37:48 | 1.1744 | 0 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 2.3487 | 131.5283
648854 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5126 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:36:22 | 01.06.2018 18:32:00 | 0.92722 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 38.9432 | 0 | 2.7817
648856 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_353494 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:34:04 | 01.06.2018 19:06:16 | 1.5364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5364
648857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3513 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:36:57 | 01.06.2018 18:10:00 | 0.55064 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 286.8834 | 0 | 0
648860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580271001 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:38:09 | 01.06.2018 18:20:00 | 0.69741 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8819 | 0 | 0
648862 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6747 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 10:00:11 | 08.06.2018 12:39:11 | 2.65 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 10.6 | 113.95
648863 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_24986 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:43:19 | 01.06.2018 18:16:43 | 0.5565 | 2 | 509 | 6 | 12 | 1.113 | 283.2585 | 3.339 | 6.678
648865 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_6646 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 16:30:00 | 09.06.2018 18:09:00 | 1.65 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 0 | 0
648866 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_67007 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 13:01:00 | 10.06.2018 15:28:00 | 2.45 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 100.45 | 0 | 0
648869 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516065611 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:46:49 | 01.06.2018 18:27:00 | 0.66972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66972 | 0 | 0
648873 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KONYA_HUCRE_336533 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 16:44:05 | 01.06.2018 19:40:39 | 2.9425 | 0 | 48 | 6 | 1 | 0 | 141.2419 | 17.6552 | 2.9425
648875 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_15476 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:47:14 | 01.06.2018 19:58:22 | 2.1856 | 5 | 985 | 0 | 8 | 10.9278 | 2152.7766 | 0 | 17.4845
648878 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56183 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:50:06 | 01.06.2018 19:13:10 | 1.3844 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 229.8038 | 0 | 0
648888 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_76168 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:55:06 | 01.06.2018 18:45:17 | 0.83636 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 136.3267
648889 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_48962 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:50:21 | 01.06.2018 18:50:18 | 0.99917 | 0 | 0 | 27 | 656 | 0 | 0 | 26.9776 | 655.4555
648890 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145327 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 14:04:07 | 01.06.2018 18:35:33 | 4.5236 | 0 | 0 | 1 | 319 | 0 | 0 | 4.5236 | 1443.038
648896 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516396298 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 12:31:20 | 01.06.2018 19:04:00 | 6.5444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0889 | 0 | 0
648898 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_136518 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:57:29 | 01.06.2018 18:55:31 | 0.96709 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9013 | 0 | 0 | 0
648916 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516129105 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 18:13:24 | 01.06.2018 19:19:00 | 1.0933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0
648922 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2410 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 17:57:04 | 01.06.2018 18:35:55 | 0.64743 | 10 | 5399 | 2 | 32 | 6.4743 | 3495.4746 | 1.2949 | 20.7178
648927 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_62751 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 18:11:57 | 01.06.2018 18:40:31 | 0.47611 | 0 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 1161.7084 | 0 | 0
648941 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_4957 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 18:19:53 | 01.06.2018 20:40:52 | 2.3495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3495 | 0 | 0
648950 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_328974 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 18:28:41 | 01.06.2018 18:59:00 | 0.50528 | 5 | 393 | 21 | 800 | 2.5264 | 198.575 | 10.6109 | 404.224
648951 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 18:29:49 | 01.06.2018 19:00:00 | 0.50306 | 6 | 3253 | 0 | 68 | 3.0184 | 1636.4542 | 0 | 34.2081
648952 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_483362 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 18:25:08 | 01.06.2018 19:39:21 | 1.2368 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.2617
648962 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2216972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 18:33:29 | 01.06.2018 20:12:00 | 1.6419 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 3.2839 | 198.6747
648971 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516265848 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 18:43:28 | 01.06.2018 20:04:00 | 1.3422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3422 | 0 | 0
648978 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191092 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 18:45:30 | 01.06.2018 19:54:40 | 1.1526 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.9841
648987 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_154198 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 18:52:52 | 01.06.2018 19:26:54 | 0.56708 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.9087 | 0
648991 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299739 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 18:51:48 | 01.06.2018 19:38:09 | 0.7725 | 0 | 0 | 119 | 266 | 0 | 0 | 91.9275 | 205.485
648992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13611 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 18:55:48 | 02.06.2018 01:40:38 | 6.7472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 114.7017 | 0 | 0
648993 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516397689 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 18:55:03 | 01.06.2018 22:23:00 | 3.4658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4658 | 0 | 0
649022 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_65048 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 19:04:57 | 01.06.2018 19:58:20 | 0.88964 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 121.8807
649029 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516166978 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 19:06:59 | 01.06.2018 19:56:00 | 0.81694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81694 | 0 | 0
649031 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91307 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 18:54:36 | 01.06.2018 19:51:27 | 0.9475 | 21 | 95 | 2 | 34 | 19.8975 | 90.0125 | 1.895 | 32.215
649041 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_109446 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 19:23:05 | 01.06.2018 22:53:33 | 3.5077 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 175.387 | 0
649046 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145096 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 19:25:34 | 01.06.2018 21:30:26 | 2.0811 | 19 | 0 | 80 | 79 | 39.5411 | 0 | 166.4888 | 164.4077
649048 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_53811 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 19:29:59 | 02.06.2018 00:30:17 | 5.0049 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0097
649053 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_69603 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 19:30:38 | 01.06.2018 22:12:10 | 2.6921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6921
649059 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_168501 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 19:40:14 | 01.06.2018 21:15:00 | 1.5794 | 0 | 288 | 0 | 2 | 0 | 454.8787 | 0 | 3.1589
649063 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96782 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 19:29:00 | 01.06.2018 21:38:40 | 2.1611 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 213.9459
649064 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_117914 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 18:32:58 | 01.06.2018 21:42:36 | 3.1604 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1604 | 0
649071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6295 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 18:13:03 | 01.06.2018 20:43:18 | 2.504 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 160.256 | 0 | 0
649073 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_176400 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 19:40:27 | 01.06.2018 21:33:25 | 1.8828 | 0 | 0 | 4 | 413 | 0 | 0 | 7.5311 | 777.5881
649074 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_129670 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 19:21:14 | 01.06.2018 21:33:00 | 2.1961 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 136.1557 | 0 | 0
649075 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_26868 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 19:45:20 | 01.06.2018 21:52:00 | 2.1109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3326 | 0 | 0
649082 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_11340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 19:49:01 | 01.06.2018 21:44:46 | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.6542
649095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143206 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 19:40:12 | 01.06.2018 23:01:57 | 3.3625 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 100.875 | 6.725
649101 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580199802 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 19:56:07 | 01.06.2018 20:48:00 | 0.86472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86472 | 0 | 0
649102 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516285348 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 19:55:54 | 01.06.2018 21:31:00 | 1.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0
649111 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_278241 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 20:01:30 | 01.06.2018 23:18:31 | 3.2834 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7002 | 0 | 0
649114 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_128380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 20:00:43 | 01.06.2018 22:38:00 | 2.6212 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 115.335 | 0
649116 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_263705 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 20:05:14 | 01.06.2018 23:04:49 | 2.9929 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 424.9932 | 0 | 0
649118 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 19:06:57 | 01.06.2018 21:10:35 | 2.0606 | 0 | 0 | 96 | 199 | 0 | 0 | 197.8138 | 410.0514
649122 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_76704 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 20:09:50 | 01.06.2018 21:08:07 | 0.97136 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9141
649125 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516408508 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 20:10:32 | 01.06.2018 21:51:00 | 1.6744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3489 | 0 | 0
649126 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2237232 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 20:11:48 | 01.06.2018 22:47:00 | 2.5865 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 338.8354
649129 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74294 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 20:14:38 | 01.06.2018 21:12:00 | 0.95611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8683 | 0 | 0
649137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10678 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 20:21:43 | 01.06.2018 21:44:00 | 1.3714 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 45.2559
649141 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_265695 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 19:40:02 | 01.06.2018 23:18:54 | 3.6475 | 0 | 0 | 71 | 179 | 0 | 0 | 258.976 | 652.9114
649142 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192146 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 20:20:42 | 01.06.2018 21:52:09 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.9568
649145 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_132224 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 20:30:05 | 01.06.2018 21:30:52 | 1.0129 | 0 | 32 | 36 | 49 | 0 | 32.4141 | 36.4658 | 49.6341
649146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_88033 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 20:31:30 | 01.06.2018 21:49:00 | 1.2917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2917 | 0 | 0
649150 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516325916 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 20:32:41 | 01.06.2018 22:04:00 | 1.5219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5219 | 0 | 0
649154 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_62624 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 20:36:51 | 01.06.2018 20:46:00 | 0.1525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0
649158 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_332146 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2018 20:39:50 | 01.06.2018 22:04:31 | 1.4111 | 0 | 366 | 0 | 212 | 0 | 516.4663 | 0 | 299.1553
649161 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_17016 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 20:32:54 | 01.06.2018 22:12:00 | 1.6517 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5167 | 0 | 0
649173 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516078649 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 21:02:57 | 01.06.2018 22:59:00 | 1.9342 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8683
649187 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19497 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 21:15:50 | 01.06.2018 22:26:59 | 1.1856 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 147.0119 | 0 | 0
649202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_10048 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 21:42:45 | 02.06.2018 08:50:46 | 11.1336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2672
649209 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_163687 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 21:54:40 | 01.06.2018 23:32:11 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.625
649210 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086331 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 21:55:36 | 02.06.2018 00:14:00 | 2.3065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3065 | 0 | 0
649216 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_292827 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 22:04:49 | 01.06.2018 23:03:23 | 0.97593 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97593 | 0 | 0
649217 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_91727 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 22:08:04 | 01.06.2018 23:24:45 | 1.2779 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9455 | 0 | 0
649227 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580198302 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 22:35:20 | 01.06.2018 23:17:00 | 0.69444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
649228 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516189869 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 22:38:58 | 01.06.2018 23:20:00 | 0.68389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7356 | 0 | 0
649233 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_26538 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 22:57:20 | 01.06.2018 23:55:00 | 0.96111 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 77.8499 | 0 | 0
649243 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82820 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 22:17:40 | 01.06.2018 23:32:41 | 1.2501 | 0 | 0 | 6 | 83 | 0 | 0 | 7.5008 | 103.7616
649249 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580220994 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2018 23:34:16 | 02.06.2018 00:02:00 | 0.46222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46222
649262 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_321615 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 00:26:50 | 02.06.2018 01:37:00 | 1.1693 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.5716 | 0 | 0
649265 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516189869 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 00:38:21 | 02.06.2018 01:24:00 | 0.76071 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0428 | 0 | 0
649266 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516054061 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 00:44:09 | 02.06.2018 01:11:00 | 0.44739 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7896 | 0 | 0
649283 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 01:05:50 | 02.06.2018 02:18:00 | 1.2027 | 17 | 1382 | 556 | 923 | 20.4462 | 1662.159 | 668.7123 | 1110.1106
649298 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_9390 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 02:40:20 | 02.06.2018 10:52:16 | 8.1988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1988
649304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_6272 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 03:08:37 | 02.06.2018 04:02:00 | 0.88947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88947
649311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_197668 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 03:31:55 | 02.06.2018 05:38:00 | 2.1014 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.5206 | 0 | 0
649312 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_16827 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 03:39:33 | 02.06.2018 04:19:00 | 0.65727 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9718 | 0 | 0
649315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_734 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 04:50:07 | 02.06.2018 05:23:00 | 0.54784 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 182.4307 | 0 | 0
649317 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335128 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 04:49:06 | 02.06.2018 05:40:00 | 0.84833 | 11 | 14525 | 0 | 117 | 9.3316 | 12321.9932 | 0 | 99.2546
649340 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 05:31:53 | 02.06.2018 06:14:00 | 0.70194 | 9 | 360 | 38 | 182 | 6.3175 | 252.6984 | 26.6737 | 127.7531
649363 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_331747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 05:45:07 | 02.06.2018 08:18:00 | 2.5481 | 0 | 657 | 0 | 3 | 0 | 1674.0754 | 0 | 7.6442
649368 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4710 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 05:54:14 | 02.06.2018 07:07:00 | 1.2128 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38.809 | 0 | 0
649369 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330216 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 05:52:47 | 02.06.2018 06:20:00 | 0.45361 | 17 | 7514 | 4 | 176 | 7.7114 | 3408.4255 | 1.8144 | 79.8354
649378 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_92175 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 06:07:25 | 02.06.2018 09:34:00 | 3.4429 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 106.7308 | 0 | 0
649381 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_139327 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 06:13:11 | 02.06.2018 06:54:00 | 0.68016 | 0 | 25 | 17 | 298 | 0 | 17.004 | 11.5627 | 202.6877
649387 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_323454 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 06:29:24 | 02.06.2018 10:11:00 | 3.6933 | 0 | 368 | 71 | 102 | 0 | 1359.1454 | 262.2264 | 376.7197
649389 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24261 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 06:35:20 | 02.06.2018 10:19:00 | 3.7277 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4554
649390 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516153981 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 06:37:46 | 02.06.2018 09:04:00 | 2.4371 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4371
649394 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_338661 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 06:31:53 | 02.06.2018 07:28:00 | 0.93528 | 0 | 154 | 1 | 1 | 0 | 144.0331 | 0.93528 | 0.93528
649402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29131 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2018 07:01:15 | 02.06.2018 11:59:00 | 4.9625 | 0 | 0 | 1 | 475 | 0 | 0 | 4.9625 | 2357.1875
649405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329462 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 07:06:44 | 02.06.2018 08:33:00 | 1.4376 | 0 | 25 | 17 | 298 | 0 | 35.9405 | 24.4395 | 428.4108
649413 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_107148 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 07:27:05 | 02.06.2018 09:31:00 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47.495
649414 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_39181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 07:27:38 | 02.06.2018 10:33:00 | 3.0894 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 | 120.4858 | 0 | 18.5363
649416 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_29107 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 07:29:03 | 02.06.2018 09:27:00 | 1.9657 | 0 | 0 | 2 | 207 | 0 | 0 | 3.9314 | 406.8958
649420 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_85113 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 07:33:35 | 02.06.2018 08:53:00 | 1.3234 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9406 | 0 | 0
649422 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 07:27:15 | 02.06.2018 12:28:00 | 5.0123 | 9 | 128 | 78 | 516 | 45.1111 | 641.5795 | 390.9625 | 2586.3674
649423 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_3171 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 07:32:41 | 02.06.2018 09:02:25 | 1.4953 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.4292
649428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173101 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2018 07:25:10 | 02.06.2018 11:45:00 | 4.3305 | 37 | 1 | 28 | 0 | 160.227 | 4.3305 | 121.2529 | 0
649434 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_136533 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 07:49:12 | 02.06.2018 09:33:00 | 1.7299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7299
649436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10240 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 07:54:16 | 02.06.2018 15:33:00 | 7.6455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6455 | 0 | 0 | 0
649444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13611 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 08:01:56 | 02.06.2018 13:38:00 | 5.6009 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 95.2155 | 0 | 0
649459 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_139068 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 08:19:36 | 02.06.2018 09:53:00 | 1.5567 | 4 | 334 | 0 | 0 | 6.2267 | 519.9278 | 0 | 0
649466 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340754 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 08:22:28 | 02.06.2018 08:44:00 | 0.35889 | 19 | 494 | 76 | 1969 | 6.8189 | 177.2917 | 27.2756 | 706.6544
649468 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_135198 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 07:58:47 | 02.06.2018 10:10:00 | 2.1867 | 0 | 0 | 1 | 564 | 0 | 0 | 2.1867 | 1233.3214
649473 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10982 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 08:31:51 | 02.06.2018 09:03:17 | 0.52379 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 45.5697 | 0 | 0
649476 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8632293 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 08:33:41 | 02.06.2018 11:40:00 | 3.1052 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1052
649489 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_64333 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 08:47:43 | 02.06.2018 10:52:00 | 2.0713 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0713
649492 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_374023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 08:53:20 | 02.06.2018 11:10:00 | 2.2775 | 0 | 0 | 81 | 578 | 0 | 0 | 184.4783 | 1316.4008
649497 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172902 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 09:01:07 | 02.06.2018 10:18:00 | 1.2812 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 339.526
649499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_11458 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 09:02:12 | 02.06.2018 09:16:00 | 0.22988 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 1.6092 | 5.9769
649507 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_372735 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 09:07:38 | 02.06.2018 09:38:00 | 0.50596 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 25.804 | 0 | 0
649510 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332534 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 14:00:00 | 12.06.2018 18:56:00 | 4.9333 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 325.5998 | 0
649513 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131525 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2018 09:11:14 | 02.06.2018 13:06:00 | 3.9125 | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 289.5257 | 3.9125
649517 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_327075 , KONYA_HUCRE_327080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 09:30:03 | 09.06.2018 14:36:03 | 5.1 | 5 | 556 | 0 | 3 | 25.5 | 2835.6 | 0 | 15.3
649527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516080844 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 09:21:34 | 02.06.2018 11:03:00 | 1.6904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6904 | 0 | 0
649542 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345165 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2018 09:25:47 | 02.06.2018 11:02:00 | 1.6036 | 0 | 0 | 6 | 287 | 0 | 0 | 9.6217 | 460.2361
649545 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_5220 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 09:32:26 | 02.06.2018 10:23:00 | 0.84254 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.8508
649555 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_8761 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 09:35:25 | 02.06.2018 13:57:00 | 4.3595 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0 | 762.9212 | 0 | 8.7191
649566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88625489 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 09:41:08 | 02.06.2018 10:49:00 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.131
649570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53414 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 09:41:58 | 02.06.2018 11:56:00 | 2.2338 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.2089
649571 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_52139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2018 09:42:59 | 02.06.2018 10:48:00 | 1.0834 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 175.5092 | 0 | 0
649580 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_580255745 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 09:50:23 | 02.06.2018 11:26:00 | 1.5934 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1868
649585 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88622415 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 09:51:02 | 02.06.2018 11:14:00 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3826
649591 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 09:52:53 | 02.06.2018 11:58:00 | 2.0852 | 22 | 487 | 15 | 66 | 45.8755 | 1015.5168 | 31.2787 | 137.6265
649592 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57593 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 13:00:00 | 06.06.2018 14:25:00 | 1.4167 | 0 | 353 | 0 | 123 | 0 | 500.0845 | 0 | 174.2504
649593 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_8246 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 09:07:00 | 05.06.2018 12:49:00 | 3.7 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 499.5 | 0 | 3.7
649594 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_322776 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 13:00:51 | 05.06.2018 16:47:51 | 3.7833 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 11.35 | 0 | 136.1999
649596 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48262 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 09:05:44 | 07.06.2018 09:58:44 | 0.88333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.3832 | 0 | 0
649597 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_320671 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 13:01:24 | 07.06.2018 13:53:24 | 0.86667 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 91.867 | 0 | 0
649598 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45855 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 09:11:00 | 06.06.2018 12:10:00 | 2.9833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 80.5499 | 0 | 0
649600 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_278323 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 13:00:00 | 06.06.2018 13:51:00 | 0.85 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 0 | 0
649601 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_360550 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 09:56:43 | 02.06.2018 14:44:00 | 4.7879 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.5156
649615 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_101908 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:04:40 | 02.06.2018 10:30:00 | 0.42218 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.3327 | 0 | 0
649622 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8632556 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:09:54 | 02.06.2018 12:20:00 | 2.1682 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3365 | 0 | 0
649623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333239 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 09:49:07 | 02.06.2018 11:33:00 | 1.7314 | 0 | 0 | 20 | 658 | 0 | 0 | 34.6278 | 1139.2546
649627 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8612018 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:12:15 | 02.06.2018 13:22:00 | 3.1623 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1623 | 0 | 0
649628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_47048 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:13:13 | 02.06.2018 11:42:00 | 1.4794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4794 | 0 | 0
649630 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_236 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:13:21 | 02.06.2018 11:59:00 | 1.7606 | 5 | 985 | 0 | 8 | 8.8031 | 1734.2107 | 0 | 14.085
649633 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_HUCRE_267970 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:15:51 | 02.06.2018 11:40:00 | 1.4025 | 0 | 264 | 5 | 242 | 0 | 370.26 | 7.0125 | 339.405
649639 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_10216 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:20:39 | 02.06.2018 11:01:00 | 0.67224 | 1 | 0 | 29 | 10 | 0.67224 | 0 | 19.495 | 6.7224
649642 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_314878 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:11:08 | 02.06.2018 11:06:21 | 0.92028 | 9 | 560 | 184 | 1515 | 8.2825 | 515.3568 | 169.3315 | 1394.2242
649646 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_728 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:21:29 | 02.06.2018 12:34:02 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.5082
649647 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46665 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 13:00:26 | 08.06.2018 16:00:26 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
649649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_326813 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:23:55 | 02.06.2018 11:18:00 | 0.90116 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2093 | 0 | 0
649653 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_355487 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:09:25 | 02.06.2018 11:17:00 | 1.1264 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8847 | 0 | 0
649658 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21133 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:28:54 | 02.06.2018 14:44:00 | 4.2516 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2516 | 0
649661 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326549 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 11:00:25 | 06.06.2018 14:24:25 | 3.4 | 0 | 311 | 0 | 30 | 0 | 1057.4 | 0 | 102
649663 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:29:56 | 02.06.2018 11:45:00 | 1.2509 | 0 | 32 | 61 | 242 | 0 | 40.0298 | 76.3067 | 302.7251
649666 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377324 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:26:46 | 02.06.2018 14:51:00 | 4.4039 | 0 | 409 | 22 | 14 | 0 | 1801.191 | 96.8856 | 61.6545
649668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326752 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:29:21 | 02.06.2018 12:25:00 | 1.9275 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 82.8825 | 1.9275
649670 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_76741 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:33:46 | 02.06.2018 13:38:00 | 3.0705 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 101.3278 | 0 | 0
649671 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_3066 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:35:14 | 02.06.2018 11:11:00 | 0.59586 | 19 | 494 | 74 | 1963 | 11.3213 | 294.3548 | 44.0936 | 1169.6732
649672 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_19357 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:35:41 | 02.06.2018 11:55:00 | 1.3218 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9308 | 0 | 0
649673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_35376 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 09:02:00 | 09.06.2018 16:00:00 | 6.9667 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 627.0003 | 0 | 0
649675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_135437 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 09:15:00 | 10.06.2018 13:43:00 | 4.4667 | 2 | 719 | 2 | 57 | 8.9333 | 3211.5357 | 8.9333 | 254.6002
649678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_35375 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 13:00:00 | 11.06.2018 13:47:00 | 0.78333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.3332 | 0 | 0
649681 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:39:36 | 02.06.2018 11:10:00 | 0.50659 | 0 | 0 | 118 | 53 | 0 | 0 | 59.7776 | 26.8493
649682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_13028 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:38:16 | 02.06.2018 12:44:00 | 2.0955 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.7643 | 0 | 0
649686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_117398 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:44:06 | 02.06.2018 11:43:00 | 0.98153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98153
649687 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_52013 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:43:34 | 02.06.2018 12:15:00 | 1.5239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | 0 | 0
649690 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_244638 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:48:54 | 02.06.2018 11:49:00 | 1.0016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0032
649694 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_767 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:48:50 | 02.06.2018 13:07:00 | 2.3025 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 96.705 | 0 | 0
649714 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_16827 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2018 11:00:09 | 02.06.2018 12:24:00 | 1.3973 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1918 | 0 | 0
649719 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_379070 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:58:38 | 02.06.2018 11:28:00 | 0.48944 | 1 | 1469 | 0 | 0 | 0.48944 | 718.9874 | 0 | 0
649746 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_37820 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2018 11:28:11 | 02.06.2018 12:34:00 | 1.0968 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2905 | 0
649750 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_100532 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 11:32:04 | 02.06.2018 14:00:00 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7236
649764 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_711 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 11:45:34 | 02.06.2018 15:27:00 | 3.6903 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 70.1159 | 0 | 3.6903
649766 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516426260 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 11:20:12 | 02.06.2018 12:15:00 | 0.91311 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5655 | 0 | 0
649772 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37362 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 11:47:56 | 02.06.2018 12:53:00 | 1.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 0
649777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331671 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 11:51:58 | 02.06.2018 17:10:00 | 5.3003 | 0 | 140 | 24 | 6 | 0 | 742.042 | 127.2072 | 31.8018
649782 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_19850 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 11:52:46 | 02.06.2018 13:41:00 | 1.8037 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6075 | 0 | 0
649786 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580301284 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 11:54:22 | 02.06.2018 16:01:00 | 4.1105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1105 | 0 | 0
649791 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_196533 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2018 12:00:16 | 02.06.2018 14:11:00 | 2.1787 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.3963 | 0
649803 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_45991 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 09:00:37 | 08.06.2018 14:29:37 | 5.4833 | 0 | 0 | 2 | 182 | 0 | 0 | 10.9667 | 997.9661
649811 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_75638 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 12:15:44 | 02.06.2018 13:13:00 | 0.9543 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8172 | 0 | 0
649822 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_153473 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 11:37:23 | 02.06.2018 14:19:00 | 2.6934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6934
649823 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 12:22:09 | 02.06.2018 12:59:00 | 0.61405 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23.9479
649829 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_23555 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 12:29:26 | 02.06.2018 14:06:00 | 1.6092 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8738 | 0 | 0
649831 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_10967 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 12:18:46 | 02.06.2018 13:31:00 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6311
649835 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_261668 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 12:33:32 | 02.06.2018 13:27:00 | 0.89105 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1284
649837 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_330891 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 12:30:56 | 02.06.2018 14:04:00 | 1.5511 | 0 | 1537 | 22 | 313 | 0 | 2384.0561 | 34.1244 | 485.4974
649841 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_34458 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 15:07:00 | 07.06.2018 15:49:00 | 0.7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
649846 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79666 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 12:40:07 | 02.06.2018 13:32:00 | 0.86454 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3227 | 0
649848 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_228115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 12:42:59 | 02.06.2018 13:36:00 | 0.88356 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5342
649849 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_127536 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 10:05:00 | 05.06.2018 11:19:00 | 1.2333 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 4.9333 | 28.3666
649872 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 09:00:00 | 10.06.2018 13:00:00 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
649875 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_122439 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2018 13:00:11 | 02.06.2018 14:31:00 | 1.5135 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 390.4753
649880 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_6785 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 13:04:57 | 02.06.2018 13:40:00 | 0.58411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58411 | 0 | 0
649884 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_53115 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 13:06:30 | 02.06.2018 14:40:00 | 1.5581 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.1392 | 0 | 0
649902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_271992 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 10:59:04 | 02.06.2018 14:52:00 | 3.8822 | 0 | 23 | 32 | 381 | 0 | 89.2895 | 124.2288 | 1479.0992
649910 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_314878 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 13:22:40 | 02.06.2018 14:00:18 | 0.62716 | 9 | 560 | 184 | 1515 | 5.6444 | 351.2096 | 115.3974 | 950.1474
649915 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_26533 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2018 10:02:03 | 13.06.2018 13:07:03 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 317.583
649916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_348206 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 13:26:20 | 02.06.2018 17:31:21 | 4.0835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0835 | 0 | 0
649927 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_63585 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 13:35:05 | 02.06.2018 14:09:00 | 0.56502 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
649934 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275579 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 13:39:15 | 02.06.2018 15:34:00 | 1.9125 | 0 | 311 | 1 | 6 | 0 | 594.7875 | 1.9125 | 11.475
649940 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_132358 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 13:39:14 | 02.06.2018 14:27:00 | 0.79609 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9804 | 0 | 0
649945 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_358 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 13:47:47 | 02.06.2018 17:20:34 | 3.5461 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 244.6837 | 0 | 0
649949 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46702 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 13:49:59 | 02.06.2018 15:18:00 | 1.4669 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 82.1464 | 0 | 0
649952 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9427 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2018 13:02:45 | 02.06.2018 16:23:00 | 3.3373 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6746 | 0 | 0
649962 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516278720 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 14:01:58 | 02.06.2018 15:41:00 | 1.6504 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6504
649965 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_81822 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 14:00:09 | 02.06.2018 16:05:00 | 2.0806 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 122.7542 | 0 | 8.3223
649967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_279955 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 14:07:57 | 02.06.2018 15:42:00 | 1.5674 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5388 | 0 | 0
649994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_4922 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 14:25:27 | 02.06.2018 14:59:00 | 0.55894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1179 | 0 | 0
649996 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88641034 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 14:28:28 | 02.06.2018 15:09:00 | 0.67548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67548
650000 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346557 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 14:32:33 | 02.06.2018 17:21:00 | 2.8075 | 1 | 886 | 6 | 1209 | 2.8075 | 2487.4096 | 16.8448 | 3394.2191
650019 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_72755 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 14:43:38 | 02.06.2018 17:47:00 | 3.0559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0559 | 0 | 0
650026 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_465363 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 14:51:09 | 02.06.2018 15:36:00 | 0.74727 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31.3853 | 0 | 0
650049 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_19090 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 15:11:28 | 02.06.2018 15:49:00 | 0.62551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62551 | 0 | 0
650053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341334 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2018 09:15:00 | 05.06.2018 11:55:00 | 2.6667 | 0 | 248 | 9 | 64 | 0 | 661.3342 | 24 | 170.6669
650055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_431845 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 13:00:47 | 08.06.2018 14:12:47 | 1.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
650056 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_18601 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 15:17:39 | 02.06.2018 17:53:00 | 2.589 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.767 | 0
650067 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_33332 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 15:32:39 | 02.06.2018 16:47:00 | 1.2392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2392 | 0 | 0
650074 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_130426 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 15:44:52 | 02.06.2018 17:48:27 | 2.0597 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2985
650080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_27121 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 15:49:35 | 02.06.2018 17:24:00 | 1.5734 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5734
650095 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10779 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 16:06:36 | 02.06.2018 16:41:00 | 0.57333 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 83.1329 | 0 | 0
650096 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8632556 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 16:06:17 | 02.06.2018 16:57:00 | 0.84508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6902 | 0 | 0
650098 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_13543 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 16:12:55 | 02.06.2018 17:21:32 | 1.1434 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.7252
650099 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_55708 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 16:13:42 | 02.06.2018 18:01:49 | 1.8018 | 0 | 251 | 3 | 18 | 0 | 452.2443 | 5.4053 | 32.4319
650103 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516392813 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 16:10:30 | 02.06.2018 18:18:00 | 2.125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
650105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_357556 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 16:09:05 | 02.06.2018 17:43:48 | 1.5786 | 6 | 288 | 0 | 2 | 9.4717 | 454.6397 | 0 | 3.1572
650106 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_966 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 16:16:41 | 02.06.2018 19:39:12 | 3.3752 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 111.3826 | 0 | 0
650113 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_15467 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 16:17:46 | 02.06.2018 17:53:00 | 1.5872 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 114.2755 | 0 | 0
650132 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_74285 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 16:28:37 | 02.06.2018 18:21:00 | 1.8731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8731 | 0 | 0
650133 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516344694 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 16:29:53 | 02.06.2018 16:56:00 | 0.43518 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.9629 | 0 | 0
650144 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_55278 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 16:40:29 | 02.06.2018 17:45:13 | 1.0787 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4724
650147 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_59436 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 16:46:28 | 02.06.2018 17:37:26 | 0.84944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84944 | 0 | 0 | 0
650149 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_236692 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 16:48:25 | 02.06.2018 17:33:00 | 0.74288 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.9146
650158 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_17648 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 16:52:15 | 02.06.2018 17:35:57 | 0.72829 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1849 | 0 | 0
650166 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 16:58:34 | 02.06.2018 17:50:00 | 0.85722 | 0 | 391 | 11 | 498 | 0 | 335.173 | 9.4294 | 426.8956
650169 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_86224 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 17:03:06 | 02.06.2018 17:35:00 | 0.53145 | 0 | 441 | 1 | 92 | 0 | 234.3695 | 0.53145 | 48.8934
650170 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_344543 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 16:59:32 | 02.06.2018 18:11:00 | 1.1911 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 551.4839 | 0 | 0
650174 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_719 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 17:12:54 | 02.06.2018 17:56:00 | 0.71824 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30.8843 | 0 | 0
650175 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_293524 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 17:12:54 | 02.06.2018 17:35:00 | 0.36826 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1048
650182 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_15842 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2018 17:21:51 | 02.06.2018 19:22:00 | 2.0024 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.0506
650213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80985 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 17:36:41 | 02.06.2018 18:29:00 | 0.87175 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 23.5373 | 0 | 0.87175
650232 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_168497 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 17:50:26 | 02.06.2018 19:20:00 | 1.4927 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47.7664 | 0 | 0
650234 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_25722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2018 17:54:58 | 02.06.2018 19:07:00 | 1.2004 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.6045 | 0 | 0
650235 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_200392 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 17:51:51 | 02.06.2018 19:12:00 | 1.3356 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3425 | 0 | 0
650243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29131 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 18:01:38 | 02.06.2018 19:31:00 | 1.4893 | 0 | 0 | 1 | 475 | 0 | 0 | 1.4893 | 707.4222
650249 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_4755 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 18:06:06 | 02.06.2018 19:15:36 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.6916
650252 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 18:09:29 | 02.06.2018 19:19:00 | 1.1585 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5847 | 0 | 0
650253 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_146614 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 18:10:30 | 02.06.2018 19:17:00 | 1.1082 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46.5427
650264 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19965 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 18:20:25 | 02.06.2018 19:24:30 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.068
650266 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_75210 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 18:23:57 | 02.06.2018 19:31:00 | 1.1175 | 1 | 0 | 2 | 59 | 1.1175 | 0 | 2.235 | 65.9313
650268 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63222 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 18:18:50 | 02.06.2018 19:19:00 | 1.0026 | 0 | 447 | 0 | 1 | 0 | 448.1488 | 0 | 1.0026
650271 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12111 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 18:28:12 | 02.06.2018 19:42:00 | 1.2299 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54.116 | 0 | 0
650276 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_11233 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 18:30:54 | 02.06.2018 19:36:00 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36.8883
650277 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_253718 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 18:32:20 | 02.06.2018 18:57:00 | 0.41092 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.7529 | 0 | 0
650290 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_352312 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2018 18:45:50 | 02.06.2018 19:00:00 | 0.23592 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6514 | 0 | 0
650293 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516328638 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 18:50:14 | 02.06.2018 23:21:00 | 4.5128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5128
650296 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_52632 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2018 18:52:50 | 02.06.2018 20:25:00 | 1.5358 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.396 | 0 | 0
650327 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_263609 , KARAMAN_OGMUSDIREK_53 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 19:07:28 | 02.06.2018 19:30:00 | 0.37556 | 1 | 385 | 12 | 94 | 0.37556 | 144.5906 | 4.5067 | 35.3026
650328 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_66179 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 19:11:41 | 02.06.2018 20:19:00 | 1.1218 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.487 | 0 | 0
650330 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_11339 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 19:12:04 | 02.06.2018 19:41:00 | 0.48218 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9287
650332 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 19:12:32 | 02.06.2018 19:43:00 | 0.50776 | 9 | 4342 | 131 | 2562 | 4.5698 | 2204.6939 | 66.5166 | 1300.8811
650334 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196190 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2018 19:14:34 | 02.06.2018 22:08:20 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.3354
650335 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_219076 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 19:14:28 | 02.06.2018 23:30:20 | 4.2643 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 264.3854
650336 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329548 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 19:09:40 | 02.06.2018 19:53:00 | 0.72222 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 279.4991 | 0 | 0
650338 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_278605 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 19:13:39 | 02.06.2018 22:10:47 | 2.9522 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7131 | 0 | 0
650340 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_170324 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 19:22:31 | 02.06.2018 21:37:35 | 2.2509 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5091 | 0 | 0
650341 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_136518 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2018 19:23:57 | 02.06.2018 22:52:36 | 3.4774 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4323 | 0 | 0 | 0
650344 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336211 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 19:30:42 | 02.06.2018 19:55:00 | 0.40494 | 0 | 189 | 107 | 270 | 0 | 76.5337 | 43.3286 | 109.3338
650347 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345062 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 19:34:03 | 02.06.2018 20:07:00 | 0.54892 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.54892 | 0 | 10.4295 | 0
650353 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580245303 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 19:19:18 | 02.06.2018 22:17:00 | 2.9617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9617 | 0 | 0
650357 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_57202 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 19:45:56 | 02.06.2018 21:17:00 | 1.5178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0356 | 0 | 0
650377 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_104192 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 19:54:34 | 02.06.2018 22:09:53 | 2.2553 | 2 | 1280 | 1 | 11 | 4.5106 | 2886.7584 | 2.2553 | 24.8081
650381 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516152020 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 20:00:23 | 02.06.2018 20:46:00 | 0.76001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76001 | 0 | 0
650388 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_580217964 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 20:06:14 | 02.06.2018 22:06:00 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9961
650402 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_8761 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 20:28:22 | 02.06.2018 22:21:00 | 1.8772 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0 | 326.6363 | 0 | 3.7544
650405 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 20:37:56 | 02.06.2018 22:04:00 | 1.4342 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0395 | 0 | 0
650408 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_61755 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 20:45:02 | 02.06.2018 21:53:56 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4444
650413 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_136934 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 20:53:35 | 02.06.2018 21:51:45 | 0.96934 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.908
650414 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516312083 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 20:51:04 | 02.06.2018 22:16:00 | 1.4156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0
650433 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_124641 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 20:53:26 | 02.06.2018 21:33:00 | 0.65943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65943 | 0 | 0
650434 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_128601 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 21:31:19 | 02.06.2018 22:48:08 | 1.2801 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2406
650437 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55916 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 21:31:47 | 02.06.2018 23:10:00 | 1.6369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2739 | 0 | 0
650439 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516166713 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 21:44:32 | 02.06.2018 22:26:00 | 0.69111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69111 | 0 | 0
650462 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516299198 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 22:55:39 | 02.06.2018 23:58:00 | 1.0392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0 | 0
650463 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3317 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 22:59:17 | 02.06.2018 23:48:00 | 0.81194 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 63.3313
650464 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516160419 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 22:53:09 | 03.06.2018 00:14:00 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.695
650474 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580280367 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2018 23:21:56 | 03.06.2018 00:10:00 | 0.80111 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.4144 | 0 | 0
650491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_9886 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 00:39:07 | 03.06.2018 01:17:00 | 0.63115 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1557 | 0 | 0
650495 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_7690 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 00:43:13 | 03.06.2018 02:32:00 | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52.577
650497 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_175284 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 00:52:56 | 03.06.2018 01:28:00 | 0.58436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9218 | 0 | 0
650499 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_81868 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 01:08:11 | 03.06.2018 01:47:00 | 0.6469 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.0566 | 0 | 0
650528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_376003 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 03:53:31 | 03.06.2018 04:03:00 | 0.15789 | 26 | 27307 | 7 | 1136 | 4.1051 | 4311.5022 | 1.1052 | 179.363
650570 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344728 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 05:42:46 | 03.06.2018 07:58:00 | 2.2539 | 0 | 673 | 0 | 9 | 0 | 1516.868 | 0 | 20.285
650582 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_274991 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 06:11:28 | 03.06.2018 07:06:00 | 0.90889 | 1 | 1230 | 1 | 30 | 0.90889 | 1117.9347 | 0.90889 | 27.2667
650585 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_182195 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 05:53:23 | 03.06.2018 07:31:00 | 1.6269 | 1 | 880 | 0 | 0 | 1.6269 | 1431.7072 | 0 | 0
650588 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_382067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 06:23:07 | 03.06.2018 07:53:00 | 1.4981 | 0 | 257 | 10 | 570 | 0 | 385.0014 | 14.9806 | 853.8942
650593 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 06:35:26 | 03.06.2018 07:19:00 | 0.72611 | 2 | 2452 | 0 | 0 | 1.4522 | 1780.4217 | 0 | 0
650599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_340083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 06:31:41 | 03.06.2018 07:20:00 | 0.80528 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1.6106 | 11.2739 | 0 | 0
650607 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170302 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 06:40:02 | 03.06.2018 08:25:00 | 1.7493 | 0 | 1 | 236 | 735 | 0 | 1.7493 | 412.8277 | 1285.7134
650609 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_131985 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 06:47:24 | 03.06.2018 07:45:00 | 0.96 | 6 | 1411 | 2 | 50 | 5.76 | 1354.56 | 1.92 | 48
650618 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_327825 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2018 06:55:12 | 03.06.2018 08:25:00 | 1.4967 | 9 | 2639 | 500 | 8916 | 13.47 | 3949.7121 | 748.335 | 13344.3097
650626 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_729 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 07:22:49 | 03.06.2018 08:17:00 | 0.90278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
650628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343683 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 07:27:02 | 03.06.2018 08:37:00 | 1.1661 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 1443.6442 | 0 | 0
650638 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380911 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 07:35:25 | 03.06.2018 10:09:00 | 2.5595 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2379 | 0
650652 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_150561 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 08:00:43 | 03.06.2018 10:47:00 | 2.7712 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6271 | 0
650653 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_5244 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 08:00:33 | 03.06.2018 09:33:00 | 1.5407 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.6506 | 0 | 0
650656 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19965 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 07:59:23 | 03.06.2018 08:41:00 | 0.69333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69333
650658 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6074 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2018 08:07:19 | 03.06.2018 08:55:00 | 0.7946 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3568 | 0 | 0
650672 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_377698 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 08:25:29 | 03.06.2018 09:11:00 | 0.75861 | 1 | 851 | 17 | 26 | 0.75861 | 645.5771 | 12.8964 | 19.7239
650675 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 08:23:37 | 03.06.2018 09:36:00 | 1.2062 | 3 | 0 | 466 | 4 | 3.6187 | 0 | 562.1032 | 4.8249
650686 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_341554 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 08:31:59 | 03.06.2018 09:59:00 | 1.4503 | 0 | 661 | 3 | 4 | 0 | 958.6351 | 4.3508 | 5.8011
650692 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275618 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 08:49:29 | 03.06.2018 10:47:00 | 1.9584 | 7 | 881 | 65 | 1118 | 13.7086 | 1725.324 | 127.294 | 2189.4577
650693 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_156358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 08:45:37 | 03.06.2018 09:13:00 | 0.45639 | 2 | 6114 | 0 | 0 | 0.91278 | 2790.3685 | 0 | 0
650696 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_343734 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2018 08:41:08 | 03.06.2018 10:32:00 | 1.8478 | 1 | 19 | 66 | 76 | 1.8478 | 35.1078 | 121.9535 | 140.4313
650708 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_377698 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 09:02:17 | 03.06.2018 09:19:00 | 0.27855 | 1 | 851 | 17 | 26 | 0.27855 | 237.0461 | 4.7354 | 7.2423
650713 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310708 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 08:59:52 | 03.06.2018 09:46:00 | 0.76889 | 1 | 1702 | 9 | 686 | 0.76889 | 1308.6508 | 6.92 | 527.4585
650720 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132633 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 08:51:47 | 03.06.2018 09:49:00 | 0.95361 | 3 | 0 | 16 | 521 | 2.8608 | 0 | 15.2578 | 496.8308
650724 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_359826 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 09:01:20 | 03.06.2018 09:13:00 | 0.19444 | 0 | 0 | 22 | 385 | 0 | 0 | 4.2777 | 74.8594
650749 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_170243 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 09:22:47 | 03.06.2018 11:42:00 | 2.3203 | 31 | 1879 | 0 | 0 | 71.9287 | 4359.8061 | 0 | 0
650753 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_48030 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2018 09:34:38 | 03.06.2018 12:53:00 | 3.306 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1423 | 0
650762 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2233487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2018 09:34:17 | 03.06.2018 13:52:00 | 4.2953 | 27 | 18104 | 6 | 1617 | 115.9726 | 77761.7491 | 25.7717 | 6945.4678
650773 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_35183 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 09:52:16 | 03.06.2018 10:33:00 | 0.67877 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67877 | 0 | 0
650777 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_362484 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 09:53:01 | 03.06.2018 12:29:00 | 2.5996 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1992 | 0 | 0
650780 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_313923 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 09:58:57 | 03.06.2018 10:25:00 | 0.43394 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 59.0158 | 0 | 0
650805 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_77578 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 10:20:28 | 03.06.2018 10:41:00 | 0.3422 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0
650814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_65119 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 10:23:35 | 03.06.2018 12:10:00 | 1.7735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7735
650816 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_304285 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 10:27:11 | 03.06.2018 12:30:00 | 2.0468 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1871 | 0 | 0
650825 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13043 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 10:36:28 | 03.06.2018 11:58:00 | 1.3587 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.0974 | 0 | 0
650826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_306367 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 10:31:40 | 03.06.2018 10:49:00 | 0.28889 | 20 | 1817 | 128 | 3493 | 5.7778 | 524.9131 | 36.9779 | 1009.0928
650830 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_237889 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 10:31:26 | 03.06.2018 12:55:00 | 2.3926 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 76.5626 | 0 | 0
650833 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580220923 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 10:34:50 | 03.06.2018 11:49:00 | 1.2359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2359
650848 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_20176 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 10:48:06 | 03.06.2018 11:37:00 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.34
650849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516073442 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 10:51:09 | 03.06.2018 11:32:00 | 0.68077 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7654 | 0 | 0
650859 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_185671 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 10:57:42 | 03.06.2018 11:01:00 | 0.05489 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.71357 | 0 | 0
650860 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_172475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 10:57:55 | 03.06.2018 12:21:00 | 1.3846 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6926 | 0 | 0
650867 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_129682 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 11:01:42 | 03.06.2018 12:04:00 | 1.0382 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.7646
650871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363663 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 10:57:03 | 03.06.2018 11:55:00 | 0.96583 | 4 | 1545 | 1 | 65 | 3.8633 | 1492.2073 | 0.96583 | 62.779
650872 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_332664 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 11:04:08 | 03.06.2018 12:17:00 | 1.2144 | 7 | 505 | 39 | 375 | 8.5011 | 613.2922 | 47.3632 | 455.415
650874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10352 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 11:04:08 | 03.06.2018 12:52:00 | 1.7975 | 20 | 1227 | 2 | 29 | 35.951 | 2205.5939 | 3.5951 | 52.129
650876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326758 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 11:01:48 | 03.06.2018 12:34:00 | 1.5367 | 0 | 0 | 34 | 259 | 0 | 0 | 52.2468 | 397.9975
650888 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_15092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 11:11:14 | 03.06.2018 12:12:00 | 1.0128 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 426.3804 | 0 | 0
650894 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332800 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 11:16:13 | 03.06.2018 12:25:00 | 1.1464 | 0 | 1638 | 0 | 654 | 0 | 1877.7868 | 0 | 749.7391
650905 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_313522 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 09:54:52 | 03.06.2018 15:18:00 | 5.3856 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 1147.1243 | 0 | 5.3856
650923 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_17379 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 11:49:36 | 03.06.2018 13:11:00 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5666
650925 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516361346 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 11:51:47 | 03.06.2018 15:52:00 | 4.0036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0036 | 0 | 0
650944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95775 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 12:05:12 | 03.06.2018 14:00:00 | 1.9133 | 0 | 58 | 0 | 8 | 0 | 110.9702 | 0 | 15.3062
650945 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_304713 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 12:03:24 | 03.06.2018 13:39:00 | 1.5931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5931 | 0 | 0
650949 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137332 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 12:07:40 | 03.06.2018 12:33:00 | 0.4222 | 2 | 917 | 1 | 0 | 0.8444 | 387.1574 | 0.4222 | 0
650964 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516071700 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 12:14:25 | 03.06.2018 14:02:00 | 1.7928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0
650967 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349740 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 12:19:31 | 03.06.2018 12:59:00 | 0.65806 | 2 | 1409 | 35 | 935 | 1.3161 | 927.2065 | 23.0321 | 615.2861
650995 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_44404 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 12:42:26 | 03.06.2018 14:14:00 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.526
650997 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516098930 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2018 12:48:01 | 03.06.2018 14:05:00 | 1.2828 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2624 | 0 | 0
651001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_26735 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 12:51:03 | 03.06.2018 14:10:00 | 1.3156 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5248 | 0
651006 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25840 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 12:56:34 | 03.06.2018 13:27:00 | 0.50715 | 0 | 0 | 33 | 1448 | 0 | 0 | 16.7359 | 734.3532
651015 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_156136 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 13:02:50 | 03.06.2018 13:53:00 | 0.83603 | 0 | 0 | 14 | 137 | 0 | 0 | 11.7044 | 114.5361
651026 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_59727 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 13:19:03 | 03.06.2018 18:05:00 | 4.7656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7656
651029 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_30408 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 13:25:19 | 03.06.2018 14:11:00 | 0.76133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76133
651033 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_12129 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 13:30:43 | 03.06.2018 13:54:00 | 0.38798 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9399 | 0 | 0
651038 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_336838 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 12:51:02 | 03.06.2018 14:22:00 | 1.5161 | 18 | 508 | 5 | 7 | 27.2896 | 770.1737 | 7.5804 | 10.6126
651056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_336867 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 12:35:58 | 03.06.2018 14:56:00 | 2.3336 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 599.7378 | 0 | 0
651059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341328 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 13:44:48 | 03.06.2018 14:36:00 | 0.85333 | 4 | 3086 | 6 | 2 | 3.4133 | 2633.3764 | 5.12 | 1.7067
651060 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_320535 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 11:43:45 | 03.06.2018 14:18:00 | 2.5708 | 0 | 0 | 62 | 30 | 0 | 0 | 159.3871 | 77.1228
651075 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_185419 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 13:56:10 | 03.06.2018 16:04:00 | 2.1305 | 2 | 0 | 302 | 1 | 4.2609 | 0 | 643.3959 | 2.1305
651095 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_62495 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 14:19:16 | 03.06.2018 14:57:00 | 0.62867 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2573
651100 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_62501 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 14:28:15 | 03.06.2018 16:49:00 | 2.3456 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11.7278 | 0 | 4.6911
651115 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_82592 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.06.2018 14:36:01 | 03.06.2018 16:25:00 | 1.8164 | 8 | 2034 | 505 | 2436 | 14.5311 | 3694.5373 | 917.277 | 4424.726
651123 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_316934 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 14:46:19 | 03.06.2018 15:22:00 | 0.59456 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 57.0778 | 0 | 0
651126 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_3510 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 10:26:41 | 03.06.2018 14:56:00 | 4.4884 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 201.9798 | 0 | 0
651136 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516166610 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 14:53:33 | 03.06.2018 15:55:00 | 1.024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
651137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_20603 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 14:53:48 | 03.06.2018 17:19:00 | 2.4199 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.2979
651141 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8636386 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 14:55:17 | 03.06.2018 16:22:00 | 1.4453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3358 | 0 | 0
651149 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30451 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 15:08:01 | 03.06.2018 18:03:00 | 2.9163 | 8 | 115 | 4 | 12 | 23.3306 | 335.3779 | 11.6653 | 34.996
651170 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356138 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 15:25:06 | 03.06.2018 17:16:00 | 1.8482 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6964 | 0 | 0
651179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80035 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 15:14:56 | 03.06.2018 16:03:00 | 0.80111 | 0 | 184 | 0 | 4 | 0 | 147.4042 | 0 | 3.2044
651181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580293995 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 15:31:42 | 03.06.2018 17:27:00 | 1.9216 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 55.7252 | 0 | 0
651189 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11423 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 15:35:49 | 03.06.2018 17:36:00 | 2.0028 | 0 | 69 | 0 | 7 | 0 | 138.1946 | 0 | 14.0197
651205 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116343 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 15:48:41 | 03.06.2018 17:20:00 | 1.5219 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1.5219 | 27.3937
651206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93048 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2018 15:49:55 | 03.06.2018 18:36:00 | 2.7678 | 1 | 293 | 17 | 518 | 2.7678 | 810.9713 | 47.0529 | 1433.7308
651208 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516214437 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 15:49:41 | 03.06.2018 17:03:00 | 1.2219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4438 | 0 | 0
651212 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_173833 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 15:57:49 | 03.06.2018 19:57:00 | 3.9861 | 1 | 785 | 0 | 6 | 3.9861 | 3129.1278 | 0 | 23.9169
651216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2018 15:59:42 | 03.06.2018 17:07:00 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 144.6619
651218 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324640 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 16:10:14 | 03.06.2018 17:53:00 | 1.7125 | 4 | 0 | 344 | 6 | 6.8501 | 0 | 589.1103 | 10.2752
651229 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516329574 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 16:21:02 | 03.06.2018 17:57:00 | 1.5993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5993
651234 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_259083 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2018 16:25:37 | 03.06.2018 17:01:00 | 0.58971 | 2 | 4290 | 2 | 78 | 1.1794 | 2529.8559 | 1.1794 | 45.9974
651246 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_10118 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 16:29:30 | 03.06.2018 16:44:00 | 0.24143 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.9314 | 0 | 0
651251 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_46172 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 16:37:25 | 03.06.2018 19:13:00 | 2.5928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5928 | 0 | 0
651253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_17947 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 16:41:23 | 03.06.2018 17:12:00 | 0.51005 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5904 | 0 | 0
651263 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_89840 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 16:44:26 | 03.06.2018 19:27:00 | 2.7094 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7094 | 0
651267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12296 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 16:50:58 | 03.06.2018 17:58:00 | 1.1172 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 163.1141 | 0 | 1.1172
651282 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_91356 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 17:03:01 | 03.06.2018 18:59:00 | 1.9329 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5305 | 0
651285 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7365 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 17:06:16 | 03.06.2018 19:19:00 | 2.2121 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 97.3342
651290 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580152871 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 16:03:21 | 03.06.2018 17:59:00 | 1.9274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9274 | 0 | 0
651293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_311228 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 17:13:01 | 03.06.2018 18:27:00 | 1.2331 | 5 | 1799 | 6 | 471 | 6.1653 | 2218.2749 | 7.3984 | 580.7713
651295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45347 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 17:17:44 | 03.06.2018 17:38:00 | 0.33773 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33773 | 0 | 0
651298 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12111 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 17:18:29 | 03.06.2018 17:42:00 | 0.39168 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.2339 | 0 | 0
651300 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 17:25:03 | 03.06.2018 18:10:00 | 0.74899 | 0 | 0 | 3 | 593 | 0 | 0 | 2.247 | 444.1511
651301 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_139061 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 17:25:28 | 03.06.2018 18:39:00 | 1.2254 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7.3525 | 6.1271 | 0 | 0
651302 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_386524 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 17:24:42 | 03.06.2018 18:11:00 | 0.77167 | 1 | 2956 | 12 | 94 | 0.77167 | 2281.0565 | 9.26 | 72.537
651308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516170280 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 16:34:01 | 03.06.2018 18:09:00 | 1.583 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.076 | 0 | 0
651323 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_334855 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2018 17:50:28 | 03.06.2018 18:13:00 | 0.37539 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 27.4035 | 0 | 0.37539
651326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_184654 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 17:51:28 | 03.06.2018 18:56:00 | 1.0756 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 229.0943 | 0 | 0
651329 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516109962 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 17:48:41 | 03.06.2018 18:48:00 | 0.98851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98851 | 0 | 0
651330 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3864 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 17:56:30 | 03.06.2018 18:13:00 | 0.275 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 26.125 | 0 | 0
651342 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_11640 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2018 18:02:12 | 03.06.2018 19:47:00 | 1.7467 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.4531
651348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78120 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 18:13:26 | 03.06.2018 19:38:00 | 1.4093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4093 | 0 | 0
651367 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516151602 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 18:35:11 | 03.06.2018 19:31:00 | 0.93019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93019
651369 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_320611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 18:23:01 | 03.06.2018 19:03:00 | 0.66639 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 738.3601 | 0 | 0
651374 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7361 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 18:36:27 | 03.06.2018 19:57:00 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 147.6475
651379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_139603 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 16:17:24 | 03.06.2018 18:47:00 | 2.4932 | 0 | 542 | 0 | 14 | 0 | 1351.309 | 0 | 34.9047
651386 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5086 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2018 20:02:36 | 03.06.2018 22:43:00 | 2.6733 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.7333 | 0 | 0
651395 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11388 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 18:56:20 | 03.06.2018 19:38:00 | 0.69439 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1663 | 0 | 0
651399 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20291 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 19:01:00 | 03.06.2018 19:28:00 | 0.44992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44992 | 0 | 0
651406 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_1337 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 19:04:29 | 03.06.2018 20:01:00 | 0.94169 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 287.2154
651419 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516321940 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 19:10:40 | 03.06.2018 19:58:00 | 0.78888 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78888
651424 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53423 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 19:21:11 | 03.06.2018 20:28:00 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.3846
651433 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8610506 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 19:28:47 | 03.06.2018 21:09:00 | 1.6701 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3402 | 0 | 0
651437 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_11340 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 18:59:41 | 03.06.2018 20:00:00 | 1.0052 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41.2132
651440 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_320381 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 19:27:35 | 03.06.2018 20:42:00 | 1.2403 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 1958.4021 | 0 | 0
651443 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14313 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 19:34:30 | 03.06.2018 21:26:00 | 1.8582 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 126.3569 | 0 | 0
651444 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_5421 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 19:40:43 | 03.06.2018 21:27:00 | 1.7713 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.3408 | 0 | 0
651446 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2018 19:38:11 | 03.06.2018 20:06:00 | 0.46361 | 1 | 51 | 100 | 171 | 0.46361 | 23.6441 | 46.361 | 79.2773
651447 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_92605 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2018 19:43:04 | 03.06.2018 21:07:00 | 1.3988 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3929 | 0 | 0
651449 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516226307 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 19:44:29 | 03.06.2018 21:22:00 | 1.6252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6252 | 0 | 0
651467 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52665 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2018 20:10:09 | 03.06.2018 23:07:00 | 2.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9475 | 0 | 0
651477 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516184791 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 20:48:14 | 03.06.2018 22:16:00 | 1.4627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4627 | 0 | 0
651479 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516331898 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 20:49:54 | 03.06.2018 22:06:00 | 1.2683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2683
651482 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516301274 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2018 20:53:18 | 03.06.2018 22:03:00 | 1.1617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0 | 0
651497 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516449345 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 21:27:19 | 03.06.2018 22:49:00 | 1.3613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3613 | 0 | 0
651500 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34044 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 21:35:25 | 03.06.2018 23:17:40 | 1.7039 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 71.5642 | 0 | 0
651503 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7066 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 21:33:59 | 03.06.2018 22:46:00 | 1.2003 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 90.021 | 0 | 0
651504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78120 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 21:46:11 | 03.06.2018 23:10:00 | 1.3969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3969 | 0 | 0
651505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_1335 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2018 21:49:06 | 03.06.2018 22:41:00 | 0.86475 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 263.7487
651520 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516439469 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 22:20:45 | 03.06.2018 23:21:00 | 1.0042 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0
651524 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_14190 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 22:20:41 | 03.06.2018 23:20:00 | 0.98861 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8861
651533 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_103211 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2018 21:28:36 | 03.06.2018 23:37:00 | 2.14 | 1 | 25 | 5 | 86 | 2.14 | 53.5 | 10.7 | 184.04
651537 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_193487 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2018 23:05:24 | 03.06.2018 23:42:19 | 0.61502 | 0 | 303 | 0 | 1 | 0 | 186.3511 | 0 | 0.61502
651558 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279878 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 00:15:50 | 04.06.2018 00:48:00 | 0.53611 | 0 | 0 | 15 | 1020 | 0 | 0 | 8.0417 | 546.8322
651574 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_175336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 01:40:58 | 04.06.2018 02:25:00 | 0.73382 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 361.7733 | 0 | 0
651584 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516448043 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 02:35:24 | 04.06.2018 04:23:00 | 1.7933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5865 | 0 | 0
651601 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_74567 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 03:57:41 | 04.06.2018 04:19:00 | 0.35528 | 8 | 482 | 414 | 546 | 2.8422 | 171.245 | 147.0859 | 193.9829
651633 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_21720 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 05:38:03 | 04.06.2018 10:02:49 | 4.4126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.1262 | 0
651638 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 05:46:09 | 04.06.2018 06:30:53 | 0.74556 | 0 | 350 | 13 | 179 | 0 | 260.946 | 9.6923 | 133.4552
651649 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_17605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 06:00:42 | 04.06.2018 08:15:30 | 2.2467 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 20.22 | 2.2467
651668 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_171596 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 06:17:06 | 04.06.2018 08:39:00 | 2.365 | 0 | 0 | 13 | 807 | 0 | 0 | 30.745 | 1908.555
651678 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_359807 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 06:33:05 | 04.06.2018 07:08:00 | 0.58194 | 6 | 6898 | 7 | 225 | 3.4916 | 4014.2221 | 4.0736 | 130.9365
651691 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_310044 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 06:52:56 | 04.06.2018 07:52:55 | 0.99959 | 1 | 2381 | 0 | 0 | 0.99959 | 2380.0238 | 0 | 0
651692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337538 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 06:53:32 | 04.06.2018 08:43:27 | 1.8319 | 0 | 1127 | 0 | 45 | 0 | 2064.5513 | 0 | 82.4355
651702 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_332146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 06:58:24 | 04.06.2018 12:17:00 | 5.31 | 0 | 366 | 0 | 212 | 0 | 1943.46 | 0 | 1125.72
651705 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_161186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 06:52:27 | 04.06.2018 09:17:00 | 2.409 | 0 | 0 | 339 | 2584 | 0 | 0 | 816.6476 | 6224.8302
651707 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329461 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 07:12:42 | 04.06.2018 11:39:00 | 4.4381 | 0 | 0 | 35 | 296 | 0 | 0 | 155.3349 | 1313.6894
651714 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349119 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 07:18:19 | 04.06.2018 08:28:00 | 1.1612 | 70 | 536 | 508 | 927 | 81.2868 | 622.4246 | 589.9099 | 1076.4695
651719 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_320011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 06:41:52 | 04.06.2018 08:09:00 | 1.4522 | 0 | 252 | 105 | 563 | 0 | 365.9594 | 152.4831 | 817.5999
651724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_136644 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 07:27:34 | 04.06.2018 08:03:50 | 0.60444 | 1 | 2317 | 0 | 0 | 0.60444 | 1400.4875 | 0 | 0
651725 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_106573 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 07:33:17 | 04.06.2018 08:33:55 | 1.0103 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4.0413 | 0 | 5.0516
651728 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_382761 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 07:34:49 | 04.06.2018 08:48:00 | 1.2197 | 1 | 353 | 0 | 0 | 1.2197 | 430.5612 | 0 | 0
651733 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15643 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 07:42:24 | 04.06.2018 09:27:00 | 1.7433 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.5832
651752 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1685 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 08:01:46 | 04.06.2018 09:19:00 | 1.2872 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 302.485 | 0 | 0
651756 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176583 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 08:06:56 | 04.06.2018 10:23:00 | 2.2678 | 2 | 342 | 1 | 22 | 4.5356 | 775.5808 | 2.2678 | 49.8912
651760 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195302 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 08:12:43 | 04.06.2018 09:25:16 | 1.209 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.4802 | 0 | 0
651761 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_133986 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 08:16:29 | 04.06.2018 09:15:00 | 0.97503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97503 | 0 | 0
651767 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_135196 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 08:23:07 | 04.06.2018 14:01:00 | 5.6312 | 0 | 450 | 0 | 2 | 0 | 2534.058 | 0 | 11.2625
651770 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_41255 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 08:25:57 | 04.06.2018 12:07:00 | 3.684 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.368 | 0
651775 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_192884 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 08:27:18 | 04.06.2018 09:10:00 | 0.71164 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.71164 | 0 | 1.4233 | 0
651792 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580197253 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 08:40:45 | 04.06.2018 10:06:00 | 1.4207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4207 | 0 | 0
651794 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_261947 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 09:00:00 | 08.06.2018 09:46:00 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 530 | 0 | 3.8333 | 0 | 406.3351
651800 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_27936 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 09:00:58 | 08.06.2018 10:06:58 | 1.1 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 58.3 | 0 | 1.1
651804 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2868 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 09:01:51 | 08.06.2018 11:09:51 | 2.1333 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 362.6661 | 0 | 0
651812 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 08:54:21 | 04.06.2018 09:19:01 | 0.41097 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 53.8371 | 0
651815 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_HUCRE_86468 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 09:00:43 | 07.06.2018 13:14:43 | 4.2333 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 402.1664 | 0 | 4.2333
651816 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11306 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 09:00:34 | 07.06.2018 12:12:34 | 3.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
651820 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_17713 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 08:59:46 | 04.06.2018 09:46:07 | 0.7724 | 0 | 0 | 18 | 482 | 0 | 0 | 13.9032 | 372.2968
651828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_250166 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 07:02:39 | 04.06.2018 11:19:00 | 4.2725 | 0 | 274 | 0 | 2 | 0 | 1170.665 | 0 | 8.545
651837 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88634088 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 09:12:41 | 04.06.2018 12:27:00 | 3.2384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4767
651853 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_66592 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 09:22:27 | 04.06.2018 12:17:31 | 2.9177 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3414
651855 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_45356 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 09:22:27 | 04.06.2018 11:30:00 | 2.1258 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5032
651859 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630387 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 09:20:50 | 04.06.2018 10:36:00 | 1.2527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2527 | 0 | 0
651863 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7645 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 09:25:21 | 04.06.2018 10:09:00 | 0.7275 | 13 | 429 | 17 | 77 | 9.4575 | 312.0975 | 12.3675 | 56.0175
651864 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 09:25:56 | 04.06.2018 13:54:00 | 4.4678 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 411.0358
651865 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_182681 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 10:00:00 | 07.06.2018 11:30:00 | 1.5 | 17 | 0 | 76 | 73 | 25.5 | 0 | 114 | 109.5
651869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_51788 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 09:28:32 | 04.06.2018 10:58:00 | 1.4911 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9644 | 0 | 0
651875 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7967 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 09:36:02 | 04.06.2018 14:31:00 | 4.9161 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.7417 | 0
651877 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1685 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 09:36:43 | 04.06.2018 16:12:00 | 6.5879 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1548.1542 | 0 | 0
651878 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_24168 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4214 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 09:00:00 | 10.06.2018 09:55:00 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.91667 | 0 | 11
651885 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349615 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 09:41:56 | 04.06.2018 10:37:00 | 0.91778 | 0 | 377 | 1 | 24 | 0 | 346.0031 | 0.91778 | 22.0267
651892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 09:48:05 | 04.06.2018 16:21:00 | 6.5484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5484 | 0
651894 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580249203 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 09:48:28 | 04.06.2018 11:36:00 | 1.7921 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.2972 | 0 | 0
651904 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_134483 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 09:51:29 | 04.06.2018 11:54:00 | 2.0418 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.8776
651910 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_139405 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 09:57:42 | 04.06.2018 12:10:00 | 2.2048 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0239 | 0
651917 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_53167 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 10:04:14 | 04.06.2018 11:20:00 | 1.2628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2628
651926 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516391537 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 10:06:49 | 04.06.2018 10:57:00 | 0.83626 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6725 | 0 | 0
651937 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516247995 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 10:13:44 | 04.06.2018 12:35:00 | 2.3543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3543
651939 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7699 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 10:15:23 | 04.06.2018 12:58:00 | 2.7103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4206 | 0 | 0
651944 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 09:41:52 | 04.06.2018 15:40:00 | 5.9687 | 0 | 0 | 153 | 499 | 0 | 0 | 913.2142 | 2978.3913
651961 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_171008 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 10:33:19 | 04.06.2018 12:47:30 | 2.2363 | 0 | 0 | 2 | 340 | 0 | 0 | 4.4725 | 760.3318
651973 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2090 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 13:30:04 | 08.06.2018 16:23:04 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 155.6998
651974 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4667 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 13:00:00 | 09.06.2018 15:01:00 | 2.0167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 82.6835 | 0 | 0
651975 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_57882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 09:00:00 | 10.06.2018 12:19:00 | 3.3167 | 0 | 79 | 0 | 283 | 0 | 262.0169 | 0 | 938.6176
651976 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_33137 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 09:00:14 | 09.06.2018 12:12:14 | 3.2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0
651977 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_72958 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 11:00:09 | 08.06.2018 13:31:09 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 85.5668
651978 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7600 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 14:00:58 | 08.06.2018 15:45:58 | 1.75 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 0
651979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_19783 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 09:00:13 | 09.06.2018 12:27:13 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | 3.45 | 0 | 451.95
651989 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_583 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 09:00:25 | 08.06.2018 10:08:25 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 77.0664
651994 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_329384 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 13:00:00 | 08.06.2018 18:00:00 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
651995 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 10:49:56 | 04.06.2018 11:11:00 | 0.35087 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.807 | 0
652005 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349278 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 10:55:13 | 04.06.2018 13:16:00 | 2.3462 | 0 | 582 | 1 | 32 | 0 | 1365.4826 | 2.3462 | 75.0781
652017 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 13:00:00 | 06.06.2018 14:43:00 | 1.7167 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 824.0016 | 0 | 0
652019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_15494 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2018 13:00:00 | 06.06.2018 16:43:00 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.3334
652029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15727 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 11:12:17 | 04.06.2018 17:43:06 | 6.5135 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 6.5135 | 325.6755
652035 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_36448 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 09:15:00 | 11.06.2018 15:15:00 | 6 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 0 | 0
652036 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516145071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 11:18:35 | 04.06.2018 12:57:00 | 1.6402 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2804
652037 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1163 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 10:30:00 | 10.06.2018 11:44:00 | 1.2333 | 0 | 154 | 0 | 16 | 0 | 189.9328 | 0 | 19.7333
652039 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8223 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 11:18:48 | 04.06.2018 12:15:59 | 0.9528 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.764
652043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_325749 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 12:00:00 | 10.06.2018 17:17:00 | 5.2833 | 3 | 1073 | 0 | 12 | 15.85 | 5669.0131 | 0 | 63.4
652044 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3159 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 13:00:00 | 11.06.2018 18:38:00 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 259.1332
652048 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516278335 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 11:21:47 | 04.06.2018 16:52:00 | 5.5034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5034 | 0 | 0
652049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1877 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 09:13:00 | 09.06.2018 11:07:00 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 60.8
652051 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_64080 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 11:28:33 | 04.06.2018 12:51:00 | 1.3742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3742
652052 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516446374 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 11:21:39 | 04.06.2018 14:55:00 | 3.5558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1116 | 0 | 0
652054 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580196231 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 11:26:09 | 04.06.2018 12:41:00 | 1.2473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2473 | 0 | 0
652060 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354656 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 11:35:16 | 04.06.2018 12:26:00 | 0.84556 | 6 | 3971 | 34 | 284 | 5.0734 | 3357.7188 | 28.749 | 240.139
652072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4352 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 11:26:00 | 09.06.2018 14:12:00 | 2.7667 | 0 | 107 | 0 | 6 | 0 | 296.0337 | 0 | 16.6
652073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_58392 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 10:00:00 | 10.06.2018 11:10:00 | 1.1667 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 238.0007 | 0 | 0
652075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_508 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 11:12:54 | 07.06.2018 12:29:54 | 1.2833 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 476.1154 | 0 | 0
652077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1770 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 11:12:00 | 09.06.2018 15:13:00 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 152.6335
652082 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_92605 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 11:55:17 | 04.06.2018 12:26:00 | 0.51194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0716 | 0 | 0
652084 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_8094 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 12:01:51 | 04.06.2018 13:42:00 | 1.669 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 170.236 | 0 | 0
652093 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516380314 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 12:08:06 | 04.06.2018 12:26:00 | 0.29813 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29813 | 0 | 0
652109 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18632 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 12:21:40 | 04.06.2018 12:37:08 | 0.25753 | 35 | 934 | 254 | 529 | 9.0136 | 240.533 | 65.4126 | 136.2334
652110 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68970 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 12:16:54 | 04.06.2018 13:23:00 | 1.1017 | 1 | 1267 | 7 | 690 | 1.1017 | 1395.8159 | 7.7117 | 760.1523
652112 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7287 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 12:21:58 | 04.06.2018 12:41:00 | 0.31722 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.855
652114 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13269 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 12:24:19 | 04.06.2018 13:03:51 | 0.65865 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65865 | 0
652121 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15722 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 12:28:47 | 04.06.2018 13:04:34 | 0.59614 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.7498
652127 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_92982 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 12:31:01 | 04.06.2018 17:37:08 | 5.1019 | 1 | 293 | 12 | 518 | 5.1019 | 1494.8684 | 61.2233 | 2642.8049
652146 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_26960 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 12:44:12 | 04.06.2018 13:57:00 | 1.2132 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7054 | 0
652155 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_26838 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 12:46:08 | 04.06.2018 13:26:00 | 0.6642 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 63.099 | 0 | 0
652159 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_61040 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 12:54:20 | 04.06.2018 13:59:00 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0778
652164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_133986 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 12:58:37 | 04.06.2018 14:07:00 | 1.1396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | 0 | 0
652166 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_61958 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 12:59:47 | 04.06.2018 13:31:00 | 0.52028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52028 | 0 | 0
652170 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_26962 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 11:52:12 | 04.06.2018 13:50:43 | 1.9751 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9751 | 0
652176 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10553 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 13:07:52 | 04.06.2018 13:53:53 | 0.76669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76669
652205 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580249203 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 12:46:08 | 04.06.2018 15:07:00 | 2.3477 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.5202 | 0 | 0
652206 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580295981 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 13:26:49 | 04.06.2018 15:31:00 | 2.0696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0696 | 0 | 0
652213 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25889 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 13:30:20 | 04.06.2018 13:49:00 | 0.31111 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 8.4 | 0 | 0.93333
652224 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_100865 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 13:38:23 | 04.06.2018 14:45:00 | 1.1101 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6607
652228 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_33986 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 13:41:24 | 04.06.2018 16:15:29 | 2.5678 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.839 | 0
652237 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_159493 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 13:45:48 | 04.06.2018 14:45:00 | 0.9866 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.933 | 0 | 0
652242 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_200383 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 13:48:48 | 04.06.2018 14:20:00 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
652243 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_65957 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 13:45:47 | 04.06.2018 18:01:00 | 4.2535 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 72.3093 | 0 | 0
652246 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3864 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 13:47:23 | 04.06.2018 14:36:00 | 0.81028 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 152.3326 | 0 | 0
652252 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_17030 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 14:12:02 | 04.06.2018 14:54:00 | 0.69938 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.7913 | 0 | 0
652258 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_90063 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 13:00:00 | 12.06.2018 15:41:00 | 2.6833 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 303.2163 | 0 | 0
652262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_358258 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 03:00:00 | 09.06.2018 03:10:00 | 0.16667 | 1 | 2227 | 0 | 0 | 0.16667 | 371.1741 | 0 | 0
652265 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_363306 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 14:00:05 | 04.06.2018 14:42:00 | 0.69838 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.0951 | 0 | 0.69838
652269 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_2585 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 14:02:35 | 04.06.2018 14:42:00 | 0.6567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6567 | 0 | 0
652286 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_107665 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 14:09:33 | 04.06.2018 16:28:00 | 2.3073 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2292 | 0 | 0
652290 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_28033 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 14:17:03 | 04.06.2018 15:19:00 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 138.3202
652291 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_139054 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 14:12:37 | 04.06.2018 14:52:00 | 0.65639 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.2556 | 0 | 0
652292 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_39147 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 14:17:36 | 04.06.2018 18:43:00 | 4.4233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8467 | 0 | 0
652297 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580233877 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 14:22:17 | 04.06.2018 17:46:00 | 3.3952 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3952 | 0 | 0
652302 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4675 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 14:24:40 | 04.06.2018 15:42:25 | 1.2957 | 0 | 126 | 0 | 2 | 0 | 163.2544 | 0 | 2.5913
652310 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516040863 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 14:31:30 | 04.06.2018 19:12:00 | 4.6748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6748 | 0 | 0
652317 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_97 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 14:38:27 | 04.06.2018 15:21:36 | 0.71914 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 46.7441 | 0 | 0
652321 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_309792 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 14:37:41 | 04.06.2018 17:53:00 | 3.255 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 136.7108
652329 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_157109 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 14:38:31 | 04.06.2018 18:49:00 | 4.1747 | 0 | 0 | 33 | 44 | 0 | 0 | 137.7654 | 183.6872
652357 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343483 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 10:00:16 | 08.06.2018 14:44:16 | 4.7333 | 0 | 885 | 8 | 99 | 0 | 4188.997 | 37.8666 | 468.5997
652362 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_45349 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 10:00:33 | 09.06.2018 12:04:33 | 2.0667 | 0 | 0 | 2 | 182 | 0 | 0 | 4.1333 | 376.1339
652364 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_54080 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 09:00:17 | 09.06.2018 12:40:17 | 3.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
652365 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580228598 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 15:05:40 | 04.06.2018 16:21:00 | 1.2554 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2554
652374 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_185419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 15:12:49 | 04.06.2018 17:18:52 | 2.1008 | 2 | 0 | 302 | 1 | 4.2017 | 0 | 634.4507 | 2.1008
652388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_62078 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 15:23:56 | 04.06.2018 17:21:00 | 1.9508 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 238.0025 | 0 | 0
652394 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_327833 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 15:25:51 | 04.06.2018 16:52:00 | 1.4357 | 0 | 4 | 156 | 1675 | 0 | 5.7428 | 223.9708 | 2404.8142
652397 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_93012 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 15:26:30 | 04.06.2018 17:48:00 | 2.3583 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 153.2876
652400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347132 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 10:00:23 | 09.06.2018 13:44:23 | 3.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
652404 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_127680 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 15:26:19 | 04.06.2018 16:21:00 | 0.91139 | 9 | 675 | 4 | 0 | 8.2025 | 615.1883 | 3.6456 | 0
652419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326752 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 15:36:32 | 04.06.2018 15:49:00 | 0.20753 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 8.9238 | 0.20753
652422 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372772 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 15:37:37 | 04.06.2018 17:22:00 | 1.7397 | 0 | 0 | 307 | 304 | 0 | 0 | 534.094 | 528.8749
652428 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_28474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 15:44:34 | 04.06.2018 18:42:00 | 2.9572 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 396.2661
652443 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_99571 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 15:55:33 | 04.06.2018 16:54:00 | 0.9739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9739 | 0 | 0
652450 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88633319 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 15:59:24 | 04.06.2018 17:43:00 | 1.7267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7267
652464 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_96861 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 16:10:10 | 04.06.2018 16:40:00 | 0.49722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49722 | 0 | 0
652466 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345595 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 16:11:36 | 04.06.2018 18:49:00 | 2.6233 | 0 | 182 | 0 | 35 | 0 | 477.4442 | 0 | 91.8162
652467 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 16:13:42 | 04.06.2018 17:59:00 | 1.755 | 22 | 487 | 15 | 66 | 38.61 | 854.685 | 26.325 | 115.83
652469 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1689 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 16:19:27 | 04.06.2018 19:50:00 | 3.5092 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 701.834 | 0 | 0
652480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_355487 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 16:20:26 | 04.06.2018 17:13:00 | 0.87611 | 7 | 8266 | 0 | 73 | 6.1328 | 7241.9253 | 0 | 63.956
652484 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99633 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 16:23:00 | 04.06.2018 17:22:59 | 0.99972 | 1 | 808 | 0 | 3 | 0.99972 | 807.7738 | 0 | 2.9992
652486 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2268 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 16:32:45 | 04.06.2018 18:36:00 | 2.0542 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 133.5211
652491 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_20618 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.06.2018 16:17:38 | 04.06.2018 18:21:00 | 2.0561 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 57.57 | 0 | 0
652503 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360547 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 16:31:51 | 04.06.2018 17:34:00 | 1.0358 | 1 | 70 | 2 | 0 | 1.0358 | 72.5081 | 2.0717 | 0
652510 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339679 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 14:00:00 | 08.06.2018 17:37:00 | 3.6167 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 958.4176 | 0 | 0
652518 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_37290 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 16:48:46 | 04.06.2018 17:26:00 | 0.62031 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 201.6008 | 0 | 0
652523 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_4720 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 16:51:25 | 04.06.2018 19:07:46 | 2.2722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.089 | 0 | 0
652525 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_25902 , NEVSEHIR_AGDIREK_25907 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_37 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 10:00:43 | 07.06.2018 11:46:43 | 1.7667 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 53.0001 | 0 | 3.5333
652534 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_309771 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 16:54:28 | 04.06.2018 19:16:00 | 2.3589 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 705.3081 | 0 | 0
652540 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334347 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 16:58:21 | 04.06.2018 17:41:00 | 0.71074 | 0 | 0 | 14 | 128 | 0 | 0 | 9.9504 | 90.9747
652567 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_70858 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 17:10:59 | 04.06.2018 18:57:52 | 1.7813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7813
652569 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6042 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 17:11:24 | 04.06.2018 19:12:00 | 2.0099 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 219.0824 | 0
652578 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516250356 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 17:15:06 | 04.06.2018 18:58:00 | 1.7149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7149
652580 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_58882 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 17:15:46 | 04.06.2018 18:20:00 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0706
652612 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516394925 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 17:34:41 | 04.06.2018 18:15:00 | 0.67186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67186
652619 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94929 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 17:41:01 | 04.06.2018 19:05:18 | 1.4044 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43.538 | 0
652648 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_10025 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 17:57:43 | 04.06.2018 21:06:46 | 3.1507 | 6 | 0 | 99 | 0 | 18.9044 | 0 | 311.9223 | 0
652650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_112199 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 18:02:29 | 04.06.2018 18:38:01 | 0.59212 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7764 | 0 | 0
652664 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6431 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 18:11:47 | 04.06.2018 19:08:11 | 0.93975 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 84.5775 | 0 | 0
652672 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_557 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 18:06:28 | 04.06.2018 19:01:00 | 0.90889 | 11 | 2373 | 14 | 273 | 9.9978 | 2156.796 | 12.7245 | 248.127
652678 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194155 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 18:18:16 | 04.06.2018 19:23:00 | 1.0788 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4726 | 0 | 0
652683 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_37075 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 18:21:28 | 04.06.2018 18:31:00 | 0.15889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15889 | 0 | 0
652685 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11969 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 18:20:44 | 04.06.2018 19:12:16 | 0.85889 | 2 | 566 | 0 | 8 | 1.7178 | 486.1317 | 0 | 6.8711
652690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2787 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 18:25:08 | 04.06.2018 19:08:13 | 0.71794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4359 | 0 | 0
652696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_133677 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2018 18:31:03 | 04.06.2018 22:33:00 | 4.0325 | 0 | 0 | 27 | 337 | 0 | 0 | 108.8775 | 1358.9525
652708 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516441369 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 18:35:35 | 04.06.2018 19:43:00 | 1.1234 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2468 | 0 | 0
652710 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59029 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 18:36:49 | 04.06.2018 18:59:00 | 0.36972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36972
652723 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516301274 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 18:44:06 | 04.06.2018 19:40:00 | 0.93148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93148 | 0 | 0
652725 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_17141 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 18:47:14 | 04.06.2018 19:25:00 | 0.62934 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5174 | 0
652730 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 18:13:41 | 04.06.2018 19:25:00 | 1.1886 | 1 | 0 | 13 | 129 | 1.1886 | 0 | 15.4519 | 153.3307
652751 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_62495 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 19:06:11 | 04.06.2018 19:53:00 | 0.78028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5606
652756 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45934 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 18:27:37 | 04.06.2018 21:19:06 | 2.8581 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 131.4708
652757 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55452 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 18:59:58 | 04.06.2018 19:52:00 | 0.86722 | 0 | 191 | 0 | 38 | 0 | 165.639 | 0 | 32.9544
652791 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324372 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 19:31:33 | 04.06.2018 19:53:00 | 0.3575 | 8 | 134 | 12 | 19 | 2.86 | 47.905 | 4.29 | 6.7925
652812 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6547 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 19:47:10 | 04.06.2018 22:31:56 | 2.746 | 0 | 0 | 8 | 82 | 0 | 0 | 21.9682 | 225.1736
652821 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60637 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 19:51:25 | 04.06.2018 20:44:07 | 0.87833 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.1066
652824 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7704 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 20:02:32 | 04.06.2018 20:27:00 | 0.40778 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 30.1757 | 0 | 0
652834 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_100205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 20:06:01 | 04.06.2018 23:17:32 | 3.1918 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 124.4802 | 0 | 0
652837 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_62817 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 20:07:50 | 04.06.2018 20:29:00 | 0.35278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35278 | 0 | 0
652844 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_394336 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 19:00:48 | 04.06.2018 21:17:31 | 2.2786 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6717
652850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_2309 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 20:15:31 | 04.06.2018 21:23:46 | 1.1372 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 126.2336 | 0 | 0
652853 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_22546 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 20:24:41 | 04.06.2018 21:28:22 | 1.0613 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.7974
652861 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_100568 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 19:59:01 | 04.06.2018 21:09:04 | 1.1675 | 5 | 1440 | 11 | 480 | 5.8375 | 1681.2 | 12.8425 | 560.4
652866 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_27638 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 20:42:09 | 04.06.2018 21:18:00 | 0.5975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0
652870 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516114510 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 20:43:37 | 04.06.2018 21:47:00 | 1.056 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.784 | 0 | 0
652873 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_75141 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 20:50:54 | 04.06.2018 21:14:16 | 0.38922 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18.2933 | 0 | 0
652877 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_227683 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 20:57:48 | 04.06.2018 22:46:33 | 1.8123 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 201.1609 | 0 | 0
652885 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3085 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 21:10:36 | 04.06.2018 22:54:04 | 1.7244 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.0088 | 0 | 0
652906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_72301 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 21:47:37 | 04.06.2018 22:27:00 | 0.65639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.282 | 0 | 0
652907 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580213271 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 21:48:24 | 04.06.2018 22:05:00 | 0.27645 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.8055 | 0 | 0
652917 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516069546 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 22:03:09 | 04.06.2018 23:27:00 | 1.3975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3975 | 0 | 0
652922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175889 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 22:25:01 | 05.06.2018 00:08:00 | 1.7161 | 0 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 2503.8483 | 0 | 0
652923 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516235918 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 22:25:35 | 04.06.2018 23:22:00 | 0.94028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8806 | 0 | 0
652930 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325904 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 22:33:32 | 05.06.2018 00:09:46 | 1.6039 | 0 | 0 | 80 | 126 | 0 | 0 | 128.3112 | 202.0901
652937 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428711 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 23:07:06 | 05.06.2018 01:01:00 | 1.8983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8983 | 0 | 0
652954 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_43418 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 23:54:10 | 05.06.2018 02:32:00 | 2.6304 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 118.3667
652966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_16472 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2018 23:24:04 | 05.06.2018 01:18:35 | 1.9085 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6342 | 0 | 0
652988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_767 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 02:40:26 | 05.06.2018 03:19:49 | 0.65612 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 27.557 | 0 | 0
653026 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2231332 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 05:30:16 | 05.06.2018 06:24:00 | 0.89556 | 2 | 1598 | 111 | 937 | 1.7911 | 1431.1049 | 99.4072 | 839.1397
653041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355517 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 05:05:21 | 05.06.2018 06:49:00 | 1.7275 | 1 | 351 | 0 | 71 | 1.7275 | 606.3525 | 0 | 122.6525
653042 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299739 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 05:37:42 | 05.06.2018 06:35:41 | 0.96639 | 0 | 0 | 119 | 266 | 0 | 0 | 115.0004 | 257.0597
653064 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_156358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 06:19:12 | 05.06.2018 06:46:00 | 0.44667 | 2 | 6114 | 0 | 0 | 0.89334 | 2730.9404 | 0 | 0
653068 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_34930 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 06:37:27 | 05.06.2018 10:22:22 | 3.7486 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7486 | 0
653072 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_28509 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 06:45:13 | 05.06.2018 07:11:59 | 0.44599 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 83.4001
653074 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20226 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 06:46:33 | 05.06.2018 08:32:25 | 1.7644 | 4 | 1633 | 0 | 0 | 7.0578 | 2881.3305 | 0 | 0
653082 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26645 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 06:52:44 | 05.06.2018 08:53:17 | 2.0092 | 0 | 457 | 85 | 1074 | 0 | 918.1907 | 170.7794 | 2157.8486
653098 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_169630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 07:11:15 | 05.06.2018 09:06:08 | 1.9147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8293
653122 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_19896 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 07:31:03 | 05.06.2018 08:58:28 | 1.4569 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 164.6342 | 0 | 0
653127 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_54557 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 07:42:22 | 05.06.2018 08:56:41 | 1.2384 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1457
653156 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7106 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 08:18:46 | 05.06.2018 09:16:30 | 0.96216 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6216 | 0
653164 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_1406 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 08:28:21 | 05.06.2018 10:31:01 | 2.0442 | 0 | 66 | 25 | 590 | 0 | 134.9185 | 51.1055 | 1206.0898
653168 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329304 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 07:16:59 | 05.06.2018 09:57:00 | 2.6669 | 1 | 43 | 9 | 54 | 2.6669 | 114.6784 | 24.0025 | 144.0148
653190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_335154 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 08:38:48 | 05.06.2018 09:49:28 | 1.1778 | 0 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 2780.7386 | 0 | 0
653193 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_36958 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 12:03:37 | 09.06.2018 15:13:37 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 471.8338
653194 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_36365 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 15:30:55 | 09.06.2018 17:05:55 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 275.4994
653196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_68788 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 08:49:48 | 05.06.2018 10:49:57 | 2.0023 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0068 | 0 | 0
653201 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7487 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 08:30:15 | 09.06.2018 11:20:15 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 422.1662
653208 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2565 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 09:00:28 | 05.06.2018 14:18:00 | 5.2919 | 4 | 0 | 34 | 2 | 21.1678 | 0 | 179.9263 | 10.5839
653213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_92895 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 09:02:46 | 05.06.2018 09:31:00 | 0.47056 | 1 | 313 | 22 | 1319 | 0.47056 | 147.2853 | 10.3523 | 620.6686
653227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2022 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 09:11:07 | 05.06.2018 09:46:26 | 0.58861 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | 0
653228 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253385 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 09:13:42 | 05.06.2018 09:38:23 | 0.41114 | 4 | 511 | 3 | 23 | 1.6446 | 210.0925 | 1.2334 | 9.4562
653236 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_55003 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 09:13:56 | 05.06.2018 09:59:37 | 0.76139 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.807 | 0 | 0 | 0
653240 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_34173 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.06.2018 09:19:24 | 05.06.2018 09:54:00 | 0.57666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57666 | 0 | 0
653242 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_30681 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 09:21:05 | 05.06.2018 10:17:07 | 0.93368 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 0
653245 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 09:21:41 | 05.06.2018 12:08:00 | 2.7718 | 0 | 5 | 0 | 98 | 0 | 13.859 | 0 | 271.6364
653248 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_50623 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 09:24:08 | 05.06.2018 10:11:54 | 0.79596 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.6748 | 0 | 0
653260 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516040863 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 09:29:45 | 05.06.2018 13:46:00 | 4.2708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2708 | 0 | 0
653269 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88634466 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 09:38:04 | 05.06.2018 10:20:00 | 0.69862 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69862 | 0 | 0
653276 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_122175 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 09:44:58 | 05.06.2018 11:27:12 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8155
653278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_379226 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 09:43:32 | 05.06.2018 13:52:00 | 4.1411 | 0 | 0 | 6 | 330 | 0 | 0 | 24.8467 | 1366.5663
653287 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 09:51:46 | 05.06.2018 12:55:00 | 3.0539 | 10 | 3926 | 55 | 1230 | 30.5389 | 11989.5721 | 167.964 | 3756.2847
653289 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_84231 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 09:50:54 | 05.06.2018 11:19:00 | 1.4683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4683 | 0 | 0
653291 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_39826 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 09:54:30 | 05.06.2018 10:44:00 | 0.82483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82483 | 0 | 0
653292 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_29629 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2018 13:30:31 | 07.06.2018 15:19:31 | 1.8167 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 555.901 | 0 | 0
653301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345804 , KONYA_HUCRE_345812 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 04:30:00 | 10.06.2018 05:15:00 | 0.75 | 16 | 41033 | 35 | 2849 | 12 | 30774.75 | 26.25 | 2136.75
653310 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580268074 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 10:06:38 | 05.06.2018 11:36:00 | 1.4894 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.3205 | 0 | 0
653314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_195 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 10:10:54 | 05.06.2018 19:42:59 | 9.5346 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.7421 | 0 | 0
653315 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_42799 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 10:11:51 | 05.06.2018 11:19:00 | 1.1192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2383 | 0 | 0
653320 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_609783 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 13:00:00 | 09.06.2018 17:20:00 | 4.3333 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 636.9995 | 0 | 0
653324 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_64256 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 10:16:55 | 05.06.2018 10:57:00 | 0.66788 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3394
653329 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_37992 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 10:20:04 | 05.06.2018 11:00:46 | 0.6783 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.783 | 0
653331 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345804 , KONYA_HUCRE_345812 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 04:30:00 | 11.06.2018 05:07:00 | 0.61667 | 10 | 31933 | 34 | 2173 | 6.1667 | 19692.1231 | 20.9668 | 1340.0239
653337 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516095543 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 10:26:59 | 05.06.2018 11:32:00 | 1.0836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0 | 0
653338 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_51760 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 10:27:50 | 05.06.2018 18:08:00 | 7.6694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6694
653348 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_342937 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 10:31:39 | 05.06.2018 16:49:00 | 6.2889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 119.4897 | 0
653371 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516044128 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 10:47:21 | 05.06.2018 11:41:00 | 0.89417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0 | 0
653372 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_5258 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 10:47:09 | 05.06.2018 12:20:00 | 1.5473 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.3977 | 0 | 0
653374 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_65862 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 10:49:29 | 05.06.2018 18:04:00 | 7.2418 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.7253
653376 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 10:49:56 | 05.06.2018 11:16:04 | 0.43537 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 69.2238 | 0 | 0
653377 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_120047 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 10:50:50 | 05.06.2018 16:13:00 | 5.3694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3694 | 0 | 0
653381 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_326869 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 09:01:35 | 05.06.2018 11:07:00 | 2.0901 | 0 | 0 | 103 | 79 | 0 | 0 | 215.2854 | 165.1218
653383 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_23502 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 10:55:09 | 05.06.2018 13:49:20 | 2.903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.903 | 0
653387 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_126390 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 10:57:46 | 05.06.2018 12:16:45 | 1.3163 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6326 | 0 | 0
653388 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_117501 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 10:58:41 | 05.06.2018 12:27:46 | 1.4847 | 0 | 0 | 31 | 193 | 0 | 0 | 46.0245 | 286.5394
653391 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34891 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2018 09:00:54 | 08.06.2018 09:52:54 | 0.86667 | 0 | 348 | 0 | 474 | 0 | 301.6012 | 0 | 410.8016
653394 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516400450 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 11:00:53 | 05.06.2018 11:14:00 | 0.21861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21861 | 0 | 0
653396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91058 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 10:56:12 | 05.06.2018 11:21:00 | 0.41333 | 1 | 513 | 26 | 238 | 0.41333 | 212.0383 | 10.7466 | 98.3725
653407 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330026 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 11:02:25 | 05.06.2018 14:20:15 | 3.2972 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 3356.57 | 0 | 0
653427 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9817 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 11:17:13 | 05.06.2018 12:07:43 | 0.8414 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 54.691 | 0 | 0
653430 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516124586 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 11:18:57 | 05.06.2018 13:40:00 | 2.3507 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7015 | 0 | 0
653438 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145946 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 11:23:08 | 05.06.2018 12:18:00 | 0.91433 | 0 | 0 | 71 | 11 | 0 | 0 | 64.9174 | 10.0576
653440 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_364970 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 11:23:26 | 05.06.2018 12:56:00 | 1.5426 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 64.7909 | 0
653457 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_84122 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 11:31:57 | 05.06.2018 11:47:00 | 0.25072 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2536
653465 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_59774 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 11:36:10 | 05.06.2018 13:16:00 | 1.6639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3278 | 0 | 0
653467 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516160513 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 11:34:57 | 05.06.2018 12:17:00 | 0.70083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4017 | 0 | 0
653468 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 11:35:46 | 05.06.2018 11:56:00 | 0.33722 | 22 | 486 | 15 | 66 | 7.4188 | 163.8889 | 5.0583 | 22.2565
653474 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 11:38:55 | 05.06.2018 12:49:00 | 1.1681 | 49 | 526 | 4 | 18 | 57.2349 | 614.3996 | 4.6722 | 21.0251
653476 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516076737 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 11:42:02 | 05.06.2018 12:25:00 | 0.71611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2967 | 0 | 0
653487 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580295601 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 11:45:32 | 05.06.2018 13:03:00 | 1.2911 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1644 | 0 | 0
653490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_92590 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 11:47:18 | 05.06.2018 14:53:00 | 3.095 | 0 | 8 | 0 | 402 | 0 | 24.7599 | 0 | 1244.186
653498 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_324658 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 11:53:26 | 05.06.2018 14:47:00 | 2.8928 | 0 | 378 | 0 | 3 | 0 | 1093.4708 | 0 | 8.6783
653506 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3694 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 11:57:33 | 05.06.2018 13:48:00 | 1.8407 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 132.529
653518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516173394 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 12:05:47 | 05.06.2018 13:51:00 | 1.7536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7536 | 0 | 0
653536 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127728 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 12:18:20 | 05.06.2018 20:07:46 | 7.8239 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.6478
653539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_129151 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 12:22:43 | 05.06.2018 13:21:00 | 0.97132 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.6845 | 0 | 0
653552 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_71480 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 12:31:33 | 05.06.2018 13:39:00 | 1.1241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1241
653557 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_443996 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 12:36:35 | 05.06.2018 14:04:21 | 1.4627 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3136
653559 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_347454 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 12:38:43 | 05.06.2018 13:34:00 | 0.9212 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 33.1632 | 0.9212
653566 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72946 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 12:41:10 | 05.06.2018 13:33:45 | 0.87625 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1338 | 0
653570 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85644 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 12:44:05 | 05.06.2018 13:26:04 | 0.69967 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.69967 | 0 | 7.6964 | 0
653572 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_207 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 12:47:07 | 05.06.2018 13:18:00 | 0.51461 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.263 | 0 | 0
653575 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516180503 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 12:47:00 | 05.06.2018 15:19:00 | 2.5332 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 88.6634 | 0 | 0
653582 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_311350 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 12:40:10 | 05.06.2018 14:01:00 | 1.3472 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 156.2775 | 0 | 0
653604 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_113541 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 13:01:02 | 05.06.2018 13:10:30 | 0.15764 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1.1035 | 0 | 1.8917
653605 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_48802 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 13:01:00 | 05.06.2018 15:02:00 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167
653616 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580161077 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 13:05:26 | 05.06.2018 14:48:42 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.721
653622 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 13:08:33 | 05.06.2018 15:08:00 | 1.9907 | 0 | 0 | 80 | 126 | 0 | 0 | 159.256 | 250.8282
653623 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580287716 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 13:09:44 | 05.06.2018 14:50:00 | 1.671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0
653626 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7361 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 12:34:17 | 05.06.2018 15:32:10 | 2.9647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9647 | 0
653639 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618252 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 13:24:41 | 05.06.2018 14:39:00 | 1.2386 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9544 | 0 | 0
653640 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_245365 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 13:27:39 | 05.06.2018 15:46:50 | 2.3195 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.1953 | 0 | 0
653642 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333359 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 13:27:17 | 05.06.2018 14:07:00 | 0.66194 | 0 | 0 | 9 | 796 | 0 | 0 | 5.9575 | 526.9042
653661 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_267081 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 13:48:16 | 05.06.2018 15:17:24 | 1.4853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4853
653677 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_351820 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 13:55:07 | 05.06.2018 15:15:00 | 1.3312 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 7.9874 | 27.956
653680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_68788 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 13:06:05 | 05.06.2018 14:28:14 | 1.369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1069 | 0 | 0
653693 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_67326 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 14:05:09 | 05.06.2018 17:08:56 | 3.0628 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.377 | 0 | 0
653700 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26492 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 14:05:51 | 05.06.2018 14:17:54 | 0.20083 | 9 | 9116 | 32 | 89 | 1.8075 | 1830.7663 | 6.4266 | 17.8739
653701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_4927 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 14:10:25 | 05.06.2018 14:30:00 | 0.32635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32635 | 0 | 0
653708 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354057 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 14:14:56 | 05.06.2018 16:22:52 | 2.132 | 0 | 0 | 33 | 448 | 0 | 0 | 70.3563 | 955.1405
653709 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274078 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 14:16:39 | 05.06.2018 17:42:00 | 3.4225 | 5 | 3527 | 80 | 349 | 17.1123 | 12071.0164 | 273.7968 | 1194.4385
653711 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_68474 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 14:18:59 | 05.06.2018 16:27:00 | 2.1336 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.4694
653717 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_12481 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 14:17:59 | 05.06.2018 15:01:04 | 0.71806 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.696 | 0
653722 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7152 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 14:23:04 | 05.06.2018 17:32:00 | 3.1488 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 585.6731
653723 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_179 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 14:27:35 | 05.06.2018 16:02:02 | 1.5741 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 179.4451
653743 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65967 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 14:35:34 | 05.06.2018 15:52:59 | 1.2901 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1604 | 0
653746 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3690 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 17:25:26 | 05.06.2018 18:26:00 | 1.0094 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9.085 | 1.0094
653757 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338872 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 10:20:27 | 05.06.2018 15:39:22 | 5.3151 | 24 | 2 | 137 | 102 | 127.5612 | 10.6301 | 728.1618 | 542.1351
653771 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580287716 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 15:05:57 | 05.06.2018 15:54:00 | 0.80083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80083 | 0 | 0
653777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29853 , KONYA_OGMUSDIREK_29857 , KONYA_OGMUSDIREK_30443 , KONYA_OGMUSDIREK_79244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 09:00:00 | 11.06.2018 11:43:00 | 2.7167 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 282.5337 | 0 | 0
653778 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_51130 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 15:10:56 | 05.06.2018 20:02:00 | 4.8511 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.7022 | 0 | 4.8511
653779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29853 , KONYA_OGMUSDIREK_29857 , KONYA_OGMUSDIREK_30443 , KONYA_OGMUSDIREK_79244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 13:00:00 | 11.06.2018 15:32:00 | 2.5333 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 263.4663 | 0 | 0
653781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29566 , KONYA_OGMUSDIREK_29569 , KONYA_OGMUSDIREK_31035 , KONYA_OGMUSDIREK_59335 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 09:00:00 | 12.06.2018 11:55:00 | 2.9167 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 1405.8349 | 0 | 0
653782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29566 , KONYA_OGMUSDIREK_30928 , KONYA_OGMUSDIREK_59335 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 13:00:00 | 12.06.2018 15:47:00 | 2.7833 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 1383.315 | 0 | 0
653783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_330781 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2018 09:00:00 | 20.06.2018 11:55:00 | 2.9167 | 1 | 2227 | 0 | 0 | 2.9167 | 6495.4241 | 0 | 0
653786 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_502039 , KONYA_OGMUSDIREK_28325 , KONYA_OGMUSDIREK_28545 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2018 13:00:00 | 20.06.2018 16:10:00 | 3.1667 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 329.3337 | 0 | 0
653799 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26741 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 14:35:30 | 05.06.2018 15:52:40 | 1.286 | 0 | 149 | 0 | 10 | 0 | 191.6125 | 0 | 12.8599
653802 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_129180 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 15:16:04 | 05.06.2018 16:10:53 | 0.91361 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5681 | 0 | 0 | 0
653803 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516056310 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 15:18:50 | 05.06.2018 17:06:00 | 1.7861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 0 | 0
653808 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 15:22:44 | 05.06.2018 19:07:00 | 3.7377 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 781.1793 | 0 | 0
653823 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_70878 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 15:37:55 | 05.06.2018 16:46:00 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46.5235
653824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_259541 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 15:34:17 | 05.06.2018 18:04:25 | 2.5022 | 0 | 0 | 264 | 449 | 0 | 0 | 660.5861 | 1123.4968
653832 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516076737 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 15:43:59 | 05.06.2018 17:44:00 | 2.0003 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.0017 | 0 | 0
653836 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_89417 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 15:45:42 | 05.06.2018 17:28:00 | 1.705 | 0 | 286 | 0 | 185 | 0 | 487.63 | 0 | 315.425
653850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_4927 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 15:54:48 | 05.06.2018 17:43:00 | 1.8033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 0
653851 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_88889 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 15:55:23 | 05.06.2018 17:50:00 | 1.9103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9103
653860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_181821 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 15:59:59 | 05.06.2018 17:47:18 | 1.7885 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.154 | 0 | 0
653861 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516045581 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 16:06:07 | 05.06.2018 19:52:00 | 3.7647 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60.2355 | 0 | 0
653864 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_18714 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 15:52:13 | 05.06.2018 17:40:19 | 1.8017 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 136.9269
653870 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7994 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 16:13:29 | 05.06.2018 16:44:00 | 0.50861 | 0 | 0 | 0 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 1065.0293
653874 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5814 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 16:08:08 | 05.06.2018 19:37:54 | 3.496 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.4637 | 0 | 0
653883 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_34945 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 16:21:52 | 05.06.2018 18:07:09 | 1.7546 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 224.585
653889 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_61424 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 08:30:00 | 11.06.2018 09:59:00 | 1.4833 | 0 | 12 | 0 | 121 | 0 | 17.8 | 0 | 179.4829
653890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_59543 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 08:30:00 | 11.06.2018 09:59:00 | 1.4833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 124.5997 | 0 | 0
653891 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_82141 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 16:23:56 | 05.06.2018 17:07:00 | 0.71778 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.5089 | 0 | 0
653892 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_196 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 10:00:00 | 11.06.2018 12:52:00 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 174.8669
653896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580258229 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 16:26:36 | 05.06.2018 18:09:02 | 1.707 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 128.0273 | 0 | 0
653899 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_12108 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 16:29:14 | 05.06.2018 16:56:00 | 0.44611 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 | 20.5211 | 0 | 5.7994
653902 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10771 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 16:37:44 | 05.06.2018 17:25:59 | 0.804 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 201.804 | 0 | 0
653939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3582 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 16:52:59 | 05.06.2018 17:50:00 | 0.95028 | 0 | 37 | 0 | 71 | 0 | 35.1604 | 0 | 67.4699
653941 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_226270 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 14:41:57 | 05.06.2018 18:29:00 | 3.7839 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2716
653942 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_60197 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 16:56:41 | 05.06.2018 17:50:16 | 0.89292 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.6805 | 0 | 0
653943 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580231200 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 16:56:28 | 05.06.2018 17:27:00 | 0.50877 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50877 | 0 | 0
653948 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5186 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 17:00:36 | 05.06.2018 18:15:00 | 1.2399 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.3585
653956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516287673 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 17:02:34 | 05.06.2018 17:35:00 | 0.54056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54056 | 0 | 0
653959 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299774 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 16:33:13 | 05.06.2018 17:32:25 | 0.98667 | 11 | 2600 | 180 | 475 | 10.8534 | 2565.342 | 177.6006 | 468.6683
653961 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7431 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 17:01:46 | 05.06.2018 18:43:00 | 1.687 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 124.8387 | 0 | 0
653964 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_18502 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 17:05:01 | 05.06.2018 19:38:00 | 2.5497 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1989 | 0
653966 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516325399 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 17:25:28 | 05.06.2018 19:55:00 | 2.492 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4761 | 0 | 0
653973 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516049549 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 17:10:38 | 05.06.2018 18:53:00 | 1.7061 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.2405 | 0 | 0
653974 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_8659 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 17:10:56 | 05.06.2018 17:53:00 | 0.70111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1033 | 0 | 0
653983 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88640033 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 17:15:15 | 05.06.2018 18:48:00 | 1.5458 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.3708 | 0 | 0
653987 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_71025 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 16:46:46 | 05.06.2018 18:35:55 | 1.8192 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2767 | 0
653993 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9327 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 17:18:40 | 05.06.2018 18:31:00 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 236.2898
653994 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_150533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 17:17:31 | 05.06.2018 18:06:45 | 0.8204 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 43.4812 | 0 | 0
654014 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52403 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 17:20:04 | 05.06.2018 20:45:49 | 3.4292 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.2959 | 0 | 0
654015 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 17:25:45 | 06.06.2018 01:29:00 | 8.0542 | 4 | 2207 | 10 | 41 | 32.2167 | 17775.5532 | 80.5417 | 330.221
654026 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516281213 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 17:36:07 | 05.06.2018 23:54:00 | 6.2981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2981
654038 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580268075 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 16:59:09 | 05.06.2018 17:49:00 | 0.83083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.4775 | 0 | 0
654041 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152429 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 17:39:15 | 05.06.2018 18:32:42 | 0.89083 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.0349
654049 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_185422 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 17:52:02 | 05.06.2018 18:41:00 | 0.81594 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.6319 | 0.81594
654066 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516065688 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:01:33 | 05.06.2018 19:36:00 | 1.5742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5742 | 0 | 0
654074 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_44150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:03:05 | 05.06.2018 19:06:00 | 1.0486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1944 | 0 | 0
654082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516046502 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:11:00 | 05.06.2018 19:10:00 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
654086 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_363829 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:17:43 | 05.06.2018 19:15:44 | 0.96672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96672
654088 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50496 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:18:20 | 05.06.2018 20:58:08 | 2.6631 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 191.7454
654094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74849 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:18:44 | 05.06.2018 19:40:00 | 1.3542 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4169 | 0 | 0
654097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:25:03 | 05.06.2018 18:37:00 | 0.19908 | 0 | 0 | 210 | 566 | 0 | 0 | 41.8068 | 112.6793
654106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92089 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:17:42 | 05.06.2018 19:10:00 | 0.87167 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41.8402
654109 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68505 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:28:43 | 05.06.2018 22:59:03 | 4.5056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5167 | 0
654114 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19792 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:32:47 | 05.06.2018 20:15:00 | 1.7035 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0 | 298.1195 | 0 | 3.4071
654116 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40699 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:34:47 | 05.06.2018 19:56:22 | 1.3595 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 159.0662 | 0 | 0
654117 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330586 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:33:45 | 05.06.2018 19:06:00 | 0.5375 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 188.6625 | 0 | 0
654120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_336312 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:32:17 | 05.06.2018 19:25:00 | 0.87861 | 8 | 3195 | 211 | 858 | 7.0289 | 2807.159 | 185.3867 | 753.8474
654123 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_161014 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:40:19 | 05.06.2018 19:00:00 | 0.32793 | 0 | 293 | 14 | 1076 | 0 | 96.0835 | 4.591 | 352.8527
654124 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349549 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:40:34 | 05.06.2018 19:14:13 | 0.56081 | 0 | 0 | 32 | 19 | 0 | 0 | 17.9459 | 10.6554
654133 | 1 | KONYA | HÜYÜK | NIGDE_TRAFOBINATIP_83120 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:40:37 | 05.06.2018 19:51:00 | 1.1731 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.4996 | 0 | 0
654137 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_11832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:44:19 | 05.06.2018 20:31:43 | 1.7898 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 171.8237 | 0 | 0
654139 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_142517 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:52:10 | 05.06.2018 23:46:15 | 4.9014 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 205.858
654140 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_16953 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:41:08 | 05.06.2018 19:37:27 | 0.93861 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 209.31 | 0 | 0
654144 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10546 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:52:48 | 05.06.2018 19:17:15 | 0.40734 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0367 | 0 | 0
654152 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148464 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:47:58 | 05.06.2018 19:50:15 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0761
654158 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9327 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 19:04:00 | 05.06.2018 19:48:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 143.7327
654159 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3474 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:59:54 | 05.06.2018 21:38:59 | 2.6513 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 156.4261 | 0 | 0
654161 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_62022 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 16:43:17 | 05.06.2018 19:20:00 | 2.6119 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 127.9851 | 0 | 0
654165 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43718 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:58:32 | 05.06.2018 19:30:05 | 0.52583 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 50.4797 | 0 | 0
654171 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_44795 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:58:58 | 05.06.2018 20:20:00 | 1.3503 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 98.5756
654175 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7079 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 19:16:16 | 05.06.2018 20:16:00 | 0.99556 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9556
654179 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_64003 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 19:11:55 | 05.06.2018 19:52:00 | 0.66806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 0
654200 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 19:25:11 | 05.06.2018 22:21:03 | 2.9311 | 0 | 391 | 1 | 16 | 0 | 1146.064 | 2.9311 | 46.8978
654204 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15645 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 19:33:33 | 05.06.2018 20:55:47 | 1.3704 | 0 | 189 | 0 | 3 | 0 | 259.0113 | 0 | 4.1113
654210 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5458 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 19:35:05 | 05.06.2018 23:12:02 | 3.6157 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.6157 | 0 | 7.2315
654214 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_22585 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 19:38:03 | 05.06.2018 22:06:12 | 2.4691 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 81.4813 | 0 | 0
654220 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_80448 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 19:43:58 | 05.06.2018 21:33:00 | 1.8172 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7205 | 0 | 0
654222 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_40040 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 19:38:11 | 05.06.2018 23:52:00 | 4.2303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2303
654223 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_27317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 19:44:30 | 05.06.2018 22:34:11 | 2.8279 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.8279 | 0 | 5.6558
654227 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_34579 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 19:45:34 | 05.06.2018 23:30:50 | 3.7544 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 71.333 | 0 | 0
654232 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24419 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 19:45:56 | 05.06.2018 20:58:14 | 1.205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.205 | 0 | 1.205 | 0
654237 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4022 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 19:56:24 | 05.06.2018 21:20:46 | 1.4059 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 224.936
654239 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_16061 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 19:49:08 | 05.06.2018 21:02:20 | 1.22 | 0 | 391 | 11 | 498 | 0 | 477.02 | 13.42 | 607.56
654253 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_12999 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 20:12:27 | 05.06.2018 21:37:32 | 1.4179 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 275.0765 | 0 | 0
654264 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49871 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 20:22:55 | 05.06.2018 20:53:00 | 0.50139 | 0 | 121 | 0 | 3 | 0 | 60.6682 | 0 | 1.5042
654287 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15905 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 20:38:23 | 05.06.2018 22:20:00 | 1.6936 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 76.2125
654288 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_54630 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 20:40:23 | 06.06.2018 03:12:29 | 6.5349 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.2092
654292 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_449779 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 20:22:25 | 05.06.2018 21:47:18 | 1.4145 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.8759
654299 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39472 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 19:01:25 | 05.06.2018 21:52:48 | 2.8561 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 148.5198 | 0 | 8.5685
654300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_58481 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 20:50:14 | 05.06.2018 21:38:00 | 0.79603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79603 | 0 | 0
654306 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92830 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 20:50:22 | 05.06.2018 21:49:00 | 0.97707 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9312 | 0 | 0
654311 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195608 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 20:50:28 | 05.06.2018 22:30:32 | 1.6675 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 481.9133 | 0 | 0
654313 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_49438 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 21:04:58 | 05.06.2018 21:55:00 | 0.83389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83389
654314 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516131450 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 21:04:54 | 05.06.2018 21:45:00 | 0.66833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0
654316 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_18185 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 21:13:40 | 05.06.2018 22:32:58 | 1.3216 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 79.2942
654323 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_74435 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 18:37:18 | 05.06.2018 21:26:25 | 2.8186 | 1 | 490 | 0 | 79 | 2.8186 | 1381.1189 | 0 | 222.6702
654325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_25281 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 21:25:28 | 05.06.2018 23:13:26 | 1.7993 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 25.1895 | 0 | 12.5947
654327 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4728 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 21:28:27 | 05.06.2018 22:12:00 | 0.72581 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.8711
654330 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130640 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 21:36:24 | 06.06.2018 00:02:18 | 2.4314 | 0 | 346 | 3 | 278 | 0 | 841.2713 | 7.2943 | 675.9348
654332 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516374740 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 20:50:43 | 05.06.2018 22:28:00 | 1.6214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6214 | 0 | 0
654336 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516150464 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 21:41:13 | 05.06.2018 22:46:00 | 1.0797 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 41.0294 | 0 | 0
654338 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516267444 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 21:45:29 | 05.06.2018 23:47:00 | 2.0253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0253
654340 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_125989 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2018 21:54:08 | 05.06.2018 22:52:59 | 0.9807 | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 | 43.1508 | 0 | 4.9035
654343 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1835 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 21:49:09 | 05.06.2018 22:52:33 | 1.0567 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47.5502
654358 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4316 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.06.2018 22:17:06 | 05.06.2018 22:59:00 | 0.69833 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 864.5325
654365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 22:31:22 | 05.06.2018 23:02:00 | 0.51056 | 0 | 440 | 0 | 11 | 0 | 224.6464 | 0 | 5.6162
654367 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_16061 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 22:36:27 | 05.06.2018 23:10:49 | 0.57278 | 0 | 391 | 11 | 498 | 0 | 223.957 | 6.3006 | 285.2444
654370 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_70878 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 22:40:27 | 05.06.2018 23:41:00 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41.376
654372 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 22:38:19 | 05.06.2018 22:51:46 | 0.22417 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 109.8433 | 1.7934 | 7.846
654377 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_90454 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 22:43:44 | 05.06.2018 22:50:00 | 0.10444 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.10444 | 5.6398
654381 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_80523 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 22:53:23 | 05.06.2018 23:27:00 | 0.56028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56028
654402 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 23:14:12 | 06.06.2018 00:06:00 | 0.86333 | 0 | 559 | 0 | 16 | 0 | 482.6015 | 0 | 13.8133
654404 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_187784 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2018 23:49:02 | 06.06.2018 02:17:44 | 2.4781 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9562 | 0
654415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_80465 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 00:17:57 | 06.06.2018 01:21:00 | 1.0508 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.8125 | 0 | 0
654417 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51411 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 00:18:49 | 06.06.2018 00:59:04 | 0.67083 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 93.2454 | 0 | 0
654424 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516252505 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 00:48:52 | 06.06.2018 01:41:00 | 0.86882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86882 | 0 | 0
654429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_68610 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 00:26:25 | 06.06.2018 02:14:00 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.586
654448 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_5424 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 03:23:23 | 06.06.2018 04:00:00 | 0.61025 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4923
654466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11762 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 03:14:38 | 06.06.2018 04:31:00 | 1.2728 | 0 | 1068 | 5 | 200 | 0 | 1359.329 | 6.3639 | 254.556
654479 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1511 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 04:58:40 | 06.06.2018 05:42:00 | 0.72222 | 13 | 11467 | 143 | 4363 | 9.3889 | 8281.6967 | 103.2775 | 3151.0459
654500 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28050 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 05:28:39 | 06.06.2018 06:40:38 | 1.1997 | 15 | 5421 | 53 | 4156 | 17.9958 | 6503.6821 | 63.5852 | 4986.0363
654504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338501 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 05:25:23 | 06.06.2018 08:07:00 | 2.6936 | 0 | 0 | 10 | 137 | 0 | 0 | 26.9361 | 369.0246
654529 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332048 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 05:47:41 | 06.06.2018 07:45:00 | 1.9553 | 2 | 2911 | 3 | 3 | 3.9106 | 5691.8201 | 5.8658 | 5.8658
654547 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299739 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 07:15:46 | 06.06.2018 08:33:00 | 1.2872 | 0 | 0 | 119 | 266 | 0 | 0 | 153.1792 | 342.4005
654552 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66825 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 06:20:48 | 06.06.2018 08:20:10 | 1.9894 | 3 | 0 | 117 | 126 | 5.9681 | 0 | 232.7575 | 250.6619
654555 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44904 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 06:21:17 | 06.06.2018 07:12:16 | 0.84946 | 0 | 187 | 0 | 13 | 0 | 158.849 | 0 | 11.043
654569 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_114287 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 06:34:43 | 06.06.2018 07:27:00 | 0.87139 | 0 | 0 | 7 | 490 | 0 | 0 | 6.0997 | 426.9811
654571 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516114015 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 06:48:10 | 06.06.2018 07:09:00 | 0.34706 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.2059 | 0 | 0
654597 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2160 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 07:08:23 | 06.06.2018 08:10:00 | 1.0269 | 0 | 583 | 0 | 1 | 0 | 598.671 | 0 | 1.0269
654607 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_5293 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 07:14:39 | 06.06.2018 09:04:17 | 1.8272 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1361 | 0
654614 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 07:22:12 | 06.06.2018 08:49:00 | 1.4465 | 0 | 0 | 4 | 138 | 0 | 0 | 5.786 | 199.617
654620 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162048 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 07:23:44 | 06.06.2018 07:55:00 | 0.52111 | 0 | 877 | 2 | 130 | 0 | 457.0135 | 1.0422 | 67.7443
654626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6236 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 07:27:02 | 06.06.2018 10:30:51 | 3.0635 | 1 | 38 | 2 | 60 | 3.0635 | 116.4141 | 6.1271 | 183.8118
654646 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_377699 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 07:56:07 | 06.06.2018 08:51:00 | 0.91461 | 3 | 1367 | 24 | 2361 | 2.7438 | 1250.2719 | 21.9506 | 2159.3942
654648 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_81283 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 07:56:27 | 06.06.2018 08:42:00 | 0.75913 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5913 | 0 | 0
654650 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_52800 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 07:57:52 | 06.06.2018 09:29:00 | 1.5187 | 0 | 519 | 0 | 3 | 0 | 788.2261 | 0 | 4.5562
654651 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_86923 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 07:56:25 | 06.06.2018 09:20:00 | 1.3928 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 103.0709
654652 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 07:42:21 | 06.06.2018 08:29:00 | 0.7775 | 0 | 1953 | 0 | 8 | 0 | 1518.4575 | 0 | 6.22
654660 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 07:59:54 | 06.06.2018 08:53:00 | 0.88485 | 0 | 0 | 71 | 43 | 0 | 0 | 62.8244 | 38.0485
654666 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_246848 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 08:13:44 | 06.06.2018 10:26:00 | 2.2044 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6132
654668 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 08:13:15 | 06.06.2018 08:48:00 | 0.57917 | 0 | 390 | 11 | 498 | 0 | 225.8763 | 6.3709 | 288.4267
654684 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_351599 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 08:21:41 | 06.06.2018 09:13:02 | 0.85583 | 20 | 104 | 0 | 0 | 17.1166 | 89.0063 | 0 | 0
654688 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_232124 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 08:24:42 | 06.06.2018 10:12:00 | 1.7883 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 119.8181 | 0 | 1.7883
654689 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32196 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 08:25:48 | 06.06.2018 09:55:14 | 1.4903 | 0 | 659 | 3 | 4 | 0 | 982.1209 | 4.471 | 5.9613
654719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341328 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 08:45:49 | 06.06.2018 09:27:44 | 0.69861 | 4 | 3085 | 6 | 2 | 2.7944 | 2155.2119 | 4.1917 | 1.3972
654724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_35185 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 08:49:03 | 06.06.2018 12:03:41 | 3.2436 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9745 | 0
654725 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11848 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 16:00:00 | 10.06.2018 18:10:00 | 2.1667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 84.5001 | 0 | 0
654727 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_80783 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 09:00:00 | 10.06.2018 12:09:00 | 3.15 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 129.15 | 0 | 3.15
654729 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_345155 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 09:00:36 | 09.06.2018 10:56:36 | 1.9333 | 1 | 894 | 0 | 0 | 1.9333 | 1728.397 | 0 | 0
654730 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_78934 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 12:30:00 | 10.06.2018 15:59:00 | 3.4833 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 149.7832 | 0 | 6.9667
654746 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196143 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 08:59:13 | 06.06.2018 11:05:46 | 2.1091 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.8549
654765 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_83666 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 09:08:41 | 06.06.2018 10:53:00 | 1.7384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7384
654766 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_12040 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 09:08:57 | 06.06.2018 11:04:00 | 1.9172 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 237.739 | 0 | 0
654775 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15827 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 09:15:29 | 06.06.2018 10:26:00 | 1.1751 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 271.4481 | 0 | 0
654777 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516442184 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 09:15:43 | 06.06.2018 10:51:00 | 1.5878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5878
654784 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179927 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 09:04:42 | 06.06.2018 10:51:09 | 1.7742 | 1 | 0 | 116 | 4 | 1.7742 | 0 | 205.8037 | 7.0967
654790 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82237 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 09:22:58 | 06.06.2018 11:18:56 | 1.9328 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.1931 | 0
654796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_87140 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 08:16:00 | 06.06.2018 10:44:32 | 2.4756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4756
654797 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9820 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 09:00:00 | 11.06.2018 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 168 | 0 | 12 | 0 | 501.1994 | 0 | 35.8
654798 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_333240 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 13:00:00 | 11.06.2018 16:09:00 | 3.15 | 0 | 643 | 4 | 223 | 0 | 2025.45 | 12.6 | 702.45
654802 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_135823 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 09:28:52 | 06.06.2018 10:40:00 | 1.1855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1855
654803 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7410 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 13:11:00 | 12.06.2018 16:40:00 | 3.4833 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 376.1996 | 0 | 0
654805 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516300212 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 10:55:08 | 06.06.2018 12:15:00 | 1.3309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3309 | 0 | 0
654807 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_333240 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 09:26:00 | 12.06.2018 11:43:00 | 2.2833 | 0 | 643 | 4 | 223 | 0 | 1468.1812 | 9.1333 | 509.1826
654812 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_81283 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 09:39:15 | 06.06.2018 11:51:00 | 2.1956 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.9557 | 0 | 0
654814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4510 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 09:37:06 | 06.06.2018 10:42:20 | 1.087 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 20.6522 | 0 | 2.1739
654830 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_48045 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 09:47:58 | 06.06.2018 13:03:00 | 3.2505 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7514 | 0 | 0
654835 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_34547 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 09:51:07 | 06.06.2018 11:48:50 | 1.9619 | 0 | 0 | 4 | 2308 | 0 | 0 | 7.8478 | 4528.1575
654837 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_196533 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 09:52:26 | 06.06.2018 10:53:01 | 1.0096 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.1818 | 0
654839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_133837 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 09:50:29 | 06.06.2018 10:23:19 | 0.54722 | 5 | 277 | 3 | 47 | 2.7361 | 151.5799 | 1.6417 | 25.7193
654841 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_290391 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 09:54:21 | 06.06.2018 10:51:00 | 0.94392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8878 | 0 | 0
654842 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81472 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 09:49:00 | 06.06.2018 11:32:16 | 1.7211 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 44.7489 | 3.4422
654870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_61280 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 10:08:11 | 06.06.2018 11:39:00 | 1.5135 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.7297 | 0 | 0
654872 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91199 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 10:10:59 | 06.06.2018 11:52:38 | 1.6941 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 81.3178 | 1.6941
654876 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_11510 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 10:09:44 | 06.06.2018 11:42:00 | 1.5376 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 176.8205 | 0 | 0
654879 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_5725 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 10:15:42 | 06.06.2018 10:48:00 | 0.53833 | 0 | 339 | 0 | 5 | 0 | 182.4939 | 0 | 2.6917
654882 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_258487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 10:15:41 | 06.06.2018 11:54:00 | 1.6384 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3844 | 0
654883 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148465 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 10:15:18 | 06.06.2018 10:54:41 | 0.65639 | 0 | 0 | 26 | 366 | 0 | 0 | 17.0661 | 240.2387
654884 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_7790 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 09:48:27 | 06.06.2018 11:11:29 | 1.3839 | 1 | 0 | 6 | 145 | 1.3839 | 0 | 8.3033 | 200.6641
654892 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_12468 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 10:17:37 | 06.06.2018 14:39:00 | 4.3564 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 270.0962 | 0 | 0
654895 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329908 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2018 08:01:00 | 14.06.2018 09:53:00 | 1.8667 | 3 | 1337 | 185 | 814 | 5.6 | 2495.7378 | 345.334 | 1519.4694
654898 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_324786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 10:30:00 | 10.06.2018 13:45:00 | 3.25 | 0 | 377 | 0 | 5 | 0 | 1225.25 | 0 | 16.25
654900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_116270 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 10:27:56 | 06.06.2018 12:34:00 | 2.1011 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 321.4698
654905 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11184 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 10:00:00 | 09.06.2018 12:47:00 | 2.7833 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 183.6998 | 2.7833 | 0
654908 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11441 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 10:00:00 | 10.06.2018 11:40:00 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 73.3335
654913 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_88452 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 10:37:14 | 06.06.2018 11:44:00 | 1.1127 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.2544
654921 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_501398 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 10:41:08 | 06.06.2018 11:39:47 | 0.9775 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 86.9975 | 0 | 0
654956 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2088 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 10:57:03 | 06.06.2018 12:17:43 | 1.3444 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.6888 | 1.3444
654958 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11259 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 10:00:00 | 11.06.2018 12:27:00 | 2.45 | 0 | 80 | 0 | 6 | 0 | 196 | 0 | 14.7
654959 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHİR_HUCRE_326402 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 10:00:00 | 12.06.2018 10:20:00 | 0.33333 | 2 | 116 | 0 | 1 | 0.66666 | 38.6663 | 0 | 0.33333
654961 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_4767 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 11:03:34 | 06.06.2018 11:30:07 | 0.44243 | 19 | 739 | 1897 | 4461 | 8.4062 | 326.9558 | 839.2897 | 1973.6802
654962 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_269212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 11:03:21 | 06.06.2018 11:43:45 | 0.67318 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7123 | 0 | 0
654966 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169518 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 11:03:24 | 06.06.2018 11:33:26 | 0.50034 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 24.5167 | 0
654968 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_33463 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 11:05:59 | 06.06.2018 12:42:00 | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2006
654975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_104132 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 11:13:21 | 06.06.2018 13:53:12 | 2.6641 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6641 | 0
654985 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_12040 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 11:15:38 | 06.06.2018 11:53:00 | 0.62278 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 77.2247 | 0 | 0
654991 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_172496 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 11:22:10 | 06.06.2018 12:39:40 | 1.2916 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5832 | 0
655022 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_242805 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 11:46:12 | 06.06.2018 12:47:19 | 1.0184 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.6085
655037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_320053 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 04:05:00 | 11.06.2018 04:51:00 | 0.76667 | 0 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 2813.6789 | 0 | 0
655038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_162087 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 04:45:00 | 12.06.2018 04:53:00 | 0.13333 | 0 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 489.3211 | 0 | 0
655039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_330781 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2018 03:10:00 | 20.06.2018 03:40:00 | 0.5 | 0 | 1775 | 0 | 1 | 0 | 887.5 | 0 | 0.5
655040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_330784 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2018 03:15:00 | 20.06.2018 03:45:00 | 0.5 | 0 | 1775 | 0 | 1 | 0 | 887.5 | 0 | 0.5
655041 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_241538 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 11:55:29 | 06.06.2018 12:44:00 | 0.80853 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.5962 | 0 | 0
655051 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_4226 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 11:49:50 | 06.06.2018 14:53:05 | 3.0541 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0541
655068 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_150379 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 12:06:58 | 06.06.2018 12:47:00 | 0.66722 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 138.7818 | 0 | 0
655072 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516299890 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 12:09:40 | 06.06.2018 13:00:00 | 0.83875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83875 | 0 | 0
655082 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_172315 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 12:14:21 | 06.06.2018 15:11:14 | 2.948 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8959 | 0
655083 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9793 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 12:15:28 | 06.06.2018 13:13:45 | 0.97121 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 101.0058 | 0 | 0
655085 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516318985 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 12:15:29 | 06.06.2018 14:44:00 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.475
655094 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329706 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 12:17:32 | 06.06.2018 13:44:19 | 1.4464 | 0 | 0 | 13 | 45 | 0 | 0 | 18.8031 | 65.0875
655098 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 12:23:22 | 06.06.2018 14:04:35 | 1.6869 | 0 | 0 | 129 | 504 | 0 | 0 | 217.6153 | 850.2178
655122 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 12:33:29 | 06.06.2018 15:56:00 | 3.3751 | 2 | 0 | 111 | 0 | 6.7503 | 0 | 374.6405 | 0
655127 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17819 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 12:37:39 | 06.06.2018 13:11:00 | 0.55563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55563
655141 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95670 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 11:11:01 | 06.06.2018 12:50:59 | 1.666 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.3187 | 0
655146 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_556 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 12:53:34 | 06.06.2018 14:15:55 | 1.3725 | 0 | 0 | 7 | 302 | 0 | 0 | 9.6073 | 414.4859
655150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5346 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 12:57:05 | 06.06.2018 13:07:22 | 0.17136 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11.4811 | 0 | 0
655151 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361179 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 12:30:01 | 06.06.2018 13:39:00 | 1.1496 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1.1496 | 62.0768 | 0 | 0
655160 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_1117 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 13:04:57 | 06.06.2018 14:19:30 | 1.2422 | 2 | 2218 | 10 | 42 | 2.4845 | 2755.2661 | 12.4223 | 52.1737
655163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_114657 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 13:05:12 | 06.06.2018 20:39:00 | 7.5631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5631
655176 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80445 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 13:13:10 | 06.06.2018 15:36:45 | 2.3928 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9639 | 0
655196 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99841 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 13:28:04 | 06.06.2018 15:37:00 | 2.1489 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 42.9778 | 4.2978
655199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_129366 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 13:18:37 | 06.06.2018 14:23:12 | 1.0762 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7624 | 0
655229 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14609 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 13:43:30 | 06.06.2018 15:52:30 | 2.1498 | 0 | 76 | 0 | 6 | 0 | 163.3856 | 0 | 12.8989
655234 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262596 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2018 10:30:02 | 13.06.2018 11:15:02 | 0.75 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 292.5 | 0 | 0
655236 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_182681 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 12:00:00 | 11.06.2018 17:34:00 | 5.5667 | 17 | 0 | 77 | 73 | 94.6334 | 0 | 428.6336 | 406.3669
655241 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_68610 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 13:47:57 | 06.06.2018 15:47:00 | 1.9842 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9683
655244 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_TRAFOBINATIP_83114 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 10:00:00 | 12.06.2018 12:30:00 | 2.5 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 82.5 | 0 | 12.5
655245 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_TRAFOBINATIP_274547 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 14:30:00 | 12.06.2018 15:35:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 201.4994
655246 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_258417 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2018 10:30:11 | 13.06.2018 12:18:11 | 1.8 | 1 | 782 | 2 | 4 | 1.8 | 1407.6 | 3.6 | 7.2
655247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_106655 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 10:00:00 | 11.06.2018 12:33:00 | 2.55 | 0 | 0 | 4 | 461 | 0 | 0 | 10.2 | 1175.55
655252 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_296315 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 11:01:00 | 11.06.2018 11:28:00 | 0.45 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0
655257 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_11354 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 14:05:17 | 06.06.2018 14:51:00 | 0.76182 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6182 | 0 | 0
655260 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_335853 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 14:05:40 | 06.06.2018 14:48:00 | 0.70532 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.9277 | 0 | 0
655261 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_130837 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 14:07:25 | 06.06.2018 14:42:08 | 0.57856 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57856 | 0
655266 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_333240 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2018 09:10:00 | 20.06.2018 14:00:00 | 4.8333 | 0 | 643 | 4 | 223 | 0 | 3107.8312 | 19.3333 | 1077.8326
655268 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_333240 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 09:31:00 | 19.06.2018 13:00:00 | 3.4833 | 0 | 643 | 4 | 223 | 0 | 2239.7812 | 13.9333 | 776.7826
655270 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_33583 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 13:15:00 | 19.06.2018 16:33:00 | 3.3 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 0
655273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 14:05:27 | 06.06.2018 15:03:00 | 0.95917 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 151.5489
655282 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350305 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 14:14:21 | 06.06.2018 14:40:00 | 0.4275 | 0 | 344 | 1 | 380 | 0 | 147.06 | 0.4275 | 162.45
655290 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_22913 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 14:27:03 | 06.06.2018 15:15:06 | 0.80067 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 150.526 | 0 | 0
655292 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_166946 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 09:00:00 | 11.06.2018 10:18:00 | 1.3 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 35.1 | 0 | 1.3
655298 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_325467 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 15:30:00 | 12.06.2018 16:29:00 | 0.98333 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 27.5332 | 0 | 7.8666
655300 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_71397 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 14:29:18 | 06.06.2018 17:04:00 | 2.5782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5782 | 0 | 0
655316 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360636 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2018 16:00:47 | 13.06.2018 17:41:47 | 1.6833 | 1 | 772 | 63 | 3 | 1.6833 | 1299.5308 | 106.0498 | 5.05
655318 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_326818 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 09:15:00 | 11.06.2018 13:17:00 | 4.0333 | 0 | 0 | 83 | 360 | 0 | 0 | 334.7664 | 1451.9988
655320 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_325195 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2018 08:32:22 | 13.06.2018 09:22:22 | 0.83333 | 2 | 311 | 10 | 62 | 1.6667 | 259.1656 | 8.3333 | 51.6665
655328 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_8663 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 14:45:48 | 06.06.2018 15:24:17 | 0.6412 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6412 | 0
655348 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78682 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 15:03:54 | 06.06.2018 15:57:00 | 0.88492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 0
655356 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160024 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 19:07:53 | 06.06.2018 19:46:00 | 0.63528 | 22 | 1130 | 113 | 15 | 13.9762 | 717.8664 | 71.7866 | 9.5292
655361 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_336838 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 15:14:11 | 06.06.2018 18:01:00 | 2.7802 | 18 | 508 | 5 | 7 | 50.0431 | 1412.3264 | 13.9009 | 19.4612
655370 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6651 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 15:16:36 | 06.06.2018 16:59:00 | 1.7064 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 100.68 | 0 | 0
655374 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20335 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 15:25:50 | 06.06.2018 16:06:33 | 0.67848 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.6405
655375 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_75138 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 15:22:38 | 06.06.2018 20:08:00 | 4.7561 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | 14.2683 | 423.2938
655376 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_74567 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 15:25:36 | 06.06.2018 15:41:13 | 0.26028 | 8 | 482 | 414 | 546 | 2.0822 | 125.455 | 107.7559 | 142.1129
655386 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1388 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 15:34:11 | 06.06.2018 17:52:23 | 2.3033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3033 | 0 | 0
655388 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349337 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2018 10:00:45 | 13.06.2018 14:27:45 | 4.45 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 574.05 | 0 | 4.45
655390 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349337 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 10:00:00 | 11.06.2018 13:45:00 | 3.75 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 483.75 | 0 | 3.75
655392 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_62579 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 15:39:18 | 06.06.2018 16:43:00 | 1.0615 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0615
655393 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349339 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 13:30:00 | 11.06.2018 16:56:00 | 3.4333 | 1 | 535 | 1 | 6 | 3.4333 | 1836.8316 | 3.4333 | 20.6
655394 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_56088 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 15:39:29 | 06.06.2018 17:36:41 | 1.9531 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7184 | 0 | 0
655398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_66469 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 15:42:21 | 06.06.2018 17:03:00 | 1.3441 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.129 | 0 | 0
655399 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_64956 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 15:43:25 | 06.06.2018 19:26:00 | 3.7097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7097 | 0 | 0 | 0
655404 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_17713 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 15:45:06 | 06.06.2018 18:26:13 | 2.685 | 1 | 82 | 0 | 0 | 2.685 | 220.1716 | 0 | 0
655412 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_427071 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 15:48:44 | 06.06.2018 16:07:36 | 0.3143 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13.2006 | 0
655413 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_11155 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 15:43:38 | 06.06.2018 17:01:11 | 1.2925 | 0 | 349 | 0 | 54 | 0 | 451.0825 | 0 | 69.795
655420 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 15:54:27 | 06.06.2018 18:09:53 | 2.2571 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 207.6495
655430 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289752 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 15:51:05 | 06.06.2018 16:27:00 | 0.59861 | 3 | 86 | 9 | 45 | 1.7958 | 51.4805 | 5.3875 | 26.9374
655436 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194506 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 15:58:06 | 06.06.2018 16:52:40 | 0.90944 | 3 | 1263 | 1 | 0 | 2.7283 | 1148.6227 | 0.90944 | 0
655437 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 16:02:39 | 06.06.2018 17:30:00 | 1.4558 | 1 | 51 | 100 | 171 | 1.4558 | 74.2473 | 145.583 | 248.9469
655447 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_57718 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 16:09:55 | 06.06.2018 18:01:00 | 1.8513 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2563
655453 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4055 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 16:09:35 | 06.06.2018 18:32:41 | 2.3849 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 202.7191
655458 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_365913 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 09:30:21 | 09.06.2018 12:25:21 | 2.9167 | 2 | 302 | 12 | 991 | 5.8333 | 880.8343 | 35 | 2890.42
655465 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_195213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 16:18:44 | 06.06.2018 17:54:59 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 431.4894
655475 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_26903 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 16:27:53 | 06.06.2018 17:34:57 | 1.1177 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 59.2397 | 0 | 0
655476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_260874 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 16:28:34 | 06.06.2018 16:41:00 | 0.20719 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0
655481 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 00:00:00 | 11.06.2018 00:41:00 | 0.68333 | 1 | 1740 | 0 | 11 | 0.68333 | 1188.9942 | 0 | 7.5166
655483 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183585 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 09:00:00 | 12.06.2018 12:31:00 | 3.5167 | 1 | 1174 | 13 | 145 | 3.5167 | 4128.5706 | 45.7167 | 509.9171
655485 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 16:24:58 | 06.06.2018 17:40:00 | 1.2504 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 1.2504 | 0 | 71.2705
655488 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_290674 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 16:31:45 | 06.06.2018 19:38:00 | 3.1041 | 7 | 426 | 0 | 0 | 21.7285 | 1322.3338 | 0 | 0
655490 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_144056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 16:30:01 | 06.06.2018 17:53:53 | 1.3978 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 18.1711 | 15.3756
655502 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_341758 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 16:41:59 | 06.06.2018 18:40:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8337
655506 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 16:43:57 | 06.06.2018 17:21:05 | 0.61889 | 0 | 0 | 57 | 71 | 0 | 0 | 35.2767 | 43.9412
655511 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319265 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 16:49:01 | 06.06.2018 18:35:43 | 1.7781 | 2 | 0 | 17 | 0 | 3.5563 | 0 | 30.2284 | 0
655512 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_12762 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 16:50:12 | 06.06.2018 18:58:47 | 2.1428 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5713 | 0
655519 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_88294 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 16:53:35 | 06.06.2018 18:38:00 | 1.7402 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7402
655522 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_262426 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 16:49:50 | 06.06.2018 18:25:54 | 1.6011 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0 | 0 | 3.2022 | 374.6597
655525 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 16:56:23 | 06.06.2018 22:14:00 | 5.2935 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 42.3478 | 58.2283
655530 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_338279 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 17:00:10 | 06.06.2018 18:28:00 | 1.4639 | 0 | 0 | 3 | 593 | 0 | 0 | 4.3917 | 868.0868
655532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516050726 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 17:00:13 | 06.06.2018 19:26:00 | 2.4295 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2886 | 0 | 0
655548 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1211 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 17:15:26 | 06.06.2018 19:09:42 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 133.2933
655576 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_5074 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 17:28:06 | 06.06.2018 18:21:00 | 0.88167 | 57 | 1194 | 0 | 0 | 50.2552 | 1052.714 | 0 | 0
655589 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516183522 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 17:37:28 | 06.06.2018 18:14:00 | 0.60887 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60887 | 0 | 0
655591 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4871 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 17:37:00 | 06.06.2018 19:23:01 | 1.7668 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 233.2202 | 0 | 0
655603 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12482 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 17:41:59 | 06.06.2018 18:37:23 | 0.92306 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 100.6135
655607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_51473 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 17:47:41 | 06.06.2018 19:36:00 | 1.8051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0
655612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182303 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 17:54:00 | 06.06.2018 18:55:00 | 1.0165 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0988 | 0 | 0
655619 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_79778 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 17:49:34 | 06.06.2018 19:30:00 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6739
655622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13033 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 17:59:44 | 06.06.2018 20:35:21 | 2.5936 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.7489
655630 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_75141 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 18:05:32 | 06.06.2018 19:28:00 | 1.3743 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3743
655646 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88635245 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 18:19:42 | 06.06.2018 20:12:00 | 1.8714 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6143
655649 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_249336 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 18:22:57 | 06.06.2018 18:54:00 | 0.51748 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.6573 | 0 | 0
655650 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_26466 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 18:25:28 | 06.06.2018 20:18:00 | 1.8756 | 0 | 0 | 2 | 1007 | 0 | 0 | 3.7511 | 1888.6889
655654 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_343199 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 18:27:32 | 06.06.2018 19:38:00 | 1.1744 | 2 | 27 | 0 | 0 | 2.3489 | 31.7099 | 0 | 0
655655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 18:24:49 | 06.06.2018 19:29:00 | 1.0697 | 0 | 0 | 16 | 94 | 0 | 0 | 17.1155 | 100.5537
655658 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39534 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 18:33:45 | 06.06.2018 19:23:00 | 0.82068 | 2 | 1763 | 4 | 4 | 1.6414 | 1446.8588 | 3.2827 | 3.2827
655659 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_68387 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 18:34:24 | 06.06.2018 18:53:31 | 0.31849 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5924 | 0 | 0
655660 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169249 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 18:34:19 | 06.06.2018 19:02:30 | 0.46945 | 0 | 175 | 72 | 177 | 0 | 82.1538 | 33.8004 | 83.0927
655663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182022 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 18:34:58 | 06.06.2018 19:40:00 | 1.0839 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.1804 | 0 | 0
655672 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_40040 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 18:41:54 | 06.06.2018 21:53:00 | 3.185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.185
655673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_68609 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 17:29:34 | 06.06.2018 20:23:00 | 2.8905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8905
655674 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_9763 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 18:43:33 | 06.06.2018 20:00:41 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 48.8406
655676 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_284563 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 18:43:21 | 06.06.2018 19:51:00 | 1.1273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1273
655685 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345073 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 18:54:25 | 06.06.2018 20:33:33 | 1.652 | 8 | 754 | 0 | 7 | 13.2157 | 1245.5778 | 0 | 11.5637
655695 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8612832 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 19:01:58 | 06.06.2018 19:52:00 | 0.83375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83375
655704 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_318333 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 19:10:25 | 06.06.2018 21:05:26 | 1.9169 | 0 | 0 | 92 | 252 | 0 | 0 | 176.3585 | 483.0689
655706 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516100307 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 19:13:52 | 06.06.2018 20:17:00 | 1.0521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0521 | 0 | 0
655710 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_80605 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 19:15:33 | 06.06.2018 20:56:00 | 1.6741 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3482 | 0 | 0
655713 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_37210 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 19:17:28 | 06.06.2018 21:02:57 | 1.7579 | 0 | 674 | 0 | 1 | 0 | 1184.8111 | 0 | 1.7579
655724 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516075325 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 19:23:29 | 06.06.2018 20:31:00 | 1.1251 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2503 | 0 | 0
655741 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336445 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 19:03:35 | 06.06.2018 21:37:53 | 2.5717 | 0 | 0 | 8 | 342 | 0 | 0 | 20.5734 | 879.5111
655742 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_102949 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 19:37:11 | 06.06.2018 20:09:15 | 0.53441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53441 | 0 | 0
655760 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_16061 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 20:21:47 | 06.06.2018 20:53:19 | 0.52556 | 0 | 390 | 11 | 498 | 0 | 204.9684 | 5.7812 | 261.7289
655769 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_35172 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 19:58:20 | 06.06.2018 21:56:26 | 1.9682 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9046
655782 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175549 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 19:52:41 | 06.06.2018 22:04:00 | 2.1886 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15.3203 | 8.7544
655785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4602 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 20:09:00 | 06.06.2018 22:43:00 | 2.5667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 151.4335 | 0 | 0
655791 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51867 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 20:06:17 | 06.06.2018 20:40:00 | 0.5619 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 269.712 | 0 | 0
655808 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_87464 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 20:30:22 | 06.06.2018 21:37:00 | 1.1103 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9927
655817 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33178 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 19:52:43 | 06.06.2018 21:18:23 | 1.4277 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2771 | 0 | 0
655821 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_82197 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 20:55:21 | 06.06.2018 22:14:00 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3106
655832 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4859 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 21:09:27 | 06.06.2018 21:33:24 | 0.3991 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 205.1374 | 0 | 0
655835 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195608 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 21:16:43 | 06.06.2018 22:54:40 | 1.6323 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 471.7289 | 0 | 0
655853 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10549 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 22:01:17 | 06.06.2018 23:25:55 | 1.4105 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 101.5596 | 0 | 0
655857 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_37170 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 22:11:04 | 06.06.2018 23:06:51 | 0.92953 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7886
655858 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4859 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 21:04:45 | 06.06.2018 23:10:00 | 2.0875 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 1072.975 | 0 | 0
655859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_431875 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 22:21:05 | 06.06.2018 23:13:26 | 0.87226 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7445 | 0 | 0
655860 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2018 19:21:52 | 06.06.2018 23:14:00 | 3.8688 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4752 | 0 | 0
655864 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_66948 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 22:38:39 | 06.06.2018 23:21:30 | 0.71404 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1421 | 0 | 0
655878 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341418 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 23:12:36 | 07.06.2018 01:10:45 | 1.9692 | 0 | 0 | 142 | 101 | 0 | 0 | 279.6221 | 198.8862
655887 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_96908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 23:25:47 | 06.06.2018 23:59:52 | 0.56806 | 2 | 640 | 0 | 43 | 1.1361 | 363.5584 | 0 | 24.4266
655891 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_447528 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2018 23:39:14 | 07.06.2018 00:38:51 | 0.99351 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.7858
655907 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516346292 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 00:22:38 | 07.06.2018 01:21:00 | 0.97271 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9181
655921 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24793 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 01:05:56 | 07.06.2018 01:56:00 | 0.83432 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 182.7161
655942 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_330017 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 01:34:07 | 07.06.2018 03:04:00 | 1.4981 | 5 | 4356 | 0 | 0 | 7.4903 | 6525.5494 | 0 | 0
655956 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131527 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 02:08:10 | 07.06.2018 04:17:00 | 2.147 | 0 | 0 | 26 | 414 | 0 | 0 | 55.8215 | 888.8497
655961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047390 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 02:14:58 | 07.06.2018 04:02:00 | 1.7837 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7837 | 0 | 0
655976 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 01:53:02 | 07.06.2018 03:19:00 | 1.4325 | 3 | 2198 | 32 | 284 | 4.2976 | 3148.679 | 45.8406 | 406.8357
655986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_44615 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 03:26:20 | 07.06.2018 04:27:00 | 1.011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0
656018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363626 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 05:21:28 | 07.06.2018 08:40:00 | 3.3089 | 2 | 1793 | 0 | 0 | 6.6178 | 5932.8398 | 0 | 0
656050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318488 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 05:16:50 | 07.06.2018 08:28:00 | 3.1861 | 0 | 0 | 1 | 654 | 0 | 0 | 3.1861 | 2083.7159
656053 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_100568 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 05:20:47 | 07.06.2018 06:20:00 | 0.98694 | 5 | 1440 | 11 | 480 | 4.9347 | 1421.1936 | 10.8563 | 473.7312
656059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326758 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 05:40:53 | 07.06.2018 08:45:00 | 3.0686 | 0 | 0 | 34 | 260 | 0 | 0 | 104.3327 | 797.8386
656068 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_299 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 06:19:42 | 07.06.2018 09:14:00 | 2.905 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3349 | 0
656070 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_343732 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 06:13:56 | 07.06.2018 07:51:00 | 1.6178 | 0 | 0 | 30 | 308 | 0 | 0 | 48.5334 | 498.2762
656071 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_350773 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 06:28:00 | 07.06.2018 09:05:00 | 2.6165 | 0 | 282 | 0 | 3 | 0 | 737.8615 | 0 | 7.8496
656079 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354649 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 06:04:07 | 07.06.2018 09:34:00 | 3.4981 | 3 | 228 | 10 | 153 | 10.4942 | 797.5577 | 34.9806 | 535.2032
656098 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_38119 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 06:56:57 | 07.06.2018 07:24:00 | 0.45083 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14.8774
656121 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30451 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 07:12:16 | 07.06.2018 09:27:00 | 2.2455 | 8 | 115 | 5 | 12 | 17.964 | 258.2325 | 11.2275 | 26.946
656126 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_19284 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 05:54:58 | 07.06.2018 08:47:00 | 2.8672 | 0 | 119 | 0 | 9 | 0 | 341.1992 | 0 | 25.805
656136 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_21720 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 07:24:09 | 07.06.2018 09:29:00 | 2.0807 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.8073 | 0
656156 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_72026 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 07:43:58 | 07.06.2018 09:45:00 | 2.0172 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56.4805 | 0
656163 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_328675 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 07:52:42 | 07.06.2018 09:15:00 | 1.3715 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 806.4655 | 0 | 0
656178 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_647 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 07:12:19 | 07.06.2018 08:47:00 | 1.5779 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 337.6813 | 0 | 0
656184 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_147615 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 08:08:52 | 07.06.2018 09:37:00 | 1.4688 | 0 | 0 | 16 | 191 | 0 | 0 | 23.5003 | 280.5351
656191 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 05:28:14 | 07.06.2018 08:42:00 | 3.2294 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 93.6538 | 0
656205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6927 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 08:22:34 | 07.06.2018 08:49:00 | 0.44031 | 1 | 4272 | 0 | 0 | 0.44031 | 1881.0043 | 0 | 0
656218 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_187457 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 08:14:04 | 07.06.2018 09:08:00 | 0.89889 | 0 | 607 | 0 | 8 | 0 | 545.6262 | 0 | 7.1911
656220 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 08:32:08 | 07.06.2018 11:19:00 | 2.7811 | 0 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 161.3044 | 16.6867
656228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516075524 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 08:36:03 | 07.06.2018 09:29:00 | 0.8824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8824 | 0 | 0
656230 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_81822 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 09:00:00 | 11.06.2018 11:40:00 | 2.6667 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 224.0003 | 0 | 10.6667
656231 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10832 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 13:00:00 | 11.06.2018 14:49:00 | 1.8167 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 59.9501 | 0 | 0
656234 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3085 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 10:00:00 | 11.06.2018 11:44:00 | 1.7333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.7999 | 0 | 0
656236 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_27934 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 10:00:00 | 11.06.2018 11:09:00 | 1.15 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 125.35 | 0 | 0
656248 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516082480 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 08:51:14 | 07.06.2018 10:26:00 | 1.5792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5792 | 0 | 0
656260 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516325394 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 08:56:56 | 07.06.2018 10:20:00 | 1.3842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7685 | 0 | 0
656266 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_367281 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 09:04:26 | 07.06.2018 10:20:00 | 1.2594 | 15 | 5435 | 53 | 4163 | 18.8907 | 6844.7303 | 66.7471 | 5242.7989
656268 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 10:00:42 | 09.06.2018 12:27:42 | 2.45 | 0 | 292 | 0 | 4 | 0 | 715.4 | 0 | 9.8
656269 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_29113 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 09:33:00 | 11.06.2018 12:46:00 | 3.2167 | 0 | 0 | 1 | 270 | 0 | 0 | 3.2167 | 868.5009
656274 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1435 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 09:09:39 | 07.06.2018 09:46:00 | 0.60575 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 225.339
656278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33677 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 11:07:29 | 09.06.2018 13:54:29 | 2.7833 | 2 | 12 | 30 | 3 | 5.5667 | 33.4 | 83.4999 | 8.35
656280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47886 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 10:00:00 | 10.06.2018 13:19:00 | 3.3167 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 96.1834 | 0 | 49.7501
656282 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_159351 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 14:30:00 | 10.06.2018 17:46:00 | 3.2667 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 372.4004 | 0 | 0
656290 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_9328 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2018 09:30:00 | 10.06.2018 12:09:00 | 2.65 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 431.95 | 0 | 0
656297 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_90385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 09:16:59 | 07.06.2018 10:34:00 | 1.2836 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 65.4616 | 0 | 7.7014
656299 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516163478 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 09:17:00 | 07.06.2018 12:12:00 | 2.9165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9165
656305 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2214274 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 09:18:32 | 07.06.2018 16:18:00 | 6.9911 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9822 | 0
656306 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_21849 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 09:19:32 | 07.06.2018 09:39:00 | 0.32417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32417
656309 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_16121 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 09:20:30 | 07.06.2018 12:15:00 | 2.9083 | 0 | 92 | 0 | 4 | 0 | 267.5599 | 0 | 11.633
656311 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_83629 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 09:22:43 | 07.06.2018 19:33:00 | 10.1713 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 701.8218 | 0 | 0
656313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_78063 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 09:23:06 | 07.06.2018 13:50:00 | 4.4482 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.2062
656326 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25835 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 09:00:00 | 12.06.2018 11:56:00 | 2.9333 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 398.9329 | 0 | 0
656327 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17869 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 09:27:29 | 07.06.2018 10:38:00 | 1.1751 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 145.7149
656328 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15582 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 09:28:38 | 07.06.2018 13:07:00 | 3.6393 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 109.1796
656329 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_63693 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 09:29:24 | 07.06.2018 10:09:00 | 0.65973 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9792
656338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_64470 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 09:32:02 | 07.06.2018 10:13:00 | 0.68265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68265 | 0 | 0
656343 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516387801 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 09:32:53 | 07.06.2018 10:13:00 | 0.66843 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.7266 | 0 | 0
656348 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289542 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 09:39:35 | 07.06.2018 10:58:00 | 1.3067 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0673 | 0
656350 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 09:36:04 | 07.06.2018 10:20:00 | 0.73222 | 0 | 1108 | 0 | 39 | 0 | 811.2998 | 0 | 28.5566
656351 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_83850 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 09:42:06 | 07.06.2018 11:02:00 | 1.3315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3315 | 0 | 0
656359 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2018 09:00:06 | 13.06.2018 11:56:06 | 2.9333 | 0 | 292 | 0 | 4 | 0 | 856.5324 | 0 | 11.7333
656363 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_26459 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 09:50:27 | 07.06.2018 11:02:00 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9623
656365 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_20153 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 18:02:16 | 07.06.2018 18:25:00 | 0.37889 | 0 | 0 | 79 | 536 | 0 | 0 | 29.9323 | 203.085
656394 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516339146 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 10:07:28 | 07.06.2018 12:33:00 | 2.4253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8506 | 0 | 0
656398 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580192732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 10:09:08 | 07.06.2018 12:18:00 | 2.1476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1476 | 0 | 0
656404 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15772 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 10:09:54 | 07.06.2018 10:20:00 | 0.16821 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16821
656409 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274078 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 10:11:23 | 07.06.2018 11:30:00 | 1.3102 | 5 | 3527 | 80 | 349 | 6.5511 | 4621.1459 | 104.8176 | 457.2668
656411 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253049 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 10:06:58 | 07.06.2018 12:12:00 | 2.0838 | 0 | 187 | 8 | 0 | 0 | 389.6631 | 16.6701 | 0
656418 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_29566 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 10:16:38 | 07.06.2018 10:27:00 | 0.17253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.86265 | 0 | 0
656420 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8991 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 10:17:51 | 07.06.2018 11:53:00 | 1.5856 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53.9107 | 0 | 0
656423 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516049547 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 10:18:57 | 07.06.2018 11:33:00 | 1.2341 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.6174 | 0 | 0
656424 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580261251 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 10:18:35 | 07.06.2018 11:48:00 | 1.4902 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4706
656432 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_132686 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 10:19:25 | 07.06.2018 10:37:00 | 0.29306 | 0 | 0 | 0 | 5019 | 0 | 0 | 0 | 1470.8681
656441 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272747 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 07:08:07 | 07.06.2018 10:38:00 | 3.4979 | 1 | 0 | 60 | 0 | 3.4979 | 0 | 209.877 | 0
656451 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_360801 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 10:28:28 | 07.06.2018 12:21:00 | 1.8756 | 5 | 3479 | 5 | 141 | 9.3778 | 6525.0732 | 9.3778 | 264.454
656459 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580231200 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 10:34:55 | 07.06.2018 13:52:00 | 3.2845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2845 | 0 | 0
656460 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334093 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 10:34:43 | 07.06.2018 11:26:00 | 0.85451 | 0 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 | 40.162 | 3.418
656468 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_137840 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 10:39:29 | 07.06.2018 10:57:00 | 0.29187 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 405.1156 | 0 | 0
656487 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 10:50:31 | 07.06.2018 12:02:00 | 1.1914 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 344.303 | 0 | 0
656491 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_322010 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2018 11:30:00 | 09.06.2018 18:22:00 | 6.8667 | 0 | 13 | 2 | 201 | 0 | 89.2667 | 13.7333 | 1380.2007
656510 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 11:00:21 | 07.06.2018 13:28:00 | 2.4608 | 0 | 0 | 73 | 405 | 0 | 0 | 179.6406 | 996.6362
656517 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2218831 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 11:12:09 | 07.06.2018 13:10:00 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 133.5486
656521 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97743 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 11:13:27 | 07.06.2018 13:12:00 | 1.9756 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.4149 | 0 | 0
656526 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_3547 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 11:16:19 | 07.06.2018 12:10:00 | 0.89464 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.6821 | 0 | 0
656528 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580178374 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 11:20:55 | 07.06.2018 12:25:00 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2722
656530 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2225532 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 11:22:21 | 07.06.2018 13:42:00 | 2.3273 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 2.3273 | 76.8016
656532 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289074 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 10:35:39 | 07.06.2018 12:16:00 | 1.6724 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 55.1876 | 1.6724
656555 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580242466 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 11:38:38 | 07.06.2018 13:15:00 | 1.6061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6061
656563 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516377299 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 11:41:33 | 07.06.2018 17:57:00 | 6.2574 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5148 | 0 | 0
656568 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349265 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 11:37:37 | 07.06.2018 14:37:00 | 2.9896 | 0 | 0 | 120 | 130 | 0 | 0 | 358.7556 | 388.6519
656572 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_6778 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 11:43:41 | 07.06.2018 14:12:00 | 2.4719 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 81.573
656577 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_72449 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 11:49:24 | 07.06.2018 15:19:00 | 3.4933 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9867 | 0
656583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_72535 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 11:51:36 | 07.06.2018 16:14:00 | 4.3733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3733 | 0 | 0
656588 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580233806 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 11:53:11 | 07.06.2018 12:04:00 | 0.18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0
656589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13162 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 11:54:11 | 07.06.2018 13:56:00 | 2.0303 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 119.7853
656598 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 10:49:33 | 07.06.2018 15:23:00 | 4.5575 | 9 | 128 | 78 | 516 | 41.0174 | 583.3587 | 355.4842 | 2351.6648
656602 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_642 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 12:02:03 | 07.06.2018 17:15:00 | 5.2158 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.9425
656603 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_346110 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 11:59:40 | 07.06.2018 12:47:00 | 0.78889 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 463.0784
656629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_68124 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 12:15:24 | 07.06.2018 12:46:00 | 0.50974 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27.526 | 0 | 0
656633 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_370040 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 11:27:36 | 07.06.2018 12:55:00 | 1.4567 | 0 | 0 | 40 | 351 | 0 | 0 | 58.2668 | 511.2912
656638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_135909 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 08:33:00 | 19.06.2018 10:01:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 25 | 1054 | 0 | 0 | 36.6668 | 1545.8702
656643 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516173394 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 12:20:10 | 07.06.2018 13:51:00 | 1.5137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5137 | 0 | 0
656646 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_188513 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 12:20:00 | 07.06.2018 14:27:00 | 2.1166 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1166 | 0
656660 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_98639 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 12:29:49 | 07.06.2018 15:32:00 | 3.0363 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0727 | 0 | 0
656668 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_103167 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 12:30:04 | 07.06.2018 13:54:00 | 1.3987 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3923 | 0 | 0
656672 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_282810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 12:38:38 | 07.06.2018 17:29:00 | 4.8393 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1175.9523 | 0 | 0
656673 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516050726 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 12:38:26 | 07.06.2018 14:21:00 | 1.7093 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1279 | 0 | 0
656678 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 12:16:15 | 07.06.2018 15:25:00 | 3.1458 | 1 | 374 | 23 | 724 | 3.1458 | 1176.5404 | 72.3541 | 2277.5809
656679 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16727 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 12:42:51 | 07.06.2018 14:20:00 | 1.6191 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.7619
656698 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_9860 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 13:03:17 | 07.06.2018 14:26:16 | 1.3829 | 4 | 2447 | 0 | 1 | 5.5316 | 3383.9808 | 0 | 1.3829
656708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345368 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 13:08:09 | 07.06.2018 14:14:00 | 1.0972 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6806 | 0
656710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349457 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 13:06:34 | 07.06.2018 14:18:00 | 1.1906 | 2 | 1205 | 0 | 1 | 2.3811 | 1434.6248 | 0 | 1.1906
656713 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329836 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 12:47:36 | 07.06.2018 13:21:00 | 0.55667 | 27 | 5536 | 72 | 1182 | 15.0301 | 3081.7251 | 40.0802 | 657.9839
656734 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_2085 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 13:30:41 | 07.06.2018 23:48:39 | 10.2994 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 10021.287
656746 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_8150 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 13:37:11 | 07.06.2018 15:38:00 | 2.0135 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 314.1076
656750 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.06.2018 12:27:27 | 07.06.2018 14:12:00 | 1.7423 | 1 | 694 | 64 | 2 | 1.7423 | 1209.184 | 111.5098 | 3.4847
656755 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_6622 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 13:42:44 | 07.06.2018 19:17:00 | 5.5709 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 612.7935 | 0 | 0
656761 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGPANOBOX_852 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 13:45:32 | 07.06.2018 19:02:00 | 5.2743 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 654.0107 | 0 | 0
656769 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_10935 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 13:49:18 | 07.06.2018 18:43:00 | 4.8948 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 234.9523 | 0 | 0
656770 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_80612 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 13:50:04 | 07.06.2018 15:48:00 | 1.9654 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.6544 | 0
656775 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516303896 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 13:51:17 | 07.06.2018 14:30:00 | 0.64518 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64518 | 0 | 0
656777 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_196234 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 13:53:34 | 07.06.2018 14:52:00 | 0.97379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97379
656784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10851 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 14:00:05 | 07.06.2018 14:57:00 | 0.94854 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 45.5299
656787 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319262 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 13:58:44 | 07.06.2018 17:19:00 | 3.3378 | 19 | 0 | 80 | 79 | 63.4178 | 0 | 267.0224 | 263.6846
656792 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_109454 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 14:04:08 | 07.06.2018 16:06:00 | 2.031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0931 | 0 | 0
656798 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6619 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 14:10:21 | 07.06.2018 16:32:00 | 2.3606 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 61.3746
656803 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288182 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 10:22:39 | 07.06.2018 14:59:00 | 4.6056 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 161.1963 | 13.8168
656818 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_40319 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 14:24:45 | 07.06.2018 15:34:00 | 1.1539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1539
656821 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 14:27:12 | 07.06.2018 15:34:00 | 1.1132 | 0 | 0 | 31 | 448 | 0 | 0 | 34.5076 | 498.6912
656834 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_101974 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 09:00:00 | 11.06.2018 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55
656836 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331847 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 09:00:00 | 12.06.2018 13:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 180
656841 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_402426 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 14:36:28 | 07.06.2018 16:59:00 | 2.3755 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7511
656843 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21313 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 14:38:51 | 07.06.2018 15:28:00 | 0.81917 | 1 | 6846 | 0 | 5 | 0.81917 | 5608.0378 | 0 | 4.0959
656853 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_80567 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 14:45:52 | 07.06.2018 15:43:00 | 0.95202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95202
656861 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516372024 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 11:50:21 | 07.06.2018 17:34:00 | 5.7273 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.2726 | 0 | 0
656870 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18313 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 15:00:00 | 11.06.2018 16:21:00 | 1.35 | 0 | 0 | 247 | 91 | 0 | 0 | 333.45 | 122.85
656874 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_67128 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 14:57:50 | 07.06.2018 17:05:00 | 2.1192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.477 | 0 | 0
656883 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315574 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 15:03:25 | 07.06.2018 17:23:00 | 2.3264 | 0 | 0 | 56 | 140 | 0 | 0 | 130.2778 | 325.6946
656886 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580269530 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 15:04:22 | 07.06.2018 17:07:00 | 2.0437 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0874 | 0 | 0
656893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_83752 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 15:14:35 | 07.06.2018 16:08:00 | 0.89005 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9005 | 0 | 0
656894 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580234015 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 15:14:40 | 07.06.2018 17:52:00 | 2.622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2439 | 0 | 0
656902 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_36967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 15:19:01 | 07.06.2018 18:19:00 | 2.9996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9996
656910 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516296977 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 15:21:45 | 07.06.2018 20:55:00 | 5.554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.554 | 0 | 0
656918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_136504 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 12:08:42 | 07.06.2018 13:35:00 | 1.4383 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.1363 | 0 | 0
656925 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_26735 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 15:32:56 | 07.06.2018 18:11:00 | 2.6344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6344 | 0 | 0
656926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_126837 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 15:34:59 | 07.06.2018 16:51:00 | 1.2669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8007 | 0 | 0
656954 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_11103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 15:56:29 | 07.06.2018 16:21:00 | 0.40846 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 16.3384 | 0 | 0.81692
656958 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_47665 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 16:00:04 | 07.06.2018 17:35:00 | 1.5822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5822
656967 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_283029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 16:03:56 | 07.06.2018 17:48:00 | 1.7343 | 0 | 138 | 0 | 2 | 0 | 239.3293 | 0 | 3.4685
656970 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_250140 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 16:00:36 | 07.06.2018 16:27:00 | 0.44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
656971 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516049326 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 16:07:30 | 07.06.2018 18:35:00 | 2.4581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9162 | 0 | 0
656972 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516328359 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 16:09:00 | 07.06.2018 17:10:00 | 1.0165 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0496 | 0 | 0
656973 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_80567 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 16:08:02 | 07.06.2018 17:03:00 | 0.91586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91586
656988 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_233 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 16:22:58 | 07.06.2018 19:18:00 | 2.9172 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.8344 | 2.9172
657001 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 16:29:51 | 07.06.2018 19:07:00 | 2.6189 | 9 | 128 | 78 | 516 | 23.5703 | 335.2218 | 204.2758 | 1351.3627
657011 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_6423 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 16:35:55 | 07.06.2018 16:55:00 | 0.31806 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0.31806 | 89.0568 | 0 | 0
657014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_29564 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 16:34:03 | 07.06.2018 17:31:00 | 0.94901 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 0 | 0
657018 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580160567 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 16:39:11 | 07.06.2018 17:59:00 | 1.3301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3301 | 0 | 0
657020 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580225834 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 16:38:01 | 07.06.2018 18:14:00 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7992
657052 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_295731 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 16:53:27 | 07.06.2018 17:21:00 | 0.45917 | 57 | 1191 | 0 | 0 | 26.1727 | 546.8715 | 0 | 0
657053 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_72336 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 16:55:58 | 07.06.2018 17:52:00 | 0.93383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8015 | 0 | 0
657060 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_37717 , NEVSEHIR_AGDIREK_46904 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 13:30:00 | 12.06.2018 15:29:00 | 1.9833 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 55.5332 | 0 | 9.9167
657061 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5114 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 09:00:00 | 12.06.2018 12:36:00 | 3.6 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 111.6 | 0 | 7.2
657066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_21720 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 17:02:04 | 07.06.2018 21:30:06 | 4.4672 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.6715 | 0
657073 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153247 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 17:10:10 | 07.06.2018 18:26:00 | 1.2637 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.055 | 0
657079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516045627 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 17:10:27 | 07.06.2018 17:32:00 | 0.35894 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5894 | 0 | 0
657087 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_43487 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 17:05:55 | 07.06.2018 18:49:00 | 1.7179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7179
657089 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_57974 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 17:15:06 | 07.06.2018 18:47:00 | 1.5316 | 6 | 1413 | 2 | 50 | 9.1895 | 2164.1367 | 3.0632 | 76.5795
657092 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1503 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 17:17:39 | 07.06.2018 19:33:00 | 2.2558 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | 2.2558 | 291.0021
657094 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_14253 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 17:18:33 | 07.06.2018 17:43:00 | 0.40738 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36.6642 | 0 | 0
657107 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_83619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 17:26:00 | 07.06.2018 18:31:00 | 1.0833 | 0 | 510 | 1 | 345 | 0 | 552.4983 | 1.0833 | 373.7489
657121 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_357369 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 14:55:12 | 07.06.2018 18:42:00 | 3.78 | 0 | 72 | 3 | 0 | 0 | 272.1593 | 11.34 | 0
657131 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_132611 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 17:37:31 | 07.06.2018 18:31:00 | 0.89122 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.519 | 0 | 0
657138 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_250344 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 17:41:23 | 07.06.2018 18:16:00 | 0.57676 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 142.4597 | 0 | 0
657140 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_20577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 17:41:18 | 07.06.2018 20:13:00 | 2.5281 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 48.0337 | 0 | 5.0562
657145 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349262 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 17:46:29 | 07.06.2018 19:37:00 | 1.8418 | 0 | 0 | 49 | 379 | 0 | 0 | 90.2482 | 698.0422
657148 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_357670 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 17:46:50 | 07.06.2018 18:12:00 | 0.41923 | 3 | 71 | 0 | 0 | 1.2577 | 29.7653 | 0 | 0
657157 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_18392 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 17:53:45 | 07.06.2018 20:17:00 | 2.3874 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7747 | 0 | 0
657169 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516127695 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 18:02:22 | 07.06.2018 21:34:00 | 3.5271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5271 | 0 | 0
657171 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_80419 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 18:02:07 | 07.06.2018 21:29:00 | 3.4479 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4479
657185 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_28786 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 18:07:39 | 07.06.2018 22:59:00 | 4.8558 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 4.8558 | 441.8805
657201 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516413672 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 18:16:09 | 07.06.2018 19:16:00 | 0.99726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99726 | 0 | 0
657214 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_58510 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 14:30:21 | 07.06.2018 22:50:00 | 8.3274 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3274
657219 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_168390 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 16:37:12 | 07.06.2018 19:13:00 | 2.5967 | 2 | 1 | 42 | 1459 | 5.1933 | 2.5967 | 109.0601 | 3788.5415
657222 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5662 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 18:23:23 | 07.06.2018 21:41:00 | 3.2936 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 418.2885
657225 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580242669 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 18:29:41 | 07.06.2018 19:56:00 | 1.4385 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3846 | 0 | 0
657234 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_30078 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 18:34:25 | 07.06.2018 20:24:00 | 1.8261 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.1753 | 0 | 0
657240 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516123690 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 18:41:25 | 07.06.2018 19:06:00 | 0.4096 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8192 | 0 | 0
657254 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_84463 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 18:49:03 | 07.06.2018 20:03:00 | 1.2325 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4169 | 0 | 0
657255 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7909 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 18:49:03 | 07.06.2018 21:35:00 | 2.7656 | 18 | 1 | 135 | 102 | 49.7813 | 2.7656 | 373.3601 | 282.0943
657259 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_127739 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 18:51:55 | 07.06.2018 19:50:00 | 0.96801 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 12.5841 | 23.2322
657267 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580293866 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 18:54:44 | 07.06.2018 22:02:00 | 3.1208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3626 | 0 | 0
657268 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516360651 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 18:52:41 | 07.06.2018 19:32:00 | 0.65506 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9652
657280 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_336642 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 19:05:54 | 07.06.2018 19:50:00 | 0.73486 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4697 | 0
657293 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_382760 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 19:14:02 | 07.06.2018 20:16:00 | 1.0327 | 6 | 357 | 2 | 736 | 6.1963 | 368.681 | 2.0654 | 760.0819
657296 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_28118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 19:16:10 | 07.06.2018 19:56:00 | 0.66388 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.5134 | 0 | 0
657310 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 19:23:26 | 07.06.2018 19:57:00 | 0.55937 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2375
657316 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_130239 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 19:18:34 | 07.06.2018 19:50:00 | 0.52375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52375 | 0 | 0
657335 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12386 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 19:36:19 | 07.06.2018 20:04:00 | 0.46139 | 1 | 784 | 0 | 1 | 0.46139 | 361.7298 | 0 | 0.46139
657339 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_50264 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 19:44:44 | 07.06.2018 21:54:00 | 2.1543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1543 | 0 | 0
657342 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 19:44:21 | 07.06.2018 21:04:00 | 1.3273 | 10 | 0 | 31 | 0 | 13.2725 | 0 | 41.1448 | 0
657347 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362599 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 19:48:04 | 07.06.2018 23:06:00 | 3.2989 | 9 | 5473 | 1 | 30 | 29.69 | 18054.825 | 3.2989 | 98.9667
657366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_56994 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 19:57:06 | 07.06.2018 21:24:00 | 1.4482 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 543.0638 | 0 | 0
657369 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330736 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 20:00:06 | 07.06.2018 20:46:00 | 0.765 | 31 | 1879 | 0 | 0 | 23.715 | 1437.435 | 0 | 0
657372 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_28779 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 20:05:57 | 07.06.2018 21:51:11 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0156
657373 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_209539 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 20:02:57 | 07.06.2018 21:07:00 | 1.0673 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5383
657380 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9901 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 20:09:31 | 07.06.2018 21:07:00 | 0.95798 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.6133
657383 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319601 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 20:06:38 | 07.06.2018 22:31:00 | 2.4061 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4367 | 0
657384 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_16658 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 20:14:16 | 07.06.2018 21:54:48 | 1.6754 | 0 | 0 | 1 | 428 | 0 | 0 | 1.6754 | 717.0584
657385 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516145075 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 20:14:32 | 07.06.2018 22:27:00 | 2.2077 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2077
657386 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_124787 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 19:54:18 | 07.06.2018 22:02:00 | 2.1282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1282
657402 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_46706 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 20:05:03 | 07.06.2018 22:37:00 | 2.5324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5324 | 0 | 0
657410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_83722 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2018 20:40:09 | 07.06.2018 22:21:00 | 1.6806 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7645 | 0
657413 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580282536 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 20:43:22 | 07.06.2018 21:46:00 | 1.0437 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1749
657414 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_35578 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 20:45:49 | 07.06.2018 21:21:00 | 0.58638 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7591
657415 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73532 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 20:47:02 | 07.06.2018 22:04:00 | 1.2825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2825 | 0 | 0
657417 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3598 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 19:21:30 | 07.06.2018 22:02:00 | 2.6749 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 115.0198
657431 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_139054 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 20:58:35 | 07.06.2018 22:43:00 | 1.7403 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 69.6112 | 0 | 0
657434 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2010 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 21:01:58 | 07.06.2018 21:49:52 | 0.79829 | 0 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 3.1932 | 52.6871
657436 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414137 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 21:03:37 | 07.06.2018 23:35:00 | 2.5231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5231
657439 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516080699 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 21:08:31 | 07.06.2018 23:02:00 | 1.8914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8914 | 0 | 0
657443 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 21:10:25 | 07.06.2018 22:36:00 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.675
657446 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_33212 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 21:08:55 | 07.06.2018 21:50:00 | 0.68451 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.6367 | 0 | 0
657453 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_8351 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 21:05:55 | 07.06.2018 22:01:00 | 0.91806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8361 | 0 | 0
657459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_353067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 20:56:26 | 07.06.2018 23:31:00 | 2.5761 | 0 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 3431.3785 | 0 | 0
657468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_19642 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 21:46:52 | 08.06.2018 06:55:15 | 9.1396 | 0 | 138 | 0 | 9 | 0 | 1261.2607 | 0 | 82.2561
657479 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 20:09:07 | 07.06.2018 23:10:51 | 3.0289 | 1 | 51 | 19 | 18 | 3.0289 | 154.4734 | 57.5489 | 54.52
657481 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_162706 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 22:12:03 | 07.06.2018 23:59:46 | 1.7952 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9762 | 0
657488 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_336838 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 22:15:28 | 07.06.2018 23:22:00 | 1.1089 | 18 | 508 | 5 | 7 | 19.96 | 563.3161 | 5.5445 | 7.7622
657491 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516191590 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 22:22:36 | 07.06.2018 23:36:00 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2233
657494 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_327435 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 22:25:35 | 07.06.2018 23:02:35 | 0.61667 | 0 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 22.2001 | 20.3501
657500 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_51178 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 22:33:45 | 07.06.2018 22:52:00 | 0.30417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30417 | 0 | 0
657506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 22:36:46 | 07.06.2018 23:36:00 | 0.98722 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.7316 | 0 | 0
657509 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516302311 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 22:34:41 | 08.06.2018 00:18:00 | 1.7219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7219
657518 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_70183 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 22:53:54 | 08.06.2018 00:44:00 | 1.835 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0
657545 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343211 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 23:39:38 | 08.06.2018 00:39:10 | 0.99222 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.8989 | 0
657546 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_442292 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2018 23:21:00 | 08.06.2018 00:40:32 | 1.3256 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.8834 | 0 | 0
657562 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516392101 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 00:21:02 | 08.06.2018 02:19:00 | 1.9659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9659 | 0 | 0
657563 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177571 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATII | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 00:05:02 | 08.06.2018 01:57:00 | 1.866 | 9 | 5 | 30 | 306 | 16.7945 | 9.3302 | 55.9815 | 571.0113
657565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516224101 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 00:33:16 | 08.06.2018 02:32:00 | 1.9787 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8724 | 0 | 0
657566 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_833 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 00:35:42 | 08.06.2018 01:47:00 | 1.1882 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.763 | 0 | 0
657577 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329720 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 00:52:22 | 08.06.2018 01:16:00 | 0.39389 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9389 | 0
657592 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_70457 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 01:28:39 | 08.06.2018 02:30:00 | 1.0223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0223
657599 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350891 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 02:07:17 | 08.06.2018 02:55:00 | 0.79514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79514 | 0
657600 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_185426 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 02:13:13 | 08.06.2018 03:28:00 | 1.2464 | 4 | 416 | 154 | 920 | 4.9855 | 518.4941 | 191.9425 | 1146.6696
657601 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_331887 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 02:13:13 | 08.06.2018 03:10:00 | 0.94616 | 0 | 2671 | 0 | 128 | 0 | 2527.1934 | 0 | 121.1085
657605 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_305056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 02:28:43 | 08.06.2018 03:12:00 | 0.72113 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3.6056 | 0.72113 | 3.6056 | 0.72113
657615 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24874 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 02:56:15 | 08.06.2018 04:42:00 | 1.7625 | 0 | 0 | 14 | 110 | 0 | 0 | 24.675 | 193.875
657622 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516391117 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 03:50:05 | 08.06.2018 04:45:00 | 0.91508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91508 | 0 | 0
657623 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149802 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 04:06:20 | 08.06.2018 04:39:00 | 0.54444 | 14 | 20 | 0 | 0 | 7.6222 | 10.8888 | 0 | 0
657634 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334361 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.06.2018 04:47:34 | 08.06.2018 05:03:00 | 0.25709 | 0 | 67 | 0 | 70 | 0 | 17.225 | 0 | 17.9963
657640 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_298332 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 04:57:07 | 08.06.2018 09:12:00 | 4.248 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 135.9357 | 0
657643 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326848 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 04:52:54 | 08.06.2018 10:11:00 | 5.3017 | 0 | 0 | 4 | 1183 | 0 | 0 | 21.2067 | 6271.8756
657646 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_336781 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 04:15:33 | 08.06.2018 05:52:00 | 1.6075 | 9 | 1005 | 636 | 2458 | 14.4675 | 1615.5375 | 1022.37 | 3951.235
657653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345368 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 05:18:54 | 08.06.2018 05:32:00 | 0.21815 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5271 | 0
657674 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_336774 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 05:38:17 | 08.06.2018 10:22:00 | 4.7285 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8281 | 0
657692 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_161486 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 05:13:59 | 08.06.2018 08:31:00 | 3.2836 | 0 | 69 | 2 | 718 | 0 | 226.5691 | 6.5672 | 2357.632
657697 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 05:36:05 | 08.06.2018 07:03:00 | 1.4486 | 2 | 1411 | 35 | 935 | 2.8972 | 2043.9887 | 50.7013 | 1354.4504
657701 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_238828 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 06:06:09 | 08.06.2018 09:20:00 | 3.2306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6918
657710 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_76326 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 06:08:54 | 08.06.2018 07:30:00 | 1.3517 | 1 | 1166 | 7 | 31 | 1.3517 | 1576.0472 | 9.4617 | 41.9018
657711 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312838 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 06:16:28 | 08.06.2018 08:02:00 | 1.7588 | 0 | 0 | 20 | 298 | 0 | 0 | 35.1752 | 524.1105
657731 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_305800 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 06:57:22 | 08.06.2018 08:19:00 | 1.3604 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.4057 | 0
657733 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_31995 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 06:53:03 | 08.06.2018 10:46:00 | 3.8823 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7646
657739 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 07:08:28 | 08.06.2018 09:43:00 | 2.5754 | 2 | 1411 | 35 | 935 | 5.1509 | 3633.9317 | 90.1401 | 2408.0271
657755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580220894 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 06:50:49 | 08.06.2018 09:22:00 | 2.5197 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.6769 | 0 | 0
657758 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333556 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 06:07:39 | 08.06.2018 07:37:00 | 1.4892 | 1 | 298 | 0 | 0 | 1.4892 | 443.7727 | 0 | 0
657765 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17700 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 07:21:15 | 08.06.2018 09:13:00 | 1.8622 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1735 | 0
657771 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8615967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 07:28:18 | 08.06.2018 09:45:00 | 2.2782 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2782
657777 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_371691 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 07:32:49 | 08.06.2018 08:59:00 | 1.4364 | 1 | 19 | 51 | 48 | 1.4364 | 27.2914 | 73.2559 | 68.9467
657779 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155442 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 07:23:23 | 08.06.2018 09:48:00 | 2.4101 | 0 | 0 | 119 | 53 | 0 | 0 | 286.8043 | 127.7364
657786 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_298572 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 07:15:22 | 08.06.2018 08:35:00 | 1.3272 | 0 | 0 | 8 | 224 | 0 | 0 | 10.6178 | 297.2973
657794 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_164548 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 07:45:56 | 08.06.2018 10:09:00 | 2.3843 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3058 | 0
657796 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73521 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 07:44:17 | 08.06.2018 09:12:00 | 1.4618 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3854 | 0
657797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_278 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 07:52:45 | 08.06.2018 09:41:00 | 1.804 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.256 | 0
657807 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79946 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 07:58:12 | 08.06.2018 09:37:00 | 1.6464 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2929 | 0
657841 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_281805 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 08:31:02 | 08.06.2018 10:23:00 | 1.8659 | 0 | 49 | 0 | 70 | 0 | 91.4296 | 0 | 130.6137
657844 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580271460 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 08:28:05 | 08.06.2018 10:42:00 | 2.2319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4639 | 0 | 0
657847 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_1205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 08:24:57 | 08.06.2018 10:18:00 | 1.8841 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8841
657849 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580213826 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 08:36:20 | 08.06.2018 09:03:00 | 0.44432 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.5546 | 0 | 0
657870 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3920 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 09:00:00 | 12.06.2018 10:21:00 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 156.6
657878 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 08:49:05 | 08.06.2018 09:43:00 | 0.89853 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 440.2797 | 7.1882 | 31.4486
657886 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375348 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 08:54:07 | 08.06.2018 10:37:00 | 1.7146 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 236.6093 | 0
657889 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274048 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 08:52:52 | 08.06.2018 09:39:00 | 0.76889 | 4 | 3380 | 11 | 80 | 3.0756 | 2598.8482 | 8.4578 | 61.5112
657891 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_67511 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 08:53:27 | 08.06.2018 09:56:00 | 1.0423 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.7198 | 0
657894 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360865 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 08:59:00 | 08.06.2018 10:55:00 | 1.9333 | 0 | 46 | 219 | 635 | 0 | 88.9332 | 423.3993 | 1227.6645
657896 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 09:01:22 | 08.06.2018 09:58:00 | 0.9437 | 0 | 0 | 57 | 71 | 0 | 0 | 53.7909 | 67.0027
657901 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_1361 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 09:03:45 | 08.06.2018 20:12:00 | 11.1372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1372 | 0 | 0
657918 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314154 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 09:14:09 | 08.06.2018 09:52:00 | 0.63081 | 0 | 0 | 79 | 623 | 0 | 0 | 49.834 | 392.9946
657924 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_15332 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 08:50:33 | 08.06.2018 11:27:00 | 2.6072 | 9 | 128 | 78 | 516 | 23.4652 | 333.7267 | 203.3647 | 1345.3358
657929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_13573 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 09:18:21 | 08.06.2018 10:32:00 | 1.2275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6825 | 0 | 0
657932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_113146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 09:21:42 | 08.06.2018 10:08:00 | 0.77154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77154
657935 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_59086 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 09:22:37 | 08.06.2018 10:02:00 | 0.65617 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 208.6621 | 0 | 0
657941 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516392880 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 09:26:19 | 08.06.2018 11:41:00 | 2.2445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2445 | 0 | 0
657951 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5444 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 09:30:36 | 08.06.2018 11:19:00 | 1.8066 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 388.4104
657953 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_28381 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 09:25:14 | 08.06.2018 11:57:00 | 2.5294 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.0005 | 0
657960 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18537 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 09:34:05 | 08.06.2018 12:07:00 | 2.5484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5484 | 0
657962 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_381843 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 09:37:45 | 08.06.2018 10:54:00 | 1.2707 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5413 | 0 | 0
657964 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137332 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 08:39:56 | 08.06.2018 10:17:00 | 1.6177 | 2 | 918 | 1 | 0 | 3.2353 | 1485.0027 | 1.6177 | 0
657981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_25870 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 10:00:00 | 12.06.2018 12:05:00 | 2.0833 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 106.2498 | 102.0832
657986 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_812 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 09:49:29 | 08.06.2018 10:28:00 | 0.64191 | 0 | 139 | 79 | 115 | 0 | 89.2255 | 50.7109 | 73.8196
657999 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24923 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 10:00:00 | 12.06.2018 12:05:00 | 2.0833 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 154.1664 | 0
658001 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50496 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 09:54:17 | 08.06.2018 10:49:00 | 0.91192 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 64.7463
658007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253896 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 10:00:49 | 08.06.2018 10:36:00 | 0.58626 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 42.2107 | 0.58626
658013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_67964 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 10:02:55 | 08.06.2018 17:09:00 | 7.1014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1014
658020 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 10:03:36 | 08.06.2018 12:50:00 | 2.7731 | 0 | 390 | 11 | 498 | 0 | 1081.509 | 30.5041 | 1381.0038
658022 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338807 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 10:04:22 | 08.06.2018 11:23:00 | 1.3105 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 120.5697 | 0 | 3.9316
658028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_83610 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 09:10:00 | 11.06.2018 12:52:00 | 3.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 0
658031 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_343734 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 09:59:15 | 08.06.2018 10:36:00 | 0.6125 | 1 | 19 | 66 | 78 | 0.6125 | 11.6375 | 40.425 | 47.775
658042 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348001 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 10:15:45 | 08.06.2018 10:48:00 | 0.5375 | 1 | 22 | 3 | 12 | 0.5375 | 11.825 | 1.6125 | 6.45
658044 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346155 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 10:17:21 | 08.06.2018 12:01:00 | 1.7274 | 0 | 507 | 0 | 73 | 0 | 875.7817 | 0 | 126.0987
658050 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_83610 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 09:10:00 | 12.06.2018 13:21:00 | 4.1833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 75.2999 | 0 | 0
658060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330289 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 10:23:52 | 08.06.2018 11:09:00 | 0.75222 | 3 | 523 | 176 | 677 | 2.2567 | 393.4111 | 132.3907 | 509.2529
658064 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326756 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 10:29:40 | 08.06.2018 10:39:00 | 0.15547 | 13 | 0 | 30 | 0 | 2.0211 | 0 | 4.6641 | 0
658078 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_25626 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 08:40:48 | 08.06.2018 12:20:00 | 3.6533 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6132 | 0
658080 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3803 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 10:41:25 | 08.06.2018 11:36:00 | 0.90946 | 0 | 152 | 0 | 37 | 0 | 138.2379 | 0 | 33.65
658083 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516169421 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 10:37:57 | 08.06.2018 11:14:00 | 0.60061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60061 | 0 | 0
658085 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 10:45:39 | 08.06.2018 11:55:00 | 1.1556 | 0 | 0 | 210 | 566 | 0 | 0 | 242.6676 | 654.047
658106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516121372 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 10:55:30 | 08.06.2018 12:22:00 | 1.4416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4416 | 0 | 0
658110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8915 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 10:58:20 | 08.06.2018 12:07:00 | 1.1444 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 394.8215 | 0 | 0
658115 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516395397 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 11:02:10 | 08.06.2018 12:40:00 | 1.6305 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0
658116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326756 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 11:00:48 | 08.06.2018 14:58:00 | 3.9531 | 13 | 0 | 30 | 0 | 51.3908 | 0 | 118.5942 | 0
658117 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_101238 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 11:02:28 | 08.06.2018 12:13:00 | 1.1754 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7014 | 0
658120 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580293494 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 11:05:21 | 08.06.2018 13:54:00 | 2.8108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8108 | 0 | 0
658125 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_139 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 10:58:36 | 08.06.2018 16:17:00 | 5.3065 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 3958.6266
658127 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_3755 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 11:07:02 | 08.06.2018 12:18:00 | 1.1826 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0957 | 0
658139 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_146259 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 11:15:56 | 08.06.2018 12:36:00 | 1.3343 | 2 | 186 | 154 | 897 | 2.6685 | 248.1742 | 205.4776 | 1196.8402
658143 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_5371 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 11:17:29 | 08.06.2018 15:45:00 | 4.4584 | 6 | 0 | 89 | 0 | 26.7506 | 0 | 396.8012 | 0
658151 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274048 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 11:10:20 | 08.06.2018 11:49:00 | 0.64444 | 4 | 3380 | 11 | 80 | 2.5778 | 2178.2072 | 7.0888 | 51.5552
658156 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516438191 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 11:25:50 | 08.06.2018 13:11:00 | 1.7526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7526
658159 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_163477 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 11:20:34 | 08.06.2018 13:05:00 | 1.7406 | 0 | 0 | 26 | 374 | 0 | 0 | 45.2546 | 650.9694
658164 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344040 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 11:29:53 | 08.06.2018 12:01:00 | 0.5184 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0.5184 | 0 | 7.776 | 2.0736
658167 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 11:32:39 | 08.06.2018 14:53:00 | 3.339 | 0 | 437 | 3 | 9 | 0 | 1459.1648 | 10.0172 | 30.0514
658172 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 11:35:58 | 08.06.2018 12:23:00 | 0.78389 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 87.0118 | 0 | 0
658187 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356793 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 11:44:45 | 08.06.2018 14:58:00 | 3.2207 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6622 | 0 | 0
658192 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3172 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 11:46:32 | 08.06.2018 13:34:00 | 1.7909 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 329.5201
658193 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_8636 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 11:44:50 | 08.06.2018 14:11:00 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 260.6574
658202 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338841 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 11:47:08 | 08.06.2018 13:04:00 | 1.2811 | 5 | 624 | 0 | 0 | 6.4055 | 799.4126 | 0 | 0
658220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 12:00:18 | 08.06.2018 12:48:00 | 0.795 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 287.79 | 0 | 0
658223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580220894 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 12:01:53 | 08.06.2018 13:57:00 | 1.9186 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.2672 | 0 | 0
658225 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_29597 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 12:02:59 | 08.06.2018 12:44:00 | 0.68341 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7839 | 0 | 0
658238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3285 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 12:12:55 | 08.06.2018 17:27:00 | 5.2345 | 0 | 150 | 0 | 9 | 0 | 785.1825 | 0 | 47.111
658245 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_124787 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 12:17:22 | 08.06.2018 16:19:00 | 4.0271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0271
658248 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312838 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 12:15:13 | 08.06.2018 15:07:00 | 2.863 | 0 | 0 | 20 | 298 | 0 | 0 | 57.261 | 853.1889
658252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_29568 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 10:32:25 | 08.06.2018 12:34:00 | 2.0261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0784 | 0 | 0
658260 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_114918 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 12:27:18 | 08.06.2018 13:01:00 | 0.56167 | 0 | 28 | 167 | 512 | 0 | 15.7268 | 93.7989 | 287.575
658282 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_91356 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 12:33:09 | 08.06.2018 13:55:00 | 1.3642 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5492 | 0
658296 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516325063 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 12:52:42 | 08.06.2018 14:12:00 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3214
658311 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 10:36:38 | 08.06.2018 14:52:00 | 4.2559 | 0 | 0 | 210 | 566 | 0 | 0 | 893.7474 | 2408.862
658313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_103 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 13:05:03 | 08.06.2018 23:22:09 | 10.2848 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 164.5571 | 0 | 0
658316 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 13:03:12 | 08.06.2018 14:16:00 | 1.2133 | 10 | 3926 | 55 | 1230 | 12.1333 | 4763.5336 | 66.7331 | 1492.3959
658332 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8620557 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 06:52:50 | 08.06.2018 07:21:00 | 0.46936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46936 | 0 | 0
658346 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8615967 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 13:25:04 | 08.06.2018 15:13:00 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7989
658348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_13573 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 13:26:04 | 08.06.2018 18:43:00 | 5.2822 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.8465 | 0 | 0
658351 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6517 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 09:34:00 | 08.06.2018 13:57:00 | 4.3831 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 249.8373
658356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580219632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 13:35:32 | 08.06.2018 13:49:00 | 0.22426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22426 | 0 | 0
658358 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_339983 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 09:29:20 | 08.06.2018 14:08:00 | 4.6442 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 236.8562 | 0
658366 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDİREK_5144 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2018 09:30:01 | 13.06.2018 10:34:01 | 1.0667 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.5334 | 0
658367 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_287237 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2018 13:00:02 | 13.06.2018 13:40:02 | 0.66667 | 0 | 451 | 19 | 861 | 0 | 300.6682 | 12.6667 | 574.0029
658371 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_210 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2018 14:30:29 | 13.06.2018 15:12:29 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33.6
658378 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_170591 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 13:38:49 | 08.06.2018 15:42:00 | 2.0531 | 0 | 0 | 102 | 442 | 0 | 0 | 209.4121 | 907.4525
658386 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10783 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 13:47:01 | 08.06.2018 15:52:00 | 2.0829 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64.5693 | 0 | 0
658387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251294 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 13:46:24 | 08.06.2018 14:46:00 | 0.99333 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 1.9867 | 993.33 | 0 | 0
658388 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4835 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 13:46:05 | 08.06.2018 19:05:00 | 5.3152 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.2065
658399 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364459 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 13:52:28 | 08.06.2018 14:09:00 | 0.27556 | 1 | 1314 | 176 | 1148 | 0.27556 | 362.0858 | 48.4986 | 316.3429
658404 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_179815 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 09:03:00 | 18.06.2018 09:55:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 22.5334 | 1.7333
658420 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 14:04:57 | 08.06.2018 14:37:00 | 0.53402 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 68.8886 | 0 | 0
658421 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_100568 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2018 09:30:47 | 13.06.2018 13:01:47 | 3.5167 | 5 | 1380 | 11 | 459 | 17.5833 | 4853.0046 | 38.6834 | 1614.1515
658423 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_336828 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 09:30:00 | 19.06.2018 14:23:00 | 4.8833 | 0 | 25 | 1 | 289 | 0 | 122.0833 | 4.8833 | 1411.2824
658427 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 14:07:45 | 08.06.2018 15:15:00 | 1.1207 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.6552
658429 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_374322 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:30:19 | 28.06.2018 14:00:19 | 4.5 | 0 | 0 | 20 | 103 | 0 | 0 | 90 | 463.5
658443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516077452 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 14:17:32 | 08.06.2018 15:18:00 | 1.0076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0076 | 0 | 0
658444 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_39741 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 14:20:11 | 08.06.2018 15:18:00 | 0.96347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96347
658445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516045627 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 14:20:06 | 08.06.2018 15:39:00 | 1.3147 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1473 | 0 | 0
658449 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580229242 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 14:22:03 | 08.06.2018 15:25:00 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0979
658452 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_48431 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 14:21:32 | 08.06.2018 15:58:00 | 1.6075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6075 | 0 | 0
658453 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_29568 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 14:20:39 | 08.06.2018 18:52:00 | 4.5225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5674 | 0 | 0
658471 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516370732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 14:20:37 | 08.06.2018 14:54:00 | 0.55615 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1123
658487 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_179458 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 14:34:16 | 08.06.2018 17:56:00 | 3.362 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 262.2376 | 0 | 0
658503 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580288024 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 14:39:44 | 08.06.2018 16:21:00 | 1.6876 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0629 | 0 | 0
658530 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_12589 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 14:57:12 | 08.06.2018 16:06:00 | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 398.9472
658551 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580166415 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 09:48:05 | 08.06.2018 19:47:00 | 9.9819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9819
658554 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_146727 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 15:11:06 | 08.06.2018 15:42:00 | 0.51475 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 41.18 | 0 | 0
658555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5357 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 15:12:38 | 08.06.2018 15:35:00 | 0.37269 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 36.5236 | 0 | 0
658560 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169566 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 15:14:56 | 08.06.2018 15:46:00 | 0.5176 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5528 | 0
658564 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_21770 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2018 10:00:04 | 13.06.2018 11:07:04 | 1.1167 | 0 | 0 | 52 | 4 | 0 | 0 | 58.0668 | 4.4667
658568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9573 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 15:20:55 | 08.06.2018 16:16:00 | 0.9178 | 8 | 5 | 30 | 291 | 7.3424 | 4.589 | 27.534 | 267.0798
658575 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516371132 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 15:23:03 | 08.06.2018 17:16:00 | 1.8824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8824 | 0 | 0
658576 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26101 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 15:22:41 | 08.06.2018 17:50:00 | 2.4552 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 88.3868 | 0 | 0
658580 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_355572 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 10:00:00 | 11.06.2018 11:47:00 | 1.7833 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 199.733 | 0 | 0
658581 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9213 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 09:00:00 | 11.06.2018 11:47:00 | 2.7833 | 0 | 600 | 1 | 1794 | 0 | 1669.998 | 2.7833 | 4993.294
658584 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_246406 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2018 13:00:00 | 11.06.2018 16:27:00 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 113.85
658585 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41319 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 09:00:00 | 12.06.2018 11:44:00 | 2.7333 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16.4 | 0 | 2.7333
658586 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_418113 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 13:00:00 | 12.06.2018 15:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44
658587 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_62601 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 15:00:00 | 12.06.2018 16:08:00 | 1.1333 | 0 | 8 | 0 | 86 | 0 | 9.0666 | 0 | 97.4664
658590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516246456 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 15:28:07 | 08.06.2018 17:32:00 | 2.0647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0647 | 0 | 0
658600 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195575 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 15:40:13 | 08.06.2018 17:05:00 | 1.413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0
658611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516306783 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 15:52:14 | 08.06.2018 16:55:00 | 1.0461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0461 | 0 | 0
658633 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580153187 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 16:03:05 | 08.06.2018 19:15:00 | 3.1986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1986 | 0 | 0
658636 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_14671 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 16:04:48 | 08.06.2018 19:09:00 | 3.07 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 85.9597 | 0 | 0
658638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93827 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 16:06:44 | 08.06.2018 20:04:00 | 3.9543 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6346
658643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 16:07:51 | 08.06.2018 17:17:00 | 1.1523 | 0 | 95 | 0 | 3 | 0 | 109.4732 | 0 | 3.4571
658645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516113278 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 16:07:07 | 08.06.2018 19:00:00 | 2.8814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8814 | 0 | 0
658657 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_52337 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 16:16:38 | 08.06.2018 20:06:00 | 3.8228 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 198.7846
658662 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_62122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 16:21:58 | 08.06.2018 17:35:00 | 1.217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0
658663 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516432789 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 16:24:18 | 08.06.2018 18:30:00 | 2.0949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0949 | 0 | 0
658673 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151861 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 16:27:14 | 08.06.2018 19:39:00 | 3.1961 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 105.4703 | 0
658677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_158575 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 16:29:11 | 08.06.2018 17:51:00 | 1.3634 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 114.5239 | 0
658678 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_299 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 11:49:12 | 08.06.2018 18:31:00 | 6.6965 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.8754 | 0
658685 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_32745 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 16:30:10 | 08.06.2018 18:07:00 | 1.6137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6137 | 0 | 0
658686 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_54451 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 16:35:40 | 08.06.2018 17:17:00 | 0.68889 | 6 | 14 | 0 | 102 | 4.1333 | 9.6445 | 0 | 70.2668
658689 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345057 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 16:36:46 | 08.06.2018 17:34:00 | 0.95389 | 9 | 1048 | 541 | 903 | 8.585 | 999.6767 | 516.0545 | 861.3627
658697 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45478 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 15:31:15 | 08.06.2018 17:51:00 | 2.329 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 218.9232 | 0 | 4.6579
658698 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_185432 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 16:49:11 | 08.06.2018 17:05:00 | 0.26338 | 0 | 0 | 9 | 127 | 0 | 0 | 2.3704 | 33.4493
658701 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_9510 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 16:47:33 | 08.06.2018 18:03:00 | 1.2574 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.6036
658712 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278916 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 16:52:56 | 08.06.2018 17:39:00 | 0.76778 | 0 | 0 | 14 | 1414 | 0 | 0 | 10.7489 | 1085.6409
658716 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_22965 | OG - SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 17:03:43 | 08.06.2018 18:24:00 | 1.3378 | 6 | 0 | 4 | 173 | 8.0267 | 0 | 5.3512 | 231.4377
658719 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175838 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 17:03:04 | 08.06.2018 17:45:00 | 0.69889 | 4 | 0 | 34 | 2 | 2.7956 | 0 | 23.7623 | 1.3978
658734 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_2478 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 17:09:59 | 08.06.2018 18:00:00 | 0.83356 | 2 | 426 | 0 | 0 | 1.6671 | 355.0966 | 0 | 0
658744 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7106 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 17:15:35 | 08.06.2018 18:10:00 | 0.90673 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0673 | 0
658749 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_11929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 17:18:46 | 08.06.2018 17:36:00 | 0.2872 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.308
658758 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_512340 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 17:23:48 | 08.06.2018 18:02:00 | 0.6364 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26.7288
658759 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516100863 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 17:24:25 | 08.06.2018 18:03:00 | 0.64302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64302 | 0 | 0
658768 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88613817 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 17:24:00 | 08.06.2018 20:31:00 | 3.1166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1166 | 0 | 0
658770 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_123064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 17:31:35 | 08.06.2018 17:39:00 | 0.12348 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 11.8541 | 0 | 0
658774 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_94925 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 17:30:33 | 08.06.2018 19:35:00 | 2.0741 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.9632 | 0 | 0
658776 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580290070 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 17:35:17 | 08.06.2018 17:53:00 | 0.29524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29524 | 0 | 0
658781 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_80046 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 17:34:12 | 08.06.2018 18:07:00 | 0.54652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54652 | 0 | 0
658786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_13573 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 17:36:31 | 08.06.2018 18:24:00 | 0.79134 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.374 | 0 | 0
658803 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_167144 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 17:49:34 | 08.06.2018 23:38:53 | 5.8219 | 0 | 0 | 146 | 6271 | 0 | 0 | 850.0032 | 36509.3857
658817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_415624 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 17:53:53 | 09.06.2018 00:25:02 | 6.5191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.5572 | 0 | 0
658822 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_74567 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 18:04:31 | 08.06.2018 18:19:00 | 0.24139 | 8 | 482 | 414 | 546 | 1.9311 | 116.35 | 99.9355 | 131.7989
658823 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NIGDE_ENHDIREK_169153 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 18:07:06 | 08.06.2018 18:56:00 | 0.81474 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81474 | 0
658827 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_48044 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 18:06:03 | 08.06.2018 19:37:00 | 1.5156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5156 | 0 | 0
658840 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_2903 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 18:14:02 | 08.06.2018 19:18:00 | 1.066 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 393.3503 | 0 | 0
658841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_86763 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 18:15:12 | 08.06.2018 23:09:00 | 4.8965 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 269.3075
658851 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_102130 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 18:24:45 | 08.06.2018 21:54:00 | 3.4875 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 376.6468 | 0
658853 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1276 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 18:26:03 | 08.06.2018 19:39:00 | 1.2156 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 164.1128 | 0 | 1.2156
658855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516058177 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 18:26:24 | 08.06.2018 19:19:00 | 0.87652 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87652
658859 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_94933 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 18:08:09 | 08.06.2018 19:13:00 | 1.0807 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69.1622 | 0
658866 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_314878 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 18:25:44 | 08.06.2018 19:49:00 | 1.3878 | 9 | 560 | 185 | 1515 | 12.49 | 777.1568 | 256.7393 | 2102.4867
658873 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_300245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 18:38:42 | 08.06.2018 22:45:00 | 4.1049 | 0 | 448 | 68 | 1238 | 0 | 1838.9818 | 279.1312 | 5081.8291
658879 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516095542 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 18:40:19 | 08.06.2018 19:09:00 | 0.47798 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95596 | 0 | 0
658947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_46904 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 19:28:01 | 08.06.2018 20:10:00 | 0.69968 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 53.8754 | 0 | 0
658959 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516250891 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 19:44:49 | 08.06.2018 20:45:00 | 1.003 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0179 | 0 | 0
658963 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5687 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 19:46:40 | 08.06.2018 22:33:00 | 2.7722 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.2662
658964 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15575 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 19:46:37 | 08.06.2018 21:57:00 | 2.1729 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 423.7116
658967 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186748 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 19:49:52 | 08.06.2018 23:23:47 | 3.5652 | 0 | 0 | 25 | 123 | 0 | 0 | 89.1292 | 438.5159
658974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74567 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 19:48:45 | 08.06.2018 23:53:00 | 4.0708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0708 | 0 | 0
658978 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51867 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 19:58:13 | 08.06.2018 20:24:00 | 0.42949 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 206.1552 | 0 | 0
658984 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516209533 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 19:59:20 | 08.06.2018 21:45:00 | 1.7609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7609 | 0 | 0
658987 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516253644 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 20:00:52 | 08.06.2018 22:10:00 | 2.1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1519 | 0 | 0
658989 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_207319 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 20:01:27 | 08.06.2018 21:37:00 | 1.5923 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.9233
658999 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_13504 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 20:06:42 | 08.06.2018 22:59:00 | 2.8715 | 0 | 210 | 23 | 421 | 0 | 603.0129 | 66.0443 | 1208.8973
659005 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_105178 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 20:14:13 | 08.06.2018 22:25:00 | 2.1795 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.0772 | 0
659017 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_15186 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 20:25:56 | 08.06.2018 21:33:00 | 1.1178 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 16.7665 | 0 | 6.7066
659020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100117 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 20:09:18 | 08.06.2018 21:34:00 | 1.4117 | 0 | 470 | 3 | 5 | 0 | 663.4849 | 4.235 | 7.0583
659035 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516051299 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 20:47:19 | 08.06.2018 22:07:00 | 1.3279 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6559 | 0 | 0
659041 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_10034 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 20:52:47 | 08.06.2018 21:27:00 | 0.57003 | 3 | 1251 | 13 | 12 | 1.7101 | 713.1075 | 7.4104 | 6.8404
659045 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32921 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 20:55:54 | 08.06.2018 23:15:16 | 2.3226 | 0 | 319 | 67 | 74 | 0 | 740.903 | 155.6129 | 171.8709
659046 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70489 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 20:59:18 | 08.06.2018 22:01:00 | 1.0281 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1684 | 0
659061 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516371457 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 21:18:35 | 08.06.2018 22:54:00 | 1.5901 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1801 | 0 | 0
659094 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_22289 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 22:21:06 | 08.06.2018 22:52:00 | 0.51479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51479 | 0 | 0
659104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332289 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 22:43:08 | 09.06.2018 01:05:00 | 2.3644 | 5 | 5293 | 1 | 677 | 11.8222 | 12514.9809 | 2.3644 | 1600.7259
659105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2018 22:46:23 | 08.06.2018 23:31:44 | 0.75557 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 21.156 | 0 | 5.289
659107 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7709 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 22:55:18 | 09.06.2018 00:35:10 | 1.6644 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 297.9258
659112 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_6558 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 18:21:56 | 09.06.2018 00:40:23 | 6.3074 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 81.9962
659125 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4882 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2018 23:22:55 | 09.06.2018 00:55:00 | 1.5346 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.811
659138 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_21861 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 00:12:35 | 09.06.2018 01:06:00 | 0.89026 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 48.074 | 0 | 0
659139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_3755 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 00:09:13 | 09.06.2018 01:33:00 | 1.3962 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3769 | 0
659153 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_58547 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 01:59:09 | 09.06.2018 03:37:00 | 1.6308 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 401.1768 | 0 | 0
659172 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_313106 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 03:01:18 | 09.06.2018 07:42:00 | 4.6783 | 0 | 0 | 2 | 123 | 0 | 0 | 9.3567 | 575.4346
659186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332826 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 03:57:54 | 09.06.2018 04:19:00 | 0.35156 | 0 | 2356 | 0 | 0 | 0 | 828.2754 | 0 | 0
659214 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_328964 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 05:18:58 | 09.06.2018 05:48:00 | 0.48389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48389 | 0 | 0 | 0
659239 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 05:43:07 | 09.06.2018 06:20:00 | 0.61472 | 0 | 0 | 26 | 374 | 0 | 0 | 15.9827 | 229.9053
659287 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_281033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 06:44:54 | 09.06.2018 07:33:00 | 0.80167 | 2 | 1061 | 1 | 0 | 1.6033 | 850.5719 | 0.80167 | 0
659290 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145096 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 03:40:09 | 09.06.2018 08:32:00 | 4.8642 | 19 | 0 | 80 | 79 | 92.4192 | 0 | 389.1336 | 384.2694
659292 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_13019 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 06:41:05 | 09.06.2018 09:48:00 | 3.1152 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4608 | 0
659303 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7561 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 05:21:28 | 09.06.2018 08:43:00 | 3.3589 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 164.5856
659314 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_9474 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 07:00:31 | 09.06.2018 09:41:00 | 2.6746 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3728 | 0
659316 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11641 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 06:42:23 | 09.06.2018 08:42:00 | 1.9934 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1.9934 | 71.7613
659323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11849 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 06:42:31 | 09.06.2018 10:27:00 | 3.7414 | 2 | 338 | 0 | 0 | 7.4828 | 1264.5898 | 0 | 0
659325 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_102782 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 07:08:54 | 09.06.2018 10:04:00 | 2.9183 | 0 | 0 | 170 | 11 | 0 | 0 | 496.1161 | 32.1016
659326 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350338 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 06:14:12 | 09.06.2018 07:40:00 | 1.43 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 260.26 | 0 | 0
659332 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192027 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 08:30:17 | 09.06.2018 11:24:00 | 2.8953 | 0 | 509 | 4 | 29 | 0 | 1473.6975 | 11.5811 | 83.9631
659333 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79596 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 05:37:23 | 09.06.2018 07:29:00 | 1.8603 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 39.0659 | 40.9262
659334 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356486 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 07:25:25 | 09.06.2018 08:08:00 | 0.70972 | 1 | 902 | 15 | 578 | 0.70972 | 640.1674 | 10.6458 | 410.2182
659335 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_2216661 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 05:28:20 | 09.06.2018 07:35:00 | 2.1109 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.5514
659345 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7239 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 07:36:32 | 09.06.2018 09:12:00 | 1.5911 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9554 | 0
659346 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_191944 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 07:36:38 | 09.06.2018 15:02:00 | 7.4228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4228 | 0
659354 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_82675 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 07:43:33 | 09.06.2018 11:05:00 | 3.3575 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7149 | 0
659358 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_15830 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 07:39:49 | 09.06.2018 09:17:00 | 1.6197 | 0 | 0 | 23 | 307 | 0 | 0 | 37.2536 | 497.254
659372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326758 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 07:42:21 | 09.06.2018 10:02:00 | 2.3273 | 0 | 0 | 34 | 259 | 0 | 0 | 79.1268 | 602.7603
659379 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9528 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 08:01:17 | 09.06.2018 09:29:00 | 1.4619 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 292.388
659382 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_49474 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 07:55:55 | 09.06.2018 11:53:00 | 3.9511 | 0 | 0 | 41 | 11 | 0 | 0 | 161.9963 | 43.4624
659394 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 08:11:32 | 09.06.2018 09:13:00 | 1.0244 | 0 | 377 | 1 | 24 | 0 | 386.2139 | 1.0244 | 24.5866
659403 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_164760 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 07:28:03 | 09.06.2018 09:23:00 | 1.9156 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7468 | 0
659408 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_356615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 08:22:00 | 09.06.2018 09:03:00 | 0.68333 | 22 | 3170 | 44 | 473 | 15.0333 | 2166.1561 | 30.0665 | 323.2151
659417 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_154874 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 08:30:16 | 09.06.2018 09:18:00 | 0.79556 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 308.6773
659430 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_164690 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 07:21:14 | 09.06.2018 11:29:00 | 4.1294 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 103.236 | 103.236
659431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328082 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 08:03:35 | 09.06.2018 08:51:00 | 0.79023 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11.0632 | 0.79023
659440 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_27746 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 08:41:19 | 09.06.2018 09:09:00 | 0.46119 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92238 | 0
659441 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580282641 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 08:36:04 | 09.06.2018 09:26:00 | 0.83206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83206 | 0 | 0
659444 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143305 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 08:41:58 | 09.06.2018 11:00:00 | 2.3003 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 39.1049 | 36.8046
659478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118177 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 08:58:07 | 09.06.2018 13:02:00 | 4.0646 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 109.745 | 0 | 0
659489 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516171989 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 09:03:45 | 09.06.2018 09:47:00 | 0.7208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8832 | 0 | 0
659498 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 09:10:52 | 09.06.2018 10:00:00 | 0.81867 | 9 | 128 | 78 | 516 | 7.368 | 104.7898 | 63.8563 | 422.4337
659503 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_115755 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 09:10:18 | 09.06.2018 13:17:00 | 4.1116 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3347 | 0 | 0
659506 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_339185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 09:13:04 | 09.06.2018 10:40:00 | 1.4489 | 6 | 820 | 284 | 2525 | 8.6933 | 1188.0898 | 411.4848 | 3658.4473
659510 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_25870 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 09:19:42 | 09.06.2018 10:25:00 | 1.0882 | 0 | 0 | 54 | 50 | 0 | 0 | 58.7628 | 54.41
659515 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_3411 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 09:18:08 | 09.06.2018 09:35:00 | 0.28105 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.1242 | 0 | 1.1242 | 0
659556 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_49019 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 09:40:11 | 09.06.2018 11:23:00 | 1.7133 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 70.2469 | 0 | 0
659562 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516361948 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 09:41:28 | 09.06.2018 10:58:00 | 1.2755 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.551 | 0 | 0
659564 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_21333 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 09:42:16 | 09.06.2018 11:21:00 | 1.6453 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.936 | 0
659566 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_43727 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 09:44:13 | 09.06.2018 11:59:00 | 2.2463 | 0 | 0 | 3 | 94 | 0 | 0 | 6.739 | 211.155
659568 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_52337 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 09:45:24 | 09.06.2018 12:36:00 | 2.8433 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 147.8532
659572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_48838 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 09:48:24 | 09.06.2018 12:35:00 | 2.7767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7767
659574 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_62503 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 09:49:09 | 09.06.2018 10:42:00 | 0.88059 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88059 | 0 | 0
659575 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1004 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 09:49:53 | 09.06.2018 10:40:00 | 0.83516 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 82.6808
659580 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_20465 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 07:10:00 | 18.06.2018 10:05:00 | 2.9167 | 2 | 417 | 35 | 1351 | 5.8333 | 1216.2514 | 102.0834 | 3940.4212
659581 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516377241 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 09:48:23 | 09.06.2018 10:35:00 | 0.77671 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5534 | 0 | 0
659594 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194506 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 09:59:21 | 09.06.2018 11:11:00 | 1.1942 | 3 | 1264 | 1 | 0 | 3.5825 | 1509.4309 | 1.1942 | 0
659597 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_6293 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2018 15:00:00 | 12.06.2018 16:01:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 4 | 216 | 0 | 0 | 4.0667 | 219.6007
659601 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332512 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 10:05:52 | 09.06.2018 11:16:00 | 1.1686 | 1 | 640 | 9 | 143 | 1.1686 | 747.936 | 10.5178 | 167.117
659614 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312494 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 10:07:57 | 09.06.2018 10:39:00 | 0.5174 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 6.2088 | 13.9698
659619 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580296776 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 10:08:36 | 09.06.2018 16:09:00 | 6.0066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0066 | 0 | 0
659642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580227333 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 10:13:11 | 09.06.2018 12:18:00 | 2.0802 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.6846 | 0 | 0
659647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580198302 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 10:19:55 | 09.06.2018 11:09:00 | 0.81779 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4534 | 0 | 0
659650 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_51 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 10:21:41 | 09.06.2018 10:59:00 | 0.62194 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 97.6446 | 0
659652 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_13646 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 10:23:54 | 09.06.2018 11:49:00 | 1.4182 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11.3453 | 0 | 1.4182
659657 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_82029 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 10:24:29 | 09.06.2018 11:16:00 | 0.85859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85859 | 0 | 0
659660 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516126818 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 10:25:22 | 09.06.2018 11:25:00 | 0.99375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9875 | 0 | 0
659661 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349217 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 10:25:40 | 09.06.2018 11:19:00 | 0.8888 | 0 | 175 | 72 | 178 | 0 | 155.54 | 63.9936 | 158.2064
659675 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_65628 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 10:29:58 | 09.06.2018 11:05:00 | 0.58383 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 54.88
659680 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_15271 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 10:34:58 | 09.06.2018 11:47:00 | 1.2004 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.6083
659731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_8218 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 10:55:50 | 09.06.2018 12:08:00 | 1.2028 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8.4195 | 4.8111
659747 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_320458 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 11:02:33 | 09.06.2018 12:22:00 | 1.3239 | 0 | 0 | 47 | 24 | 0 | 0 | 62.2242 | 31.7741
659748 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_30161 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 11:04:00 | 09.06.2018 13:37:00 | 2.5498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5498 | 0 | 0
659752 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_32845 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 11:05:04 | 09.06.2018 12:26:00 | 1.3487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3487 | 0 | 0
659773 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516039684 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 11:16:33 | 09.06.2018 13:25:00 | 2.1408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1408 | 0 | 0
659783 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96694 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 11:01:36 | 09.06.2018 12:03:00 | 1.0233 | 0 | 136 | 0 | 44 | 0 | 139.1729 | 0 | 45.0265
659800 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_139499 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 11:29:14 | 09.06.2018 11:42:00 | 0.21278 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 89.5804 | 0 | 0
659804 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_16137 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 11:31:36 | 09.06.2018 12:49:00 | 1.2899 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 114.7984
659821 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516083970 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 11:37:24 | 09.06.2018 12:04:00 | 0.44311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44311 | 0 | 0
659824 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516377537 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 11:39:12 | 09.06.2018 12:29:00 | 0.82989 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4897 | 0 | 0
659825 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48272 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 11:39:43 | 09.06.2018 22:59:00 | 11.3214 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 781.1759
659826 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375345 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 11:41:07 | 09.06.2018 12:44:00 | 1.048 | 0 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 68.1232 | 2.0961
659835 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87617 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 11:46:06 | 09.06.2018 14:57:00 | 3.1816 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.1816 | 0 | 22.2712 | 0
659841 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15963 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 11:51:03 | 09.06.2018 12:46:00 | 0.91583 | 0 | 82 | 6 | 98 | 0 | 75.0981 | 5.495 | 89.7513
659865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_446088 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 12:01:10 | 09.06.2018 13:38:00 | 1.6136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0681 | 0 | 0
659870 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_71571 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 12:04:52 | 09.06.2018 13:45:00 | 1.6687 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3375 | 0
659875 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_328975 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 12:04:03 | 09.06.2018 12:48:00 | 0.73227 | 0 | 1447 | 76 | 1050 | 0 | 1059.5947 | 55.6525 | 768.8835
659883 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 12:01:20 | 09.06.2018 13:11:00 | 1.1608 | 0 | 214 | 0 | 18 | 0 | 248.4219 | 0 | 20.8953
659892 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337795 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 10:06:37 | 09.06.2018 15:12:00 | 5.0897 | 0 | 797 | 3 | 77 | 0 | 4056.5068 | 15.2692 | 391.9084
659894 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516056737 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 12:18:54 | 09.06.2018 15:21:00 | 3.0348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0348 | 0 | 0
659911 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_14197 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 12:25:38 | 09.06.2018 14:12:00 | 1.7726 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 131.1724 | 0
659912 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88626382 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 12:25:07 | 09.06.2018 16:49:00 | 4.3978 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7956
659914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580219632 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 12:27:00 | 09.06.2018 14:30:00 | 2.0497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0497 | 0 | 0
659918 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_93609 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 12:29:06 | 09.06.2018 16:13:00 | 3.7314 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4628 | 0 | 0 | 0
659930 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6401 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2018 13:00:21 | 13.06.2018 17:10:21 | 4.1667 | 0 | 61 | 0 | 19 | 0 | 254.1669 | 0 | 79.1667
659935 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516194164 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 12:32:38 | 09.06.2018 15:28:00 | 2.9226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9226
659952 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_118007 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 12:49:55 | 09.06.2018 13:38:00 | 0.80114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80114 | 0 | 0
659953 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11856 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 12:50:26 | 09.06.2018 13:30:00 | 0.6594 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 33.6294 | 0
659959 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 12:02:46 | 09.06.2018 13:42:00 | 1.6537 | 0 | 0 | 73 | 405 | 0 | 0 | 120.723 | 669.7647
659969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90777 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 12:58:44 | 09.06.2018 14:05:00 | 1.1043 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.087
659990 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516074717 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 13:07:59 | 09.06.2018 15:31:00 | 2.3834 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.2842 | 0 | 0
659995 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_167466 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 13:02:36 | 09.06.2018 14:34:00 | 1.5233 | 1 | 285 | 0 | 41 | 1.5233 | 434.149 | 0 | 62.4565
660006 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_295731 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 13:10:52 | 09.06.2018 14:03:00 | 0.86889 | 57 | 1191 | 0 | 0 | 49.5267 | 1034.848 | 0 | 0
660016 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74364 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 13:22:40 | 09.06.2018 14:21:00 | 0.97216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97216 | 0 | 0
660018 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_104513 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 13:25:02 | 09.06.2018 13:55:00 | 0.49933 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.4819 | 0
660020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580249673 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 13:24:38 | 09.06.2018 14:39:00 | 1.2394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 | 0
660025 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_15332 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 13:26:06 | 09.06.2018 14:15:00 | 0.815 | 9 | 128 | 78 | 516 | 7.335 | 104.32 | 63.57 | 420.54
660026 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27426 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 12:43:52 | 09.06.2018 14:16:00 | 1.5356 | 0 | 0 | 9 | 554 | 0 | 0 | 13.82 | 850.7002
660031 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2022 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 13:31:52 | 09.06.2018 14:21:00 | 0.81886 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6377 | 0
660069 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_45720 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 13:54:26 | 09.06.2018 19:23:00 | 5.476 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.1402
660070 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 13:54:42 | 09.06.2018 14:25:00 | 0.5049 | 3 | 287 | 4 | 251 | 1.5147 | 144.9063 | 2.0196 | 126.7299
660076 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19463 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 13:56:42 | 09.06.2018 16:04:00 | 2.1215 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7291 | 0
660077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_135298 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 13:59:56 | 09.06.2018 14:24:00 | 0.40096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40096 | 0 | 0
660095 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_318333 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 13:58:40 | 09.06.2018 16:02:00 | 2.0556 | 0 | 0 | 92 | 252 | 0 | 0 | 189.1115 | 518.0011
660116 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_117951 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 13:03:10 | 09.06.2018 16:03:00 | 2.9972 | 0 | 0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 125.8832 | 14.9861
660134 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516159937 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 14:30:36 | 09.06.2018 15:41:00 | 1.1733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1733 | 0 | 0
660139 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324054 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 14:31:50 | 09.06.2018 15:06:00 | 0.56933 | 14 | 3767 | 41 | 1911 | 7.9706 | 2144.6661 | 23.3425 | 1087.9896
660159 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2215123 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 14:38:07 | 09.06.2018 14:59:00 | 0.34806 | 4 | 1005 | 341 | 47 | 1.3922 | 349.8003 | 118.6885 | 16.3588
660161 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_139075 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 14:38:56 | 09.06.2018 17:17:00 | 2.6343 | 54 | 46 | 2 | 0 | 142.2549 | 121.1801 | 5.2687 | 0
660165 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_40755 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 14:43:52 | 09.06.2018 15:12:00 | 0.46886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46886 | 0 | 0
660171 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_52108 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 14:41:45 | 09.06.2018 18:00:00 | 3.3041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3041 | 0 | 0
660180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580249673 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 14:50:05 | 09.06.2018 14:57:00 | 0.11508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11508 | 0 | 0
660181 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:24:24 | 09.06.2018 18:50:00 | 1.4267 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 439.4144 | 0 | 0
660192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8126 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 14:58:47 | 09.06.2018 17:40:00 | 2.6867 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 424.5065
660195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580236212 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 14:59:58 | 09.06.2018 17:15:00 | 2.2505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2505 | 0 | 0
660197 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360092 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 14:58:58 | 09.06.2018 16:13:00 | 1.2339 | 0 | 0 | 47 | 67 | 0 | 0 | 57.9928 | 82.6706
660206 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516354432 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 15:11:12 | 09.06.2018 19:38:00 | 4.4465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4465 | 0 | 0
660218 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516058216 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 15:15:14 | 09.06.2018 18:50:00 | 3.5793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5793 | 0 | 0
660224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93176 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 15:14:14 | 09.06.2018 16:48:00 | 1.5628 | 3 | 483 | 4 | 33 | 4.6883 | 754.8227 | 6.2511 | 51.5717
660225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12412 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 15:19:32 | 09.06.2018 19:31:00 | 4.1911 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 83.8214
660231 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_118908 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 15:22:22 | 09.06.2018 18:14:00 | 2.8605 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 2.8605 | 94.3975
660233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1445 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 15:22:41 | 09.06.2018 18:44:00 | 3.3552 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 204.6703 | 0 | 3.3552
660236 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_526350936 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 15:24:48 | 09.06.2018 17:26:00 | 2.0198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0198 | 0 | 0
660244 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_141039 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 15:25:25 | 09.06.2018 15:57:00 | 0.52639 | 1 | 4792 | 19 | 2427 | 0.52639 | 2522.4609 | 10.0014 | 1277.5485
660247 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_137864 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 15:12:08 | 09.06.2018 17:49:00 | 2.6144 | 1 | 22 | 62 | 790 | 2.6144 | 57.5177 | 162.0953 | 2065.4076
660255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333307 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 15:40:09 | 09.06.2018 17:31:00 | 1.8475 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3899 | 0 | 0
660258 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9504 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 15:37:15 | 09.06.2018 16:23:00 | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 95.3125
660259 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_180945 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 15:39:37 | 09.06.2018 17:28:00 | 1.8063 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.0629 | 0 | 0 | 0
660272 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14426 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 15:49:59 | 09.06.2018 16:49:00 | 0.98341 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.6018
660276 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580268453 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 15:50:56 | 09.06.2018 17:16:00 | 1.4175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0877 | 0 | 0
660279 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6542 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 15:52:01 | 09.06.2018 17:00:00 | 1.1331 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 1249.7652 | 0 | 0
660280 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_134289 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 15:38:37 | 10.06.2018 02:45:00 | 11.1064 | 1 | 2437 | 0 | 0 | 11.1064 | 27066.2724 | 0 | 0
660281 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580288024 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 15:53:58 | 09.06.2018 17:11:00 | 1.2838 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8516 | 0 | 0
660285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580268453 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 15:57:36 | 09.06.2018 17:21:00 | 1.39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0
660290 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2229910 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 16:00:28 | 09.06.2018 19:04:00 | 3.0586 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 36.7034 | 51.9965
660302 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366170 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 16:06:22 | 09.06.2018 18:05:00 | 1.9771 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.7022 | 0
660308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_54350 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 16:10:57 | 09.06.2018 16:41:00 | 0.50062 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5019 | 0 | 0
660315 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516129593 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 16:12:02 | 09.06.2018 17:07:00 | 0.91608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91608 | 0 | 0
660320 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_134276 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 16:08:40 | 09.06.2018 17:29:00 | 1.3389 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 1143.4121 | 0 | 0
660332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_4526 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 13:47:10 | 09.06.2018 18:34:00 | 4.7804 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 9.5608 | 282.0424
660337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_139001 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 16:32:05 | 09.06.2018 22:10:00 | 5.6318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6318 | 0 | 0
660341 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2433 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 16:38:12 | 09.06.2018 17:32:00 | 0.89655 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 51.1033 | 0 | 0.89655
660347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516218710 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 16:40:58 | 09.06.2018 17:40:00 | 0.98371 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.6742 | 0 | 0
660350 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_318332 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 16:42:27 | 09.06.2018 18:10:00 | 1.4589 | 0 | 950 | 92 | 254 | 0 | 1385.955 | 134.2188 | 370.5606
660351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46846 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 16:42:01 | 09.06.2018 17:26:00 | 0.73303 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.5973 | 0 | 0
660352 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50287 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 16:40:24 | 09.06.2018 17:26:00 | 0.75993 | 0 | 209 | 0 | 5 | 0 | 158.8254 | 0 | 3.7997
660354 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422241 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 16:48:20 | 09.06.2018 17:49:00 | 1.011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0
660355 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_10893 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 16:46:04 | 09.06.2018 17:38:00 | 0.86549 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.7718
660359 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_8848 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:01:41 | 09.06.2018 17:34:00 | 0.53845 | 5 | 3383 | 20 | 27 | 2.6923 | 1821.5764 | 10.769 | 14.5381
660361 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_17129 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:04:25 | 09.06.2018 18:11:00 | 1.1095 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 54.364 | 0 | 0
660372 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10763 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:10:30 | 09.06.2018 18:18:00 | 1.125 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 59.6229 | 0 | 0
660374 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_88503 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:13:20 | 09.06.2018 20:38:00 | 3.4111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8221 | 0
660375 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324638 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:14:20 | 09.06.2018 18:22:00 | 1.1275 | 5 | 1022 | 49 | 0 | 5.6377 | 1152.3459 | 55.2495 | 0
660376 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_181060 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:14:38 | 09.06.2018 20:41:00 | 3.4393 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 333.6121
660384 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329698 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:18:04 | 09.06.2018 18:23:00 | 1.082 | 0 | 106 | 71 | 623 | 0 | 114.6973 | 76.8256 | 674.1172
660396 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_35927 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:26:54 | 09.06.2018 20:43:00 | 3.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2683 | 0
660397 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:26:27 | 09.06.2018 18:08:00 | 0.6925 | 9 | 128 | 78 | 516 | 6.2325 | 88.64 | 54.015 | 357.33
660398 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349113 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:27:41 | 09.06.2018 20:28:00 | 3.005 | 0 | 59 | 209 | 747 | 0 | 177.295 | 628.045 | 2244.735
660399 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195167 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:30:23 | 09.06.2018 21:40:00 | 4.1602 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9613 | 0 | 0
660400 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_46509 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 16:17:44 | 09.06.2018 17:38:00 | 1.3376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3376
660412 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3191 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:40:56 | 09.06.2018 21:30:00 | 3.8175 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.635 | 0
660422 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_37642 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:42:15 | 09.06.2018 18:28:00 | 0.76237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76237 | 0 | 0
660434 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292786 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:40:11 | 09.06.2018 19:40:00 | 1.9968 | 64 | 407 | 78 | 251 | 127.7965 | 812.7057 | 155.752 | 501.2018
660436 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20095 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:47:17 | 09.06.2018 18:32:00 | 0.74503 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 62.5825
660437 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_397563 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:45:22 | 09.06.2018 19:13:00 | 1.4604 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.223
660440 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516240867 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:47:11 | 09.06.2018 18:15:00 | 0.46358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46358
660447 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:49:33 | 09.06.2018 22:26:00 | 4.6075 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 391.635
660449 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_22888 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:50:11 | 09.06.2018 22:42:00 | 4.8635 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19.4542 | 19.4542
660467 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_10628 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 17:58:20 | 09.06.2018 18:48:00 | 0.82775 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 102.641
660485 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_132667 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 18:04:11 | 09.06.2018 18:30:00 | 0.43004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43004 | 0 | 0
660492 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516382376 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 18:11:54 | 09.06.2018 19:41:00 | 1.4848 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4848
660496 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_50843 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 18:11:32 | 09.06.2018 18:35:00 | 0.391 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0
660497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_54326 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 18:12:33 | 09.06.2018 19:42:00 | 1.4906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4906 | 0 | 0
660509 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_100568 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 18:21:07 | 09.06.2018 18:48:00 | 0.44806 | 5 | 1440 | 11 | 480 | 2.2403 | 645.2064 | 4.9287 | 215.0688
660515 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_11269 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 18:28:19 | 09.06.2018 19:18:00 | 0.82793 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4838 | 0
660531 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_56896 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 18:37:09 | 09.06.2018 19:12:00 | 0.58068 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 0
660535 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_324898 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 18:39:31 | 09.06.2018 19:43:00 | 1.0578 | 0 | 520 | 0 | 31 | 0 | 550.0768 | 0 | 32.793
660547 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516211269 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 18:43:25 | 09.06.2018 19:37:00 | 0.89279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89279 | 0 | 0
660550 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 18:46:16 | 09.06.2018 19:15:00 | 0.47881 | 2 | 1411 | 14 | 930 | 0.95762 | 675.6009 | 6.7033 | 445.2933
660557 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_44844 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 18:53:10 | 09.06.2018 20:05:00 | 1.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | 0
660561 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_58200 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 16:16:14 | 09.06.2018 18:57:00 | 2.6792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6792
660568 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_316363 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 18:52:47 | 10.06.2018 01:59:28 | 7.1114 | 0 | 585 | 5 | 354 | 0 | 4160.1632 | 35.557 | 2517.4321
660585 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5457 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 19:09:27 | 10.06.2018 00:21:37 | 5.2027 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 | 26.0134 | 780.4035
660590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2231767 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 19:13:38 | 09.06.2018 19:58:00 | 0.73936 | 0 | 0 | 9 | 259 | 0 | 0 | 6.6542 | 191.4942
660596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332963 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 19:21:44 | 09.06.2018 19:51:00 | 0.48763 | 1 | 146 | 3 | 422 | 0.48763 | 71.194 | 1.4629 | 205.7799
660597 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_33587 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 19:21:20 | 09.06.2018 20:10:00 | 0.81093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81093 | 0 | 0
660604 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580197471 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 19:26:16 | 09.06.2018 19:48:00 | 0.36218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36218
660605 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516389175 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 19:30:06 | 09.06.2018 20:13:00 | 0.71483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71483 | 0 | 0
660612 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_116271 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 19:38:29 | 09.06.2018 22:25:00 | 2.7752 | 1 | 58 | 12 | 2 | 2.7752 | 160.961 | 33.3023 | 5.5504
660613 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_29067 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 19:38:57 | 09.06.2018 23:23:34 | 3.7436 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 86.1021
660615 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194957 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 19:30:49 | 09.06.2018 22:48:00 | 3.2862 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 85.4412 | 0 | 82.155
660646 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516066638 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 19:57:07 | 09.06.2018 21:46:00 | 1.8147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6294 | 0 | 0
660668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_175336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 20:07:38 | 09.06.2018 21:30:00 | 1.3728 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 675.4078 | 0 | 0
660671 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_12007 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 20:08:10 | 09.06.2018 21:41:00 | 1.5472 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 97.4749 | 0 | 4.6417
660673 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_118769 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 20:13:33 | 09.06.2018 22:06:00 | 1.874 | 0 | 0 | 2 | 287 | 0 | 0 | 3.748 | 537.8437
660683 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516326010 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 20:21:27 | 09.06.2018 23:02:00 | 2.6757 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3515 | 0 | 0
660684 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_157387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 20:21:10 | 09.06.2018 22:25:00 | 2.0639 | 0 | 0 | 40 | 1006 | 0 | 0 | 82.5556 | 2076.2733
660687 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428244 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 20:23:53 | 09.06.2018 21:37:00 | 1.2185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2185 | 0 | 0
660690 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7483 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 20:29:35 | 09.06.2018 21:55:00 | 1.4234 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 143.7674 | 0 | 0
660698 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_12108 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 20:34:05 | 09.06.2018 23:41:15 | 3.1194 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 | 143.4942 | 0 | 40.5527
660699 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190488 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 20:27:52 | 09.06.2018 22:24:00 | 1.9355 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 118.0661
660700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_54255 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 20:35:59 | 09.06.2018 21:24:00 | 0.80018 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.8056 | 0 | 0
660712 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3177 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 20:51:10 | 09.06.2018 21:18:00 | 0.44711 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.9182
660713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_15219 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 20:54:13 | 09.06.2018 22:14:00 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.9458
660724 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_43416 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 21:07:09 | 09.06.2018 21:16:00 | 0.1474 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.3902
660726 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516352533 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 21:05:50 | 09.06.2018 21:58:00 | 0.86919 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6076 | 0 | 0
660729 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580273402 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 21:23:37 | 09.06.2018 22:26:00 | 1.0395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0395
660757 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_4763 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 22:17:13 | 09.06.2018 23:37:02 | 1.3303 | 0 | 0 | 33 | 207 | 0 | 0 | 43.8992 | 275.368
660765 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_114156 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 22:26:15 | 09.06.2018 23:28:36 | 1.0391 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1173
660766 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7483 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 22:35:28 | 10.06.2018 00:40:06 | 2.0771 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 172.4026
660776 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7563 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 22:55:06 | 10.06.2018 03:12:21 | 4.2873 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.0112 | 0 | 0
660805 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1930 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2018 23:49:45 | 10.06.2018 00:42:51 | 0.88487 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 117.6877 | 0 | 0
660808 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_450605 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 23:45:11 | 10.06.2018 00:55:57 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.717
660811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332295 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN ISINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 23:59:47 | 10.06.2018 02:56:00 | 2.9369 | 1 | 1866 | 0 | 0 | 2.9369 | 5480.33 | 0 | 0
660820 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516429140 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 23:04:46 | 10.06.2018 01:22:00 | 2.2871 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8612 | 0 | 0
660838 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516197436 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 01:26:20 | 10.06.2018 02:23:00 | 0.94425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94425 | 0 | 0
660844 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_42740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 01:49:38 | 10.06.2018 02:09:00 | 0.32258 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.9355 | 1.6129 | 0 | 0
660856 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_336774 , KONYA_HUCRE_336775 , KONYA_HUCRE_336776 , KONYA_HUCRE_336781 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 02:43:09 | 10.06.2018 03:22:00 | 0.6475 | 9 | 1769 | 670 | 2521 | 5.8275 | 1145.4275 | 433.825 | 1632.3475
660861 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351346 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 03:00:42 | 10.06.2018 05:05:00 | 2.0717 | 3 | 288 | 4 | 251 | 6.215 | 596.641 | 8.2867 | 519.9892
660886 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_289264 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 04:54:58 | 10.06.2018 06:13:00 | 1.3006 | 0 | 297 | 5 | 1 | 0 | 386.2663 | 6.5028 | 1.3006
660902 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_149265 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 03:32:30 | 10.06.2018 10:23:00 | 6.8417 | 0 | 0 | 84 | 1068 | 0 | 0 | 574.7003 | 7306.9036
660903 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94983 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 05:19:03 | 10.06.2018 12:27:00 | 7.1323 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 128.3814 | 0
660913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342650 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 05:29:41 | 10.06.2018 05:40:00 | 0.17167 | 2 | 2741 | 0 | 0 | 0.34334 | 470.5475 | 0 | 0
660919 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_132687 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 05:21:58 | 10.06.2018 06:57:00 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 817.2872
660935 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310715 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 06:01:02 | 10.06.2018 07:03:00 | 1.0328 | 1 | 884 | 1 | 8 | 1.0328 | 912.9775 | 1.0328 | 8.2622
660947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 06:07:19 | 10.06.2018 06:52:00 | 0.74472 | 1 | 51 | 100 | 171 | 0.74472 | 37.9807 | 74.472 | 127.3471
660957 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24495 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 06:05:13 | 10.06.2018 07:18:00 | 1.2131 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 24.2612 | 0 | 6.0653
660964 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2037 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 06:38:25 | 10.06.2018 09:05:00 | 2.4431 | 0 | 0 | 2 | 170 | 0 | 0 | 4.8861 | 415.3202
660967 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_11155 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 06:05:39 | 10.06.2018 07:12:00 | 1.1058 | 0 | 353 | 0 | 56 | 0 | 390.358 | 0 | 61.9265
660974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8128 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 06:43:38 | 10.06.2018 07:42:00 | 0.97252 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 35.9832
660981 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_56510 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 06:49:30 | 10.06.2018 08:32:00 | 1.7083 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1.7083 | 52.9573
660983 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_274988 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 06:42:43 | 10.06.2018 07:09:00 | 0.43806 | 1 | 596 | 1 | 30 | 0.43806 | 261.0838 | 0.43806 | 13.1418
660986 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_346603 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 06:59:28 | 10.06.2018 09:13:00 | 2.2254 | 0 | 94 | 0 | 7 | 0 | 209.1904 | 0 | 15.578
660991 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_80798 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 07:00:09 | 10.06.2018 09:32:00 | 2.5307 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.715 | 0
660996 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345057 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 07:14:46 | 10.06.2018 07:42:00 | 0.45389 | 9 | 1048 | 541 | 903 | 4.085 | 475.6767 | 245.5545 | 409.8627
660997 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7703 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 07:11:24 | 10.06.2018 07:53:00 | 0.69333 | 3 | 277 | 3 | 47 | 2.08 | 192.0524 | 2.08 | 32.5865
661004 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184289 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 07:07:24 | 10.06.2018 09:04:00 | 1.9433 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 46.6385 | 5.8298
661019 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9435 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 07:32:32 | 10.06.2018 08:15:00 | 0.70765 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 123.8388 | 0 | 0
661020 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_159434 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 07:08:32 | 10.06.2018 07:42:00 | 0.55756 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.3024
661022 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_3133 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 07:36:10 | 10.06.2018 12:02:00 | 4.4306 | 0 | 0 | 13 | 807 | 0 | 0 | 57.5973 | 3575.4619
661035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_125778 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 07:35:43 | 10.06.2018 09:47:00 | 2.1881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1881
661036 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11588 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 07:42:07 | 10.06.2018 10:23:00 | 2.6814 | 0 | 443 | 1 | 28 | 0 | 1187.8558 | 2.6814 | 75.0789
661045 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5687 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 07:50:42 | 10.06.2018 09:14:00 | 1.3883 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.66
661050 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360860 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 07:39:56 | 10.06.2018 09:45:00 | 2.0844 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 225.1098 | 0
661052 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_43728 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 05:22:17 | 10.06.2018 09:04:00 | 3.6953 | 0 | 0 | 3 | 94 | 0 | 0 | 11.0858 | 347.3563
661058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_132687 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:00:27 | 10.06.2018 08:49:00 | 0.80901 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 417.4492
661073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187039 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:07:30 | 10.06.2018 11:01:00 | 2.8916 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 199.5197 | 0
661079 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_15464 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:14:53 | 10.06.2018 09:49:00 | 1.5685 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7055 | 0
661084 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274078 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:19:18 | 10.06.2018 08:57:00 | 0.62833 | 0 | 0 | 39 | 8 | 0 | 0 | 24.5049 | 5.0266
661085 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516328656 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:19:27 | 10.06.2018 09:39:00 | 1.3256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3256
661089 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:21:18 | 10.06.2018 09:20:00 | 0.97833 | 0 | 0 | 122 | 56 | 0 | 0 | 119.3563 | 54.7865
661102 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:29:01 | 10.06.2018 10:00:00 | 1.5161 | 0 | 0 | 26 | 374 | 0 | 0 | 39.4191 | 567.0289
661106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_371833 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:30:20 | 10.06.2018 09:56:00 | 1.4277 | 0 | 463 | 0 | 723 | 0 | 661.0112 | 0 | 1032.2054
661108 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96762 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:32:05 | 10.06.2018 14:33:00 | 6.0153 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 439.1147 | 0
661112 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191139 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:33:11 | 10.06.2018 09:02:00 | 0.48011 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 19.6845 | 0 | 0.48011
661127 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516432330 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:36:13 | 10.06.2018 12:16:00 | 3.6629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6629 | 0 | 0
661130 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:13:52 | 10.06.2018 09:30:00 | 1.2689 | 0 | 0 | 6 | 385 | 0 | 0 | 7.6133 | 488.5226
661136 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12147 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:39:34 | 10.06.2018 10:30:00 | 1.8406 | 0 | 0 | 17 | 309 | 0 | 0 | 31.2895 | 568.733
661137 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:40:00 | 10.06.2018 10:17:00 | 1.6167 | 2 | 1106 | 1 | 10 | 3.2333 | 1788.037 | 1.6167 | 16.1667
661143 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5384 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:44:36 | 10.06.2018 10:14:00 | 1.4898 | 0 | 443 | 0 | 669 | 0 | 659.9858 | 0 | 996.6829
661145 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_760 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:43:20 | 10.06.2018 09:20:00 | 0.611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 373.321 | 0 | 0
661146 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8776 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:45:25 | 10.06.2018 10:05:00 | 1.3263 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.1147
661151 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341382 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:49:17 | 10.06.2018 14:20:00 | 5.5117 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 253.54 | 0 | 11.0235
661158 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_191568 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:48:16 | 10.06.2018 12:00:00 | 3.1955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1955
661174 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_11084 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 09:00:14 | 10.06.2018 11:21:00 | 2.346 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.692 | 0
661184 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318299 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:15:18 | 10.06.2018 09:25:00 | 1.1617 | 0 | 11 | 34 | 3095 | 0 | 12.7784 | 39.4968 | 3595.3686
661204 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132633 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 09:16:06 | 10.06.2018 10:10:00 | 0.89811 | 3 | 0 | 16 | 521 | 2.6943 | 0 | 14.3698 | 467.9153
661207 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_8209 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:41:23 | 10.06.2018 09:23:00 | 0.69357 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 113.0519 | 0 | 0
661213 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380909 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 09:17:14 | 10.06.2018 11:26:00 | 2.1461 | 0 | 0 | 77 | 55 | 0 | 0 | 165.2497 | 118.0355
661216 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_8095 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 09:01:56 | 10.06.2018 13:34:00 | 4.5344 | 1 | 944 | 0 | 0 | 4.5344 | 4280.5114 | 0 | 0
661218 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_298332 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 09:15:23 | 10.06.2018 10:04:00 | 0.8102 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.9264 | 0
661231 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_333311 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 09:29:36 | 10.06.2018 11:18:00 | 1.8065 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 198.7161 | 0 | 0
661234 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_15553 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 09:28:54 | 10.06.2018 09:58:00 | 0.48481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96962 | 0 | 0
661236 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186827 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 09:29:00 | 10.06.2018 12:41:00 | 3.2 | 0 | 0 | 115 | 222 | 0 | 0 | 368 | 710.4
661247 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_47488 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 09:00:48 | 10.06.2018 10:24:00 | 1.3865 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1595 | 0
661259 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_118769 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 09:35:55 | 10.06.2018 11:17:00 | 1.6845 | 0 | 0 | 2 | 287 | 0 | 0 | 3.3691 | 483.4658
661265 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_351599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 09:41:45 | 10.06.2018 11:37:00 | 1.9206 | 20 | 104 | 0 | 0 | 38.413 | 199.7476 | 0 | 0
661282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_125288 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 09:55:37 | 10.06.2018 19:03:00 | 9.123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2461
661286 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_32711 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 09:51:30 | 10.06.2018 12:50:00 | 2.975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0
661292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580227772 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 09:58:05 | 10.06.2018 10:38:00 | 0.66512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66512 | 0 | 0
661300 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334801 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 08:53:26 | 10.06.2018 10:57:00 | 2.0593 | 3 | 55 | 0 | 0 | 6.1778 | 113.2599 | 0 | 0
661304 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186414 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 10:12:58 | 10.06.2018 13:23:00 | 3.167 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.8385 | 0
661315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_124484 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 10:23:22 | 10.06.2018 12:36:00 | 2.2103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6309 | 0 | 0
661323 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_52336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 10:28:33 | 10.06.2018 11:24:00 | 0.92412 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 73.0055
661335 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_127680 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 10:32:30 | 10.06.2018 11:43:00 | 1.175 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 791.95 | 0 | 0
661356 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516059010 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 10:51:44 | 10.06.2018 14:31:00 | 3.6543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6543
661370 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516342866 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 10:56:51 | 10.06.2018 15:37:00 | 4.669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.669
661395 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_14403 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 11:07:02 | 10.06.2018 15:49:00 | 4.6992 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 197.3677
661397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 11:08:27 | 10.06.2018 12:10:00 | 1.0257 | 0 | 84 | 0 | 5 | 0 | 86.1563 | 0 | 5.1284
661409 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7047 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 11:18:35 | 10.06.2018 13:03:00 | 1.7401 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 180.9725
661413 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2648 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 11:21:03 | 10.06.2018 12:26:00 | 1.0823 | 0 | 0 | 29 | 46 | 0 | 0 | 31.3864 | 49.7853
661433 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_346713 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 11:20:42 | 10.06.2018 11:50:00 | 0.48833 | 9 | 642 | 30 | 98 | 4.395 | 313.5079 | 14.6499 | 47.8563
661439 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_192923 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 11:40:55 | 10.06.2018 14:25:00 | 2.7346 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 339.0842
661454 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_145077 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 11:51:01 | 10.06.2018 14:22:00 | 2.5162 | 0 | 0 | 20 | 94 | 0 | 0 | 50.325 | 236.5275
661472 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516093619 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 11:59:20 | 10.06.2018 13:56:00 | 1.9444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6665 | 0 | 0
661484 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_8237 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 12:04:38 | 10.06.2018 12:57:00 | 0.87254 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.87254 | 2.6176
661490 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_321538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 12:02:45 | 10.06.2018 13:01:00 | 0.97083 | 0 | 361 | 1 | 487 | 0 | 350.4696 | 0.97083 | 472.7942
661498 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325903 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 12:10:25 | 10.06.2018 14:26:00 | 2.2597 | 0 | 0 | 67 | 193 | 0 | 0 | 151.3992 | 436.1202
661507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7382 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 11:14:54 | 10.06.2018 12:41:00 | 1.435 | 4 | 940 | 330 | 723 | 5.74 | 1348.9 | 473.55 | 1037.505
661510 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_319883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 12:02:20 | 10.06.2018 13:19:00 | 1.2778 | 0 | 446 | 0 | 50 | 0 | 569.8899 | 0 | 63.889
661511 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516136072 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 12:12:07 | 10.06.2018 12:53:00 | 0.68132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68132 | 0 | 0
661517 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_441028 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 12:18:38 | 10.06.2018 14:22:00 | 2.0559 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55.509
661519 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_8775 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 12:20:24 | 10.06.2018 13:32:00 | 1.1933 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0
661521 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_26962 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 12:23:42 | 10.06.2018 13:24:00 | 1.0048 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.019 | 0
661540 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349337 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 12:24:55 | 10.06.2018 13:12:00 | 0.78472 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 105.9372 | 0 | 0.78472
661541 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171842 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 12:32:35 | 10.06.2018 13:25:00 | 0.87361 | 0 | 0 | 21 | 627 | 0 | 0 | 18.3458 | 547.7535
661551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2269 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 12:25:37 | 10.06.2018 15:35:00 | 3.1564 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 309.3262 | 0 | 0
661552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_92658 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 12:41:49 | 10.06.2018 15:26:00 | 2.7363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7363 | 0 | 0
661553 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4414 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 12:42:31 | 10.06.2018 13:39:00 | 0.94118 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 85.6474 | 0 | 0
661555 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342034 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 12:28:04 | 10.06.2018 13:21:00 | 0.88222 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2.6467 | 16.7622
661569 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_82504 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 12:49:51 | 10.06.2018 13:16:00 | 0.43565 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.6635 | 0
661570 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_25220 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 12:50:41 | 10.06.2018 15:06:00 | 2.2551 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5303 | 0
661577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_179839 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 12:56:06 | 10.06.2018 13:40:00 | 0.73163 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 59.9937 | 0
661582 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 12:59:55 | 10.06.2018 13:45:00 | 0.75112 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 115.6725
661583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_92400 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 12:58:51 | 10.06.2018 18:01:00 | 5.0357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0357 | 0 | 0
661589 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_264306 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 13:02:39 | 10.06.2018 13:50:00 | 0.78909 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 172.0216 | 0 | 0
661591 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349742 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 13:03:20 | 10.06.2018 15:08:00 | 2.0778 | 2 | 1411 | 12 | 51 | 4.1555 | 2931.7194 | 24.9331 | 105.9658
661600 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516208289 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 13:07:18 | 10.06.2018 15:15:00 | 2.1283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1283
661605 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118019 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 13:08:00 | 10.06.2018 13:58:00 | 0.83318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83318 | 0 | 0
661622 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_12969 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 13:23:27 | 10.06.2018 13:56:00 | 0.54229 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.54229 | 1.6269
661625 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92212 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 13:12:41 | 10.06.2018 16:36:00 | 3.3886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3886
661629 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349122 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 13:32:41 | 10.06.2018 14:36:00 | 1.0553 | 0 | 474 | 214 | 77 | 0 | 500.2027 | 225.8299 | 81.2566
661641 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_169017 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 13:29:14 | 10.06.2018 14:03:00 | 0.56278 | 9 | 14 | 20 | 102 | 5.065 | 7.8789 | 11.2556 | 57.4036
661643 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_108025 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 13:34:24 | 10.06.2018 17:35:00 | 4.01 | 1 | 1304 | 177 | 1188 | 4.01 | 5229.04 | 709.77 | 4763.88
661644 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91035 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 13:40:34 | 10.06.2018 15:51:00 | 2.1737 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 4.3474 | 82.6002
661653 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_346465 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 13:49:38 | 10.06.2018 14:46:00 | 0.93926 | 6 | 0 | 89 | 0 | 5.6356 | 0 | 83.5941 | 0
661654 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349278 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 13:46:57 | 10.06.2018 16:40:00 | 2.8842 | 0 | 583 | 1 | 32 | 0 | 1681.4711 | 2.8842 | 92.2934
661659 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186708 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 13:48:56 | 10.06.2018 15:12:00 | 1.3844 | 0 | 0 | 64 | 142 | 0 | 0 | 88.6042 | 196.5905
661667 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_37033 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 13:52:40 | 10.06.2018 14:15:00 | 0.37196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37196 | 0 | 0
661674 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166443 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 07:31:55 | 10.06.2018 16:42:00 | 9.1678 | 1 | 0 | 93 | 49 | 9.1678 | 0 | 852.6101 | 449.2246
661679 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580200339 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 14:02:41 | 10.06.2018 14:46:00 | 0.72186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72186 | 0 | 0
661699 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362630 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 14:11:12 | 10.06.2018 15:20:00 | 1.1467 | 14 | 2865 | 0 | 0 | 16.0534 | 3285.2096 | 0 | 0
661707 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063854 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 14:22:28 | 10.06.2018 15:20:00 | 0.95863 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8759 | 0 | 0
661714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255929 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 14:27:33 | 10.06.2018 14:49:00 | 0.35737 | 0 | 203 | 0 | 27 | 0 | 72.5461 | 0 | 9.649
661749 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_80426 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 14:43:15 | 10.06.2018 16:27:00 | 1.7291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7291
661751 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580294713 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 14:47:30 | 10.06.2018 16:06:00 | 1.3081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3081 | 0 | 0
661754 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516310166 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 14:49:33 | 10.06.2018 15:40:00 | 0.84068 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84068
661760 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 14:51:38 | 10.06.2018 19:36:00 | 4.7394 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 175.3589 | 28.4366
661791 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324371 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 15:06:13 | 10.06.2018 15:29:00 | 0.37972 | 3 | 134 | 6 | 3 | 1.1392 | 50.8825 | 2.2783 | 1.1392
661792 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_64947 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 15:11:40 | 10.06.2018 16:29:00 | 1.2887 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.6619 | 0 | 0
661793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10919 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 15:11:45 | 10.06.2018 17:36:00 | 2.404 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55.2922
661797 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091020 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 15:11:13 | 10.06.2018 15:36:00 | 0.4128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4128 | 0 | 0
661804 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327260 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 15:06:33 | 10.06.2018 18:26:00 | 3.3242 | 42 | 0 | 238 | 64 | 139.6151 | 0 | 791.1525 | 212.7469
661808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_191144 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 14:04:32 | 10.06.2018 17:05:00 | 3.0078 | 0 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 6776.5283 | 0 | 0
661820 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180562 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 15:25:01 | 10.06.2018 21:58:00 | 6.5495 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 209.585 | 0
661821 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_20306 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 15:24:37 | 10.06.2018 19:14:00 | 3.8231 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 68.8151 | 0
661823 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_53451 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 14:52:07 | 10.06.2018 16:13:00 | 1.3479 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.83 | 0 | 0
661825 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46373 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 15:27:18 | 10.06.2018 19:11:00 | 3.7283 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.0111
661835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580280008 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 15:09:23 | 10.06.2018 18:02:00 | 2.8768 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8768 | 0 | 0
661847 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351346 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 15:32:35 | 10.06.2018 17:30:00 | 1.9569 | 3 | 288 | 4 | 251 | 5.8708 | 563.5987 | 7.8278 | 491.1919
661848 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145945 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 15:38:50 | 10.06.2018 16:26:00 | 0.78611 | 0 | 0 | 71 | 11 | 0 | 0 | 55.8138 | 8.6472
661856 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_239 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 15:45:23 | 10.06.2018 15:59:00 | 0.22694 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 33.8141
661870 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183024 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 15:43:53 | 10.06.2018 18:50:00 | 3.1017 | 2 | 313 | 131 | 1138 | 6.2034 | 970.8352 | 406.324 | 3529.746
661878 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1215 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 16:05:22 | 10.06.2018 17:37:00 | 1.5271 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.4883
661890 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2219145 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 16:17:34 | 10.06.2018 17:08:00 | 0.84033 | 9 | 13 | 21 | 30 | 7.563 | 10.9243 | 17.6469 | 25.2099
661902 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199397 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 14:53:14 | 10.06.2018 17:21:00 | 2.4628 | 0 | 182 | 0 | 33 | 0 | 448.2223 | 0 | 81.2711
661907 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327237 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 16:26:01 | 10.06.2018 18:59:00 | 2.5495 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.3958 | 0
661912 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19580 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 16:28:20 | 10.06.2018 17:09:00 | 0.67756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67756 | 0 | 0
661914 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 16:29:26 | 10.06.2018 17:53:00 | 1.3925 | 0 | 102 | 0 | 5 | 0 | 142.0401 | 0 | 6.9627
661918 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7709 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 16:25:20 | 10.06.2018 18:24:00 | 1.9776 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 348.0558
661921 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_33658 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 16:31:09 | 10.06.2018 17:07:00 | 0.59735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59735
661925 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_131984 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 16:32:52 | 10.06.2018 17:28:00 | 0.91886 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.7829 | 0 | 0
661931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77209 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 16:34:30 | 10.06.2018 17:59:00 | 1.4083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4083 | 0 | 0
661940 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_29482 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 16:40:04 | 10.06.2018 19:38:00 | 2.9654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9654 | 0 | 0
661941 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580177792 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 16:40:21 | 10.06.2018 19:03:00 | 2.3773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3773
661943 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_106819 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 16:44:29 | 10.06.2018 18:31:00 | 1.7752 | 7 | 0 | 185 | 6 | 12.4267 | 0 | 328.4194 | 10.6514
661947 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_59848 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 16:46:18 | 10.06.2018 19:06:00 | 2.3281 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6246 | 0
661956 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_144236 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 16:52:30 | 10.06.2018 19:23:00 | 2.5083 | 0 | 397 | 0 | 5 | 0 | 995.807 | 0 | 12.5417
661965 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_34761 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 16:58:34 | 10.06.2018 18:10:00 | 1.1904 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1904
661969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92562 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 16:58:22 | 10.06.2018 17:59:00 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1056
661970 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516195099 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 17:03:14 | 10.06.2018 17:48:00 | 0.74608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74608
661971 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_446670 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 17:03:35 | 10.06.2018 18:38:00 | 1.5736 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 231.3192 | 0 | 0
661972 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_556 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 16:52:18 | 10.06.2018 18:31:00 | 1.645 | 0 | 0 | 7 | 302 | 0 | 0 | 11.515 | 496.79
661973 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516265932 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 17:06:05 | 10.06.2018 17:44:00 | 0.63174 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.527 | 0 | 0
661983 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516214503 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 17:11:46 | 10.06.2018 17:34:00 | 0.37041 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4816 | 0 | 0
661984 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27737 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 17:12:32 | 10.06.2018 18:21:00 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 83.2952
661987 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_6693 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 17:11:31 | 10.06.2018 18:29:00 | 1.2914 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | 0 | 1.2914 | 264.735
661998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_44912 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 17:23:28 | 10.06.2018 20:33:00 | 3.1588 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 129.512
662001 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 17:27:13 | 10.06.2018 22:23:00 | 4.9295 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 19.7182 | 0 | 133.0976
662002 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18817 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 17:28:25 | 10.06.2018 18:44:00 | 1.2597 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5194 | 0
662004 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516303529 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 17:27:42 | 10.06.2018 18:29:00 | 1.0216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0216 | 0 | 0
662005 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516178367 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 17:17:26 | 10.06.2018 18:13:00 | 0.92596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92596
662012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92212 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 17:30:56 | 10.06.2018 18:16:00 | 0.75111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75111
662035 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225253 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 17:48:23 | 10.06.2018 20:54:00 | 3.0934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0934 | 0 | 0
662050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7815 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 17:55:13 | 10.06.2018 18:51:00 | 0.92948 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5769
662054 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_5050 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 17:37:27 | 10.06.2018 19:33:00 | 1.9258 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 134.8067 | 0 | 0
662061 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_29250 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 18:03:36 | 10.06.2018 20:49:00 | 2.7566 | 23 | 3 | 105 | 4 | 63.4013 | 8.2697 | 289.4409 | 11.0263
662064 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_327267 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 18:04:46 | 10.06.2018 18:50:00 | 0.75389 | 7 | 0 | 393 | 3 | 5.2772 | 0 | 296.2788 | 2.2617
662070 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092394 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 18:09:09 | 10.06.2018 19:18:00 | 1.1473 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4418 | 0 | 0
662077 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 18:07:31 | 10.06.2018 18:33:00 | 0.42472 | 0 | 0 | 4 | 446 | 0 | 0 | 1.6989 | 189.4251
662085 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305922 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 18:21:31 | 10.06.2018 18:46:00 | 0.40797 | 0 | 644 | 22 | 600 | 0 | 262.7327 | 8.9753 | 244.782
662092 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3643 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 18:30:06 | 10.06.2018 19:44:00 | 1.2314 | 0 | 0 | 14 | 55 | 0 | 0 | 17.2399 | 67.7281
662093 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_272407 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 18:28:29 | 10.06.2018 18:47:00 | 0.30859 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 27.4645 | 0 | 0
662105 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253049 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 18:41:13 | 10.06.2018 21:30:00 | 2.8129 | 0 | 187 | 8 | 0 | 0 | 526.0142 | 22.5033 | 0
662109 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_160398 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 18:43:24 | 10.06.2018 19:52:00 | 1.1432 | 14 | 1091 | 30 | 114 | 16.0041 | 1247.1767 | 34.2945 | 130.3191
662110 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9808 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 18:44:07 | 10.06.2018 19:17:00 | 0.5478 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 26.8422 | 0 | 0
662112 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_38672 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 18:46:18 | 10.06.2018 19:53:00 | 1.1116 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 58.9132
662113 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2037 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 18:46:20 | 10.06.2018 19:48:00 | 1.0277 | 0 | 0 | 2 | 170 | 0 | 0 | 2.0555 | 174.7141
662122 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 18:49:57 | 10.06.2018 19:48:00 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 122.8725
662128 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_379334 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 19:01:42 | 10.06.2018 19:50:00 | 0.80491 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.9277
662130 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_31159 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 18:59:31 | 10.06.2018 19:22:00 | 0.3747 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 107.5389 | 0 | 0
662132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_200777 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 18:50:48 | 10.06.2018 19:13:00 | 0.37 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0
662136 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49208 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 19:07:41 | 10.06.2018 22:45:00 | 3.6218 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3.6218 | 57.9486
662140 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344730 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 19:11:12 | 10.06.2018 22:19:00 | 3.1298 | 0 | 51 | 0 | 29 | 0 | 159.6188 | 0 | 90.7636
662141 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345401 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 19:13:37 | 10.06.2018 19:54:00 | 0.6728 | 1 | 386 | 14 | 8 | 0.6728 | 259.7008 | 9.4192 | 5.3824
662145 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090819 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 18:21:11 | 10.06.2018 19:35:00 | 1.2302 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1509 | 0 | 0
662153 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516151602 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 19:26:46 | 10.06.2018 22:24:00 | 2.9537 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9537
662162 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_13524 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 19:34:56 | 10.06.2018 20:08:00 | 0.55087 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.4244 | 0 | 0
662164 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_17157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 19:33:45 | 10.06.2018 21:02:00 | 1.4708 | 0 | 0 | 18 | 482 | 0 | 0 | 26.474 | 708.916
662165 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414004 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 19:10:17 | 10.06.2018 19:40:00 | 0.49504 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49504
662167 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_445 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 19:34:16 | 10.06.2018 19:56:00 | 0.36222 | 5 | 1522 | 0 | 2 | 1.8111 | 551.2988 | 0 | 0.72444
662181 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7056 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 19:42:54 | 10.06.2018 21:53:00 | 2.1682 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.1862 | 0
662189 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50286 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 19:49:06 | 10.06.2018 21:41:00 | 1.8649 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 395.3609 | 0 | 0
662191 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516161030 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 19:47:58 | 10.06.2018 20:29:00 | 0.68388 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68388
662199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_189445 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 19:52:16 | 10.06.2018 22:19:00 | 2.4456 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 501.3398 | 0 | 0
662200 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_133325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 19:53:32 | 10.06.2018 20:15:00 | 0.35769 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.2999 | 0 | 0
662206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580246903 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 19:57:29 | 10.06.2018 22:22:00 | 2.4085 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2679 | 0 | 0
662210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_264775 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 19:57:46 | 10.06.2018 21:39:00 | 1.6872 | 16 | 13 | 55 | 604 | 26.9955 | 21.9339 | 92.7971 | 1019.0809
662211 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_9351 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 20:01:12 | 10.06.2018 20:58:00 | 0.9466 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 122.1114 | 0 | 0
662214 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6292 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 20:01:03 | 10.06.2018 20:32:00 | 0.51564 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 173.255 | 0 | 0
662222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322893 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 19:59:20 | 10.06.2018 22:56:00 | 2.9444 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 144.2776 | 2.9444
662223 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_318988 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 19:59:54 | 10.06.2018 21:44:00 | 1.735 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6.94 | 8.675
662225 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_25086 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 19:52:37 | 10.06.2018 20:40:00 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 90.0281
662229 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12238 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 20:04:21 | 10.06.2018 20:23:00 | 0.3107 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 39.7696 | 0 | 0
662230 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516442185 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 20:02:53 | 10.06.2018 21:56:00 | 1.8851 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8851
662239 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_10844 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 20:10:09 | 11.06.2018 01:17:36 | 5.1241 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2481
662244 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 17:26:48 | 10.06.2018 22:43:00 | 5.27 | 1 | 33 | 90 | 77 | 5.27 | 173.91 | 474.3 | 405.79
662253 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_88711 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 20:20:04 | 10.06.2018 21:47:00 | 1.4488 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8976 | 0 | 0
662255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516094527 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 20:13:55 | 10.06.2018 21:57:00 | 1.7179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4358 | 0 | 0
662256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 20:23:55 | 10.06.2018 21:17:00 | 0.88454 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 142.4109 | 0 | 0.88454
662263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_38778 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 20:36:43 | 10.06.2018 23:17:00 | 2.6713 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 101.5105
662270 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116922 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 20:40:57 | 10.06.2018 22:45:00 | 2.0675 | 0 | 0 | 8 | 411 | 0 | 0 | 16.54 | 849.7425
662279 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516354115 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 20:49:39 | 10.06.2018 21:33:00 | 0.72232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72232 | 0 | 0
662280 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_25086 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 20:45:12 | 10.06.2018 22:02:00 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 145.92
662282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_502064 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 20:55:30 | 11.06.2018 00:20:06 | 3.4098 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 180.7189 | 0 | 0
662283 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7484 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 20:57:24 | 10.06.2018 22:50:00 | 1.8764 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 127.5986
662285 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28111 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:00:33 | 10.06.2018 21:57:00 | 0.94069 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 36.6869
662289 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_1128 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:04:32 | 10.06.2018 22:24:00 | 1.3242 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9453 | 0
662290 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516106692 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:05:28 | 10.06.2018 22:39:00 | 1.5588 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5588
662292 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3697 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:06:44 | 10.06.2018 22:56:00 | 1.821 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 30.9565 | 0 | 1.821
662303 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39666 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:17:50 | 11.06.2018 00:26:35 | 3.1456 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66.0576 | 0 | 0
662314 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_454462 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:26:08 | 10.06.2018 22:11:00 | 0.7476 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.952 | 0 | 0
662316 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_134429 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:27:19 | 10.06.2018 22:12:00 | 0.7446 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7446
662322 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6292 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:32:23 | 10.06.2018 22:03:00 | 0.51017 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 171.4171 | 0 | 0
662323 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_165153 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:33:06 | 10.06.2018 23:21:00 | 1.7982 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 34.1666 | 0 | 3.5965
662324 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_28726 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:29:56 | 11.06.2018 02:45:28 | 5.2588 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 241.9071 | 0 | 5.2588
662331 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_350577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:37:09 | 10.06.2018 22:01:00 | 0.39725 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 57.9985 | 0 | 0
662334 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9650 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:34:03 | 11.06.2018 02:26:00 | 4.8658 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1284.5791
662339 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253049 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:44:45 | 10.06.2018 23:48:00 | 2.0542 | 0 | 187 | 8 | 0 | 0 | 384.1298 | 16.4334 | 0
662340 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_63928 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:49:16 | 10.06.2018 23:12:00 | 1.3788 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.8184
662352 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_216092 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:59:33 | 10.06.2018 23:58:15 | 1.9783 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.761 | 0 | 0
662354 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4545 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:55:41 | 10.06.2018 22:58:00 | 1.0385 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 120.4637 | 0 | 0
662356 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_189633 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 22:00:11 | 10.06.2018 23:23:00 | 1.3802 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.9834 | 0 | 0
662362 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_47230 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:58:14 | 10.06.2018 23:20:00 | 1.3628 | 0 | 0 | 31 | 447 | 0 | 0 | 42.2462 | 609.1627
662368 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_28255 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 22:11:18 | 11.06.2018 02:03:18 | 3.8667 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 23.2 | 112.1334
662374 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_32518 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:07:06 | 10.06.2018 23:45:26 | 2.6388 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 401.0976
662376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2513 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 22:17:17 | 11.06.2018 02:40:00 | 4.3786 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 380.9391 | 0 | 8.7572
662377 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_356824 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 22:18:19 | 11.06.2018 00:41:10 | 2.3806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.4251 | 0 | 0
662380 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6292 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 22:23:12 | 10.06.2018 23:44:00 | 1.3465 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 452.4341 | 0 | 0
662384 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_171157 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 22:27:26 | 11.06.2018 01:06:48 | 2.6559 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 180.6012 | 0 | 0
662385 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_4556 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 20:57:55 | 10.06.2018 23:36:13 | 2.6382 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 200.5032 | 0 | 0
662386 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_11340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:31:49 | 10.06.2018 22:49:00 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52.7313
662400 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_3702 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 22:52:57 | 11.06.2018 02:21:00 | 3.4675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4675
662402 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10550 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 22:58:29 | 11.06.2018 00:13:02 | 1.2425 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 42.2447 | 0 | 1.2425
662404 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580175888 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2018 21:12:08 | 11.06.2018 02:16:00 | 5.064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.064
662406 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_149804 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 23:12:26 | 11.06.2018 00:05:43 | 0.88781 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 15.9806 | 0 | 8.8781
662419 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16346 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 23:30:31 | 11.06.2018 00:08:00 | 0.62458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62458
662421 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_26175 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 23:34:04 | 11.06.2018 01:23:13 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.0089
662424 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_37506 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 23:37:14 | 11.06.2018 01:04:56 | 1.4614 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 141.7548 | 0 | 0
662429 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_22213 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2018 23:57:22 | 11.06.2018 00:24:59 | 0.46028 | 8 | 1293 | 7 | 346 | 3.6822 | 595.142 | 3.222 | 159.2569
662436 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516253500 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 00:03:48 | 11.06.2018 00:52:00 | 0.80332 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80332
662439 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3690 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 06:49:48 | 11.06.2018 09:10:00 | 2.3366 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21.0294 | 2.3366
662444 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_330891 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 00:14:02 | 11.06.2018 01:15:00 | 1.0158 | 0 | 0 | 22 | 310 | 0 | 0 | 22.3485 | 314.9104
662458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_45461 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 00:33:42 | 11.06.2018 02:12:00 | 1.6381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6381 | 0 | 0
662459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_174021 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 00:20:42 | 11.06.2018 02:09:00 | 1.805 | 0 | 322 | 16 | 1096 | 0 | 581.21 | 28.88 | 1978.28
662482 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_371779 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 01:37:46 | 11.06.2018 02:11:00 | 0.55374 | 0 | 692 | 0 | 9 | 0 | 383.1881 | 0 | 4.9837
662483 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_325528 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 01:39:09 | 11.06.2018 02:02:00 | 0.38065 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 30.0713 | 0 | 0
662493 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_330891 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 02:02:50 | 11.06.2018 05:15:00 | 3.2027 | 0 | 0 | 22 | 310 | 0 | 0 | 70.4594 | 992.837
662512 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_17193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 03:03:06 | 11.06.2018 08:58:00 | 5.915 | 0 | 0 | 78 | 11 | 0 | 0 | 461.37 | 65.065
662515 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_19304 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 03:43:58 | 11.06.2018 04:25:00 | 0.68379 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.419 | 0 | 0
662522 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516182555 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 03:21:08 | 11.06.2018 04:52:00 | 1.5143 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0572 | 0 | 0
662555 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252622 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 04:57:13 | 11.06.2018 05:58:00 | 1.0131 | 5 | 746 | 1 | 54 | 5.0653 | 755.7428 | 1.0131 | 54.7052
662563 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 05:33:31 | 11.06.2018 06:22:00 | 0.80806 | 0 | 0 | 10 | 233 | 0 | 0 | 8.0806 | 188.278
662564 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 05:35:02 | 11.06.2018 06:00:00 | 0.41611 | 0 | 0 | 1 | 3243 | 0 | 0 | 0.41611 | 1349.4447
662569 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_271994 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 05:42:47 | 11.06.2018 07:53:00 | 2.1703 | 0 | 102 | 0 | 74 | 0 | 221.3686 | 0 | 160.6007
662584 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_134277 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 05:44:24 | 11.06.2018 07:05:00 | 1.3433 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 2063.3549 | 0 | 0
662589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_22521 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 05:52:52 | 11.06.2018 07:27:00 | 1.5687 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 241.5798
662607 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_4355 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 06:02:18 | 11.06.2018 10:25:00 | 4.3781 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 35.0251 | 4.3781
662613 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340216 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 06:22:47 | 11.06.2018 10:03:00 | 3.6702 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.0419 | 0
662617 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169213 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 06:50:40 | 11.06.2018 08:03:00 | 1.2056 | 0 | 26 | 8 | 35 | 0 | 31.3446 | 9.6445 | 42.1946
662634 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151117 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 06:02:01 | 11.06.2018 07:48:00 | 1.7664 | 0 | 0 | 188 | 1 | 0 | 0 | 332.0813 | 1.7664
662644 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_72727 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 06:52:29 | 11.06.2018 10:04:00 | 3.1917 | 1 | 490 | 0 | 79 | 3.1917 | 1563.9281 | 0 | 252.1435
662645 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 05:57:36 | 11.06.2018 07:54:00 | 1.94 | 0 | 825 | 53 | 2393 | 0 | 1600.5 | 102.82 | 4642.42
662648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94477 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 06:50:05 | 11.06.2018 08:15:58 | 1.4314 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 115.9426 | 0 | 1.4314
662650 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46044 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 06:56:24 | 11.06.2018 12:38:00 | 5.6932 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 28.466 | 0 | 45.5457
662651 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_152017 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 06:53:38 | 11.06.2018 08:39:00 | 1.7561 | 0 | 0 | 137 | 614 | 0 | 0 | 240.5871 | 1078.2515
662661 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140370 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 07:06:33 | 11.06.2018 07:43:25 | 0.6142 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 1.8426 | 1844.4426 | 0 | 0
662670 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344881 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 07:09:23 | 11.06.2018 07:43:00 | 0.56028 | 0 | 467 | 2 | 39 | 0 | 261.6508 | 1.1206 | 21.8509
662672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92929 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 07:18:15 | 11.06.2018 08:31:00 | 1.2124 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 20.611 | 0 | 6.0621
662675 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324254 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 07:21:26 | 11.06.2018 09:08:00 | 1.7758 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 184.6884 | 0
662676 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167323 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 07:17:35 | 11.06.2018 08:29:00 | 1.1903 | 0 | 0 | 5 | 1850 | 0 | 0 | 5.9514 | 2202.018
662677 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_7038 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 07:23:19 | 11.06.2018 11:48:00 | 4.4113 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 167.6298 | 0
662684 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_81944 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 07:29:42 | 11.06.2018 09:39:00 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 118.525
662695 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_91452 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 06:39:00 | 11.06.2018 10:53:00 | 4.2331 | 0 | 0 | 5 | 91 | 0 | 0 | 21.1654 | 385.2094
662699 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342339 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 06:46:23 | 11.06.2018 09:27:00 | 2.6768 | 0 | 1207 | 0 | 5 | 0 | 3230.8735 | 0 | 13.3839
662717 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516227572 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 07:55:12 | 11.06.2018 09:22:00 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4464
662720 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AKSARAY_HUCRE_362151 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 05:06:39 | 11.06.2018 09:40:00 | 4.5558 | 2 | 162 | 15 | 551 | 9.1117 | 738.0445 | 68.3375 | 2510.2623
662723 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2203511 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 06:22:54 | 11.06.2018 09:09:00 | 2.7682 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3047 | 0
662731 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_353204 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 08:08:57 | 11.06.2018 09:47:00 | 1.6339 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9.8035 | 9.8035
662736 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516264176 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 08:13:04 | 11.06.2018 12:04:00 | 3.8487 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5461 | 0 | 0
662742 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_31484 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 07:57:59 | 11.06.2018 09:29:00 | 1.5167 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 36.4013 | 6.0669
662757 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10753 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 08:23:40 | 11.06.2018 09:32:00 | 1.1386 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3861 | 0
662762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41361 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 08:29:12 | 11.06.2018 11:45:00 | 3.2633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2633 | 0 | 0
662763 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171914 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 08:28:36 | 11.06.2018 09:35:00 | 1.1067 | 0 | 297 | 2 | 6 | 0 | 328.681 | 2.2133 | 6.64
662765 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_19304 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 08:29:55 | 11.06.2018 08:47:00 | 0.28472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4236 | 0 | 0
662769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90524 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 08:22:33 | 11.06.2018 08:48:00 | 0.42417 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.8768
662784 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516309132 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 08:42:47 | 11.06.2018 10:55:00 | 2.2035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2035 | 0 | 0
662791 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_5875 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 08:47:53 | 11.06.2018 09:49:00 | 1.0185 | 0 | 206 | 0 | 2 | 0 | 209.8028 | 0 | 2.0369
662795 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_11400 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 08:47:10 | 11.06.2018 14:57:00 | 6.1636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.6545 | 0 | 0
662797 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280277 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 08:51:47 | 11.06.2018 09:39:00 | 0.7869 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7214 | 0
662798 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 08:49:58 | 11.06.2018 10:05:00 | 1.2506 | 0 | 377 | 1 | 24 | 0 | 471.4611 | 1.2506 | 30.0134
662799 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_139068 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 08:48:16 | 11.06.2018 10:25:00 | 1.6122 | 4 | 334 | 0 | 0 | 6.4489 | 538.4815 | 0 | 0
662805 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345057 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 08:50:35 | 11.06.2018 10:19:00 | 1.4736 | 9 | 1048 | 541 | 903 | 13.2625 | 1544.3433 | 797.223 | 1330.6698
662812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_129366 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 08:10:33 | 11.06.2018 09:59:00 | 1.8074 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.0742 | 0
662815 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_58547 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 09:02:18 | 11.06.2018 09:32:00 | 0.49474 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 121.706 | 0 | 0
662818 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3174 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 09:02:52 | 11.06.2018 11:45:00 | 2.702 | 0 | 4 | 0 | 103 | 0 | 10.8078 | 0 | 278.3019
662822 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324046 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 09:07:16 | 11.06.2018 10:25:00 | 1.2954 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46.634 | 0
662835 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 09:07:07 | 11.06.2018 09:34:00 | 0.44806 | 1 | 513 | 26 | 239 | 0.44806 | 229.8548 | 11.6496 | 107.0863
662842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32623 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 09:14:09 | 11.06.2018 15:13:00 | 5.9807 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 113.6329 | 0 | 5.9807
662848 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_157244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2018 11:00:05 | 13.06.2018 14:18:05 | 3.3 | 0 | 21 | 7 | 83 | 0 | 69.3 | 23.1 | 273.9
662873 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_342966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 09:26:25 | 11.06.2018 14:15:00 | 4.8095 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.7139 | 0
662885 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180562 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 09:34:13 | 11.06.2018 10:48:00 | 1.2295 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39.3453 | 0
662896 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580273381 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 09:26:44 | 11.06.2018 11:12:00 | 1.7543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7543 | 0 | 0
662906 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_29466 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 09:40:06 | 11.06.2018 11:48:00 | 2.1317 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.1067
662914 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2230512 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2018 12:00:39 | 13.06.2018 15:34:39 | 3.5667 | 0 | 0 | 46 | 589 | 0 | 0 | 164.0668 | 2100.7686
662918 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_295234 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 09:41:01 | 11.06.2018 10:55:00 | 1.2331 | 25 | 14293 | 183 | 4424 | 30.8265 | 17624.1266 | 225.65 | 5455.0574
662930 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_166341 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2018 10:10:00 | 20.06.2018 15:11:00 | 5.0167 | 1 | 0 | 52 | 73 | 5.0167 | 0 | 260.8668 | 366.2169
662932 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5662 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 09:41:30 | 11.06.2018 12:47:00 | 3.0917 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 392.6421
662933 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95365 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 09:51:22 | 11.06.2018 10:45:00 | 0.89388 | 0 | 187 | 8 | 0 | 0 | 167.1556 | 7.151 | 0
662938 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382629 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 09:52:04 | 11.06.2018 11:42:00 | 1.8322 | 0 | 0 | 46 | 216 | 0 | 0 | 84.2798 | 395.7487
662945 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_25870 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 09:22:07 | 11.06.2018 11:06:00 | 1.7312 | 0 | 0 | 54 | 50 | 0 | 0 | 93.4832 | 86.5585
662951 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2205748 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 10:01:41 | 11.06.2018 13:48:00 | 3.7718 | 0 | 68 | 5 | 21 | 0 | 256.4831 | 18.859 | 79.208
662963 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_83586 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 10:05:38 | 11.06.2018 12:13:00 | 2.1225 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2451 | 0
662965 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_159345 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 10:11:41 | 11.06.2018 12:00:00 | 1.8051 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2205 | 0
662968 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20232 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 10:14:17 | 11.06.2018 11:11:00 | 0.94526 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5621
662974 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_45513 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 10:16:47 | 11.06.2018 12:26:00 | 2.1535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1535 | 0 | 0
662976 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_332537 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 08:12:06 | 11.06.2018 14:15:00 | 6.0483 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 139.1109 | 0
662990 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_338549 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 07:32:14 | 11.06.2018 10:48:00 | 3.2625 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.8877 | 0
663000 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_85202 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 10:24:10 | 11.06.2018 11:34:00 | 1.1638 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.4743 | 0
663014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8763 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 10:34:36 | 11.06.2018 11:42:00 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 90.9897
663049 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_326454 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 10:52:22 | 11.06.2018 11:25:00 | 0.5437 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 476.2812 | 0 | 0
663053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_101845 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 10:42:31 | 11.06.2018 13:22:00 | 2.6578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6578 | 0 | 0
663060 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516315752 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 11:02:01 | 11.06.2018 13:22:00 | 2.3329 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9987
663069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11875 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 11:01:00 | 11.06.2018 11:44:00 | 0.71654 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2992 | 0 | 0
663081 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_203238 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 09:42:20 | 11.06.2018 12:36:00 | 2.8944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6832 | 0 | 0
663085 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50496 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 11:11:08 | 11.06.2018 12:39:00 | 1.4642 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 103.9582
663086 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_226777 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 11:10:54 | 11.06.2018 12:57:00 | 1.7683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7683 | 0 | 0
663089 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086880 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 11:12:29 | 11.06.2018 11:39:00 | 0.44169 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.8586 | 0 | 0
663112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57514 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 09:47:26 | 11.06.2018 12:18:00 | 2.5092 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 1550.698 | 0 | 0
663116 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6966 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 11:27:38 | 11.06.2018 12:25:00 | 0.95605 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34.4178 | 0
663121 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326301 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 09:09:45 | 11.06.2018 11:38:00 | 2.4707 | 0 | 500 | 1 | 8 | 0 | 1235.365 | 2.4707 | 19.7658
663140 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516150742 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 11:37:08 | 11.06.2018 18:56:00 | 7.3143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3143
663143 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_74139 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 11:39:40 | 11.06.2018 12:57:00 | 1.2888 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2888 | 0 | 0
663158 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516312742 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 11:50:31 | 11.06.2018 13:15:00 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4078
663161 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_5531 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 11:53:04 | 11.06.2018 13:17:00 | 1.3988 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.9814 | 0 | 0
663163 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_14779 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 11:54:26 | 11.06.2018 13:00:00 | 1.0927 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 444.7167
663166 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 11:56:06 | 11.06.2018 12:18:00 | 0.36473 | 0 | 0 | 57 | 71 | 0 | 0 | 20.7896 | 25.8958
663175 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70463 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 12:01:11 | 11.06.2018 12:37:00 | 0.59674 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.9837 | 2.9837
663180 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187597 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 12:01:12 | 11.06.2018 17:00:00 | 4.98 | 9 | 6285 | 2 | 839 | 44.82 | 31299.3 | 9.96 | 4178.22
663208 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_516202847 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 12:18:12 | 11.06.2018 13:18:00 | 0.99646 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99646
663229 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324296 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 09:09:00 | 18.06.2018 09:51:00 | 0.7 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0
663240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_150660 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 09:35:00 | 18.06.2018 11:10:00 | 1.5833 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.4999 | 0
663256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8388 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 12:38:16 | 11.06.2018 15:05:00 | 2.4455 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 200.5294
663257 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_4765 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 12:42:05 | 11.06.2018 13:49:00 | 1.1152 | 4 | 0 | 101 | 0 | 4.461 | 0 | 112.6392 | 0
663267 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88647522 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 12:43:27 | 11.06.2018 15:00:00 | 2.2758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2758
663282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_84499 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 12:55:54 | 11.06.2018 13:51:00 | 0.91824 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.9371 | 0 | 0
663284 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_37009 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 12:53:39 | 11.06.2018 13:44:00 | 0.83912 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.9433
663294 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_796 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:02:40 | 11.06.2018 13:14:00 | 0.18889 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 22.6668
663299 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_54661 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:03:10 | 11.06.2018 14:12:00 | 1.1471 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.9725
663300 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41243 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:01:44 | 11.06.2018 13:30:00 | 0.47105 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2394
663305 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_318272 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:04:04 | 11.06.2018 19:18:00 | 6.232 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68.5517
663306 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:03:59 | 11.06.2018 13:21:00 | 0.28361 | 2 | 1857 | 1 | 2 | 0.56722 | 526.6638 | 0.28361 | 0.56722
663311 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333830 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:07:31 | 11.06.2018 14:32:00 | 1.4078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4078 | 0 | 0
663314 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_325260 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:08:41 | 11.06.2018 14:33:00 | 1.405 | 0 | 0 | 1 | 296 | 0 | 0 | 1.405 | 415.8859
663318 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53481 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:11:55 | 11.06.2018 20:32:00 | 7.3346 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 293.3848
663320 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_140914 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:11:24 | 11.06.2018 16:11:00 | 2.9931 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 80.8148
663337 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_14542 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:27:22 | 11.06.2018 15:12:00 | 1.7438 | 0 | 0 | 29 | 50 | 0 | 0 | 50.5696 | 87.189
663351 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580202866 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:36:40 | 11.06.2018 14:34:00 | 0.95552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95552 | 0 | 0
663361 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_189539 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:35:53 | 11.06.2018 14:01:00 | 0.41861 | 0 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 47.3029 | 0.83722
663368 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_53761 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:42:06 | 11.06.2018 15:51:00 | 2.1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1483 | 0 | 0
663378 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_25250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:46:57 | 11.06.2018 15:56:00 | 2.1508 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.8648
663379 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:42:43 | 11.06.2018 16:18:00 | 2.5881 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 95.7582 | 15.5284
663383 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_60019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:48:03 | 11.06.2018 14:52:00 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 160.9403
663387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92443 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:43:25 | 11.06.2018 14:22:00 | 0.64306 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 47.5864 | 0 | 0
663391 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580272609 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:51:04 | 11.06.2018 14:27:00 | 0.59866 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59866
663397 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88615791 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:54:15 | 11.06.2018 17:04:00 | 3.1625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1625 | 0 | 0
663402 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91614 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 13:56:59 | 11.06.2018 15:55:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 3.9335 | 355.9781
663420 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_287841 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 14:08:58 | 11.06.2018 17:38:00 | 3.4837 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 188.1187
663428 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_70765 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 14:12:29 | 11.06.2018 16:10:00 | 1.9586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9586
663434 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_70476 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 14:15:49 | 11.06.2018 16:32:00 | 2.2697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2697 | 0 | 0
663438 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_303757 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 14:09:49 | 11.06.2018 15:15:00 | 1.0864 | 1 | 173 | 0 | 638 | 1.0864 | 187.9455 | 0 | 693.1168
663441 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81570 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 14:19:51 | 11.06.2018 15:42:00 | 1.369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0
663450 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128379 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 14:28:43 | 11.06.2018 15:17:00 | 0.80471 | 0 | 0 | 43 | 135 | 0 | 0 | 34.6025 | 108.6359
663460 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_17477 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 14:35:08 | 11.06.2018 15:12:00 | 0.61427 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1427
663478 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_343689 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 14:46:49 | 11.06.2018 15:36:00 | 0.81951 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 0
663497 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_346713 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 14:43:50 | 11.06.2018 15:16:00 | 0.53611 | 9 | 642 | 30 | 98 | 4.825 | 344.1826 | 16.0833 | 52.5388
663500 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7760 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 14:50:29 | 11.06.2018 15:08:00 | 0.29194 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 47.2943 | 0 | 0
663524 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516317500 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 15:02:40 | 11.06.2018 18:46:00 | 3.722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.722
663534 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_74503 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 15:05:34 | 11.06.2018 16:41:00 | 1.5904 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5904
663537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3517 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 15:05:19 | 11.06.2018 15:41:00 | 0.59471 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 172.4659 | 0 | 0
663538 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_325113 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 15:08:29 | 11.06.2018 17:31:00 | 2.3752 | 0 | 0 | 120 | 6 | 0 | 0 | 285.018 | 14.2509
663553 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8262 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 15:18:31 | 11.06.2018 15:56:00 | 0.62471 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 55.5992 | 0 | 0
663561 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_65372 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 15:20:15 | 11.06.2018 17:51:00 | 2.5123 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0246 | 0 | 0
663562 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26203 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 15:23:06 | 11.06.2018 18:18:00 | 2.9148 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2.9148 | 0 | 11.6593 | 0
663566 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_261152 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 15:28:11 | 11.06.2018 18:32:00 | 3.0636 | 0 | 62 | 0 | 638 | 0 | 189.9432 | 0 | 1954.5768
663573 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_53533 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 15:26:41 | 11.06.2018 19:59:00 | 4.5386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5386 | 0 | 0
663578 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_81400 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 15:40:52 | 11.06.2018 17:56:00 | 2.252 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7559 | 0
663594 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580269178 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 15:53:37 | 11.06.2018 17:03:00 | 1.1562 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1562 | 0 | 0
663603 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516353124 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 15:59:30 | 11.06.2018 16:37:00 | 0.62478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2496 | 0 | 0
663606 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_72313 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 15:55:32 | 11.06.2018 18:17:00 | 2.3576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3576 | 0 | 0
663610 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516248130 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 16:06:43 | 11.06.2018 18:42:00 | 2.5878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5878
663618 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580154094 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 16:10:17 | 11.06.2018 17:40:00 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.495
663620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11483 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 16:23:57 | 11.06.2018 17:18:00 | 0.90078 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 105.3913 | 0 | 0
663621 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15332 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 16:00:09 | 11.06.2018 17:55:00 | 1.914 | 1 | 6846 | 0 | 5 | 1.914 | 13103.244 | 0 | 9.57
663625 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_75764 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 16:18:39 | 11.06.2018 17:17:00 | 0.97239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9448 | 0 | 0
663626 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_165760 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 16:18:44 | 11.06.2018 19:06:00 | 2.7876 | 0 | 747 | 18 | 216 | 0 | 2082.3447 | 50.177 | 602.1238
663628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_56432 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 16:17:43 | 11.06.2018 19:55:00 | 3.6212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6212 | 0 | 0
663629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5431 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 16:24:49 | 11.06.2018 19:01:00 | 2.603 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 91.1043 | 0 | 0
663631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11691 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 16:28:15 | 11.06.2018 17:24:00 | 0.92915 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 73.4029 | 0 | 1.8583
663632 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516442968 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 16:30:24 | 11.06.2018 17:16:00 | 0.75992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75992
663633 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_38729 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 16:29:26 | 11.06.2018 16:50:00 | 0.34273 | 2 | 621 | 16 | 44 | 0.68546 | 212.8353 | 5.4837 | 15.0801
663634 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_60226 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 16:16:19 | 11.06.2018 21:15:00 | 4.9779 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9557 | 0 | 0
663645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516193684 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 16:43:25 | 11.06.2018 17:02:00 | 0.30951 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30951
663660 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_21912 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 17:01:26 | 11.06.2018 17:36:00 | 0.5759 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 82.3537 | 0 | 0
663663 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516095134 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 17:04:33 | 11.06.2018 18:00:00 | 0.92395 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8479 | 0 | 0
663668 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516293573 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 17:10:12 | 11.06.2018 17:45:00 | 0.57979 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7394 | 0 | 0
663671 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516312197 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 17:12:22 | 11.06.2018 19:41:00 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.954
663673 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_41571 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 17:13:55 | 11.06.2018 18:24:00 | 1.1679 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1679 | 0 | 0
663680 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88620186 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 17:16:09 | 11.06.2018 18:30:00 | 1.2308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2308
663691 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516416387 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 17:19:58 | 11.06.2018 18:16:00 | 0.93388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93388 | 0 | 0
663699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580210712 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 17:26:24 | 11.06.2018 22:47:00 | 5.3432 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58.775 | 0 | 0
663708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516046103 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 17:33:27 | 12.06.2018 01:01:00 | 7.459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.459 | 0 | 0
663712 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_33691 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 17:34:19 | 11.06.2018 18:33:00 | 0.97778 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.3556
663716 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516429044 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 17:35:17 | 11.06.2018 18:10:00 | 0.57849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57849 | 0 | 0
663721 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_77161 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 17:40:58 | 11.06.2018 18:38:00 | 0.95032 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9006
663722 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194506 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 17:34:39 | 11.06.2018 18:47:00 | 1.2058 | 3 | 1264 | 1 | 0 | 3.6175 | 1524.1691 | 1.2058 | 0
663724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_14908 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 17:42:40 | 11.06.2018 18:28:00 | 0.7555 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.7995
663733 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_53727 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 17:55:08 | 11.06.2018 18:36:00 | 0.68084 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.7234 | 0 | 0.68084
663735 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_54592 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 17:50:37 | 11.06.2018 20:03:00 | 2.2062 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2062
663743 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57124 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 17:45:35 | 11.06.2018 19:14:00 | 1.4733 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 82.507
663749 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_102090 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 17:58:11 | 11.06.2018 22:07:00 | 4.1469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1469
663755 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_1274 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:02:52 | 11.06.2018 18:48:00 | 0.75221 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.8141 | 0 | 0
663758 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336210 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:05:30 | 11.06.2018 18:53:00 | 0.79166 | 0 | 0 | 8 | 82 | 0 | 0 | 6.3333 | 64.9161
663761 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3098 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 16:56:30 | 11.06.2018 19:18:00 | 2.3582 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 198.0896
663762 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_79092 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:06:47 | 11.06.2018 18:45:00 | 0.63675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63675
663765 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516106886 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:09:45 | 11.06.2018 18:30:00 | 0.33723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33723 | 0 | 0
663773 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_144793 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:11:37 | 11.06.2018 19:21:00 | 1.1563 | 1 | 402 | 0 | 0 | 1.1563 | 464.8406 | 0 | 0
663774 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_132115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:12:26 | 11.06.2018 19:20:00 | 1.1259 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 43.9105 | 0 | 4.5036
663787 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_55965 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:19:17 | 11.06.2018 19:21:00 | 1.0286 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 478.2758 | 0 | 0
663791 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185552 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:18:55 | 11.06.2018 18:58:00 | 0.65139 | 0 | 423 | 5 | 13 | 0 | 275.538 | 3.2569 | 8.4681
663804 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_320382 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:20:23 | 11.06.2018 19:20:00 | 0.99361 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 909.1531 | 0 | 0
663805 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55137 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:23:01 | 12.06.2018 01:45:00 | 7.3663 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1510.0833 | 0 | 0
663810 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_40129 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:25:21 | 11.06.2018 19:10:00 | 0.74401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74401
663812 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:13:31 | 11.06.2018 19:27:00 | 1.2246 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 134.7093 | 0 | 0
663831 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_42455 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:29:33 | 11.06.2018 19:42:00 | 1.2074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2074
663837 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_123767 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:33:50 | 11.06.2018 19:17:00 | 0.71919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4384 | 0 | 0
663842 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_35283 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:36:01 | 11.06.2018 18:56:00 | 0.3329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3329 | 0 | 0 | 0
663845 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_309174 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2018 09:53:51 | 09.06.2018 11:05:00 | 1.1858 | 0 | 0 | 32 | 615 | 0 | 0 | 37.9466 | 729.2854
663847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516160593 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:38:42 | 11.06.2018 21:44:00 | 3.0882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0882 | 0 | 0
663870 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5761 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:49:12 | 11.06.2018 19:04:00 | 0.24667 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 17.2669
663873 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516174087 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:48:21 | 11.06.2018 19:48:00 | 0.9939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9939
663881 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_332596 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:57:08 | 11.06.2018 19:36:00 | 0.6477 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5.8293 | 0.6477
663891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_40795 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:01:22 | 11.06.2018 21:40:00 | 2.6438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6438 | 0 | 0
663893 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_15352 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:00:48 | 11.06.2018 19:58:00 | 0.95323 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6726 | 0
663895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516215160 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:02:41 | 11.06.2018 22:38:00 | 3.5884 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5884 | 0 | 0
663899 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196208 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:04:37 | 11.06.2018 21:34:00 | 2.4895 | 0 | 51 | 0 | 26 | 0 | 126.962 | 0 | 64.7257
663909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516057615 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:45:33 | 11.06.2018 19:39:00 | 0.89077 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6723 | 0 | 0
663912 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335959 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:11:30 | 11.06.2018 21:37:00 | 2.425 | 0 | 1335 | 3 | 88 | 0 | 3237.375 | 7.275 | 213.4
663914 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_858 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:10:18 | 11.06.2018 19:50:00 | 0.66167 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 86.0171
663915 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_40020 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 18:37:10 | 11.06.2018 19:20:00 | 0.71375 | 1 | 2343 | 19 | 524 | 0.71375 | 1672.3163 | 13.5612 | 374.005
663920 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36420 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:14:21 | 11.06.2018 19:36:00 | 0.36075 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 22.7273 | 0 | 0
663921 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516169663 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:14:43 | 11.06.2018 19:26:00 | 0.18805 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.6925 | 0 | 0
663925 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:13:04 | 11.06.2018 19:39:00 | 0.43222 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.6189
663930 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_362099 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:14:55 | 11.06.2018 21:36:00 | 2.3514 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.2164 | 0 | 0
663933 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_86975 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:19:04 | 11.06.2018 20:17:00 | 0.96529 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6529 | 0 | 0
663934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322893 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:18:20 | 11.06.2018 19:40:00 | 0.36111 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 17.3333 | 0.36111
663936 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_4399 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:19:50 | 12.06.2018 01:48:00 | 6.4692 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 316.9928 | 0 | 0
663947 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516046103 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:11:22 | 11.06.2018 19:57:00 | 0.76039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76039 | 0 | 0
663949 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_158715 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:24:25 | 12.06.2018 05:52:00 | 10.4597 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 711.2582
663959 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_55367 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:32:39 | 11.06.2018 21:37:00 | 2.0724 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.3754 | 0 | 0
663962 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_412449 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:27:47 | 11.06.2018 21:33:00 | 2.0869 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 335.9845 | 0 | 0
663967 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55587 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:34:03 | 11.06.2018 20:03:00 | 0.48242 | 0 | 312 | 0 | 27 | 0 | 150.515 | 0 | 13.0253
663972 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580271072 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:29:49 | 11.06.2018 19:53:00 | 0.38632 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38632
663978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516061001 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:37:11 | 11.06.2018 20:09:00 | 0.53027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53027 | 0 | 0
663979 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_48211 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:07:03 | 12.06.2018 01:59:00 | 6.8657 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 501.199 | 0 | 0
663987 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1023 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:15:03 | 11.06.2018 19:49:00 | 0.56574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56574 | 0 | 0
663999 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_317887 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:45:37 | 12.06.2018 01:34:00 | 5.8063 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2792.8495 | 0 | 0
664004 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_425340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:47:34 | 11.06.2018 22:56:43 | 3.1523 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.0661
664009 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158475 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:30:05 | 12.06.2018 01:30:00 | 5.9984 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 779.7907 | 0 | 0
664014 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_299460 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:48:47 | 11.06.2018 21:46:00 | 1.9536 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 70.33 | 9.7681
664037 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_382064 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:53:43 | 11.06.2018 21:38:00 | 1.7381 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4284 | 0
664043 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_10372 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:58:33 | 11.06.2018 21:18:00 | 1.3241 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 51.6418
664050 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_382435 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:45:11 | 11.06.2018 21:35:00 | 1.8303 | 2 | 1596 | 105 | 752 | 3.6606 | 2921.1269 | 192.1794 | 1376.3706
664065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_139068 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 20:06:03 | 11.06.2018 21:21:00 | 1.2492 | 4 | 334 | 0 | 0 | 4.9967 | 417.2228 | 0 | 0
664078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349082 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 20:06:05 | 11.06.2018 22:53:00 | 2.7819 | 0 | 881 | 4 | 99 | 0 | 2450.8891 | 11.1278 | 275.4121
664085 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_156934 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 20:19:39 | 11.06.2018 21:26:00 | 1.1057 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0
664087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_180821 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 20:24:28 | 11.06.2018 23:39:15 | 3.2463 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.7242 | 0 | 0
664096 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_308818 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 20:17:10 | 11.06.2018 21:43:00 | 1.4304 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 349.0298
664100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343483 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 20:19:07 | 12.06.2018 05:41:00 | 9.3647 | 0 | 922 | 8 | 103 | 0 | 8634.2718 | 74.9178 | 964.5662
664103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_13054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 20:22:03 | 11.06.2018 21:11:00 | 0.81576 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7103 | 0 | 0
664104 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516424928 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 20:21:09 | 11.06.2018 22:20:00 | 1.9806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9806
664108 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186570 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 20:34:12 | 11.06.2018 20:50:00 | 0.26333 | 0 | 685 | 28 | 332 | 0 | 180.381 | 7.3732 | 87.4256
664110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_66469 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 20:36:25 | 11.06.2018 22:49:00 | 2.2096 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.5152 | 0 | 0
664111 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27466 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 20:30:30 | 11.06.2018 21:09:00 | 0.64144 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 62.8611 | 0 | 0
664113 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_63528 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 20:27:52 | 12.06.2018 01:36:00 | 5.1355 | 0 | 72 | 0 | 15 | 0 | 369.7546 | 0 | 77.0322
664118 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_42187 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 20:01:02 | 11.06.2018 23:53:48 | 3.8793 | 2 | 1612 | 1 | 0 | 7.7587 | 6253.48 | 3.8793 | 0
664121 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_36318 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:21:06 | 12.06.2018 00:00:00 | 4.6483 | 1 | 430 | 0 | 12 | 4.6483 | 1998.7604 | 0 | 55.7794
664124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_52583 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:18:40 | 11.06.2018 21:42:00 | 2.3889 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.0552 | 0 | 0
664154 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_68800 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 21:06:36 | 11.06.2018 21:42:00 | 0.58987 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.6683 | 0 | 0
664166 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11510 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 21:09:57 | 11.06.2018 21:57:00 | 0.78417 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 117.6255
664176 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_38119 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 21:03:57 | 11.06.2018 22:51:41 | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 66.4291
664178 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_58001 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 21:21:41 | 11.06.2018 23:46:00 | 2.4053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4053 | 0 | 0
664184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_88028 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 21:30:43 | 12.06.2018 00:36:00 | 3.088 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2641 | 0 | 0
664185 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_68929 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 21:30:56 | 11.06.2018 23:50:18 | 2.3226 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.226 | 0 | 0
664188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_41586 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:22:26 | 11.06.2018 21:49:00 | 2.4425 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0976 | 0 | 0
664192 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_16873 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 21:37:40 | 11.06.2018 23:25:00 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 200.3557
664195 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_82153 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 21:41:10 | 11.06.2018 22:52:00 | 1.1804 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.624
664200 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_511 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 21:43:02 | 11.06.2018 22:58:00 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 454.727
664201 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_162239 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 21:42:15 | 11.06.2018 23:00:00 | 1.2958 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.6916 | 0 | 0
664205 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7432 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 21:46:21 | 12.06.2018 00:57:20 | 3.1829 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22.2804 | 0 | 6.3658
664207 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48487 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 21:46:31 | 12.06.2018 03:26:00 | 5.6579 | 0 | 123 | 0 | 24 | 0 | 695.9205 | 0 | 135.7894
664211 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516282760 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 21:53:01 | 11.06.2018 22:52:00 | 0.98282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98282
664213 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_68802 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 21:56:10 | 11.06.2018 23:24:31 | 1.4723 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3614 | 0 | 0
664215 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_276208 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 22:00:59 | 11.06.2018 22:19:00 | 0.3002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1014 | 0
664218 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_770 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 22:01:45 | 11.06.2018 23:49:36 | 1.7973 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 102.4478
664220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175552 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 22:01:54 | 12.06.2018 00:26:24 | 2.4081 | 0 | 891 | 6 | 306 | 0 | 2145.6349 | 14.4487 | 736.8847
664226 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 21:23:25 | 11.06.2018 22:30:00 | 1.1097 | 3 | 0 | 466 | 4 | 3.3292 | 0 | 517.1295 | 4.4389
664228 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289748 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 22:10:17 | 11.06.2018 23:02:00 | 0.86181 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 2.5854 | 30.1634
664232 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516420657 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:36:00 | 11.06.2018 22:31:00 | 2.9165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9165 | 0 | 0
664233 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516420690 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:43:00 | 11.06.2018 23:33:00 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
664234 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_317072 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:49:45 | 11.06.2018 23:53:41 | 4.0654 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1309 | 0 | 0
664236 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516427438 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:55:27 | 12.06.2018 01:55:00 | 5.9923 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9923 | 0 | 0
664237 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516420648 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:56:00 | 11.06.2018 22:24:00 | 2.4666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4666 | 0 | 0
664239 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516420764 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:57:56 | 11.06.2018 22:54:00 | 2.9342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9342 | 0 | 0
664242 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516443786 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 21:04:47 | 12.06.2018 00:19:00 | 3.2369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2369 | 0 | 0
664243 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516420670 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 20:27:25 | 11.06.2018 23:33:02 | 3.0933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0933 | 0 | 0
664244 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516426036 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 20:04:25 | 12.06.2018 00:18:00 | 4.2262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2262 | 0 | 0
664249 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_158249 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:38:58 | 11.06.2018 23:03:00 | 3.4005 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 6.801 | 187.0286
664256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516058204 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:22:41 | 11.06.2018 22:54:00 | 3.5217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5652 | 0 | 0
664258 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_173377 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 22:24:35 | 11.06.2018 23:35:00 | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1736
664262 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61466 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 22:22:45 | 11.06.2018 23:06:00 | 0.72074 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 42.5237 | 0 | 0
664265 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 22:24:54 | 11.06.2018 23:10:00 | 0.75141 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 49.5931 | 0 | 2.2542
664268 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4673 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 22:29:07 | 11.06.2018 23:32:32 | 1.0569 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 316.0131 | 0 | 0
664269 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_223974 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 22:29:45 | 11.06.2018 23:44:41 | 1.2487 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.9839 | 0 | 0
664274 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_244093 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 22:38:41 | 11.06.2018 23:59:01 | 1.3387 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.0643 | 0 | 0
664281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_34457 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 22:47:49 | 12.06.2018 01:37:00 | 2.8196 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 109.9656
664282 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516098558 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 19:58:56 | 12.06.2018 02:17:00 | 6.3009 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.2038 | 0 | 0
664288 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6424 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2018 22:59:00 | 12.06.2018 00:13:00 | 1.2333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.7325 | 0 | 0
664291 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516427359 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 23:00:24 | 12.06.2018 01:35:00 | 2.5767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0
664311 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6346 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 23:19:21 | 12.06.2018 01:14:00 | 1.9106 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.3008
664318 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516169657 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 23:28:01 | 12.06.2018 00:02:00 | 0.56635 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9644 | 0 | 0
664333 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_25555 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 23:36:02 | 12.06.2018 01:17:09 | 1.6853 | 5 | 0 | 62 | 263 | 8.4264 | 0 | 104.4874 | 443.2286
664341 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 23:31:03 | 12.06.2018 00:06:00 | 0.5825 | 0 | 0 | 31 | 413 | 0 | 0 | 18.0575 | 240.5725
664342 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_725 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 23:35:54 | 12.06.2018 00:59:00 | 1.3849 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 92.787
664350 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54583 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 23:48:17 | 12.06.2018 01:29:31 | 1.6872 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 345.8801
664356 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17113 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2018 23:48:45 | 12.06.2018 01:38:00 | 1.8207 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.4904
664370 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580269626 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 00:41:15 | 12.06.2018 04:05:00 | 3.3958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3958 | 0 | 0
664371 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1570 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 00:48:54 | 12.06.2018 01:54:00 | 1.0847 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1.0847 | 95.4571
664374 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580177513 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 00:53:44 | 12.06.2018 10:15:00 | 9.3542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3542
664383 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_137479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 01:18:41 | 12.06.2018 01:50:00 | 0.52176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52176
664392 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_270226 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 01:58:48 | 12.06.2018 02:17:00 | 0.30312 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 47.2867 | 0 | 0
664398 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516420740 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 02:08:24 | 12.06.2018 02:58:00 | 0.82644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82644 | 0 | 0
664403 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516426036 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 02:24:48 | 12.06.2018 03:13:00 | 0.80325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80325 | 0 | 0
664405 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516419572 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 02:37:20 | 12.06.2018 03:20:00 | 0.71089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4218 | 0 | 0
664407 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_318638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 02:28:54 | 12.06.2018 04:19:00 | 1.835 | 2 | 560 | 50 | 3 | 3.67 | 1027.6 | 91.75 | 5.505
664411 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516360923 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 02:59:20 | 12.06.2018 03:47:00 | 0.79426 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3828 | 0 | 0
664427 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149802 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 03:50:05 | 12.06.2018 04:35:00 | 0.74836 | 14 | 20 | 0 | 0 | 10.477 | 14.9672 | 0 | 0
664436 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516370402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 04:29:47 | 12.06.2018 06:18:00 | 1.8034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8034 | 0 | 0
664437 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_318638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2018 04:34:41 | 12.06.2018 10:55:00 | 6.3386 | 2 | 560 | 50 | 3 | 12.6772 | 3549.6216 | 316.9305 | 19.0158
664441 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360699 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2018 04:42:34 | 12.06.2018 05:39:00 | 0.94056 | 6 | 37 | 0 | 0 | 5.6434 | 34.8007 | 0 | 0
664479 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334354 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 05:07:23 | 12.06.2018 06:47:00 | 1.6603 | 5 | 2442 | 2 | 554 | 8.3014 | 4054.4038 | 3.3206 | 919.7951
664495 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7973 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 06:00:43 | 12.06.2018 08:53:00 | 2.8713 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.4555 | 0
664498 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_283025 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 06:01:48 | 12.06.2018 07:36:00 | 1.57 | 3 | 433 | 2 | 461 | 4.71 | 679.81 | 3.14 | 723.77
664499 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169213 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 05:56:36 | 12.06.2018 06:42:00 | 0.75667 | 0 | 26 | 8 | 35 | 0 | 19.6734 | 6.0534 | 26.4835
664508 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_363108 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 06:01:21 | 12.06.2018 06:47:00 | 0.76083 | 5 | 4995 | 21 | 27 | 3.8041 | 3800.3459 | 15.9774 | 20.5424
664510 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 06:15:48 | 12.06.2018 08:19:00 | 2.0531 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55.4345 | 0
664521 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_346603 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 06:31:46 | 12.06.2018 09:03:00 | 2.5204 | 0 | 94 | 0 | 7 | 0 | 236.9195 | 0 | 17.6429
664528 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_324316 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 06:36:42 | 12.06.2018 07:02:00 | 0.42167 | 2 | 4335 | 2 | 78 | 0.84334 | 1827.9395 | 0.84334 | 32.8903
664529 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148634 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 06:39:47 | 12.06.2018 09:42:00 | 3.0369 | 3 | 1711 | 5 | 22 | 9.1108 | 5196.2043 | 15.1847 | 66.8127
664539 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_9474 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 07:02:51 | 12.06.2018 10:08:00 | 3.0858 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4289 | 0
664540 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35445 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 06:54:46 | 12.06.2018 08:35:00 | 1.6706 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 240.5606 | 0 | 0
664554 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2018 07:13:14 | 12.06.2018 07:53:00 | 0.66278 | 1 | 510 | 42 | 22 | 0.66278 | 338.0178 | 27.8368 | 14.5812
664557 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95719 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 07:23:42 | 12.06.2018 10:26:00 | 3.0383 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 69.8816 | 6.0767
664586 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_166321 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 07:43:31 | 12.06.2018 08:51:00 | 1.1247 | 0 | 0 | 48 | 66 | 0 | 0 | 53.9851 | 74.2295
664592 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91614 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 07:52:53 | 12.06.2018 10:05:00 | 2.2019 | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 4.4037 | 398.5367
664594 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_324416 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 07:50:34 | 12.06.2018 09:17:00 | 1.4403 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48.9705 | 0 | 0
664595 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333537 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 07:51:52 | 12.06.2018 08:08:00 | 0.2687 | 3 | 1013 | 0 | 6 | 0.8061 | 272.1931 | 0 | 1.6122
664596 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74102 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 07:56:53 | 12.06.2018 09:23:00 | 1.4351 | 0 | 42 | 1 | 52 | 0 | 60.2734 | 1.4351 | 74.6242
664633 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580293720 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 08:27:22 | 12.06.2018 09:42:00 | 1.2438 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2438
664635 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_89778 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 07:16:07 | 12.06.2018 08:55:00 | 1.6481 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 46.1457 | 23.0728 | 0
664637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_126611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 08:26:13 | 12.06.2018 09:14:00 | 0.79639 | 1 | 6480 | 0 | 0 | 0.79639 | 5160.6072 | 0 | 0
664641 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41720 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2018 08:31:44 | 12.06.2018 09:47:00 | 1.2543 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 106.6121
664644 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_374023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 08:34:20 | 12.06.2018 10:08:00 | 1.561 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 1.561 | 437.0912
664649 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2088 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 08:23:14 | 12.06.2018 09:10:00 | 0.77925 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5585 | 0.77925
664651 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_106631 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 08:11:55 | 12.06.2018 09:04:00 | 0.86789 | 0 | 73 | 4 | 509 | 0 | 63.356 | 3.4716 | 441.756
664675 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_87338 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:03:52 | 12.06.2018 09:40:00 | 0.60213 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.6447 | 0 | 0
664676 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516113306 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:03:01 | 12.06.2018 09:24:00 | 0.34958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34958 | 0 | 0
664690 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_299598 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:08:26 | 12.06.2018 09:57:00 | 0.80934 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 57.4631 | 0 | 0
664693 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516170379 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:10:23 | 12.06.2018 10:25:00 | 1.2433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2433 | 0 | 0
664694 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516427429 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:10:17 | 12.06.2018 09:44:00 | 0.56182 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6855 | 0 | 0
664695 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_699 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:09:31 | 12.06.2018 11:55:00 | 2.7581 | 0 | 156 | 0 | 23 | 0 | 430.2574 | 0 | 63.4354
664697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17196 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:09:26 | 12.06.2018 09:31:00 | 0.35944 | 1 | 0 | 28 | 1410 | 0.35944 | 0 | 10.0643 | 506.8104
664703 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7123 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:15:13 | 12.06.2018 09:30:00 | 0.24628 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 23.3966
664707 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_85590 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:19:28 | 12.06.2018 14:03:00 | 4.7253 | 0 | 292 | 0 | 3 | 0 | 1379.7905 | 0 | 14.1759
664708 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_83537 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:19:51 | 12.06.2018 12:18:00 | 2.9691 | 0 | 1174 | 7 | 418 | 0 | 3485.6764 | 20.7834 | 1241.0671
664727 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_1406 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:28:26 | 12.06.2018 10:38:00 | 1.1592 | 0 | 66 | 25 | 590 | 0 | 76.5098 | 28.981 | 683.9516
664744 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_59938 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:38:59 | 12.06.2018 11:10:00 | 1.5168 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0336
664761 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329406 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:26:55 | 12.06.2018 10:20:00 | 0.88472 | 0 | 11 | 25 | 560 | 0 | 9.7319 | 22.118 | 495.4432
664772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_57713 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:54:22 | 12.06.2018 10:45:00 | 0.84366 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35.4337 | 0 | 0
664774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182398 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:52:47 | 12.06.2018 10:26:00 | 0.55361 | 1 | 4264 | 0 | 0 | 0.55361 | 2360.593 | 0 | 0
664781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326752 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:55:38 | 12.06.2018 10:50:00 | 0.90587 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 38.9524 | 0.90587
664784 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_80426 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:58:13 | 12.06.2018 10:23:00 | 0.41299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41299
664788 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_43307 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:59:15 | 12.06.2018 11:03:00 | 1.0623 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 132.7912 | 0 | 0
664790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_21214 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:56:11 | 12.06.2018 11:52:00 | 1.9302 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 191.0928 | 0 | 0
664800 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_21410 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:05:39 | 12.06.2018 11:37:00 | 1.5224 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 170.5133 | 0
664801 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_133677 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:06:32 | 12.06.2018 11:43:00 | 1.6077 | 9 | 560 | 171 | 833 | 14.469 | 900.2952 | 274.9116 | 1339.1891
664808 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580225957 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:07:50 | 12.06.2018 11:48:00 | 1.6692 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.677 | 0 | 0
664814 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_214414 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:14:48 | 12.06.2018 11:03:00 | 0.8032 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2128
664816 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_444404 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:15:19 | 12.06.2018 10:57:00 | 0.69472 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.5578
664826 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_148996 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:16:13 | 12.06.2018 10:48:00 | 0.52948 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.4139
664833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_184598 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:22:57 | 12.06.2018 11:17:00 | 0.90083 | 0 | 284 | 14 | 531 | 0 | 255.8357 | 12.6116 | 478.3407
664834 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11691 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:25:05 | 12.06.2018 14:57:00 | 4.5317 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 358.0059 | 0 | 9.0634
664835 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516248085 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:22:46 | 12.06.2018 11:17:00 | 0.9038 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9038
664838 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516272071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:15:21 | 12.06.2018 11:43:00 | 1.4607 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4607
664842 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_68230 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:28:09 | 12.06.2018 11:42:00 | 1.2306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2306 | 0 | 0
664844 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:27:07 | 12.06.2018 12:03:00 | 1.5981 | 0 | 391 | 1 | 16 | 0 | 624.8415 | 1.5981 | 25.569
664845 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20388 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:28:55 | 12.06.2018 11:55:00 | 1.4345 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3034 | 0 | 0
664846 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21334 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:26:12 | 12.06.2018 11:42:00 | 1.2633 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 66.9565 | 0 | 3.79
664855 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_55209 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:33:11 | 12.06.2018 14:00:00 | 3.4467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4467 | 0 | 0
664861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_40870 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:37:59 | 12.06.2018 11:44:00 | 1.1001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1001
664865 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_31072 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:38:01 | 12.06.2018 12:42:00 | 2.0663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0663 | 0 | 0
664868 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99917 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:44:38 | 12.06.2018 12:03:00 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 284.7211
664873 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4180 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:47:14 | 12.06.2018 11:00:00 | 0.21273 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.4037 | 0 | 0
664878 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_49089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 11:00:00 | 18.06.2018 11:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
664888 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352949 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:55:14 | 12.06.2018 11:25:00 | 0.49611 | 5 | 2157 | 176 | 324 | 2.4806 | 1070.1093 | 87.3154 | 160.7396
664890 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:59:44 | 12.06.2018 13:26:00 | 2.4377 | 0 | 0 | 57 | 71 | 0 | 0 | 138.9495 | 173.0774
664891 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_33067 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:59:59 | 12.06.2018 12:47:00 | 1.7834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7834 | 0 | 0
664895 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252617 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:57:19 | 12.06.2018 12:18:00 | 1.3447 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 913.0649 | 0 | 0
664896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047427 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:58:58 | 12.06.2018 12:13:00 | 1.2339 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9355 | 0 | 0
664912 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2018 11:09:09 | 12.06.2018 14:07:00 | 2.9639 | 2 | 2426 | 0 | 0 | 5.9279 | 7190.5184 | 0 | 0
664916 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_22661 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 11:12:10 | 12.06.2018 14:38:00 | 3.4305 | 0 | 0 | 12 | 127 | 0 | 0 | 41.1655 | 435.6684
664939 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_139983 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:57:10 | 12.06.2018 19:36:00 | 8.6472 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 380.4777 | 0
664945 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51278 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 11:27:33 | 12.06.2018 11:59:00 | 0.52417 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 156.2027 | 0 | 0
664952 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_29866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 11:33:39 | 12.06.2018 12:30:00 | 0.93905 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8781
664955 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_58131 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 11:37:47 | 12.06.2018 14:34:00 | 2.9368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9368 | 0 | 0
664960 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_84166 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 11:41:18 | 12.06.2018 12:04:00 | 0.37806 | 2 | 13 | 40 | 250 | 0.75612 | 4.9148 | 15.1224 | 94.515
664973 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516388271 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 11:54:56 | 12.06.2018 12:21:00 | 0.4342 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8684
664974 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_108651 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 11:55:57 | 12.06.2018 14:39:00 | 2.7173 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.3466
664999 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360635 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 09:00:00 | 19.06.2018 09:53:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 83 | 363 | 0 | 0 | 73.3164 | 320.6488
665005 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_55632 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 09:38:33 | 12.06.2018 12:18:00 | 2.6573 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6008 | 0 | 0
665007 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 12:18:26 | 12.06.2018 13:37:00 | 1.3094 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 146.6472 | 0
665016 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580221415 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 12:46:19 | 12.06.2018 14:51:00 | 2.0781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0781
665023 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_317887 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 12:08:35 | 12.06.2018 13:35:00 | 1.44 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 692.6496 | 0 | 0
665033 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516259056 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 15:27:09 | 12.06.2018 19:43:00 | 4.2641 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.3203 | 0 | 0
665046 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6749 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 12:36:58 | 12.06.2018 14:11:00 | 1.5671 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.7013 | 1.5671
665049 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_146444 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 10:37:45 | 12.06.2018 12:55:00 | 2.2873 | 0 | 0 | 20 | 478 | 0 | 0 | 45.746 | 1093.3294
665065 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_299 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 12:50:35 | 12.06.2018 13:02:00 | 0.19006 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3304 | 0
665070 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_50885 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 08:58:03 | 12.06.2018 13:03:00 | 4.0823 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 16.3291 | 61.2342
665079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32785 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 12:51:39 | 12.06.2018 13:48:00 | 0.93896 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.7792
665093 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333565 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 13:04:30 | 12.06.2018 13:33:00 | 0.47485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47485 | 0 | 0
665095 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360860 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 13:04:29 | 12.06.2018 13:50:00 | 0.75855 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 81.9234 | 0
665111 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1440 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 13:16:38 | 12.06.2018 14:14:00 | 0.95602 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 41.1089
665113 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52415 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 13:11:11 | 12.06.2018 14:08:00 | 0.94694 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 230.1064 | 0 | 0
665119 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516112708 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 13:20:45 | 12.06.2018 14:30:00 | 1.1541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1541 | 0 | 0
665126 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327613 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 13:25:41 | 12.06.2018 13:54:00 | 0.4718 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4154 | 0 | 0
665129 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5597 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 13:29:02 | 12.06.2018 14:31:00 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0326
665133 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2775 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 13:30:14 | 12.06.2018 14:56:00 | 1.4294 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 122.9318 | 0 | 0
665136 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580231104 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 13:35:47 | 12.06.2018 15:22:00 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.08
665137 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_12446 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 13:35:38 | 12.06.2018 14:30:00 | 0.90588 | 0 | 839 | 2 | 127 | 0 | 760.0333 | 1.8118 | 115.0468
665149 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516127789 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 13:36:00 | 12.06.2018 14:39:00 | 1.0498 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 0
665152 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_26731 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 13:43:52 | 12.06.2018 14:50:00 | 1.1021 | 22 | 3007 | 84 | 505 | 24.2462 | 3314.0147 | 92.5764 | 556.5605
665154 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_2066 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 13:44:14 | 12.06.2018 14:47:00 | 1.046 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.105 | 0 | 0
665156 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19792 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 13:42:27 | 12.06.2018 15:15:00 | 1.5425 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0 | 269.9375 | 0 | 3.085
665185 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_178156 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 13:59:46 | 12.06.2018 14:38:00 | 0.63716 | 1 | 538 | 7 | 68 | 0.63716 | 342.7921 | 4.4601 | 43.3269
665188 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88635407 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 14:00:56 | 12.06.2018 15:21:00 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6685
665190 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_323931 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 14:03:43 | 12.06.2018 17:25:00 | 3.3545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3545 | 0 | 0
665193 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_318333 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2018 14:05:22 | 12.06.2018 15:44:00 | 1.6439 | 0 | 0 | 93 | 252 | 0 | 0 | 152.8818 | 414.2603
665198 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351182 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 14:11:51 | 12.06.2018 14:51:00 | 0.6523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6523 | 0 | 0
665216 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_71018 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 14:21:45 | 12.06.2018 15:48:00 | 1.4373 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7493 | 0 | 0
665224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94292 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 14:25:39 | 12.06.2018 17:50:00 | 3.4058 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.2466
665226 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_88215 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 14:24:24 | 12.06.2018 15:15:00 | 0.84326 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 14.3354 | 0 | 0.84326
665231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_35888 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 14:24:39 | 12.06.2018 15:45:00 | 1.3391 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 435.201 | 0 | 0
665233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_255401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2018 14:31:48 | 12.06.2018 15:48:00 | 1.27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5399 | 0 | 0
665245 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516232155 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 14:39:03 | 12.06.2018 17:04:00 | 2.4156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4156 | 0 | 0
665246 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252314 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 14:34:59 | 12.06.2018 15:30:00 | 0.91694 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5016 | 0
665248 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580247072 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 14:36:20 | 12.06.2018 18:27:00 | 3.8443 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5328
665261 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516294297 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 14:52:49 | 12.06.2018 17:36:00 | 2.7197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4393
665265 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317005 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 12:38:10 | 12.06.2018 15:46:00 | 3.1305 | 1 | 220 | 29 | 68 | 3.1305 | 688.699 | 90.7831 | 212.8706
665266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_79298 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 14:56:58 | 12.06.2018 18:08:00 | 3.1838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1838 | 0 | 0
665269 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8650 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 15:02:25 | 12.06.2018 18:56:00 | 3.8929 | 0 | 84 | 0 | 8 | 0 | 327.0078 | 0 | 31.1436
665278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516070951 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 15:07:17 | 12.06.2018 17:36:00 | 2.4785 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.0053 | 0 | 0
665304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10367 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 15:20:20 | 12.06.2018 17:14:00 | 1.8942 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 128.8056 | 0 | 0
665305 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_44738 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 15:20:41 | 12.06.2018 15:50:00 | 0.48835 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48835 | 0
665306 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2018 17:00:37 | 14.06.2018 17:52:37 | 0.86667 | 0 | 0 | 115 | 5 | 0 | 0 | 99.6671 | 4.3334
665311 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 15:24:44 | 12.06.2018 17:29:00 | 2.071 | 1 | 510 | 42 | 22 | 2.071 | 1056.21 | 86.982 | 45.562
665312 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_146257 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 15:25:37 | 12.06.2018 15:51:00 | 0.42293 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 134.9147 | 0 | 0
665325 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_75383 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 15:27:05 | 12.06.2018 16:33:00 | 1.0986 | 0 | 1445 | 0 | 12 | 0 | 1587.4914 | 0 | 13.1833
665330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_69415 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 15:34:54 | 12.06.2018 16:32:00 | 0.95141 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.0282
665335 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_326869 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 15:38:07 | 12.06.2018 16:17:00 | 0.64805 | 0 | 0 | 103 | 79 | 0 | 0 | 66.7492 | 51.196
665341 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27694 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 09:00:00 | 18.06.2018 13:07:00 | 4.1167 | 0 | 536 | 2 | 11 | 0 | 2206.5351 | 8.2333 | 45.2834
665344 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_1869 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 09:05:00 | 18.06.2018 09:45:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 18 | 1592 | 0 | 0 | 12.0001 | 1061.3386
665346 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11898 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 12:00:00 | 18.06.2018 13:19:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0
665355 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167975 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 15:43:29 | 12.06.2018 18:59:00 | 3.2584 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.5167 | 6.5167
665364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516240241 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 15:51:40 | 12.06.2018 18:43:00 | 2.8554 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8554
665368 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGPANOBOX_3244 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 15:51:14 | 12.06.2018 17:22:00 | 1.5127 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90.7638 | 0 | 0
665371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516065666 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 15:57:24 | 12.06.2018 17:35:00 | 1.6266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6266 | 0 | 0
665378 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_48862 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 16:00:24 | 12.06.2018 23:39:03 | 7.6441 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 107.018 | 0
665383 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_9700 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 15:59:49 | 12.06.2018 18:03:00 | 2.053 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1591 | 0
665388 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516108464 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 16:06:11 | 12.06.2018 17:33:00 | 1.4469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8938 | 0 | 0
665389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_66429 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 16:05:55 | 12.06.2018 19:01:00 | 2.9179 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5075
665400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516145553 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 16:08:22 | 12.06.2018 16:41:00 | 0.54371 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.5245 | 0 | 0
665405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75247 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2018 16:15:27 | 12.06.2018 19:34:00 | 3.3089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3089 | 0 | 0
665408 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92996 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 16:19:27 | 12.06.2018 19:10:00 | 2.8424 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3697 | 0 | 0
665416 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516239287 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 16:25:12 | 12.06.2018 17:19:00 | 0.89642 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7928
665423 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_175456 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 16:28:56 | 12.06.2018 17:20:00 | 0.85105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7021
665432 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_480809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 16:33:25 | 12.06.2018 18:01:00 | 1.4594 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9189
665436 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_147439 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2018 10:30:00 | 20.06.2018 13:45:00 | 3.25 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 78 | 0 | 19.5
665437 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72203 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2018 10:00:00 | 20.06.2018 13:50:00 | 3.8333 | 0 | 0 | 7 | 555 | 0 | 0 | 26.8333 | 2127.4981
665438 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169238 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 10:21:00 | 19.06.2018 13:45:00 | 3.4 | 0 | 570 | 1 | 28 | 0 | 1938 | 3.4 | 95.2
665439 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_71995 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 10:00:00 | 19.06.2018 13:46:00 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 346.5336
665440 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70007 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 10:00:00 | 18.06.2018 13:39:00 | 3.65 | 0 | 369 | 1 | 22 | 0 | 1346.85 | 3.65 | 80.3
665447 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_87848 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 15:56:23 | 12.06.2018 17:36:00 | 1.6601 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 94.6234
665449 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 16:40:13 | 12.06.2018 18:52:00 | 2.1962 | 23 | 0 | 174 | 2 | 50.5133 | 0 | 382.144 | 4.3925
665458 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360639 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 16:44:12 | 12.06.2018 17:06:00 | 0.36333 | 0 | 0 | 315 | 20 | 0 | 0 | 114.4489 | 7.2666
665461 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345062 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 16:44:13 | 12.06.2018 17:29:00 | 0.74639 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.74639 | 0 | 14.1814 | 0
665462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_22757 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 16:44:00 | 12.06.2018 17:55:00 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
665464 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_9048 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 16:49:55 | 12.06.2018 17:28:00 | 0.63456 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2691 | 0
665466 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_63970 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 16:50:54 | 12.06.2018 18:06:00 | 1.2516 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.258
665481 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5687 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 16:56:08 | 12.06.2018 19:52:00 | 2.9311 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.1733
665491 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_32387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 17:01:45 | 12.06.2018 18:17:00 | 1.2542 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 95.3169 | 0
665504 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_119431 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 17:07:52 | 12.06.2018 22:11:00 | 5.0521 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.5214
665510 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_356245 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 09:00:00 | 19.06.2018 14:24:00 | 5.4 | 0 | 99 | 0 | 17 | 0 | 534.6 | 0 | 91.8
665511 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_295582 , KONYA_AGDIREK_404464 , KONYA_AGPANOBOX_3672 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 15:30:00 | 19.06.2018 17:59:00 | 2.4833 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 370.0162 | 0 | 2.4833
665512 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_26076 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 17:06:22 | 12.06.2018 19:31:00 | 2.4105 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 156.6832
665513 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_3648 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2018 09:00:00 | 20.06.2018 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 290 | 0 | 3 | 0 | 865.1657 | 0 | 8.95
665516 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_31570 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 17:17:05 | 12.06.2018 18:25:00 | 1.1319 | 0 | 31 | 4 | 231 | 0 | 35.0901 | 4.5278 | 261.4781
665522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28599 , KONYA_OGMUSDIREK_59311 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 09:15:00 | 19.06.2018 12:10:00 | 2.9167 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 924.5844 | 0 | 0
665524 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_6678 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 17:21:44 | 12.06.2018 21:20:00 | 3.971 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.7678
665525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 13:03:00 | 19.06.2018 16:00:00 | 2.95 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 2339.35 | 0 | 0
665526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_36823 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 10:00:00 | 18.06.2018 12:31:00 | 2.5167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5167 | 0 | 2.5167 | 0
665539 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_55084 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2018 14:00:00 | 20.06.2018 14:53:00 | 0.88333 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 136.9161 | 0 | 0
665542 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_1393 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 09:00:57 | 26.06.2018 11:55:57 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.0001
665543 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_118542 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 09:00:54 | 27.06.2018 12:01:54 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 211.1669
665544 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_2531 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:00:26 | 28.06.2018 11:19:26 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667
665545 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_117845 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:00:00 | 29.06.2018 16:05:00 | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 219.5832
665546 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_21923 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 09:00:09 | 30.06.2018 12:05:09 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 231.2498
665550 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20226 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 17:35:48 | 12.06.2018 19:12:00 | 1.6033 | 4 | 1634 | 0 | 0 | 6.4133 | 2619.8412 | 0 | 0
665559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516070951 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 17:41:30 | 12.06.2018 17:55:00 | 0.22492 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.1732 | 0 | 0
665561 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7487 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 17:43:11 | 12.06.2018 18:21:00 | 0.63023 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 95.1647
665563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_107050 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 17:42:31 | 12.06.2018 18:27:00 | 0.74113 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9645 | 0 | 0
665581 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_46773 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 16:23:50 | 12.06.2018 16:59:00 | 0.58603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58603 | 0 | 0 | 0
665584 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_71001 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 17:36:44 | 12.06.2018 18:08:00 | 0.52094 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5628 | 0
665585 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414051 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 17:56:35 | 12.06.2018 18:22:00 | 0.42358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42358
665592 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382625 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 17:59:43 | 12.06.2018 18:39:00 | 0.6545 | 1 | 0 | 47 | 196 | 0.6545 | 0 | 30.7615 | 128.282
665599 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580198767 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 18:05:58 | 12.06.2018 18:56:00 | 0.83363 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0018 | 0 | 0
665603 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332314 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 18:07:32 | 12.06.2018 18:41:00 | 0.55751 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 147.7401 | 0 | 0
665609 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12188 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 18:07:40 | 12.06.2018 18:51:00 | 0.72222 | 2 | 5048 | 3 | 22 | 1.4444 | 3645.7666 | 2.1667 | 15.8888
665617 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516427479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 18:19:00 | 12.06.2018 19:01:00 | 0.6999 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3998 | 0 | 0
665643 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516305290 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 18:38:52 | 12.06.2018 19:24:00 | 0.75214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75214 | 0 | 0
665646 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_52639 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 16:48:12 | 12.06.2018 19:24:00 | 2.5965 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3858
665648 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_21025 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 18:41:41 | 12.06.2018 19:40:00 | 0.97174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97174 | 0 | 0
665651 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360724 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 18:36:32 | 12.06.2018 18:58:00 | 0.35778 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1.0733 | 3.9356 | 0 | 0
665658 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8718 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 18:45:22 | 12.06.2018 19:10:00 | 0.41056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41056
665659 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10907 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2018 18:41:11 | 12.06.2018 19:22:00 | 0.68019 | 0 | 0 | 13 | 1258 | 0 | 0 | 8.8425 | 855.679
665676 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516282500 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 18:58:27 | 12.06.2018 21:56:00 | 2.9591 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9591
665680 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335973 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 18:56:40 | 12.06.2018 19:10:00 | 0.22222 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 273.1084 | 0 | 0
665682 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314127 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 19:02:49 | 12.06.2018 20:07:00 | 1.0697 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 0
665683 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_343734 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2018 18:53:58 | 12.06.2018 19:31:00 | 0.61722 | 1 | 19 | 66 | 78 | 0.61722 | 11.7272 | 40.7365 | 48.1432
665696 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_69069 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 19:12:30 | 12.06.2018 19:48:00 | 0.59152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59152 | 0 | 0
665697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7274 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 19:12:11 | 12.06.2018 20:10:00 | 0.96361 | 4 | 1062 | 344 | 780 | 3.8544 | 1023.3538 | 331.4818 | 751.6158
665699 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_87194 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 16:23:15 | 12.06.2018 19:27:00 | 3.0624 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 162.3072 | 0 | 0
665701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91467 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 19:14:05 | 12.06.2018 22:47:00 | 3.5484 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 166.7748
665702 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_56938 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 19:15:25 | 12.06.2018 22:28:00 | 3.2097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2097 | 0 | 0
665704 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_185418 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 19:11:05 | 12.06.2018 20:42:00 | 1.5153 | 5 | 0 | 65 | 1 | 7.5764 | 0 | 98.4932 | 1.5153
665706 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_3350 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 19:29:30 | 12.06.2018 20:04:00 | 0.57493 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4496 | 0
665708 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516424808 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 19:30:33 | 12.06.2018 22:25:00 | 2.9074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9074 | 0 | 0
665709 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2028 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 19:27:51 | 12.06.2018 19:52:00 | 0.40244 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 76.0612
665724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_111508 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 19:42:09 | 12.06.2018 20:10:00 | 0.46412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46412 | 0 | 0
665739 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_320537 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 19:48:17 | 12.06.2018 21:01:00 | 1.2119 | 0 | 47 | 91 | 130 | 0 | 56.9612 | 110.2865 | 157.5522
665746 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516072534 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 19:55:26 | 12.06.2018 22:55:00 | 2.9927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9927 | 0 | 0
665747 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458285 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 19:55:59 | 12.06.2018 23:39:27 | 3.7244 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.0709
665748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11031 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 19:57:11 | 12.06.2018 22:03:00 | 2.0967 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 77.5775 | 0 | 0
665749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74953 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 19:57:04 | 12.06.2018 22:59:00 | 3.0322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0322 | 0 | 0
665757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2208754 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 20:02:29 | 12.06.2018 22:38:00 | 2.5918 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.9185 | 0
665759 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_101709 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 20:04:59 | 12.06.2018 21:06:00 | 1.0169 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0338 | 0
665769 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_11088 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 19:41:46 | 13.06.2018 00:43:00 | 5.0204 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 10.0408 | 165.6725
665773 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516095542 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 20:11:36 | 12.06.2018 22:44:00 | 2.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0799 | 0 | 0
665777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580264744 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 20:14:46 | 12.06.2018 22:42:00 | 2.4537 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.5374 | 0 | 0
665785 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516380205 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 20:20:11 | 12.06.2018 22:45:00 | 2.4136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4136 | 0 | 0
665786 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6259 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 20:20:38 | 12.06.2018 21:27:00 | 1.1059 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70.7795
665789 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_332664 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 20:23:56 | 12.06.2018 21:02:00 | 0.63444 | 6 | 490 | 39 | 374 | 3.8066 | 310.8756 | 24.7432 | 237.2806
665799 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_59289 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 20:34:21 | 12.06.2018 22:49:00 | 2.2439 | 0 | 95 | 0 | 8 | 0 | 213.1714 | 0 | 17.9513
665802 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 20:40:31 | 12.06.2018 22:15:00 | 1.5745 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 366.8702
665806 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_32657 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 20:46:48 | 12.06.2018 21:02:00 | 0.25328 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.8254 | 0 | 0
665807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_53018 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 20:46:41 | 13.06.2018 00:29:00 | 3.705 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.5757 | 0
665819 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69019 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2018 20:52:40 | 12.06.2018 22:25:00 | 1.5387 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.616 | 0
665830 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580213869 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 21:09:13 | 12.06.2018 21:36:00 | 0.44628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44628 | 0 | 0
665833 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_77774 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 21:12:21 | 12.06.2018 21:50:00 | 0.62747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62747 | 0 | 0
665834 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516208440 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 21:14:45 | 12.06.2018 22:19:00 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0706
665835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580264461 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 21:15:31 | 12.06.2018 23:03:00 | 1.7912 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7912 | 0 | 0
665837 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1804 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 21:25:30 | 13.06.2018 03:21:00 | 5.9249 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 77.0236 | 0 | 0
665839 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_20129 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 21:26:28 | 12.06.2018 22:28:00 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54.3425
665853 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_88028 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 21:57:13 | 12.06.2018 22:44:00 | 0.77947 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3384 | 0 | 0
665867 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183591 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 22:25:47 | 12.06.2018 22:42:00 | 0.27008 | 5 | 4096 | 25 | 367 | 1.3504 | 1106.2477 | 6.752 | 99.1194
665868 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_28764 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 22:13:20 | 13.06.2018 02:04:45 | 3.8569 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 169.7054 | 0
665884 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580163086 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 22:45:11 | 12.06.2018 23:56:00 | 1.1802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1802 | 0 | 0
665891 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_231973 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 22:54:36 | 12.06.2018 23:18:00 | 0.3898 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7286 | 0 | 0
665897 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_991 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 23:01:12 | 13.06.2018 00:48:00 | 1.7797 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 101.4446 | 0 | 1.7797
665899 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580256038 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 23:05:10 | 12.06.2018 23:12:00 | 0.11365 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2273
665901 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_19735 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2018 23:15:46 | 13.06.2018 00:30:54 | 1.252 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.756 | 0 | 0
665924 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_326869 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 00:13:00 | 13.06.2018 00:34:00 | 0.34976 | 0 | 0 | 103 | 79 | 0 | 0 | 36.0253 | 27.631
665925 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_319937 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 00:11:22 | 13.06.2018 01:00:00 | 0.81048 | 0 | 177 | 0 | 9 | 0 | 143.455 | 0 | 7.2943
665956 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580283561 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 02:26:56 | 13.06.2018 02:53:00 | 0.43429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43429 | 0 | 0
665967 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4954 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 03:46:39 | 13.06.2018 04:50:00 | 1.0556 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.9457 | 0 | 0
666008 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330272 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 05:16:13 | 13.06.2018 05:36:00 | 0.32972 | 27 | 18112 | 6 | 1617 | 8.9024 | 5971.8886 | 1.9783 | 533.1572
666025 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516295607 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 05:09:05 | 13.06.2018 05:36:00 | 0.44848 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.2787 | 0 | 0
666042 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_7686 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 05:39:22 | 13.06.2018 06:27:00 | 0.79389 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 17.4656 | 0.79389
666052 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_317330 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 05:51:04 | 13.06.2018 06:32:00 | 0.68222 | 14 | 4437 | 54 | 2764 | 9.5511 | 3027.0101 | 36.8399 | 1885.6561
666058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_27588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 06:05:15 | 13.06.2018 08:29:00 | 2.3957 | 0 | 0 | 6 | 84 | 0 | 0 | 14.3741 | 201.2371
666095 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_185419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 06:41:51 | 13.06.2018 08:28:00 | 1.7692 | 2 | 0 | 302 | 1 | 3.5383 | 0 | 534.2893 | 1.7692
666098 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_24220 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 06:51:14 | 13.06.2018 10:00:00 | 3.146 | 0 | 508 | 0 | 7 | 0 | 1598.1426 | 0 | 22.0217
666103 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_78632 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 06:25:37 | 13.06.2018 11:35:00 | 5.1563 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.5631 | 0
666116 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171073 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 07:02:06 | 13.06.2018 08:18:00 | 1.265 | 2 | 3056 | 25 | 1590 | 2.53 | 3865.84 | 31.625 | 2011.35
666122 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6541 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 07:18:29 | 13.06.2018 08:45:00 | 1.4418 | 12 | 1 | 0 | 0 | 17.301 | 1.4418 | 0 | 0
666135 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_330017 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 07:21:08 | 13.06.2018 08:42:00 | 1.3478 | 5 | 4356 | 0 | 0 | 6.7389 | 5870.9297 | 0 | 0
666141 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 05:14:01 | 13.06.2018 07:49:00 | 2.5831 | 9 | 4342 | 131 | 2562 | 23.2475 | 11215.6465 | 338.3809 | 6617.7997
666150 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_364660 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 07:28:29 | 13.06.2018 08:19:00 | 0.84194 | 0 | 1105 | 17 | 429 | 0 | 930.3437 | 14.313 | 361.1923
666151 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_170619 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 07:22:17 | 13.06.2018 10:51:00 | 3.4786 | 0 | 0 | 207 | 7 | 0 | 0 | 720.0723 | 24.3503
666153 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_169331 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 07:33:29 | 13.06.2018 09:23:00 | 1.825 | 6 | 63 | 3 | 141 | 10.9502 | 114.9769 | 5.4751 | 257.3292
666167 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310715 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 07:34:47 | 13.06.2018 08:17:00 | 0.70361 | 1 | 884 | 1 | 8 | 0.70361 | 621.9912 | 0.70361 | 5.6289
666199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324365 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 07:55:49 | 13.06.2018 08:24:00 | 0.46972 | 0 | 24 | 1 | 75 | 0 | 11.2733 | 0.46972 | 35.229
666205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_19086 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 08:07:04 | 13.06.2018 09:37:00 | 1.4988 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.9906 | 0
666213 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91627 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 08:11:02 | 13.06.2018 09:15:00 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 192.9623
666228 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580239871 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 08:22:13 | 13.06.2018 11:04:00 | 2.6963 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6963
666253 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82085 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 08:34:17 | 13.06.2018 11:59:00 | 3.4119 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6478 | 0
666257 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56967 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 08:35:15 | 13.06.2018 10:17:00 | 1.6958 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 230.6329 | 0 | 0
666259 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_335699 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 08:00:15 | 13.06.2018 09:36:00 | 1.5958 | 0 | 96 | 8 | 0 | 0 | 153.1997 | 12.7666 | 0
666266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104016 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 08:43:08 | 13.06.2018 10:03:00 | 1.331 | 0 | 0 | 96 | 198 | 0 | 0 | 127.777 | 263.54
666267 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224640 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 09:00:00 | 19.06.2018 13:49:00 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 298.6335
666287 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_13019 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 08:49:13 | 13.06.2018 09:21:00 | 0.52968 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1187 | 0
666289 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_37813 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 08:04:09 | 13.06.2018 08:55:00 | 0.84735 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6947 | 0
666312 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338842 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:01:11 | 13.06.2018 09:33:00 | 0.53028 | 3 | 211 | 0 | 140 | 1.5908 | 111.8891 | 0 | 74.2392
666315 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_90138 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 07:53:17 | 13.06.2018 11:00:00 | 3.1118 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.447 | 0
666317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_310627 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:05:41 | 13.06.2018 09:54:00 | 0.80528 | 1 | 1279 | 0 | 89 | 0.80528 | 1029.9531 | 0 | 71.6699
666324 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_356615 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:07:54 | 13.06.2018 09:30:00 | 0.36833 | 19 | 2882 | 44 | 437 | 6.9983 | 1061.5271 | 16.2065 | 160.9602
666359 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_760 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:19:34 | 13.06.2018 12:15:00 | 2.9236 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.1598 | 0
666360 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_8428 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 08:49:49 | 13.06.2018 09:50:00 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253.7742
666372 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_17218 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:26:45 | 13.06.2018 11:10:00 | 1.7208 | 0 | 0 | 67 | 8 | 0 | 0 | 115.2956 | 13.7666
666375 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_316170 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 06:52:51 | 13.06.2018 09:59:00 | 3.1025 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.6394
666377 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5137 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:28:48 | 13.06.2018 10:29:00 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0216
666378 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148895 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 07:51:43 | 13.06.2018 09:34:00 | 1.7047 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 1055.2217 | 0 | 0
666385 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_273972 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:33:47 | 13.06.2018 09:53:00 | 0.32015 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2.5612 | 3.8418
666391 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274079 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:30:23 | 13.06.2018 10:15:00 | 0.74361 | 5 | 3529 | 41 | 341 | 3.718 | 2624.1997 | 30.488 | 253.571
666392 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516291399 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:35:19 | 13.06.2018 11:28:00 | 1.878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0
666403 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18086 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:41:20 | 13.06.2018 14:41:00 | 4.9942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9942
666409 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_58318 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:39:02 | 13.06.2018 11:20:00 | 1.6826 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0477 | 0 | 0
666410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97681 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:39:57 | 13.06.2018 11:21:00 | 1.6841 | 0 | 65 | 0 | 4 | 0 | 109.4652 | 0 | 6.7363
666411 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_20481 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 08:51:34 | 13.06.2018 10:45:00 | 1.8905 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5622 | 0
666413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328483 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:36:43 | 13.06.2018 11:03:00 | 1.4381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4381 | 0 | 0
666414 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91827 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:43:24 | 13.06.2018 13:04:00 | 3.3431 | 1 | 164 | 5 | 67 | 3.3431 | 548.2635 | 16.7154 | 223.9857
666415 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_82337 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:43:09 | 13.06.2018 12:30:00 | 2.7807 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3422 | 0 | 0
666416 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_18441 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:44:55 | 13.06.2018 10:33:00 | 0.80129 | 5 | 63 | 2 | 36 | 4.0065 | 50.4813 | 1.6026 | 28.8464
666427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_342813 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:51:59 | 13.06.2018 11:36:00 | 1.7335 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 409.1154 | 0 | 0
666435 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516080305 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:56:02 | 13.06.2018 11:37:00 | 1.6826 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7782 | 0 | 0
666438 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 09:45:00 | 18.06.2018 11:00:00 | 1.25 | 0 | 6 | 36 | 498 | 0 | 7.5 | 45 | 622.5
666440 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516191432 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:59:25 | 13.06.2018 10:26:00 | 0.44289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88578 | 0 | 0
666445 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:59:57 | 13.06.2018 11:16:00 | 1.2674 | 0 | 0 | 96 | 199 | 0 | 0 | 121.6723 | 252.2166
666447 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352965 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:58:47 | 13.06.2018 12:10:00 | 2.1869 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 5051.8314 | 0 | 0
666453 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_21622 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 10:03:19 | 13.06.2018 14:12:00 | 4.1445 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 91.1797
666455 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91887 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 10:03:36 | 13.06.2018 11:09:00 | 1.0897 | 0 | 126 | 0 | 35 | 0 | 137.3085 | 0 | 38.1412
666456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19374 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 10:05:05 | 13.06.2018 11:56:00 | 1.8485 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 127.5458
666464 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_5984 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 10:09:46 | 13.06.2018 11:12:00 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.0747
666488 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_75210 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 10:22:46 | 13.06.2018 11:55:00 | 1.537 | 1 | 0 | 2 | 59 | 1.537 | 0 | 3.074 | 90.683
666498 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_320026 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 09:15:00 | 18.06.2018 09:40:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
666499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_68356 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 10:26:56 | 13.06.2018 12:57:00 | 2.5009 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.506 | 0 | 0
666500 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324254 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 12:30:00 | 19.06.2018 13:31:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 77.2669 | 0
666501 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_56844 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 10:28:38 | 13.06.2018 11:53:00 | 1.4059 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4059 | 0 | 0
666503 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45916 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 10:30:16 | 13.06.2018 12:34:00 | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.8612
666512 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65884 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 10:32:23 | 13.06.2018 11:07:00 | 0.57679 | 0 | 0 | 69 | 4 | 0 | 0 | 39.7985 | 2.3072
666523 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_139415 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 09:19:38 | 13.06.2018 12:00:00 | 2.6728 | 1 | 1668 | 14 | 167 | 2.6728 | 4458.197 | 37.4189 | 446.3543
666524 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_29757 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 10:30:35 | 13.06.2018 11:15:00 | 0.74028 | 0 | 0 | 84 | 383 | 0 | 0 | 62.1835 | 283.5272
666525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_20383 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 10:36:45 | 13.06.2018 12:03:00 | 1.4375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1874 | 0 | 0
666540 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_48394 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 10:40:42 | 13.06.2018 11:19:00 | 0.63808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63808
666551 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516306168 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 10:49:16 | 13.06.2018 15:17:00 | 4.462 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.462
666552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363639 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 10:46:38 | 13.06.2018 13:59:00 | 3.2059 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6177 | 0
666558 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_21225 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 11:05:00 | 13.06.2018 12:23:00 | 1.3 | 0 | 0 | 137 | 614 | 0 | 0 | 178.1 | 798.2
666565 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580238453 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 10:58:03 | 13.06.2018 11:21:00 | 0.38246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38246 | 0 | 0
666569 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_20563 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 10:59:15 | 13.06.2018 12:31:00 | 1.5289 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.8179 | 0 | 0
666588 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_69069 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 11:09:53 | 13.06.2018 14:00:00 | 2.8352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8352 | 0 | 0
666598 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_57202 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 11:17:34 | 13.06.2018 11:44:00 | 0.44032 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88064 | 0 | 0
666601 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_14201 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 11:18:49 | 13.06.2018 12:06:00 | 0.78627 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 2.3588 | 186.346
666622 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27395 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 11:08:07 | 13.06.2018 12:59:00 | 1.848 | 5 | 0 | 12 | 0 | 9.2402 | 0 | 22.1766 | 0
666633 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145699 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 11:35:58 | 13.06.2018 14:03:00 | 2.4504 | 0 | 0 | 26 | 414 | 0 | 0 | 63.7107 | 1014.4697
666634 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 11:36:31 | 13.06.2018 13:34:00 | 1.9579 | 0 | 0 | 57 | 71 | 0 | 0 | 111.5997 | 139.0102
666639 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516428552 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 11:37:57 | 13.06.2018 12:30:00 | 0.86728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7346
666644 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580261368 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 11:41:08 | 13.06.2018 13:46:00 | 2.0811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0811
666651 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_14016 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 11:45:08 | 13.06.2018 14:23:00 | 2.6311 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2622
666667 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 11:55:23 | 13.06.2018 12:58:00 | 1.0435 | 9 | 5473 | 1 | 30 | 9.3911 | 5710.8566 | 1.0435 | 31.3038
666680 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7483 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 12:02:46 | 13.06.2018 13:58:00 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 159.3841
666688 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 12:09:46 | 13.06.2018 12:59:00 | 0.8205 | 3 | 0 | 467 | 4 | 2.4615 | 0 | 383.1735 | 3.282
666762 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 12:47:14 | 13.06.2018 13:13:00 | 0.42944 | 2 | 5047 | 3 | 22 | 0.85888 | 2167.3837 | 1.2883 | 9.4477
666766 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516074021 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 12:55:40 | 13.06.2018 13:50:00 | 0.90545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90545 | 0 | 0
666769 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_38456 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 12:58:01 | 13.06.2018 13:54:00 | 0.93302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93302 | 0 | 0
666772 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_118098 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 12:59:34 | 13.06.2018 13:32:00 | 0.54048 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 89.7197
666777 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_11103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 13:06:04 | 13.06.2018 13:47:00 | 0.68196 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.5474 | 0 | 0
666778 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_46181 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 12:57:03 | 13.06.2018 13:38:00 | 0.68225 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 70.954
666781 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19125 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 13:10:02 | 13.06.2018 13:51:00 | 0.68265 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 73.0435
666811 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_418642 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 13:29:50 | 13.06.2018 14:35:00 | 1.0859 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.0616
666815 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 13:30:11 | 13.06.2018 14:19:00 | 0.81342 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 51.2455 | 0 | 0
666831 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361659 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 13:34:38 | 13.06.2018 15:11:00 | 1.6061 | 11 | 2459 | 13 | 276 | 17.6672 | 3949.4245 | 20.8794 | 443.2864
666838 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_73403 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 13:41:41 | 13.06.2018 14:47:00 | 1.0885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0885 | 0 | 0
666843 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_8191 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 13:45:30 | 13.06.2018 14:29:00 | 0.72474 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 47.8328 | 0
666847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_60328 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 13:44:42 | 13.06.2018 14:30:00 | 0.75495 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0198 | 0 | 0
666853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_35376 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 09:05:00 | 19.06.2018 12:46:00 | 3.6833 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 331.4997 | 0 | 0
666857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_56525 , AKSARAY_AGDIREK_56536 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 13:00:00 | 18.06.2018 17:38:00 | 4.6333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 152.8999 | 0 | 0
666874 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222049 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 13:57:28 | 13.06.2018 15:16:00 | 1.3088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3088 | 0 | 0
666875 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47856 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 13:53:08 | 13.06.2018 14:44:00 | 0.84778 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.8034
666877 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26231 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 13:58:33 | 13.06.2018 15:29:00 | 1.5075 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5224 | 0
666879 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516356034 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 14:00:20 | 13.06.2018 15:37:00 | 1.611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 0
666887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_86488 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 13:57:26 | 13.06.2018 15:21:00 | 1.3928 | 1 | 227 | 1 | 2 | 1.3928 | 316.1611 | 1.3928 | 2.7856
666891 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_379205 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 14:06:21 | 13.06.2018 15:44:00 | 1.6274 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1.6274 | 0 | 26.0379 | 0
666896 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13211 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2018 13:00:44 | 20.06.2018 19:09:44 | 6.15 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 651.9 | 0 | 0
666917 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 14:24:31 | 13.06.2018 15:37:00 | 1.208 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.5358 | 0
666924 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516121439 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 14:25:56 | 13.06.2018 14:47:00 | 0.35095 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.2114 | 0 | 0
666925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516153904 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 14:26:17 | 13.06.2018 15:01:00 | 0.57836 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.362 | 0 | 0
666936 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_118452 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 14:33:47 | 13.06.2018 15:15:00 | 0.6867 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.6138 | 0
666938 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339679 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 10:00:00 | 18.06.2018 12:10:00 | 2.1667 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 574.1676 | 0 | 0
666941 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_107125 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 14:37:58 | 13.06.2018 19:57:00 | 5.3171 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.9513 | 0
666943 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339678 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 11:00:00 | 18.06.2018 16:07:00 | 5.1167 | 4 | 879 | 0 | 1 | 20.4667 | 4497.5529 | 0 | 5.1167
666947 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_78924 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 14:40:11 | 13.06.2018 15:18:00 | 0.63026 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2605 | 0 | 0
666950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9828 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 14:32:30 | 13.06.2018 14:59:00 | 0.44167 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 51.6754
666953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 14:35:01 | 13.06.2018 19:13:00 | 4.633 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 472.5711 | 0 | 0
666969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1530 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 14:47:29 | 13.06.2018 15:11:00 | 0.39172 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 53.2739 | 0 | 0
666979 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_109842 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 14:52:21 | 13.06.2018 16:23:00 | 1.5107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0215
666982 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8619115 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 14:55:30 | 13.06.2018 15:50:00 | 0.90816 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8163
666983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516103395 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 14:55:42 | 13.06.2018 19:20:00 | 4.4048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4048 | 0 | 0
666988 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 13:39:32 | 13.06.2018 15:11:00 | 1.5244 | 0 | 106 | 33 | 162 | 0 | 161.5906 | 50.3065 | 246.9593
666992 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_157992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 14:45:11 | 13.06.2018 15:29:00 | 0.73028 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 89.8244 | 0 | 0
667000 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_254354 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 14:25:32 | 13.06.2018 17:18:00 | 2.8744 | 2 | 1452 | 3 | 24 | 5.7489 | 4173.6869 | 8.6233 | 68.9866
667006 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516097279 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 15:07:38 | 13.06.2018 16:32:00 | 1.4059 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4059
667009 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180562 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 15:09:23 | 13.06.2018 17:36:00 | 2.4435 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 78.1933 | 0
667011 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 15:11:53 | 13.06.2018 15:54:00 | 0.70184 | 9 | 5473 | 1 | 30 | 6.3166 | 3841.1703 | 0.70184 | 21.0552
667018 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_165474 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 15:13:10 | 13.06.2018 16:01:00 | 0.79722 | 2 | 1473 | 48 | 33 | 1.5944 | 1174.3051 | 38.2666 | 26.3083
667027 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336447 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 15:14:39 | 13.06.2018 17:20:00 | 2.0892 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 100.2802 | 2.0892
667048 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195839 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 15:13:57 | 13.06.2018 16:17:00 | 1.0508 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2.1017 | 16.8133 | 0 | 0
667053 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_51298 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 15:28:49 | 13.06.2018 16:57:00 | 1.4696 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4696
667056 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_54258 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 15:30:36 | 13.06.2018 17:02:00 | 1.5233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 120.3391 | 0 | 0
667064 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99526 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 15:35:19 | 13.06.2018 18:39:00 | 3.0613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0613 | 0 | 0
667066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_20899 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 15:35:12 | 13.06.2018 18:04:00 | 2.4797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4797 | 0 | 0
667107 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151867 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 15:59:53 | 13.06.2018 16:44:00 | 0.73508 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.2576 | 0
667123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17126 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 16:08:34 | 13.06.2018 18:49:00 | 2.6737 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6737
667131 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_4769 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 16:13:29 | 13.06.2018 17:09:00 | 0.92525 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 35.1595 | 0 | 0.92525
667136 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 16:15:31 | 13.06.2018 21:35:00 | 5.3245 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.5958 | 0
667143 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222156 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 16:20:46 | 13.06.2018 17:08:00 | 0.78708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78708 | 0 | 0
667148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94248 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 16:21:40 | 13.06.2018 17:35:00 | 1.2222 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 68.4432 | 0 | 2.4444
667149 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516164628 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 16:27:32 | 13.06.2018 18:00:00 | 1.541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 0
667152 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3462 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 16:29:28 | 13.06.2018 18:06:00 | 1.6088 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 315.3307 | 0 | 0
667153 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_53670 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 16:31:35 | 13.06.2018 17:33:00 | 1.0234 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0468 | 0 | 0
667155 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_374021 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 15:19:00 | 19.06.2018 16:00:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 45.0998 | 0
667158 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516422193 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 16:33:14 | 13.06.2018 18:55:00 | 2.3627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3627 | 0 | 0
667161 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6432 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 16:36:47 | 13.06.2018 19:30:00 | 2.8868 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 80.8298
667164 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_58846 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 16:38:49 | 13.06.2018 17:11:00 | 0.53615 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53615
667173 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516202993 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 16:43:13 | 13.06.2018 17:17:00 | 0.5628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5628 | 0 | 0
667179 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10782 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 16:44:57 | 13.06.2018 17:45:00 | 1.0006 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216.1382 | 0 | 0
667182 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_231404 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 16:48:02 | 13.06.2018 18:21:00 | 1.5492 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 96.0492 | 0 | 0
667193 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_57873 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 16:42:14 | 13.06.2018 17:39:00 | 0.94595 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6216 | 0 | 0
667198 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516448248 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 16:57:38 | 13.06.2018 19:10:00 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.206
667213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333239 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 17:07:06 | 13.06.2018 17:52:00 | 0.74832 | 0 | 0 | 20 | 658 | 0 | 0 | 14.9664 | 492.3946
667226 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278853 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 17:07:31 | 13.06.2018 18:07:00 | 0.99139 | 12 | 3482 | 2 | 547 | 11.8967 | 3452.02 | 1.9828 | 542.2903
667235 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329786 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 15:44:25 | 13.06.2018 17:50:00 | 2.093 | 1 | 2 | 15 | 893 | 2.093 | 4.1859 | 31.3944 | 1869.0133
667236 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_226375 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 15:42:33 | 13.06.2018 18:41:00 | 2.9741 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62.4557
667245 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516250853 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 17:19:53 | 13.06.2018 18:03:00 | 0.7186 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.593 | 0 | 0
667248 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_185430 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 17:19:14 | 13.06.2018 17:55:00 | 0.59611 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.1533 | 0
667274 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_42713 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 12:00:56 | 18.06.2018 19:46:56 | 7.7667 | 5 | 927 | 236 | 460 | 38.8334 | 7199.7031 | 1832.9341 | 3572.6682
667276 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_54795 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 09:00:00 | 19.06.2018 16:47:00 | 7.7833 | 3 | 562 | 155 | 425 | 23.35 | 4374.2315 | 1206.4162 | 3307.9153
667277 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45390 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2018 09:15:00 | 20.06.2018 18:10:00 | 8.9167 | 3 | 31 | 89 | 354 | 26.75 | 276.4168 | 793.5836 | 3156.5012
667279 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148634 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2018 09:00:00 | 21.06.2018 16:38:00 | 7.6333 | 2 | 1634 | 5 | 22 | 15.2667 | 12472.8612 | 38.1666 | 167.9333
667281 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_29248 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2018 09:10:00 | 22.06.2018 19:37:00 | 10.45 | 1 | 0 | 92 | 39 | 10.45 | 0 | 961.4 | 407.55
667286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4549 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 17:35:11 | 13.06.2018 20:06:00 | 2.5134 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 364.4401 | 0 | 0
667293 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGPANOBOX_12589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 15:04:48 | 13.06.2018 17:39:00 | 2.5698 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 56.536 | 0 | 0
667295 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580160627 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 17:38:48 | 13.06.2018 18:55:00 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27
667300 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192083 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 17:31:31 | 13.06.2018 18:08:00 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 61.4141
667304 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7222 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 17:43:31 | 13.06.2018 19:03:00 | 1.3245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3245 | 0
667310 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428372 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 17:44:50 | 13.06.2018 20:06:00 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3525
667323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_100192 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 17:52:37 | 13.06.2018 23:12:00 | 5.3229 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.9686 | 0 | 0
667329 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516331219 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 17:56:25 | 13.06.2018 19:48:00 | 1.8595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8595 | 0 | 0
667330 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 17:57:48 | 13.06.2018 19:04:00 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.8225
667335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2490 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 17:55:18 | 13.06.2018 18:58:00 | 1.045 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0
667338 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148040 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 17:31:28 | 13.06.2018 20:01:00 | 2.4922 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.9374 | 0
667341 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 18:03:18 | 13.06.2018 18:53:00 | 0.82833 | 1 | 510 | 42 | 22 | 0.82833 | 422.4483 | 34.7899 | 18.2233
667343 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_316197 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 17:19:55 | 13.06.2018 19:10:00 | 1.8346 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 388.9394 | 0 | 0
667360 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363002 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 18:15:22 | 13.06.2018 19:00:00 | 0.7438 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 60.9916 | 0
667362 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_40531 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 18:18:07 | 13.06.2018 18:47:00 | 0.48129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48129 | 0 | 0
667365 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_40147 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 18:21:20 | 13.06.2018 18:40:00 | 0.31101 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 75.8864 | 0 | 0
667374 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 18:25:18 | 13.06.2018 21:26:00 | 3.0115 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75.287
667378 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516375038 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 18:22:23 | 13.06.2018 19:18:00 | 0.92694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8539 | 0 | 0
667380 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516292288 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 18:26:07 | 13.06.2018 19:22:00 | 0.93134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93134 | 0 | 0
667385 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7487 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 18:27:37 | 13.06.2018 18:59:00 | 0.5228 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5684 | 0
667399 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_113990 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 18:32:21 | 13.06.2018 18:53:00 | 0.34406 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19.2674
667412 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_74889 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 18:37:12 | 13.06.2018 19:44:00 | 1.1132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1132
667431 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_59170 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 18:44:01 | 14.06.2018 03:10:56 | 8.4485 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.897
667449 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_60709 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 18:57:10 | 13.06.2018 19:45:00 | 0.79715 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5943
667453 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_330013 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 18:57:22 | 13.06.2018 19:11:00 | 0.22719 | 0 | 1508 | 0 | 2 | 0 | 342.6025 | 0 | 0.45438
667460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 18:52:08 | 13.06.2018 22:29:00 | 3.6144 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 459.0339
667463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_264081 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 19:03:23 | 13.06.2018 20:03:00 | 0.9935 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 870.306 | 0 | 0
667464 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336210 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 18:59:47 | 13.06.2018 19:20:00 | 0.33667 | 0 | 0 | 8 | 82 | 0 | 0 | 2.6934 | 27.6069
667466 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_48024 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 19:04:29 | 13.06.2018 21:12:00 | 2.125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3751 | 0 | 0
667475 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422193 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 19:01:19 | 13.06.2018 20:07:00 | 1.0944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 0 | 0
667476 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201386 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 19:10:36 | 13.06.2018 19:42:00 | 0.5231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5231 | 0 | 0
667478 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_134156 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 19:09:58 | 13.06.2018 20:19:00 | 1.1504 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 151.8475
667479 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366168 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 19:00:22 | 13.06.2018 19:51:00 | 0.84389 | 19 | 0 | 15 | 0 | 16.0339 | 0 | 12.6584 | 0
667484 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_27296 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 19:14:44 | 13.06.2018 21:05:00 | 1.8376 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 64.3153 | 0 | 0
667488 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_435330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 19:15:57 | 13.06.2018 20:11:00 | 0.91727 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7518
667511 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43595 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 19:24:09 | 13.06.2018 20:22:00 | 0.96399 | 4 | 60 | 0 | 0 | 3.856 | 57.8394 | 0 | 0
667522 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_157263 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 19:25:08 | 13.06.2018 19:48:00 | 0.38111 | 1 | 203 | 2 | 3 | 0.38111 | 77.3653 | 0.76222 | 1.1433
667527 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_342019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 19:30:10 | 13.06.2018 21:25:00 | 1.9139 | 3 | 1023 | 101 | 62 | 5.7417 | 1957.9095 | 193.3029 | 118.6612
667540 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350662 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 19:32:39 | 13.06.2018 21:05:00 | 1.5392 | 26 | 136 | 0 | 0 | 40.0184 | 209.3271 | 0 | 0
667548 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286450 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 19:39:43 | 13.06.2018 21:45:00 | 2.0878 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 89.7771 | 0
667553 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_7952 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 19:42:53 | 13.06.2018 20:20:00 | 0.61844 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 58.1334
667555 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346112 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 19:40:49 | 13.06.2018 20:13:00 | 0.53639 | 0 | 0 | 44 | 378 | 0 | 0 | 23.6012 | 202.7554
667574 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158367 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 19:46:49 | 13.06.2018 20:29:00 | 0.70306 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 548.3868 | 0 | 0
667584 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127269 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 19:51:45 | 13.06.2018 22:17:11 | 2.4239 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8478
667600 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_313647 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 19:56:22 | 13.06.2018 20:30:00 | 0.56056 | 0 | 0 | 3 | 325 | 0 | 0 | 1.6817 | 182.182
667607 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516282498 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 20:06:02 | 13.06.2018 22:45:00 | 2.6492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6492
667612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145600 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 20:04:30 | 13.06.2018 21:06:00 | 1.0248 | 40 | 2766 | 73 | 1706 | 40.9932 | 2834.6798 | 74.8126 | 1748.36
667614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 20:05:20 | 13.06.2018 20:56:00 | 0.84444 | 1 | 513 | 26 | 239 | 0.84444 | 433.1977 | 21.9554 | 201.8212
667615 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516158329 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 20:08:08 | 13.06.2018 21:27:00 | 1.3143 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5715 | 0 | 0
667622 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27466 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 20:10:27 | 13.06.2018 22:04:00 | 1.8923 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 927.2172 | 15.1382 | 66.2298
667625 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_57190 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 20:11:38 | 13.06.2018 20:27:00 | 0.2559 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.7913 | 0 | 0
667640 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_40131 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 20:14:55 | 13.06.2018 21:24:00 | 1.1514 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 168.0986 | 0 | 0
667641 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_434 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 20:16:29 | 13.06.2018 21:14:00 | 0.95848 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 116.9346
667648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82001 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 20:20:13 | 13.06.2018 23:19:22 | 2.9858 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 167.2065 | 0
667649 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 19:49:14 | 13.06.2018 21:25:00 | 1.5961 | 4 | 1065 | 361 | 731 | 6.3844 | 1699.8572 | 576.1957 | 1166.7564
667677 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_86442 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 20:22:05 | 13.06.2018 22:06:00 | 1.7318 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 282.2867
667697 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160667 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2018 21:20:22 | 13.06.2018 21:58:00 | 0.62722 | 0 | 492 | 3 | 45 | 0 | 308.5922 | 1.8817 | 28.2249
667710 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_16672 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 21:31:20 | 13.06.2018 21:44:00 | 0.21094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.84376 | 0 | 0
667711 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12304 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 21:33:57 | 13.06.2018 23:19:40 | 1.7618 | 0 | 73 | 5 | 0 | 0 | 128.6092 | 8.8088 | 0
667715 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8613478 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 21:37:45 | 13.06.2018 23:23:56 | 1.7695 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.539
667723 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_58143 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 21:48:52 | 14.06.2018 03:27:52 | 5.6499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6499
667735 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25627 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 22:03:06 | 13.06.2018 23:57:28 | 1.9061 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49.5583
667742 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_47010 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 22:05:20 | 13.06.2018 23:08:25 | 1.0514 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 10.5139 | 0 | 3.1542
667745 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 22:14:42 | 13.06.2018 23:39:47 | 1.4179 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 182.9052 | 0 | 0
667761 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_79193 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.06.2018 22:27:48 | 14.06.2018 00:59:32 | 2.5286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5286
667762 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8638 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 22:25:16 | 13.06.2018 23:20:12 | 0.91542 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.8009
667772 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39475 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 22:40:59 | 13.06.2018 23:39:01 | 0.9671 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9671
667777 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169052 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 22:43:37 | 14.06.2018 01:27:06 | 2.7247 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 2.7247 | 523.1462
667779 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194965 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 22:50:24 | 14.06.2018 00:06:47 | 1.2731 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.9149 | 0 | 0
667780 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_98873 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 22:51:54 | 14.06.2018 00:17:42 | 1.4297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4297 | 0 | 0
667788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_64448 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 23:04:48 | 13.06.2018 23:45:52 | 0.68444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.2133 | 0 | 0
667791 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_7855 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 23:05:06 | 14.06.2018 00:12:56 | 1.1306 | 6 | 2475 | 1 | 16 | 6.7834 | 2798.136 | 1.1306 | 18.089
667796 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14058 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 23:13:59 | 13.06.2018 23:21:00 | 0.11694 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 29.1181 | 0 | 0
667811 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_3285 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 23:40:18 | 14.06.2018 01:01:54 | 1.3598 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.2382
667820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_368252 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2018 23:54:31 | 14.06.2018 02:18:00 | 2.3914 | 2 | 2815 | 0 | 0 | 4.7828 | 6731.7629 | 0 | 0
667856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347141 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - SARGILARDA KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 02:22:32 | 14.06.2018 08:48:00 | 6.4244 | 6 | 195 | 7 | 122 | 38.5466 | 1252.7658 | 44.9711 | 783.7817
667871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516050902 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 02:50:10 | 14.06.2018 05:15:00 | 2.4137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4137 | 0 | 0
667882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516050842 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 02:05:04 | 14.06.2018 06:13:00 | 4.1322 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 119.8341 | 0 | 0
667889 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2215474 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 04:15:55 | 14.06.2018 05:07:00 | 0.85116 | 0 | 0 | 19 | 94 | 0 | 0 | 16.172 | 80.009
667908 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3191 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 05:11:57 | 14.06.2018 08:41:00 | 3.4841 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9682 | 0
667923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_1376 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 05:16:26 | 14.06.2018 05:55:00 | 0.64278 | 4 | 1063 | 459 | 940 | 2.5711 | 683.2751 | 295.036 | 604.2132
667926 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148465 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 05:21:47 | 14.06.2018 07:05:00 | 1.7203 | 0 | 0 | 26 | 366 | 0 | 0 | 44.7273 | 629.6225
667938 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360723 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 05:54:25 | 14.06.2018 06:40:00 | 0.75957 | 8 | 85 | 0 | 0 | 6.0766 | 64.5635 | 0 | 0
667950 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7402 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 05:30:44 | 14.06.2018 07:31:00 | 2.0044 | 0 | 177 | 0 | 3 | 0 | 354.7859 | 0 | 6.0133
667952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343664 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 05:59:15 | 14.06.2018 07:31:00 | 1.5292 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 188.0879 | 0 | 0
667971 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_OGMUSDIREK_3370 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 06:12:25 | 14.06.2018 09:36:05 | 3.3944 | 2 | 1327 | 1 | 0 | 6.7889 | 4504.4219 | 3.3944 | 0
667975 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_66430 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 05:43:46 | 14.06.2018 06:47:00 | 1.0539 | 2 | 296 | 4 | 18 | 2.1078 | 311.9514 | 4.2156 | 18.97
667978 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51396 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 06:14:26 | 14.06.2018 06:44:00 | 0.49278 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 98.556 | 0 | 0
667979 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_43829 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 05:47:09 | 14.06.2018 06:49:55 | 1.0461 | 0 | 0 | 14 | 128 | 0 | 0 | 14.6455 | 133.9021
667983 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175838 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 06:19:01 | 14.06.2018 09:16:26 | 2.9569 | 4 | 0 | 34 | 2 | 11.8278 | 0 | 100.536 | 5.9139
667991 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46128 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 06:27:39 | 14.06.2018 07:34:48 | 1.1192 | 2 | 1517 | 5 | 19 | 2.2383 | 1697.7809 | 5.5959 | 21.2642
667994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516193859 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 06:34:34 | 14.06.2018 09:19:00 | 2.7404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7404
668003 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_5841 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 06:43:11 | 14.06.2018 08:50:40 | 2.1247 | 5 | 251 | 51 | 43 | 10.6236 | 533.3047 | 108.3607 | 91.363
668019 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_275288 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 07:20:06 | 14.06.2018 09:18:45 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.7749
668028 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_8383 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 07:23:44 | 14.06.2018 09:14:06 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8394
668030 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_283084 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 07:36:46 | 14.06.2018 09:17:00 | 1.6705 | 0 | 0 | 247 | 96 | 0 | 0 | 412.6209 | 160.3709
668038 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_59289 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 07:20:27 | 14.06.2018 08:35:00 | 1.2424 | 0 | 95 | 0 | 8 | 0 | 118.028 | 0 | 9.9392
668042 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3491 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 07:32:48 | 14.06.2018 11:02:00 | 3.4866 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 324.251
668043 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_299 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2018 07:38:24 | 14.06.2018 09:36:00 | 1.9598 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7185 | 0
668062 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2205748 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 08:06:02 | 14.06.2018 11:19:14 | 3.2198 | 0 | 68 | 5 | 21 | 0 | 218.9471 | 16.099 | 67.616
668065 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_25778 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 08:07:19 | 14.06.2018 12:13:00 | 4.0947 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3787 | 0
668078 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_98412 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 08:16:48 | 14.06.2018 10:15:00 | 1.9699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9699 | 0 | 0
668091 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35288 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 08:21:09 | 14.06.2018 09:13:00 | 0.8641 | 0 | 0 | 3 | 196 | 0 | 0 | 2.5923 | 169.3636
668095 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46885 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 08:19:58 | 14.06.2018 08:40:45 | 0.34639 | 4 | 956 | 0 | 4 | 1.3856 | 331.1488 | 0 | 1.3856
668099 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2215068 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 08:17:52 | 14.06.2018 10:05:57 | 1.8014 | 0 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 120.6931 | 7.2056
668111 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18245 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 23:26:52 | 15.06.2018 00:14:05 | 0.78694 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1478 | 0
668126 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_38935 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 07:48:55 | 14.06.2018 08:51:32 | 1.0435 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 3.1304 | 40.6957
668136 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171219 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 08:51:56 | 14.06.2018 10:28:00 | 1.6008 | 0 | 0 | 2 | 978 | 0 | 0 | 3.2017 | 1565.6215
668145 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_7855 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 08:53:04 | 14.06.2018 09:36:34 | 0.72487 | 6 | 2475 | 1 | 16 | 4.3492 | 1794.0532 | 0.72487 | 11.5979
668150 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580261821 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 08:56:03 | 14.06.2018 11:38:00 | 2.699 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.699
668155 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338062 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:02:23 | 14.06.2018 14:04:00 | 5.0269 | 0 | 12 | 0 | 42 | 0 | 60.3233 | 0 | 211.1315
668164 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2225769 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:01:23 | 14.06.2018 13:39:06 | 4.6285 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4.6285 | 27.7708
668166 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_113464 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:07:21 | 14.06.2018 11:14:00 | 2.1107 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 90.7622 | 0
668169 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_9050 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:06:36 | 14.06.2018 09:14:00 | 0.12333 | 0 | 54 | 0 | 23 | 0 | 6.6598 | 0 | 2.8366
668173 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11748 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:06:55 | 14.06.2018 10:37:00 | 1.5014 | 0 | 1551 | 48 | 1354 | 0 | 2328.6559 | 72.0667 | 2032.8821
668175 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:07:38 | 14.06.2018 11:53:58 | 2.7722 | 0 | 2318 | 0 | 128 | 0 | 6426.006 | 0 | 354.8442
668176 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2914 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:10:03 | 14.06.2018 10:04:00 | 0.89898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89898 | 0 | 0 | 0
668177 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_477 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:08:16 | 14.06.2018 10:48:00 | 1.6622 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 566.817 | 0 | 0
668178 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516149695 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:09:13 | 14.06.2018 10:05:00 | 0.92955 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8591
668187 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:12:30 | 14.06.2018 10:43:15 | 1.5123 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 99.8098 | 0
668194 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_15605 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:13:59 | 14.06.2018 10:02:43 | 0.81209 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.9934 | 0
668195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_157818 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 02:25:00 | 18.06.2018 03:00:00 | 0.58333 | 1 | 1929 | 0 | 0 | 0.58333 | 1125.2436 | 0 | 0
668196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_329578 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 01:25:00 | 18.06.2018 02:07:00 | 0.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
668200 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18086 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:18:52 | 14.06.2018 10:57:00 | 1.6355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6355
668205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47664 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:20:52 | 14.06.2018 09:38:45 | 0.298 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 0
668206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_40966 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 08:27:00 | 14.06.2018 10:02:02 | 1.5837 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1675
668209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_153217 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2018 03:10:00 | 18.06.2018 03:45:00 | 0.58333 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 117.8327 | 0 | 0
668211 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4730 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:23:27 | 14.06.2018 10:11:09 | 0.795 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 66.78 | 0 | 0
668213 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_32904 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:26:03 | 14.06.2018 11:39:00 | 2.2157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2157 | 0 | 0
668223 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17171 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2018 08:54:25 | 14.06.2018 10:05:33 | 1.1855 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5564
668224 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_11640 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:36:14 | 14.06.2018 12:36:42 | 3.0076 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 129.3268
668237 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_6135 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:38:01 | 14.06.2018 09:56:00 | 0.29972 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 31.1709 | 0 | 0
668239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2827 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:42:16 | 14.06.2018 10:33:18 | 0.85053 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2527 | 0 | 0
668241 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15867 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:44:42 | 14.06.2018 11:29:00 | 1.7381 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 88.6446
668245 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_64415 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:46:31 | 14.06.2018 10:17:00 | 0.50806 | 7 | 523 | 9 | 448 | 3.5564 | 265.7154 | 4.5725 | 227.6109
668249 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516065431 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:50:47 | 14.06.2018 10:44:00 | 0.88669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88669 | 0 | 0
668255 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_79193 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:55:27 | 14.06.2018 11:34:40 | 1.6534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6534
668261 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195099 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 09:54:51 | 14.06.2018 10:56:00 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.019
668270 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_24469 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 08:09:26 | 14.06.2018 10:11:00 | 2.0261 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0783 | 0
668277 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_16023 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:06:04 | 14.06.2018 12:47:05 | 2.6834 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 18.7836 | 34.8838
668278 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_26616 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:05:03 | 14.06.2018 10:46:59 | 0.69889 | 6 | 1800 | 21 | 2 | 4.1933 | 1258.002 | 14.6767 | 1.3978
668288 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_171596 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:12:02 | 14.06.2018 10:49:00 | 0.616 | 0 | 0 | 13 | 807 | 0 | 0 | 8.008 | 497.112
668296 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27779 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:13:34 | 14.06.2018 11:06:00 | 0.87375 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9.6113 | 1.7475
668303 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2228713 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 07:49:39 | 14.06.2018 10:24:30 | 2.5806 | 0 | 0 | 20 | 106 | 0 | 0 | 51.6128 | 273.5478
668310 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_110913 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:24:02 | 14.06.2018 12:26:26 | 2.0397 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1192 | 0
668317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175838 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:21:33 | 14.06.2018 12:12:00 | 1.8408 | 4 | 0 | 34 | 2 | 7.3633 | 0 | 62.5882 | 3.6817
668320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96399 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:25:18 | 14.06.2018 12:08:00 | 1.7117 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 5.135 | 0 | 39.3684
668322 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_244759 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 09:03:00 | 19.06.2018 13:03:00 | 4 | 0 | 3 | 0 | 80 | 0 | 12 | 0 | 320
668323 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_244910 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 13:00:00 | 19.06.2018 14:31:00 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 62.1835
668325 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_82344 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2018 09:00:00 | 20.06.2018 10:17:00 | 1.2833 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 153.9996 | 0 | 0
668326 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_64174 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2018 13:00:00 | 20.06.2018 15:19:00 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 108.8835
668328 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_249154 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2018 15:00:10 | 20.06.2018 18:12:10 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 101 | 0 | 9.6 | 0 | 323.2
668337 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580246989 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:26:45 | 14.06.2018 12:29:00 | 2.0374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0374 | 0 | 0
668343 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_163938 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:36:05 | 14.06.2018 11:46:00 | 1.1652 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 23.3038 | 5.8259
668345 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_78112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:34:55 | 14.06.2018 10:54:00 | 0.31806 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 221.6878 | 0 | 0
668354 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_12345 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:41:02 | 14.06.2018 11:15:11 | 0.56917 | 0 | 59 | 38 | 407 | 0 | 33.581 | 21.6285 | 231.6522
668355 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7278 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:37:54 | 14.06.2018 11:04:00 | 0.435 | 0 | 338 | 1 | 5 | 0 | 147.03 | 0.435 | 2.175
668369 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129760 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:39:35 | 14.06.2018 11:12:00 | 0.54028 | 2 | 37 | 8 | 21 | 1.0806 | 19.9904 | 4.3222 | 11.3459
668371 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_143809 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:47:52 | 14.06.2018 11:21:00 | 0.55202 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8641 | 0
668374 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_97218 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2018 09:30:00 | 20.06.2018 13:50:00 | 4.3333 | 1 | 1145 | 6 | 406 | 4.3333 | 4961.6628 | 26 | 1759.332
668376 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516190712 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:48:44 | 14.06.2018 11:21:00 | 0.53756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53756 | 0 | 0
668377 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_317209 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:57:17 | 14.06.2018 12:09:10 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9796
668379 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_15687 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:53:23 | 14.06.2018 11:20:00 | 0.4435 | 9 | 128 | 78 | 516 | 3.9915 | 56.768 | 34.593 | 228.846
668417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_50442 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2018 11:11:15 | 14.06.2018 13:25:17 | 2.2338 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4676
668430 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13595 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 10:15:00 | 19.06.2018 13:30:00 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 172.25
668436 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:50:40 | 14.06.2018 12:12:18 | 1.3606 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 180.9545 | 0 | 0
668438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:57:35 | 14.06.2018 11:43:26 | 0.76417 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 97.0496
668442 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_61227 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 11:19:49 | 14.06.2018 13:23:43 | 2.065 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.2346 | 0 | 0
668449 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516178508 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 11:27:00 | 14.06.2018 12:09:00 | 0.69983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69983 | 0 | 0
668458 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_90787 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 11:28:37 | 14.06.2018 13:37:58 | 2.1557 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3114
668463 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_133405 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 11:33:35 | 14.06.2018 13:40:10 | 2.1097 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.3164 | 0 | 0
668468 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_305742 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 10:10:00 | 19.06.2018 13:05:00 | 2.9167 | 0 | 1482 | 1 | 3722 | 0 | 4322.5049 | 2.9167 | 10855.8457
668469 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_157244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2018 11:30:00 | 20.06.2018 12:27:00 | 0.95 | 0 | 21 | 7 | 83 | 0 | 19.95 | 6.65 | 78.85
668473 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_86208 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 11:37:37 | 14.06.2018 12:30:00 | 0.87305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87305 | 0 | 0
668474 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516168873 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 11:31:18 | 14.06.2018 12:09:00 | 0.62829 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.9375 | 0 | 0
668475 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 11:38:21 | 14.06.2018 13:11:02 | 1.5445 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 125.1029 | 0 | 3.089
668480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42527 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 11:33:46 | 14.06.2018 13:13:45 | 1.6662 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 8.3309 | 0 | 14.9956
668492 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_117987 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 11:49:59 | 14.06.2018 12:31:00 | 0.68349 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 221.4508
668493 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516291409 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 11:00:40 | 14.06.2018 12:39:00 | 1.6387 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2773 | 0 | 0
668499 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_11733 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 10:31:15 | 14.06.2018 14:12:30 | 3.6873 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6873
668505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_264775 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 11:54:57 | 14.06.2018 13:28:00 | 1.5507 | 41 | 2590 | 73 | 1680 | 63.5767 | 4016.1835 | 113.1975 | 2605.092
668525 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_25557 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 12:04:04 | 14.06.2018 12:51:32 | 0.79105 | 0 | 0 | 144 | 162 | 0 | 0 | 113.9112 | 128.1501
668532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46824 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 12:06:14 | 14.06.2018 12:54:00 | 0.79598 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.1638 | 0 | 0
668540 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_137080 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 12:01:36 | 14.06.2018 13:15:26 | 1.2305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2305
668565 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_89173 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 12:20:57 | 14.06.2018 13:13:51 | 0.88144 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5258 | 0
668567 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151861 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 12:21:31 | 14.06.2018 13:01:49 | 0.67167 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.1651 | 0
668568 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_18377 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2018 09:00:00 | 19.06.2018 12:10:00 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 3.1667 | 0 | 307.167
668569 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55361 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2018 09:00:00 | 20.06.2018 12:30:00 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 133
668570 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_89071 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 12:22:52 | 14.06.2018 13:20:42 | 0.96384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9277
668584 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_130183 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 12:28:35 | 14.06.2018 13:34:00 | 1.0903 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.4376 | 0 | 0
668591 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8488 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 12:31:15 | 14.06.2018 14:06:45 | 1.5914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5914 | 0 | 0
668595 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_27904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 12:35:43 | 14.06.2018 13:39:15 | 1.0589 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 64.5911 | 0 | 0
668597 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_39590 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 12:36:34 | 14.06.2018 13:52:46 | 1.27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.5895 | 0 | 0
668604 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_6770 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 12:41:35 | 14.06.2018 14:07:48 | 1.4369 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4369 | 0
668614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_97606 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 12:47:20 | 14.06.2018 13:32:20 | 0.74991 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.9993 | 0 | 0
668620 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2205027 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 12:51:28 | 14.06.2018 13:14:50 | 0.38932 | 2 | 435 | 785 | 1268 | 0.77864 | 169.3542 | 305.6162 | 493.6578
668627 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516070737 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 12:55:58 | 14.06.2018 14:44:00 | 1.8003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8003 | 0 | 0
668638 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_22305 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 12:54:47 | 14.06.2018 14:09:00 | 1.2368 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.6048 | 0 | 0
668640 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_45074 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 12:53:13 | 14.06.2018 18:30:00 | 5.613 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.613
668645 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_60018 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 13:05:13 | 14.06.2018 15:51:00 | 2.7631 | 0 | 185 | 0 | 3 | 0 | 511.1661 | 0 | 8.2892
668647 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_223966 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 13:06:21 | 14.06.2018 14:35:28 | 1.4852 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4556
668663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516046136 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 13:16:23 | 14.06.2018 14:20:25 | 1.0671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0671 | 0 | 0
668665 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_344308 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 13:18:26 | 14.06.2018 14:33:00 | 1.2427 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.6701 | 0
668672 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580245235 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 13:25:40 | 14.06.2018 14:33:00 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1222
668687 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_58242 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 13:37:47 | 14.06.2018 15:12:00 | 1.5701 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 1683.1794
668688 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14610 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 13:38:08 | 14.06.2018 14:27:00 | 0.8143 | 0 | 272 | 0 | 2 | 0 | 221.4896 | 0 | 1.6286
668693 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186828 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 13:39:34 | 14.06.2018 15:27:47 | 1.8036 | 0 | 0 | 29 | 50 | 0 | 0 | 52.3047 | 90.1805
668698 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199278 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 13:47:17 | 14.06.2018 18:27:07 | 4.6636 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 13.9909 | 0 | 97.9364
668700 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42537 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 13:36:47 | 14.06.2018 15:18:56 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7022
668701 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12206 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 13:38:26 | 14.06.2018 14:45:00 | 1.1092 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.459
668706 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_114151 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 13:54:01 | 14.06.2018 22:30:18 | 8.6045 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.209 | 0 | 0
668711 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98417 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 13:51:17 | 14.06.2018 16:05:50 | 2.2425 | 1 | 64 | 0 | 2 | 2.2425 | 143.52 | 0 | 4.485
668712 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_ENHDIREK_28297 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 13:58:08 | 14.06.2018 18:43:00 | 4.7478 | 5 | 1798 | 20 | 1248 | 23.7389 | 8536.5084 | 94.9556 | 5925.2294
668717 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_70404 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:01:43 | 14.06.2018 19:47:34 | 5.764 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0558 | 0 | 0
668718 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_164785 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:01:44 | 14.06.2018 15:31:31 | 1.4964 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9782 | 0
668719 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_4349 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:02:26 | 14.06.2018 16:25:00 | 2.3759 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54.6457
668721 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_457171 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:03:27 | 14.06.2018 15:03:25 | 0.99931 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9952
668723 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_73745 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:03:03 | 14.06.2018 14:41:00 | 0.63235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63235 | 0 | 0
668725 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167175 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:07:58 | 14.06.2018 14:48:58 | 0.68325 | 1 | 510 | 42 | 22 | 0.68325 | 348.4575 | 28.6965 | 15.0315
668730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9460 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:07:08 | 14.06.2018 17:26:51 | 3.3286 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 489.3042
668747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_38310 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:22:21 | 14.06.2018 15:44:38 | 1.3713 | 0 | 163 | 0 | 4 | 0 | 223.5219 | 0 | 5.4852
668764 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8759 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:33:48 | 14.06.2018 15:27:00 | 0.88665 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 70.0453
668771 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_209926 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:37:22 | 14.06.2018 15:28:55 | 0.8589 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 45.5217 | 0 | 0
668772 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_8148 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:35:45 | 14.06.2018 15:10:54 | 0.58583 | 0 | 103 | 0 | 19 | 0 | 60.3405 | 0 | 11.1308
668773 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:27:45 | 14.06.2018 16:37:55 | 2.1693 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.5399 | 0 | 0
668779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_41944 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:43:24 | 14.06.2018 15:48:18 | 1.0816 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2447
668785 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_22629 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:21:16 | 14.06.2018 15:14:42 | 0.89056 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 303.681 | 0 | 0
668790 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38166 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:51:53 | 14.06.2018 16:05:30 | 1.2267 | 0 | 1 | 4 | 29 | 0 | 1.2267 | 4.9069 | 35.5749
668796 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_37085 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:57:43 | 14.06.2018 15:48:00 | 0.8379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8379 | 0 | 0
668798 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4721 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:54:40 | 14.06.2018 15:11:24 | 0.27889 | 2 | 5048 | 3 | 22 | 0.55778 | 1407.8367 | 0.83667 | 6.1356
668803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81844 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 15:00:13 | 14.06.2018 16:24:10 | 1.3991 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.9859 | 0 | 0
668810 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_78079 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:46:23 | 14.06.2018 16:11:00 | 1.4101 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 74.7374
668815 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_5448 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 15:06:40 | 14.06.2018 15:29:20 | 0.37774 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15.8651 | 0 | 0
668816 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_125251 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:54:09 | 14.06.2018 17:23:26 | 2.4879 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 89.5651 | 0
668817 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_10025 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 15:13:16 | 14.06.2018 19:07:11 | 3.8984 | 6 | 0 | 89 | 0 | 23.3906 | 0 | 346.9603 | 0
668831 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_55390 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 15:22:25 | 14.06.2018 16:05:25 | 0.71656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71656 | 0 | 0
668835 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170366 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 15:20:00 | 14.06.2018 16:59:00 | 1.65 | 49 | 526 | 4 | 18 | 80.85 | 867.9 | 6.6 | 29.7
668838 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222938 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 15:28:41 | 14.06.2018 16:37:00 | 1.1385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1385 | 0 | 0
668846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28850 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 15:37:55 | 14.06.2018 17:59:59 | 2.3677 | 0 | 0 | 4 | 231 | 0 | 0 | 9.4707 | 546.9341
668848 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_3973 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 15:36:34 | 15.06.2018 01:25:00 | 9.807 | 0 | 263 | 0 | 3 | 0 | 2579.241 | 0 | 29.421
668858 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_11358 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2018 15:41:42 | 14.06.2018 17:13:00 | 1.5217 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.7384 | 0 | 0
668859 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_60709 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 15:45:29 | 14.06.2018 17:34:00 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6167
668868 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_56325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 15:52:50 | 14.06.2018 18:08:36 | 2.2627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2627 | 0 | 0
668895 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 16:06:20 | 14.06.2018 18:51:00 | 2.7444 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.9555 | 0
668914 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516448701 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 15:44:46 | 14.06.2018 17:24:00 | 1.6536 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 110.7925 | 0 | 0
668915 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 16:04:39 | 14.06.2018 17:29:21 | 1.4117 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 187.7521 | 0 | 0
668921 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_161609 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 16:30:19 | 14.06.2018 18:06:08 | 1.5968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5968
668927 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148402 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 16:32:59 | 14.06.2018 17:24:16 | 0.85464 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 234.1714
668931 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_346713 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 16:33:39 | 14.06.2018 17:03:00 | 0.48917 | 9 | 642 | 31 | 98 | 4.4025 | 314.0471 | 15.1643 | 47.9387
668942 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_107276 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 16:38:53 | 14.06.2018 18:35:24 | 1.9418 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8835 | 0 | 0
668944 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74748 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 16:31:02 | 14.06.2018 17:16:37 | 0.75972 | 0 | 42 | 8 | 52 | 0 | 31.9082 | 6.0778 | 39.5054
668945 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_53440 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 16:39:57 | 14.06.2018 18:42:00 | 2.0341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0341
668946 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_78180 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 16:40:38 | 14.06.2018 17:11:45 | 0.51849 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.2219 | 0 | 0
668948 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KARAMAN_AGDIREK_44176 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 16:40:44 | 14.06.2018 17:42:25 | 1.0278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0278 | 0 | 0
668949 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458104 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 16:41:16 | 14.06.2018 17:36:40 | 0.92327 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.2352
668963 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_138 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 16:53:44 | 14.06.2018 19:22:00 | 2.4711 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 358.3109
668967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_119183 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:04:08 | 14.06.2018 17:42:42 | 0.64258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2852
668970 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_31302 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:05:34 | 14.06.2018 19:28:31 | 2.3823 | 0 | 0 | 7 | 998 | 0 | 0 | 16.6762 | 2377.5554
668975 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_189532 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:02:36 | 14.06.2018 18:33:00 | 1.5067 | 0 | 0 | 197 | 509 | 0 | 0 | 296.814 | 766.895
668976 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148556 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:02:04 | 14.06.2018 19:13:58 | 2.1983 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.5783
668983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_43696 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:14:41 | 14.06.2018 18:49:00 | 1.5719 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 36.1532 | 0 | 1.5719
668991 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_2224820 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:19:07 | 14.06.2018 18:10:56 | 0.86338 | 0 | 1066 | 9 | 12 | 0 | 920.3631 | 7.7704 | 10.3606
668997 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361659 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:20:50 | 14.06.2018 18:08:00 | 0.78611 | 11 | 2459 | 13 | 276 | 8.6472 | 1933.0445 | 10.2194 | 216.9664
668998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9070 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:21:13 | 14.06.2018 20:13:56 | 2.8786 | 0 | 17 | 2 | 124 | 0 | 48.9357 | 5.7571 | 356.9427
669005 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19273 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:21:05 | 14.06.2018 17:58:00 | 0.61528 | 0 | 693 | 0 | 9 | 0 | 426.389 | 0 | 5.5375
669010 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_158997 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:30:26 | 14.06.2018 19:22:00 | 1.8592 | 5 | 0 | 11 | 0 | 9.296 | 0 | 20.4512 | 0
669011 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_80375 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:32:35 | 14.06.2018 19:15:00 | 1.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7069
669012 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349261 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:33:06 | 14.06.2018 18:29:00 | 0.93163 | 0 | 0 | 197 | 509 | 0 | 0 | 183.5311 | 474.1997
669013 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_374699 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:34:23 | 14.06.2018 19:02:37 | 1.4704 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.1742
669025 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_3749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:34:52 | 14.06.2018 19:21:56 | 1.7844 | 0 | 861 | 1 | 654 | 0 | 1536.4028 | 1.7844 | 1167.0238
669033 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580217505 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:42:50 | 14.06.2018 18:03:34 | 0.34531 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.7625 | 0 | 0
669035 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_372588 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 19:12:50 | 14.06.2018 19:43:00 | 0.50278 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.5751 | 0
669041 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:50:24 | 14.06.2018 18:37:00 | 0.77659 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 103.2865 | 0 | 0
669048 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_119431 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:51:10 | 14.06.2018 18:33:00 | 0.6971 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.971
669049 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_67723 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:54:19 | 14.06.2018 19:25:00 | 1.5113 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.7141
669051 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_333033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:50:40 | 14.06.2018 18:56:00 | 1.0889 | 0 | 0 | 76 | 105 | 0 | 0 | 82.7556 | 114.3334
669059 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_71354 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 17:55:23 | 14.06.2018 19:26:15 | 1.5144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5431
669065 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_83626 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2018 18:03:21 | 14.06.2018 18:35:22 | 0.53339 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 56.5393 | 0
669068 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_103486 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 18:04:24 | 14.06.2018 19:09:32 | 1.0854 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.3662
669085 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6425 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 18:16:03 | 14.06.2018 19:21:00 | 1.0824 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36.8002
669086 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_348468 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 18:18:07 | 14.06.2018 19:14:00 | 0.93116 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 40.971 | 0 | 0
669098 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_467006 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 18:25:37 | 14.06.2018 19:16:18 | 0.84462 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3785 | 0 | 0
669106 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_346995 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 18:29:32 | 14.06.2018 20:04:00 | 1.5742 | 0 | 1527 | 265 | 1417 | 0 | 2403.8187 | 417.1657 | 2230.6556
669109 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_80612 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 18:31:18 | 14.06.2018 19:00:55 | 0.49349 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9349 | 0
669110 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80480 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 18:27:03 | 14.06.2018 19:09:37 | 0.70944 | 1 | 4 | 16 | 52 | 0.70944 | 2.8378 | 11.351 | 36.8909
669117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_30789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 18:32:47 | 14.06.2018 19:32:14 | 0.99083 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.7983 | 0 | 0
669127 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_328750 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 18:38:28 | 14.06.2018 19:15:00 | 0.60889 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26.1823 | 0 | 0
669134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_156760 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 18:37:48 | 14.06.2018 19:20:18 | 0.70833 | 0 | 2619 | 0 | 1040 | 0 | 1855.1163 | 0 | 736.6632
669143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12781 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 18:37:52 | 14.06.2018 23:00:17 | 4.3736 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 656.0415
669148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252783 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 18:49:44 | 14.06.2018 19:24:00 | 0.57111 | 27 | 1774 | 40 | 361 | 15.42 | 1013.1491 | 22.8444 | 206.1707
669157 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17869 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 18:56:00 | 14.06.2018 20:14:00 | 1.2999 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 161.1839
669169 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_89838 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 18:55:01 | 14.06.2018 19:32:00 | 0.61631 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.0936 | 0 | 0
669170 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49087 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 18:54:11 | 14.06.2018 23:30:34 | 4.6062 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 280.9788
669180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_20326 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 19:07:17 | 14.06.2018 22:00:04 | 2.8797 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0378
669191 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50220 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 18:33:25 | 14.06.2018 19:12:54 | 0.65783 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.8674 | 0 | 0
669192 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_12278 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 19:10:57 | 14.06.2018 20:57:52 | 1.7818 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 267.2655 | 0 | 0
669201 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516297217 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 19:02:14 | 14.06.2018 19:48:00 | 0.76277 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2883
669222 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 18:41:00 | 14.06.2018 22:03:52 | 3.3811 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 382.0654 | 0 | 0
669228 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516158935 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 19:27:17 | 14.06.2018 22:12:00 | 2.7453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7453 | 0 | 0
669235 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_234234 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 19:28:36 | 14.06.2018 19:46:00 | 0.28977 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.6647 | 0 | 0
669241 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156781 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 19:34:56 | 14.06.2018 21:38:00 | 2.0511 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 194.8554 | 0 | 0
669251 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_4276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 19:35:07 | 14.06.2018 21:19:35 | 1.7411 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 593.7185
669263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145600 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 19:44:26 | 14.06.2018 20:16:15 | 0.53028 | 40 | 2764 | 73 | 1706 | 21.2112 | 1465.6939 | 38.7104 | 904.6577
669280 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44584 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 20:01:57 | 14.06.2018 21:53:00 | 1.8507 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 103.6398 | 0 | 0
669282 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12179 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 19:57:00 | 14.06.2018 21:44:00 | 1.7833 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 30.3166 | 0 | 3.5667
669285 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 20:02:50 | 14.06.2018 20:36:00 | 0.55261 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 73.4971 | 0 | 0
669295 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_57800 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 20:06:18 | 14.06.2018 22:45:00 | 2.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 0
669298 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27353 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 20:07:43 | 14.06.2018 21:09:59 | 1.0378 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 69.5313 | 0 | 0
669301 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180565 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 20:10:40 | 14.06.2018 22:33:00 | 2.3721 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 92.5115 | 0
669302 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61427 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 20:12:47 | 14.06.2018 21:56:00 | 1.7203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4406 | 0 | 0
669305 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1467 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 20:13:31 | 14.06.2018 22:29:17 | 2.2626 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.9385 | 0 | 0
669311 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_56275 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 20:23:32 | 14.06.2018 22:06:00 | 1.7077 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7077
669316 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_15832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 20:32:41 | 14.06.2018 21:20:56 | 0.80402 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2161
669317 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360855 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 19:57:53 | 14.06.2018 21:10:00 | 1.2019 | 2 | 389 | 425 | 619 | 2.4039 | 467.5547 | 510.8245 | 744.0009
669321 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329020 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 20:21:51 | 14.06.2018 21:22:07 | 1.0044 | 0 | 0 | 8 | 176 | 0 | 0 | 8.0355 | 176.7814
669323 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_245680 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 20:48:20 | 14.06.2018 22:48:37 | 2.0046 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 260.6032 | 0 | 0
669324 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_38310 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 20:48:59 | 14.06.2018 22:12:00 | 1.3836 | 0 | 163 | 0 | 4 | 0 | 225.5284 | 0 | 5.5344
669334 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516094530 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 20:41:57 | 14.06.2018 21:26:00 | 0.7339 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8068 | 0 | 0
669335 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_38594 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 20:51:58 | 14.06.2018 23:11:02 | 2.3175 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 125.1455
669336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4072 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 20:54:23 | 14.06.2018 23:29:35 | 2.5867 | 1 | 771 | 0 | 0 | 2.5867 | 1994.3226 | 0 | 0
669338 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_25320 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 20:58:01 | 14.06.2018 21:35:05 | 0.61754 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61754
669341 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_49687 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 21:02:24 | 14.06.2018 21:33:25 | 0.51683 | 16 | 0 | 93 | 0 | 8.2693 | 0 | 48.0652 | 0
669348 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_506154 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2018 21:06:26 | 14.06.2018 21:49:00 | 0.70928 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 133.3446 | 0 | 0
669352 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 21:08:50 | 14.06.2018 22:50:03 | 1.6869 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 224.363 | 0 | 0
669357 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_165804 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 21:12:13 | 14.06.2018 22:19:00 | 1.1131 | 3 | 1295 | 13 | 12 | 3.3392 | 1441.4127 | 14.4698 | 13.3567
669362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55857 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 21:03:16 | 14.06.2018 21:48:29 | 0.7536 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 54.2592
669378 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1691 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 21:27:44 | 15.06.2018 00:40:22 | 3.2106 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 854.009
669383 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6411 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 21:39:10 | 14.06.2018 22:30:39 | 0.85778 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2889 | 0
669392 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580276671 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 21:36:52 | 14.06.2018 22:17:02 | 0.66941 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28.7846 | 0 | 0
669395 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_45153 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 21:50:29 | 15.06.2018 03:21:19 | 5.5138 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 88.221
669396 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12678 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 21:50:57 | 14.06.2018 23:03:26 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 148.5779
669400 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2337 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 22:02:50 | 14.06.2018 22:57:24 | 0.90937 | 1 | 494 | 0 | 0 | 0.90937 | 449.2288 | 0 | 0
669409 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27265 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 22:01:53 | 14.06.2018 22:52:26 | 0.8425 | 0 | 85 | 0 | 16 | 0 | 71.6125 | 0 | 13.48
669410 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9343 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 22:11:48 | 14.06.2018 22:39:00 | 0.45333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5333
669413 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3642 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 22:16:15 | 14.06.2018 23:08:11 | 0.86545 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 90.8722
669421 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7604 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 22:28:42 | 14.06.2018 23:09:00 | 0.67167 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.4784
669422 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40366 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 22:24:14 | 15.06.2018 00:30:11 | 2.0992 | 0 | 272 | 0 | 2 | 0 | 570.9742 | 0 | 4.1983
669434 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_17564 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 22:17:27 | 15.06.2018 00:18:27 | 2.0166 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 131.0757 | 0 | 0
669440 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_19346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 22:46:04 | 14.06.2018 23:21:00 | 0.58222 | 0 | 238 | 0 | 4 | 0 | 138.5684 | 0 | 2.3289
669442 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_32249 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 22:20:28 | 14.06.2018 23:48:17 | 1.4636 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 83.4252 | 1.4636
669452 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_303588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 22:57:32 | 14.06.2018 23:48:48 | 0.85444 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 0
669456 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_279205 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 23:05:12 | 14.06.2018 23:55:01 | 0.83009 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.6018
669458 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_3439 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 23:11:33 | 15.06.2018 01:35:20 | 2.3962 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5846 | 0 | 0
669460 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6255 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 23:15:35 | 15.06.2018 00:38:56 | 1.3889 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 81.9475 | 0 | 0
669484 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45445 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 14:43:03 | 15.06.2018 00:06:56 | 9.398 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.7961 | 0 | 0
669494 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516054433 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 00:21:03 | 15.06.2018 01:00:00 | 0.64889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | 0 | 0
669496 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_42751 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 00:27:28 | 15.06.2018 01:26:00 | 0.97534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97534
669498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14756 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 00:35:38 | 15.06.2018 00:51:00 | 0.25611 | 0 | 1647 | 0 | 135 | 0 | 421.8132 | 0 | 34.5748
669499 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516041004 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 00:29:34 | 15.06.2018 01:24:00 | 0.90709 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.978 | 0 | 0
669503 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 00:48:07 | 15.06.2018 01:58:00 | 1.1645 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 116.452 | 0 | 0
669509 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516352743 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 00:53:36 | 15.06.2018 01:55:00 | 1.0233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0698 | 0 | 0
669512 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45390 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2018 01:04:21 | 15.06.2018 01:26:00 | 0.36069 | 3 | 33 | 93 | 392 | 1.0821 | 11.9028 | 33.5442 | 141.3905
669524 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_317554 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 01:13:59 | 15.06.2018 03:13:00 | 1.9835 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.8512 | 0
669533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_10023 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 01:47:56 | 15.06.2018 02:28:00 | 0.6675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3375 | 0 | 0
669534 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_40067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 01:42:39 | 15.06.2018 08:31:00 | 6.8058 | 0 | 0 | 126 | 553 | 0 | 0 | 857.5346 | 3763.624
669541 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516136121 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 02:00:49 | 15.06.2018 02:41:00 | 0.66954 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3391
669542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_83507 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 02:06:55 | 15.06.2018 02:27:00 | 0.33468 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0
669558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516242609 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2018 03:25:19 | 15.06.2018 04:49:00 | 1.3946 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.9193 | 0 | 0
669560 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131502 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 03:29:22 | 15.06.2018 04:05:00 | 0.59389 | 0 | 0 | 17 | 1198 | 0 | 0 | 10.0961 | 711.4802
669576 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_11941 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 04:59:26 | 15.06.2018 06:24:00 | 1.4093 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 202.9349 | 0 | 0
669608 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331847 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 05:21:10 | 15.06.2018 06:10:00 | 0.81389 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 16.2778 | 0 | 22.7889
669610 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28590 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 04:56:00 | 15.06.2018 10:43:00 | 5.7831 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.3493 | 0
669655 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_9514 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 06:21:38 | 15.06.2018 06:54:00 | 0.53944 | 3 | 610 | 0 | 7 | 1.6183 | 329.0584 | 0 | 3.7761
669656 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35437 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 06:25:13 | 15.06.2018 07:33:00 | 1.1296 | 0 | 153 | 1 | 31 | 0 | 172.8273 | 1.1296 | 35.0173
669659 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274051 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 06:28:30 | 15.06.2018 08:20:00 | 1.8582 | 16 | 3738 | 23 | 31 | 29.7306 | 6945.8021 | 42.7377 | 57.603
669660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_263605 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 06:26:15 | 15.06.2018 08:02:00 | 1.5958 | 1 | 385 | 12 | 94 | 1.5958 | 614.3945 | 19.15 | 150.008
669665 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_23138 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 06:38:05 | 15.06.2018 07:20:00 | 0.69851 | 1 | 1059 | 2 | 6 | 0.69851 | 739.7221 | 1.397 | 4.1911
669672 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091330 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 06:43:55 | 15.06.2018 07:27:00 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.718
669685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_12629 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 06:51:28 | 15.06.2018 08:43:00 | 1.8586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8586 | 0 | 0
669686 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_35532 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 06:47:23 | 15.06.2018 07:35:00 | 0.79361 | 34 | 25555 | 9 | 1428 | 26.9827 | 20280.7035 | 7.1425 | 1133.2751
669692 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_185418 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 06:56:58 | 15.06.2018 07:36:00 | 0.65056 | 5 | 0 | 65 | 1 | 3.2528 | 0 | 42.2864 | 0.65056
669699 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_349165 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 06:43:13 | 15.06.2018 08:58:00 | 2.2464 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2464 | 0
669701 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_35022 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 07:04:12 | 15.06.2018 07:54:00 | 0.82984 | 0 | 920 | 4 | 424 | 0 | 763.4528 | 3.3194 | 351.8522
669704 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_100459 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 06:55:42 | 15.06.2018 08:52:00 | 1.9381 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 9.6906 | 15.505
669726 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_349742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 07:11:23 | 15.06.2018 09:18:00 | 2.1103 | 2 | 1411 | 12 | 52 | 4.2206 | 2977.6051 | 25.3234 | 109.7346
669739 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_145599 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 07:27:17 | 15.06.2018 09:34:00 | 2.1118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3355
669742 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12539 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 07:28:02 | 15.06.2018 08:45:00 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 69.2701
669744 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_88050 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 07:30:17 | 15.06.2018 10:29:00 | 2.9784 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9353 | 0
669754 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516277913 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 07:35:37 | 15.06.2018 08:41:00 | 1.0895 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.2213 | 0 | 0
669761 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35288 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 07:39:53 | 15.06.2018 08:22:00 | 0.70172 | 0 | 0 | 3 | 196 | 0 | 0 | 2.1052 | 137.5371
669765 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_43830 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 07:28:18 | 15.06.2018 07:47:00 | 0.31167 | 5 | 2439 | 2 | 554 | 1.5583 | 760.1631 | 0.62334 | 172.6652
669808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_10023 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 07:52:42 | 15.06.2018 09:26:00 | 1.5549 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7744 | 0 | 0
669811 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_234468 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 08:04:11 | 15.06.2018 09:33:00 | 1.4802 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.6834
669812 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_330621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 07:56:57 | 15.06.2018 09:15:00 | 1.3008 | 24 | 5205 | 303 | 5646 | 31.2199 | 6770.8201 | 394.1515 | 7344.4862
669828 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 08:05:14 | 15.06.2018 08:38:00 | 0.54611 | 8 | 2220 | 0 | 26 | 4.3689 | 1212.3642 | 0 | 14.1989
669837 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_299 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 08:22:10 | 15.06.2018 10:35:00 | 2.2137 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.496 | 0
669846 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_259102 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 08:27:12 | 15.06.2018 12:11:00 | 3.7298 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 469.9611
669857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375345 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 08:38:21 | 15.06.2018 12:17:00 | 3.6439 | 0 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 236.8528 | 7.2878
669865 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_37992 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 08:41:40 | 15.06.2018 10:29:00 | 1.7888 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.8877 | 0
669890 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91659 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 07:22:38 | 15.06.2018 09:38:00 | 2.2561 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0243 | 0
669891 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315574 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 08:57:06 | 15.06.2018 10:23:00 | 1.4315 | 0 | 0 | 56 | 140 | 0 | 0 | 80.1618 | 200.4044
669894 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329258 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 09:01:51 | 15.06.2018 10:38:00 | 1.6024 | 0 | 0 | 10 | 421 | 0 | 0 | 16.0241 | 674.6146
669896 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_35531 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 09:02:21 | 15.06.2018 09:48:00 | 0.76083 | 20 | 12454 | 5 | 862 | 15.2166 | 9475.3768 | 3.8041 | 655.8355
669897 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9658 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 08:21:03 | 15.06.2018 09:09:00 | 0.79917 | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 50.3477 | 0 | 3.9958
669910 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_303592 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 08:33:58 | 15.06.2018 11:20:00 | 2.7671 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7671 | 0
669920 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_166995 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 09:19:10 | 15.06.2018 10:42:00 | 1.3806 | 0 | 0 | 4 | 489 | 0 | 0 | 5.5222 | 675.0938
669932 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6837 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 09:26:27 | 15.06.2018 10:44:00 | 1.2923 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 107.2642
669940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_348133 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 09:30:04 | 15.06.2018 10:32:00 | 1.0322 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 937.2558 | 0 | 0
669970 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_994 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 09:55:20 | 15.06.2018 11:31:00 | 1.5943 | 0 | 0 | 19 | 45 | 0 | 0 | 30.2926 | 71.7458
669972 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_94102 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 09:48:15 | 15.06.2018 11:12:00 | 1.3956 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 191.1945 | 0 | 1.3956
669976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17746 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 09:52:56 | 15.06.2018 11:51:00 | 1.9676 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.7087
669985 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312839 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 10:03:35 | 15.06.2018 10:51:00 | 0.79015 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 154.8694
669991 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335973 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 10:05:03 | 15.06.2018 10:19:00 | 0.2325 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 285.7425 | 0 | 0
669995 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344382 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 10:09:16 | 15.06.2018 10:58:00 | 0.81222 | 0 | 686 | 135 | 242 | 0 | 557.1829 | 109.6497 | 196.5572
669996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516204125 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 10:14:34 | 15.06.2018 10:29:00 | 0.24028 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0
669997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_130165 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 10:14:40 | 15.06.2018 12:13:00 | 1.9721 | 0 | 352 | 11 | 116 | 0 | 694.1616 | 21.6926 | 228.7578
670000 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35288 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 10:15:40 | 15.06.2018 11:08:00 | 0.87206 | 0 | 0 | 3 | 196 | 0 | 0 | 2.6162 | 170.9238
670001 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_50319 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 08:12:25 | 15.06.2018 10:18:00 | 2.0929 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1859
670026 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_331710 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 10:34:51 | 15.06.2018 14:41:00 | 4.1024 | 2 | 462 | 12 | 45 | 8.2048 | 1895.2996 | 49.2286 | 184.6071
670033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516229807 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 10:43:42 | 15.06.2018 12:13:00 | 1.4883 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.8831 | 0 | 0
670034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29369 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 10:44:04 | 15.06.2018 12:29:00 | 1.7487 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2408 | 0
670056 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_16594 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 11:00:10 | 15.06.2018 12:06:00 | 1.0972 | 0 | 0 | 36 | 180 | 0 | 0 | 39.4988 | 197.4942
670058 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6966 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 11:06:27 | 15.06.2018 13:14:00 | 2.1256 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 76.5212 | 0
670060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_158218 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 11:08:37 | 15.06.2018 12:15:00 | 1.1063 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 758.9287 | 0 | 0
670079 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26484 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 11:34:17 | 15.06.2018 15:20:00 | 3.7618 | 0 | 0 | 10 | 129 | 0 | 0 | 37.6182 | 485.2748
670087 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2897 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 11:00:56 | 15.06.2018 11:49:00 | 0.80111 | 0 | 1 | 3 | 771 | 0 | 0.80111 | 2.4033 | 617.6558
670091 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 11:24:23 | 15.06.2018 13:49:00 | 2.4102 | 2 | 342 | 168 | 312 | 4.8205 | 824.3021 | 404.9203 | 751.9949
670112 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5823 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 11:45:37 | 15.06.2018 12:12:00 | 0.43972 | 0 | 0 | 10 | 120 | 0 | 0 | 4.3972 | 52.7664
670115 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_325846 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 11:07:11 | 15.06.2018 13:10:00 | 2.0469 | 8 | 4550 | 40 | 3298 | 16.3754 | 9313.486 | 81.8768 | 6750.7422
670121 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_42135 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 12:05:32 | 15.06.2018 13:56:00 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.841
670135 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_69705 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 12:19:10 | 15.06.2018 14:58:00 | 2.6471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6471
670145 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346562 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 12:26:50 | 15.06.2018 14:07:00 | 1.6693 | 1 | 5319 | 19 | 2434 | 1.6693 | 8878.9003 | 31.7163 | 4063.0275
670149 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_85980 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 12:28:34 | 15.06.2018 14:00:00 | 1.5237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5237
670162 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190895 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 12:48:23 | 15.06.2018 14:12:00 | 1.3934 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 112.8614
670187 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_47440 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 13:37:42 | 15.06.2018 14:31:00 | 0.88807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88807 | 0 | 0
670197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94148 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 13:55:35 | 15.06.2018 15:22:00 | 1.4401 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 41.7623 | 0 | 5.7603
670198 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_4316 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 13:39:11 | 15.06.2018 14:44:00 | 1.0801 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.6815
670201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19140 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 12:43:57 | 15.06.2018 14:34:00 | 1.8341 | 0 | 11 | 8 | 524 | 0 | 20.1747 | 14.6725 | 961.0474
670211 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_99185 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 13:49:42 | 15.06.2018 14:34:00 | 0.73825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2147 | 0 | 0
670213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324374 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 13:46:25 | 15.06.2018 14:46:00 | 0.99306 | 13 | 785 | 72 | 141 | 12.9098 | 779.5521 | 71.5003 | 140.0215
670221 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_287239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 13:48:19 | 15.06.2018 15:02:00 | 1.2281 | 0 | 434 | 22 | 895 | 0 | 532.978 | 27.0173 | 1099.1137
670222 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_35408 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 13:55:38 | 15.06.2018 14:55:00 | 0.98934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98934
670226 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11031 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 13:48:08 | 15.06.2018 14:57:00 | 1.1478 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42.4679 | 0 | 0
670227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346069 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 13:52:36 | 15.06.2018 14:32:00 | 0.65667 | 3 | 485 | 4 | 33 | 1.97 | 318.485 | 2.6267 | 21.6701
670229 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516382544 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 14:02:12 | 15.06.2018 15:01:00 | 0.97994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97994
670234 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516051209 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 14:07:38 | 15.06.2018 14:57:00 | 0.82253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82253 | 0 | 0
670235 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337918 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 14:05:26 | 15.06.2018 14:45:00 | 0.65944 | 7 | 14 | 0 | 102 | 4.6161 | 9.2322 | 0 | 67.2629
670241 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580258051 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 14:18:12 | 15.06.2018 15:18:00 | 0.99648 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.9613 | 0 | 0
670255 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344945 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 14:31:54 | 15.06.2018 15:35:00 | 1.0517 | 0 | 1010 | 0 | 99 | 0 | 1062.1867 | 0 | 104.1153
670262 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516389321 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 14:38:35 | 15.06.2018 15:32:00 | 0.89001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89001 | 0 | 0
670277 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9343 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 14:54:15 | 15.06.2018 16:43:00 | 1.8123 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1235
670282 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_11360 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 15:00:12 | 15.06.2018 16:53:34 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3352
670285 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_17292 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 15:00:59 | 15.06.2018 15:41:00 | 0.6668 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 11.3356 | 0 | 8.0016
670289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516267491 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 15:12:15 | 15.06.2018 18:59:00 | 3.7791 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7791
670292 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_47055 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 15:15:33 | 15.06.2018 17:35:03 | 2.3248 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2994
670296 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_47440 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 15:23:53 | 15.06.2018 18:19:00 | 2.9186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9186 | 0 | 0
670305 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516275487 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 15:30:17 | 15.06.2018 20:14:00 | 4.7285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7285
670323 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_359648 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 15:47:18 | 15.06.2018 17:08:39 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3558
670329 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15183 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 15:30:27 | 15.06.2018 16:58:19 | 1.4642 | 0 | 368 | 0 | 16 | 0 | 538.8182 | 0 | 23.4269
670333 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192086 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 15:51:58 | 15.06.2018 17:54:01 | 2.034 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1359
670345 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_431181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 15:59:22 | 15.06.2018 18:41:06 | 2.6953 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10.7812 | 0 | 10.7812
670346 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_333114 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 13:46:01 | 15.06.2018 18:37:34 | 4.859 | 2 | 0 | 80 | 0 | 9.718 | 0 | 388.72 | 0
670350 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_58700 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 16:03:37 | 15.06.2018 16:51:00 | 0.78963 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78963
670353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362182 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 16:00:45 | 15.06.2018 19:12:00 | 3.1875 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.8125 | 0 | 0
670356 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273264 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 16:03:43 | 15.06.2018 16:46:00 | 0.70465 | 1 | 0 | 37 | 2 | 0.70465 | 0 | 26.0721 | 1.4093
670373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_10023 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 15:51:49 | 15.06.2018 19:50:00 | 3.9696 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.8479 | 0 | 0
670393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12296 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 16:44:29 | 15.06.2018 19:22:00 | 2.6253 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 383.2909 | 0 | 2.6253
670408 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 16:56:04 | 15.06.2018 19:24:00 | 2.4653 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 123.2665 | 0 | 0
670413 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7709 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 16:55:28 | 15.06.2018 18:57:33 | 2.0347 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 358.1107
670414 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7484 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 17:05:59 | 15.06.2018 17:43:00 | 0.61694 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37.0164 | 0
670415 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129548 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 16:50:26 | 15.06.2018 17:59:00 | 1.1428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1428 | 0
670416 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_28000 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 17:00:25 | 15.06.2018 18:04:00 | 1.0595 | 0 | 546 | 1 | 11 | 0 | 578.4652 | 1.0595 | 11.6541
670431 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_21107 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 17:24:20 | 16.06.2018 01:09:00 | 7.7442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7442
670432 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_49693 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 17:24:58 | 15.06.2018 18:29:00 | 1.067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0
670434 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4244 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 17:22:26 | 15.06.2018 19:17:47 | 1.9224 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 103.8091
670438 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_338277 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 17:30:55 | 15.06.2018 20:20:00 | 2.8179 | 0 | 0 | 4 | 593 | 0 | 0 | 11.2714 | 1670.991
670448 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91748 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 17:35:17 | 15.06.2018 18:50:06 | 1.2468 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4935 | 0
670450 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1227 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 16:52:15 | 15.06.2018 20:39:11 | 3.7822 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2578 | 0
670454 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516376571 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 17:42:18 | 15.06.2018 18:13:00 | 0.51166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51166 | 0 | 0
670461 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_27524 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 17:48:30 | 15.06.2018 20:27:27 | 2.649 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.0853
670466 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_171529 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 16:55:03 | 15.06.2018 18:20:58 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 355.0666
670471 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4744 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 17:51:51 | 15.06.2018 20:00:00 | 2.1358 | 0 | 322 | 0 | 1 | 0 | 687.7373 | 0 | 2.1358
670475 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_36125 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 17:49:30 | 15.06.2018 20:02:43 | 2.2203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2203 | 2.2203 | 0 | 0
670485 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_35649 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:03:29 | 15.06.2018 19:45:14 | 1.6957 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.6968
670486 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_38098 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 16:34:27 | 15.06.2018 18:13:00 | 1.6425 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.4925
670491 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_7005 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:04:51 | 15.06.2018 19:14:23 | 1.1587 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 95.0167 | 0 | 3.4762
670493 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170357 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 17:49:29 | 15.06.2018 22:26:00 | 4.6086 | 21 | 135 | 0 | 0 | 96.7808 | 622.1623 | 0 | 0
670494 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_48066 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:07:21 | 15.06.2018 19:08:00 | 1.0107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0107 | 0 | 0
670502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_22565 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:05:59 | 15.06.2018 18:51:00 | 0.75028 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.505
670504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2034 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:08:17 | 15.06.2018 19:00:14 | 0.86577 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5973 | 0
670514 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43718 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:08:49 | 15.06.2018 19:05:51 | 0.95056 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 91.2538 | 0 | 0
670520 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_166156 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:17:32 | 15.06.2018 20:14:38 | 1.9515 | 81 | 46 | 2 | 0 | 158.0731 | 89.7699 | 3.903 | 0
670521 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516279212 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 17:13:36 | 15.06.2018 20:15:00 | 3.0231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0231
670528 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516338520 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:17:26 | 15.06.2018 19:31:00 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2261
670533 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580287292 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:14:22 | 15.06.2018 19:46:00 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.527
670540 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11066 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:21:17 | 16.06.2018 01:55:00 | 7.5618 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90.7411
670549 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_390820 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:26:27 | 15.06.2018 22:01:59 | 3.5921 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.5525 | 0 | 0
670551 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_126392 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:26:39 | 15.06.2018 19:33:04 | 1.1067 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7472 | 0 | 0
670561 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_3755 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:31:39 | 15.06.2018 19:38:23 | 1.1121 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6724 | 0
670562 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_20652 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:24:04 | 15.06.2018 19:53:00 | 1.482 | 0 | 0 | 3 | 224 | 0 | 0 | 4.4461 | 331.9725
670565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_44107 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:33:20 | 15.06.2018 20:12:00 | 1.6443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6443 | 0 | 0
670574 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_80733 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:39:15 | 15.06.2018 19:28:00 | 0.81223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81223
670576 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_260147 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:32:16 | 15.06.2018 20:23:00 | 1.8456 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 564.7414 | 0 | 0
670578 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_OGMUSDIREK_2315 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:40:45 | 15.06.2018 19:18:00 | 0.6207 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 73.8633
670582 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_348468 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:41:31 | 15.06.2018 19:39:00 | 0.95804 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 42.1538 | 0 | 0
670586 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_123296 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:30:45 | 15.06.2018 19:41:00 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 169.7602
670597 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_329205 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:53:53 | 15.06.2018 20:16:00 | 1.3685 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 95.7964 | 0 | 0
670601 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_73680 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:54:59 | 15.06.2018 19:22:00 | 0.4502 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 0 | 0
670602 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_27054 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:49:42 | 15.06.2018 19:21:00 | 0.52167 | 6 | 1546 | 12 | 2193 | 3.13 | 806.5018 | 6.26 | 1144.0223
670605 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24221 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:48:24 | 15.06.2018 20:32:00 | 1.7267 | 0 | 165 | 0 | 5 | 0 | 284.9006 | 0 | 8.6334
670620 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25228 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:50:20 | 15.06.2018 19:36:00 | 0.76092 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 73.8092 | 0 | 0
670625 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_20144 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 19:03:27 | 15.06.2018 20:13:39 | 1.1698 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 139.205
670634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_172110 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:06:27 | 15.06.2018 19:56:00 | 1.8258 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3.6517 | 12.7808 | 7.3033 | 3.6517
670639 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_22375 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 19:16:56 | 15.06.2018 21:26:15 | 2.1551 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1551
670659 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580268986 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 19:38:06 | 15.06.2018 20:01:00 | 0.38147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38147
670660 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77617 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 19:39:12 | 15.06.2018 19:45:00 | 0.09659 | 0 | 1039 | 2 | 355 | 0 | 100.357 | 0.19318 | 34.2895
670662 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15823 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 19:34:07 | 15.06.2018 21:00:00 | 1.4314 | 0 | 139 | 0 | 4 | 0 | 198.9632 | 0 | 5.7256
670667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_366371 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 19:43:06 | 15.06.2018 22:05:17 | 2.3695 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.739
670668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324371 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 19:35:03 | 15.06.2018 20:55:00 | 1.3325 | 3 | 134 | 6 | 3 | 3.9975 | 178.555 | 7.995 | 3.9975
670670 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9504 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 19:26:25 | 15.06.2018 20:10:40 | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 92.1875
670672 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_307642 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 19:39:51 | 15.06.2018 20:27:00 | 0.78573 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 19.6432 | 0 | 3.9287
670682 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_8792 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 19:36:18 | 15.06.2018 20:28:21 | 0.8675 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28.6275 | 0
670689 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_52717 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 19:55:05 | 15.06.2018 22:09:22 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 320.0311
670691 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_319347 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 19:52:18 | 15.06.2018 21:21:00 | 1.4781 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 1.4781 | 413.8652
670692 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_119951 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 19:55:46 | 15.06.2018 21:21:12 | 1.4239 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5431 | 0 | 0
670697 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_41822 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 20:00:16 | 15.06.2018 22:13:44 | 2.2244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2244
670709 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_11654 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 20:08:29 | 15.06.2018 21:42:15 | 1.5625 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3752
670714 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_16169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 18:40:02 | 15.06.2018 20:31:00 | 1.8494 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 160.9013
670715 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4089 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 20:13:05 | 15.06.2018 22:03:00 | 1.8319 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4958
670717 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7709 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 20:14:07 | 15.06.2018 21:54:00 | 1.6647 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 292.9907
670724 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11737 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 19:19:58 | 15.06.2018 23:52:46 | 4.5466 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.5598
670725 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7159 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 20:18:50 | 15.06.2018 22:43:25 | 2.4095 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8189
670727 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6851 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 20:20:14 | 15.06.2018 21:18:00 | 0.96278 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.9578
670730 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_98054 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 20:21:49 | 15.06.2018 22:23:20 | 2.0251 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 66.8293
670735 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 20:14:32 | 15.06.2018 21:10:42 | 0.93611 | 0 | 0 | 3 | 12143 | 0 | 0 | 2.8083 | 11367.1837
670744 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_31409 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 20:33:52 | 15.06.2018 23:42:11 | 3.1384 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 97.2904 | 0 | 0
670745 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_18533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 20:39:02 | 15.06.2018 22:07:13 | 1.4695 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4084
670749 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_26979 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 20:46:47 | 15.06.2018 23:02:00 | 2.2535 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.0415 | 0 | 0
670750 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19641 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 20:46:54 | 15.06.2018 21:10:00 | 0.38488 | 0 | 84 | 0 | 13 | 0 | 32.3299 | 0 | 5.0034
670756 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_11503 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 20:51:40 | 15.06.2018 21:32:00 | 0.672 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 37.632 | 0 | 0
670768 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_79107 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 21:01:56 | 15.06.2018 21:31:00 | 0.48429 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.5601
670770 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_483583 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 21:05:10 | 15.06.2018 22:29:46 | 1.4099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4099
670776 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_14937 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 21:14:45 | 15.06.2018 22:26:51 | 1.2014 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 174.2103 | 0 | 0
670779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10424 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 21:20:29 | 15.06.2018 21:56:40 | 0.60292 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 43.4102 | 0 | 3.0146
670785 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_451355 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 21:22:23 | 15.06.2018 21:59:18 | 0.61508 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 36.2897 | 0 | 0
670787 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_273222 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 21:25:09 | 15.06.2018 22:27:23 | 1.037 | 0 | 128 | 0 | 14 | 0 | 132.7322 | 0 | 14.5176
670788 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_38595 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 21:27:04 | 15.06.2018 21:59:13 | 0.53565 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.9269 | 0 | 0
670790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_29482 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 21:25:24 | 15.06.2018 23:34:32 | 2.1522 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7611 | 0 | 0
670793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7879 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 21:30:25 | 16.06.2018 01:00:00 | 3.4931 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 352.7991
670798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18621 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 21:37:30 | 15.06.2018 22:28:17 | 0.84618 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 64.3097 | 0 | 0
670800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4545 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 21:40:44 | 15.06.2018 23:23:34 | 1.7137 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 198.7915 | 0 | 0
670815 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_333509 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 21:56:34 | 15.06.2018 22:40:00 | 0.72389 | 1 | 888 | 20 | 1899 | 0.72389 | 642.8143 | 14.4778 | 1374.6671
670816 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1874 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 22:04:16 | 15.06.2018 22:47:27 | 0.71956 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 22.3064 | 0 | 3.5978
670820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45832 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 22:05:07 | 15.06.2018 22:53:09 | 0.80037 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80037 | 0 | 0
670823 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167175 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 22:12:08 | 15.06.2018 23:22:18 | 1.1694 | 1 | 510 | 42 | 22 | 1.1694 | 596.3736 | 49.1131 | 25.7259
670833 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516288064 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 22:26:26 | 15.06.2018 23:49:00 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3761
670837 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252782 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 22:28:14 | 15.06.2018 23:01:00 | 0.54611 | 2 | 2702 | 1 | 21 | 1.0922 | 1475.5892 | 0.54611 | 11.4683
670840 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_10013 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 22:30:48 | 15.06.2018 23:32:30 | 1.0281 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1966
670841 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_128578 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 22:14:53 | 15.06.2018 23:59:00 | 1.735 | 0 | 248 | 0 | 10 | 0 | 430.2825 | 0 | 17.3501
670843 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_173383 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 22:42:03 | 15.06.2018 23:06:44 | 0.41121 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6448 | 0 | 0
670852 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_171455 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 23:01:47 | 16.06.2018 01:05:00 | 2.0535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0535
670855 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_52077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 21:30:32 | 16.06.2018 00:09:00 | 2.6411 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.8989 | 0 | 0
670856 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91748 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 23:04:49 | 16.06.2018 01:42:00 | 2.6195 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.239 | 0
670859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516095542 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 23:12:50 | 16.06.2018 00:40:00 | 1.4527 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9054 | 0 | 0
670873 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192462 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 23:39:57 | 16.06.2018 00:53:00 | 1.2174 | 0 | 181 | 0 | 2 | 0 | 220.3494 | 0 | 2.4348
670879 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580244518 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2018 23:55:20 | 16.06.2018 07:15:00 | 7.3278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3278 | 0 | 0
670881 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_328851 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 23:17:36 | 16.06.2018 00:32:00 | 1.24 | 0 | 302 | 0 | 2 | 0 | 374.48 | 0 | 2.48
670891 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_56693 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2018 20:19:20 | 15.06.2018 23:59:00 | 3.6609 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6609
670944 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 05:25:14 | 16.06.2018 07:48:00 | 2.3793 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 1165.8423 | 19.0342 | 83.2745
670950 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_315244 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 05:21:28 | 16.06.2018 09:13:00 | 3.8589 | 0 | 0 | 15 | 421 | 0 | 0 | 57.8834 | 1624.5927
670955 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_12976 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 05:30:53 | 16.06.2018 07:09:00 | 1.6352 | 0 | 0 | 2 | 206 | 0 | 0 | 3.2705 | 336.8594
670967 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23809 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 05:44:22 | 16.06.2018 11:43:43 | 5.9891 | 2 | 598 | 42 | 294 | 11.9781 | 3581.4579 | 251.5405 | 1760.7836
670969 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_355527 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 05:38:17 | 16.06.2018 06:18:00 | 0.66194 | 9 | 232 | 0 | 0 | 5.9575 | 153.5701 | 0 | 0
670972 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_4355 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 05:50:14 | 16.06.2018 10:06:00 | 4.2627 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 34.1014 | 4.2627
670974 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_99442 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 05:51:40 | 16.06.2018 09:19:00 | 3.4554 | 0 | 0 | 56 | 140 | 0 | 0 | 193.4996 | 483.749
670978 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354649 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 05:51:25 | 16.06.2018 06:35:00 | 0.72639 | 3 | 228 | 10 | 153 | 2.1792 | 165.6169 | 7.2639 | 111.1377
670995 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_17734 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 06:03:22 | 16.06.2018 10:16:00 | 4.2105 | 0 | 0 | 21 | 545 | 0 | 0 | 88.4201 | 2294.7116
670998 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_28909 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 06:07:30 | 16.06.2018 07:00:00 | 0.87478 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.1129 | 0 | 0
671014 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_325803 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 06:15:32 | 16.06.2018 10:19:00 | 4.0577 | 1 | 653 | 0 | 15 | 4.0577 | 2649.6716 | 0 | 60.8653
671029 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_295864 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 06:25:04 | 16.06.2018 06:40:00 | 0.24889 | 24 | 2898 | 85 | 507 | 5.9734 | 721.2832 | 21.1557 | 126.1872
671031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_348732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 05:58:08 | 16.06.2018 07:36:00 | 1.6311 | 3 | 628 | 0 | 0 | 4.8933 | 1024.3371 | 0 | 0
671032 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_435330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 06:27:49 | 16.06.2018 08:55:00 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3591
671050 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6246 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 06:46:40 | 16.06.2018 09:16:55 | 2.5042 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 170.2836 | 0 | 0
671059 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_56510 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 06:50:38 | 16.06.2018 08:05:00 | 1.2392 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1.2392 | 38.4158
671060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_376013 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 05:48:44 | 16.06.2018 07:42:00 | 1.8878 | 14 | 6289 | 6 | 911 | 26.4289 | 11872.2484 | 11.3267 | 1719.7676
671061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_22015 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 06:56:39 | 16.06.2018 07:42:00 | 0.75576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75576 | 0 | 0
671068 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11979 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 06:54:04 | 16.06.2018 08:08:00 | 1.2321 | 1 | 749 | 25 | 9 | 1.2321 | 922.8504 | 30.8027 | 11.089
671076 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_5107 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 07:08:10 | 16.06.2018 10:31:00 | 3.3804 | 0 | 0 | 5 | 121 | 0 | 0 | 16.9019 | 409.026
671082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_29467 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 07:10:48 | 16.06.2018 10:01:00 | 2.8364 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.2006 | 0 | 0
671085 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7666 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 07:11:53 | 16.06.2018 09:01:00 | 1.8186 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 81.8347 | 5.4557 | 0
671093 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_260509 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 07:09:39 | 16.06.2018 09:05:00 | 1.9224 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.1462 | 0 | 0
671098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29369 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 07:27:10 | 16.06.2018 10:44:00 | 3.2804 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.9627 | 0
671101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_460 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 07:30:05 | 16.06.2018 08:27:00 | 0.94842 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 92.9452 | 0 | 0
671109 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38191 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 07:36:57 | 16.06.2018 08:08:00 | 0.5175 | 9 | 4684 | 10 | 29 | 4.6575 | 2423.97 | 5.175 | 15.0075
671117 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_114703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 06:52:55 | 16.06.2018 09:56:00 | 3.0512 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 155.6132 | 0
671131 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_311908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 07:55:49 | 16.06.2018 08:55:00 | 0.9862 | 3 | 695 | 1 | 7 | 2.9586 | 685.409 | 0.9862 | 6.9034
671134 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_123218 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 07:03:33 | 16.06.2018 10:29:33 | 3.4333 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3.4333 | 30.8999
671145 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82237 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 07:59:43 | 16.06.2018 08:54:00 | 0.90445 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.8534 | 0
671147 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_580204494 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 08:02:16 | 16.06.2018 09:18:00 | 1.2621 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2621
671148 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48272 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 07:54:39 | 16.06.2018 12:21:53 | 4.4538 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 307.3122
671150 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361477 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 07:45:21 | 16.06.2018 10:04:00 | 2.3108 | 0 | 2332 | 0 | 1 | 0 | 5388.8556 | 0 | 2.3108
671169 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2206821 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 08:20:57 | 16.06.2018 12:21:00 | 4.0008 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.006 | 0
671177 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278839 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.06.2018 06:11:52 | 16.06.2018 08:40:00 | 2.4689 | 12 | 3488 | 2 | 550 | 29.6267 | 8611.4883 | 4.9378 | 1357.8895
671182 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_92522 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 08:17:39 | 16.06.2018 09:00:00 | 0.70583 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 40.2323 | 0 | 0
671191 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313270 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 08:26:11 | 16.06.2018 09:09:00 | 0.71361 | 0 | 429 | 0 | 5 | 0 | 306.1387 | 0 | 3.568
671192 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_165087 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 08:29:03 | 16.06.2018 09:14:00 | 0.74902 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.74902 | 0.74902
671197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80069 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 07:57:46 | 16.06.2018 09:17:00 | 1.3204 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 112.2357 | 0 | 1.3204
671198 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 08:29:54 | 16.06.2018 10:51:00 | 2.3514 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 134.0304
671199 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_151375 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 08:28:36 | 16.06.2018 09:08:00 | 0.65667 | 0 | 27 | 102 | 68 | 0 | 17.7301 | 66.9803 | 44.6536
671202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_116963 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 07:24:25 | 16.06.2018 09:25:00 | 2.0097 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0097 | 2.0097 | 0
671216 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_86985 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 08:36:41 | 16.06.2018 10:07:00 | 1.5053 | 0 | 416 | 3 | 32 | 0 | 626.1965 | 4.5158 | 48.169
671229 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16050 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 08:47:53 | 16.06.2018 09:30:00 | 0.70194 | 0 | 10 | 34 | 3089 | 0 | 7.0194 | 23.866 | 2168.2927
671231 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260556 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 08:50:17 | 16.06.2018 09:57:00 | 1.1117 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 121.1742 | 0 | 0
671232 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_156858 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 06:27:40 | 16.06.2018 09:19:00 | 2.8553 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 62.817 | 0
671235 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_62566 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 07:49:34 | 16.06.2018 09:11:00 | 1.357 | 0 | 0 | 2 | 242 | 0 | 0 | 2.7139 | 328.3867
671241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_126998 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 08:56:04 | 16.06.2018 11:47:14 | 2.8526 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2629 | 0
671249 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4178 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 09:01:01 | 16.06.2018 10:02:00 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0323
671257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_20298 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 08:28:38 | 16.06.2018 14:17:52 | 5.8204 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 238.6352 | 5.8204
671260 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580178841 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 09:06:08 | 16.06.2018 10:05:00 | 0.9809 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9809 | 0 | 0
671268 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_22179 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 09:11:37 | 16.06.2018 11:15:15 | 2.0604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0604 | 0 | 0
671282 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516390626 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 09:18:37 | 16.06.2018 10:40:00 | 1.3562 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3562
671283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_8351 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 09:01:48 | 16.06.2018 11:14:00 | 2.2033 | 25 | 4530 | 671 | 417 | 55.0832 | 9981.0849 | 1478.4344 | 918.7886
671284 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_169269 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 09:15:12 | 16.06.2018 11:32:00 | 2.28 | 0 | 0 | 67 | 129 | 0 | 0 | 152.76 | 294.12
671290 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_169017 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 09:10:44 | 16.06.2018 10:42:00 | 1.5211 | 9 | 14 | 21 | 102 | 13.69 | 21.2955 | 31.9433 | 155.1532
671306 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_78632 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 08:34:39 | 16.06.2018 09:47:00 | 1.2056 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0563 | 0
671327 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516185383 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 09:39:49 | 16.06.2018 10:13:00 | 0.55301 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 0
671348 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45916 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 09:54:16 | 16.06.2018 11:37:16 | 1.7166 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.498
671363 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_49185 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 09:58:22 | 16.06.2018 11:36:37 | 1.6375 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.2112 | 0 | 0
671373 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_24088 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 10:00:12 | 16.06.2018 12:03:07 | 2.0484 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0484
671376 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_41436 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 10:02:25 | 16.06.2018 12:21:24 | 2.3164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9491 | 0 | 0
671409 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_339185 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 10:21:11 | 16.06.2018 11:19:55 | 0.97881 | 6 | 818 | 284 | 2516 | 5.8729 | 800.6666 | 277.982 | 2462.686
671415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180565 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 10:25:42 | 16.06.2018 11:11:37 | 0.76515 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 29.8408 | 0
671416 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_25461 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 10:19:23 | 16.06.2018 12:04:12 | 1.7469 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9878 | 0
671424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_61182 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 10:29:42 | 16.06.2018 15:02:11 | 4.5411 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.9524 | 0 | 0
671428 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_16578 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 09:37:03 | 16.06.2018 10:41:00 | 1.0657 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.7886
671429 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13546 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 09:54:06 | 16.06.2018 10:37:00 | 0.71479 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.0106 | 0 | 0
671455 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_48365 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 10:45:15 | 16.06.2018 12:16:48 | 1.5257 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.7825
671456 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148465 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 10:44:46 | 16.06.2018 11:34:56 | 0.83588 | 0 | 0 | 26 | 366 | 0 | 0 | 21.7329 | 305.9321
671460 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_44672 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 10:32:24 | 16.06.2018 11:44:46 | 1.2061 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2.4122 | 22.9161
671462 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_32504 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 10:22:10 | 16.06.2018 12:54:55 | 2.5458 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 28.0041 | 0 | 7.6375
671472 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_104493 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 10:56:39 | 16.06.2018 11:51:50 | 0.91946 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91946
671478 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48965 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 09:14:43 | 16.06.2018 11:56:21 | 2.6939 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 67.3465 | 0 | 18.857
671481 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14382 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:02:25 | 16.06.2018 11:47:01 | 0.74332 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.3798 | 0
671482 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_43106 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:02:52 | 16.06.2018 12:30:06 | 1.4537 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 74.1382
671485 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_36443 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:03:38 | 16.06.2018 13:21:05 | 2.2906 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5811 | 0
671488 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_221084 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:08:20 | 16.06.2018 16:24:17 | 5.2656 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0623
671495 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13551 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:15:00 | 16.06.2018 12:44:19 | 1.4885 | 1 | 0 | 54 | 0 | 1.4885 | 0 | 80.3801 | 0
671501 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45084 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:20:16 | 16.06.2018 12:25:35 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.4146
671503 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48238 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:18:45 | 16.06.2018 11:27:54 | 0.1525 | 0 | 709 | 0 | 8 | 0 | 108.1225 | 0 | 1.22
671507 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_73699 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:24:17 | 16.06.2018 12:04:00 | 0.66194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6336 | 0 | 0
671508 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_21436 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:19:47 | 16.06.2018 12:58:51 | 1.6509 | 0 | 34 | 0 | 12 | 0 | 56.1323 | 0 | 19.8114
671513 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516136472 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:24:57 | 16.06.2018 12:25:00 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0017
671521 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_506154 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:37:37 | 16.06.2018 12:25:28 | 0.7973 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 180.1898 | 0 | 0
671525 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361540 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:26:06 | 16.06.2018 12:58:07 | 1.5335 | 0 | 0 | 83 | 38 | 0 | 0 | 127.2846 | 58.2749
671528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_132287 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:42:49 | 16.06.2018 14:06:41 | 2.3976 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7951
671531 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362606 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:43:58 | 16.06.2018 12:29:33 | 0.75972 | 1 | 146 | 21 | 925 | 0.75972 | 110.9191 | 15.9541 | 702.741
671537 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_304244 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:43:25 | 16.06.2018 12:33:09 | 0.82862 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6572
671545 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_772 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:38:45 | 16.06.2018 15:21:00 | 3.7042 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 281.5169
671549 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_353885 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:50:12 | 16.06.2018 13:43:31 | 1.8884 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8884
671554 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_262123 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:51:41 | 16.06.2018 13:16:09 | 1.4078 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 256.216 | 0 | 0
671562 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:53:14 | 16.06.2018 12:24:00 | 0.51278 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 41.5352 | 0 | 1.0256
671564 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179922 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:14:31 | 16.06.2018 15:30:23 | 4.2642 | 9 | 1770 | 563 | 1986 | 38.378 | 7547.6694 | 2400.7559 | 8468.7409
671566 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_94509 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 12:01:47 | 16.06.2018 12:38:24 | 0.61004 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.1313
671572 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_149863 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 12:06:13 | 16.06.2018 12:53:44 | 0.79193 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 53.0593 | 0
671576 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_354824 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 12:07:41 | 16.06.2018 12:47:36 | 0.66507 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3206 | 0 | 0
671590 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9082 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.06.2018 12:17:06 | 16.06.2018 13:10:23 | 0.88785 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.6449 | 0 | 0
671614 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_48365 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 12:32:53 | 16.06.2018 13:28:21 | 0.9242 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.1662
671616 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81184 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 11:24:37 | 16.06.2018 14:50:53 | 3.4376 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3128
671619 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_6569 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 12:37:00 | 16.06.2018 16:04:41 | 3.4612 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2285
671621 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_151766 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 12:40:19 | 16.06.2018 13:45:00 | 1.0779 | 0 | 509 | 0 | 2 | 0 | 548.6715 | 0 | 2.1559
671625 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_128893 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 12:45:09 | 16.06.2018 13:32:41 | 0.79204 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 190.8816 | 0
671633 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_67689 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:00:19 | 16.06.2018 15:44:19 | 2.7331 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1316 | 0 | 0
671635 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_42940 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 12:58:56 | 16.06.2018 13:29:46 | 0.51389 | 9 | 2677 | 18 | 1483 | 4.625 | 1375.6835 | 9.25 | 762.0989
671636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1597 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:01:23 | 16.06.2018 15:11:19 | 2.1653 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 67.1255 | 0 | 0
671643 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_245 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 12:57:13 | 16.06.2018 13:36:41 | 0.65767 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6037 | 0
671650 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_45150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:09:33 | 16.06.2018 13:20:51 | 0.18807 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3165 | 0 | 0
671654 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2214456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 12:59:31 | 16.06.2018 13:39:30 | 0.66615 | 1 | 902 | 15 | 580 | 0.66615 | 600.8673 | 9.9923 | 386.367
671655 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_46499 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:10:14 | 16.06.2018 14:20:00 | 1.1625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0
671656 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_318638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:11:07 | 16.06.2018 18:16:32 | 5.0902 | 2 | 560 | 50 | 3 | 10.1804 | 2850.5176 | 254.5105 | 15.2706
671664 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80422 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:19:10 | 16.06.2018 13:53:31 | 0.57247 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 213.5313 | 0 | 0
671677 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26390 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:26:09 | 16.06.2018 14:42:00 | 1.2641 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 102.3913 | 0 | 0
671679 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_79078 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:27:30 | 16.06.2018 14:18:04 | 0.84274 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 141.5803
671680 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_83804 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:21:53 | 16.06.2018 14:28:12 | 1.1052 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 291.7754
671682 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_243793 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:27:59 | 16.06.2018 13:53:42 | 0.42861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.8575 | 0 | 0
671686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_29433 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:30:56 | 16.06.2018 14:32:54 | 1.0326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0
671687 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_52152 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:31:26 | 16.06.2018 18:16:05 | 4.744 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 80.6473 | 0 | 0
671692 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_183682 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:36:03 | 16.06.2018 16:25:58 | 2.8318 | 1 | 142 | 11 | 18 | 2.8318 | 402.117 | 31.1499 | 50.9726
671694 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4939 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:37:54 | 16.06.2018 15:23:32 | 1.7603 | 0 | 151 | 0 | 3 | 0 | 265.8068 | 0 | 5.2809
671702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332963 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:41:33 | 16.06.2018 14:08:01 | 0.44111 | 1 | 146 | 3 | 422 | 0.44111 | 64.4021 | 1.3233 | 186.1484
671703 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5975 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:41:23 | 16.06.2018 16:13:25 | 2.5338 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 215.3756 | 0 | 0
671716 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_1977 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:49:15 | 16.06.2018 15:53:39 | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1466
671719 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_291285 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:51:13 | 16.06.2018 18:39:09 | 4.7988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7988
671721 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_160815 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:37:11 | 16.06.2018 16:15:32 | 2.6392 | 0 | 0 | 43 | 563 | 0 | 0 | 113.4843 | 1485.8527
671725 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337920 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:53:52 | 16.06.2018 14:16:50 | 0.38278 | 8 | 14 | 0 | 102 | 3.0622 | 5.3589 | 0 | 39.0436
671731 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516190289 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:58:27 | 16.06.2018 18:26:00 | 4.4592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4592 | 0 | 0
671743 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 14:03:22 | 16.06.2018 14:50:47 | 0.79016 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 52.1506 | 0
671749 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 14:05:19 | 16.06.2018 14:43:56 | 0.64361 | 0 | 472 | 90 | 1412 | 0 | 303.7839 | 57.9249 | 908.7773
671754 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGPANOBOX_5545 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 14:09:43 | 16.06.2018 14:41:00 | 0.52139 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1711
671758 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2214456 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 14:15:36 | 16.06.2018 14:44:35 | 0.48306 | 1 | 902 | 15 | 580 | 0.48306 | 435.7201 | 7.2459 | 280.1748
671759 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_333362 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 14:15:03 | 16.06.2018 15:41:16 | 1.4369 | 19 | 10377 | 53 | 3960 | 27.3019 | 14911.1264 | 76.1578 | 5690.2824
671770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175839 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 14:23:18 | 16.06.2018 15:20:43 | 0.95694 | 0 | 84 | 212 | 654 | 0 | 80.383 | 202.8713 | 625.8388
671777 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516251777 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 14:27:40 | 16.06.2018 15:07:00 | 0.65556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65556
671783 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147047 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 14:11:24 | 16.06.2018 16:16:03 | 2.0775 | 15 | 3338 | 21 | 23 | 31.1622 | 6934.6282 | 43.6271 | 47.782
671798 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_122443 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 14:47:40 | 16.06.2018 15:41:52 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 105.6896
671804 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_51767 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 14:49:44 | 16.06.2018 18:26:57 | 3.6202 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.481 | 0
671809 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147051 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 14:46:40 | 16.06.2018 16:46:06 | 1.9906 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 79.6224 | 15.9245
671811 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_66484 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 14:47:07 | 16.06.2018 17:30:00 | 2.7147 | 0 | 1092 | 15 | 9 | 0 | 2964.4742 | 40.7208 | 24.4325
671813 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_139557 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 14:51:44 | 16.06.2018 17:14:00 | 2.3709 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 158.8523
671814 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27265 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 14:24:26 | 16.06.2018 15:32:50 | 1.14 | 0 | 85 | 0 | 16 | 0 | 96.9 | 0 | 18.24
671822 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_25573 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 14:57:18 | 16.06.2018 15:26:21 | 0.48412 | 1 | 735 | 205 | 765 | 0.48412 | 355.8282 | 99.2446 | 370.3518
671823 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169250 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 14:55:18 | 16.06.2018 17:30:08 | 2.5806 | 0 | 0 | 39 | 171 | 0 | 0 | 100.6418 | 441.2758
671840 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_93711 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 14:58:48 | 16.06.2018 18:41:12 | 3.7065 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.3046 | 0 | 0
671843 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_8447 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:04:22 | 16.06.2018 15:23:10 | 0.31322 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2529 | 0 | 0
671844 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2225550 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:05:21 | 16.06.2018 15:59:31 | 0.90266 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6106 | 0
671850 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_12921 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:06:26 | 16.06.2018 16:40:19 | 1.5646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5646 | 0 | 0
671856 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516279689 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:15:27 | 16.06.2018 17:20:00 | 2.0758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0758
671857 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_14937 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:16:38 | 16.06.2018 18:22:03 | 3.09 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 448.0529 | 0 | 0
671858 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_99688 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:16:38 | 16.06.2018 18:09:00 | 2.8728 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 485.4998 | 0 | 0
671871 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78783 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:22:41 | 16.06.2018 17:40:39 | 2.2993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2993 | 0 | 0
671872 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:24:44 | 16.06.2018 16:59:41 | 1.5822 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 140.8176
671874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_11906 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:26:04 | 16.06.2018 17:19:02 | 1.8826 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4131 | 0
671878 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_56270 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:30:45 | 16.06.2018 18:00:55 | 2.5027 | 0 | 0 | 61 | 4 | 0 | 0 | 152.6635 | 10.0107
671879 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_171170 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:32:17 | 16.06.2018 16:30:15 | 0.96611 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.96611 | 81.1532
671880 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97282 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:32:52 | 16.06.2018 16:27:25 | 0.9091 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.0001 | 0 | 0
671885 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91739 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:36:14 | 16.06.2018 16:16:43 | 0.6747 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.1205
671892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_28207 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:38:40 | 16.06.2018 18:39:22 | 3.0115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.0689
671898 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362606 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:46:26 | 16.06.2018 17:19:31 | 1.5513 | 1 | 148 | 21 | 929 | 1.5513 | 229.5983 | 32.5781 | 1441.1949
671899 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_27532 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:46:21 | 16.06.2018 16:22:32 | 0.60279 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.8642
671900 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_140628 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:46:55 | 16.06.2018 17:56:00 | 2.1514 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 68.8445
671901 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2223070 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:44:08 | 16.06.2018 17:27:16 | 1.7189 | 0 | 0 | 124 | 288 | 0 | 0 | 213.1399 | 495.0346
671902 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5459 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:48:07 | 16.06.2018 16:06:39 | 0.30889 | 0 | 877 | 2 | 130 | 0 | 270.8965 | 0.61778 | 40.1557
671903 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_19987 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:48:21 | 16.06.2018 17:04:33 | 1.2699 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.5586 | 0 | 0
671907 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_67687 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 16:41:27 | 16.06.2018 19:23:48 | 2.7057 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.7631 | 0 | 0
671912 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35940 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:59:10 | 16.06.2018 22:19:00 | 6.3306 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 354.5114
671917 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15471 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 16:02:51 | 16.06.2018 17:06:12 | 1.0557 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 134.0803 | 0 | 1.0557
671920 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_43829 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:58:07 | 16.06.2018 16:48:13 | 0.835 | 0 | 0 | 14 | 128 | 0 | 0 | 11.69 | 106.88
671932 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9342 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 16:07:42 | 16.06.2018 17:27:43 | 1.3334 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 102.6741 | 0 | 0
671949 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 16:20:27 | 16.06.2018 21:58:16 | 5.6301 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 264.6142 | 0
671958 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_135324 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:01:11 | 16.06.2018 17:25:37 | 2.4071 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6282 | 0 | 0
671963 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 16:28:45 | 16.06.2018 18:31:50 | 2.0513 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49.2322
671969 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318357 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 16:27:24 | 16.06.2018 17:42:00 | 1.2433 | 2 | 96 | 0 | 3 | 2.4867 | 119.3597 | 0 | 3.73
671971 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 16:28:57 | 16.06.2018 17:12:18 | 0.7225 | 0 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0.7225 | 0.7225 | 34.68
671974 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2168 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 16:33:19 | 16.06.2018 19:42:40 | 3.1556 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 44.1787 | 0 | 113.6023
671979 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 16:40:42 | 16.06.2018 19:26:52 | 2.7694 | 2 | 5053 | 3 | 22 | 5.5388 | 13993.8287 | 8.3082 | 60.927
671983 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_62383 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 16:42:43 | 16.06.2018 17:38:33 | 0.93044 | 0 | 0 | 45 | 553 | 0 | 0 | 41.8698 | 514.5333
671989 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2226434 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:58:06 | 16.06.2018 18:07:24 | 2.155 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.395 | 0
672002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_52457 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 15:22:49 | 16.06.2018 21:52:32 | 6.495 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.4653 | 0 | 0
672009 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_259092 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 16:56:30 | 16.06.2018 17:54:32 | 0.96722 | 5 | 164 | 47 | 97 | 4.8361 | 158.6241 | 45.4593 | 93.8203
672011 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580243203 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 16:55:55 | 16.06.2018 17:57:42 | 1.0296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 0
672012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_42479 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 16:57:24 | 16.06.2018 18:59:01 | 2.0269 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.4028
672014 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_165631 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:01:51 | 16.06.2018 18:09:00 | 1.1192 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.1192 | 0 | 5.5959
672015 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3173 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 16:54:59 | 16.06.2018 17:51:15 | 0.93753 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 63.752
672016 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_7415 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:02:30 | 16.06.2018 18:55:00 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 76.875
672018 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_47344 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:00:55 | 16.06.2018 19:05:58 | 2.0839 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 658.5092 | 0 | 0
672031 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516437644 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:08:21 | 16.06.2018 19:56:19 | 2.7992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7992
672032 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4568 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:09:45 | 16.06.2018 18:42:00 | 1.5375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5375
672034 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:09:29 | 16.06.2018 18:47:06 | 1.6267 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 0
672042 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179920 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 13:42:19 | 16.06.2018 19:37:11 | 5.9144 | 9 | 1767 | 600 | 2515 | 53.23 | 10450.8155 | 3548.664 | 14874.8166
672058 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_43829 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:19:35 | 16.06.2018 18:11:13 | 0.86056 | 0 | 0 | 14 | 128 | 0 | 0 | 12.0478 | 110.1517
672059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14134 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:24:39 | 16.06.2018 17:56:59 | 0.53889 | 8 | 102 | 1 | 9 | 4.3111 | 54.9668 | 0.53889 | 4.85
672063 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_245267 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:25:18 | 16.06.2018 21:01:08 | 3.5972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7916
672064 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171833 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:25:17 | 16.06.2018 20:10:16 | 2.7497 | 0 | 0 | 21 | 626 | 0 | 0 | 57.7435 | 1721.3059
672065 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35055 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:22:19 | 16.06.2018 19:35:44 | 2.2236 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 131.1918 | 0 | 0
672072 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_80407 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:26:12 | 16.06.2018 18:51:47 | 1.4263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0
672079 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_88850 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:32:19 | 16.06.2018 18:34:00 | 1.0281 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.3367 | 0
672083 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9679 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:32:19 | 16.06.2018 20:24:40 | 2.8724 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 135.0023 | 0 | 0
672085 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_89442 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:35:12 | 16.06.2018 18:50:00 | 1.2466 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.2055
672089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97671 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:29:56 | 16.06.2018 18:21:05 | 0.8525 | 11 | 895 | 7 | 141 | 9.3775 | 762.9875 | 5.9675 | 120.2025
672100 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:41:52 | 16.06.2018 18:27:16 | 0.75649 | 4 | 0 | 115 | 79 | 3.026 | 0 | 86.9964 | 59.7627
672101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_106562 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:43:29 | 16.06.2018 20:17:50 | 2.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5725 | 0 | 0
672106 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_53378 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:46:50 | 16.06.2018 19:32:00 | 1.7528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7528 | 0 | 0
672107 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15645 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 16:21:19 | 16.06.2018 18:31:09 | 2.1638 | 0 | 189 | 0 | 3 | 0 | 408.9506 | 0 | 6.4913
672108 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27622 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:44:45 | 16.06.2018 19:41:30 | 1.9458 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.8375 | 0 | 1.9458 | 0
672132 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4964 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:55:14 | 16.06.2018 18:12:00 | 0.27944 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9.7804 | 0 | 0
672134 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_135966 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:56:07 | 16.06.2018 18:55:00 | 0.98132 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9626 | 0 | 0
672137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_41959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:55:38 | 16.06.2018 18:36:00 | 0.67277 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3455 | 0
672140 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_37064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:58:02 | 16.06.2018 18:50:55 | 0.88127 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 213.2673
672141 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12462 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:00:32 | 16.06.2018 20:00:53 | 2.0058 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.0757 | 0 | 0
672143 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_179135 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:00:45 | 16.06.2018 18:22:00 | 0.35417 | 4 | 279 | 23 | 3 | 1.4167 | 98.8134 | 8.1459 | 1.0625
672155 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 17:52:57 | 16.06.2018 19:24:47 | 1.5306 | 1 | 51 | 100 | 171 | 1.5306 | 78.0586 | 153.056 | 261.7258
672156 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_38237 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:05:44 | 16.06.2018 19:20:45 | 1.25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.5008 | 0 | 0
672161 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_13777 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:05:05 | 16.06.2018 19:03:00 | 0.96528 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.2709
672164 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341370 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:00:05 | 16.06.2018 20:05:30 | 2.0903 | 5 | 1786 | 0 | 14 | 10.4514 | 3733.2401 | 0 | 29.2639
672167 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_44275 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:09:49 | 16.06.2018 20:02:00 | 1.8697 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.5669 | 0 | 0
672170 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_233280 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:06:55 | 16.06.2018 19:03:00 | 0.93472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.543 | 0 | 0
672193 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516291182 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:20:37 | 16.06.2018 19:15:17 | 0.91087 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91087 | 0 | 0
672195 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_28809 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:21:00 | 16.06.2018 21:13:54 | 2.8816 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5264 | 0 | 0
672198 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_16612 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:14:15 | 16.06.2018 20:20:28 | 2.1034 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 342.8526
672205 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4046 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:27:35 | 16.06.2018 20:25:06 | 1.9585 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 233.0615
672206 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_28193 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:13:48 | 16.06.2018 20:35:11 | 2.3562 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.9179
672207 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_21882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:15:44 | 16.06.2018 19:29:13 | 1.2245 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 115.1011
672208 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7095 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:28:23 | 16.06.2018 19:41:47 | 1.2231 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8924 | 0
672213 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_150742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:30:32 | 16.06.2018 19:28:00 | 0.95778 | 0 | 0 | 111 | 9 | 0 | 0 | 106.3136 | 8.62
672215 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_56800 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:32:13 | 16.06.2018 19:22:54 | 0.84464 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.7374
672221 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_122772 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:34:45 | 16.06.2018 19:46:28 | 1.1952 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.0755 | 0 | 0
672227 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2222134 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 16:55:50 | 16.06.2018 18:49:43 | 1.8979 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 121.4624
672229 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_265263 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:36:49 | 16.06.2018 19:06:54 | 0.50121 | 0 | 278 | 0 | 5 | 0 | 139.3364 | 0 | 2.5061
672243 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_67588 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 16:48:25 | 16.06.2018 18:49:16 | 2.014 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 114.798 | 0 | 0
672246 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_120252 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:41:47 | 16.06.2018 22:51:03 | 4.1542 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 91.3931 | 0
672248 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:45:45 | 16.06.2018 22:43:15 | 3.9583 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91.0407 | 0 | 0
672255 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516053817 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:48:01 | 16.06.2018 20:47:00 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9831
672257 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194521 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:47:47 | 16.06.2018 19:57:05 | 1.1549 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.169 | 0 | 0
672261 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_37698 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:54:29 | 16.06.2018 21:03:22 | 2.1479 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7393
672265 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341370 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:50:45 | 16.06.2018 20:08:19 | 1.2928 | 5 | 1786 | 0 | 14 | 6.4639 | 2308.9051 | 0 | 18.0989
672266 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5347 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:56:01 | 16.06.2018 19:14:51 | 0.31383 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 56.4894 | 0 | 0
672268 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_223445 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 18:57:47 | 16.06.2018 22:01:11 | 3.0565 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.7342 | 0 | 0
672276 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329707 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:00:20 | 16.06.2018 20:21:48 | 1.3575 | 2 | 431 | 0 | 3 | 2.715 | 585.0911 | 0 | 4.0726
672281 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8803 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:03:39 | 16.06.2018 20:18:06 | 1.2408 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2408 | 0
672282 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_64708 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:03:05 | 16.06.2018 19:26:18 | 0.38672 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 52.5939 | 0 | 0
672283 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:03:31 | 16.06.2018 19:32:02 | 0.47508 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 59.385
672284 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_56783 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:04:53 | 16.06.2018 20:43:18 | 1.6402 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 155.818
672286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33926 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:00:52 | 16.06.2018 19:58:40 | 0.9631 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 246.5536 | 0 | 0
672288 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2146 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:10:14 | 16.06.2018 19:31:03 | 0.34694 | 0 | 82 | 97 | 485 | 0 | 28.4491 | 33.6532 | 168.2659
672294 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_20355 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:18:19 | 16.06.2018 21:23:02 | 2.0785 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 320.0844 | 0 | 0
672304 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_18768 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:32:22 | 16.06.2018 21:39:44 | 2.1227 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55.1899
672314 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_37889 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:03:59 | 16.06.2018 20:40:27 | 1.6078 | 0 | 1104 | 17 | 428 | 0 | 1774.9891 | 27.3323 | 688.1298
672322 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:42:20 | 16.06.2018 20:51:04 | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 43.5218
672329 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:42:59 | 16.06.2018 21:40:39 | 1.9611 | 8 | 62 | 0 | 0 | 15.6889 | 121.5888 | 0 | 0
672334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_HUCRE_315577 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:05:12 | 17.06.2018 01:28:10 | 6.3828 | 0 | 86 | 79 | 228 | 0 | 548.9191 | 504.2396 | 1455.2738
672343 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164739 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:50:00 | 16.06.2018 21:13:03 | 1.3842 | 0 | 1 | 16 | 381 | 0 | 1.3842 | 22.1467 | 527.3688
672346 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4189 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:56:10 | 16.06.2018 20:47:57 | 0.86302 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.2333
672356 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_73015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:49:31 | 16.06.2018 21:00:09 | 1.1772 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.7839 | 0
672357 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_40288 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:48:36 | 16.06.2018 20:29:00 | 0.67333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.7733 | 0 | 0
672358 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:58:49 | 16.06.2018 22:55:38 | 2.9468 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.2013
672366 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_59436 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:46:32 | 16.06.2018 20:06:32 | 0.33325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33325 | 0 | 0 | 0
672368 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2528 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:00:49 | 16.06.2018 21:16:33 | 1.262 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 171.6388 | 0 | 0
672369 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12616 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:04:10 | 16.06.2018 20:33:00 | 0.48056 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.6501 | 0 | 0
672373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332589 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:03:28 | 16.06.2018 23:14:34 | 3.1848 | 0 | 0 | 10 | 118 | 0 | 0 | 31.8475 | 375.8005
672376 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516288231 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:05:02 | 16.06.2018 21:29:00 | 1.3994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3994 | 0 | 0
672381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10758 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:01:07 | 16.06.2018 21:26:00 | 1.4147 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 66.4918
672384 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3682 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:06:35 | 16.06.2018 23:23:18 | 3.2784 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 862.2139 | 0 | 0
672397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_117381 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:10:29 | 16.06.2018 20:59:40 | 0.8197 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.1152 | 0 | 0
672402 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_434938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:13:31 | 16.06.2018 21:16:14 | 1.045 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 108.6842 | 0 | 0
672404 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_1158 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:14:26 | 16.06.2018 21:06:00 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 45.5503
672406 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_43829 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:10:04 | 16.06.2018 22:07:55 | 1.9639 | 0 | 0 | 14 | 128 | 0 | 0 | 27.4949 | 251.3818
672413 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5240 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:17:39 | 16.06.2018 20:41:47 | 0.40203 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 98.4973
672426 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_153121 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:24:00 | 16.06.2018 22:44:13 | 2.3368 | 5 | 286 | 52 | 15 | 11.684 | 668.3277 | 121.5141 | 35.0521
672428 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3193 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:26:57 | 16.06.2018 23:35:11 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 310.566
672434 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41675 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:31:04 | 16.06.2018 22:14:00 | 1.7156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7156
672437 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_138569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:03:37 | 16.06.2018 22:39:03 | 2.5905 | 0 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 191.7 | 5.1811
672452 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_98039 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 09:35:43 | 17.06.2018 16:03:46 | 6.4675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4675
672456 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:42:27 | 16.06.2018 23:12:42 | 2.5042 | 0 | 0 | 31 | 413 | 0 | 0 | 77.6293 | 1034.2222
672460 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_33925 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:45:59 | 16.06.2018 21:41:50 | 0.93069 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2376 | 0 | 0
672462 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_12979 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:58:00 | 16.06.2018 20:52:00 | 0.9 | 0 | 12 | 0 | 42 | 0 | 10.8 | 0 | 37.8
672480 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_71450 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:56:08 | 16.06.2018 23:52:39 | 2.9418 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8254
672491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 21:01:52 | 16.06.2018 21:56:36 | 0.91206 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.9447 | 0 | 0
672505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_333747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 21:14:00 | 16.06.2018 21:38:39 | 0.41067 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36.9603
672506 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_15568 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 21:14:20 | 16.06.2018 22:33:28 | 1.3189 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9132 | 0 | 0
672521 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_440888 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 21:36:51 | 16.06.2018 22:37:01 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0055
672524 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104633 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:29:38 | 16.06.2018 23:06:07 | 2.6079 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2159 | 0
672529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4189 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 21:40:11 | 16.06.2018 23:59:04 | 2.3147 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 148.1389
672538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80099 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 21:23:59 | 16.06.2018 22:34:12 | 1.1701 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.891
672545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_341733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 19:20:22 | 17.06.2018 01:51:00 | 6.5106 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 188.8062 | 0
672550 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_321764 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 22:25:16 | 16.06.2018 22:59:57 | 0.57791 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.9349 | 0 | 0
672556 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39404 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 22:34:29 | 16.06.2018 23:00:33 | 0.43431 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.7665 | 0 | 0
672557 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6844 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 22:34:01 | 17.06.2018 00:11:49 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 216.79
672565 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_36155 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 22:50:00 | 16.06.2018 23:32:10 | 0.70272 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6218 | 0 | 0
672569 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_80612 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 20:53:30 | 16.06.2018 23:41:48 | 2.8048 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.0476 | 0
672571 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322400 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 23:10:22 | 16.06.2018 23:46:00 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59389
672576 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_286036 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 23:19:11 | 17.06.2018 00:43:00 | 1.3968 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9677 | 0 | 0
672593 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333362 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 00:11:32 | 17.06.2018 00:26:00 | 0.24086 | 19 | 10377 | 53 | 3960 | 4.5763 | 2499.4042 | 12.7656 | 953.8056
672594 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354649 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 00:13:34 | 17.06.2018 11:57:34 | 11.7332 | 3 | 195 | 10 | 102 | 35.1995 | 2287.9682 | 117.3317 | 1196.7833
672599 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13950 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 00:24:09 | 17.06.2018 01:07:02 | 0.71453 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 135.0462
672603 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_57398 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 00:52:39 | 17.06.2018 01:50:00 | 0.95562 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95562
672605 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516201144 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 01:09:13 | 17.06.2018 01:54:00 | 0.7463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7463 | 0 | 0
672615 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_336774 , KONYA_HUCRE_336775 , KONYA_HUCRE_336776 , KONYA_HUCRE_336781 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 23:43:52 | 17.06.2018 02:26:00 | 2.7022 | 9 | 1769 | 670 | 2521 | 24.32 | 4780.2272 | 1810.4874 | 6812.2966
672623 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516153486 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 02:37:24 | 17.06.2018 03:19:00 | 0.69307 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8515 | 0 | 0
672648 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_311166 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 04:56:10 | 17.06.2018 06:44:00 | 1.7972 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8.9861 | 7.1889 | 12.5805 | 17.9722
672688 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_100220 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 05:29:45 | 17.06.2018 06:18:00 | 0.80417 | 5 | 1444 | 11 | 482 | 4.0209 | 1161.2215 | 8.8459 | 387.6099
672692 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253456 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:14:22 | 17.06.2018 09:25:00 | 3.177 | 1 | 423 | 5 | 15 | 3.177 | 1343.8921 | 15.8852 | 47.6557
672694 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_37092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 05:33:15 | 17.06.2018 06:35:00 | 1.0292 | 0 | 1673 | 2 | 154 | 0 | 1721.8014 | 2.0583 | 158.4922
672710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 05:46:09 | 17.06.2018 07:15:00 | 1.4808 | 2 | 1411 | 12 | 52 | 2.9617 | 2089.4511 | 17.77 | 77.0032
672712 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162048 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 05:51:39 | 17.06.2018 07:04:00 | 1.2058 | 0 | 877 | 2 | 130 | 0 | 1057.5129 | 2.4117 | 156.7579
672730 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516373314 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:08:37 | 17.06.2018 06:31:00 | 0.37295 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.459 | 0 | 0
672735 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_507 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 05:55:36 | 17.06.2018 07:59:52 | 2.0711 | 0 | 0 | 83 | 1066 | 0 | 0 | 171.9021 | 2207.8033
672748 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_83767 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:06:51 | 17.06.2018 07:22:00 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.3421
672749 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_274 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:15:43 | 17.06.2018 09:00:08 | 2.74 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.6601 | 0
672750 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_176400 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:16:24 | 17.06.2018 07:44:00 | 1.4599 | 0 | 0 | 4 | 416 | 0 | 0 | 5.8397 | 607.3267
672751 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_352989 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:21:40 | 17.06.2018 08:22:00 | 2.0056 | 0 | 460 | 0 | 28 | 0 | 922.5576 | 0 | 56.1557
672753 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45390 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:18:16 | 17.06.2018 10:22:00 | 4.0622 | 3 | 33 | 93 | 392 | 12.1865 | 134.0513 | 377.7809 | 1592.3667
672758 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20693 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:25:08 | 17.06.2018 11:28:00 | 5.0476 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 252.379 | 0 | 0
672759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14756 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:23:31 | 17.06.2018 08:07:00 | 1.7245 | 0 | 1647 | 0 | 135 | 0 | 2840.3009 | 0 | 232.8116
672767 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330526 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:28:57 | 17.06.2018 07:15:00 | 0.76731 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 302.3201 | 0 | 0
672769 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278916 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:29:30 | 17.06.2018 07:37:00 | 1.125 | 0 | 0 | 14 | 1414 | 0 | 0 | 15.75 | 1590.75
672772 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:31:48 | 17.06.2018 10:38:00 | 4.1032 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 73.8567 | 0
672779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_158548 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:23:58 | 17.06.2018 07:53:00 | 1.4839 | 6 | 1410 | 2 | 50 | 8.9033 | 2092.2849 | 2.9678 | 74.1945
672784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332615 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:41:55 | 17.06.2018 09:48:00 | 3.1011 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 80.6296 | 0
672790 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580193675 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:47:12 | 17.06.2018 07:58:00 | 1.1799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1799
672793 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_12446 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:14:52 | 17.06.2018 07:48:00 | 1.5522 | 0 | 839 | 2 | 127 | 0 | 1302.3126 | 3.1044 | 197.1319
672797 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:49:12 | 17.06.2018 08:41:00 | 1.8633 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9066 | 0
672808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_341733 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 07:05:16 | 17.06.2018 10:13:00 | 3.1288 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 90.7361 | 0
672812 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38489 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:56:12 | 17.06.2018 08:55:00 | 1.9798 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9595 | 0 | 0
672813 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81240 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:51:07 | 17.06.2018 09:44:00 | 2.8812 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 233.3788 | 0 | 2.8812
672820 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 07:01:17 | 17.06.2018 08:35:00 | 1.5619 | 0 | 409 | 3 | 14 | 0 | 638.8335 | 4.6858 | 21.8672
672829 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7901 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 07:10:27 | 17.06.2018 11:29:47 | 4.322 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.322 | 0
672847 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_15820 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 06:20:34 | 17.06.2018 09:23:00 | 3.0404 | 0 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 197.6253 | 6.0808
672852 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 07:22:27 | 17.06.2018 08:25:54 | 1.0575 | 0 | 0 | 2 | 123 | 0 | 0 | 2.115 | 130.0725
672866 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10099 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 07:38:49 | 17.06.2018 09:36:47 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 228.0572
672867 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4388 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 07:36:58 | 17.06.2018 09:08:00 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 116.8259
672878 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193654 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 07:22:54 | 17.06.2018 07:48:00 | 0.41829 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.7841
672880 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81398 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 07:35:03 | 17.06.2018 11:02:00 | 3.4491 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.0417
672907 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2528 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 07:20:45 | 17.06.2018 09:02:00 | 1.6873 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 229.4755 | 0 | 0
672908 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350891 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 07:57:50 | 17.06.2018 09:09:00 | 1.186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0
672915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_257 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 08:02:33 | 17.06.2018 10:32:00 | 2.4906 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 224.154
672920 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149312 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 08:02:16 | 17.06.2018 08:25:00 | 0.37889 | 0 | 0 | 27 | 6064 | 0 | 0 | 10.23 | 2297.589
672923 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_4355 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 08:07:47 | 17.06.2018 10:34:48 | 2.4501 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19.6011 | 2.4501
672926 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 08:06:40 | 17.06.2018 09:05:00 | 0.97222 | 0 | 517 | 0 | 346 | 0 | 502.6377 | 0 | 336.3881
672929 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41551 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 08:10:56 | 17.06.2018 08:23:00 | 0.20111 | 1 | 632 | 2 | 13 | 0.20111 | 127.1015 | 0.40222 | 2.6144
672935 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7666 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 08:17:12 | 17.06.2018 09:27:17 | 1.168 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 52.5591 | 3.5039 | 0
672956 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11411 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 08:27:33 | 17.06.2018 09:11:54 | 0.739 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.346 | 0 | 0
672965 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 08:26:46 | 17.06.2018 10:43:00 | 2.2706 | 0 | 0 | 7 | 490 | 0 | 0 | 15.8939 | 1112.5744
672970 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4034 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 08:32:01 | 17.06.2018 09:57:00 | 1.4162 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.4909 | 0 | 0
672975 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167175 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 08:30:53 | 17.06.2018 09:54:00 | 1.3851 | 1 | 510 | 42 | 22 | 1.3851 | 706.4163 | 58.1755 | 30.4729
672997 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_201087 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 08:54:57 | 17.06.2018 11:04:59 | 2.1671 | 0 | 122 | 6 | 5 | 0 | 264.3911 | 13.0028 | 10.8357
673001 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73016 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 08:48:17 | 17.06.2018 09:43:00 | 0.91194 | 0 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 102.1373 | 1.8239
673010 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_346298 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 08:58:55 | 17.06.2018 11:13:46 | 2.2472 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 431.4682
673031 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329164 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 09:13:15 | 17.06.2018 12:03:07 | 2.831 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 101.9146 | 0
673035 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_HUCRE_362270 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 08:50:30 | 17.06.2018 10:27:00 | 1.6083 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 209.0829 | 0 | 0
673041 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2212989 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 09:15:50 | 17.06.2018 09:40:00 | 0.40278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40278 | 0
673042 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_328393 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 09:15:31 | 17.06.2018 09:59:00 | 0.72472 | 0 | 247 | 0 | 6 | 0 | 179.0058 | 0 | 4.3483
673054 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_45371 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 09:22:45 | 17.06.2018 11:13:53 | 1.852 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.3365 | 0
673059 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2232923 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 09:17:48 | 17.06.2018 11:27:18 | 2.1583 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9496 | 0
673060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_50130 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 09:25:04 | 17.06.2018 09:51:00 | 0.43221 | 0 | 62 | 0 | 106 | 0 | 26.797 | 0 | 45.8143
673062 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198958 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 09:22:52 | 17.06.2018 10:32:00 | 1.1521 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 112.9087
673065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_320179 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 09:25:57 | 17.06.2018 10:04:00 | 0.63417 | 0 | 491 | 0 | 47 | 0 | 311.3775 | 0 | 29.806
673070 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_36769 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 09:32:30 | 17.06.2018 13:45:00 | 4.2083 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0
673082 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100558 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 09:40:02 | 17.06.2018 11:20:00 | 1.6659 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 156.5984
673090 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_146259 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 09:41:28 | 17.06.2018 10:52:23 | 1.1819 | 2 | 186 | 154 | 897 | 2.3639 | 219.8408 | 182.0188 | 1060.2002
673092 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 09:39:48 | 17.06.2018 11:31:00 | 1.8533 | 0 | 0 | 26 | 374 | 0 | 0 | 48.1866 | 693.1454
673093 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_42331 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 09:44:42 | 17.06.2018 10:32:00 | 0.78827 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78827
673095 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_6043 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 09:48:07 | 17.06.2018 10:17:00 | 0.48131 | 4 | 0 | 115 | 79 | 1.9252 | 0 | 55.3507 | 38.0235
673123 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315577 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 09:49:19 | 17.06.2018 10:44:13 | 0.915 | 0 | 84 | 79 | 154 | 0 | 76.86 | 72.285 | 140.91
673130 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170559 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 09:51:41 | 17.06.2018 11:31:00 | 1.6553 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 36.4162 | 6.6211
673140 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_149265 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 10:10:02 | 17.06.2018 10:43:00 | 0.54944 | 0 | 0 | 84 | 1068 | 0 | 0 | 46.153 | 586.8019
673142 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_11238 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 10:00:40 | 17.06.2018 11:17:00 | 1.2722 | 0 | 88 | 0 | 70 | 0 | 111.9554 | 0 | 89.0554
673143 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_67511 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 10:11:34 | 17.06.2018 12:30:00 | 2.307 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.2195 | 0
673153 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_672 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 10:15:40 | 17.06.2018 12:23:18 | 2.1271 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2.1271 | 10.6354
673159 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_15219 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 10:19:50 | 17.06.2018 10:43:39 | 0.39693 | 0 | 372 | 0 | 1 | 0 | 147.658 | 0 | 0.39693
673162 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_63288 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 10:24:08 | 17.06.2018 12:03:06 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2459
673164 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580255716 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 10:25:48 | 17.06.2018 13:41:00 | 3.2531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2531
673165 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_40998 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 10:26:28 | 17.06.2018 11:30:09 | 1.0613 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.4099 | 0
673187 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_133841 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 10:35:08 | 17.06.2018 11:09:00 | 0.56444 | 0 | 0 | 5 | 493 | 0 | 0 | 2.8222 | 278.2689
673189 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342033 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 10:46:23 | 17.06.2018 21:12:23 | 10.4333 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 886.833 | 0
673202 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_29466 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 10:45:04 | 17.06.2018 13:02:49 | 2.2956 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.7298
673210 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_52929 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 10:50:29 | 17.06.2018 15:19:00 | 4.4752 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4752 | 0 | 0
673212 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_143644 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 10:51:55 | 17.06.2018 11:28:00 | 0.60116 | 0 | 0 | 126 | 449 | 0 | 0 | 75.7462 | 269.9208
673233 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 11:05:58 | 17.06.2018 11:23:24 | 0.29044 | 0 | 0 | 129 | 504 | 0 | 0 | 37.4668 | 146.3818
673241 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580166026 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 11:09:40 | 17.06.2018 11:45:00 | 0.58868 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.3623 | 0 | 0
673243 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580265400 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 11:11:06 | 17.06.2018 12:42:00 | 1.5148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5148 | 0 | 0
673245 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90101 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 11:08:56 | 17.06.2018 11:48:00 | 0.651 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0
673264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_164760 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 11:02:09 | 17.06.2018 14:57:34 | 3.9235 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7704 | 0
673275 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330216 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 11:27:43 | 17.06.2018 12:12:34 | 0.7475 | 4 | 5342 | 1 | 103 | 2.99 | 3993.145 | 0.7475 | 76.9925
673285 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_45371 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 11:39:17 | 17.06.2018 18:25:59 | 6.7782 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 122.0081 | 0
673286 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_18598 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 11:42:02 | 17.06.2018 15:37:00 | 3.9161 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 160.5605 | 0 | 11.7483
673289 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_24165 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 11:41:23 | 17.06.2018 15:09:19 | 3.4655 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4655 | 0
673305 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516424559 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 11:51:23 | 17.06.2018 13:28:00 | 1.61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0
673314 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_14704 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 12:01:39 | 17.06.2018 13:02:00 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151.8803
673323 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_44279 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 12:09:11 | 17.06.2018 12:43:00 | 0.56354 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6906 | 0 | 0
673338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10862 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 12:16:18 | 17.06.2018 13:37:09 | 1.3472 | 0 | 329 | 0 | 34 | 0 | 443.242 | 0 | 45.8062
673343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173101 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 12:03:37 | 17.06.2018 13:07:23 | 1.0628 | 37 | 1 | 28 | 0 | 39.3229 | 1.0628 | 29.7578 | 0
673346 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63320 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 12:19:58 | 17.06.2018 13:03:00 | 0.71716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71716 | 0 | 0
673356 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_49474 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 12:22:45 | 17.06.2018 19:27:18 | 7.0758 | 0 | 0 | 41 | 11 | 0 | 0 | 290.1086 | 77.834
673364 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338473 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 12:29:55 | 17.06.2018 12:45:02 | 0.2518 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 17.626 | 0
673366 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516250063 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 12:31:36 | 17.06.2018 13:35:00 | 1.0564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | 0
673377 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6633 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 12:39:02 | 17.06.2018 14:06:00 | 1.4493 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 71.0177 | 0 | 1.4493
673378 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516145628 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 12:39:57 | 17.06.2018 14:46:00 | 2.1006 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.006 | 0 | 0
673380 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100122 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 12:41:24 | 17.06.2018 16:33:28 | 3.8676 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2059
673389 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_76899 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 12:50:05 | 17.06.2018 13:21:00 | 0.51526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51526 | 0 | 0
673398 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_22969 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 12:58:03 | 17.06.2018 13:21:00 | 0.38231 | 0 | 0 | 21 | 210 | 0 | 0 | 8.0285 | 80.2851
673409 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516243073 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 13:51:05 | 17.06.2018 14:49:00 | 0.9651 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9651
673411 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95629 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 13:04:55 | 17.06.2018 14:46:58 | 1.7008 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.3158 | 0
673412 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_15775 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 12:59:20 | 17.06.2018 13:45:00 | 0.76091 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 32.7191 | 0 | 0
673414 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_58413 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 12:59:36 | 17.06.2018 14:49:24 | 1.83 | 0 | 475 | 3 | 57 | 0 | 869.25 | 5.49 | 104.31
673418 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44831 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 13:13:16 | 17.06.2018 13:42:39 | 0.48972 | 0 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 753.6791 | 0 | 0
673421 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140603 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 13:01:52 | 17.06.2018 16:07:29 | 3.0936 | 0 | 0 | 61 | 45 | 0 | 0 | 188.7102 | 139.2124
673441 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_25708 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 13:34:20 | 17.06.2018 14:13:00 | 0.64425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64425 | 0 | 0
673484 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_22761 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 12:07:31 | 17.06.2018 15:27:00 | 3.3247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3247 | 0
673503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_83883 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 14:30:11 | 17.06.2018 15:32:00 | 1.0302 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.151 | 0 | 0
673506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_HUCRE_315577 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 13:18:06 | 17.06.2018 15:20:00 | 2.0317 | 0 | 84 | 79 | 154 | 0 | 170.6603 | 160.5019 | 312.8772
673509 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580196402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 14:35:50 | 17.06.2018 15:19:00 | 0.71932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71932 | 0 | 0
673513 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194386 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 14:39:41 | 17.06.2018 16:03:42 | 1.4003 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0014 | 0 | 0
673515 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10099 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 14:45:47 | 17.06.2018 16:30:00 | 1.7368 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 201.463
673521 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516447532 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 14:44:46 | 17.06.2018 15:57:00 | 1.2038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2038 | 0 | 0
673529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13901 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 14:50:46 | 17.06.2018 15:54:30 | 1.0621 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39.2981
673532 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_8850 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 14:55:05 | 17.06.2018 15:52:00 | 0.94834 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 124.2325
673534 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_192536 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 14:59:27 | 17.06.2018 15:57:32 | 0.96806 | 4 | 104 | 0 | 20 | 3.8722 | 100.6782 | 0 | 19.3612
673538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_14489 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 15:03:38 | 17.06.2018 17:27:30 | 2.3978 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 263.7558 | 0 | 0
673540 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_616 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 15:11:06 | 17.06.2018 16:23:00 | 1.1982 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 82.6723 | 0 | 0
673551 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_19213 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 15:27:26 | 17.06.2018 16:59:00 | 1.5259 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 18.3113 | 0 | 1.5259
673577 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_340083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 15:52:03 | 17.06.2018 16:30:19 | 0.63778 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1.2756 | 8.9289 | 0 | 0
673580 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_67277 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 15:21:14 | 17.06.2018 17:04:07 | 1.7147 | 0 | 53 | 0 | 19 | 0 | 90.8791 | 0 | 32.5793
673597 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_64782 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 15:28:27 | 17.06.2018 17:20:09 | 1.8615 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 122.8597
673600 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580255716 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 16:20:18 | 17.06.2018 16:57:00 | 0.61152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61152
673609 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_13890 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 16:29:14 | 17.06.2018 17:54:00 | 1.4128 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 69.2262
673611 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_42299 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 16:37:33 | 17.06.2018 19:10:00 | 2.5408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5408
673616 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516208322 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 16:32:30 | 17.06.2018 17:55:00 | 1.3748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3748
673627 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_614 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 16:43:54 | 17.06.2018 18:23:00 | 1.6517 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.1568 | 0 | 0
673632 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_57233 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 16:45:49 | 17.06.2018 18:18:00 | 1.5362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5362 | 0 | 0
673636 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2233487 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 16:45:29 | 17.06.2018 17:11:00 | 0.42528 | 27 | 18107 | 6 | 1617 | 11.4826 | 7700.545 | 2.5517 | 687.6778
673637 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580230143 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 16:48:42 | 17.06.2018 17:12:00 | 0.38819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1646 | 0 | 0
673639 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_115278 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 16:51:46 | 17.06.2018 19:26:00 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5704
673642 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_ENHDIREK_97609 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 16:35:02 | 17.06.2018 18:39:07 | 2.0681 | 0 | 0 | 59 | 22 | 0 | 0 | 122.0155 | 45.4973
673644 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_21436 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 16:54:49 | 17.06.2018 18:14:12 | 1.323 | 0 | 34 | 0 | 12 | 0 | 44.983 | 0 | 15.8764
673659 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_356615 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 16:59:47 | 17.06.2018 17:34:00 | 0.57028 | 19 | 2882 | 44 | 438 | 10.8353 | 1643.547 | 25.0923 | 249.7826
673662 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333589 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 17:11:08 | 17.06.2018 19:02:26 | 1.8549 | 0 | 0 | 7 | 557 | 0 | 0 | 12.9843 | 1033.1793
673663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15868 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 17:11:22 | 17.06.2018 18:31:09 | 1.3295 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 164.8543
673665 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_127146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 17:12:52 | 17.06.2018 20:45:00 | 3.5353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5353 | 0 | 0
673671 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_373772 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 17:14:24 | 17.06.2018 18:36:00 | 1.36 | 16 | 6002 | 4 | 401 | 21.76 | 8162.72 | 5.44 | 545.36
673680 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_315553 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 16:59:02 | 17.06.2018 17:54:00 | 0.91611 | 2 | 1764 | 9 | 10 | 1.8322 | 1616.018 | 8.245 | 9.1611
673685 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 17:21:42 | 17.06.2018 18:40:53 | 1.3197 | 1 | 51 | 100 | 171 | 1.3197 | 67.3057 | 131.972 | 225.6721
673687 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_60949 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 17:31:40 | 17.06.2018 18:05:00 | 0.55536 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2214 | 0 | 0
673699 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516329758 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 17:38:56 | 17.06.2018 18:46:00 | 1.1177 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2354 | 0 | 0
673713 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_18420 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 17:50:03 | 17.06.2018 20:45:00 | 2.9158 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4946 | 0 | 0
673728 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81613 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 18:00:56 | 17.06.2018 19:04:52 | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 71.3778
673759 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_323293 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 18:17:09 | 17.06.2018 20:29:00 | 2.1972 | 0 | 260 | 5 | 16 | 0 | 571.2824 | 10.9862 | 35.1558
673767 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_50359 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 18:32:19 | 17.06.2018 20:20:00 | 1.7945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7945 | 0 | 0
673771 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149796 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 18:34:15 | 17.06.2018 19:14:00 | 0.6625 | 2 | 296 | 4 | 18 | 1.325 | 196.1 | 2.65 | 11.925
673773 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9851 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 18:35:19 | 17.06.2018 19:18:26 | 0.71857 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 74.7313 | 0 | 0
673776 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_49962 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 18:41:04 | 17.06.2018 20:34:00 | 1.8822 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8822 | 0
673790 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_71001 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 18:59:11 | 17.06.2018 19:54:23 | 0.9198 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7594 | 0
673801 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_441993 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 19:07:23 | 17.06.2018 21:12:28 | 2.0847 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.8468 | 0 | 0
673809 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_23064 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 19:18:35 | 17.06.2018 20:14:00 | 0.92358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92358
673811 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3657 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 19:22:24 | 17.06.2018 21:58:00 | 2.5933 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 88.1725
673820 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_137840 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 19:28:39 | 17.06.2018 19:50:50 | 0.36949 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 512.8521 | 0 | 0
673822 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_3352 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 19:28:53 | 17.06.2018 20:42:11 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.9861
673834 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318299 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 19:26:44 | 17.06.2018 19:58:44 | 0.53333 | 0 | 11 | 34 | 3095 | 0 | 5.8666 | 18.1332 | 1650.6563
673839 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 19:34:12 | 17.06.2018 20:15:45 | 0.69227 | 0 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0 | 2.7691 | 69.9193
673840 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635307 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 19:34:16 | 17.06.2018 21:44:00 | 2.1621 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 0
673844 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65317 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 19:39:44 | 17.06.2018 20:38:41 | 0.98225 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8935 | 0
673860 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26646 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 19:29:00 | 17.06.2018 20:09:15 | 0.67083 | 4 | 1411 | 220 | 928 | 2.6833 | 946.5411 | 147.5826 | 622.5302
673862 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_5371 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 19:47:31 | 17.06.2018 20:30:52 | 0.72223 | 6 | 0 | 89 | 0 | 4.3334 | 0 | 64.2785 | 0
673863 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_262202 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 19:54:59 | 17.06.2018 21:10:41 | 1.2614 | 5 | 74 | 0 | 29 | 6.3071 | 93.3443 | 0 | 36.5809
673870 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2528 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 19:53:31 | 17.06.2018 20:24:10 | 0.51062 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 69.4443 | 0 | 0
673872 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_24831 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 19:41:58 | 17.06.2018 22:14:45 | 2.5462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5462 | 0
673878 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516062092 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 19:59:56 | 17.06.2018 20:34:00 | 0.56775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56775 | 0 | 0
673888 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_67277 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 20:04:23 | 17.06.2018 21:44:43 | 1.6722 | 0 | 53 | 0 | 19 | 0 | 88.6261 | 0 | 31.7716
673903 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150209 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 20:03:49 | 17.06.2018 21:51:00 | 1.7864 | 6 | 1038 | 306 | 602 | 10.7183 | 1854.2728 | 546.6353 | 1075.4068
673911 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_39452 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 20:19:30 | 17.06.2018 20:53:32 | 0.56705 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1341 | 0
673912 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_217193 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 20:19:42 | 17.06.2018 21:49:00 | 1.4882 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9765
673922 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_123954 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 20:26:18 | 17.06.2018 22:11:59 | 1.7613 | 0 | 188 | 50 | 37 | 0 | 331.1225 | 88.0645 | 65.1677
673935 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_15788 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 19:30:59 | 17.06.2018 21:07:16 | 1.6045 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 211.7887
673940 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_13362 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 20:50:29 | 17.06.2018 21:12:00 | 0.35838 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7919
673956 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43265 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 19:28:16 | 17.06.2018 21:26:16 | 1.9665 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 188.7821 | 0 | 0
673957 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_106011 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 21:05:43 | 17.06.2018 21:56:00 | 0.83786 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 32.6765
673958 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23506 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 21:04:17 | 17.06.2018 22:40:07 | 1.5972 | 0 | 155 | 0 | 17 | 0 | 247.5691 | 0 | 27.1527
673963 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516331753 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 21:15:04 | 17.06.2018 22:15:00 | 0.99869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99869 | 0 | 0
673964 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_232771 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 21:23:48 | 17.06.2018 22:02:00 | 0.63656 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1828
673968 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_72000 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 21:28:29 | 17.06.2018 22:12:12 | 0.72856 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0999 | 0
673972 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_79476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 21:38:29 | 17.06.2018 22:13:35 | 0.58474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58474
673978 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_303592 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 21:44:48 | 17.06.2018 22:28:00 | 0.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0
673979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9343 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 21:48:07 | 17.06.2018 22:47:00 | 0.9812 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.812
673993 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4925 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 22:06:10 | 17.06.2018 23:05:22 | 0.98642 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.6877 | 0 | 0
673996 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_47933 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 22:10:56 | 17.06.2018 23:45:24 | 1.5743 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2972 | 0
674003 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_132119 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 22:26:24 | 17.06.2018 23:22:25 | 0.93358 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6015 | 0 | 0
674019 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_15761 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 22:24:40 | 17.06.2018 23:05:00 | 0.672 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0
674034 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2225719 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 23:44:30 | 18.06.2018 00:03:49 | 0.32194 | 0 | 0 | 17 | 138 | 0 | 0 | 5.473 | 44.4277
674036 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49208 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2018 23:57:55 | 18.06.2018 01:50:35 | 1.8778 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1.8778 | 30.044
674037 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333834 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 00:01:54 | 18.06.2018 01:24:00 | 1.3682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3682 | 0 | 0
674039 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_131679 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 00:28:23 | 18.06.2018 03:02:00 | 2.5601 | 0 | 188 | 71 | 191 | 0 | 481.295 | 181.7657 | 488.9753
674042 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 00:39:12 | 18.06.2018 01:47:00 | 1.13 | 0 | 474 | 5 | 53 | 0 | 535.62 | 5.65 | 59.89
674059 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_305756 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 02:23:17 | 18.06.2018 03:19:00 | 0.92861 | 6 | 12102 | 0 | 0 | 5.5717 | 11238.0382 | 0 | 0
674061 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_352866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 02:23:17 | 18.06.2018 02:48:00 | 0.41194 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 16.8895 | 0 | 0.41194
674067 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14541 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 03:10:07 | 18.06.2018 03:27:00 | 0.28139 | 16 | 12 | 50 | 601 | 4.5022 | 3.3767 | 14.0695 | 169.1154
674081 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47224 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 01:58:38 | 18.06.2018 04:49:00 | 2.8394 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 636.0346 | 0 | 0
674095 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_61127 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 04:16:43 | 18.06.2018 08:08:00 | 3.8547 | 2 | 4600 | 6 | 596 | 7.7094 | 17731.712 | 23.1283 | 2297.4131
674098 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_330016 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 05:13:37 | 18.06.2018 06:08:00 | 0.90639 | 0 | 9785 | 0 | 128 | 0 | 8869.0261 | 0 | 116.0179
674102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92052 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 05:25:47 | 18.06.2018 06:17:00 | 0.85361 | 1 | 1279 | 0 | 89 | 0.85361 | 1091.7672 | 0 | 75.9713
674105 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_111271 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 05:27:54 | 18.06.2018 07:50:00 | 2.3683 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1048 | 0 | 0
674107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_13067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 05:27:07 | 18.06.2018 07:57:00 | 2.4981 | 0 | 0 | 99 | 283 | 0 | 0 | 247.3079 | 706.951
674109 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_12983 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 05:27:40 | 18.06.2018 06:22:00 | 0.90556 | 3 | 23 | 2 | 34 | 2.7167 | 20.8279 | 1.8111 | 30.789
674110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16095 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 05:24:23 | 18.06.2018 06:16:00 | 0.86028 | 1 | 350 | 0 | 71 | 0.86028 | 301.098 | 0 | 61.0799
674117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145599 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 05:35:24 | 18.06.2018 06:28:00 | 0.87666 | 0 | 11 | 9 | 832 | 0 | 9.6433 | 7.8899 | 729.3811
674123 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516169663 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 05:44:32 | 18.06.2018 06:20:00 | 0.59103 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.3193 | 0 | 0
674130 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_382443 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 05:44:00 | 18.06.2018 06:36:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 191 | 732 | 0 | 0 | 165.534 | 634.4024
674137 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_168111 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 05:50:12 | 18.06.2018 07:08:00 | 1.2967 | 1 | 1062 | 2 | 6 | 1.2967 | 1377.0635 | 2.5933 | 7.78
674143 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_185429 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 12:32:52 | 18.06.2018 14:47:00 | 2.2356 | 1 | 527 | 0 | 23 | 2.2356 | 1178.1401 | 0 | 51.4179
674146 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_16608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 05:55:54 | 18.06.2018 07:40:00 | 1.7348 | 2 | 0 | 146 | 0 | 3.4696 | 0 | 253.2808 | 0
674166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326756 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 06:11:35 | 18.06.2018 07:22:00 | 1.1734 | 13 | 0 | 30 | 0 | 15.2538 | 0 | 35.2011 | 0
674167 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 06:10:13 | 18.06.2018 06:48:00 | 0.62963 | 1 | 155 | 1 | 0 | 0.62963 | 97.5927 | 0.62963 | 0
674169 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3191 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 06:10:07 | 18.06.2018 09:16:00 | 3.098 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1961 | 0
674172 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_70768 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 06:14:24 | 18.06.2018 07:50:00 | 1.5931 | 4 | 482 | 20 | 1042 | 6.3722 | 767.8549 | 31.8612 | 1659.9685
674173 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 06:13:36 | 18.06.2018 07:01:00 | 0.79 | 9 | 4342 | 131 | 2562 | 7.11 | 3430.18 | 103.49 | 2023.98
674187 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_340083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 06:26:00 | 18.06.2018 06:40:00 | 0.23312 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.46624 | 3.2637 | 0 | 0
674193 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_135308 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 06:36:44 | 18.06.2018 12:02:00 | 5.421 | 0 | 491 | 214 | 798 | 0 | 2661.7306 | 1160.1026 | 4325.9899
674196 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45033 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 06:39:01 | 18.06.2018 07:33:00 | 0.89962 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 37.784 | 0 | 0
674197 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356012 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 06:33:32 | 18.06.2018 12:26:00 | 5.8744 | 1 | 1068 | 6 | 200 | 5.8744 | 6273.9019 | 35.2466 | 1174.888
674207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16095 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 06:34:03 | 18.06.2018 09:06:00 | 2.5325 | 1 | 350 | 0 | 71 | 2.5325 | 886.375 | 0 | 179.8075
674211 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 06:30:08 | 18.06.2018 08:34:00 | 2.0644 | 0 | 46 | 99 | 190 | 0 | 94.9615 | 204.3736 | 392.2322
674226 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_15049 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 07:01:44 | 18.06.2018 09:14:00 | 2.2044 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2264 | 0
674239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 07:02:46 | 18.06.2018 11:59:00 | 4.937 | 1 | 146 | 24 | 1650 | 4.937 | 720.7962 | 118.487 | 8145.984
674240 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 06:07:01 | 18.06.2018 07:54:00 | 1.7829 | 0 | 0 | 129 | 504 | 0 | 0 | 229.9877 | 898.5564
674264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 07:31:15 | 18.06.2018 08:37:00 | 1.0958 | 0 | 413 | 15 | 4 | 0 | 452.5778 | 16.4374 | 4.3833
674269 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_22927 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 07:36:16 | 18.06.2018 08:49:00 | 1.2122 | 0 | 0 | 21 | 33 | 0 | 0 | 25.4558 | 40.0019
674277 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_50606 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 07:24:23 | 18.06.2018 08:51:00 | 1.4434 | 0 | 0 | 20 | 188 | 0 | 0 | 28.8682 | 271.3611
674283 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 07:36:19 | 18.06.2018 12:55:00 | 5.3114 | 6 | 0 | 90 | 0 | 31.8682 | 0 | 478.0224 | 0
674284 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12680 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 07:40:17 | 18.06.2018 08:40:00 | 0.99522 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.8662
674287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 07:42:24 | 18.06.2018 10:00:00 | 2.2933 | 14 | 2862 | 0 | 0 | 32.1066 | 6563.5105 | 0 | 0
674294 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_15295 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 07:51:50 | 18.06.2018 12:00:00 | 4.136 | 1 | 787 | 4 | 42 | 4.136 | 3255.0163 | 16.5439 | 173.7112
674297 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329258 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 07:48:19 | 18.06.2018 08:13:00 | 0.41126 | 0 | 0 | 10 | 421 | 0 | 0 | 4.1126 | 173.1405
674299 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5823 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 07:52:48 | 18.06.2018 08:09:00 | 0.26981 | 0 | 0 | 10 | 120 | 0 | 0 | 2.6981 | 32.3772
674305 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_8343 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 07:49:32 | 18.06.2018 08:31:00 | 0.69111 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5.5289 | 0.69111 | 0 | 0
674311 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516143349 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2018 07:56:21 | 18.06.2018 09:23:00 | 1.4439 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7757 | 0 | 0
674316 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4106 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 07:57:20 | 18.06.2018 09:31:00 | 1.561 | 0 | 0 | 9 | 168 | 0 | 0 | 14.049 | 262.248
674322 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280042 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 08:02:03 | 18.06.2018 08:55:00 | 0.88242 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7.0594 | 1.7648
674352 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_30922 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 08:09:39 | 18.06.2018 10:17:00 | 2.1223 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4892 | 0
674372 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5535 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 08:29:29 | 18.06.2018 10:08:00 | 1.6419 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 70.6021 | 0 | 0
674384 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_281189 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 08:36:29 | 18.06.2018 09:29:00 | 0.87508 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | 11.376 | 28.8776
674397 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_222599 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 08:37:01 | 18.06.2018 11:35:00 | 2.9663 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8652
674404 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_4939 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 08:27:10 | 18.06.2018 10:49:00 | 2.3637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3637 | 0 | 0
674414 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_445192 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 08:45:12 | 18.06.2018 10:06:00 | 1.3466 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 140.0485 | 0 | 0
674429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516157257 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 08:46:11 | 18.06.2018 10:14:00 | 1.4634 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3901 | 0 | 0
674432 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11649 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 08:54:45 | 18.06.2018 09:24:00 | 0.4875 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 86.2875 | 0 | 0
674438 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70985 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 08:59:38 | 18.06.2018 10:37:00 | 1.6226 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.868 | 0
674443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_133669 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 09:00:52 | 26.06.2018 10:34:52 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 310.2007
674446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_16279 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 10:30:54 | 26.06.2018 11:16:54 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.9334
674452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_10041 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 13:30:02 | 26.06.2018 14:41:02 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.5666
674455 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_229518 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2018 10:26:52 | 16.06.2018 11:15:00 | 0.80196 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2078 | 0 | 0
674465 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_258541 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 09:12:18 | 18.06.2018 11:18:00 | 2.0947 | 4 | 488 | 5 | 24 | 8.379 | 1022.238 | 10.4738 | 50.274
674467 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_150147 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 09:12:38 | 18.06.2018 10:26:00 | 1.2228 | 0 | 0 | 43 | 146 | 0 | 0 | 52.5795 | 178.5259
674498 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_269015 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 09:20:27 | 18.06.2018 11:26:00 | 2.0925 | 0 | 0 | 207 | 7 | 0 | 0 | 433.1475 | 14.6475
674508 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 09:29:12 | 18.06.2018 10:31:00 | 1.03 | 1 | 4511 | 0 | 2 | 1.03 | 4646.33 | 0 | 2.06
674527 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_909 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 07:55:51 | 18.06.2018 10:23:00 | 2.4525 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 164.3148
674559 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7920 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 09:54:58 | 18.06.2018 11:16:00 | 1.3504 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0511 | 0 | 0
674564 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580214967 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 09:53:32 | 18.06.2018 11:01:00 | 1.1242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1242 | 0 | 0
674569 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_81589 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 09:58:36 | 18.06.2018 10:48:00 | 0.82327 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.8792 | 0 | 0
674574 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580287061 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 10:02:00 | 18.06.2018 10:44:00 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
674579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516130425 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 10:05:42 | 18.06.2018 12:27:00 | 2.3547 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0642 | 0 | 0
674581 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133366 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 09:58:58 | 18.06.2018 10:36:00 | 0.61722 | 2 | 778 | 4 | 125 | 1.2344 | 480.1972 | 2.4689 | 77.1525
674600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516438989 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 10:15:12 | 18.06.2018 11:02:00 | 0.77975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77975 | 0 | 0
674605 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144636 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2018 10:25:00 | 21.06.2018 11:34:00 | 1.15 | 0 | 306 | 65 | 73 | 0 | 351.9 | 74.75 | 83.95
674608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 08:08:29 | 18.06.2018 12:26:00 | 4.2917 | 14 | 2860 | 0 | 0 | 60.0834 | 12274.1762 | 0 | 0
674615 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_36153 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 10:19:04 | 18.06.2018 11:28:00 | 1.1487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1487 | 0 | 0
674617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28278 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 10:16:40 | 18.06.2018 12:54:00 | 2.6221 | 13 | 0 | 1 | 0 | 34.0877 | 0 | 2.6221 | 0
674647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516195686 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 10:36:52 | 18.06.2018 12:57:00 | 2.3354 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.0125 | 0 | 0
674666 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_47289 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 10:44:06 | 18.06.2018 12:19:00 | 1.5815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5815 | 0 | 0
674686 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_47977 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 10:55:21 | 18.06.2018 12:36:00 | 1.6773 | 2 | 0 | 54 | 21 | 3.3546 | 0 | 90.5731 | 35.2229
674690 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_59289 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 10:58:06 | 18.06.2018 11:22:00 | 0.39831 | 0 | 95 | 0 | 8 | 0 | 37.8394 | 0 | 3.1865
674702 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516389320 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 11:04:15 | 18.06.2018 12:13:00 | 1.1457 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7283 | 0 | 0
674703 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_16224 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 11:01:23 | 18.06.2018 12:06:00 | 1.0769 | 6 | 2749 | 6 | 218 | 6.4616 | 2960.5081 | 6.4616 | 234.7729
674710 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_62105 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 11:02:02 | 18.06.2018 13:38:00 | 2.5993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5993
674750 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_316170 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 10:03:30 | 18.06.2018 11:59:00 | 1.9247 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.7425
674751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516327255 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 11:28:54 | 18.06.2018 12:54:00 | 1.4183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4183 | 0 | 0
674781 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516415333 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 11:42:33 | 18.06.2018 17:48:00 | 6.0907 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0907 | 0 | 0
674797 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516293574 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 11:48:10 | 18.06.2018 12:51:00 | 1.047 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1409 | 0 | 0
674799 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371699 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 11:50:08 | 18.06.2018 12:18:00 | 0.4643 | 0 | 1478 | 18 | 751 | 0 | 686.2354 | 8.3574 | 348.6893
674814 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_166653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 11:55:11 | 18.06.2018 13:09:00 | 1.2302 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 27.0653 | 9.8419
674828 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580279482 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 12:03:56 | 18.06.2018 13:10:00 | 1.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | 0 | 0
674835 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334346 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 10:40:15 | 18.06.2018 13:07:00 | 2.4458 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 2.4458 | 215.233
674838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5281 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 12:11:08 | 18.06.2018 16:15:00 | 4.0642 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 426.7441 | 0 | 0
674848 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322893 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 12:17:10 | 18.06.2018 15:18:00 | 3.0138 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 147.6747 | 3.0138
674851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516313760 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 12:17:47 | 18.06.2018 13:38:00 | 1.3369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3369 | 0 | 0
674855 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_165522 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 12:20:15 | 18.06.2018 13:02:00 | 0.69578 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.3945
674863 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184257 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 11:26:40 | 18.06.2018 13:44:00 | 2.2887 | 1 | 0 | 184 | 0 | 2.2887 | 0 | 421.13 | 0
674866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_107462 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 12:31:12 | 18.06.2018 13:23:00 | 0.86331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86331 | 0 | 0
674868 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_72752 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 12:38:22 | 18.06.2018 15:27:00 | 2.8103 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6722 | 0 | 0
674869 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 12:38:43 | 18.06.2018 13:37:00 | 0.97116 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7116 | 0 | 0
674875 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 12:43:12 | 18.06.2018 13:06:00 | 0.37999 | 0 | 0 | 129 | 504 | 0 | 0 | 49.0187 | 191.515
674878 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580166273 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 12:42:14 | 18.06.2018 15:54:00 | 3.196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.196
674880 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338468 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 12:44:58 | 18.06.2018 14:00:00 | 1.2506 | 0 | 0 | 21 | 210 | 0 | 0 | 26.2615 | 262.6155
674890 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516201141 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 12:51:07 | 18.06.2018 13:18:00 | 0.44795 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8959 | 0 | 0
674897 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81636 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 12:53:22 | 18.06.2018 17:11:00 | 4.2939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2939
674903 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53583 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 12:40:48 | 18.06.2018 15:18:00 | 2.6199 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 144.0928
674906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7879 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 12:57:07 | 18.06.2018 14:30:00 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 156.3258
674911 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13950 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 13:03:32 | 18.06.2018 13:24:00 | 0.34108 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 64.4641
674912 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516185445 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 13:03:22 | 18.06.2018 14:11:00 | 1.127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0
674914 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_19268 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 13:01:44 | 18.06.2018 18:15:00 | 5.221 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.4309
674919 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516170057 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 13:05:40 | 18.06.2018 13:57:00 | 0.85552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85552 | 0 | 0
674928 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2225532 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 13:13:07 | 18.06.2018 15:05:00 | 1.8647 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1.8647 | 61.5338
674933 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_87724 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 12:24:58 | 18.06.2018 14:07:00 | 1.7003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7003
674935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580269558 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 11:56:14 | 18.06.2018 16:52:00 | 4.9294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9294 | 0 | 0
674949 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_15637 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 08:54:57 | 18.06.2018 17:12:00 | 8.284 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 753.8395
674962 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79596 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 13:35:33 | 18.06.2018 15:32:00 | 1.9406 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 40.7528 | 42.6934
674963 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_382760 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 13:22:56 | 18.06.2018 13:51:00 | 0.46762 | 6 | 357 | 2 | 737 | 2.8057 | 166.9403 | 0.93524 | 344.6359
674964 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_166653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 13:35:43 | 18.06.2018 17:45:00 | 4.1547 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 91.4023 | 33.2372
674970 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_79757 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 13:30:42 | 18.06.2018 15:24:00 | 1.8882 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8882
674988 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333834 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 13:48:02 | 18.06.2018 18:27:00 | 4.6494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6494 | 0 | 0
674996 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_364660 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 13:51:06 | 18.06.2018 18:45:00 | 4.8983 | 0 | 1105 | 17 | 429 | 0 | 5412.5773 | 83.2704 | 2101.3535
675004 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_18948 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 13:56:36 | 18.06.2018 14:25:00 | 0.4731 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18.4509
675012 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195499 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 13:58:00 | 18.06.2018 14:47:00 | 0.81647 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 55.52 | 0 | 0
675018 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70007 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 13:49:17 | 18.06.2018 15:41:00 | 1.8619 | 0 | 377 | 1 | 24 | 0 | 701.9401 | 1.8619 | 44.6858
675021 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_165319 , NIGDE_ENHDIREK_171505 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 10:00:00 | 26.06.2018 13:12:00 | 3.2 | 0 | 2 | 58 | 3344 | 0 | 6.4 | 185.6 | 10700.8
675026 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_37518 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 14:07:26 | 18.06.2018 15:39:00 | 1.526 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6302 | 0 | 0
675027 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9279 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 14:08:10 | 18.06.2018 16:44:00 | 2.597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.597
675033 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_185589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 14:10:12 | 18.06.2018 16:05:00 | 1.9133 | 1 | 2370 | 6 | 403 | 1.9133 | 4534.5921 | 11.48 | 771.072
675064 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185579 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 14:25:52 | 18.06.2018 16:01:00 | 1.5854 | 0 | 764 | 0 | 32 | 0 | 1211.238 | 0 | 50.7325
675067 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516287857 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 14:28:58 | 18.06.2018 15:17:00 | 0.80043 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80043 | 0 | 0
675070 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3849 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 14:18:08 | 18.06.2018 19:09:00 | 4.8477 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.5433 | 0
675086 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516278216 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 14:34:19 | 18.06.2018 19:18:00 | 4.7278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.6392 | 0 | 0
675095 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5998 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 14:36:32 | 18.06.2018 15:55:00 | 1.3078 | 0 | 0 | 1 | 390 | 0 | 0 | 1.3078 | 510.0342
675099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516404026 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 14:38:41 | 18.06.2018 15:46:00 | 1.1218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1218
675101 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_96167 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 14:22:19 | 18.06.2018 17:06:00 | 2.7279 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0 | 2.7279 | 471.9267
675103 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27482 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 14:42:37 | 18.06.2018 15:37:00 | 0.90639 | 3 | 4115 | 26 | 1349 | 2.7192 | 3729.7949 | 23.5661 | 1222.7201
675119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_107462 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 14:49:33 | 18.06.2018 17:59:00 | 3.1573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1573 | 0 | 0
675122 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_68007 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:30:00 | 29.06.2018 12:40:00 | 3.1667 | 0 | 484 | 1 | 8 | 0 | 1532.6683 | 3.1667 | 25.3334
675133 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_319383 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 13:54:24 | 18.06.2018 16:16:00 | 2.36 | 0 | 0 | 33 | 605 | 0 | 0 | 77.88 | 1427.8
675135 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_67529 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 14:54:14 | 18.06.2018 21:28:00 | 6.5628 | 0 | 0 | 3 | 116 | 0 | 0 | 19.6883 | 761.2802
675136 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516297132 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 14:53:39 | 18.06.2018 16:34:00 | 1.6723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6723 | 0 | 0
675138 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_81466 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 09:30:50 | 27.06.2018 12:31:50 | 3.0167 | 0 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 6.0333 | 407.2505
675147 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_275376 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 14:58:18 | 18.06.2018 15:35:00 | 0.61167 | 0 | 574 | 0 | 27 | 0 | 351.0986 | 0 | 16.5151
675149 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_340796 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 14:58:40 | 18.06.2018 15:44:00 | 0.75556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75556 | 0
675155 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516262299 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:05:23 | 18.06.2018 15:44:00 | 0.64358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64358 | 0 | 0
675157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343483 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:08:24 | 18.06.2018 16:49:00 | 1.6764 | 0 | 922 | 8 | 103 | 0 | 1545.6685 | 13.4114 | 172.6723
675159 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516170160 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:07:30 | 18.06.2018 18:41:00 | 3.5582 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1164 | 0 | 0
675160 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516105007 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:09:31 | 18.06.2018 16:20:00 | 1.1746 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1746
675164 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91095 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:06:50 | 18.06.2018 19:36:00 | 4.486 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.2908 | 0
675176 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:14:13 | 18.06.2018 17:37:00 | 2.3795 | 2 | 0 | 54 | 21 | 4.759 | 0 | 128.4919 | 49.9691
675180 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_1788 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:13:57 | 18.06.2018 17:08:00 | 1.9008 | 3 | 2507 | 1221 | 41691 | 5.7025 | 4765.3808 | 2320.9134 | 79247.5035
675185 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_378901 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:13:56 | 18.06.2018 17:19:00 | 2.0844 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6.2532 | 0 | 14.5909 | 0
675193 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79666 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:25:40 | 18.06.2018 19:03:00 | 3.622 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1101 | 0
675202 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_25993 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:31:34 | 18.06.2018 17:35:00 | 2.0571 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1714 | 0 | 0
675203 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_13890 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:26:32 | 18.06.2018 16:23:00 | 0.94111 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 46.1144
675204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:29:58 | 18.06.2018 16:04:00 | 0.5671 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 30.6234 | 0 | 0
675211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_105274 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:35:03 | 18.06.2018 20:47:00 | 5.1992 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5975 | 0 | 0
675215 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69285 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 11:37:34 | 18.06.2018 15:44:00 | 4.1072 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5359 | 0
675216 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_42351 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:23:37 | 18.06.2018 16:25:00 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0228
675226 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516224423 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:38:43 | 18.06.2018 17:56:00 | 2.288 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.7608 | 0 | 0
675231 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360858 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:35:07 | 18.06.2018 16:21:00 | 0.76447 | 0 | 47 | 248 | 228 | 0 | 35.9301 | 189.5886 | 174.2992
675234 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318177 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:16:05 | 18.06.2018 19:07:00 | 3.8485 | 0 | 13 | 11 | 902 | 0 | 50.0311 | 42.334 | 3471.3921
675238 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_46939 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:45:34 | 18.06.2018 17:41:00 | 1.9238 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 53.8675 | 0 | 1.9238
675239 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_90420 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:46:19 | 18.06.2018 17:01:00 | 1.2445 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 | 4.978 | 77.1584
675249 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292785 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:50:13 | 18.06.2018 16:34:00 | 0.72972 | 0 | 122 | 6 | 5 | 0 | 89.0258 | 4.3783 | 3.6486
675256 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:54:44 | 18.06.2018 19:44:00 | 3.821 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 324.7858 | 0
675259 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2432 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:57:42 | 18.06.2018 23:24:00 | 7.4382 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 297.5284
675266 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516044698 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 15:52:32 | 18.06.2018 17:09:00 | 1.2743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2743 | 0 | 0
675270 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_168969 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:01:05 | 18.06.2018 18:17:00 | 2.2652 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0608 | 0 | 0
675273 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_83902 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:06:19 | 18.06.2018 16:58:00 | 0.86128 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 36.1738
675278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_174021 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:07:14 | 18.06.2018 18:40:00 | 2.5461 | 0 | 322 | 16 | 1097 | 0 | 819.8474 | 40.7378 | 2793.0827
675280 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516250069 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:09:59 | 18.06.2018 21:03:00 | 4.8835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8835 | 0 | 0
675281 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88644389 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:03:12 | 18.06.2018 16:49:00 | 0.76307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76307
675285 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_38778 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:11:49 | 18.06.2018 17:19:00 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42.5494
675288 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_161014 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:14:28 | 18.06.2018 16:33:00 | 0.30887 | 0 | 293 | 14 | 1076 | 0 | 90.4989 | 4.3242 | 332.3441
675289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18829 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:04:04 | 18.06.2018 17:51:00 | 1.782 | 0 | 133 | 0 | 4 | 0 | 237.0127 | 0 | 7.1282
675293 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_131719 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:19:40 | 18.06.2018 18:53:00 | 2.5553 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 91.9919 | 0
675295 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_322999 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:18:23 | 18.06.2018 22:44:00 | 6.4268 | 0 | 0 | 11 | 658 | 0 | 0 | 70.6946 | 4228.8212
675310 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_15809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:27:48 | 18.06.2018 18:20:00 | 1.8699 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 192.5987
675312 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516274825 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:24:00 | 18.06.2018 19:39:00 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25
675322 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_175551 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:28:21 | 18.06.2018 17:09:00 | 0.6775 | 0 | 1 | 4 | 125 | 0 | 0.6775 | 2.71 | 84.6875
675325 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99562 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:27:32 | 18.06.2018 18:01:00 | 1.5578 | 22 | 2617 | 231 | 277 | 34.2712 | 4076.7103 | 359.8472 | 431.5051
675326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_72752 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:31:17 | 18.06.2018 17:01:00 | 0.49505 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.4653 | 0 | 0
675327 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_117516 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:31:02 | 18.06.2018 20:01:00 | 3.4993 | 0 | 0 | 2 | 476 | 0 | 0 | 6.9986 | 1665.662
675335 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_460 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:32:33 | 18.06.2018 17:11:00 | 0.64082 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 62.8004 | 0 | 0
675346 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_51863 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:39:57 | 18.06.2018 18:25:00 | 1.7507 | 6 | 1943 | 434 | 1779 | 10.5044 | 3401.6684 | 759.8168 | 3114.5487
675353 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17417 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:43:19 | 18.06.2018 18:02:00 | 1.3113 | 0 | 0 | 1 | 314 | 0 | 0 | 1.3113 | 411.7451
675375 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_68525 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:52:13 | 18.06.2018 17:53:00 | 1.0131 | 0 | 864 | 15 | 7 | 0 | 875.2838 | 15.1959 | 7.0914
675376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_62001 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:55:22 | 18.06.2018 17:26:00 | 0.51036 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0414 | 0 | 0
675379 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_2685 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:56:47 | 18.06.2018 17:55:00 | 0.97013 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 145.5195 | 0 | 0
675382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580287061 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:58:33 | 18.06.2018 18:01:00 | 1.0407 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2441 | 0 | 0
675386 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_178156 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 17:00:03 | 18.06.2018 17:35:00 | 0.58233 | 1 | 538 | 7 | 68 | 0.58233 | 313.2935 | 4.0763 | 39.5984
675402 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292785 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 17:05:25 | 18.06.2018 18:12:00 | 1.1097 | 0 | 122 | 6 | 5 | 0 | 135.3858 | 6.6583 | 5.5486
675409 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193206 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 17:13:50 | 18.06.2018 19:05:00 | 1.8527 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 283.4708
675414 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516048703 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 17:11:52 | 18.06.2018 18:06:00 | 0.90209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90209 | 0 | 0
675422 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_258503 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 17:21:14 | 18.06.2018 18:42:00 | 1.3459 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 63.2554 | 0 | 0
675423 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15328 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 17:22:05 | 18.06.2018 18:49:00 | 1.4486 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.28
675430 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_202768 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 17:20:00 | 18.06.2018 19:30:00 | 2.1667 | 19 | 53 | 2 | 32 | 41.1667 | 114.8335 | 4.3333 | 69.3334
675431 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_AGDIREK_111043 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 17:25:26 | 18.06.2018 19:24:00 | 1.976 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 81.0168 | 0 | 0
675437 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:51:34 | 18.06.2018 17:43:00 | 0.85695 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 60.8434
675445 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_501401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 17:05:10 | 18.06.2018 17:36:00 | 0.51362 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 65.2297 | 0 | 0
675446 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334366 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 17:02:30 | 18.06.2018 17:59:00 | 0.94167 | 9 | 4342 | 131 | 2562 | 8.475 | 4088.7311 | 123.3588 | 2412.5585
675454 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_324120 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 17:19:50 | 18.06.2018 18:24:00 | 1.0694 | 0 | 3 | 5 | 931 | 0 | 3.2083 | 5.3472 | 995.6486
675455 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92877 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2018 09:00:00 | 21.06.2018 12:30:00 | 3.5 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 182 | 0 | 7
675457 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322676 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 17:27:07 | 18.06.2018 21:35:00 | 4.1314 | 0 | 0 | 24 | 409 | 0 | 0 | 99.1534 | 1689.7385
675473 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_97141 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 17:48:26 | 18.06.2018 19:45:00 | 1.9426 | 0 | 18 | 0 | 72 | 0 | 34.9677 | 0 | 139.8708
675477 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158366 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 17:50:48 | 18.06.2018 20:33:00 | 2.7033 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1146.2119 | 0 | 0
675483 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360848 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2018 11:15:00 | 21.06.2018 12:39:00 | 1.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0
675484 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324296 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2018 09:00:00 | 21.06.2018 11:01:00 | 2.0167 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 108.9002 | 0
675491 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_449492 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 17:59:28 | 18.06.2018 19:22:00 | 1.3755 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.3797 | 0 | 0
675496 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_33960 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:50:32 | 18.06.2018 19:09:00 | 2.3078 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 558.4779
675511 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_23611 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 20:07:50 | 18.06.2018 21:56:00 | 1.8028 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 301.0643
675518 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516439980 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 18:09:43 | 18.06.2018 20:49:00 | 2.6547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6547 | 0 | 0
675535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_299460 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 18:06:48 | 18.06.2018 21:07:00 | 3.0033 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 108.1199 | 15.0167
675540 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_45129 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 18:22:07 | 18.06.2018 18:42:00 | 0.33114 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 22.5175
675549 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_345155 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 16:44:55 | 19.06.2018 00:17:00 | 7.5346 | 1 | 944 | 0 | 0 | 7.5346 | 7112.6624 | 0 | 0
675561 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580232317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 18:35:01 | 18.06.2018 19:25:00 | 0.83293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83293
675562 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11662 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 18:36:55 | 18.06.2018 18:56:00 | 0.31787 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.543
675565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516048408 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 18:32:17 | 18.06.2018 22:19:00 | 3.7785 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60.4562 | 0 | 0
675573 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_60692 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 18:41:55 | 18.06.2018 23:51:00 | 5.1514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1514
675577 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14252 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 18:24:10 | 18.06.2018 19:31:00 | 1.1136 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.4996 | 0 | 0
675589 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631367 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 18:51:17 | 18.06.2018 20:13:00 | 1.3619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3619 | 0 | 0
675590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_25993 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 18:42:02 | 18.06.2018 19:54:00 | 1.1993 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5978 | 0 | 0
675591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_172116 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 18:46:40 | 18.06.2018 21:50:00 | 3.0556 | 3 | 4701 | 63 | 2441 | 9.1667 | 14364.1876 | 192.5003 | 7458.622
675602 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354057 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 18:59:10 | 18.06.2018 20:01:00 | 1.0305 | 0 | 0 | 33 | 448 | 0 | 0 | 34.0062 | 461.6595
675603 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_103873 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 18:59:36 | 18.06.2018 20:48:00 | 1.8065 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.4845 | 0
675606 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_340083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 19:08:22 | 18.06.2018 19:44:00 | 0.59387 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1.1877 | 8.3142 | 0 | 0
675616 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_ENHDIREK_22950 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 19:06:45 | 19.06.2018 00:03:00 | 4.9372 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.1214
675618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_34926 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 19:06:56 | 18.06.2018 23:10:00 | 4.051 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.4082 | 0
675629 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_59762 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 19:19:10 | 18.06.2018 20:29:00 | 1.1636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1636
675634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_12858 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 19:19:17 | 18.06.2018 22:38:00 | 3.3118 | 0 | 13 | 11 | 1092 | 0 | 43.0529 | 36.4294 | 3616.4419
675641 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_434938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 19:24:33 | 18.06.2018 19:54:00 | 0.49058 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 51.0203 | 0 | 0
675643 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10268 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 19:17:14 | 18.06.2018 20:13:00 | 0.92944 | 1 | 754 | 0 | 0 | 0.92944 | 700.7978 | 0 | 0
675662 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6354 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 19:18:41 | 18.06.2018 19:52:00 | 0.55503 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 14.4308 | 0 | 0.55503
675664 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330735 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 19:04:18 | 18.06.2018 20:09:00 | 1.0783 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.8616 | 0 | 0 | 0
675668 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_23387 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 19:38:41 | 18.06.2018 20:14:00 | 0.58845 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.4729 | 0
675688 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_370992 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 18:31:45 | 18.06.2018 20:35:00 | 2.0542 | 15 | 753 | 4 | 0 | 30.8126 | 1546.79 | 8.2167 | 0
675690 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_580287721 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 19:48:16 | 18.06.2018 21:54:00 | 2.0954 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0954
675692 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_98983 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 19:50:03 | 18.06.2018 20:51:00 | 1.0156 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 34.529 | 0 | 8.1245
675700 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360641 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 19:51:13 | 18.06.2018 22:40:00 | 2.8129 | 2 | 0 | 100 | 470 | 5.6258 | 0 | 281.29 | 1322.063
675703 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 19:52:04 | 18.06.2018 20:46:00 | 0.89889 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 45.8434 | 0 | 0
675738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_25909 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 20:14:02 | 18.06.2018 23:48:00 | 3.5661 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.095 | 0
675745 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19734 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 20:22:43 | 18.06.2018 21:49:00 | 1.4378 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 195.5381
675748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91498 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 20:26:17 | 18.06.2018 23:17:00 | 2.8451 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 361.3213
675752 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_44840 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 20:31:43 | 18.06.2018 23:22:00 | 2.8378 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 36.8915 | 0 | 5.6756
675755 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_177566 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 20:32:58 | 18.06.2018 21:32:00 | 0.98372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98372
675761 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20186 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 20:34:50 | 18.06.2018 21:19:00 | 0.73609 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.8744 | 0 | 0
675765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_280737 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 20:37:30 | 18.06.2018 21:41:00 | 1.0582 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1747 | 0 | 0
675766 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1163 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 20:38:46 | 19.06.2018 00:13:00 | 3.5704 | 0 | 158 | 0 | 17 | 0 | 564.1264 | 0 | 60.6971
675770 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 20:41:25 | 18.06.2018 23:30:11 | 2.8125 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 1797.2195 | 0 | 0
675772 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10452 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 20:41:08 | 19.06.2018 00:45:00 | 4.0643 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1928 | 0
675779 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_31142 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 20:49:38 | 18.06.2018 21:59:00 | 1.1561 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 16.1855 | 10.405
675781 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32031 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 20:51:50 | 18.06.2018 21:47:00 | 0.91942 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 76.3119
675785 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_48560 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 20:55:04 | 18.06.2018 23:31:33 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0402
675800 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_44884 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 21:08:58 | 18.06.2018 22:17:00 | 1.1338 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.6766
675823 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_98983 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 21:32:05 | 18.06.2018 21:41:00 | 0.14852 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 5.0497 | 0 | 1.1882
675825 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57677 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 21:30:26 | 18.06.2018 22:46:00 | 1.2594 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.0038 | 0 | 0
675833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356012 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 21:43:09 | 18.06.2018 22:28:00 | 0.74726 | 1 | 1068 | 6 | 202 | 0.74726 | 798.0737 | 4.4836 | 150.9465
675837 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_16000 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 21:45:25 | 18.06.2018 23:09:00 | 1.3929 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.5357 | 0 | 0
675846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_75772 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 22:02:48 | 19.06.2018 00:03:00 | 2.0031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0153 | 0 | 0
675847 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516394368 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 22:05:01 | 19.06.2018 01:17:00 | 3.1996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1996 | 0 | 0
675852 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82237 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 22:13:29 | 18.06.2018 23:30:00 | 1.2753 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.3034 | 0
675869 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17562 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 17:57:34 | 18.06.2018 20:59:00 | 3.0239 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 151.1945
675874 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_348971 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2018 22:44:19 | 18.06.2018 23:08:00 | 0.39472 | 6 | 1003 | 91 | 796 | 2.3683 | 395.9042 | 35.9195 | 314.1971
675876 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131527 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 22:51:59 | 19.06.2018 00:07:00 | 1.2501 | 0 | 0 | 26 | 414 | 0 | 0 | 32.5031 | 517.5497
675885 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_296651 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2018 22:49:15 | 19.06.2018 00:09:00 | 1.3291 | 2 | 389 | 425 | 629 | 2.6582 | 517.0238 | 564.8718 | 836.0102
675887 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_372585 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 23:10:42 | 19.06.2018 00:08:00 | 0.95474 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95474 | 0
675904 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68970 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2018 23:56:49 | 19.06.2018 00:08:00 | 0.18614 | 1 | 1270 | 7 | 690 | 0.18614 | 236.3978 | 1.303 | 128.4366
675913 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_345155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 00:43:05 | 19.06.2018 10:08:00 | 9.4152 | 1 | 944 | 0 | 0 | 9.4152 | 8887.9866 | 0 | 0
675915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322676 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 00:44:03 | 19.06.2018 07:29:00 | 6.7492 | 0 | 0 | 24 | 409 | 0 | 0 | 161.9801 | 2760.4105
675926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_41840 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 01:22:32 | 19.06.2018 01:52:00 | 0.49093 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 110.4592 | 0 | 0
675942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_172491 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 02:56:08 | 19.06.2018 04:05:00 | 1.1477 | 1 | 10369 | 0 | 0 | 1.1477 | 11900.9161 | 0 | 0
675947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_8348 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 03:10:24 | 19.06.2018 03:37:00 | 0.44333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88666 | 0
675958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_39212 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 04:44:12 | 19.06.2018 09:33:00 | 4.8131 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 173.2716 | 24.0655
675964 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516096157 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 04:59:18 | 19.06.2018 06:30:00 | 1.5116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5116
676003 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2233487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 05:37:37 | 19.06.2018 06:18:00 | 0.67306 | 9 | 10866 | 4 | 1256 | 6.0575 | 7313.47 | 2.6922 | 845.3634
676006 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2225460 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 05:38:24 | 19.06.2018 06:55:00 | 1.2764 | 0 | 83 | 0 | 19 | 0 | 105.942 | 0 | 24.2518
676021 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_22927 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 05:46:26 | 19.06.2018 10:04:00 | 4.2926 | 0 | 0 | 21 | 33 | 0 | 0 | 90.1446 | 141.6558
676027 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 05:34:21 | 19.06.2018 06:19:00 | 0.74417 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.8601
676034 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 05:54:19 | 19.06.2018 07:06:00 | 1.1947 | 0 | 0 | 96 | 199 | 0 | 0 | 114.6931 | 237.7493
676036 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_23447 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 05:59:54 | 19.06.2018 06:44:00 | 0.73485 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9394 | 0
676042 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_134911 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 06:10:42 | 19.06.2018 09:57:00 | 3.7715 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 113.1462
676043 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_30411 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 06:04:44 | 19.06.2018 06:48:00 | 0.72111 | 0 | 99 | 51 | 1157 | 0 | 71.3899 | 36.7766 | 834.3243
676059 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12673 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 06:19:39 | 19.06.2018 09:14:00 | 2.9056 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 5.8113 | 90.0748
676074 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 01:53:30 | 19.06.2018 07:07:00 | 5.225 | 0 | 0 | 26 | 374 | 0 | 0 | 135.85 | 1954.15
676076 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21230 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 06:33:06 | 19.06.2018 07:12:00 | 0.64833 | 1 | 249 | 6 | 50 | 0.64833 | 161.4342 | 3.89 | 32.4165
676079 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_79408 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 06:05:37 | 19.06.2018 09:17:00 | 3.1894 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.5156
676083 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_TRAFOBINATIP_37347 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 06:22:39 | 19.06.2018 07:59:00 | 1.6058 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 91.5317 | 0 | 1.6058
676085 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 06:17:32 | 19.06.2018 08:00:00 | 1.7078 | 9 | 361 | 38 | 182 | 15.37 | 616.5086 | 64.8956 | 310.816
676086 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100283 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 06:40:59 | 19.06.2018 18:00:00 | 11.3169 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 622.4312
676089 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_37092 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 06:40:40 | 19.06.2018 07:33:00 | 0.87222 | 0 | 1678 | 2 | 154 | 0 | 1463.5852 | 1.7444 | 134.3219
676102 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137337 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 06:47:51 | 19.06.2018 07:20:00 | 0.53578 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 326.8258 | 0 | 0
676105 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333537 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 06:35:49 | 19.06.2018 07:17:00 | 0.68639 | 3 | 1013 | 0 | 6 | 2.0592 | 695.3131 | 0 | 4.1183
676111 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_135308 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 06:45:18 | 19.06.2018 07:37:00 | 0.86167 | 0 | 0 | 2 | 879 | 0 | 0 | 1.7233 | 757.4079
676113 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_39461 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 06:41:28 | 19.06.2018 08:10:00 | 1.4756 | 0 | 0 | 8 | 401 | 0 | 0 | 11.8045 | 591.6996
676115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_124525 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 06:11:31 | 19.06.2018 10:15:00 | 4.0579 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8.1158 | 12.1737
676119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28344 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 06:31:58 | 19.06.2018 15:40:00 | 9.1338 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.5352 | 0
676124 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318488 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 07:00:41 | 19.06.2018 10:03:00 | 3.0384 | 0 | 0 | 1 | 654 | 0 | 0 | 3.0384 | 1987.1398
676132 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27163 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 07:03:10 | 19.06.2018 09:21:00 | 2.2972 | 1 | 137 | 4 | 21 | 2.2972 | 314.7191 | 9.1889 | 48.2416
676134 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143392 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 07:09:04 | 19.06.2018 09:08:00 | 1.9822 | 0 | 0 | 19 | 444 | 0 | 0 | 37.6622 | 880.1057
676141 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_29674 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 06:32:43 | 19.06.2018 08:11:00 | 1.6381 | 0 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 2630.7244 | 0 | 0
676146 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_9949 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 06:30:00 | 19.06.2018 07:58:00 | 1.4667 | 2 | 295 | 2 | 4 | 2.9333 | 432.6676 | 2.9333 | 5.8667
676150 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191623 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 07:15:27 | 19.06.2018 07:41:00 | 0.42575 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 19.5845 | 0 | 0
676151 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280042 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 07:15:22 | 19.06.2018 09:39:00 | 2.3939 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19.1511 | 4.7878
676166 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_142569 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 07:21:53 | 19.06.2018 09:15:00 | 1.8852 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5408 | 0
676167 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2205748 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 07:24:13 | 19.06.2018 09:17:00 | 1.8795 | 0 | 68 | 5 | 21 | 0 | 127.808 | 9.3977 | 39.4701
676189 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_233280 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 07:43:20 | 19.06.2018 08:37:00 | 0.89444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2611 | 0 | 0
676190 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96968 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 07:44:51 | 19.06.2018 09:33:00 | 1.8023 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 82.9067 | 0 | 7.2093
676192 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_34926 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 07:45:38 | 19.06.2018 10:28:00 | 2.7061 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.6485 | 0
676195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28278 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 07:21:01 | 19.06.2018 11:59:00 | 4.633 | 13 | 0 | 1 | 0 | 60.229 | 0 | 4.633 | 0
676199 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333537 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 07:46:06 | 19.06.2018 07:56:00 | 0.165 | 3 | 1013 | 0 | 6 | 0.495 | 167.145 | 0 | 0.99
676200 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7095 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 07:49:56 | 19.06.2018 10:35:00 | 2.7509 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0038 | 0
676217 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_23818 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 07:54:49 | 19.06.2018 09:26:00 | 1.5197 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 0 | 1.5197 | 256.8327
676220 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_340796 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 07:52:24 | 19.06.2018 09:32:00 | 1.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0
676223 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360736 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 07:57:00 | 19.06.2018 08:23:00 | 0.43333 | 5 | 193 | 0 | 0 | 2.1667 | 83.6327 | 0 | 0
676230 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195158 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 08:04:08 | 19.06.2018 10:35:00 | 2.5142 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 377.1315 | 0 | 0
676242 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_14291 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 08:08:05 | 19.06.2018 08:46:00 | 0.63194 | 11 | 815 | 13 | 224 | 6.9513 | 515.0311 | 8.2152 | 141.5546
676245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28850 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 08:11:26 | 19.06.2018 15:16:00 | 7.0759 | 0 | 0 | 4 | 231 | 0 | 0 | 28.3038 | 1634.5421
676248 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_274053 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 08:05:46 | 19.06.2018 09:09:00 | 1.0539 | 62 | 1192 | 0 | 0 | 65.3412 | 1256.2369 | 0 | 0
676254 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_25709 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 06:56:08 | 19.06.2018 10:02:00 | 3.0977 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 3.0977 | 241.6206
676263 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184257 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 08:12:58 | 19.06.2018 10:01:00 | 1.8004 | 1 | 0 | 182 | 0 | 1.8004 | 0 | 327.6692 | 0
676280 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_185432 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 08:12:53 | 19.06.2018 09:04:00 | 0.85194 | 0 | 0 | 9 | 127 | 0 | 0 | 7.6675 | 108.1964
676284 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 08:26:11 | 19.06.2018 09:53:00 | 1.4469 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44.8545
676298 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55969 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 08:30:03 | 19.06.2018 08:46:00 | 0.26565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26565 | 0 | 0
676316 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 06:58:58 | 19.06.2018 10:19:00 | 3.3339 | 0 | 0 | 16 | 94 | 0 | 0 | 53.3419 | 313.3838
676326 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_39219 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 08:43:31 | 19.06.2018 09:29:00 | 0.75806 | 11 | 338 | 1 | 0 | 8.3387 | 256.2243 | 0.75806 | 0
676330 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516155366 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 08:49:00 | 19.06.2018 09:21:00 | 0.53309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53309 | 0 | 0
676342 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_1807 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 08:51:54 | 19.06.2018 09:11:00 | 0.31828 | 0 | 0 | 1 | 697 | 0 | 0 | 0.31828 | 221.8412
676353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580262143 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 08:56:29 | 19.06.2018 09:55:00 | 0.97523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97523 | 0 | 0
676354 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333543 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 08:55:57 | 19.06.2018 09:22:00 | 0.43417 | 0 | 658 | 2 | 114 | 0 | 285.6839 | 0.86834 | 49.4954
676376 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_33276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 13:30:55 | 27.06.2018 16:49:55 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 281.9169
676377 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_33276 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 13:30:00 | 29.06.2018 17:02:00 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 300.3331
676380 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_66746 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:05:18 | 19.06.2018 13:09:00 | 4.0617 | 0 | 334 | 13 | 1755 | 0 | 1356.5978 | 52.8017 | 7128.2308
676390 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_TRAFOBINATIP_53433 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 09:03:48 | 26.06.2018 10:53:48 | 1.8333 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 38.4999 | 0 | 9.1667
676391 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_TRAFOBINATIP_53600 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 11:12:37 | 26.06.2018 12:06:37 | 0.9 | 0 | 184 | 0 | 6 | 0 | 165.6 | 0 | 5.4
676394 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_169895 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 09:00:34 | 26.06.2018 11:22:34 | 2.3667 | 0 | 360 | 25 | 2328 | 0 | 852.0012 | 59.1668 | 5509.6078
676402 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_167329 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 13:00:23 | 26.06.2018 15:08:23 | 2.1333 | 0 | 2 | 3 | 437 | 0 | 4.2667 | 6.4 | 932.2652
676405 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_82134 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:15:36 | 19.06.2018 10:20:00 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0733
676408 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193273 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:16:32 | 19.06.2018 11:08:00 | 1.8577 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.0075
676420 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_376571 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:19:32 | 19.06.2018 10:41:00 | 1.3577 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.4377 | 0
676426 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_112960 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 09:05:15 | 26.06.2018 09:30:15 | 0.41667 | 0 | 0 | 5 | 111 | 0 | 0 | 2.0833 | 46.2504
676427 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24696 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:16:21 | 19.06.2018 09:50:00 | 0.56075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1215 | 0 | 0
676429 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_27756 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:20:47 | 19.06.2018 12:31:00 | 3.1702 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3405 | 0
676439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_137678 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:24:15 | 19.06.2018 11:27:00 | 2.0456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0456 | 0 | 0
676448 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24361 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:27:15 | 19.06.2018 09:43:00 | 0.26226 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 7.3433 | 1.049
676452 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11979 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:22:17 | 19.06.2018 10:19:00 | 0.94528 | 1 | 749 | 25 | 9 | 0.94528 | 708.0147 | 23.632 | 8.5075
676456 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_105505 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:26:12 | 19.06.2018 12:38:00 | 3.1965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1965 | 0 | 0
676463 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292779 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:31:56 | 19.06.2018 10:56:00 | 1.4011 | 10 | 0 | 29 | 0 | 14.0111 | 0 | 40.6322 | 0
676479 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_327953 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:36:02 | 19.06.2018 17:07:00 | 7.5159 | 1 | 2585 | 0 | 1 | 7.5159 | 19428.5239 | 0 | 7.5159
676498 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_10516 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:45:16 | 19.06.2018 10:14:00 | 0.47878 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.7029 | 0 | 0
676499 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516314015 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:44:39 | 19.06.2018 11:58:00 | 2.2225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2225
676501 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99136 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:47:22 | 19.06.2018 12:07:00 | 2.327 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.1755 | 0 | 0
676505 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:48:28 | 19.06.2018 10:28:00 | 0.65874 | 0 | 391 | 1 | 16 | 0 | 257.5673 | 0.65874 | 10.5398
676509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_318942 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:50:15 | 19.06.2018 11:39:00 | 1.8124 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1237 | 0
676514 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_188884 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:51:09 | 19.06.2018 11:34:00 | 1.7139 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5695 | 0
676515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516122650 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:51:37 | 19.06.2018 12:44:00 | 2.8729 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8729 | 0 | 0
676552 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_24469 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 10:07:33 | 19.06.2018 11:29:00 | 1.3575 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0725 | 0
676566 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_90990 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 10:14:54 | 19.06.2018 14:22:00 | 4.1181 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5906 | 0
676567 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_88384 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 10:14:30 | 19.06.2018 21:26:00 | 11.1916 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1916
676581 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_358506 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 10:00:47 | 26.06.2018 14:45:47 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 4.75 | 0 | 370.5
676588 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_69161 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 10:21:53 | 19.06.2018 11:33:00 | 1.1852 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1852
676594 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_12168 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 10:23:29 | 19.06.2018 11:32:00 | 1.1419 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5677 | 0 | 0
676608 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_20510 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 10:27:24 | 19.06.2018 13:02:00 | 2.5764 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 164.8902
676618 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516343718 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 10:29:47 | 19.06.2018 11:29:00 | 0.98694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98694 | 0 | 0
676631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4545 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 10:34:15 | 19.06.2018 11:06:00 | 0.52894 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 61.357 | 0 | 0
676646 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_84674 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 09:00:47 | 27.06.2018 14:05:47 | 5.0833 | 0 | 479 | 0 | 47 | 0 | 2434.9151 | 0 | 238.9165
676653 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516168157 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 10:41:04 | 19.06.2018 12:17:00 | 1.5988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5988 | 0 | 0
676659 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57677 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 10:44:11 | 19.06.2018 12:07:00 | 1.3802 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.2643 | 0 | 0
676661 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_272089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 10:46:34 | 19.06.2018 12:20:00 | 1.5571 | 0 | 0 | 5 | 263 | 0 | 0 | 7.7853 | 409.5068
676664 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77953 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 09:17:18 | 19.06.2018 11:14:00 | 1.9448 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.6135 | 0
676677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_99755 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 10:03:04 | 27.06.2018 13:30:04 | 3.45 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 65.55 | 0 | 3.45
676679 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361173 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 10:51:03 | 19.06.2018 11:29:00 | 0.6325 | 10 | 190 | 0 | 0 | 6.325 | 120.175 | 0 | 0
676691 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_38086 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 09:00:22 | 27.06.2018 11:43:22 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 499.8673
676692 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_36315 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:00:44 | 28.06.2018 11:24:44 | 2.4 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 100.8 | 0 | 4.8
676694 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_36316 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:00:50 | 28.06.2018 11:24:50 | 2.4 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 67.2 | 0 | 7.2
676716 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516048703 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 11:07:09 | 19.06.2018 11:49:00 | 0.69725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69725 | 0 | 0
676731 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516345548 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 11:12:23 | 19.06.2018 12:06:00 | 0.89352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89352 | 0 | 0
676762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3273 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 11:25:36 | 19.06.2018 11:46:00 | 0.33982 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 36.7006
676768 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580229241 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 11:26:58 | 19.06.2018 19:26:00 | 7.9839 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.9677
676780 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580293963 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 11:30:50 | 19.06.2018 19:59:00 | 8.4694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4694 | 0 | 0
676786 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_307729 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 11:41:42 | 19.06.2018 12:35:00 | 0.88819 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 39.0804 | 0 | 0.88819
676787 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28110 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 11:23:59 | 19.06.2018 13:26:00 | 2.0336 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 111.8486
676801 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5189 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 11:48:10 | 19.06.2018 13:37:00 | 1.8138 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 21.7651 | 0 | 3.6275
676802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_379226 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 11:23:57 | 19.06.2018 11:50:00 | 0.43392 | 0 | 0 | 6 | 330 | 0 | 0 | 2.6035 | 143.1936
676807 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29363 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 11:51:08 | 19.06.2018 14:52:00 | 3.0142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0142
676816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_130329 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 11:58:50 | 19.06.2018 14:26:00 | 2.4526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4526 | 0 | 0
676829 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91058 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 09:30:06 | 30.06.2018 13:35:06 | 4.0833 | 1 | 494 | 25 | 233 | 4.0833 | 2017.165 | 102.0833 | 951.4159
676831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99234 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 10:30:48 | 27.06.2018 12:43:48 | 2.2167 | 21 | 1058 | 5 | 208 | 46.5501 | 2345.2369 | 11.0833 | 461.0674
676857 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_8487 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 12:09:18 | 19.06.2018 14:26:00 | 2.2781 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1125 | 0 | 0
676868 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_22927 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 12:15:30 | 19.06.2018 13:03:00 | 0.79149 | 0 | 0 | 21 | 33 | 0 | 0 | 16.6213 | 26.1192
676881 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_289086 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 12:24:14 | 19.06.2018 13:48:00 | 1.3961 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.13 | 0
676884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32714 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 12:27:51 | 19.06.2018 13:31:00 | 1.0523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0523 | 0 | 0
676897 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_2920 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 12:33:18 | 19.06.2018 13:08:00 | 0.57833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1567 | 0 | 0
676912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_32165 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 12:46:39 | 19.06.2018 14:15:00 | 1.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | 0 | 0
676930 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_11019 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:01:01 | 19.06.2018 13:36:00 | 0.58304 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27.9859
676931 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160038 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:02:18 | 19.06.2018 14:01:00 | 0.97824 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9565 | 0
676936 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_31540 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:07:06 | 19.06.2018 14:29:00 | 1.3649 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 141.9496 | 0 | 0
676943 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27519 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:13:16 | 19.06.2018 13:27:00 | 0.22863 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.2863 | 0
676947 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46535 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:12:07 | 19.06.2018 14:30:00 | 1.2979 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 397.1605 | 0 | 0
676964 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_67055 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 10:00:10 | 28.06.2018 12:00:10 | 2 | 0 | 469 | 0 | 1 | 0 | 938 | 0 | 2
676966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516094607 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:29:15 | 19.06.2018 14:28:00 | 0.97906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9581 | 0 | 0
676978 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_69649 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:33:30 | 19.06.2018 14:39:00 | 1.0916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0916 | 0 | 0
676992 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_146010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:39:30 | 19.06.2018 16:50:00 | 3.1749 | 0 | 133 | 40 | 181 | 0 | 422.2644 | 126.9968 | 574.6605
676994 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_115891 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:45:31 | 19.06.2018 14:50:00 | 1.0745 | 0 | 0 | 5 | 247 | 0 | 0 | 5.3727 | 265.4114
676999 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_76721 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:44:03 | 19.06.2018 15:36:00 | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8656
677006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:40:42 | 19.06.2018 14:41:00 | 1.005 | 0 | 0 | 57 | 71 | 0 | 0 | 57.285 | 71.355
677007 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2737 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2739 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:00:54 | 28.06.2018 09:37:54 | 0.61667 | 1 | 1553 | 0 | 0 | 0.61667 | 957.6885 | 0 | 0
677009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_104527 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:47:55 | 19.06.2018 15:17:00 | 1.4845 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.2981
677011 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1121 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:00:15 | 28.06.2018 10:42:15 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 110.5
677012 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_955 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 11:00:59 | 28.06.2018 11:38:59 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 27.2332
677025 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17827 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 09:47:41 | 27.06.2018 12:52:41 | 3.0833 | 0 | 172 | 3 | 0 | 0 | 530.3328 | 9.25 | 0
677027 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_40220 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:49:43 | 19.06.2018 16:01:00 | 2.1881 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7522 | 0
677028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_25596 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 09:33:33 | 26.06.2018 14:33:33 | 5 | 1 | 107 | 0 | 0 | 5 | 535 | 0 | 0
677029 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6034 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:52:58 | 19.06.2018 15:27:00 | 1.5672 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 50.1501 | 0 | 0
677033 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12165 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:54:05 | 19.06.2018 17:56:00 | 4.0319 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0637 | 0
677034 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_43663 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:21:10 | 19.06.2018 14:32:00 | 1.1806 | 2 | 238 | 15 | 1017 | 2.3611 | 280.9733 | 17.7084 | 1200.6295
677036 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_89166 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:55:00 | 19.06.2018 16:00:00 | 2.0832 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0832 | 0 | 0
677037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186733 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:55:11 | 19.06.2018 14:25:00 | 0.49677 | 0 | 0 | 52 | 4 | 0 | 0 | 25.832 | 1.9871
677041 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_84498 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:47:14 | 19.06.2018 15:49:00 | 2.0294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0294 | 0
677051 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_315797 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 14:02:41 | 19.06.2018 17:36:00 | 3.5553 | 0 | 143 | 1 | 147 | 0 | 508.405 | 3.5553 | 522.6262
677077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45828 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 14:15:28 | 19.06.2018 15:17:00 | 1.0253 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.7858 | 0 | 0
677085 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_3861 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 14:17:18 | 19.06.2018 16:13:00 | 1.9283 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53.9932
677088 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_556 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 14:23:43 | 19.06.2018 16:56:00 | 2.5379 | 0 | 0 | 7 | 302 | 0 | 0 | 17.7657 | 766.4609
677092 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_79456 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 14:24:47 | 19.06.2018 14:46:00 | 0.3535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3535
677103 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2735 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 14:30:48 | 19.06.2018 15:07:00 | 0.6033 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.2066 | 0 | 0.6033 | 0
677115 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259626 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 14:34:22 | 19.06.2018 15:53:00 | 1.3106 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 847.9323 | 0 | 0
677118 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_23279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 14:37:32 | 19.06.2018 17:33:00 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.1093
677129 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36322 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 14:43:11 | 19.06.2018 15:58:00 | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 58.6015
677137 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_54530 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 14:46:59 | 19.06.2018 17:58:00 | 3.1836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1836
677145 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_127682 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 14:03:16 | 19.06.2018 15:57:00 | 1.8953 | 9 | 0 | 4 | 0 | 17.0576 | 0 | 7.5812 | 0
677147 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_353272 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 14:51:35 | 19.06.2018 21:12:00 | 6.3401 | 0 | 19 | 6 | 948 | 0 | 120.4617 | 38.0405 | 6010.4053
677148 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8353 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 14:54:51 | 19.06.2018 15:18:00 | 0.38566 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 0
677156 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516304928 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 19.06.2018 14:56:09 | 19.06.2018 17:05:00 | 2.1473 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1473
677160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356014 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:00:33 | 19.06.2018 16:39:00 | 1.6408 | 1 | 146 | 24 | 1552 | 1.6408 | 239.551 | 39.3782 | 2546.4595
677161 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186732 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:01:57 | 19.06.2018 15:46:00 | 0.73416 | 1 | 33 | 90 | 77 | 0.73416 | 24.2273 | 66.0744 | 56.5303
677165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_183269 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 14:46:58 | 19.06.2018 17:44:00 | 2.9505 | 9 | 16263 | 1 | 1195 | 26.555 | 47984.7947 | 2.9505 | 3525.9073
677172 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_96466 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 12:49:53 | 19.06.2018 15:28:00 | 2.6352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6352
677173 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516272071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:03:28 | 19.06.2018 17:19:00 | 2.2587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2587
677197 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_48991 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:10:05 | 19.06.2018 17:49:00 | 2.6486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2972 | 0 | 0
677199 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2211559 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:16:18 | 19.06.2018 15:56:00 | 0.66159 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9848 | 0
677209 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_365913 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:15:36 | 19.06.2018 16:07:00 | 0.85667 | 2 | 244 | 15 | 1017 | 1.7133 | 209.0275 | 12.85 | 871.2334
677212 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516317952 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:18:47 | 19.06.2018 16:56:00 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.62
677218 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_9084 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:21:39 | 19.06.2018 15:57:00 | 0.58894 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3558 | 0
677220 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_50036 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:20:04 | 19.06.2018 19:04:00 | 3.732 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.732
677228 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_159837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:20:49 | 19.06.2018 17:51:00 | 2.5031 | 5 | 1412 | 12 | 8 | 12.5153 | 3534.3207 | 30.0367 | 20.0245
677229 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_85185 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:26:08 | 19.06.2018 16:43:00 | 1.2809 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2809 | 0 | 0
677251 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_314103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:47:21 | 19.06.2018 21:04:00 | 5.2775 | 0 | 0 | 13 | 1022 | 0 | 0 | 68.6071 | 5393.5743
677254 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516297423 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:51:29 | 19.06.2018 16:42:00 | 0.84167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
677264 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_419215 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:54:20 | 19.06.2018 17:04:00 | 1.1609 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 166.0159 | 0 | 0
677266 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_355009 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:55:18 | 19.06.2018 17:01:00 | 1.095 | 0 | 111 | 30 | 16 | 0 | 121.5395 | 32.8485 | 17.5192
677267 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_171657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:54:14 | 19.06.2018 18:43:00 | 2.8125 | 11 | 2864 | 51 | 183 | 30.9379 | 8055.1146 | 143.4395 | 514.6948
677272 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580245518 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:55:35 | 19.06.2018 20:16:00 | 4.3402 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3402
677278 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHİR_TRAFOBINATIP_1472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:00:29 | 29.06.2018 11:02:29 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 121.9998
677279 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHİR_TRAFOBINATIP_1211 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 11:00:45 | 29.06.2018 12:03:45 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.6
677281 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 13:30:00 | 29.06.2018 14:36:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55
677283 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_43754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:57:59 | 19.06.2018 16:36:00 | 0.63361 | 0 | 46 | 96 | 190 | 0 | 29.1461 | 60.8266 | 120.3859
677284 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 09:00:24 | 30.06.2018 10:06:24 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.3
677285 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 11:30:14 | 30.06.2018 13:03:14 | 1.55 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0
677294 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516307976 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:59:48 | 19.06.2018 17:19:00 | 1.3198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3198
677298 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55942 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:01:46 | 19.06.2018 17:24:00 | 1.3703 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 82.2174 | 0 | 0
677305 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516140859 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:03:43 | 19.06.2018 20:03:00 | 3.9878 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.8541 | 0 | 0
677306 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516312299 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:05:17 | 19.06.2018 17:00:00 | 0.91187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91187 | 0 | 0
677308 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516394368 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 13:05:24 | 19.06.2018 17:20:00 | 4.2432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2432 | 0 | 0
677310 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91624 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:06:23 | 19.06.2018 17:04:00 | 0.96022 | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 1.9204 | 173.7998
677312 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349743 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:07:55 | 19.06.2018 17:06:00 | 0.96798 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 263.2906
677316 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_45914 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:10:38 | 19.06.2018 17:11:00 | 1.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0
677317 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_220895 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 14:43:33 | 19.06.2018 17:22:00 | 2.6408 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 134.6798 | 0 | 0
677328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32714 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:13:51 | 19.06.2018 17:43:00 | 1.4857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4857 | 0 | 0
677341 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:51:07 | 19.06.2018 17:11:00 | 1.3313 | 3 | 2009 | 12 | 205 | 3.994 | 2674.6219 | 15.9758 | 272.9206
677345 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_308256 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:14:19 | 19.06.2018 17:51:00 | 1.6112 | 0 | 5 | 35 | 372 | 0 | 8.0561 | 56.3924 | 599.3701
677346 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516289054 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:23:10 | 19.06.2018 17:33:00 | 1.1638 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 0
677349 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45828 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:22:35 | 19.06.2018 17:29:00 | 1.1067 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.3077 | 0 | 0
677350 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_86908 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:14:30 | 19.06.2018 16:59:00 | 0.74158 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 85.2817 | 0 | 0
677353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_27085 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:25:47 | 19.06.2018 18:51:00 | 2.4201 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 130.687
677356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_337349 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:25:23 | 19.06.2018 17:16:00 | 0.84361 | 1 | 0 | 17 | 19 | 0.84361 | 0 | 14.3414 | 16.0286
677360 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40962 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:30:10 | 19.06.2018 21:33:00 | 5.047 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1635.2248 | 0 | 0
677364 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_89166 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:35:04 | 19.06.2018 17:08:00 | 0.54873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54873 | 0 | 0
677372 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42961 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:09:43 | 19.06.2018 18:20:00 | 2.1712 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 54.2797 | 0 | 26.0543
677377 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_329341 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:39:29 | 19.06.2018 17:01:00 | 0.35845 | 1 | 226 | 3 | 395 | 0.35845 | 81.0097 | 1.0754 | 141.5877
677382 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42496 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:41:40 | 19.06.2018 19:18:00 | 2.6054 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 114.6358 | 0 | 0
677389 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_13118 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:08:07 | 19.06.2018 19:11:00 | 3.0479 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 301.7381 | 0 | 0
677390 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516367988 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:19:43 | 19.06.2018 18:18:00 | 1.9713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9713 | 0 | 0
677391 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_460 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:45:14 | 19.06.2018 17:09:00 | 0.39604 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 38.8119 | 0 | 0
677393 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_20676 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:44:17 | 19.06.2018 17:45:00 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.4684
677397 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63790 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:47:27 | 19.06.2018 20:10:00 | 3.3757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3757
677407 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_259127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:19:22 | 19.06.2018 18:42:00 | 2.3771 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 599.0166 | 0 | 0
677413 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_69495 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:56:26 | 19.06.2018 17:46:00 | 0.82594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82594 | 0 | 0
677421 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516073325 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:58:07 | 19.06.2018 17:29:00 | 0.51454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51454 | 0 | 0
677422 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_272165 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:00:45 | 19.06.2018 17:28:00 | 0.45411 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21.3432 | 0
677423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516119620 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:26:06 | 19.06.2018 17:57:00 | 1.5149 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5447 | 0 | 0
677425 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_11692 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:01:51 | 19.06.2018 18:24:00 | 1.3691 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 131.4374
677427 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_114975 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:59:15 | 19.06.2018 19:19:00 | 2.329 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 4.658 | 114.12
677428 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:05:47 | 19.06.2018 17:53:00 | 0.78687 | 0 | 0 | 169 | 60 | 0 | 0 | 132.981 | 47.2122
677431 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28617 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:06:47 | 19.06.2018 17:45:00 | 0.6367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6367
677432 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46660 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:57:41 | 20.06.2018 02:47:50 | 9.8356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8356
677434 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_141238 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:18:16 | 20.06.2018 01:07:13 | 8.8157 | 0 | 0 | 50 | 282 | 0 | 0 | 440.783 | 2486.0161
677440 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:13:51 | 19.06.2018 17:51:00 | 0.61893 | 1 | 510 | 42 | 22 | 0.61893 | 315.6543 | 25.9951 | 13.6165
677443 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_18087 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:15:41 | 19.06.2018 17:31:00 | 0.25511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25511 | 0 | 0
677445 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090733 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:16:21 | 19.06.2018 18:07:00 | 0.84409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84409 | 0 | 0
677447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2231767 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:11:42 | 19.06.2018 21:15:00 | 4.0549 | 0 | 0 | 9 | 260 | 0 | 0 | 36.4941 | 1054.274
677458 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090329 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:27:30 | 19.06.2018 18:14:00 | 0.77489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77489 | 0 | 0
677474 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_23059 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:33:14 | 19.06.2018 19:21:00 | 1.7959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7959 | 0 | 0
677479 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516244266 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:38:45 | 19.06.2018 18:53:00 | 1.2373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2373 | 0 | 0
677480 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516344960 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:39:08 | 19.06.2018 19:11:00 | 1.5309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5309 | 0 | 0
677482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46777 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:41:00 | 19.06.2018 17:53:00 | 0.1998 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.7982 | 0 | 0
677486 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_439503 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:42:23 | 19.06.2018 18:16:00 | 0.56021 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21.288
677488 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_323538 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:43:42 | 19.06.2018 18:53:00 | 1.1549 | 0 | 0 | 15 | 97 | 0 | 0 | 17.3238 | 112.0272
677490 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_65640 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:45:22 | 19.06.2018 18:26:00 | 0.67697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67697 | 0 | 0
677491 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6756 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:45:29 | 19.06.2018 18:35:00 | 0.82527 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.9032 | 0
677499 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148634 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:48:57 | 19.06.2018 21:53:00 | 4.0673 | 3 | 1711 | 5 | 22 | 12.2019 | 6959.1332 | 20.3364 | 89.4804
677506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_310044 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:51:55 | 19.06.2018 18:28:00 | 0.60131 | 1 | 1881 | 0 | 0 | 0.60131 | 1131.0641 | 0 | 0
677511 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_105552 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:56:23 | 19.06.2018 18:42:00 | 0.76021 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.6429 | 0 | 0
677512 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_99195 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:57:47 | 19.06.2018 19:04:00 | 1.1036 | 0 | 176 | 0 | 2 | 0 | 194.2283 | 0 | 2.2071
677513 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334613 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:58:07 | 19.06.2018 21:34:00 | 3.598 | 18 | 0 | 4 | 0 | 64.7638 | 0 | 14.392 | 0
677515 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_164330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:58:09 | 19.06.2018 19:26:00 | 1.4639 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6392
677519 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_456502 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:58:51 | 19.06.2018 19:34:00 | 1.5857 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.8852
677520 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_45427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:03:50 | 19.06.2018 18:34:00 | 0.50265 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 38.2014 | 0 | 0
677526 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091659 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:02:51 | 19.06.2018 18:23:00 | 0.33564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33564 | 0 | 0
677528 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091659 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:59:52 | 19.06.2018 18:34:00 | 0.56887 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56887 | 0 | 0
677530 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_374322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 17:57:21 | 19.06.2018 19:33:00 | 1.594 | 0 | 0 | 20 | 106 | 0 | 0 | 31.8794 | 168.9608
677546 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516391333 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:18:22 | 19.06.2018 21:28:00 | 3.1605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1605 | 0 | 0
677552 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7498 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:19:30 | 19.06.2018 20:38:00 | 2.3082 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 337.0001
677557 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090162 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:22:19 | 19.06.2018 19:06:00 | 0.72781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4556 | 0 | 0
677560 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092515 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:21:03 | 19.06.2018 18:47:00 | 0.43243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43243 | 0 | 0
677565 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338468 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:22:04 | 19.06.2018 19:47:00 | 1.4155 | 0 | 0 | 21 | 210 | 0 | 0 | 29.7249 | 297.2487
677571 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_346328 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:30:27 | 19.06.2018 21:05:00 | 2.5756 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 200.8991 | 0 | 0
677572 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324598 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:30:29 | 19.06.2018 19:23:00 | 0.87516 | 12 | 0 | 183 | 16 | 10.5019 | 0 | 160.1543 | 14.0026
677576 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580277188 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:30:28 | 19.06.2018 19:39:00 | 1.1421 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8527 | 0 | 0
677579 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_48981 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 16:17:25 | 19.06.2018 18:40:00 | 2.3763 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 213.8706
677581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94362 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:31:49 | 19.06.2018 19:02:00 | 0.50289 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.5607 | 0
677584 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_221612 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:33:29 | 19.06.2018 19:36:00 | 1.0419 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.5028 | 0 | 0
677591 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20708 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:35:43 | 19.06.2018 18:52:00 | 0.27134 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.9237
677592 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_37349 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:33:56 | 19.06.2018 20:25:00 | 1.851 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 212.8673 | 0 | 0
677594 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:35:44 | 19.06.2018 19:38:00 | 1.0377 | 0 | 0 | 26 | 374 | 0 | 0 | 26.9802 | 388.0998
677599 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_31774 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:35:43 | 19.06.2018 19:33:00 | 0.95447 | 0 | 0 | 4 | 378 | 0 | 0 | 3.8179 | 360.7897
677601 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091675 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:43:27 | 19.06.2018 19:28:00 | 0.74246 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4849 | 0 | 0
677603 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516247667 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:34:14 | 19.06.2018 19:34:00 | 0.99596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99596 | 0 | 0
677606 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_13038 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:45:44 | 19.06.2018 22:51:00 | 4.0876 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 49.0512 | 16.3504
677613 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:43:09 | 19.06.2018 19:18:00 | 0.58067 | 9 | 128 | 78 | 516 | 5.226 | 74.3258 | 45.2923 | 299.6257
677615 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_72859 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:48:03 | 19.06.2018 20:11:00 | 1.3824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3824 | 0 | 0
677621 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:56:46 | 19.06.2018 21:04:00 | 2.1204 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 57.2516 | 0
677622 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342034 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:55:06 | 19.06.2018 19:52:00 | 0.94832 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2.845 | 18.0181
677624 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_80499 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:56:28 | 19.06.2018 19:51:00 | 0.90868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90868
677625 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_51810 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:57:02 | 19.06.2018 20:30:00 | 1.5494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5494 | 0 | 0
677627 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_117010 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:59:10 | 19.06.2018 19:18:00 | 0.31383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31383 | 0 | 0
677629 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19366 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:59:37 | 19.06.2018 20:03:00 | 1.0562 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 49.6419
677631 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516412517 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:57:19 | 19.06.2018 21:45:00 | 2.7947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7947 | 0 | 0
677632 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516265528 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:00:46 | 19.06.2018 20:28:00 | 1.4537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4537 | 0 | 0
677633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:00:23 | 19.06.2018 21:46:00 | 2.7603 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 85.5681 | 0 | 0
677639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_74073 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:03:16 | 19.06.2018 20:38:00 | 1.5788 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3153 | 0 | 0
677644 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_283063 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:06:57 | 19.06.2018 20:16:00 | 1.1506 | 0 | 203 | 0 | 18 | 0 | 233.5799 | 0 | 20.7115
677654 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_52606 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:16:15 | 19.06.2018 20:23:00 | 1.1125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1125 | 0 | 0
677655 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090420 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:16:07 | 19.06.2018 19:23:00 | 0.11468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11468 | 0 | 0
677660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_264771 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:19:24 | 19.06.2018 20:24:00 | 1.0765 | 1 | 1067 | 6 | 203 | 1.0765 | 1148.6789 | 6.4593 | 218.5396
677661 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_24205 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:19:59 | 19.06.2018 23:36:16 | 4.2712 | 0 | 3 | 57 | 1332 | 0 | 12.8136 | 243.4584 | 5689.2384
677665 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341370 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:22:58 | 19.06.2018 21:36:00 | 2.2172 | 5 | 1786 | 0 | 14 | 11.086 | 3959.9192 | 0 | 31.0408
677667 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361353 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:22:34 | 19.06.2018 19:56:00 | 0.55704 | 40 | 684 | 0 | 0 | 22.2816 | 381.0154 | 0 | 0
677672 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330597 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:25:11 | 19.06.2018 20:30:00 | 1.0802 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.1605 | 2.1605 | 0 | 0
677675 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_14670 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:26:54 | 19.06.2018 19:53:00 | 0.43491 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43491
677682 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_366295 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:29:39 | 19.06.2018 20:16:00 | 0.77241 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.0827
677683 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332963 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:27:25 | 19.06.2018 20:59:00 | 1.5263 | 1 | 146 | 3 | 422 | 1.5263 | 222.8413 | 4.5789 | 644.1028
677689 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_100568 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:33:04 | 19.06.2018 19:59:00 | 0.43208 | 5 | 1444 | 11 | 482 | 2.1604 | 623.9235 | 4.7529 | 208.2626
677692 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339816 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:32:31 | 19.06.2018 20:36:00 | 1.0578 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 3.1734 | 250.6986
677693 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_5965 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:35:30 | 19.06.2018 19:58:00 | 0.37479 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13.8672 | 0 | 0
677696 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_49676 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:33:43 | 19.06.2018 20:50:00 | 1.2713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2713 | 0 | 0
677697 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_80413 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:35:43 | 19.06.2018 20:26:00 | 0.83796 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 49.4396 | 0 | 3.3518
677698 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_12044 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:07:48 | 19.06.2018 21:08:00 | 1.0031 | 0 | 877 | 48 | 1339 | 0 | 879.6836 | 48.1469 | 1343.0973
677700 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_7676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:36:17 | 19.06.2018 22:06:00 | 2.4951 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 119.7653 | 0 | 0
677704 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_7125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:36:10 | 19.06.2018 21:04:00 | 1.4638 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 141.9896
677705 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81526 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:32:06 | 19.06.2018 20:20:00 | 0.79808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79808
677708 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091648 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:42:03 | 19.06.2018 21:04:00 | 1.3656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7312 | 0 | 0
677712 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_20273 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:43:28 | 19.06.2018 20:08:00 | 0.40889 | 0 | 161 | 0 | 6 | 0 | 65.8313 | 0 | 2.4533
677713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_341733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:41:47 | 19.06.2018 22:48:00 | 3.1034 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 89.9995 | 0
677716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_24428 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:29:38 | 19.06.2018 22:55:00 | 3.4227 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8454 | 0 | 0
677720 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_195059 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:44:21 | 19.06.2018 22:44:00 | 2.9939 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9696 | 0
677723 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_97881 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:46:55 | 19.06.2018 21:36:00 | 1.818 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 3.636 | 123.6233
677724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516428148 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:48:23 | 19.06.2018 21:08:00 | 1.3267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9802 | 0 | 0
677725 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:43:58 | 19.06.2018 20:44:00 | 1.0005 | 1 | 510 | 42 | 22 | 1.0005 | 510.2397 | 42.0197 | 22.0103
677727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261207 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:50:02 | 19.06.2018 21:27:00 | 1.616 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 407.2396 | 0 | 0
677728 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_17960 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:50:53 | 19.06.2018 20:12:00 | 0.35173 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.5519 | 0 | 0
677730 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:51:04 | 19.06.2018 20:32:00 | 0.68211 | 0 | 0 | 87 | 554 | 0 | 0 | 59.3436 | 377.8889
677740 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274085 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:58:56 | 19.06.2018 23:16:00 | 3.2844 | 22 | 3834 | 192 | 5328 | 72.2577 | 12592.543 | 630.6125 | 17499.4963
677751 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_319577 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 18:08:42 | 19.06.2018 22:38:00 | 4.4881 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 201.9645 | 0
677753 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516074302 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:03:53 | 19.06.2018 22:17:00 | 2.2185 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6556 | 0 | 0
677754 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_33700 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:04:51 | 20.06.2018 01:36:00 | 5.5189 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.0756 | 0 | 0
677755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516064394 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:04:57 | 19.06.2018 22:08:00 | 2.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0508 | 0 | 0
677756 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_22523 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:06:55 | 19.06.2018 21:40:00 | 1.5512 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54.2927 | 0 | 0
677757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_24486 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:06:21 | 19.06.2018 20:31:00 | 0.41079 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41079 | 0 | 0
677767 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_34341 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:03:01 | 19.06.2018 21:11:00 | 1.1329 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.1329 | 0 | 3.3988 | 0
677768 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362604 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:16:03 | 19.06.2018 22:10:00 | 1.899 | 1 | 366 | 31 | 1288 | 1.899 | 695.0267 | 58.8684 | 2445.8862
677774 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_12522 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:17:50 | 19.06.2018 21:46:00 | 1.4692 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 276.2096 | 0 | 0
677782 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516193442 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:23:37 | 19.06.2018 21:14:00 | 0.83954 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3582 | 0 | 0
677789 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091648 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:24:41 | 19.06.2018 21:14:00 | 0.82168 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6434 | 0 | 0
677791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_28739 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:30:10 | 19.06.2018 22:31:00 | 2.0139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0139 | 0 | 0
677792 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_368100 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 15:55:29 | 19.06.2018 16:57:00 | 1.0252 | 8 | 10748 | 0 | 0 | 8.2012 | 11018.3122 | 0 | 0
677798 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516244199 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:33:56 | 19.06.2018 22:02:00 | 1.4675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4675 | 0 | 0
677810 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5780 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:36:59 | 19.06.2018 22:35:00 | 1.9668 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 177.0102
677811 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_11485 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:36:41 | 19.06.2018 21:26:00 | 0.82168 | 2 | 96 | 0 | 3 | 1.6434 | 78.8813 | 0 | 2.465
677814 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318301 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:40:46 | 19.06.2018 21:17:00 | 0.60388 | 0 | 13 | 11 | 1092 | 0 | 7.8504 | 6.6427 | 659.437
677826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_59812 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:56:56 | 19.06.2018 23:10:00 | 3.2175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6526 | 0 | 0
677827 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_57185 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:11:59 | 19.06.2018 23:49:01 | 3.6171 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.7884 | 0 | 0
677828 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_306521 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:46:13 | 19.06.2018 23:15:00 | 2.4795 | 0 | 0 | 11 | 445 | 0 | 0 | 27.2743 | 1103.3686
677829 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_55127 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:46:27 | 19.06.2018 23:20:12 | 2.5624 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.8733 | 0 | 0
677830 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_60327 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:44:24 | 19.06.2018 21:35:00 | 0.84306 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0584
677831 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10554 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:47:16 | 19.06.2018 22:19:00 | 1.5288 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.3343
677832 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516117651 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:48:20 | 19.06.2018 21:24:00 | 0.59428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59428 | 0 | 0
677834 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_77727 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 19:36:16 | 19.06.2018 20:55:00 | 1.3119 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.7434
677835 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_51388 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:53:10 | 20.06.2018 01:14:07 | 4.3491 | 0 | 3 | 4 | 686 | 0 | 13.0472 | 17.3963 | 2983.462
677843 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516311143 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 20:57:01 | 19.06.2018 23:01:00 | 2.0661 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1323
677847 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_100691 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 21:00:50 | 19.06.2018 23:54:52 | 2.9003 | 0 | 73 | 0 | 24 | 0 | 211.7234 | 0 | 69.6077
677848 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_14729 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 21:02:19 | 20.06.2018 00:07:00 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.234
677851 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_406542 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 21:04:32 | 20.06.2018 00:34:00 | 3.491 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.491
677854 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_23279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 21:10:14 | 19.06.2018 22:39:00 | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.9828
677857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 21:13:09 | 19.06.2018 22:06:00 | 0.88079 | 0 | 0 | 4 | 264 | 0 | 0 | 3.5232 | 232.5286
677860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_184421 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 21:16:06 | 19.06.2018 23:11:00 | 1.9149 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6595 | 0 | 0
677861 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516380785 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 21:15:38 | 19.06.2018 22:31:00 | 1.2559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2559
677865 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_187324 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 21:19:05 | 19.06.2018 22:50:00 | 1.5152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5152
677866 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_13219 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 21:19:53 | 19.06.2018 23:28:38 | 2.1456 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.1848 | 0
677869 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516114718 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 21:18:38 | 19.06.2018 22:29:00 | 1.1725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 0 | 0
677873 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_17713 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 21:28:14 | 19.06.2018 23:18:16 | 1.8338 | 0 | 0 | 18 | 482 | 0 | 0 | 33.008 | 883.882
677875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_61732 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 21:29:11 | 19.06.2018 22:39:00 | 1.1636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8178 | 0 | 0
677877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319262 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 21:29:36 | 20.06.2018 01:10:00 | 3.6732 | 19 | 0 | 80 | 79 | 69.7899 | 0 | 293.852 | 290.1789
677878 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_268 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 21:31:42 | 19.06.2018 22:45:00 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 377.4188
677882 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_17461 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 21:35:44 | 19.06.2018 22:19:00 | 0.72093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72093 | 0 | 0
677884 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12863 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 21:37:16 | 20.06.2018 03:05:00 | 5.462 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1163.4145
677892 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_41613 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 21:35:04 | 19.06.2018 23:25:33 | 1.8414 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 | 0 | 42.3511 | 34.9856
677893 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_75701 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 21:51:52 | 20.06.2018 00:46:00 | 2.9021 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 142.2009 | 0 | 0
677895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_292781 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 21:55:58 | 19.06.2018 22:52:00 | 0.93371 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 179.2723 | 0 | 0
677898 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_49946 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 22:14:33 | 20.06.2018 01:05:17 | 2.8453 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3812 | 0
677911 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_318647 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 22:32:49 | 19.06.2018 23:31:04 | 0.97081 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9416 | 0
677912 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15567 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 22:33:27 | 19.06.2018 23:38:30 | 1.0839 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 92.1315
677915 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_229186 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 22:06:50 | 19.06.2018 22:54:00 | 0.78591 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.4337 | 0 | 0
677916 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3563 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 22:25:24 | 19.06.2018 23:05:00 | 0.65998 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
677921 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_66186 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 22:43:16 | 20.06.2018 00:40:00 | 1.9454 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.3443 | 0 | 0
677925 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 22:41:34 | 20.06.2018 01:47:31 | 3.0989 | 1 | 0 | 13 | 129 | 3.0989 | 0 | 40.2861 | 399.762
677927 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17834 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 22:52:59 | 20.06.2018 00:29:01 | 1.6004 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 219.2521 | 0 | 0
677928 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11708 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 22:54:16 | 20.06.2018 01:47:00 | 2.8788 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.5764 | 0 | 0
677931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182915 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 22:55:49 | 19.06.2018 23:20:33 | 0.41209 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.066 | 0 | 0
677934 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_60626 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 23:11:33 | 19.06.2018 23:42:45 | 0.51981 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.2377 | 0 | 0
677935 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 23:00:02 | 19.06.2018 23:16:00 | 0.26598 | 2 | 295 | 0 | 0 | 0.53196 | 78.4641 | 0 | 0
677942 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_14696 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2018 23:18:53 | 20.06.2018 00:57:17 | 1.6398 | 5 | 193 | 0 | 0 | 8.1988 | 316.4737 | 0 | 0
677945 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_161874 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 10:26:00 | 19.06.2018 20:05:00 | 9.65 | 17 | 0 | 0 | 0 | 164.05 | 0 | 0 | 0
677947 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182915 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 23:34:10 | 20.06.2018 00:34:06 | 0.99873 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.9721 | 0 | 0
677949 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81500 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2018 22:54:42 | 20.06.2018 00:03:00 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2766
677955 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_460 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 00:12:59 | 20.06.2018 01:55:00 | 1.7002 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 166.6206 | 0 | 0
677964 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_11701 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 01:37:05 | 20.06.2018 02:06:00 | 0.48168 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 50.0947 | 0 | 0
677965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_172091 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 02:11:15 | 20.06.2018 03:36:00 | 1.4124 | 2 | 4827 | 0 | 0 | 2.8249 | 6817.8961 | 0 | 0
677969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9180 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 02:50:23 | 20.06.2018 05:27:00 | 2.6102 | 0 | 0 | 25 | 447 | 0 | 0 | 65.254 | 1166.7415
677972 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_1247 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 03:12:28 | 20.06.2018 03:30:00 | 0.29203 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 23.0704 | 0 | 0
677973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_183269 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 03:13:56 | 20.06.2018 04:23:00 | 1.1511 | 9 | 16263 | 1 | 1196 | 10.3596 | 18719.8514 | 1.1511 | 1376.6797
677974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_335138 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 03:16:06 | 20.06.2018 04:21:00 | 1.0816 | 1 | 1281 | 0 | 0 | 1.0816 | 1385.5168 | 0 | 0
677978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516045101 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 05:04:25 | 20.06.2018 08:04:00 | 2.993 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.8608 | 0 | 0
677979 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_340083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 05:13:37 | 20.06.2018 05:53:00 | 0.65617 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1.3123 | 9.1864 | 0 | 0
677984 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38191 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 05:32:39 | 20.06.2018 06:27:00 | 0.90574 | 9 | 4684 | 10 | 29 | 8.1517 | 4242.4862 | 9.0574 | 26.2665
677985 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_5433 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 05:32:47 | 20.06.2018 07:23:00 | 1.8368 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3472
677986 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_51732 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 05:38:11 | 20.06.2018 06:48:00 | 1.1634 | 37 | 5438 | 758 | 1703 | 43.0454 | 6326.5148 | 881.8496 | 1981.2532
677987 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140837 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 05:41:08 | 20.06.2018 06:57:00 | 1.2644 | 0 | 0 | 69 | 170 | 0 | 0 | 87.2408 | 214.9412
677988 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_336313 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 05:41:48 | 20.06.2018 06:57:00 | 1.2531 | 8 | 2766 | 29 | 10 | 10.0249 | 3466.1023 | 36.3402 | 12.5311
677990 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_29996 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 05:41:04 | 20.06.2018 07:22:00 | 1.682 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4556 | 0 | 0
677991 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 05:46:49 | 20.06.2018 06:30:00 | 0.71958 | 0 | 0 | 1 | 3243 | 0 | 0 | 0.71958 | 2333.5979
677997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69603 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 05:48:23 | 20.06.2018 06:49:00 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
678002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_84857 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 06:08:16 | 20.06.2018 06:52:00 | 0.72889 | 11 | 453 | 0 | 0 | 8.0178 | 330.1872 | 0 | 0
678004 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176583 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 06:15:14 | 20.06.2018 09:08:00 | 2.8794 | 2 | 342 | 1 | 22 | 5.7588 | 984.748 | 2.8794 | 63.3464
678005 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 06:16:03 | 20.06.2018 06:51:00 | 0.58224 | 12 | 279 | 221 | 170 | 6.9869 | 162.445 | 128.675 | 98.9808
678008 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_11168 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 05:48:38 | 20.06.2018 07:57:00 | 2.1394 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4183 | 0
678011 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_316899 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 06:21:03 | 20.06.2018 07:05:00 | 0.73235 | 40 | 715 | 0 | 0 | 29.294 | 523.6303 | 0 | 0
678012 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_29592 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 06:22:19 | 20.06.2018 08:31:00 | 2.1446 | 0 | 251 | 5 | 13 | 0 | 538.2996 | 10.7231 | 27.8801
678018 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_37992 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 06:27:49 | 20.06.2018 09:36:00 | 3.1362 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.3619 | 0
678020 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50802 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 06:32:24 | 20.06.2018 08:09:00 | 1.6099 | 3 | 1711 | 5 | 22 | 4.8297 | 2754.5389 | 8.0495 | 35.4178
678023 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516266974 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 06:37:25 | 20.06.2018 07:09:00 | 0.52625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52625
678024 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_1173 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 06:38:28 | 20.06.2018 10:03:00 | 3.4087 | 0 | 125 | 0 | 7 | 0 | 426.0925 | 0 | 23.8612
678030 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3202 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 06:30:12 | 20.06.2018 08:38:00 | 2.1298 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.4277 | 0
678034 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335973 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 06:45:56 | 20.06.2018 07:18:00 | 0.53435 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 656.7161 | 0 | 0
678035 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 06:49:24 | 20.06.2018 09:13:00 | 2.3932 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 90.9412 | 0
678036 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39084 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 06:44:27 | 20.06.2018 07:19:00 | 0.57583 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.9716
678038 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_315347 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 06:52:13 | 20.06.2018 10:02:00 | 3.1629 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 151.8173 | 6.3257
678044 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274079 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 06:53:42 | 20.06.2018 08:27:00 | 1.5549 | 5 | 3529 | 41 | 342 | 7.7745 | 5487.2421 | 63.7509 | 531.7758
678045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_154666 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 06:58:32 | 20.06.2018 11:21:00 | 4.3743 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21.8714 | 0 | 4.3743 | 0
678046 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45413 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 06:58:40 | 20.06.2018 08:28:00 | 1.4888 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 318.6053
678048 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_336960 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 07:11:43 | 20.06.2018 09:01:00 | 1.8211 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.9589 | 0
678052 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516128853 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 07:18:01 | 20.06.2018 09:01:00 | 1.7163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 0 | 0
678053 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516184454 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 07:20:30 | 20.06.2018 08:03:00 | 0.70817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70817 | 0 | 0
678054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29131 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 07:21:02 | 20.06.2018 10:48:00 | 3.4493 | 0 | 0 | 1 | 475 | 0 | 0 | 3.4493 | 1638.4317
678057 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580291091 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 07:27:30 | 20.06.2018 09:10:00 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7083
678064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_306367 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 07:23:07 | 20.06.2018 07:55:00 | 0.53127 | 20 | 1817 | 128 | 3493 | 10.6254 | 965.3176 | 68.0026 | 1855.7261
678066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 07:31:59 | 20.06.2018 08:27:00 | 0.9168 | 0 | 0 | 4 | 13102 | 0 | 0 | 3.6672 | 12011.9136
678067 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329583 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 07:33:14 | 20.06.2018 12:41:00 | 5.1294 | 2 | 848 | 14 | 31 | 10.2587 | 4349.6973 | 71.811 | 159.0102
678068 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_11701 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 07:33:41 | 20.06.2018 08:11:00 | 0.62186 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 64.6734 | 0 | 0
678073 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 07:43:39 | 20.06.2018 08:06:00 | 0.37249 | 27 | 5543 | 72 | 1183 | 10.0572 | 2064.7121 | 26.8193 | 440.6557
678077 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 07:46:49 | 20.06.2018 09:04:00 | 1.2862 | 0 | 391 | 1 | 16 | 0 | 502.9003 | 1.2862 | 20.579
678080 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_146140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 07:38:37 | 20.06.2018 08:32:00 | 0.88956 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 42.6989 | 0 | 0
678086 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 07:51:16 | 20.06.2018 08:37:00 | 0.76213 | 12 | 279 | 221 | 170 | 9.1456 | 212.6343 | 168.4307 | 129.5621
678087 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24696 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 07:56:53 | 20.06.2018 11:01:00 | 3.0685 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.137 | 0 | 0
678089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_31 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 07:59:28 | 20.06.2018 16:39:00 | 8.6586 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86.5862 | 0 | 0
678093 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_14552 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 08:04:47 | 20.06.2018 08:49:00 | 0.73681 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8945 | 0 | 0
678095 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516393105 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 08:09:33 | 20.06.2018 09:40:00 | 1.5074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5074 | 0 | 0
678109 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_431284 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 08:15:21 | 20.06.2018 09:32:00 | 1.2774 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 45.9853 | 0 | 0
678112 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_147442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 08:21:04 | 20.06.2018 09:12:00 | 0.84875 | 1 | 578 | 1 | 0 | 0.84875 | 490.5775 | 0.84875 | 0
678113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81207 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 08:18:23 | 20.06.2018 09:54:00 | 1.5935 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.5285
678115 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_151998 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 08:21:16 | 20.06.2018 09:21:00 | 0.99545 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9772 | 0 | 0 | 0
678125 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_356615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 08:27:01 | 20.06.2018 09:41:00 | 1.2329 | 19 | 2882 | 44 | 438 | 23.4242 | 3553.0737 | 54.2454 | 539.9883
678131 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_25708 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 08:32:54 | 20.06.2018 09:02:00 | 0.4849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4849 | 0 | 0
678136 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_7021 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 08:35:14 | 20.06.2018 09:12:00 | 0.61252 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 16.538 | 0 | 1.225
678141 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_51874 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 08:07:58 | 20.06.2018 08:43:00 | 0.58386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58386 | 0 | 0
678152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_502990 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 07:12:32 | 20.06.2018 12:52:00 | 5.6578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3155 | 0 | 0
678166 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68261 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 08:51:15 | 20.06.2018 10:46:00 | 1.9124 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.562 | 0
678169 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_24463 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 08:55:32 | 20.06.2018 12:30:00 | 3.5743 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1486 | 0
678176 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516397550 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 08:59:26 | 20.06.2018 10:50:00 | 1.8425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8425
678181 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_30825 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 09:02:53 | 20.06.2018 12:58:00 | 3.9184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9184 | 0 | 0
678188 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_107519 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 09:03:29 | 20.06.2018 11:02:00 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8501
678189 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_322959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 09:06:45 | 20.06.2018 09:31:00 | 0.40413 | 0 | 0 | 5 | 10405 | 0 | 0 | 2.0206 | 4204.9726
678191 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_8022 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 09:06:25 | 20.06.2018 12:49:00 | 3.7095 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8381 | 0
678200 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_13380 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 16:00:08 | 26.06.2018 18:57:08 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 94.4
678204 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15727 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 10:00:52 | 27.06.2018 14:02:52 | 4.0333 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 4.0333 | 193.5998
678206 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7769 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 09:18:16 | 20.06.2018 11:02:00 | 1.7287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7287
678216 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17944 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 09:27:28 | 20.06.2018 10:32:00 | 1.0755 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6793
678218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36152 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 09:25:25 | 20.06.2018 10:53:00 | 1.4597 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.7907 | 0 | 0
678219 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11811 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 09:28:57 | 20.06.2018 10:18:00 | 0.81723 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 338.3332 | 0 | 0
678227 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_27772 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 15:00:57 | 26.06.2018 16:38:57 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0666
678228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326752 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 09:00:52 | 26.06.2018 12:12:52 | 3.2 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 131.2 | 3.2
678229 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_113631 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 09:29:31 | 20.06.2018 11:45:00 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.516
678231 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_27647 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 13:00:30 | 26.06.2018 14:56:30 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.0666
678232 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10848 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 09:00:34 | 26.06.2018 11:58:34 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 68.2334
678234 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHİR_OGMUSDIREK_8685 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 17:30:13 | 26.06.2018 20:01:13 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 465.584
678235 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHİR_OGMUSDIREK_13794 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 13:30:49 | 26.06.2018 15:26:49 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 181.733
678236 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHİR_OGMUSDIREK_13795 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 09:30:17 | 26.06.2018 11:40:17 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 192.8336
678238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_39572 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 09:38:01 | 20.06.2018 10:27:00 | 0.81619 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 172.2161 | 0 | 0
678247 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516193442 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 09:43:46 | 20.06.2018 10:41:00 | 0.95374 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.815 | 0 | 0
678250 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_246101 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 09:45:12 | 20.06.2018 11:43:00 | 1.9632 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 571.2912 | 0 | 0
678252 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_432010 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 09:45:55 | 20.06.2018 10:51:00 | 1.0845 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0845
678253 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_26448 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 09:47:31 | 20.06.2018 12:24:00 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.608
678255 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_35675 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 09:39:09 | 20.06.2018 11:08:00 | 1.4807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4807 | 0 | 0
678260 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14871 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 09:50:04 | 20.06.2018 11:00:00 | 1.1655 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.4618 | 0 | 0
678271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_65149 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 09:53:30 | 20.06.2018 15:00:00 | 5.1081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1081
678272 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2194 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 09:56:21 | 20.06.2018 10:46:00 | 0.82749 | 0 | 0 | 11 | 664 | 0 | 0 | 9.1024 | 549.4534
678279 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_9685 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 10:05:51 | 20.06.2018 12:13:00 | 2.119 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 224.6098 | 0 | 0
678282 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_29592 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 10:04:43 | 20.06.2018 11:38:00 | 1.5546 | 0 | 253 | 5 | 13 | 0 | 393.3037 | 7.7728 | 20.2093
678290 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5153 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 10:11:06 | 20.06.2018 13:01:00 | 2.8315 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 184.0488
678291 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360639 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 10:12:00 | 20.06.2018 13:10:00 | 2.9665 | 0 | 0 | 315 | 20 | 0 | 0 | 934.438 | 59.3294
678299 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4588 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 10:08:13 | 20.06.2018 12:10:00 | 2.0295 | 0 | 3 | 57 | 1332 | 0 | 6.0884 | 115.6787 | 2703.2274
678310 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_37813 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 10:20:54 | 20.06.2018 11:07:00 | 0.76816 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5363 | 0
678315 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_89655 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 10:19:52 | 20.06.2018 12:05:00 | 1.7521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7521 | 0 | 0
678317 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9583 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 10:28:49 | 20.06.2018 11:00:00 | 0.51957 | 2 | 574 | 0 | 0 | 1.0391 | 298.2332 | 0 | 0
678319 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77534 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 10:29:16 | 20.06.2018 12:24:00 | 1.9122 | 0 | 0 | 2 | 258 | 0 | 0 | 3.8243 | 493.3347
678321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516404026 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 10:30:32 | 20.06.2018 12:16:00 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7576
678331 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329406 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 10:34:54 | 20.06.2018 10:52:00 | 0.28498 | 0 | 11 | 25 | 570 | 0 | 3.1348 | 7.1245 | 162.4386
678339 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_14587 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 08:13:42 | 20.06.2018 14:53:00 | 6.6548 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73.2026 | 0
678340 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516330940 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 10:39:52 | 20.06.2018 11:42:00 | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0354
678342 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3533 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 10:39:25 | 20.06.2018 13:20:00 | 2.6762 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 768.0694 | 0 | 0
678349 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19981 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 10:42:06 | 20.06.2018 11:37:00 | 0.91496 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5748
678350 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_7139 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 10:43:54 | 20.06.2018 11:38:00 | 0.90148 | 0 | 694 | 1 | 15 | 0 | 625.6271 | 0.90148 | 13.5222
678354 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580231631 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 10:48:17 | 20.06.2018 16:56:00 | 6.1286 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.9286 | 0 | 0
678357 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82219 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 10:50:27 | 20.06.2018 12:21:00 | 1.509 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.0359 | 3.0179
678361 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274082 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 10:54:26 | 20.06.2018 15:24:00 | 4.4927 | 0 | 0 | 48 | 661 | 0 | 0 | 215.6506 | 2969.6879
678369 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_433 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 10:59:42 | 20.06.2018 13:28:00 | 2.4715 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 239.7394 | 0 | 0
678376 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_29025 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 11:05:26 | 20.06.2018 12:15:00 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 55.6498
678384 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_120382 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 08:32:26 | 20.06.2018 13:13:00 | 4.6759 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.7313 | 0
678396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_99499 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 11:19:38 | 20.06.2018 12:43:00 | 1.3893 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1142 | 0 | 0
678399 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_370748 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 11:18:47 | 20.06.2018 12:41:00 | 1.3701 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 5.4804 | 0 | 23.2915
678400 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7189 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 11:22:25 | 20.06.2018 12:02:00 | 0.65963 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.1082 | 0 | 0
678414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6553 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 11:37:12 | 20.06.2018 13:11:00 | 1.5633 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48.462 | 0 | 0
678416 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_12138 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 11:41:11 | 20.06.2018 15:10:00 | 3.4802 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 66.1248 | 10.4407
678417 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_329832 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 11:45:42 | 20.06.2018 11:56:00 | 0.17157 | 1 | 1227 | 122 | 1682 | 0.17157 | 210.5164 | 20.9315 | 288.5807
678420 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_349687 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 11:46:44 | 20.06.2018 14:37:00 | 2.8377 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 536.3215 | 0 | 0
678422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_70788 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 11:46:13 | 20.06.2018 14:34:00 | 2.7964 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 81.095
678423 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516359638 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 11:48:22 | 20.06.2018 15:20:00 | 3.527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.527 | 0 | 0
678424 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2965 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 11:52:55 | 20.06.2018 13:23:00 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5011
678427 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_1110 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 11:55:44 | 20.06.2018 12:54:00 | 0.97088 | 3 | 2307 | 10 | 43 | 2.9126 | 2239.8202 | 9.7088 | 41.7478
678429 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516159533 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 11:49:37 | 20.06.2018 13:54:00 | 2.0729 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0729
678437 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_2237 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 11:58:46 | 20.06.2018 12:56:00 | 0.95379 | 0 | 0 | 3 | 464 | 0 | 0 | 2.8614 | 442.5586
678438 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516323250 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 11:59:22 | 20.06.2018 13:01:00 | 1.0271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0271 | 0 | 0
678442 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45488 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 11:59:03 | 20.06.2018 14:40:00 | 2.6823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6823 | 0 | 0
678445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_15892 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 12:05:44 | 20.06.2018 12:57:00 | 0.85424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85424 | 0 | 0
678452 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_258528 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 12:12:00 | 20.06.2018 15:21:00 | 3.1498 | 0 | 0 | 139 | 2 | 0 | 0 | 437.8278 | 6.2997
678456 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_47734 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 12:15:54 | 20.06.2018 13:04:00 | 0.80143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80143
678458 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_371779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 12:16:23 | 20.06.2018 12:55:00 | 0.6435 | 0 | 693 | 0 | 9 | 0 | 445.9455 | 0 | 5.7915
678459 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155464 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 12:20:26 | 20.06.2018 14:18:00 | 1.9593 | 0 | 0 | 36 | 97 | 0 | 0 | 70.5341 | 190.0502
678470 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516152404 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 12:30:44 | 20.06.2018 14:44:00 | 2.2208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2208
678477 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_43272 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 12:41:46 | 20.06.2018 13:54:00 | 1.2038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2038 | 0 | 0
678479 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_105773 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 12:44:20 | 20.06.2018 14:18:00 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.561
678481 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580252626 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 12:47:37 | 20.06.2018 14:24:00 | 1.6063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6063 | 0 | 0
678484 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580188350 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 12:56:50 | 20.06.2018 14:19:00 | 1.3693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3693 | 0 | 0
678493 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_146318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 13:04:50 | 20.06.2018 15:15:00 | 2.1692 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 373.1076 | 0 | 0
678499 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_33577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 12:45:18 | 20.06.2018 15:38:00 | 2.8781 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 120.8794 | 0 | 2.8781
678500 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_327828 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 13:12:03 | 20.06.2018 14:21:00 | 1.149 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 65.4947 | 0
678501 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580292386 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 13:10:16 | 20.06.2018 15:01:00 | 1.8454 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8454
678509 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_170242 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 12:19:35 | 20.06.2018 14:24:00 | 2.0736 | 31 | 2663 | 0 | 31 | 64.2813 | 5521.9702 | 0 | 64.2813
678513 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_109871 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 13:22:49 | 20.06.2018 15:42:00 | 2.3196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3196
678582 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_6603 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 13:25:55 | 20.06.2018 15:26:00 | 2.0012 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0012 | 0 | 6.0036 | 0
678713 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25628 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 13:37:47 | 20.06.2018 15:44:00 | 2.1034 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 134.6163
678727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_151365 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 13:41:43 | 20.06.2018 15:07:00 | 1.4211 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 244.4326 | 0 | 0
678731 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95795 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 13:40:55 | 20.06.2018 14:26:00 | 0.75139 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 179.5822 | 0 | 0
678745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_103067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 13:47:36 | 20.06.2018 14:47:00 | 0.99 | 5 | 4906 | 50 | 3220 | 4.95 | 4856.94 | 49.5 | 3187.8
678753 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_315347 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 13:54:36 | 20.06.2018 15:24:00 | 1.4899 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 71.5171 | 2.9799
678759 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_580223479 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:34:28 | 20.06.2018 18:13:00 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.642
678760 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3011 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 13:57:50 | 20.06.2018 14:45:00 | 0.78606 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.577
678767 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_286414 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 13:58:00 | 20.06.2018 14:53:00 | 0.91653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91653
678776 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_198285 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 14:01:33 | 20.06.2018 15:34:00 | 1.5408 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.704 | 0
678777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 13:54:59 | 20.06.2018 14:20:00 | 0.41685 | 12 | 0 | 182 | 16 | 5.0022 | 0 | 75.8667 | 6.6696
678800 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_49034 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 14:14:54 | 20.06.2018 15:00:00 | 0.75152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75152 | 0 | 0
678824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580255955 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 13:06:14 | 20.06.2018 16:07:00 | 3.0127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.1529 | 0 | 0
678830 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_15595 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 14:28:19 | 20.06.2018 15:30:00 | 1.028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0561 | 0 | 0
678832 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_356615 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 14:29:23 | 20.06.2018 15:51:00 | 1.36 | 19 | 2882 | 44 | 438 | 25.84 | 3919.52 | 59.84 | 595.68
678843 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 14:27:29 | 20.06.2018 15:15:00 | 0.79194 | 0 | 0 | 4 | 416 | 0 | 0 | 3.1678 | 329.447
678846 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580197774 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 14:33:40 | 20.06.2018 16:35:00 | 2.022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 0
678859 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_47994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 14:29:22 | 20.06.2018 15:53:00 | 1.3937 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69.685 | 0 | 0
678873 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_47933 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 11:00:34 | 20.06.2018 16:35:00 | 5.5737 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2947 | 0
678879 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_421753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 14:53:20 | 20.06.2018 16:02:00 | 1.1443 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 175.0779 | 0 | 0
678882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_58993 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 14:54:59 | 20.06.2018 19:10:00 | 4.2502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2502 | 0 | 0
678892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_55587 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 14:59:13 | 20.06.2018 16:28:00 | 1.4796 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4796
678894 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516187840 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 14:59:52 | 20.06.2018 17:37:00 | 2.6189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6189 | 0 | 0
678896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516428148 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 15:01:59 | 20.06.2018 16:46:00 | 1.7334 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2001 | 0 | 0
678904 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_16304 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 12:00:56 | 26.06.2018 19:22:56 | 7.3667 | 0 | 181 | 8 | 8 | 0 | 1333.3673 | 58.9334 | 58.9334
678909 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 09:47:07 | 27.06.2018 11:47:07 | 2 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0
678911 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_184185 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:13:00 | 28.06.2018 13:19:00 | 4.1 | 1 | 140 | 0 | 1 | 4.1 | 574 | 0 | 4.1
678929 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8104 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 15:18:23 | 20.06.2018 16:28:00 | 1.1603 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 171.72 | 0 | 0
678934 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315475 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 14:56:44 | 20.06.2018 18:10:00 | 3.221 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 1781.1853 | 0 | 0
678939 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_79691 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 15:23:48 | 20.06.2018 16:55:00 | 1.5199 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0796 | 0
678949 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3799 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 09:30:41 | 26.06.2018 11:47:41 | 2.2833 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 239.7497 | 0 | 2.2833
678951 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_43349 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 13:30:21 | 26.06.2018 16:16:21 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 143.8668
678954 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_169269 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 14:10:41 | 20.06.2018 17:12:00 | 3.0217 | 0 | 0 | 67 | 129 | 0 | 0 | 202.4559 | 389.8032
678961 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_324120 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 15:33:10 | 20.06.2018 19:15:00 | 3.6972 | 0 | 3 | 5 | 931 | 0 | 11.0917 | 18.4861 | 3442.1118
678973 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43595 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 15:41:05 | 20.06.2018 16:49:00 | 1.1317 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.8202 | 0 | 0
678974 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93918 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 15:41:28 | 20.06.2018 17:50:00 | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7098
678985 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65883 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 15:42:01 | 20.06.2018 16:59:00 | 1.2831 | 0 | 0 | 69 | 4 | 0 | 0 | 88.5311 | 5.1322
678986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_32633 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 15:47:22 | 20.06.2018 16:29:00 | 0.69372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69372 | 0 | 0
678989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_50515 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 15:49:39 | 20.06.2018 19:11:00 | 3.3556 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 335.562
678996 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20600 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 15:48:12 | 20.06.2018 16:15:00 | 0.44656 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44656 | 0
678999 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70631 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 15:52:15 | 20.06.2018 18:35:00 | 2.7125 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.4124 | 0
679004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4059 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 15:59:19 | 20.06.2018 16:54:00 | 0.91114 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 43.7347 | 0 | 0.91114
679005 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418613 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 15:59:45 | 20.06.2018 18:18:00 | 2.3041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3041 | 0 | 0
679007 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516230632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 15:59:43 | 20.06.2018 16:54:00 | 0.9046 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9046 | 0 | 0
679014 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580283293 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:01:09 | 20.06.2018 16:16:00 | 0.24724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24724 | 0 | 0
679023 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516378025 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:04:32 | 20.06.2018 17:17:00 | 1.2076 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2454 | 0 | 0
679025 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_22809 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:05:01 | 20.06.2018 16:49:00 | 0.73306 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.462 | 0
679029 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65966 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:05:29 | 20.06.2018 17:53:00 | 1.7917 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.1258 | 0
679031 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_84177 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:03:54 | 20.06.2018 17:38:00 | 1.5681 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 81.5422
679033 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:08:33 | 20.06.2018 17:02:00 | 0.89083 | 0 | 0 | 26 | 374 | 0 | 0 | 23.1616 | 333.1704
679034 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1955 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:06:17 | 20.06.2018 18:16:00 | 2.1619 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 162.1455
679039 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25891 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:13:01 | 20.06.2018 19:44:00 | 3.5162 | 0 | 140 | 0 | 12 | 0 | 492.275 | 0 | 42.195
679040 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66825 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 10:00:38 | 30.06.2018 15:25:38 | 5.4167 | 3 | 0 | 114 | 110 | 16.25 | 0 | 617.5004 | 595.8337
679041 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580206742 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:14:29 | 20.06.2018 16:41:00 | 0.44176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44176 | 0 | 0
679043 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_66484 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 10:00:32 | 29.06.2018 13:58:32 | 3.9667 | 0 | 1056 | 15 | 7 | 0 | 4188.8035 | 59.5001 | 27.7667
679044 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 10:00:28 | 28.06.2018 13:23:28 | 3.3833 | 0 | 0 | 127 | 434 | 0 | 0 | 429.6829 | 1468.3652
679046 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169238 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 12:00:09 | 28.06.2018 17:55:09 | 5.9167 | 0 | 571 | 1 | 28 | 0 | 3378.4186 | 5.9167 | 165.6668
679047 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24150 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 17:30:57 | 27.06.2018 20:26:57 | 2.9333 | 0 | 66 | 0 | 10 | 0 | 193.5998 | 0 | 29.3333
679048 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_131207 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 14:00:21 | 27.06.2018 20:26:21 | 6.4333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 353.8331 | 0 | 0
679049 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16683 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 12:00:46 | 27.06.2018 13:03:46 | 1.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
679051 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_21218 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 10:00:18 | 27.06.2018 12:11:18 | 2.1833 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 152.8331 | 0 | 4.3667
679052 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_242133 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:17:40 | 21.06.2018 01:25:54 | 9.1372 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100.509 | 0 | 0
679053 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_66484 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 10:00:00 | 27.06.2018 15:07:00 | 5.1167 | 0 | 1056 | 15 | 7 | 0 | 5403.2035 | 76.7501 | 35.8167
679054 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 12:00:27 | 26.06.2018 19:19:27 | 7.3167 | 0 | 0 | 127 | 435 | 0 | 0 | 929.2171 | 3182.7515
679073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39312 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:22:52 | 20.06.2018 17:34:00 | 1.1855 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 62.8304
679074 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_237916 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:24:00 | 20.06.2018 17:17:00 | 0.88327 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7.0662 | 0 | 1.7665
679077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_56525 , AKSARAY_AGDIREK_56536 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 13:11:03 | 26.06.2018 17:39:03 | 4.4667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 147.4001 | 0 | 0
679078 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_61441 , AKSARAY_AGDIREK_62336 , AKSARAY_OGMUSDIREK_10899 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 09:00:44 | 26.06.2018 13:35:44 | 4.5833 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 430.833 | 0 | 4.5833
679087 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_102330 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:29:15 | 20.06.2018 17:02:00 | 0.54567 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.637 | 0 | 0
679101 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_94899 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:35:13 | 20.06.2018 18:02:00 | 1.4463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4463 | 0 | 0
679114 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_11562 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:42:07 | 20.06.2018 18:34:00 | 1.8647 | 0 | 1 | 0 | 183 | 0 | 1.8647 | 0 | 341.2328
679122 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_42379 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:44:36 | 20.06.2018 18:08:00 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
679132 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194824 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:48:10 | 20.06.2018 17:25:00 | 0.61389 | 6 | 3999 | 0 | 34 | 3.6833 | 2454.9461 | 0 | 20.8723
679137 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_373083 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:53:18 | 20.06.2018 17:09:00 | 0.26166 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 21.9794 | 0
679153 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_337402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 16:59:09 | 20.06.2018 18:43:00 | 1.7308 | 0 | 584 | 0 | 155 | 0 | 1010.7638 | 0 | 268.2678
679182 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516361031 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 17:12:38 | 20.06.2018 19:54:00 | 2.6893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6893 | 0 | 0
679186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516056750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 17:15:31 | 20.06.2018 18:18:00 | 1.0413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0413 | 0 | 0
679219 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_362518 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 17:23:39 | 20.06.2018 19:34:00 | 2.1723 | 0 | 189 | 0 | 4 | 0 | 410.5685 | 0 | 8.6893
679221 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580218180 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 17:26:47 | 20.06.2018 20:07:00 | 2.67 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.0302 | 0 | 0
679226 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_61427 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 17:27:33 | 20.06.2018 18:37:00 | 1.1575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | 0
679234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2202023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 15:56:48 | 20.06.2018 18:42:00 | 2.7532 | 0 | 0 | 29 | 17 | 0 | 0 | 79.8425 | 46.8042
679241 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_49026 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 17:39:02 | 20.06.2018 17:51:00 | 0.19927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19927 | 0 | 0
679259 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 17:49:03 | 20.06.2018 19:11:00 | 1.3658 | 0 | 0 | 96 | 201 | 0 | 0 | 131.1158 | 274.5238
679265 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41057 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 17:54:15 | 20.06.2018 20:25:00 | 2.5123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5123
679270 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 17:50:03 | 20.06.2018 21:00:00 | 3.1656 | 0 | 0 | 126 | 449 | 0 | 0 | 398.8719 | 1421.3769
679277 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_147425 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 18:03:15 | 20.06.2018 18:46:00 | 0.71231 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9862 | 0
679286 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_580275510 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 13:56:35 | 20.06.2018 18:10:00 | 4.2233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2233
679294 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_TRAFOBINATIP_65400 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 18:08:42 | 20.06.2018 20:33:00 | 2.4047 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 146.6891 | 0 | 16.8332
679296 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8479 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 18:09:19 | 20.06.2018 19:04:00 | 0.91136 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 78.377 | 0 | 1.8227
679303 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516192654 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 18:11:15 | 20.06.2018 19:23:00 | 1.1956 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7822 | 0 | 0
679304 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516218416 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 18:12:19 | 20.06.2018 19:47:00 | 1.5779 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5779
679305 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516096258 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 18:12:29 | 20.06.2018 20:54:00 | 2.6917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6917
679310 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_460 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 18:14:23 | 20.06.2018 18:37:00 | 0.37681 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 36.9274 | 0 | 0
679311 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_120458 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 18:15:42 | 20.06.2018 19:55:00 | 1.6549 | 19 | 0 | 4 | 0 | 31.4427 | 0 | 6.6195 | 0
679319 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580161385 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 18:00:53 | 20.06.2018 20:11:00 | 2.1684 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1684
679325 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418505 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 18:23:46 | 20.06.2018 18:48:00 | 0.40385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40385 | 0 | 0
679331 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78319 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 18:24:30 | 20.06.2018 19:32:00 | 1.1248 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7488
679340 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_27408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 18:31:41 | 20.06.2018 20:54:00 | 2.3718 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9746
679345 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191026 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 18:23:53 | 20.06.2018 19:34:00 | 1.1686 | 0 | 61 | 0 | 4 | 0 | 71.2852 | 0 | 4.6744
679348 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_170782 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 18:28:16 | 20.06.2018 20:25:00 | 1.9453 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 593.3165
679358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_55587 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 18:39:41 | 20.06.2018 20:23:00 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7218
679372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4178 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 18:49:43 | 20.06.2018 19:21:00 | 0.52124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.3398 | 0 | 0
679375 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104016 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 18:54:09 | 21.06.2018 01:07:41 | 6.2253 | 0 | 0 | 96 | 201 | 0 | 0 | 597.6278 | 1251.2833
679389 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2225450 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 18:56:48 | 20.06.2018 19:58:00 | 1.02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0
679391 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_216054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2018 19:05:04 | 20.06.2018 20:22:00 | 1.2821 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6924
679407 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382888 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 19:16:11 | 20.06.2018 22:20:00 | 3.0635 | 24 | 5198 | 301 | 5637 | 73.5247 | 15924.2289 | 922.1225 | 17269.1186
679420 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179922 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 19:23:22 | 20.06.2018 20:26:00 | 1.0439 | 9 | 1770 | 563 | 1986 | 9.395 | 1847.6853 | 587.7101 | 2073.1655
679421 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_58199 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 19:29:26 | 20.06.2018 20:01:00 | 0.52598 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 29.9809
679433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047374 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 19:43:38 | 20.06.2018 20:05:00 | 0.35602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35602 | 0 | 0
679435 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_185423 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 19:40:09 | 20.06.2018 22:07:00 | 2.4475 | 7 | 1713 | 168 | 932 | 17.1325 | 4192.5675 | 411.18 | 2281.07
679439 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_48044 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 19:45:03 | 20.06.2018 20:26:00 | 0.68239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68239 | 0 | 0
679441 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_14201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 19:44:16 | 20.06.2018 20:32:00 | 0.79556 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 2.3867 | 188.5477
679442 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_115468 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 19:52:53 | 20.06.2018 20:51:00 | 0.96846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96846
679471 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_46699 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 20:06:26 | 20.06.2018 20:27:00 | 0.34258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34258 | 0 | 0
679486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16511 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 20:09:14 | 20.06.2018 22:13:00 | 2.0627 | 0 | 174 | 1 | 27 | 0 | 358.9185 | 2.0627 | 55.6942
679504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_31634 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 20:22:37 | 20.06.2018 20:40:00 | 0.28963 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28963 | 0 | 0
679513 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092574 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 20:18:59 | 20.06.2018 21:12:00 | 0.88335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88335 | 0 | 0
679524 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_15464 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 20:42:39 | 20.06.2018 23:30:58 | 2.805 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4151 | 0
679527 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_30466 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 20:44:47 | 20.06.2018 22:18:00 | 1.5535 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.214 | 0
679532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_24486 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 20:50:04 | 20.06.2018 21:29:00 | 0.64861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64861 | 0 | 0
679538 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516064085 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 20:52:45 | 20.06.2018 21:22:00 | 0.48733 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9493 | 0 | 0
679555 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580192623 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 21:16:17 | 20.06.2018 21:59:00 | 0.71192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71192 | 0 | 0
679613 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_134436 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2018 22:48:18 | 21.06.2018 00:09:00 | 1.345 | 0 | 0 | 2 | 279 | 0 | 0 | 2.69 | 375.255
679632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_32633 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 00:13:14 | 21.06.2018 01:36:00 | 1.3794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3794 | 0 | 0
679683 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_348971 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 03:10:42 | 21.06.2018 05:05:00 | 1.905 | 6 | 1003 | 91 | 796 | 11.43 | 1910.715 | 173.355 | 1516.38
679688 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_348971 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 05:04:21 | 21.06.2018 07:14:00 | 2.1608 | 6 | 1003 | 91 | 796 | 12.965 | 2167.3125 | 196.6355 | 1720.0207
679692 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 05:00:56 | 21.06.2018 06:48:00 | 1.7844 | 7 | 120 | 0 | 0 | 12.4911 | 214.1328 | 0 | 0
679701 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_71795 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 05:17:23 | 21.06.2018 06:10:00 | 0.87669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87669 | 0 | 0
679708 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 05:29:01 | 21.06.2018 05:40:00 | 0.18306 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 89.6994 | 1.4645 | 6.4071
679712 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331364 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 05:28:51 | 21.06.2018 06:15:00 | 0.76917 | 1 | 2895 | 0 | 0 | 0.76917 | 2226.7472 | 0 | 0
679719 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337795 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 05:33:12 | 21.06.2018 06:01:00 | 0.46333 | 0 | 797 | 3 | 77 | 0 | 369.274 | 1.39 | 35.6764
679762 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315474 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 05:46:04 | 21.06.2018 06:12:00 | 0.43222 | 0 | 2386 | 0 | 8 | 0 | 1031.2769 | 0 | 3.4578
679764 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_57840 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 06:05:04 | 21.06.2018 07:06:00 | 1.0155 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 88.3494
679771 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_18873 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 06:01:00 | 21.06.2018 06:33:00 | 0.53333 | 6 | 0 | 26 | 1420 | 3.2 | 0 | 13.8666 | 757.3286
679776 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_28599 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 06:09:19 | 21.06.2018 08:50:00 | 2.6778 | 0 | 0 | 31 | 266 | 0 | 0 | 83.0115 | 712.2921
679777 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5575 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 06:11:41 | 21.06.2018 09:41:00 | 3.4884 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.4191
679779 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 05:23:19 | 21.06.2018 09:44:00 | 4.3447 | 3 | 0 | 467 | 4 | 13.0342 | 0 | 2028.9842 | 17.3789
679784 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12641 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 06:16:40 | 21.06.2018 07:29:00 | 1.2054 | 0 | 417 | 0 | 2 | 0 | 502.6435 | 0 | 2.4108
679786 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289773 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 05:18:17 | 21.06.2018 08:19:00 | 3.0119 | 0 | 20 | 1 | 42 | 0 | 60.2388 | 3.0119 | 126.5015
679787 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361536 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 05:58:09 | 21.06.2018 10:54:00 | 4.9308 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 226.8182 | 0
679792 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_2238167 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 06:27:47 | 21.06.2018 07:15:00 | 0.78674 | 0 | 212 | 0 | 22 | 0 | 166.7889 | 0 | 17.3083
679800 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_53 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 06:22:11 | 21.06.2018 06:47:00 | 0.41361 | 1 | 385 | 12 | 94 | 0.41361 | 159.2398 | 4.9633 | 38.8793
679808 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_28381 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 06:44:28 | 21.06.2018 09:17:00 | 2.5421 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.2148 | 0
679811 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2660 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 06:49:46 | 21.06.2018 07:47:00 | 0.9537 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6296 | 0 | 0
679821 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063565 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 07:01:00 | 21.06.2018 07:42:00 | 0.68322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68322
679823 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_100568 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 06:52:54 | 21.06.2018 09:17:00 | 2.4017 | 5 | 1443 | 11 | 482 | 12.0084 | 3465.6098 | 26.4184 | 1157.6049
679824 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183027 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 07:02:47 | 21.06.2018 08:20:00 | 1.2869 | 2 | 313 | 144 | 1132 | 2.5739 | 402.8122 | 185.3194 | 1456.8161
679828 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 06:59:04 | 21.06.2018 08:30:00 | 1.5156 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.9201 | 0
679833 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170248 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 06:37:31 | 21.06.2018 07:19:00 | 0.69139 | 0 | 1001 | 0 | 101 | 0 | 692.0814 | 0 | 69.8304
679846 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11407 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 07:15:31 | 21.06.2018 08:38:00 | 1.3746 | 0 | 163 | 0 | 4 | 0 | 224.0614 | 0 | 5.4984
679849 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_30465 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 07:18:28 | 21.06.2018 10:21:00 | 3.042 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2098 | 0
679861 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337795 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 07:21:29 | 21.06.2018 08:50:00 | 1.4753 | 0 | 797 | 3 | 77 | 0 | 1175.7982 | 4.4258 | 113.5966
679862 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_9529 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 07:25:47 | 21.06.2018 09:41:00 | 2.2535 | 0 | 70 | 1 | 13 | 0 | 157.7422 | 2.2535 | 29.295
679863 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_139068 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 07:21:42 | 21.06.2018 07:47:00 | 0.42167 | 4 | 334 | 0 | 0 | 1.6867 | 140.8378 | 0 | 0
679865 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_24814 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 06:38:56 | 21.06.2018 08:02:00 | 1.3843 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 116.2829
679868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7909 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 07:32:44 | 21.06.2018 09:51:00 | 2.3044 | 18 | 1 | 135 | 102 | 41.4787 | 2.3044 | 311.0899 | 235.0457
679871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_8351 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 07:32:11 | 21.06.2018 09:54:00 | 2.3636 | 25 | 4530 | 671 | 417 | 59.0902 | 10707.1533 | 1585.9823 | 985.6254
679885 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2209056 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 07:45:43 | 21.06.2018 09:28:00 | 1.7047 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8187 | 0
679892 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_371779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 07:36:56 | 21.06.2018 08:32:00 | 0.91778 | 0 | 694 | 0 | 9 | 0 | 636.9393 | 0 | 8.26
679894 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5410 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 07:49:22 | 21.06.2018 10:09:00 | 2.327 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6539
679913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332821 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 07:59:03 | 21.06.2018 11:38:00 | 3.6491 | 1 | 227 | 1 | 2 | 3.6491 | 828.3548 | 3.6491 | 7.2983
679926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_39211 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 08:05:58 | 21.06.2018 09:47:00 | 1.6838 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11.7865 | 6.7351
679936 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6553 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 08:12:50 | 21.06.2018 09:25:00 | 1.2027 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.2828 | 0 | 0
679942 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 08:12:23 | 21.06.2018 09:53:00 | 1.6768 | 0 | 0 | 1 | 305 | 0 | 0 | 1.6768 | 511.424
679944 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_179136 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 08:12:51 | 21.06.2018 08:53:00 | 0.66917 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.7368 | 0
679957 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_461547 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 08:24:43 | 21.06.2018 10:32:00 | 2.1211 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.6957
679974 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187039 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 08:32:24 | 21.06.2018 12:11:00 | 3.6431 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 251.376 | 0
679981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_3844 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 07:56:03 | 21.06.2018 11:21:00 | 3.4156 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0778 | 0
679989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516125445 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 08:03:23 | 21.06.2018 09:31:00 | 1.4602 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8409 | 0 | 0
679990 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516078164 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 08:37:00 | 21.06.2018 09:25:00 | 0.79988 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 0 | 0
679993 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_170782 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 08:39:31 | 21.06.2018 10:25:00 | 1.7578 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 536.1412
680003 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580289725 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 08:47:47 | 21.06.2018 09:16:00 | 0.47009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47009 | 0 | 0
680025 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_3567 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 07:31:23 | 21.06.2018 14:32:00 | 7.0102 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 834.209 | 0 | 0
680028 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_123988 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 08:49:36 | 21.06.2018 10:07:00 | 1.2898 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.7964 | 0 | 0
680029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5604 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 09:00:31 | 26.06.2018 12:39:31 | 3.65 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 18.25 | 0 | 65.7
680037 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_418 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:00:25 | 21.06.2018 12:17:00 | 3.2763 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.3161 | 0 | 0
680044 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516415114 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:04:28 | 21.06.2018 11:06:00 | 2.0253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0253
680050 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_3545 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 09:00:13 | 26.06.2018 11:43:13 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 100.5168
680055 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_285132 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:00:37 | 21.06.2018 10:02:00 | 1.0231 | 6 | 338 | 6 | 6 | 6.1384 | 345.7943 | 6.1384 | 6.1384
680065 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516162762 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 08:54:49 | 21.06.2018 09:46:00 | 0.85279 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.6142 | 0 | 0
680079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_184038 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 09:04:50 | 27.06.2018 11:01:50 | 1.95 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 56.55 | 0
680080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_371833 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 09:00:27 | 26.06.2018 09:30:27 | 0.5 | 0 | 445 | 0 | 714 | 0 | 222.5 | 0 | 357
680085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10753 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:19:32 | 21.06.2018 10:53:00 | 1.5575 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.5754 | 0
680097 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_326869 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:28:17 | 21.06.2018 11:42:00 | 2.2285 | 0 | 0 | 103 | 79 | 0 | 0 | 229.5324 | 176.0491
680099 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334261 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:26:27 | 21.06.2018 09:50:00 | 0.3925 | 40 | 9172 | 51 | 887 | 15.7 | 3600.01 | 20.0175 | 348.1475
680101 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_30333 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:28:49 | 21.06.2018 11:55:00 | 2.4364 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.855 | 0 | 0
680105 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_320039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:22:23 | 21.06.2018 11:22:00 | 1.9936 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 83.7316 | 0 | 0
680109 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_371779 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:32:00 | 21.06.2018 12:55:00 | 3.3833 | 0 | 694 | 0 | 9 | 0 | 2348.0033 | 0 | 30.4496
680117 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48147 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:22:15 | 21.06.2018 11:59:00 | 2.6125 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 1144.275 | 0 | 0
680119 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516424234 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:37:56 | 21.06.2018 10:43:00 | 1.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 0
680130 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_305801 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:35:57 | 21.06.2018 11:03:00 | 1.4507 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.4089 | 0
680133 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17982 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:39:53 | 21.06.2018 12:37:00 | 2.9518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9518
680139 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580236321 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:42:08 | 21.06.2018 12:11:00 | 2.4809 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4809
680145 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_13512 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:44:11 | 21.06.2018 12:29:00 | 2.7468 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.2276 | 0
680160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17954 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:47:37 | 21.06.2018 13:25:00 | 3.6229 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.3443 | 0
680167 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6579 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:51:46 | 21.06.2018 11:10:00 | 1.3038 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48.2413
680168 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516182887 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:51:39 | 21.06.2018 10:40:00 | 0.80579 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80579 | 0 | 0
680169 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_26826 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:42:09 | 21.06.2018 10:53:00 | 1.1808 | 0 | 97 | 0 | 10 | 0 | 114.5405 | 0 | 11.8083
680172 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_179815 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 09:00:52 | 26.06.2018 09:43:52 | 0.71667 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 18.6334 | 1.4333
680176 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_179815 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 09:00:32 | 27.06.2018 10:05:32 | 1.0833 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 28.1666 | 2.1667
680188 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516336812 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 10:00:31 | 21.06.2018 11:12:00 | 1.1913 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3826 | 0 | 0
680197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354878 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 11:00:37 | 26.06.2018 12:02:37 | 1.0333 | 0 | 0 | 1 | 258 | 0 | 0 | 1.0333 | 266.5991
680200 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 11:30:16 | 27.06.2018 12:41:16 | 1.1833 | 0 | 165 | 0 | 3 | 0 | 195.2494 | 0 | 3.55
680202 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_10985 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 10:05:20 | 21.06.2018 11:01:00 | 0.92767 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 102.0437
680204 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333550 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 14:00:54 | 26.06.2018 17:12:54 | 3.2 | 0 | 12 | 2 | 161 | 0 | 38.4 | 6.4 | 515.2
680206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516122316 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 10:04:56 | 21.06.2018 11:31:00 | 1.4342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4342 | 0 | 0
680222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_72289 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 10:15:23 | 21.06.2018 12:33:00 | 2.2935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2935
680236 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41887 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 14:00:49 | 27.06.2018 17:50:49 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 145.6665
680237 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345784 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 09:00:45 | 27.06.2018 12:36:45 | 3.6 | 0 | 25 | 1 | 1005 | 0 | 90 | 3.6 | 3618
680238 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086581 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 10:20:41 | 21.06.2018 12:08:00 | 1.7885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7885 | 0 | 0
680266 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51371 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 10:40:24 | 21.06.2018 11:43:00 | 1.0433 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 344.2989 | 0 | 0
680269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_314361 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 10:53:39 | 21.06.2018 11:18:00 | 0.4057 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0
680274 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145944 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 10:58:38 | 21.06.2018 12:17:00 | 1.3058 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 47.0102 | 14.3642
680277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175550 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 10:59:56 | 21.06.2018 15:44:00 | 4.7342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7342 | 0
680281 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516432206 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 10:09:50 | 21.06.2018 19:55:00 | 9.7528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7528 | 0 | 0
680283 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516078164 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 11:05:55 | 21.06.2018 12:01:00 | 0.9178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8356 | 0 | 0
680292 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580213175 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 11:12:40 | 21.06.2018 11:53:00 | 0.67211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67211
680312 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3543 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 11:21:32 | 21.06.2018 11:55:00 | 0.55764 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 65.8015 | 0 | 0
680317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_16848 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 11:22:22 | 21.06.2018 11:46:00 | 0.39384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39384 | 0 | 0
680324 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580222755 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 11:25:21 | 21.06.2018 21:10:00 | 9.744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.744 | 0 | 0
680330 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_254228 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 14:00:13 | 28.06.2018 16:39:13 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 161.65
680332 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_376025 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:00:29 | 28.06.2018 11:57:29 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 362.85
680339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33711 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 11:33:56 | 21.06.2018 14:06:00 | 2.5342 | 1 | 146 | 3 | 447 | 2.5342 | 369.9903 | 7.6025 | 1132.7785
680358 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_45177 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 11:36:41 | 21.06.2018 13:39:00 | 2.0383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0767 | 0 | 0
680365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_37769 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 11:25:40 | 21.06.2018 14:12:00 | 2.7719 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 5.5439 | 227.2999
680368 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 11:44:37 | 21.06.2018 13:54:00 | 2.1564 | 0 | 0 | 13 | 346 | 0 | 0 | 28.0331 | 746.1109
680370 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_252086 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:00:00 | 29.06.2018 12:20:00 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 156.6665
680384 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_71838 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 11:50:33 | 21.06.2018 14:04:00 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.224
680386 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 11:49:15 | 21.06.2018 12:19:00 | 0.49583 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 34.2123 | 0
680387 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_62432 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 11:54:35 | 21.06.2018 12:19:00 | 0.40669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40669 | 0 | 0
680394 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580253030 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 11:56:21 | 21.06.2018 14:13:00 | 2.2774 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5547 | 0 | 0
680424 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25218 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 09:45:28 | 21.06.2018 14:04:00 | 4.3086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3086
680425 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361215 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 12:05:27 | 21.06.2018 12:58:00 | 0.87581 | 0 | 189 | 109 | 270 | 0 | 165.5281 | 95.4633 | 236.4687
680432 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_541700 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 14:00:00 | 29.06.2018 15:37:00 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 46.8834
680434 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516288606 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 12:08:14 | 21.06.2018 14:12:00 | 2.0627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0627 | 0 | 0
680442 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_23611 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 12:11:55 | 21.06.2018 13:50:00 | 1.6347 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 272.9982
680443 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_8150 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 12:14:32 | 21.06.2018 14:10:00 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 300.1768
680453 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_332522 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 09:00:00 | 26.06.2018 16:01:00 | 7.0167 | 0 | 287 | 0 | 8 | 0 | 2013.7843 | 0 | 56.1334
680454 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_332522 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 09:03:45 | 27.06.2018 14:03:45 | 5 | 0 | 455 | 0 | 8 | 0 | 2275 | 0 | 40
680470 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_4114 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 12:24:10 | 21.06.2018 13:25:00 | 1.0137 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42.5771
680474 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_339451 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 12:33:48 | 21.06.2018 21:15:00 | 8.6867 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.12 | 0 | 0
680483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328481 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 08:47:21 | 21.06.2018 13:03:00 | 4.2608 | 0 | 1751 | 4 | 194 | 0 | 7460.7133 | 17.0433 | 826.601
680485 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516186121 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 12:32:55 | 21.06.2018 18:35:00 | 6.0346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0346 | 0 | 0
680486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46811 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 12:34:11 | 21.06.2018 13:19:00 | 0.74694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.7225 | 0 | 0
680504 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516084536 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 12:45:08 | 21.06.2018 13:07:00 | 0.36419 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1851
680506 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14056 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 12:50:25 | 21.06.2018 13:12:00 | 0.35972 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 18.7054 | 0 | 0
680508 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354868 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 10:00:56 | 28.06.2018 12:01:56 | 2.0167 | 0 | 434 | 0 | 11 | 0 | 875.2348 | 0 | 22.1834
680509 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80261 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 10:00:35 | 27.06.2018 10:37:35 | 0.61667 | 0 | 73 | 0 | 8 | 0 | 45.0169 | 0 | 4.9334
680540 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_61219 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 13:17:16 | 21.06.2018 15:01:00 | 1.7287 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.4883 | 0 | 0
680556 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_152017 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 13:25:13 | 21.06.2018 14:43:00 | 1.2963 | 0 | 0 | 137 | 614 | 0 | 0 | 177.5945 | 795.9343
680559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9262 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 13:26:46 | 21.06.2018 13:47:00 | 0.33714 | 2 | 163 | 12 | 551 | 0.67428 | 54.9538 | 4.0457 | 185.7641
680561 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5028 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 13:30:10 | 21.06.2018 14:17:00 | 0.78056 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 120.2062 | 0 | 0
680562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347474 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 13:30:51 | 21.06.2018 14:31:00 | 1.0025 | 0 | 465 | 1 | 16 | 0 | 466.1625 | 1.0025 | 16.04
680565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2146 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 13:36:00 | 21.06.2018 18:35:00 | 4.9832 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 303.9764
680572 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46811 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 13:39:26 | 21.06.2018 13:51:00 | 0.19267 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0
680588 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32196 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 09:30:56 | 30.06.2018 13:40:56 | 4.1667 | 0 | 754 | 3 | 4 | 0 | 3141.6692 | 12.5 | 16.6667
680600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_294142 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 13:55:53 | 21.06.2018 14:22:00 | 0.43527 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.1519
680601 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4462 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 13:58:01 | 21.06.2018 15:53:00 | 1.9163 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67.0698
680604 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_281192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 14:01:27 | 21.06.2018 17:32:00 | 3.509 | 12 | 3827 | 24 | 935 | 42.108 | 13428.943 | 84.216 | 3280.915
680611 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27163 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 12:12:20 | 21.06.2018 14:26:00 | 2.2278 | 1 | 137 | 4 | 21 | 2.2278 | 305.2059 | 8.9111 | 46.7834
680612 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516093641 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 14:06:34 | 21.06.2018 14:33:00 | 0.44038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44038 | 0 | 0
680615 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_150037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 14:11:54 | 21.06.2018 16:06:00 | 1.9014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9014
680616 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 14:12:38 | 21.06.2018 14:27:00 | 0.2393 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 16.5117 | 0
680621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330141 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 14:07:16 | 21.06.2018 15:29:00 | 1.3622 | 6 | 615 | 1 | 499 | 8.1733 | 837.7653 | 1.3622 | 679.7478
680622 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10782 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 14:14:27 | 21.06.2018 17:08:00 | 2.8923 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1136.6582
680636 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4214 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 14:20:25 | 21.06.2018 14:56:00 | 0.59279 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7.1135 | 0 | 1.1856
680651 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69597 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:21:13 | 21.06.2018 20:23:00 | 3.0297 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1484 | 0
680654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 14:27:44 | 21.06.2018 15:16:00 | 0.80444 | 8 | 761 | 65 | 50 | 6.4355 | 612.1788 | 52.2886 | 40.222
680659 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_429335 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 14:26:38 | 21.06.2018 15:14:00 | 0.78944 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.6832
680660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_19414 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 14:31:11 | 21.06.2018 15:44:00 | 1.2135 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0677 | 0
680683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580298988 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 14:45:06 | 21.06.2018 16:56:00 | 2.1814 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3628
680685 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580213175 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 14:48:16 | 21.06.2018 15:34:00 | 0.76215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76215
680688 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346447 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 14:49:14 | 21.06.2018 15:27:00 | 0.6293 | 11 | 0 | 79 | 1 | 6.9223 | 0 | 49.7147 | 0.6293
680690 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3690 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 14:47:44 | 21.06.2018 17:45:00 | 2.9544 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 26.5899 | 2.9544
680698 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349118 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 14:52:13 | 21.06.2018 15:15:00 | 0.37972 | 4 | 1008 | 341 | 47 | 1.5189 | 382.7578 | 129.4845 | 17.8468
680709 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_31606 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 14:56:37 | 21.06.2018 17:38:00 | 2.6897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6897 | 0 | 0
680715 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4210 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 15:01:36 | 21.06.2018 15:26:00 | 0.40658 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6.0987 | 0 | 0.40658
680733 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_318033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 15:12:32 | 21.06.2018 16:04:00 | 0.85755 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 174.0827 | 0 | 0
680764 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2218153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 15:24:27 | 21.06.2018 15:46:00 | 0.35899 | 3 | 814 | 152 | 548 | 1.077 | 292.2179 | 54.5665 | 196.7265
680767 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_93324 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 15:28:34 | 21.06.2018 17:20:00 | 1.8571 | 0 | 0 | 1 | 312 | 0 | 0 | 1.8571 | 579.4277
680778 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617350 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 15:32:03 | 21.06.2018 16:52:00 | 1.3324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3324
680783 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_108931 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 15:32:10 | 21.06.2018 16:21:00 | 0.81387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81387 | 0 | 0
680789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6424 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 15:35:32 | 21.06.2018 17:58:00 | 2.3742 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.9878 | 0 | 0
680791 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516093893 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 15:35:33 | 21.06.2018 20:00:00 | 4.4075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6298 | 0 | 0
680798 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225414 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 15:44:06 | 21.06.2018 16:22:00 | 0.63151 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.263
680800 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580290460 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 15:40:21 | 21.06.2018 18:07:00 | 2.444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.444 | 0 | 0
680802 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_7654 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 15:18:47 | 21.06.2018 16:51:00 | 1.5369 | 0 | 77 | 0 | 102 | 0 | 118.3421 | 0 | 156.7648
680812 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580293963 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 10:43:54 | 21.06.2018 17:31:00 | 6.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.785 | 0 | 0
680813 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1663 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 15:49:23 | 21.06.2018 16:56:00 | 1.1101 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 243.1207 | 0 | 0
680820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198462 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 15:49:53 | 21.06.2018 18:02:00 | 2.2018 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 132.108 | 0 | 0
680826 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_268908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 15:18:06 | 21.06.2018 16:23:00 | 1.0817 | 0 | 334 | 13 | 1756 | 0 | 361.2778 | 14.0617 | 1899.4125
680831 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_6826 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 15:59:16 | 21.06.2018 16:21:00 | 0.36205 | 1 | 1438 | 11 | 575 | 0.36205 | 520.6279 | 3.9825 | 208.1788
680836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46811 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 16:02:56 | 21.06.2018 17:35:00 | 1.5342 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8076 | 0 | 0
680844 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_76809 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 16:08:48 | 21.06.2018 18:06:00 | 1.9533 | 0 | 836 | 5 | 504 | 0 | 1632.9839 | 9.7667 | 984.4783
680854 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_TRAFOBINATIP_418457 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 09:01:20 | 26.06.2018 10:00:20 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.5499
680855 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_151242 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 10:30:13 | 26.06.2018 11:31:13 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.5834
680856 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25065 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 12:01:29 | 26.06.2018 15:15:29 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 300.6997
680857 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_146436 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 16:00:44 | 26.06.2018 19:06:44 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 99.2
680858 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_148806 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 09:00:26 | 27.06.2018 11:04:26 | 2.0667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.9334 | 0 | 0
680859 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26425 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 11:10:00 | 27.06.2018 14:48:00 | 3.6333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 290.6664 | 0 | 0
680861 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516041368 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 16:14:33 | 21.06.2018 16:49:00 | 0.57403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1481 | 0 | 0
680862 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26862 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 15:00:00 | 27.06.2018 18:49:00 | 3.8167 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 480.9004 | 0 | 0
680864 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_180714 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 17:01:39 | 27.06.2018 18:00:39 | 0.98333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35.3999 | 0 | 0
680874 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_29814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 16:21:38 | 21.06.2018 21:05:12 | 4.7261 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.439 | 0 | 0
680883 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_351733 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 16:26:34 | 21.06.2018 16:49:00 | 0.37371 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.9484 | 0
680898 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10753 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 16:33:00 | 21.06.2018 18:24:00 | 1.85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0
680919 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_169202 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 16:41:40 | 21.06.2018 17:21:00 | 0.65556 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5.9 | 0 | 2.6222 | 0
680921 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_51388 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 15:52:08 | 21.06.2018 18:22:00 | 2.4978 | 0 | 3 | 4 | 686 | 0 | 7.4933 | 9.9911 | 1713.4771
680922 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_185579 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 15:58:51 | 21.06.2018 18:10:00 | 2.1858 | 0 | 764 | 0 | 32 | 0 | 1669.9741 | 0 | 69.9466
680928 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_71407 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 16:49:14 | 21.06.2018 18:04:00 | 1.2459 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.7212
680930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_355009 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 16:49:15 | 21.06.2018 18:12:00 | 1.3792 | 0 | 111 | 30 | 16 | 0 | 153.0879 | 41.3751 | 22.0667
680931 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_29113 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 16:47:14 | 21.06.2018 17:37:00 | 0.82944 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0.82944 | 232.2432
680932 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_100409 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 16:51:37 | 21.06.2018 17:42:00 | 0.83961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83961 | 0 | 0
680949 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_75431 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 16:49:48 | 21.06.2018 20:05:00 | 3.2533 | 1 | 994 | 7 | 35 | 3.2533 | 3233.81 | 22.7733 | 113.8666
680954 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_580267319 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 16:55:16 | 21.06.2018 19:35:00 | 2.6622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6622
680960 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516209789 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 16:56:11 | 21.06.2018 17:11:00 | 0.24688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24688 | 0 | 0
680964 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516240026 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 16:56:34 | 21.06.2018 18:12:00 | 1.2572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2572 | 0 | 0
680969 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516139782 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:04:13 | 21.06.2018 17:50:00 | 0.76296 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76296
680979 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329406 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:13:16 | 21.06.2018 18:05:00 | 0.86216 | 0 | 12 | 25 | 575 | 0 | 10.3459 | 21.554 | 495.742
680991 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580281195 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 11:46:58 | 21.06.2018 17:34:00 | 5.7838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7838
680998 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580233877 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:15:34 | 21.06.2018 20:40:00 | 3.4072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4072 | 0 | 0
681001 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_2331 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:13:41 | 21.06.2018 21:34:00 | 4.3386 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6772
681003 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516230760 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:17:54 | 21.06.2018 18:01:00 | 0.71809 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71809 | 0 | 0
681006 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_380823 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:18:36 | 21.06.2018 17:44:00 | 0.42333 | 11 | 2222 | 21 | 315 | 4.6566 | 940.6393 | 8.8899 | 133.349
681013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29704 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:23:23 | 21.06.2018 18:25:00 | 1.0268 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 48.2582 | 0 | 0
681018 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_28252 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:23:17 | 21.06.2018 19:27:00 | 2.0619 | 23 | 487 | 24 | 320 | 47.4246 | 1004.1648 | 49.4866 | 659.8208
681027 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312839 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:29:42 | 21.06.2018 17:50:00 | 0.33826 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 66.299
681033 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6002 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:31:57 | 21.06.2018 18:22:00 | 0.8341 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8479 | 0 | 0
681040 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10355 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:28:10 | 21.06.2018 18:28:00 | 0.99702 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.994
681046 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17397 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:36:42 | 21.06.2018 22:51:00 | 5.2383 | 0 | 0 | 6 | 505 | 0 | 0 | 31.4298 | 2645.3415
681049 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_178491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:22:50 | 21.06.2018 18:13:00 | 0.83592 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27.5854 | 0 | 0
681050 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516093905 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:09:45 | 21.06.2018 19:53:00 | 2.7207 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4414 | 0 | 0
681052 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56117 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:37:03 | 21.06.2018 18:13:00 | 0.59917 | 8 | 2939 | 1 | 1327 | 4.7934 | 1760.9606 | 0.59917 | 795.0986
681059 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_16169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:39:08 | 21.06.2018 18:28:00 | 0.81444 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 70.8563
681060 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88615708 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:42:38 | 21.06.2018 18:18:00 | 0.58922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1784 | 0 | 0
681068 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_141560 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:46:48 | 21.06.2018 18:49:50 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.101
681079 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:51:31 | 21.06.2018 18:37:00 | 0.75806 | 0 | 0 | 26 | 375 | 0 | 0 | 19.7096 | 284.2725
681085 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169213 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:00:11 | 21.06.2018 19:45:00 | 2.7469 | 0 | 26 | 8 | 35 | 0 | 71.4204 | 21.9755 | 96.1429
681088 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_23818 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:57:40 | 21.06.2018 19:10:00 | 1.2053 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 0 | 1.2053 | 203.694
681096 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5182 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:57:35 | 21.06.2018 19:01:00 | 1.0567 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 65.5148
681104 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 18:02:35 | 21.06.2018 18:56:00 | 0.89012 | 3 | 58 | 0 | 0 | 2.6704 | 51.627 | 0 | 0
681111 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131772 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 18:04:54 | 21.06.2018 20:58:40 | 2.8961 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.2725
681116 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_HUCRE_315577 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 18:06:06 | 21.06.2018 19:37:00 | 1.515 | 0 | 84 | 79 | 218 | 0 | 127.26 | 119.685 | 330.27
681131 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_23113 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 18:14:22 | 21.06.2018 19:35:00 | 1.3438 | 0 | 0 | 7 | 394 | 0 | 0 | 9.4062 | 529.4375
681146 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74398 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 18:18:05 | 21.06.2018 20:37:00 | 2.3153 | 16 | 4377 | 93 | 2686 | 37.0445 | 10133.9806 | 215.321 | 6218.8421
681158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_32987 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 18:29:40 | 21.06.2018 18:56:00 | 0.43882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43882 | 0 | 0
681182 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_46708 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 18:35:51 | 21.06.2018 20:18:00 | 1.7024 | 5 | 984 | 0 | 8 | 8.5121 | 1675.1714 | 0 | 13.6193
681183 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516330405 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 18:55:54 | 21.06.2018 19:55:00 | 0.98482 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98482
681190 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46257 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 18:36:26 | 21.06.2018 20:09:00 | 1.5427 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 3.0853 | 0 | 37.0238
681203 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_12863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:14:42 | 21.06.2018 19:47:00 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 139.6065
681212 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_137840 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 18:47:57 | 21.06.2018 19:32:00 | 0.73408 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 1018.903 | 0 | 0
681216 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81376 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:40:37 | 21.06.2018 19:25:00 | 1.7396 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 250.501 | 0 | 0
681219 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45589 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 18:50:22 | 21.06.2018 21:10:00 | 2.3271 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6543
681221 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_283103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 18:49:49 | 21.06.2018 22:51:00 | 4.0197 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | 0 | 136.6705 | 32.1578
681223 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_123269 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 18:54:11 | 21.06.2018 19:26:00 | 0.53024 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.6048
681227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318299 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 18:51:31 | 21.06.2018 19:59:00 | 1.1247 | 0 | 11 | 34 | 3095 | 0 | 12.3719 | 38.2405 | 3481.0084
681241 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_23611 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 18:57:02 | 21.06.2018 21:27:00 | 2.4992 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 417.3681
681244 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_282576 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 17:15:00 | 21.06.2018 21:05:00 | 3.8333 | 0 | 152 | 3 | 3 | 0 | 582.6662 | 11.5 | 11.5
681245 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_33816 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:02:51 | 21.06.2018 19:56:00 | 0.88578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88578
681249 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9061 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 10:49:00 | 26.06.2018 19:21:00 | 8.5333 | 2 | 1170 | 14 | 42 | 17.0667 | 9983.9961 | 119.4666 | 358.3999
681250 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_4092 , AKSARAY_OGMUSDIREK_4095 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 09:00:39 | 27.06.2018 14:42:39 | 5.7 | 1 | 228 | 3 | 6 | 5.7 | 1299.6 | 17.1 | 34.2
681251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6997 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:05:52 | 21.06.2018 19:47:00 | 0.68529 | 11 | 1500 | 0 | 0 | 7.5382 | 1027.935 | 0 | 0
681253 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_4092 , AKSARAY_OGMUSDIREK_4095 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:00:36 | 28.06.2018 14:34:36 | 5.5667 | 1 | 228 | 3 | 6 | 5.5667 | 1269.2008 | 16.7 | 33.4
681255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_259052 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:08:16 | 21.06.2018 19:44:00 | 0.59533 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 274.4471 | 0 | 0
681257 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167323 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:08:39 | 21.06.2018 19:37:00 | 0.47232 | 0 | 0 | 5 | 1853 | 0 | 0 | 2.3616 | 875.209
681267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46310 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:15:57 | 21.06.2018 19:49:47 | 0.56374 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3824 | 0 | 0
681270 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_31143 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:22:06 | 21.06.2018 20:28:00 | 1.0981 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 15.3737 | 9.8831
681273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324598 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:23:31 | 21.06.2018 21:57:00 | 2.558 | 12 | 0 | 183 | 16 | 30.6962 | 0 | 468.1177 | 40.9283
681275 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_20438 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:23:19 | 21.06.2018 22:24:00 | 3.0114 | 718 | 732 | 15 | 1223 | 2162.178 | 2204.3375 | 45.1709 | 3682.93
681277 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_330630 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:22:42 | 21.06.2018 20:37:00 | 1.2383 | 10 | 4175 | 21 | 588 | 12.3833 | 5170.0278 | 26.0049 | 728.138
681278 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_32848 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:12:37 | 21.06.2018 20:29:00 | 1.2731 | 3 | 0 | 467 | 4 | 3.8192 | 0 | 594.519 | 5.0922
681285 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261939 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 18:51:25 | 21.06.2018 21:04:00 | 2.2097 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 793.2895 | 0 | 0
681286 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_343732 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:31:53 | 21.06.2018 22:53:00 | 3.3517 | 0 | 0 | 30 | 308 | 0 | 0 | 100.5504 | 1032.3174
681291 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361353 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:14:16 | 21.06.2018 22:17:00 | 3.0456 | 30 | 495 | 0 | 0 | 91.3668 | 1507.5522 | 0 | 0
681296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_26558 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:36:26 | 21.06.2018 21:07:00 | 1.5094 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0376 | 0
681299 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158343 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:35:56 | 21.06.2018 20:35:00 | 0.98437 | 69 | 1 | 10 | 0 | 67.9215 | 0.98437 | 9.8437 | 0
681301 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18132 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:39:40 | 22.06.2018 01:45:00 | 6.0887 | 0 | 0 | 81 | 126 | 0 | 0 | 493.1831 | 767.1737
681304 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_76809 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:39:18 | 21.06.2018 21:19:00 | 1.6614 | 0 | 836 | 5 | 504 | 0 | 1388.9555 | 8.3072 | 837.3607
681310 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10424 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:41:35 | 21.06.2018 20:25:00 | 0.72347 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 52.0898 | 0 | 3.6174
681316 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_163477 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:39:55 | 21.06.2018 20:51:00 | 1.1847 | 0 | 0 | 26 | 375 | 0 | 0 | 30.8027 | 444.27
681325 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166029 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:48:41 | 21.06.2018 21:33:00 | 1.7386 | 1 | 28 | 100 | 559 | 1.7386 | 48.6811 | 173.861 | 971.883
681327 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_341399 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:14:21 | 21.06.2018 21:59:00 | 2.7442 | 0 | 0 | 301 | 168 | 0 | 0 | 825.9952 | 461.0206
681331 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360855 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 19:20:37 | 21.06.2018 23:47:00 | 4.4397 | 2 | 389 | 426 | 629 | 8.8794 | 1727.0511 | 1891.3207 | 2792.5839
681361 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_305834 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:01:38 | 22.06.2018 00:41:00 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 293.3305
681374 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_20653 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 18:50:02 | 21.06.2018 21:32:00 | 2.6992 | 0 | 0 | 3 | 224 | 0 | 0 | 8.0976 | 604.6186
681381 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516086193 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:08:40 | 21.06.2018 22:22:00 | 2.2222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2222 | 0 | 0
681396 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26555 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:15:22 | 21.06.2018 21:13:00 | 0.96046 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 98.9274 | 0 | 0
681397 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6762 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:12:22 | 21.06.2018 20:50:00 | 0.62722 | 0 | 0 | 3 | 220 | 0 | 0 | 1.8817 | 137.9884
681399 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_259506 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:15:33 | 21.06.2018 21:17:00 | 1.024 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10.2402 | 0 | 12.2882
681403 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16074 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:17:57 | 21.06.2018 21:36:00 | 1.3006 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 2.6011 | 72.8319
681412 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_39027 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:21:56 | 21.06.2018 21:10:46 | 0.81379 | 0 | 19 | 25 | 964 | 0 | 15.462 | 20.3448 | 784.4936
681424 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:08:56 | 21.06.2018 22:40:00 | 2.5176 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 50.3522 | 0 | 7.5528
681427 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_179994 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:25:23 | 21.06.2018 23:02:00 | 2.6103 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6617 | 0
681428 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_258590 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:27:36 | 21.06.2018 22:46:00 | 2.3064 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.903
681431 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_405809 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:31:19 | 21.06.2018 23:09:05 | 2.6294 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7766 | 0 | 0
681432 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266588 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:24:57 | 21.06.2018 21:26:00 | 1.0175 | 0 | 0 | 32 | 369 | 0 | 0 | 32.56 | 375.4575
681439 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516268722 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:36:47 | 22.06.2018 00:33:00 | 3.9367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9367 | 0 | 0
681450 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360639 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:40:38 | 21.06.2018 23:54:19 | 3.2281 | 0 | 0 | 315 | 20 | 0 | 0 | 1016.8389 | 64.5612
681451 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60801 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:42:55 | 21.06.2018 20:50:00 | 0.11781 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 14.9619
681459 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580211661 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:42:54 | 21.06.2018 22:50:00 | 2.1182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1182
681489 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_71407 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:57:28 | 21.06.2018 22:25:00 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2104
681491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_99873 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:56:48 | 21.06.2018 22:28:00 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5197
681492 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7250 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 21:00:13 | 21.06.2018 21:52:00 | 0.86282 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.3538
681501 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516181450 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 21:03:58 | 21.06.2018 22:38:00 | 1.5672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1343 | 0 | 0
681509 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2225719 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.06.2018 21:09:25 | 21.06.2018 23:20:00 | 2.1764 | 0 | 0 | 17 | 139 | 0 | 0 | 36.9986 | 302.5182
681517 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196161 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 21:17:24 | 21.06.2018 23:19:00 | 2.0267 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 261.4404
681519 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516200302 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 21:20:20 | 21.06.2018 21:44:00 | 0.39433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39433 | 0 | 0
681526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_42904 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 21:21:11 | 22.06.2018 01:27:00 | 4.0968 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.0652 | 0 | 0
681531 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2212704 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 21:24:01 | 21.06.2018 23:37:21 | 2.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 0
681532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145601 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 21:24:45 | 21.06.2018 23:02:00 | 1.6208 | 2 | 1 | 10 | 680 | 3.2417 | 1.6208 | 16.2083 | 1102.1644
681538 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11428 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 21:30:53 | 21.06.2018 21:48:00 | 0.28505 | 0 | 482 | 3 | 61 | 0 | 137.3941 | 0.85515 | 17.388
681544 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_170782 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 21:34:24 | 22.06.2018 00:07:00 | 2.5432 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 775.6821
681546 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99600 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 21:34:40 | 21.06.2018 21:57:00 | 0.37214 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 34.609
681549 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20693 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 21:32:31 | 22.06.2018 02:17:00 | 4.7412 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 237.0595 | 0 | 0
681554 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55449 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 21:43:55 | 21.06.2018 21:50:00 | 0.10121 | 0 | 105 | 0 | 10 | 0 | 10.6271 | 0 | 1.0121
681558 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 21:18:52 | 21.06.2018 23:45:14 | 2.4393 | 2 | 0 | 54 | 21 | 4.8786 | 0 | 131.7217 | 51.2251
681566 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91523 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 21:52:57 | 22.06.2018 01:12:00 | 3.3173 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 3.3173 | 381.4895
681567 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516330301 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 18:35:46 | 21.06.2018 22:16:00 | 3.6703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6703
681602 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334366 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 22:20:26 | 21.06.2018 22:55:00 | 0.57611 | 9 | 4343 | 133 | 2566 | 5.185 | 2502.0457 | 76.6226 | 1478.2983
681603 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10843 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 22:24:12 | 21.06.2018 23:56:40 | 1.5409 | 0 | 0 | 5 | 369 | 0 | 0 | 7.7044 | 568.5847
681608 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_178676 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 22:22:43 | 21.06.2018 23:13:13 | 0.84154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84154 | 0
681612 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2206669 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 22:28:47 | 21.06.2018 22:50:00 | 0.35361 | 1 | 51 | 208 | 486 | 0.35361 | 18.0341 | 73.5509 | 171.8545
681615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46811 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 22:32:41 | 21.06.2018 22:57:00 | 0.40504 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.6454 | 0 | 0
681634 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_27678 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 22:45:36 | 21.06.2018 23:48:11 | 1.0431 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4306 | 0 | 0
681635 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 22:45:15 | 22.06.2018 03:11:00 | 4.4292 | 0 | 0 | 4 | 264 | 0 | 0 | 17.7167 | 1169.3009
681650 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_85255 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 22:31:00 | 21.06.2018 23:09:46 | 0.64598 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 51.0324
681652 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13551 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 18:59:50 | 22.06.2018 00:01:00 | 5.0194 | 1 | 0 | 54 | 0 | 5.0194 | 0 | 271.0498 | 0
681659 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_79819 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 23:12:21 | 21.06.2018 23:35:00 | 0.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3775 | 0 | 0
681671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318299 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 23:21:12 | 22.06.2018 00:02:00 | 0.68 | 0 | 11 | 34 | 3095 | 0 | 7.48 | 23.12 | 2104.6
681679 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_126080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2018 23:40:29 | 22.06.2018 01:15:00 | 1.5753 | 6 | 1003 | 91 | 796 | 9.4517 | 1580.0058 | 143.3505 | 1253.9229
681680 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70008 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 23:44:48 | 21.06.2018 23:50:10 | 0.08935 | 310 | 1978 | 2 | 1717 | 27.6985 | 176.7343 | 0.1787 | 153.4139
681691 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_433 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 23:55:48 | 22.06.2018 02:50:00 | 2.9033 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 281.6191 | 0 | 0
681701 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_359826 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:59:34 | 22.06.2018 00:39:00 | 3.657 | 0 | 0 | 22 | 385 | 0 | 0 | 80.4544 | 1407.9527
681718 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29277 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2018 20:10:32 | 22.06.2018 00:38:00 | 4.4575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.915 | 0 | 0
681733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_117967 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 01:24:12 | 22.06.2018 02:41:00 | 1.2799 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.9183 | 0 | 0
681743 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_516334282 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 02:20:13 | 22.06.2018 03:02:00 | 0.69613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69613 | 0 | 0
681744 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_174021 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 02:24:37 | 22.06.2018 03:08:00 | 0.72306 | 0 | 322 | 17 | 1097 | 0 | 232.8253 | 12.292 | 793.1968
681775 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7436 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 05:05:07 | 22.06.2018 05:57:00 | 0.86448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86448 | 0 | 0
681789 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 05:22:29 | 22.06.2018 13:14:00 | 7.8583 | 0 | 591 | 3 | 617 | 0 | 4644.2789 | 23.575 | 4848.5958
681813 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_21312 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 05:32:56 | 22.06.2018 06:39:00 | 1.1011 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 412.8975 | 0 | 0
681815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_24816 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 05:33:51 | 22.06.2018 06:52:00 | 1.3024 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 32.56 | 0 | 2.6048
681831 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_35153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 05:34:32 | 22.06.2018 06:08:00 | 0.55778 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 968.8639 | 0 | 0
681847 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_134302 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 05:34:34 | 22.06.2018 11:02:00 | 5.4572 | 0 | 0 | 25 | 447 | 0 | 0 | 136.4305 | 2439.3773
681853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_340083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 05:24:09 | 22.06.2018 06:03:00 | 0.6475 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1.295 | 9.065 | 0 | 0
681861 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_370992 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 06:05:18 | 22.06.2018 07:19:00 | 1.2283 | 15 | 753 | 4 | 0 | 18.4249 | 924.9325 | 4.9133 | 0
681862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11466 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 05:54:07 | 22.06.2018 09:45:00 | 3.8481 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 642.626 | 0 | 0
681872 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2530 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 06:15:55 | 22.06.2018 10:21:00 | 4.0847 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 | 16.3389 | 253.2526
681881 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31908 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 06:24:54 | 22.06.2018 13:01:00 | 6.6014 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 191.4406
681882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_103105 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 06:24:02 | 22.06.2018 07:16:00 | 0.8661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8661 | 0 | 0
681903 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10753 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 06:42:54 | 22.06.2018 10:12:00 | 3.4849 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.8486 | 0
681905 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2209056 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 06:47:33 | 22.06.2018 07:24:00 | 0.60742 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4297 | 0
681908 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_18185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 06:15:04 | 22.06.2018 10:00:00 | 3.7488 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 224.9268
681911 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_378350 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 06:31:55 | 22.06.2018 08:59:00 | 2.4514 | 0 | 0 | 22 | 509 | 0 | 0 | 53.9306 | 1247.7575
681913 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_74192 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 06:52:01 | 22.06.2018 08:03:00 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65.0639
681915 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5627 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 06:19:02 | 22.06.2018 07:44:00 | 1.4161 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.9927 | 0 | 0
681916 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100283 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 06:52:52 | 22.06.2018 09:35:00 | 2.7021 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 148.6144
681918 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332800 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 05:32:07 | 22.06.2018 08:40:00 | 3.1314 | 0 | 347 | 0 | 654 | 0 | 1086.5923 | 0 | 2047.9291
681921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342641 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 06:36:07 | 22.06.2018 08:40:00 | 2.0647 | 4 | 576 | 0 | 0 | 8.2589 | 1189.2787 | 0 | 0
681932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 06:57:02 | 22.06.2018 07:50:00 | 0.88278 | 0 | 0 | 1 | 3243 | 0 | 0 | 0.88278 | 2862.8555
681947 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_344071 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 07:01:36 | 22.06.2018 08:27:00 | 1.4233 | 4 | 1021 | 0 | 0 | 5.6933 | 1453.2199 | 0 | 0
681956 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_44795 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 07:10:39 | 22.06.2018 10:11:00 | 3.0058 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 222.4292
681964 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29423 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 07:10:11 | 22.06.2018 09:41:00 | 2.5135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0541
681996 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2776 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 07:09:59 | 22.06.2018 07:37:00 | 0.45012 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.0535 | 0 | 0
682007 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_29724 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 07:41:06 | 22.06.2018 08:55:00 | 1.2314 | 22 | 487 | 15 | 66 | 27.091 | 599.6967 | 18.4712 | 81.2731
682045 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_25316 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 07:52:08 | 22.06.2018 09:17:00 | 1.4142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2426 | 0 | 0
682047 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331847 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 07:40:39 | 22.06.2018 11:12:00 | 3.5225 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 70.45 | 0 | 98.63
682060 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_5533 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 07:57:24 | 22.06.2018 08:55:00 | 0.95985 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 7.6788 | 9.5985
682068 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28850 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:00:55 | 22.06.2018 10:50:00 | 2.8179 | 0 | 0 | 4 | 231 | 0 | 0 | 11.2716 | 650.9372
682070 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_39405 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 07:56:44 | 22.06.2018 08:53:00 | 0.93773 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93773 | 0 | 0
682080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_131334 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:10:26 | 22.06.2018 10:39:00 | 2.4759 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9519
682081 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_341554 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:10:46 | 22.06.2018 10:48:00 | 2.6203 | 0 | 661 | 3 | 4 | 0 | 1732.0381 | 7.861 | 10.4813
682090 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580293400 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:15:07 | 22.06.2018 09:29:00 | 1.2312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2312
682116 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_319964 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 07:51:55 | 22.06.2018 08:55:00 | 1.0513 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 363.7567 | 0 | 0
682121 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_11349 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:20:40 | 22.06.2018 19:56:00 | 11.5887 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.9436 | 0 | 0
682129 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54770 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:24:41 | 22.06.2018 15:35:00 | 7.1719 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 265.3603 | 0
682132 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4882 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:23:10 | 22.06.2018 10:09:00 | 1.7639 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.8748
682142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_340083 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:27:06 | 22.06.2018 08:50:00 | 0.38167 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.76334 | 5.3434 | 0 | 0
682146 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310709 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:28:25 | 22.06.2018 09:28:00 | 0.99306 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 197.6189
682149 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516300687 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:32:08 | 22.06.2018 10:25:00 | 1.881 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5241 | 0 | 0
682160 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179920 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:09:23 | 22.06.2018 12:20:00 | 4.1769 | 9 | 1767 | 600 | 2515 | 37.5918 | 7380.5293 | 2506.122 | 10504.8281
682164 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:36:36 | 22.06.2018 09:41:00 | 1.0733 | 0 | 390 | 11 | 498 | 0 | 418.5987 | 11.8066 | 534.5183
682167 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_11233 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:37:27 | 22.06.2018 11:40:00 | 3.0425 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.255 | 0
682171 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516275951 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:41:51 | 22.06.2018 10:05:00 | 1.3857 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3857
682187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516208403 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:48:47 | 22.06.2018 09:38:00 | 0.82021 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7415 | 0 | 0
682191 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7647 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 10:00:52 | 26.06.2018 15:05:52 | 5.0833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 182.9999 | 0 | 0
682194 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52007 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:51:44 | 22.06.2018 09:50:00 | 0.97089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97089
682195 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHİR_OGMUSDIREK_13795 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 15:00:36 | 27.06.2018 18:09:36 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 280.35
682197 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHİR_OGMUSDIREK_13794 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 12:00:48 | 27.06.2018 17:12:48 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 488.8
682198 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHİR_OGMUSDIREK_13793 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 08:00:42 | 27.06.2018 11:00:42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 555
682200 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22405 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:53:24 | 22.06.2018 10:11:00 | 1.2932 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 43.9698
682203 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336285 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:54:57 | 22.06.2018 12:51:00 | 3.9339 | 0 | 0 | 81 | 7 | 0 | 0 | 318.6483 | 27.5375
682204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46806 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:54:59 | 22.06.2018 11:29:00 | 2.5669 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.1024 | 0 | 0
682209 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_32387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:54:59 | 22.06.2018 10:05:00 | 1.1668 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 88.6753 | 0
682212 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2712 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:57:40 | 22.06.2018 09:57:00 | 0.98872 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 56.357 | 0 | 0
682213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_102782 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:49:56 | 22.06.2018 12:44:00 | 3.9011 | 0 | 0 | 171 | 11 | 0 | 0 | 667.0796 | 42.9115
682222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2204311 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:59:02 | 22.06.2018 12:26:00 | 3.4493 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 131.0749 | 0
682226 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96378 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:58:11 | 22.06.2018 14:03:00 | 5.0801 | 2 | 0 | 14 | 0 | 10.1601 | 0 | 71.121 | 0
682235 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_339411 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:58:45 | 22.06.2018 10:22:00 | 1.3875 | 3 | 23 | 2 | 34 | 4.1625 | 31.9125 | 2.775 | 47.175
682236 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 14:00:58 | 27.06.2018 18:32:58 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 553.0663
682241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329462 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 09:08:39 | 22.06.2018 10:37:00 | 1.4724 | 0 | 25 | 19 | 298 | 0 | 36.811 | 27.9764 | 438.7871
682243 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172628 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 09:07:38 | 22.06.2018 10:13:00 | 1.0894 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | 14.1627 | 35.9515
682245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_90949 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 09:08:37 | 22.06.2018 12:22:00 | 3.223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.223 | 0 | 0
682251 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_26210 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 09:00:29 | 27.06.2018 11:01:29 | 2.0167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 92.7668 | 0 | 0
682255 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19425 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 09:18:40 | 22.06.2018 09:32:00 | 0.22212 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 167.0342 | 0 | 0
682258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93102 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:20:32 | 28.06.2018 14:27:32 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 624.2337
682259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 10:20:29 | 27.06.2018 14:40:29 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 675.9995
682260 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 14:00:37 | 28.06.2018 18:52:37 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 759.2005
682263 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361491 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 09:19:09 | 22.06.2018 10:09:00 | 0.83083 | 0 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 1473.0616 | 0 | 0
682273 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1649 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 15:00:10 | 27.06.2018 18:00:10 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0
682274 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_28275 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 11:00:44 | 27.06.2018 12:56:44 | 1.9333 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 27.0666 | 0 | 1.9333
682277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:37:21 | 22.06.2018 10:16:00 | 1.644 | 8 | 761 | 65 | 50 | 13.1519 | 1251.0764 | 106.8594 | 82.1995
682280 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_74580 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 09:23:49 | 22.06.2018 11:17:00 | 1.8864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8864
682294 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_417 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 09:29:22 | 22.06.2018 09:49:00 | 0.327 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0
682296 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_12759 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 10:00:00 | 28.06.2018 13:30:00 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
682297 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362612 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 09:30:08 | 22.06.2018 11:03:00 | 1.5477 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0954 | 0 | 0
682310 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_89058 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 08:31:14 | 22.06.2018 09:45:00 | 1.2294 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.835 | 0 | 0
682311 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_92722 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 09:02:36 | 27.06.2018 11:02:36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40
682315 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4454 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 09:37:18 | 22.06.2018 10:11:00 | 0.56146 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 32.5647 | 0 | 0
682318 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_169292 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 13:30:58 | 26.06.2018 15:19:58 | 1.8167 | 0 | 0 | 3 | 161 | 0 | 0 | 5.45 | 292.4839
682323 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_502 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 10:59:32 | 27.06.2018 11:52:32 | 0.88333 | 0 | 434 | 5 | 697 | 0 | 383.3652 | 4.4166 | 615.681
682335 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_166454 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 13:00:48 | 27.06.2018 13:49:48 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 53.9002
682355 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516151250 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 09:52:48 | 22.06.2018 11:24:00 | 1.5199 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0398 | 0 | 0
682361 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332512 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:00:42 | 28.06.2018 13:58:42 | 4.9667 | 1 | 608 | 9 | 137 | 4.9667 | 3019.7354 | 44.7 | 680.4338
682364 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_59618 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 09:53:12 | 22.06.2018 11:58:00 | 2.0798 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0798
682368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_60328 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 09:57:58 | 22.06.2018 12:01:00 | 2.0504 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2016 | 0 | 0
682371 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_50705 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 09:58:35 | 22.06.2018 12:04:00 | 2.0901 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0901
682378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80227 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 09:59:23 | 22.06.2018 12:05:00 | 2.0934 | 0 | 146 | 0 | 39 | 0 | 305.632 | 0 | 81.6414
682385 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516416310 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:04:32 | 22.06.2018 12:44:00 | 2.6576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6576 | 0 | 0
682391 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_295243 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 09:58:10 | 22.06.2018 11:03:00 | 1.0806 | 1 | 106 | 670 | 3231 | 1.0806 | 114.5394 | 723.9752 | 3491.2894
682425 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580191500 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:13:04 | 22.06.2018 10:38:00 | 0.41546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41546 | 0 | 0
682426 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_104192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 09:03:08 | 22.06.2018 11:41:00 | 2.631 | 2 | 1280 | 1 | 11 | 5.262 | 3367.6672 | 2.631 | 28.9409
682427 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333826 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:14:02 | 22.06.2018 15:02:00 | 4.7992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7992 | 0 | 0
682428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_12578 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:09:02 | 22.06.2018 10:44:00 | 0.58256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1651 | 0 | 0
682431 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_50312 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 06:44:34 | 22.06.2018 10:16:00 | 3.5238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5238
682451 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72922 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:20:17 | 22.06.2018 13:01:00 | 2.6784 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 599.9706
682459 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26640 , KONYA_REKORTMAN_516222022 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:24:00 | 22.06.2018 14:24:00 | 3.9998 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.998 | 0 | 0
682473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81472 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:29:03 | 22.06.2018 14:47:00 | 4.299 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 111.7748 | 8.5981
682474 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_21522 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:30:25 | 22.06.2018 14:58:00 | 4.4596 | 2 | 26 | 0 | 0 | 8.9191 | 115.9486 | 0 | 0
682476 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_466149 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:31:22 | 22.06.2018 12:36:00 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47.7703
682477 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66825 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:28:46 | 22.06.2018 12:13:00 | 1.7372 | 3 | 0 | 117 | 125 | 5.2116 | 0 | 203.2524 | 217.15
682482 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8885 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:35:26 | 22.06.2018 11:13:00 | 0.62598 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26.2912 | 0 | 0
682486 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11095 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:33:18 | 22.06.2018 11:01:00 | 0.46167 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 66.4805
682495 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4732 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:37:29 | 22.06.2018 11:19:00 | 0.69176 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.4517
682497 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516165115 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:42:38 | 22.06.2018 11:50:00 | 1.1225 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.1029 | 0 | 0
682503 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324013 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:44:21 | 22.06.2018 12:47:00 | 2.0439 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 116.5023 | 2.0439
682505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_133644 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:47:37 | 22.06.2018 12:21:00 | 1.5564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5564 | 0 | 0
682511 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_297 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:24:29 | 22.06.2018 16:20:00 | 5.925 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 740.6313 | 0 | 0
682521 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_13352 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:49:09 | 22.06.2018 13:19:00 | 2.4973 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 9.9893 | 67.4276
682528 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_77442 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:52:39 | 22.06.2018 11:32:00 | 0.65583 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.0191
682529 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_19743 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 09:53:44 | 22.06.2018 13:35:00 | 3.6877 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 331.8921
682534 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_161014 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:56:04 | 22.06.2018 14:07:00 | 3.1822 | 0 | 293 | 14 | 1076 | 0 | 932.3905 | 44.5511 | 3424.0687
682537 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:02:16 | 22.06.2018 13:01:00 | 1.9787 | 0 | 0 | 169 | 60 | 0 | 0 | 334.4071 | 118.7244
682541 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2524 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:00:00 | 29.06.2018 13:25:00 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 97.1667
682544 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13595 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 10:00:00 | 27.06.2018 13:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 159
682546 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:06:54 | 22.06.2018 12:53:00 | 1.7682 | 0 | 0 | 23 | 36 | 0 | 0 | 40.6691 | 63.6559
682551 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516242479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:01:55 | 22.06.2018 11:59:00 | 0.9513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9513
682552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516151250 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:11:59 | 22.06.2018 11:36:00 | 0.4001 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8002 | 0 | 0
682554 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516287671 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:08:57 | 22.06.2018 14:51:00 | 3.7007 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4015 | 0 | 0
682555 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_103904 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:13:09 | 22.06.2018 13:37:00 | 2.3974 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7948 | 0
682561 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_512542 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:13:34 | 22.06.2018 14:37:00 | 3.3904 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 952.694 | 0 | 0
682566 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_70035 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:19:16 | 22.06.2018 12:09:00 | 0.82866 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 127.6136 | 0 | 0
682568 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_114975 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:19:35 | 22.06.2018 12:22:00 | 1.0402 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 2.0805 | 50.9718
682572 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193206 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:10:18 | 22.06.2018 14:04:00 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 442.935
682577 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516223967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:30:47 | 22.06.2018 12:40:00 | 1.1536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1536
682578 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_41916 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:25:28 | 22.06.2018 12:46:00 | 1.3421 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3421
682597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266230 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:37:04 | 22.06.2018 12:33:00 | 0.93212 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 202.27 | 0 | 0
682600 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_6860 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:36:44 | 22.06.2018 13:05:00 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.6518
682605 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_55919 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:39:51 | 22.06.2018 17:27:00 | 5.7857 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.2857 | 0 | 0
682608 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2206823 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:40:39 | 22.06.2018 11:55:00 | 0.23908 | 1 | 51 | 83 | 167 | 0.23908 | 12.1931 | 19.8436 | 39.9264
682614 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_23460 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:00:11 | 28.06.2018 12:00:11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 390
682619 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_34906 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:44:31 | 22.06.2018 14:05:00 | 2.3412 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.071
682622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_17935 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:46:10 | 22.06.2018 12:32:00 | 0.76385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76385 | 0 | 0
682636 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_136973 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:54:20 | 22.06.2018 12:28:00 | 0.56089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56089
682650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260806 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:50:40 | 22.06.2018 17:44:00 | 5.8888 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 3274.195 | 0 | 0
682655 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5709 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 12:01:30 | 22.06.2018 13:46:00 | 1.7417 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 294.3422 | 0 | 0
682663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73188 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 12:07:52 | 22.06.2018 13:05:00 | 0.95212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95212
682664 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580191500 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 12:08:23 | 22.06.2018 14:37:00 | 2.4769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4769 | 0 | 0
682665 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130697 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 12:08:56 | 22.06.2018 13:35:00 | 1.4344 | 0 | 0 | 28 | 358 | 0 | 0 | 40.1626 | 513.508
682674 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7239 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 12:13:24 | 22.06.2018 14:02:00 | 1.81 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0499 | 0
682696 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_11872 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 12:24:27 | 22.06.2018 13:00:00 | 0.59235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59235
682703 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_324033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 10:16:49 | 22.06.2018 13:38:00 | 3.353 | 1 | 694 | 64 | 2 | 3.353 | 2326.9751 | 214.5914 | 6.706
682715 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGPANOBOX_5553 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 12:33:09 | 22.06.2018 15:11:00 | 2.6307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0454
682717 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516223943 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:25:12 | 22.06.2018 12:42:00 | 1.2799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2799
682734 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_28193 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 12:54:50 | 22.06.2018 17:53:00 | 4.9694 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 641.0539
682755 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2799 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 13:13:46 | 22.06.2018 15:20:00 | 2.1039 | 0 | 0 | 2 | 133 | 0 | 0 | 4.2077 | 279.8134
682772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44352 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 13:26:39 | 22.06.2018 15:53:00 | 2.4389 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 468.2726 | 0 | 0
682783 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_29572 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 13:30:52 | 27.06.2018 14:40:52 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 133.0004
682784 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_ENHDIREK_386 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 09:00:42 | 27.06.2018 11:49:42 | 2.8167 | 0 | 1 | 7 | 1522 | 0 | 2.8167 | 19.7167 | 4286.9717
682786 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_13306 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 13:30:00 | 29.06.2018 17:04:00 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 428.0004
682787 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_31680 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:00:00 | 29.06.2018 12:00:00 | 3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0
682788 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_26467 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:30:57 | 28.06.2018 12:49:57 | 3.3167 | 0 | 0 | 2 | 984 | 0 | 0 | 6.6333 | 3263.6033
682790 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_44923 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 07:50:41 | 22.06.2018 15:14:00 | 7.3884 | 0 | 347 | 6 | 23 | 0 | 2563.7679 | 44.3303 | 169.9327
682793 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5399 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 10:00:11 | 27.06.2018 13:01:11 | 3.0167 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 2512.8861 | 0 | 0
682796 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3682 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 13:37:51 | 22.06.2018 14:37:00 | 0.98569 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 259.2365 | 0 | 0
682802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_22811 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 13:41:59 | 22.06.2018 14:09:00 | 0.45013 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 6.3018 | 3.601
682819 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12403 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 13:36:08 | 22.06.2018 19:59:00 | 6.3811 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1601.6436
682827 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580291121 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 13:57:36 | 22.06.2018 15:41:00 | 1.7232 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4464
682830 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74229 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 13:51:50 | 22.06.2018 14:19:00 | 0.45268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45268 | 0 | 0
682832 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_TRAFOBINATIP_29055 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:01:51 | 22.06.2018 15:20:00 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71.6375
682835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:01:27 | 22.06.2018 15:48:00 | 1.7758 | 14 | 2859 | 0 | 0 | 24.8616 | 5077.098 | 0 | 0
682840 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50533 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:07:35 | 22.06.2018 16:46:00 | 2.64 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 52.8008 | 0 | 7.9201
682845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_19743 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:03:35 | 22.06.2018 17:37:00 | 3.5568 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 320.1075
682848 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_36441 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:07:12 | 22.06.2018 15:03:00 | 0.92994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92994
682872 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_113555 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:16:05 | 22.06.2018 15:41:00 | 1.4153 | 0 | 583 | 0 | 3 | 0 | 825.1082 | 0 | 4.2458
682874 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_128379 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:24:50 | 22.06.2018 15:13:00 | 0.80276 | 0 | 0 | 43 | 135 | 0 | 0 | 34.5187 | 108.3726
682875 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_325661 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:25:19 | 23.06.2018 01:13:00 | 10.7947 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5894
682876 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_132592 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:23:47 | 22.06.2018 17:29:00 | 3.0869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0869 | 0 | 0
682883 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_346713 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:27:23 | 22.06.2018 14:48:00 | 0.34361 | 9 | 643 | 31 | 99 | 3.0925 | 220.9412 | 10.6519 | 34.0174
682895 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_AGDIREK_22052 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:30:02 | 22.06.2018 16:19:00 | 1.8161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0805 | 0 | 0
682896 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2203894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:34:22 | 22.06.2018 15:28:00 | 0.89377 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 42.901 | 0
682897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516056750 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:35:32 | 22.06.2018 15:42:00 | 1.1076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1076 | 0 | 0
682908 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2225710 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:41:37 | 22.06.2018 16:31:00 | 1.8231 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1.8231 | 52.8687
682917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_10532 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:10:15 | 22.06.2018 17:17:00 | 3.1125 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 12.45 | 130.725
682920 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_63208 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:06:55 | 22.06.2018 16:06:00 | 1.9847 | 0 | 69 | 0 | 7 | 0 | 136.9457 | 0 | 13.893
682921 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516101881 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:47:10 | 22.06.2018 17:37:00 | 2.8304 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9826 | 0 | 0
682931 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_272165 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:53:55 | 22.06.2018 15:33:00 | 0.65134 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30.613 | 0
682932 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_121263 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:53:25 | 22.06.2018 16:46:00 | 1.8762 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.505 | 0 | 0
682933 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_17935 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:53:02 | 22.06.2018 15:38:00 | 0.74939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74939 | 0 | 0
682938 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_178991 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:55:56 | 22.06.2018 15:49:00 | 0.88435 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5374 | 0 | 0
682941 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_70778 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:57:24 | 22.06.2018 15:04:00 | 0.10976 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.8538
682948 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4835 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 14:57:19 | 22.06.2018 15:11:00 | 0.22789 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5952
682952 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_11983 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 15:06:11 | 22.06.2018 19:22:00 | 4.2634 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 179.0645
682957 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_4923 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 15:05:01 | 22.06.2018 15:40:00 | 0.58303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58303 | 0 | 0
682963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_90949 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 15:12:33 | 22.06.2018 17:52:00 | 2.6573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6573 | 0 | 0
682966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_184994 , KONYA_OGMUSDIREK_28789 , KONYA_OGMUSDIREK_35278 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 09:00:58 | 27.06.2018 13:01:58 | 4.0167 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1534.3679 | 0 | 0
682976 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516389011 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 15:18:53 | 22.06.2018 16:16:00 | 0.95169 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8068 | 0 | 0
682977 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_110913 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 15:17:53 | 22.06.2018 17:24:00 | 2.1018 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3053 | 0
682984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516397872 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 15:22:20 | 22.06.2018 17:29:00 | 2.1109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1109
682992 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 15:19:04 | 22.06.2018 17:11:00 | 1.8655 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 130.585 | 0 | 5.5965
682995 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_179506 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 15:26:29 | 22.06.2018 16:54:00 | 1.4584 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.9597 | 0 | 0
682996 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_108980 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 15:23:48 | 22.06.2018 18:10:00 | 2.7698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7698 | 0 | 0
683005 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_379454 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 13:11:27 | 22.06.2018 19:06:00 | 5.9089 | 0 | 345 | 5 | 253 | 0 | 2038.5705 | 29.5445 | 1494.9517
683014 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_28687 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:00:00 | 29.06.2018 12:50:00 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 218.4998
683016 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12380 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 15:36:18 | 22.06.2018 17:09:00 | 1.5449 | 0 | 497 | 0 | 2 | 0 | 767.7904 | 0 | 3.0897
683046 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78393 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 15:50:16 | 22.06.2018 16:35:00 | 0.74528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74528 | 0 | 0
683047 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_15825 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 15:51:57 | 22.06.2018 18:38:00 | 2.7672 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8362 | 0
683049 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_6826 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 15:53:21 | 22.06.2018 16:12:00 | 0.31066 | 1 | 1438 | 11 | 575 | 0.31066 | 446.7291 | 3.4173 | 178.6295
683054 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_43504 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 15:54:26 | 22.06.2018 16:39:00 | 0.74275 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4855
683055 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_102726 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 17:10:28 | 22.06.2018 18:40:00 | 1.4921 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 147.713 | 0
683069 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_333509 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 16:02:21 | 22.06.2018 16:25:00 | 0.3775 | 1 | 889 | 20 | 1900 | 0.3775 | 335.5975 | 7.55 | 717.25
683070 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166447 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 16:01:41 | 22.06.2018 17:53:00 | 1.8552 | 23 | 3 | 104 | 4 | 42.6689 | 5.5655 | 192.9377 | 7.4207
683071 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 16:03:37 | 22.06.2018 16:23:00 | 0.32306 | 0 | 0 | 129 | 504 | 0 | 0 | 41.6747 | 162.8222
683073 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516307821 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 16:07:47 | 22.06.2018 16:51:00 | 0.72027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72027 | 0 | 0
683079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_36581 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 04:00:54 | 27.06.2018 04:23:54 | 0.38333 | 0 | 5846 | 0 | 4 | 0 | 2240.9472 | 0 | 1.5333
683081 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_36815 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 04:32:23 | 27.06.2018 04:49:23 | 0.28333 | 0 | 3676 | 0 | 0 | 0 | 1041.5211 | 0 | 0
683084 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30807 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 03:00:45 | 28.06.2018 03:33:45 | 0.55 | 0 | 8645 | 0 | 1 | 0 | 4754.75 | 0 | 0.55
683088 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55827 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 16:13:37 | 22.06.2018 19:10:00 | 2.9396 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9396
683093 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_264942 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 16:13:07 | 22.06.2018 17:09:00 | 0.93112 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 271.887 | 0 | 0
683097 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516106687 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 16:15:36 | 22.06.2018 18:07:00 | 1.8564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8564
683107 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337633 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 10:00:39 | 30.06.2018 14:47:39 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 401.7997
683110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18897 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 16:29:01 | 22.06.2018 22:18:00 | 5.8164 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.8982
683113 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_183681 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 10:00:00 | 28.06.2018 19:07:00 | 9.1167 | 0 | 171 | 0 | 32 | 0 | 1558.9506 | 0 | 291.7334
683118 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_17295 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 16:33:18 | 22.06.2018 19:53:00 | 3.3282 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 86.5342
683140 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_140097 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 10:00:11 | 27.06.2018 12:34:11 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 166.8336
683146 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580207577 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 15:46:49 | 22.06.2018 18:13:00 | 2.4362 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8724 | 0 | 0
683147 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_580256031 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 16:47:58 | 22.06.2018 18:13:00 | 1.417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 0
683148 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_333498 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 16:49:02 | 22.06.2018 19:11:00 | 2.3659 | 0 | 816 | 18 | 1283 | 0 | 1930.5907 | 42.5866 | 3035.4754
683160 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_73015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 16:49:25 | 22.06.2018 17:37:00 | 0.79305 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.4123 | 0
683164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_50922 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 16:53:29 | 22.06.2018 17:36:00 | 0.70835 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31.8758 | 0 | 0
683167 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_19808 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 12:01:00 | 29.06.2018 15:50:00 | 3.8167 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 389.3003 | 0 | 0
683168 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_60637 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 10:30:00 | 29.06.2018 11:30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32
683170 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_1282 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:01:00 | 29.06.2018 09:59:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.6
683171 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_78682 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 16:00:06 | 28.06.2018 19:06:06 | 3.1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 15.5
683172 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154235 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 13:00:21 | 28.06.2018 16:49:21 | 3.8167 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 244.2669 | 0 | 15.2667
683174 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_29976 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 11:46:51 | 22.06.2018 17:59:00 | 6.2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2023 | 0 | 0
683175 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3199 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 16:55:02 | 22.06.2018 19:35:00 | 2.6661 | 4 | 170 | 1 | 5 | 10.6644 | 453.2387 | 2.6661 | 13.3306
683180 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_37816 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 16:58:44 | 22.06.2018 22:58:00 | 5.9877 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 311.362 | 0 | 0
683189 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_34343 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 13:00:51 | 28.06.2018 17:23:51 | 4.3833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 258.6165 | 0 | 0
683195 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32196 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 17:03:32 | 22.06.2018 17:57:00 | 0.89099 | 0 | 661 | 3 | 4 | 0 | 588.9444 | 2.673 | 3.564
683200 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_27481 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 11:00:05 | 27.06.2018 14:33:05 | 3.55 | 3 | 3957 | 24 | 1309 | 10.65 | 14047.35 | 85.2 | 4646.95
683224 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580261485 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 17:09:49 | 22.06.2018 18:01:00 | 0.85294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85294
683225 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_87868 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 17:13:29 | 22.06.2018 17:59:00 | 0.75835 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 0
683236 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_121533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 16:38:46 | 22.06.2018 18:58:00 | 2.3205 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.1668 | 0 | 0
683247 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4565 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 17:20:49 | 22.06.2018 17:46:00 | 0.41972 | 7 | 1992 | 0 | 0 | 2.938 | 836.0822 | 0 | 0
683260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 17:31:25 | 22.06.2018 19:37:00 | 2.093 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 39.7662 | 0 | 12.5578
683281 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_323292 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 17:07:24 | 22.06.2018 18:08:00 | 1.01 | 0 | 29 | 14 | 0 | 0 | 29.29 | 14.14 | 0
683285 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_315577 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 10:00:38 | 28.06.2018 13:03:38 | 3.05 | 0 | 76 | 80 | 210 | 0 | 231.8 | 244 | 640.5
683300 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 17:54:47 | 22.06.2018 20:28:00 | 2.5536 | 5 | 893 | 239 | 499 | 12.7678 | 2280.338 | 610.3032 | 1274.2314
683307 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 17:59:47 | 22.06.2018 19:18:00 | 1.3034 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4275 | 0
683308 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516208922 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 18:00:00 | 22.06.2018 21:36:00 | 3.5998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5998
683310 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_53646 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 17:59:08 | 22.06.2018 18:43:00 | 0.731 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 0
683316 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_148149 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 18:00:45 | 22.06.2018 19:58:00 | 1.954 | 0 | 0 | 9 | 208 | 0 | 0 | 17.5863 | 406.4382
683318 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_47977 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 18:06:07 | 22.06.2018 18:35:00 | 0.48117 | 2 | 0 | 54 | 21 | 0.96234 | 0 | 25.9832 | 10.1046
683331 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_237687 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 18:10:55 | 22.06.2018 21:10:00 | 2.9847 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.755
683335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19348 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 18:07:23 | 22.06.2018 19:05:00 | 0.96028 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 427.3246
683336 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2613 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 18:11:21 | 22.06.2018 21:50:00 | 3.6441 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6441
683346 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_84266 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 18:11:00 | 22.06.2018 18:45:00 | 0.56667 | 0 | 500 | 2 | 48 | 0 | 283.335 | 1.1333 | 27.2002
683349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28746 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 18:08:46 | 22.06.2018 19:27:00 | 1.3039 | 1 | 1311 | 0 | 0 | 1.3039 | 1709.3998 | 0 | 0
683363 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 18:16:51 | 22.06.2018 19:00:00 | 0.71917 | 27 | 5547 | 72 | 1183 | 19.4176 | 3989.236 | 51.7802 | 850.7781
683383 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_185432 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 16:50:53 | 22.06.2018 19:20:00 | 2.485 | 0 | 0 | 9 | 127 | 0 | 0 | 22.3652 | 315.5975
683388 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_10025 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 18:36:47 | 22.06.2018 19:59:00 | 1.3702 | 6 | 0 | 89 | 0 | 8.2214 | 0 | 121.9505 | 0
683389 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_341288 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 18:36:04 | 22.06.2018 20:11:00 | 1.582 | 0 | 192 | 2 | 18 | 0 | 303.7363 | 3.1639 | 28.4753
683399 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65966 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 18:34:33 | 22.06.2018 21:29:00 | 2.9075 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.1675 | 0
683404 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_102945 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 10:00:50 | 27.06.2018 12:00:50 | 2 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0
683412 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 18:43:41 | 22.06.2018 19:25:00 | 0.68861 | 0 | 0 | 40 | 1009 | 0 | 0 | 27.5444 | 694.8075
683422 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_75141 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 18:48:46 | 22.06.2018 19:44:00 | 0.92056 | 0 | 0 | 3 | 216 | 0 | 0 | 2.7617 | 198.841
683439 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_305491 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 18:58:29 | 22.06.2018 20:34:00 | 1.5918 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5918
683451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11366 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 16:16:23 | 22.06.2018 22:54:00 | 6.6267 | 0 | 62 | 4 | 105 | 0 | 410.8548 | 26.5068 | 695.8025
683453 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_84857 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 19:06:07 | 22.06.2018 21:19:00 | 2.2145 | 11 | 453 | 0 | 0 | 24.3591 | 1003.1504 | 0 | 0
683457 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_64940 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 19:08:16 | 22.06.2018 19:44:00 | 0.59543 | 0 | 0 | 11 | 79 | 0 | 0 | 6.5497 | 47.039
683463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_118110 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 19:03:29 | 22.06.2018 21:29:00 | 2.4253 | 3 | 119 | 4 | 9 | 7.2758 | 288.6083 | 9.7011 | 21.8275
683466 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335973 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 19:16:32 | 22.06.2018 19:54:00 | 0.62439 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 767.9997 | 0 | 0
683470 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_182300 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 19:00:51 | 22.06.2018 21:37:00 | 2.6025 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 10.41 | 333.12
683471 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_78803 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 19:24:07 | 22.06.2018 19:52:00 | 0.4646 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9292 | 0 | 0
683475 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353640 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 19:26:38 | 23.06.2018 01:54:18 | 6.4611 | 3 | 0 | 16 | 0 | 19.3832 | 0 | 103.3773 | 0
683480 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_150857 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 19:36:31 | 22.06.2018 21:03:00 | 1.4412 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.5295 | 0
683485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_42392 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 19:19:12 | 22.06.2018 21:49:00 | 2.4964 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4892 | 0
683488 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_4472 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 19:44:01 | 22.06.2018 20:46:00 | 1.0328 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.8864 | 0 | 0
683493 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345813 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 19:35:30 | 22.06.2018 21:29:00 | 1.8916 | 0 | 422 | 27 | 1068 | 0 | 798.2468 | 51.0727 | 2020.2074
683497 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_34892 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 19:55:29 | 22.06.2018 22:09:00 | 2.2251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2251
683503 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516199412 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2018 18:01:58 | 17.06.2018 19:40:00 | 1.6338 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6338
683523 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40421 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 19:56:11 | 22.06.2018 21:09:00 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 116.5018
683527 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98570 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 20:03:16 | 22.06.2018 21:01:00 | 0.96205 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.1651
683545 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259056 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 20:10:59 | 22.06.2018 20:20:00 | 0.15002 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 8.5511 | 0 | 0.60008
683550 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092417 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 20:07:16 | 22.06.2018 21:51:00 | 1.7287 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1861 | 0 | 0
683554 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11253 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 20:04:20 | 22.06.2018 20:30:00 | 0.42778 | 1 | 1177 | 15 | 157 | 0.42778 | 503.4971 | 6.4167 | 67.1615
683559 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_60390 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 20:19:00 | 22.06.2018 22:12:00 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8831
683561 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_324986 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 20:15:42 | 22.06.2018 21:29:00 | 1.2217 | 24 | 14471 | 101 | 3835 | 29.3201 | 17678.7866 | 123.3887 | 4685.1044
683577 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357757 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 20:25:25 | 22.06.2018 21:03:00 | 0.62635 | 13 | 1228 | 2 | 1154 | 8.1425 | 769.1578 | 1.2527 | 722.8079
683578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 20:29:02 | 22.06.2018 21:55:00 | 1.4326 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44.41 | 0 | 0
683589 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_51367 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 20:35:26 | 22.06.2018 21:05:00 | 0.49258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49258 | 0 | 0
683592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_20910 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 20:35:52 | 23.06.2018 00:39:55 | 4.0675 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 5446.3825 | 0 | 0
683614 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516120791 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 20:51:02 | 22.06.2018 23:37:00 | 2.7659 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5317 | 0 | 0
683624 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_29724 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 20:48:29 | 22.06.2018 21:29:00 | 0.67528 | 22 | 487 | 15 | 66 | 14.8562 | 328.8614 | 10.1292 | 44.5685
683639 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39061 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 21:11:36 | 22.06.2018 23:32:00 | 2.34 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 88.9196 | 0 | 0
683655 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_130035 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 21:28:44 | 22.06.2018 23:08:00 | 1.6544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6544
683665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_164082 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 21:39:32 | 22.06.2018 22:41:00 | 1.0242 | 1 | 58 | 17 | 2 | 1.0242 | 59.4048 | 17.4117 | 2.0484
683666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1652 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 21:46:02 | 22.06.2018 22:15:00 | 0.48273 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 130.8198 | 0 | 0
683667 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316645 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 21:48:51 | 23.06.2018 03:53:43 | 6.0811 | 0 | 0 | 165 | 1551 | 0 | 0 | 1003.3832 | 9431.8016
683671 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_53097 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 21:52:48 | 22.06.2018 23:48:01 | 1.9202 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 226.5883
683672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1277 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 21:56:21 | 22.06.2018 23:02:00 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 53.6026
683673 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_2267 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 20:52:31 | 22.06.2018 22:29:00 | 1.6079 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 138.2811
683682 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361537 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 22:05:58 | 22.06.2018 23:01:00 | 0.91719 | 0 | 0 | 23 | 36 | 0 | 0 | 21.0954 | 33.0188
683683 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_106982 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 22:08:51 | 22.06.2018 22:21:00 | 0.20244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40488 | 0 | 0
683693 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_165763 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 22:19:50 | 22.06.2018 23:26:00 | 1.1026 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.8472
683696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46811 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 22:26:29 | 23.06.2018 01:54:44 | 3.4706 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.2355 | 0 | 0
683699 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_72446 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 22:30:48 | 23.06.2018 00:06:38 | 1.5971 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7913 | 0
683708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2727 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2018 22:14:50 | 23.06.2018 00:55:22 | 2.6755 | 0 | 41 | 0 | 11 | 0 | 109.6955 | 0 | 29.4305
683712 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_46088 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 22:43:43 | 23.06.2018 03:23:43 | 4.6666 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.3325
683715 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516072471 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 22:54:56 | 23.06.2018 00:09:00 | 1.2343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2343 | 0 | 0
683736 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_154298 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 23:29:51 | 23.06.2018 05:23:55 | 5.9011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8022 | 0
683741 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_442178 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2018 23:53:06 | 23.06.2018 00:12:17 | 0.31961 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.753
683747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516400929 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 00:33:54 | 23.06.2018 10:45:00 | 10.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.185 | 0 | 0
683749 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516358631 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 00:49:38 | 23.06.2018 02:14:00 | 1.406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.624 | 0 | 0
683760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92739 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 01:58:50 | 23.06.2018 03:48:00 | 1.8192 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 1517.2045 | 0 | 0
683768 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_124042 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 02:49:06 | 23.06.2018 03:22:00 | 0.54811 | 0 | 0 | 27 | 4858 | 0 | 0 | 14.799 | 2662.7184
683777 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160020 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 04:13:32 | 23.06.2018 12:28:00 | 8.2411 | 3 | 1130 | 0 | 15 | 24.7233 | 9312.4543 | 0 | 123.6167
683782 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361540 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 04:48:34 | 23.06.2018 07:20:00 | 2.5239 | 0 | 0 | 83 | 38 | 0 | 0 | 209.4812 | 95.9071
683785 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92739 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 05:03:37 | 23.06.2018 07:42:00 | 2.6395 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 2201.3513 | 0 | 0
683803 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6293 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 05:23:15 | 23.06.2018 11:15:00 | 5.8622 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2462.1408 | 0 | 0
683807 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2991 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 05:29:14 | 23.06.2018 10:20:00 | 4.846 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 67.8434 | 0
683819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_139068 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 05:33:36 | 23.06.2018 06:34:00 | 1.0067 | 4 | 334 | 0 | 0 | 4.0267 | 336.2278 | 0 | 0
683842 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_313106 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 05:32:59 | 23.06.2018 06:22:00 | 0.81683 | 0 | 0 | 2 | 123 | 0 | 0 | 1.6337 | 100.4701
683843 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3787 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2018 05:35:27 | 23.06.2018 06:43:00 | 1.1258 | 0 | 1111 | 0 | 11 | 0 | 1250.7971 | 0 | 12.3841
683847 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2897 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 05:52:17 | 23.06.2018 06:44:00 | 0.86194 | 0 | 1 | 3 | 771 | 0 | 0.86194 | 2.5858 | 664.5557
683883 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312839 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 06:37:31 | 23.06.2018 07:20:00 | 0.70779 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 138.7268
683887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_125476 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 06:36:39 | 23.06.2018 08:42:00 | 2.0892 | 0 | 0 | 24 | 409 | 0 | 0 | 50.1401 | 854.4705
683888 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_307012 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 06:01:35 | 23.06.2018 06:45:20 | 0.72917 | 4 | 1207 | 0 | 59 | 2.9167 | 880.1082 | 0 | 43.021
683889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_357632 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 06:42:50 | 23.06.2018 08:26:00 | 1.7192 | 3 | 288 | 0 | 0 | 5.1577 | 495.1411 | 0 | 0
683893 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323992 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 05:39:41 | 23.06.2018 07:52:00 | 2.2052 | 0 | 0 | 1 | 237 | 0 | 0 | 2.2052 | 522.63
683896 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148897 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 06:52:05 | 23.06.2018 08:12:00 | 1.3319 | 2 | 551 | 3 | 7 | 2.6639 | 733.8989 | 3.9958 | 9.3236
683900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_3844 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 06:55:58 | 23.06.2018 09:54:00 | 2.9672 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8361 | 0
683903 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_324792 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 06:58:06 | 23.06.2018 10:18:00 | 3.3315 | 0 | 334 | 0 | 11 | 0 | 1112.731 | 0 | 36.6468
683905 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_237575 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2018 07:00:10 | 23.06.2018 07:55:00 | 0.91377 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 116.0488 | 0 | 0
683910 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 07:01:56 | 23.06.2018 08:07:00 | 1.0844 | 0 | 391 | 1 | 16 | 0 | 424.016 | 1.0844 | 17.351
683916 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_8421 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2018 06:55:41 | 23.06.2018 09:11:00 | 2.2553 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5105 | 0
683921 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2018 07:09:16 | 23.06.2018 08:24:00 | 1.2455 | 0 | 0 | 40 | 1009 | 0 | 0 | 49.8208 | 1256.7297
683924 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_68172 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 07:11:47 | 23.06.2018 09:02:00 | 1.8369 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.9017
683929 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_46886 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2018 07:22:38 | 23.06.2018 10:00:00 | 2.6226 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.981 | 0
683935 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_97881 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 07:20:32 | 23.06.2018 09:13:00 | 1.8743 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 3.7487 | 127.4558
683936 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326200 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 07:26:47 | 23.06.2018 09:03:00 | 1.6034 | 1 | 774 | 1 | 0 | 1.6034 | 1241.0316 | 1.6034 | 0
683940 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2780 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2018 07:34:00 | 23.06.2018 08:39:00 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 60.6592
683941 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_11249 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 07:33:29 | 23.06.2018 08:45:00 | 1.1918 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 106.0729
683959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_263899 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 07:38:17 | 23.06.2018 09:36:48 | 1.9753 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.4562 | 0
683961 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 07:42:57 | 23.06.2018 08:16:00 | 0.55082 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 269.9018 | 4.4066 | 19.2787
683963 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_137834 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 07:41:27 | 23.06.2018 08:02:00 | 0.3425 | 12 | 2747 | 0 | 0 | 4.11 | 940.8475 | 0 | 0
683974 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516110568 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 07:51:40 | 23.06.2018 09:06:00 | 1.2386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2386 | 0 | 0
683978 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_51989 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 07:54:00 | 23.06.2018 10:44:00 | 2.8331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8331
683989 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55468 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 07:54:22 | 23.06.2018 08:34:00 | 0.66031 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31.6949 | 0 | 0
684001 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1749 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:05:07 | 23.06.2018 08:35:00 | 0.49806 | 0 | 0 | 17 | 1198 | 0 | 0 | 8.467 | 596.6759
684003 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149040 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:06:48 | 23.06.2018 10:41:00 | 2.5699 | 0 | 289 | 3 | 42 | 0 | 742.7127 | 7.7098 | 107.9375
684011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_117657 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:09:26 | 23.06.2018 10:14:00 | 2.076 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3801 | 0
684015 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_61450 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:12:40 | 23.06.2018 10:31:00 | 2.3054 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5268 | 0
684018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_174856 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2018 07:39:41 | 23.06.2018 11:24:00 | 3.7386 | 9 | 42 | 0 | 0 | 33.6472 | 157.0204 | 0 | 0
684028 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70604 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:25:18 | 23.06.2018 09:52:00 | 1.445 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.225 | 0
684029 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350405 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:21:57 | 23.06.2018 09:11:00 | 0.81749 | 18 | 167 | 0 | 0 | 14.7148 | 136.5208 | 0 | 0
684030 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2420 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 07:40:35 | 23.06.2018 11:18:00 | 3.6236 | 0 | 82 | 39 | 133 | 0 | 297.136 | 141.3208 | 481.9401
684031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_37769 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:24:11 | 23.06.2018 14:46:00 | 6.3636 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 12.7272 | 521.8144
684034 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516245871 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:26:08 | 23.06.2018 10:08:00 | 1.6977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6977 | 0 | 0
684041 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_317754 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:51:22 | 23.06.2018 12:55:00 | 4.0606 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.7873
684042 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_169331 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:27:10 | 23.06.2018 10:27:00 | 1.997 | 6 | 63 | 3 | 141 | 11.9819 | 125.8104 | 5.991 | 281.5756
684049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173101 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:33:09 | 23.06.2018 12:02:00 | 3.4806 | 37 | 1 | 28 | 0 | 128.7837 | 3.4806 | 97.4579 | 0
684052 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_48030 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:31:19 | 23.06.2018 18:02:40 | 9.5223 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.656 | 0
684065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_12109 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:32:05 | 23.06.2018 09:48:00 | 1.2652 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5304 | 0 | 0
684071 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:42:40 | 23.06.2018 09:57:00 | 1.2387 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3873
684078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2208159 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:45:30 | 23.06.2018 11:39:00 | 2.8915 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8915 | 0
684079 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:44:17 | 23.06.2018 10:16:54 | 1.5434 | 0 | 391 | 1 | 16 | 0 | 603.489 | 1.5434 | 24.6952
684101 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4497 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:56:37 | 23.06.2018 09:25:00 | 0.47297 | 0 | 73 | 0 | 34 | 0 | 34.5268 | 0 | 16.081
684116 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_157244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 11:00:41 | 27.06.2018 14:05:41 | 3.0833 | 0 | 21 | 7 | 83 | 0 | 64.7499 | 21.5833 | 255.9164
684121 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_ENHDIREK_97612 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:29:13 | 23.06.2018 12:25:00 | 3.9296 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.2254 | 0
684122 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_179138 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:59:06 | 23.06.2018 09:33:00 | 0.56472 | 3 | 0 | 170 | 167 | 1.6942 | 0 | 96.0024 | 94.3082
684132 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_155826 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:07:25 | 23.06.2018 10:20:00 | 1.2096 | 20 | 1226 | 2 | 29 | 24.1914 | 1482.9328 | 2.4191 | 35.0775
684139 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516444137 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:12:26 | 23.06.2018 10:36:00 | 1.3926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3926 | 0 | 0
684144 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_147585 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:14:53 | 23.06.2018 11:52:00 | 2.6186 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 473.9594 | 0 | 0
684147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_156665 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:09:20 | 23.06.2018 09:38:00 | 0.47778 | 1 | 1372 | 0 | 99 | 0.47778 | 655.5142 | 0 | 47.3002
684150 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2409 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:17:00 | 23.06.2018 11:20:00 | 2.0498 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.0996 | 8.1993
684159 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_53916 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:21:05 | 23.06.2018 11:47:00 | 2.4318 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 111.8628
684165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1543 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:22:34 | 23.06.2018 11:39:00 | 2.2739 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 81.8597
684170 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338062 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:23:09 | 23.06.2018 10:47:00 | 1.3972 | 0 | 12 | 0 | 42 | 0 | 16.7669 | 0 | 58.6841
684192 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349113 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:38:39 | 23.06.2018 11:49:00 | 2.1723 | 0 | 59 | 211 | 747 | 0 | 128.1639 | 458.349 | 1622.6857
684197 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580200198 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:39:30 | 23.06.2018 10:03:00 | 0.39152 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.4813 | 0 | 0
684199 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:40:22 | 23.06.2018 10:18:00 | 0.62718 | 0 | 1127 | 0 | 45 | 0 | 706.8319 | 0 | 28.2231
684202 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179921 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 13:00:59 | 27.06.2018 14:02:59 | 1.0333 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 24.7999 | 3.1
684203 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17608 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:40:50 | 23.06.2018 10:33:00 | 0.86944 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 93.0301
684204 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:41:23 | 23.06.2018 10:59:00 | 1.2936 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 78.9102 | 0 | 0
684205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186766 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:43:03 | 23.06.2018 10:37:00 | 0.89913 | 1 | 51 | 0 | 2 | 0.89913 | 45.8556 | 0 | 1.7983
684208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261379 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:44:10 | 23.06.2018 17:33:42 | 7.8254 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 2308.5048 | 0 | 0
684210 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8637478 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:43:33 | 23.06.2018 10:16:00 | 0.54073 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1629 | 0 | 0
684213 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516251896 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:45:17 | 23.06.2018 11:44:00 | 1.9785 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9785
684223 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580232771 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:51:28 | 23.06.2018 11:19:00 | 1.4588 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4588 | 0 | 0
684226 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_12094 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 08:00:31 | 29.06.2018 12:48:31 | 4.8 | 0 | 286 | 13 | 1037 | 0 | 1372.8 | 62.4 | 4977.6
684228 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167175 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:50:14 | 23.06.2018 10:55:00 | 1.0794 | 1 | 510 | 42 | 22 | 1.0794 | 550.5144 | 45.3365 | 23.7477
684229 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_27761 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:52:24 | 23.06.2018 10:14:00 | 0.35985 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.0379 | 0
684231 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_33705 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 09:53:09 | 23.06.2018 10:36:00 | 0.71399 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.1378 | 0 | 0
684238 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_19560 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 10:00:33 | 30.06.2018 14:19:33 | 4.3167 | 0 | 661 | 12 | 1033 | 0 | 2853.3189 | 51.8 | 4459.1201
684247 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_360157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 07:35:26 | 23.06.2018 13:23:00 | 5.7928 | 0 | 836 | 5 | 504 | 0 | 4842.7641 | 28.9639 | 2919.5611
684248 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516240045 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 10:04:06 | 23.06.2018 12:23:00 | 2.3149 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8894 | 0 | 0
684252 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23235 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 10:05:16 | 23.06.2018 11:34:00 | 1.4788 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4364 | 0
684262 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361544 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 08:46:11 | 23.06.2018 11:25:00 | 2.6468 | 0 | 258 | 1 | 5 | 0 | 682.8692 | 2.6468 | 13.2339
684263 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_146871 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 12:00:29 | 27.06.2018 14:04:29 | 2.0667 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 84.7335 | 0 | 8.2667
684270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73909 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 10:13:49 | 23.06.2018 19:45:00 | 9.5195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5195
684273 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191521 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:00:31 | 28.06.2018 11:08:31 | 2.1333 | 0 | 3 | 0 | 95 | 0 | 6.4 | 0 | 202.6663
684275 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48965 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 10:17:34 | 23.06.2018 12:53:00 | 2.5904 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 64.761 | 0 | 18.1331
684277 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580294584 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 10:19:20 | 23.06.2018 13:05:00 | 2.7611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7611
684288 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516165112 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 10:25:04 | 23.06.2018 11:02:00 | 0.61544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2309 | 0 | 0
684303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363642 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 10:29:04 | 23.06.2018 11:09:00 | 0.66556 | 1 | 0 | 1 | 72 | 0.66556 | 0 | 0.66556 | 47.9203
684308 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169045 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 09:30:34 | 26.06.2018 14:24:34 | 4.9 | 0 | 0 | 13 | 283 | 0 | 0 | 63.7 | 1386.7
684319 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580245493 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 10:34:44 | 23.06.2018 12:58:00 | 2.3876 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3876
684323 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_332914 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 10:37:59 | 23.06.2018 11:33:00 | 0.91693 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0.91693 | 96.2776
684325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2965 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 10:37:59 | 23.06.2018 12:14:00 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6
684328 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_149010 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 13:00:00 | 29.06.2018 16:32:00 | 3.5333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 158.9999 | 0 | 0
684329 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8405 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 15:00:40 | 28.06.2018 18:19:40 | 3.3167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 245.4336 | 0 | 0
684330 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5696 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 10:39:46 | 23.06.2018 11:19:00 | 0.65389 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 49.6956
684331 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_159615 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 15:00:28 | 28.06.2018 16:33:28 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
684333 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8722 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 16:00:14 | 27.06.2018 18:45:14 | 2.75 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 0 | 0
684334 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137728 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 10:35:43 | 23.06.2018 11:17:00 | 0.68806 | 2 | 1762 | 4 | 4 | 1.3761 | 1212.3617 | 2.7522 | 2.7522
684337 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_14252 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 13:00:30 | 28.06.2018 14:55:30 | 1.9167 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 304.7505 | 0 | 0
684338 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_14252 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 14:00:03 | 27.06.2018 16:03:03 | 2.05 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 325.95 | 0 | 0
684339 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28110 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 11:00:03 | 27.06.2018 14:33:03 | 3.55 | 0 | 0 | 1 | 585 | 0 | 0 | 3.55 | 2076.75
684347 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4190 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 11:00:56 | 27.06.2018 14:09:56 | 3.15 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 822.15 | 0 | 0
684350 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_164031 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 11:00:30 | 27.06.2018 15:46:30 | 4.7667 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 28.6 | 57.2
684351 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164387 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 10:00:32 | 28.06.2018 15:09:32 | 5.15 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 5.15 | 267.8
684369 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5750 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 10:58:25 | 23.06.2018 14:29:00 | 3.5097 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.0971
684372 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_4633 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 10:57:15 | 23.06.2018 11:53:00 | 0.92894 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7158
684379 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7365 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 11:01:19 | 23.06.2018 11:52:14 | 0.84843 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.939
684383 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_81378 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 11:03:57 | 23.06.2018 13:13:00 | 2.1507 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4.3014 | 0 | 23.6579 | 0
684391 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_313647 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 11:04:13 | 23.06.2018 11:57:00 | 0.87972 | 0 | 0 | 3 | 325 | 0 | 0 | 2.6392 | 285.909
684392 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516390329 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 11:08:02 | 23.06.2018 14:49:00 | 3.6828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6828 | 0 | 0
684403 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186591 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 11:16:03 | 23.06.2018 12:11:00 | 0.91573 | 0 | 0 | 50 | 282 | 0 | 0 | 45.7865 | 258.2359
684404 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187033 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 10:55:59 | 23.06.2018 13:07:00 | 2.1836 | 0 | 0 | 59 | 6 | 0 | 0 | 128.833 | 13.1017
684419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4345 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 11:35:54 | 27.06.2018 14:30:54 | 2.9167 | 8 | 5052 | 2 | 50 | 23.3334 | 14735.0168 | 5.8333 | 145.8335
684439 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175639 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 11:33:55 | 23.06.2018 13:50:00 | 2.2679 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.215 | 0
684448 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_85786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 11:39:09 | 23.06.2018 13:13:00 | 1.5642 | 0 | 567 | 7 | 67 | 0 | 886.8844 | 10.9492 | 104.7994
684449 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_283103 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 11:42:24 | 23.06.2018 12:19:00 | 0.60981 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | 0 | 20.7335 | 4.8785
684455 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_366029 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2018 11:41:59 | 23.06.2018 13:27:00 | 1.7503 | 1 | 380 | 0 | 0 | 1.7503 | 665.1064 | 0 | 0
684464 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_56077 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 12:00:39 | 27.06.2018 14:59:39 | 2.9833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 86.5166 | 0 | 0
684466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51351 , AKSARAY_AGDIREK_53610 , AKSARAY_AGDIREK_84291 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 13:00:20 | 28.06.2018 14:28:20 | 1.4667 | 0 | 477 | 0 | 5 | 0 | 699.6016 | 0 | 7.3334
684467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_60965 , AKSARAY_AGDIREK_86852 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:01:42 | 28.06.2018 12:25:42 | 3.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
684469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333165 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 14:00:00 | 28.06.2018 19:14:00 | 5.2333 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 219.7999 | 5.2333
684470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33697 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:00:13 | 28.06.2018 12:19:13 | 3.3167 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 218.9002 | 0
684479 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_87521 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 11:54:03 | 23.06.2018 12:50:00 | 0.93249 | 0 | 0 | 22 | 358 | 0 | 0 | 20.5148 | 333.8314
684485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_264716 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 11:56:21 | 23.06.2018 12:21:00 | 0.41083 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17.2549 | 0 | 0
684487 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_29724 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 11:53:49 | 23.06.2018 13:30:00 | 1.6031 | 22 | 487 | 15 | 66 | 35.2673 | 780.6902 | 24.0459 | 105.802
684492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198816 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 12:02:11 | 23.06.2018 17:46:53 | 5.7448 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 166.5989 | 0 | 0
684495 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_56351 , AKSARAY_OGMUSDIREK_13212 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 15:39:59 | 27.06.2018 17:39:59 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
684509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516051017 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 12:11:00 | 23.06.2018 14:42:00 | 2.5164 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6149 | 0 | 0
684512 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_313365 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 12:14:27 | 23.06.2018 12:43:00 | 0.47577 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47577
684518 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_79931 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 12:18:58 | 23.06.2018 15:26:00 | 3.1171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1171
684521 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7182 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 12:16:47 | 23.06.2018 12:52:00 | 0.58694 | 0 | 285 | 0 | 6 | 0 | 167.2779 | 0 | 3.5216
684529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_700 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 12:21:26 | 23.06.2018 13:33:00 | 1.1928 | 3 | 287 | 0 | 0 | 3.5783 | 342.3279 | 0 | 0
684533 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_15625 , AKSARAY_OGMUSDIREK_8737 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:00:39 | 28.06.2018 13:03:39 | 4.05 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 672.3 | 0 | 0
684534 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_56525 , AKSARAY_AGDIREK_56536 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 13:34:08 | 30.06.2018 17:34:08 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
684535 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13212 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 09:34:21 | 30.06.2018 17:34:21 | 8 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 1008 | 0 | 8
684536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_56351 , AKSARAY_OGMUSDIREK_13212 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 13:10:00 | 29.06.2018 17:18:00 | 4.1333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 227.3331 | 0 | 0
684537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_56077 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:10:00 | 29.06.2018 12:16:00 | 3.1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 0 | 0
684539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4345 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:06:00 | 29.06.2018 11:11:00 | 2.0833 | 8 | 5052 | 2 | 50 | 16.6666 | 10524.9832 | 4.1667 | 104.1665
684541 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_15262 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 14:06:08 | 28.06.2018 15:54:08 | 1.8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0
684542 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19680 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 12:28:49 | 23.06.2018 13:43:00 | 1.2363 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7089 | 0 | 0
684559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2405 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 14:10:00 | 29.06.2018 16:59:00 | 2.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5334 | 0 | 0
684567 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_52841 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 12:43:17 | 23.06.2018 13:48:00 | 1.0785 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5.3924 | 0 | 2.157 | 0
684577 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_73490 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 13:00:05 | 28.06.2018 14:44:05 | 1.7333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 57.1999 | 0 | 0
684581 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_25299 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 15:00:23 | 28.06.2018 18:23:23 | 3.3833 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 422.9162 | 0 | 3.3833
684583 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43655 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:00:00 | 29.06.2018 12:17:00 | 3.2833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 68.9499 | 0 | 0
684586 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_22530 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 14:00:00 | 29.06.2018 16:51:00 | 2.85 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0
684587 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_30638 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 13:00:18 | 27.06.2018 16:10:18 | 3.1667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 110.8334 | 0 | 0
684588 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43040 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 17:00:24 | 27.06.2018 19:00:24 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
684590 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_80643 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 12:49:20 | 23.06.2018 17:49:40 | 5.0054 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.0595
684601 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516248879 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 12:57:54 | 23.06.2018 13:44:00 | 0.76823 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5365 | 0 | 0
684609 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 09:02:58 | 30.06.2018 14:03:58 | 5.0167 | 5 | 1237 | 12 | 8 | 25.0833 | 6205.6208 | 60.2 | 40.1334
684610 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38577 , KONYA_OGMUSDIREK_43739 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:00:02 | 28.06.2018 12:06:02 | 3.1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 461.9 | 0 | 0
684615 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_38549 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:10:00 | 29.06.2018 12:42:00 | 3.5333 | 0 | 149 | 3 | 5 | 0 | 526.4662 | 10.6 | 17.6667
684616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_37637 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 09:00:14 | 30.06.2018 11:10:14 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5
684633 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516412374 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 13:10:29 | 23.06.2018 13:56:00 | 0.7585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7585 | 0 | 0
684644 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_373083 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 13:16:28 | 23.06.2018 15:28:00 | 2.1921 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 184.1356 | 0
684654 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_93454 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:00:03 | 28.06.2018 13:49:03 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1478.7177
684655 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580221560 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 13:20:58 | 23.06.2018 14:52:00 | 1.517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 0 | 0
684656 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_74724 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:00:00 | 29.06.2018 14:49:00 | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 319.9169
684657 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_72479 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 15:00:00 | 29.06.2018 16:10:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 249.6674
684658 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_69445 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 09:00:42 | 30.06.2018 13:45:42 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 118.75
684659 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_69915 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 14:00:45 | 30.06.2018 19:00:45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175
684667 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516334568 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 13:26:55 | 23.06.2018 15:04:00 | 1.618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
684676 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_232572 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2018 13:34:28 | 23.06.2018 15:15:00 | 1.6754 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 61.9883 | 0 | 0
684681 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_28544 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2018 13:34:53 | 23.06.2018 14:12:00 | 0.61855 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.5153 | 0 | 0
684685 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137183 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 13:36:11 | 23.06.2018 15:27:02 | 1.8474 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3896
684689 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_158672 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 14:00:26 | 27.06.2018 15:47:26 | 1.7833 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 | 1.7833 | 260.3662
684693 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635241 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 13:41:43 | 23.06.2018 14:18:00 | 0.60464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60464 | 0 | 0
684700 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 13:40:27 | 23.06.2018 14:42:32 | 1.0347 | 0 | 391 | 1 | 16 | 0 | 404.5755 | 1.0347 | 16.5555
684704 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7199 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 13:47:44 | 23.06.2018 18:12:24 | 4.4111 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 97.0442
684708 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580215672 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 13:49:47 | 23.06.2018 15:20:00 | 1.5036 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5108
684715 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7606 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 13:53:56 | 23.06.2018 15:12:45 | 1.3135 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1.3135 | 47.2853
684724 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_94933 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 14:00:23 | 23.06.2018 14:47:00 | 0.77672 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 50.4868 | 0
684732 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 14:08:25 | 23.06.2018 14:28:00 | 0.32625 | 23 | 0 | 174 | 2 | 7.5038 | 0 | 56.7675 | 0.6525
684766 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_168705 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 14:29:44 | 23.06.2018 15:21:00 | 0.85436 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8349 | 0
684773 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24853 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 14:32:21 | 23.06.2018 15:24:58 | 0.87669 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6301 | 0
684774 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345784 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 14:28:11 | 23.06.2018 14:47:00 | 0.31361 | 1 | 1082 | 0 | 0 | 0.31361 | 339.326 | 0 | 0
684793 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289806 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 14:39:08 | 23.06.2018 15:36:14 | 0.95167 | 0 | 463 | 1 | 0 | 0 | 440.6232 | 0.95167 | 0
684808 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_28544 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 14:55:13 | 23.06.2018 15:17:00 | 0.36284 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.1683 | 0 | 0
684809 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_436029 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 14:56:00 | 23.06.2018 17:26:52 | 2.5144 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6007 | 0 | 0
684821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_41570 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 15:01:20 | 23.06.2018 18:41:25 | 3.6679 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.6755 | 0 | 0
684825 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196161 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 15:03:39 | 23.06.2018 20:42:19 | 5.6444 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 728.1224
684834 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_245711 , KONYA_AGDIREK_249829 , KONYA_AGDIREK_254203 , KONYA_AGDIREK_254322 , KONYA_OGMUSDIREK_47939 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2018 10:00:14 | 26.06.2018 14:14:14 | 4.2333 | 0 | 1 | 0 | 922 | 0 | 4.2333 | 0 | 3903.1303
684836 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_17952 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 09:00:22 | 27.06.2018 13:41:22 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 552.6329
684837 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_307170 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:00:49 | 28.06.2018 13:01:49 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 377.567
684839 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 14:00:30 | 28.06.2018 19:04:30 | 5.0667 | 0 | 1 | 2 | 51 | 0 | 5.0667 | 10.1333 | 258.4002
684841 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_18377 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:01:00 | 29.06.2018 17:15:00 | 8.2333 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 8.2333 | 0 | 798.633
684844 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_13456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 15:07:10 | 23.06.2018 15:33:54 | 0.44556 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 53.9128 | 0 | 0.44556
684845 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_140973 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 15:08:54 | 23.06.2018 16:24:23 | 1.2581 | 0 | 388 | 0 | 8 | 0 | 488.1273 | 0 | 10.0645
684854 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88618470 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 15:19:53 | 23.06.2018 15:47:00 | 0.45178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45178
684864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516103881 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 15:26:50 | 23.06.2018 18:29:48 | 3.0492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0492 | 0 | 0
684869 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42453 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 15:32:48 | 23.06.2018 16:13:12 | 0.67308 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 101.6351
684873 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25892 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 15:34:15 | 23.06.2018 16:08:00 | 0.56231 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.6231 | 0 | 0.56231
684885 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_19735 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 15:37:28 | 23.06.2018 16:16:03 | 0.64306 | 4 | 278 | 23 | 3 | 2.5722 | 178.7707 | 14.7904 | 1.9292
684909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_311908 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 15:50:20 | 23.06.2018 17:39:25 | 1.8181 | 3 | 697 | 1 | 7 | 5.4542 | 1267.1878 | 1.8181 | 12.7264
684910 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_76079 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 15:54:13 | 23.06.2018 16:36:24 | 0.70288 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4058
684926 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_26213 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2018 16:04:56 | 23.06.2018 20:31:33 | 4.4434 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 142.1888
684928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_32587 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 16:07:26 | 23.06.2018 17:38:30 | 1.5176 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.658
684929 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149414 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2018 16:06:14 | 23.06.2018 17:50:35 | 1.739 | 0 | 0 | 21 | 626 | 0 | 0 | 36.5196 | 1088.6328
684955 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45339 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 16:16:52 | 23.06.2018 17:25:21 | 1.1413 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 59.3476
684972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_32522 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 16:34:49 | 23.06.2018 18:26:28 | 1.8607 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7214
684974 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2204141 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 16:21:01 | 23.06.2018 17:07:31 | 0.77483 | 3 | 899 | 29 | 944 | 2.3245 | 696.5722 | 22.4701 | 731.4395
684975 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516373474 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 16:36:43 | 23.06.2018 18:17:01 | 1.6714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3429 | 0 | 0
684992 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25742 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 16:44:06 | 23.06.2018 18:25:38 | 1.692 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 465.289 | 0 | 0
685009 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_25251 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 17:00:58 | 23.06.2018 18:01:29 | 1.0084 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.1604
685014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5702 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 17:01:37 | 23.06.2018 17:29:30 | 0.46449 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0.92898 | 26.9404
685044 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_52265 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 17:18:30 | 23.06.2018 17:29:22 | 0.18105 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.7157 | 0 | 0
685046 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_64758 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 17:17:17 | 23.06.2018 19:04:22 | 1.7845 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.5691 | 0 | 3.5691
685063 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_327836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 17:36:42 | 23.06.2018 17:45:13 | 0.14176 | 0 | 3 | 69 | 1333 | 0 | 0.42528 | 9.7814 | 188.9661
685067 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_187457 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 17:30:30 | 23.06.2018 22:21:45 | 4.8542 | 0 | 607 | 0 | 8 | 0 | 2946.4812 | 0 | 38.8334
685075 | 1 | NİĞDE | BOR | KONYA_ENHDIREK_163654 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 17:37:09 | 23.06.2018 20:55:33 | 3.3067 | 17 | 843 | 3 | 183 | 56.2134 | 2787.5228 | 9.92 | 605.1206
685086 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2232987 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 17:39:44 | 23.06.2018 19:04:01 | 1.4047 | 0 | 552 | 0 | 125 | 0 | 775.3778 | 0 | 175.5838
685093 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331672 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 17:49:20 | 23.06.2018 18:46:47 | 0.9575 | 8 | 762 | 35 | 50 | 7.66 | 729.615 | 33.5125 | 47.875
685096 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_76709 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 17:24:12 | 23.06.2018 19:35:06 | 2.1816 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.5431 | 0 | 0
685109 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2036 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 17:59:02 | 23.06.2018 21:48:25 | 3.8228 | 0 | 448 | 9 | 466 | 0 | 1712.6234 | 34.4054 | 1781.4341
685111 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_174203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:01:22 | 23.06.2018 21:15:00 | 3.2271 | 6 | 2536 | 164 | 3171 | 19.3628 | 8184.0017 | 529.2493 | 10233.2292
685114 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26190 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:01:52 | 23.06.2018 18:23:28 | 0.36 | 0 | 148 | 0 | 22 | 0 | 53.28 | 0 | 7.92
685116 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_165412 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:04:44 | 23.06.2018 19:04:54 | 1.0025 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11.0278 | 0 | 1.0025
685121 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_264713 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:04:01 | 24.06.2018 01:11:21 | 7.1222 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 306.2555 | 0 | 0
685123 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10424 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:07:30 | 23.06.2018 19:51:55 | 1.7401 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 125.2872 | 0 | 8.7005
685124 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_37092 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:03:41 | 23.06.2018 19:12:13 | 1.1422 | 0 | 1679 | 2 | 155 | 0 | 1917.7874 | 2.2844 | 177.0441
685127 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_79817 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:10:27 | 23.06.2018 18:40:18 | 0.49731 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.9785 | 0 | 0
685137 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_256367 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:15:07 | 23.06.2018 18:48:52 | 0.56239 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6872
685139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_164018 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:16:33 | 23.06.2018 18:54:00 | 0.62391 | 0 | 0 | 102 | 152 | 0 | 0 | 63.6388 | 94.8343
685141 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_19339 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:14:00 | 23.06.2018 18:50:43 | 0.61168 | 0 | 0 | 27 | 92 | 0 | 0 | 16.5154 | 56.2746
685152 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_155692 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:19:15 | 23.06.2018 19:22:08 | 1.048 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1.048 | 0 | 8.3842
685162 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_37858 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:23:33 | 23.06.2018 20:05:27 | 1.6982 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.0947 | 0 | 1.6982
685164 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1039 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:23:26 | 23.06.2018 19:28:36 | 1.0861 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 82.5444
685167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_339637 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:25:02 | 23.06.2018 19:16:38 | 0.85989 | 1 | 1390 | 0 | 0 | 0.85989 | 1195.2471 | 0 | 0
685174 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2088 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:27:14 | 23.06.2018 19:19:40 | 0.87383 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.7477 | 0.87383
685176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14499 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:25:55 | 23.06.2018 19:24:00 | 0.96786 | 16 | 12 | 50 | 601 | 15.4858 | 11.6143 | 48.393 | 581.6839
685184 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_208770 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:34:29 | 23.06.2018 20:23:31 | 1.817 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.6209
685185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_259092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:31:17 | 23.06.2018 19:28:57 | 0.96111 | 5 | 164 | 47 | 97 | 4.8056 | 157.622 | 45.1722 | 93.2277
685206 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_33143 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:48:33 | 23.06.2018 19:35:53 | 0.78877 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.4652 | 0 | 0
685208 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4546 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:48:50 | 23.06.2018 20:02:10 | 1.222 | 2 | 0 | 5 | 866 | 2.444 | 0 | 6.1099 | 1058.2347
685211 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_129855 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:42:20 | 23.06.2018 22:37:28 | 3.9188 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5129 | 0
685215 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49512 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:44:01 | 23.06.2018 20:28:55 | 1.7483 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 103.1515 | 0 | 0
685216 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_44461 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:43:41 | 23.06.2018 22:31:58 | 3.8045 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2178 | 0
685217 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516273650 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:52:26 | 23.06.2018 19:42:32 | 0.83489 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.514 | 0 | 0
685221 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_19457 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 18:53:14 | 23.06.2018 22:02:00 | 3.146 | 0 | 925 | 8 | 103 | 0 | 2910.087 | 25.1683 | 324.0421
685240 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_153976 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 19:07:09 | 23.06.2018 19:27:00 | 0.33083 | 9 | 14 | 19 | 102 | 2.9775 | 4.6316 | 6.2858 | 33.7447
685243 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_248650 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 19:07:07 | 23.06.2018 19:46:02 | 0.64842 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.5389 | 0 | 0
685244 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152429 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 19:04:05 | 23.06.2018 20:21:21 | 1.2878 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.18
685260 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_251062 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 19:12:53 | 23.06.2018 20:15:12 | 1.0384 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2303 | 0 | 0
685266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047186 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 19:19:10 | 23.06.2018 22:58:05 | 3.6484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6484 | 0 | 0
685281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_3482 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 19:15:33 | 23.06.2018 19:34:44 | 0.31963 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.9908 | 0 | 0
685283 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_54395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 19:23:39 | 23.06.2018 20:53:18 | 1.4941 | 0 | 175 | 0 | 10 | 0 | 261.4605 | 0 | 14.9406
685290 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51862 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 19:33:50 | 23.06.2018 20:43:35 | 1.1624 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 335.9336 | 0 | 0
685296 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_8094 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2018 19:39:01 | 23.06.2018 20:26:28 | 0.79072 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 80.6534 | 0 | 0
685298 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_16983 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 19:37:00 | 23.06.2018 20:44:12 | 1.12 | 0 | 0 | 20 | 64 | 0 | 0 | 22.4 | 71.68
685302 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_321473 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 19:43:47 | 23.06.2018 22:00:38 | 2.2807 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 61.5797 | 0 | 0
685312 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_168654 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 19:02:23 | 23.06.2018 20:47:05 | 1.745 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.1947 | 0
685321 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9053 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 19:51:47 | 23.06.2018 20:04:42 | 0.21528 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.21528 | 7.7501 | 0 | 0
685330 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_13740 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 19:56:03 | 23.06.2018 21:15:41 | 1.3272 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 192.4382 | 0 | 0
685334 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48941 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 19:59:32 | 23.06.2018 21:52:09 | 1.8768 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.9064 | 0 | 0
685342 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516353634 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 20:03:37 | 23.06.2018 20:54:42 | 0.85115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85115 | 0 | 0
685345 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_338662 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 20:04:23 | 23.06.2018 21:06:08 | 1.0291 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.7556
685349 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_386549 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 20:06:10 | 23.06.2018 21:26:05 | 1.3318 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6588 | 0 | 0
685352 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2134 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 20:04:02 | 23.06.2018 20:32:50 | 0.47979 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.2373 | 0
685353 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_189962 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 20:07:55 | 23.06.2018 21:25:16 | 1.2889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2889 | 0
685357 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_290437 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 20:09:44 | 23.06.2018 21:15:17 | 1.0924 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5543 | 0 | 0
685371 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_13424 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 20:23:47 | 23.06.2018 21:25:07 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0219
685379 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326262 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 20:25:02 | 23.06.2018 21:50:00 | 1.416 | 0 | 920 | 4 | 424 | 0 | 1302.72 | 5.664 | 600.384
685389 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150071 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2018 20:12:08 | 23.06.2018 21:22:00 | 1.1644 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 59.3864 | 0
685390 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_309495 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 20:32:36 | 23.06.2018 22:38:02 | 2.0904 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.5373 | 0 | 0
685395 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_208770 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 20:41:20 | 23.06.2018 23:16:19 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.5791
685406 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_168116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 20:44:42 | 23.06.2018 21:36:00 | 0.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0
685407 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_18914 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 20:46:49 | 23.06.2018 22:22:31 | 1.5948 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 27.1113 | 0 | 12.7582
685410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_87576 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 20:52:32 | 23.06.2018 22:22:02 | 1.4915 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9147 | 0 | 0
685413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_3482 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 20:48:44 | 23.06.2018 21:27:27 | 0.64518 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.1295 | 0 | 0
685415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1039 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 20:52:02 | 23.06.2018 22:18:26 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 109.44
685418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_386524 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 20:55:54 | 23.06.2018 23:27:34 | 2.5278 | 1 | 2956 | 12 | 94 | 2.5278 | 7472.1177 | 30.3334 | 237.6113
685426 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130697 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 21:01:23 | 23.06.2018 21:37:09 | 0.59611 | 0 | 0 | 28 | 358 | 0 | 0 | 16.6911 | 213.4074
685436 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4939 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 21:08:42 | 23.06.2018 21:32:18 | 0.39333 | 0 | 151 | 0 | 3 | 0 | 59.3928 | 0 | 1.18
685444 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_288367 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 21:16:00 | 23.06.2018 22:44:07 | 1.4686 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.4978 | 0 | 0
685450 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_13361 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 21:21:53 | 23.06.2018 22:11:16 | 0.82278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2911
685452 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 21:22:35 | 23.06.2018 21:37:15 | 0.24441 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 15.8866 | 0 | 0
685457 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_75801 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 21:25:04 | 23.06.2018 22:56:49 | 1.529 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0
685463 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_32141 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 21:25:33 | 23.06.2018 21:48:16 | 0.37843 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22.7058 | 0 | 0
685464 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40094 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 21:25:50 | 23.06.2018 22:10:12 | 0.73944 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 109.4371 | 0 | 0
685466 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_290437 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 21:32:36 | 24.06.2018 00:17:45 | 2.7523 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5136 | 0 | 0
685472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1002 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 21:45:25 | 23.06.2018 23:37:25 | 1.8664 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 69.0579 | 0 | 0
685475 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330319 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 21:43:40 | 23.06.2018 23:11:00 | 1.4556 | 0 | 3406 | 16 | 257 | 0 | 4957.6374 | 23.289 | 374.0789
685476 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_163789 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2018 21:48:22 | 24.06.2018 00:12:02 | 2.3944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.1552 | 0 | 0
685486 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516364514 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 21:53:19 | 23.06.2018 23:49:20 | 1.9336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8671 | 0 | 0
685487 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516424448 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 21:57:58 | 23.06.2018 23:15:02 | 1.2843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0
685490 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_29318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2018 21:51:31 | 23.06.2018 23:07:57 | 1.2739 | 0 | 92 | 0 | 12 | 0 | 117.1979 | 0 | 15.2867
685495 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 22:05:04 | 23.06.2018 23:01:45 | 0.94457 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 39.6719 | 0 | 3.7783
685510 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_279603 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 22:31:37 | 23.06.2018 22:52:07 | 0.34153 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.7568 | 0 | 0
685511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_86542 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 22:32:20 | 23.06.2018 23:13:34 | 0.68696 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.9827 | 0 | 0
685514 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_255045 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 22:35:59 | 23.06.2018 23:37:00 | 1.0168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1342
685519 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_172590 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 22:31:09 | 24.06.2018 00:54:31 | 2.3894 | 0 | 0 | 66 | 136 | 0 | 0 | 157.703 | 324.9638
685537 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_187104 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 23:12:03 | 24.06.2018 09:12:40 | 10.01 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.0301 | 0
685547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7707 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.06.2018 23:37:34 | 24.06.2018 00:42:49 | 1.0874 | 3 | 277 | 3 | 47 | 3.262 | 301.1959 | 3.262 | 51.1054
685560 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_66543 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 00:07:07 | 24.06.2018 00:39:00 | 0.53135 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6568 | 0 | 0
685562 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18957 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 00:07:26 | 24.06.2018 00:40:00 | 0.54278 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 104.2138 | 0 | 0
685580 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_51860 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 00:51:20 | 24.06.2018 01:15:00 | 0.39444 | 6 | 1944 | 434 | 1779 | 2.3666 | 766.7914 | 171.187 | 701.7088
685586 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169238 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 01:00:16 | 24.06.2018 02:34:24 | 1.5689 | 0 | 583 | 0 | 33 | 0 | 914.6629 | 0 | 51.7734
685590 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 01:10:19 | 24.06.2018 09:57:04 | 8.7792 | 0 | 0 | 96 | 201 | 0 | 0 | 842.8003 | 1764.6132
685591 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_51860 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 01:13:32 | 24.06.2018 06:23:19 | 5.163 | 6 | 1944 | 434 | 1779 | 30.9777 | 10036.7748 | 2240.7203 | 9184.888
685599 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516074298 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 01:46:45 | 24.06.2018 02:16:27 | 0.4949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4949 | 0 | 0
685602 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_174021 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 01:49:00 | 24.06.2018 02:56:04 | 1.1177 | 0 | 322 | 17 | 1097 | 0 | 359.8833 | 19.0001 | 1226.062
685606 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_55662 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 02:05:22 | 24.06.2018 03:25:28 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.0296
685621 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_12882 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 03:18:08 | 24.06.2018 04:31:53 | 1.229 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 34.4109 | 34.4109
685629 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 04:02:42 | 24.06.2018 09:57:45 | 5.9175 | 0 | 0 | 4 | 264 | 0 | 0 | 23.67 | 1562.22
685631 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_172631 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 02:33:41 | 24.06.2018 08:03:05 | 5.49 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 16.47 | 0 | 71.37
685635 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1039 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 04:16:54 | 24.06.2018 09:36:22 | 5.3242 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 404.64
685643 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_75499 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 04:36:44 | 24.06.2018 09:29:01 | 4.8713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8713 | 0 | 0
685647 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_22927 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 05:03:09 | 24.06.2018 09:49:25 | 4.7709 | 0 | 0 | 21 | 33 | 0 | 0 | 100.1889 | 157.4397
685674 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262576 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 05:28:05 | 24.06.2018 06:35:50 | 1.1292 | 1 | 509 | 41 | 22 | 1.1292 | 574.7475 | 46.296 | 24.8417
685681 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14007 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 05:33:54 | 24.06.2018 07:41:09 | 2.1208 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 352.0578
685688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92856 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 05:43:45 | 24.06.2018 06:59:38 | 1.2646 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 203.599 | 0 | 0
685700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_156665 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 05:54:46 | 24.06.2018 06:47:52 | 0.885 | 1 | 1372 | 0 | 99 | 0.885 | 1214.22 | 0 | 87.615
685714 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354649 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 06:02:01 | 24.06.2018 07:04:00 | 1.0328 | 3 | 191 | 10 | 96 | 3.0983 | 197.261 | 10.3278 | 99.1469
685735 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 06:15:26 | 24.06.2018 07:38:16 | 1.3806 | 4 | 523 | 6 | 68 | 5.5222 | 722.0329 | 8.2834 | 93.8781
685742 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_370144 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 05:41:10 | 24.06.2018 06:45:25 | 1.0707 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | 0 | 0
685754 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33889 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 06:25:57 | 24.06.2018 07:06:47 | 0.68056 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.0974 | 0 | 0
685756 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 06:28:20 | 24.06.2018 09:40:14 | 3.1983 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.38
685758 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_5457 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 05:54:58 | 24.06.2018 06:42:20 | 0.78933 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5253 | 0 | 0
685761 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382889 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 06:30:02 | 24.06.2018 07:54:29 | 1.4075 | 6 | 30 | 0 | 0 | 8.445 | 42.225 | 0 | 0
685773 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93048 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 06:36:23 | 24.06.2018 10:17:50 | 3.6908 | 4 | 297 | 20 | 518 | 14.7633 | 1096.1765 | 73.8166 | 1911.8499
685775 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_96928 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 06:43:06 | 24.06.2018 07:43:41 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0387
685795 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147051 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 05:51:07 | 24.06.2018 08:10:39 | 2.3256 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 93.0224 | 18.6045
685796 | 1 | KONYA | AHIRLI | AKSARAY_AGDIREK_92829 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 06:50:02 | 24.06.2018 08:27:00 | 1.616 | 0 | 173 | 0 | 9 | 0 | 279.5645 | 0 | 14.5438
685799 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91614 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 06:51:36 | 24.06.2018 07:42:55 | 0.85524 | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 1.7105 | 154.7984
685801 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149796 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 06:50:28 | 24.06.2018 07:40:11 | 0.82861 | 2 | 295 | 4 | 18 | 1.6572 | 244.44 | 3.3144 | 14.915
685809 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_452877 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 07:00:04 | 24.06.2018 07:22:25 | 0.37244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37244 | 0 | 0
685840 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_37381 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 06:55:31 | 24.06.2018 07:39:09 | 0.727 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0
685842 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_52361 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 06:49:29 | 24.06.2018 07:33:15 | 0.72943 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.5649 | 0 | 0
685846 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_163316 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 07:10:11 | 24.06.2018 08:37:46 | 1.4597 | 0 | 115 | 8 | 45 | 0 | 167.8609 | 11.6773 | 65.6847
685852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_179139 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 07:21:06 | 24.06.2018 08:40:56 | 1.3306 | 7 | 279 | 221 | 170 | 9.3139 | 371.2262 | 294.0538 | 226.1952
685853 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14422 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 07:25:42 | 24.06.2018 08:15:23 | 0.82779 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.1781
685866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177141 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 07:28:14 | 24.06.2018 08:30:44 | 1.0417 | 0 | 328 | 0 | 1 | 0 | 341.6678 | 0 | 1.0417
685875 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92856 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 07:36:58 | 24.06.2018 08:06:08 | 0.48609 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 78.2605 | 0 | 0
685896 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39770 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 07:41:26 | 24.06.2018 09:28:41 | 1.7873 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7873
685900 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70228 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 07:44:43 | 24.06.2018 10:34:29 | 2.8292 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1462 | 0
685909 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_17585 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 07:49:43 | 24.06.2018 08:07:56 | 0.30349 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 28.2246 | 0 | 0
685918 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_461011 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 07:55:05 | 24.06.2018 10:12:06 | 2.2834 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1335 | 0 | 0
685923 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179922 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 07:56:37 | 24.06.2018 09:44:11 | 1.7926 | 9 | 1770 | 563 | 1986 | 16.1331 | 3172.8489 | 1009.2169 | 3560.044
685930 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345787 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 07:54:42 | 24.06.2018 08:15:08 | 0.34056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34056 | 0 | 0 | 0
685936 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_14201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 08:02:08 | 24.06.2018 08:36:13 | 0.56803 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 1.7041 | 134.6231
685945 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 08:06:27 | 24.06.2018 10:08:56 | 2.0412 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 210.2436
685958 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_75395 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 08:11:59 | 24.06.2018 09:19:57 | 1.1325 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.7829 | 0 | 0
685977 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_70023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 08:24:27 | 24.06.2018 09:48:19 | 1.3976 | 4 | 482 | 25 | 1249 | 5.5904 | 673.6384 | 34.9397 | 1745.5899
685978 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1678 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 08:25:35 | 24.06.2018 09:13:12 | 0.79361 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 126.9776
685989 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_14738 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 06:01:47 | 24.06.2018 11:26:46 | 5.4162 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.9133 | 0
685997 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_82635 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 08:33:58 | 24.06.2018 09:04:29 | 0.50838 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 168.2738 | 0 | 0
686005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16511 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 08:36:45 | 24.06.2018 09:44:25 | 1.1276 | 0 | 174 | 1 | 27 | 0 | 196.2076 | 1.1276 | 30.446
686007 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7826 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 08:37:06 | 24.06.2018 09:01:39 | 0.40914 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.5919
686008 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_449894 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 08:38:15 | 24.06.2018 09:40:29 | 1.0372 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.6321 | 0 | 0
686018 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580299976 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 08:44:11 | 24.06.2018 09:53:00 | 1.1467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1467
686032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173902 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 08:52:04 | 24.06.2018 09:40:05 | 0.80028 | 1 | 237 | 0 | 71 | 0.80028 | 189.6664 | 0 | 56.8199
686036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_296245 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 08:48:13 | 24.06.2018 09:54:33 | 1.1055 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48.6398 | 0 | 0
686066 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_356964 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 09:09:09 | 24.06.2018 09:52:00 | 0.71393 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.8507
686075 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_149266 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 09:11:34 | 24.06.2018 10:06:54 | 0.92209 | 0 | 456 | 2 | 9 | 0 | 420.473 | 1.8442 | 8.2988
686080 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65966 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 08:17:37 | 24.06.2018 09:52:32 | 1.5817 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.2357 | 0
686087 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_227064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 09:16:48 | 24.06.2018 09:56:17 | 0.65779 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.5779 | 0 | 0.65779
686144 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_35963 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 09:40:28 | 24.06.2018 10:18:41 | 0.63688 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.0057 | 0
686174 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70985 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 09:55:35 | 24.06.2018 10:41:00 | 0.75675 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2702 | 0
686178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8126 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 09:54:21 | 24.06.2018 10:50:45 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 148.52
686188 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_59047 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 09:59:00 | 24.06.2018 10:28:50 | 0.49722 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.4527 | 0 | 0
686189 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_26514 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 10:03:59 | 24.06.2018 10:36:01 | 0.53383 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6015 | 0
686191 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_19193 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 10:06:26 | 24.06.2018 12:25:39 | 2.3203 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 122.9738
686196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_359036 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 10:09:56 | 24.06.2018 11:11:26 | 1.0249 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.0249 | 0 | 2.0498 | 0
686203 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_44181 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 09:12:25 | 24.06.2018 13:09:27 | 3.9504 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 150.1156 | 0
686213 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167175 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 10:16:10 | 24.06.2018 11:21:49 | 1.0942 | 1 | 510 | 42 | 22 | 1.0942 | 558.0267 | 45.9551 | 24.0717
686214 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193320 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 10:18:29 | 24.06.2018 12:26:46 | 2.138 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.2424 | 0 | 0
686217 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_331348 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 10:19:17 | 24.06.2018 10:49:00 | 0.4952 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17.8272 | 0 | 0
686230 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_169221 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 10:21:06 | 24.06.2018 11:47:08 | 1.4339 | 0 | 0 | 24 | 195 | 0 | 0 | 34.4134 | 279.6085
686234 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 10:32:03 | 24.06.2018 13:53:04 | 3.35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8002 | 0
686237 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4882 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 10:34:11 | 24.06.2018 10:51:00 | 0.28001 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.5201
686240 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_80863 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 10:35:33 | 24.06.2018 11:33:17 | 0.96197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96197
686243 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_47762 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 10:37:23 | 24.06.2018 11:46:00 | 1.1435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1435
686246 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_171094 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 10:33:49 | 24.06.2018 11:32:29 | 0.97756 | 46 | 362 | 40 | 365 | 44.9678 | 353.8767 | 39.1024 | 356.8094
686262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275981 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 10:37:14 | 24.06.2018 12:39:00 | 2.0294 | 0 | 750 | 18 | 218 | 0 | 1522.08 | 36.5299 | 442.4179
686270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253655 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 10:51:22 | 24.06.2018 11:38:18 | 0.78222 | 6 | 1022 | 0 | 0 | 4.6933 | 799.4288 | 0 | 0
686294 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1714 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 11:12:07 | 24.06.2018 12:07:01 | 0.915 | 0 | 329 | 4 | 1 | 0 | 301.035 | 3.66 | 0.915
686302 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_325271 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 10:56:47 | 24.06.2018 11:30:40 | 0.56467 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 45.1736 | 0 | 0
686307 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_443568 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 11:26:04 | 24.06.2018 12:31:41 | 1.0934 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4671
686320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_84866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 11:30:46 | 24.06.2018 11:53:27 | 0.37806 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0.37806 | 21.1714 | 0 | 0
686323 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_339411 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 11:29:57 | 24.06.2018 11:50:58 | 0.35028 | 3 | 23 | 2 | 34 | 1.0508 | 8.0564 | 0.70056 | 11.9095
686334 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_79493 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 11:40:43 | 24.06.2018 12:05:48 | 0.41804 | 0 | 29 | 14 | 0 | 0 | 12.1232 | 5.8526 | 0
686351 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_25566 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 11:50:28 | 24.06.2018 13:19:00 | 1.4753 | 0 | 70 | 2 | 49 | 0 | 103.2696 | 2.9506 | 72.2887
686362 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21882 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 11:52:23 | 24.06.2018 13:11:59 | 1.3267 | 1 | 128 | 0 | 14 | 1.3267 | 169.8138 | 0 | 18.5734
686368 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_39606 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 12:00:09 | 24.06.2018 12:56:28 | 0.93845 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7538
686370 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7521 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 12:02:14 | 24.06.2018 14:26:43 | 2.408 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 65.0157 | 0 | 2.408
686385 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60637 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 12:11:51 | 24.06.2018 12:52:37 | 0.67944 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.7421
686394 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 12:16:42 | 24.06.2018 12:54:25 | 0.62861 | 0 | 0 | 0 | 2069 | 0 | 0 | 0 | 1300.5941
686401 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_149266 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 12:22:25 | 24.06.2018 13:34:46 | 1.2058 | 0 | 456 | 2 | 9 | 0 | 549.8585 | 2.4117 | 10.8525
686409 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_326112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 12:32:22 | 24.06.2018 15:35:00 | 3.0439 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | 0 | 6.0878 | 413.969
686421 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_10829 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 12:38:43 | 24.06.2018 13:42:59 | 1.0709 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 36.4092 | 0 | 8.5669
686425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6064 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 12:40:06 | 24.06.2018 16:57:27 | 4.2891 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 115.8052
686429 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7483 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 12:42:33 | 24.06.2018 14:57:06 | 2.2422 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 186.1068
686440 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_222030 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 12:55:47 | 24.06.2018 15:15:10 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.646
686456 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_119176 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 12:39:29 | 24.06.2018 13:22:11 | 0.71167 | 1 | 2 | 19 | 887 | 0.71167 | 1.4233 | 13.5217 | 631.2513
686475 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167318 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 13:09:53 | 24.06.2018 15:45:38 | 2.5956 | 0 | 0 | 4 | 13102 | 0 | 0 | 10.3823 | 34007.2892
686483 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5998 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 13:32:59 | 24.06.2018 13:52:40 | 0.32798 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 128.2402
686488 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_3440 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 13:33:36 | 24.06.2018 15:27:35 | 1.8997 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0 | 0 | 3.7994 | 165.2756
686513 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_29318 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 13:53:11 | 24.06.2018 15:35:09 | 1.6992 | 0 | 92 | 0 | 12 | 0 | 156.3301 | 0 | 20.3909
686522 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_37965 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 14:05:42 | 24.06.2018 18:38:41 | 4.5497 | 6 | 816 | 587 | 524 | 27.2983 | 3712.5634 | 2670.6798 | 2384.048
686524 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2886 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 13:51:41 | 24.06.2018 14:38:23 | 0.77824 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 25.6819 | 0 | 0.77824
686546 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_42232 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 14:28:33 | 24.06.2018 15:13:53 | 0.75543 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.288 | 0 | 0
686573 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516365330 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 14:56:04 | 24.06.2018 15:24:00 | 0.46556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2589 | 0 | 0
686607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_26220 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 15:25:18 | 24.06.2018 18:00:51 | 2.5923 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5923 | 0 | 0
686614 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516412411 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 15:29:07 | 24.06.2018 17:09:53 | 1.6794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6794 | 0 | 0
686626 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1655 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 15:37:01 | 24.06.2018 16:15:16 | 0.6373 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.3833 | 0 | 0
686630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_39606 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 15:39:35 | 24.06.2018 17:33:05 | 1.8915 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.5889 | 0 | 0
686652 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_159139 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 16:01:32 | 24.06.2018 18:17:02 | 2.2582 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 266.4629
686669 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_433532 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 16:14:48 | 24.06.2018 17:00:41 | 0.76455 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.6428
686673 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_80657 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 16:08:03 | 24.06.2018 17:58:06 | 1.8342 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.3367 | 0 | 1.8342 | 0
686683 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74473 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 16:24:51 | 24.06.2018 20:00:29 | 3.5937 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5937 | 0 | 0
686694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_350039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 16:36:22 | 24.06.2018 17:41:07 | 1.0791 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0791
686733 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2897 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 17:12:44 | 24.06.2018 17:58:48 | 0.76778 | 0 | 1 | 3 | 771 | 0 | 0.76778 | 2.3033 | 591.9584
686750 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_35285 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 17:28:51 | 24.06.2018 18:34:38 | 1.0962 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1924
686751 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_27832 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 17:28:48 | 24.06.2018 18:59:29 | 1.5112 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.6899 | 0 | 0
686753 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_29048 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 17:25:40 | 24.06.2018 18:46:04 | 1.3397 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1.3397 | 96.4606
686763 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5015 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 17:37:35 | 24.06.2018 18:09:25 | 0.53055 | 0 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 950.2151 | 0 | 0
686776 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51690 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 17:48:36 | 24.06.2018 19:25:40 | 1.6176 | 0 | 92 | 0 | 12 | 0 | 148.8229 | 0 | 19.4117
686777 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172207 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 17:39:03 | 24.06.2018 19:02:06 | 1.3842 | 0 | 0 | 1 | 305 | 0 | 0 | 1.3842 | 422.1719
686786 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56322 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 17:56:15 | 24.06.2018 18:50:41 | 0.90704 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 58.9576 | 0 | 13.6056
686796 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_21722 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 18:00:39 | 24.06.2018 18:48:52 | 0.80354 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0354 | 0
686804 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_26907 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 18:01:26 | 24.06.2018 18:21:50 | 0.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0
686813 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36354 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 18:07:50 | 24.06.2018 19:41:22 | 1.5589 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.7067
686814 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_72274 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 18:08:34 | 24.06.2018 18:52:08 | 0.7259 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 0
686815 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49634 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 18:10:14 | 24.06.2018 18:47:26 | 0.62 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 186.62 | 0 | 0
686823 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148040 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 18:13:10 | 24.06.2018 18:44:34 | 0.52321 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1857 | 0
686838 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26513 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 18:24:32 | 24.06.2018 19:08:03 | 0.72501 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0
686842 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192853 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 18:16:30 | 24.06.2018 18:46:15 | 0.49583 | 1 | 553 | 0 | 5 | 0.49583 | 274.194 | 0 | 2.4792
686844 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12867 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 18:32:58 | 24.06.2018 19:13:48 | 0.68047 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.568
686847 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_306364 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 18:37:40 | 24.06.2018 19:09:17 | 0.52677 | 5 | 6896 | 0 | 0 | 2.6338 | 3632.6059 | 0 | 0
686848 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_339185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 18:37:13 | 24.06.2018 19:29:24 | 0.86949 | 6 | 818 | 284 | 2516 | 5.2169 | 711.2428 | 246.9352 | 2187.6368
686850 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_7167 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 18:38:54 | 24.06.2018 22:10:26 | 3.5254 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 412.4741
686852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17196 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 18:40:12 | 24.06.2018 18:48:42 | 0.14161 | 1 | 0 | 28 | 1410 | 0.14161 | 0 | 3.9651 | 199.6701
686889 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_266328 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 19:07:59 | 24.06.2018 19:25:58 | 0.29953 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7972 | 0 | 0
686891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_289101 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 16:47:07 | 24.06.2018 21:20:01 | 4.5482 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 168.2849 | 0 | 0
686897 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2237908 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 19:14:42 | 24.06.2018 20:15:27 | 1.0124 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0494 | 0
686904 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_17391 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 19:19:58 | 24.06.2018 21:07:00 | 1.7837 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.6212
686908 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_7960 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 19:18:28 | 24.06.2018 20:07:37 | 0.81913 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 151.5391
686910 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_83555 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 19:19:02 | 24.06.2018 20:06:17 | 0.78748 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7249 | 0 | 0
686915 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_115953 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 19:26:00 | 24.06.2018 20:56:47 | 1.513 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0
686918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_1247 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 19:24:16 | 24.06.2018 19:47:01 | 0.37917 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 26.1627 | 0 | 0
686920 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15041 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 19:27:17 | 24.06.2018 20:28:07 | 1.0139 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.3188
686932 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68254 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 19:34:18 | 24.06.2018 20:33:56 | 0.99379 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9876 | 0 | 0
686947 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56415 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 19:48:12 | 24.06.2018 21:11:11 | 1.383 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 17.9795 | 0 | 2.7661
686961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_90956 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 19:59:11 | 24.06.2018 20:19:50 | 0.34417 | 25 | 2674 | 238 | 282 | 8.6043 | 920.3106 | 81.9125 | 97.0559
686968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 20:04:03 | 24.06.2018 21:03:40 | 0.99361 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1.9872 | 26.8275 | 0 | 0
686969 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_129589 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 20:06:36 | 24.06.2018 20:22:45 | 0.26906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53812 | 0 | 0
686970 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_222860 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 20:02:46 | 24.06.2018 22:47:14 | 2.7408 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7042 | 0 | 0
686979 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_127680 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 20:08:04 | 24.06.2018 20:34:41 | 0.44361 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 299.4368 | 0 | 0
686989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_22569 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 20:23:12 | 24.06.2018 23:32:37 | 3.1568 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75.7644 | 0
686992 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_102632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 20:25:53 | 24.06.2018 23:42:19 | 3.2738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2738 | 0 | 0
686995 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98000 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 20:27:11 | 24.06.2018 21:15:28 | 0.80453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80453 | 0 | 0
687000 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93555 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 20:33:45 | 24.06.2018 21:17:18 | 0.72583 | 14 | 3944 | 695 | 1448 | 10.1616 | 2862.6735 | 504.4518 | 1051.0018
687007 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55782 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 20:37:30 | 24.06.2018 22:20:11 | 1.7114 | 0 | 87 | 0 | 35 | 0 | 148.8909 | 0 | 59.8987
687012 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5911 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 20:35:30 | 24.06.2018 21:07:06 | 0.52667 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 155.3676
687019 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_447955 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 20:43:36 | 24.06.2018 22:11:01 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7416
687033 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51690 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 20:55:39 | 24.06.2018 21:33:52 | 0.63681 | 0 | 92 | 0 | 12 | 0 | 58.5865 | 0 | 7.6417
687040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_134400 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 20:57:07 | 24.06.2018 21:35:44 | 0.6435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6435 | 0 | 0
687052 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48310 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 21:15:32 | 24.06.2018 21:37:08 | 0.35978 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 51.8083 | 0 | 0
687059 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_60038 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 21:21:29 | 24.06.2018 22:41:50 | 1.3391 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6781 | 0 | 0
687061 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_133698 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 21:22:07 | 24.06.2018 21:55:00 | 0.54806 | 2 | 296 | 4 | 18 | 1.0961 | 162.2258 | 2.1922 | 9.8651
687067 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_58214 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 21:30:53 | 24.06.2018 22:29:02 | 0.96904 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96904
687074 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_445895 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 21:40:20 | 24.06.2018 23:08:30 | 1.4692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4692
687075 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516084536 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 21:41:57 | 24.06.2018 22:59:35 | 1.2936 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7618
687084 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_200180 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 21:51:27 | 24.06.2018 22:49:52 | 0.97349 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.3903 | 0 | 0
687086 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_248286 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 21:56:23 | 25.06.2018 00:13:05 | 2.2781 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3903 | 0 | 0
687090 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93724 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 21:33:03 | 25.06.2018 05:10:39 | 7.6265 | 22 | 5885 | 755 | 1811 | 167.7823 | 44881.776 | 5757.9848 | 13811.5372
687100 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_242285 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2018 22:11:26 | 24.06.2018 23:21:59 | 1.1756 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.5648 | 0 | 0
687113 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 22:36:43 | 24.06.2018 23:02:09 | 0.42389 | 0 | 1 | 202 | 736 | 0 | 0.42389 | 85.6258 | 311.983
687122 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_33573 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2018 22:35:03 | 24.06.2018 23:39:36 | 1.0758 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6825 | 0 | 0
687142 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_OGMUSDIREK_13410 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 00:37:20 | 25.06.2018 01:21:00 | 0.7275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7275 | 0 | 0 | 0
687153 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333387 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 02:08:00 | 25.06.2018 02:26:00 | 0.29981 | 0 | 628 | 18 | 22 | 0 | 188.2807 | 5.3966 | 6.5958
687156 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337846 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 02:08:41 | 25.06.2018 04:45:00 | 2.6052 | 0 | 0 | 8 | 84 | 0 | 0 | 20.842 | 218.841
687162 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_184491 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 03:19:22 | 25.06.2018 05:17:00 | 1.9606 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 272.5178 | 0 | 0
687181 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92739 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 05:09:47 | 25.06.2018 06:41:35 | 1.5298 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 1274.3401 | 0 | 0
687200 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39884 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 05:31:23 | 25.06.2018 06:24:00 | 0.87694 | 1 | 1523 | 1 | 0 | 0.87694 | 1335.5796 | 0.87694 | 0
687205 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361168 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 05:27:33 | 25.06.2018 06:42:00 | 1.2408 | 18 | 167 | 0 | 0 | 22.3349 | 207.2186 | 0 | 0
687243 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_355227 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 06:06:18 | 25.06.2018 06:45:00 | 0.645 | 0 | 500 | 2 | 48 | 0 | 322.5 | 1.29 | 30.96
687245 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166913 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 06:06:10 | 25.06.2018 07:56:42 | 1.842 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 5.5262 | 49.7353
687257 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377189 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 06:16:54 | 25.06.2018 06:49:00 | 0.535 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 12.84 | 1.07
687264 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362601 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 06:32:13 | 25.06.2018 08:09:00 | 1.6131 | 4 | 800 | 10 | 368 | 6.4522 | 1290.448 | 16.1306 | 593.6061
687266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_120921 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 06:35:32 | 25.06.2018 10:29:00 | 3.8911 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3464 | 0 | 0
687267 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_37654 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 06:38:08 | 25.06.2018 10:41:00 | 4.0475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0475
687268 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516304644 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 06:37:02 | 25.06.2018 07:27:00 | 0.83251 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4975
687283 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6541 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 06:51:24 | 25.06.2018 08:55:00 | 2.0599 | 12 | 1 | 0 | 0 | 24.7189 | 2.0599 | 0 | 0
687284 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_92351 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 06:45:19 | 25.06.2018 07:40:00 | 0.91139 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0.91139 | 0 | 3.6456 | 16.405
687286 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_OGMUSDIREK_1658 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 06:49:36 | 25.06.2018 08:29:00 | 1.6566 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9395 | 0 | 0
687296 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_181056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 06:54:38 | 25.06.2018 08:47:43 | 1.8847 | 7 | 121 | 0 | 1 | 13.193 | 228.0511 | 0 | 1.8847
687298 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329848 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 05:55:27 | 25.06.2018 07:14:00 | 1.3092 | 0 | 2644 | 4 | 40 | 0 | 3461.4455 | 5.2367 | 52.3668
687299 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324014 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 06:13:37 | 25.06.2018 08:16:00 | 2.0395 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 97.896 | 0
687300 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_57403 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 05:59:12 | 25.06.2018 09:58:00 | 3.98 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.82 | 0
687309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1652 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 07:07:33 | 25.06.2018 08:17:07 | 1.1593 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 314.1703 | 0 | 0
687314 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312531 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 07:13:44 | 25.06.2018 08:44:00 | 1.5043 | 0 | 0 | 25 | 79 | 0 | 0 | 37.607 | 118.8381
687315 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_424909 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 07:15:51 | 25.06.2018 09:12:00 | 1.9358 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.6514
687317 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 07:14:20 | 25.06.2018 08:47:38 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.995
687330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93441 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 07:26:27 | 25.06.2018 08:04:31 | 0.63419 | 0 | 0 | 1 | 261 | 0 | 0 | 0.63419 | 165.5236
687345 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99491 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 07:33:34 | 25.06.2018 09:01:23 | 1.4635 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 118.5427
687358 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_25643 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 07:39:56 | 25.06.2018 07:56:50 | 0.28167 | 9 | 643 | 31 | 99 | 2.535 | 181.1138 | 8.7318 | 27.8853
687374 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58189 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 07:44:53 | 25.06.2018 09:35:00 | 1.8353 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 479.0055 | 0 | 0
687382 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_33952 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 07:53:50 | 25.06.2018 11:46:00 | 3.8692 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.9534 | 0 | 0
687397 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_15820 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 07:27:24 | 25.06.2018 08:59:00 | 1.5266 | 0 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 99.2316 | 3.0533
687402 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516411973 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 08:02:33 | 25.06.2018 08:57:00 | 0.90743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90743 | 0 | 0
687415 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_161753 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 08:11:09 | 25.06.2018 09:20:00 | 1.1473 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.589 | 0
687417 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99856 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 07:57:56 | 25.06.2018 08:55:57 | 0.96676 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3.867 | 0 | 9.6676
687430 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129675 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 08:19:13 | 25.06.2018 09:18:00 | 0.97972 | 5 | 2326 | 4 | 94 | 4.8986 | 2278.8287 | 3.9189 | 92.0937
687433 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_260372 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 08:22:56 | 25.06.2018 11:52:07 | 3.4863 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 184.7713
687434 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516441258 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 08:23:26 | 25.06.2018 09:27:00 | 1.0592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 0 | 0
687456 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33090 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 08:29:32 | 25.06.2018 09:49:31 | 1.3328 | 0 | 561 | 3 | 4 | 0 | 747.7176 | 3.9985 | 5.3313
687467 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87427 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 08:27:17 | 25.06.2018 09:09:57 | 0.71111 | 0 | 0 | 37 | 150 | 0 | 0 | 26.3111 | 106.6665
687500 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9778 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 10:00:00 | 29.06.2018 12:26:00 | 2.4333 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 284.6996 | 0 | 2.4333
687510 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29187 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 08:47:22 | 25.06.2018 13:32:28 | 4.7516 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 123.5416 | 0 | 0
687524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_18777 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 08:54:07 | 25.06.2018 10:26:00 | 1.5312 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0624 | 0 | 0
687534 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_168705 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 08:54:32 | 25.06.2018 09:56:00 | 1.0244 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1953 | 0
687545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_54437 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 08:27:53 | 25.06.2018 10:21:00 | 1.8852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8852 | 0 | 0
687548 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329255 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:02:19 | 25.06.2018 09:15:36 | 0.22126 | 0 | 0 | 7 | 102 | 0 | 0 | 1.5488 | 22.5685
687553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_6800 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:01:57 | 25.06.2018 09:43:55 | 0.69941 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4971
687557 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50496 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:04:29 | 25.06.2018 09:41:25 | 0.61547 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 43.6984
687566 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580245493 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:08:35 | 25.06.2018 10:09:00 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0069
687568 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_314878 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:10:24 | 25.06.2018 11:58:00 | 2.7933 | 0 | 0 | 45 | 1021 | 0 | 0 | 125.6963 | 2851.9082
687571 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149288 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:10:29 | 25.06.2018 10:35:24 | 1.4152 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.4745 | 0
687575 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_185429 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:07:30 | 25.06.2018 13:02:00 | 3.9083 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0
687583 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8105 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 10:00:00 | 29.06.2018 15:07:00 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 107.4501
687602 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_177738 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:24:52 | 25.06.2018 09:47:00 | 0.36889 | 0 | 0 | 99 | 283 | 0 | 0 | 36.5201 | 104.3959
687610 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_447855 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:27:38 | 25.06.2018 10:00:09 | 0.54192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6258 | 0 | 0
687621 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_102500 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:31:58 | 25.06.2018 10:33:00 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0344
687627 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2692 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:34:18 | 25.06.2018 12:35:00 | 3.0114 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 391.4807
687635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580257124 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:39:27 | 25.06.2018 11:04:00 | 1.4091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4091 | 0 | 0
687643 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32836 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:41:37 | 25.06.2018 11:07:22 | 1.4289 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1444
687645 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_65862 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:40:53 | 25.06.2018 09:56:00 | 0.25184 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75552
687646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1972 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:42:02 | 25.06.2018 10:38:19 | 0.93795 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 10.3174 | 0 | 2.8138
687657 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_499655 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:48:10 | 25.06.2018 10:12:00 | 0.39722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39722
687664 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193017 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:50:37 | 25.06.2018 10:44:29 | 0.89778 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.9334 | 0 | 0
687669 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_196 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 11:30:15 | 27.06.2018 13:47:15 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 136.9998
687672 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516166574 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:55:41 | 25.06.2018 10:46:00 | 0.83836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83836 | 0 | 0
687673 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_37965 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:56:04 | 25.06.2018 11:43:04 | 1.7831 | 6 | 816 | 587 | 524 | 10.6988 | 1455.0422 | 1046.7032 | 934.3654
687685 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_98983 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 10:02:29 | 25.06.2018 10:08:08 | 0.09398 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 3.1953 | 0 | 0.75184
687686 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_45044 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 10:03:01 | 25.06.2018 14:15:21 | 4.2054 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2054
687696 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356886 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:16:20 | 28.06.2018 14:04:20 | 4.8 | 0 | 149 | 1 | 30 | 0 | 715.2 | 4.8 | 144
687701 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516137717 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 10:10:36 | 25.06.2018 11:01:00 | 0.83988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83988
687714 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299773 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 10:13:10 | 25.06.2018 10:36:00 | 0.38056 | 16 | 3721 | 395 | 880 | 6.089 | 1416.0638 | 150.3212 | 334.8928
687728 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70088 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 10:19:30 | 25.06.2018 11:31:38 | 1.2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4042 | 0
687737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_8100 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 10:06:36 | 25.06.2018 14:23:54 | 4.2881 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.3046 | 0 | 0
687744 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158821 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 10:28:03 | 25.06.2018 12:24:18 | 1.9374 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 988.0587 | 0 | 0
687746 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 10:30:31 | 25.06.2018 10:55:43 | 0.41976 | 1 | 51 | 100 | 171 | 0.41976 | 21.4078 | 41.976 | 71.779
687755 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_102880 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 10:35:09 | 25.06.2018 13:19:00 | 2.7308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4617
687760 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_121120 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 10:38:43 | 25.06.2018 12:09:00 | 1.5047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5047 | 0 | 0
687767 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516089667 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 10:42:18 | 25.06.2018 11:20:00 | 0.62833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62833
687768 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10371 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 10:43:11 | 25.06.2018 11:03:44 | 0.34233 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.7386 | 0 | 0
687775 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516127579 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 10:45:15 | 25.06.2018 11:33:00 | 0.79573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79573 | 0 | 0
687778 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92851 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 10:48:30 | 25.06.2018 13:40:37 | 2.8686 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.343 | 0 | 0
687782 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1137 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 10:27:57 | 25.06.2018 17:20:20 | 6.873 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.8568
687786 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_47944 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 11:00:00 | 29.06.2018 16:53:00 | 5.8833 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 135.3166 | 0
687796 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_90256 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 09:59:59 | 25.06.2018 11:50:06 | 1.8352 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6704 | 0
687799 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129600 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 11:02:43 | 25.06.2018 11:34:00 | 0.5212 | 0 | 0 | 11 | 664 | 0 | 0 | 5.7332 | 346.0768
687802 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18414 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 11:03:37 | 25.06.2018 15:08:00 | 4.0728 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2914 | 0
687808 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_168925 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 11:08:33 | 25.06.2018 14:47:44 | 3.653 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.265
687816 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24222 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 11:15:00 | 25.06.2018 17:12:15 | 5.9539 | 0 | 442 | 0 | 5 | 0 | 2631.6238 | 0 | 29.7695
687821 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356885 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 09:56:31 | 30.06.2018 15:28:31 | 5.5333 | 0 | 1092 | 1 | 121 | 0 | 6042.3964 | 5.5333 | 669.5329
687824 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_90621 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 11:14:05 | 25.06.2018 13:10:00 | 1.9317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9317 | 0 | 0
687827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_139027 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 11:21:59 | 25.06.2018 12:02:00 | 0.66688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66688 | 0 | 0
687835 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_118463 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 11:26:18 | 25.06.2018 14:30:11 | 3.0645 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.129 | 0 | 0
687844 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516194738 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 11:28:02 | 25.06.2018 12:15:00 | 0.78254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78254
687846 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516049575 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 11:24:46 | 25.06.2018 15:33:48 | 4.1504 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 107.9094 | 0 | 0
687847 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_374356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 11:30:28 | 25.06.2018 13:08:00 | 1.6254 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 136.5319 | 0
687852 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_78182 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 11:35:09 | 25.06.2018 14:13:00 | 2.6307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1533
687855 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516398950 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 11:35:43 | 25.06.2018 12:24:00 | 0.80472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8283 | 0 | 0
687858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 11:37:20 | 25.06.2018 13:02:50 | 1.4249 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.5236
687862 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_338665 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:59:00 | 29.06.2018 15:15:00 | 5.2667 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 747.8671 | 0 | 0
687868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_99987 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 11:40:37 | 25.06.2018 12:16:00 | 0.58959 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.3063 | 0 | 0
687883 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_164965 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 11:50:33 | 25.06.2018 12:30:51 | 0.67159 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6864 | 0
687895 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_148890 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 11:55:52 | 25.06.2018 13:18:43 | 1.3808 | 0 | 0 | 7 | 476 | 0 | 0 | 9.6658 | 657.2751
687896 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_469050 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 11:58:37 | 25.06.2018 14:44:22 | 2.7622 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5735
687917 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_147439 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 16:00:00 | 29.06.2018 17:15:00 | 1.25 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 7.5
687928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580291577 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 12:12:15 | 25.06.2018 13:18:36 | 1.1056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1056 | 0 | 0
687930 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_82126 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 12:12:56 | 25.06.2018 12:54:00 | 0.68424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68424
687960 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_73988 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 12:28:57 | 25.06.2018 15:47:46 | 3.3134 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 172.2984 | 0 | 0
687969 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_11540 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2018 15:29:17 | 27.06.2018 16:29:17 | 1 | 0 | 322 | 2 | 4 | 0 | 322 | 2 | 4
687978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_97820 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 12:37:06 | 25.06.2018 13:28:13 | 0.85167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85167 | 0 | 0
687995 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253894 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 12:43:20 | 25.06.2018 13:36:00 | 0.8777 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.4533 | 0
688009 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130697 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 12:49:30 | 25.06.2018 14:46:00 | 1.9415 | 0 | 0 | 28 | 358 | 0 | 0 | 54.3617 | 695.0534
688023 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192151 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 12:52:18 | 25.06.2018 14:23:07 | 1.5134 | 0 | 102 | 0 | 28 | 0 | 154.3678 | 0 | 42.3755
688039 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_129385 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 13:09:11 | 25.06.2018 15:25:27 | 2.2709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2709 | 0 | 0
688047 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580161694 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 13:17:06 | 25.06.2018 13:55:00 | 0.6316 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.7372 | 0 | 0
688050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3719 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 12:45:12 | 25.06.2018 16:10:00 | 3.4133 | 0 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 5396.4747 | 0 | 0
688053 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_38149 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 13:21:45 | 25.06.2018 13:56:00 | 0.57082 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7125 | 0 | 0
688057 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_21925 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 13:26:20 | 25.06.2018 14:37:27 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.37
688067 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_8129 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 13:34:19 | 25.06.2018 14:22:20 | 0.8001 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 46.4058
688069 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_10042 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 13:32:36 | 25.06.2018 14:34:30 | 1.0316 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1582 | 0 | 0
688071 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_82316 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 13:33:45 | 25.06.2018 16:23:00 | 2.8206 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7445 | 0
688073 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_45916 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 13:38:40 | 25.06.2018 14:25:27 | 0.7795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7795
688076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333165 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 13:41:23 | 25.06.2018 14:07:23 | 0.43327 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 17.7641 | 0.43327
688078 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92232 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 13:40:20 | 25.06.2018 17:47:55 | 4.1263 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2527 | 0
688086 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_115873 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 13:44:27 | 25.06.2018 16:23:00 | 2.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6425 | 0 | 0
688092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_40517 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 13:49:11 | 25.06.2018 18:11:59 | 4.3798 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 127.013 | 0 | 0
688103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_155669 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 13:53:50 | 25.06.2018 14:11:41 | 0.29728 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.0538 | 0 | 0
688107 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3063 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 13:55:28 | 25.06.2018 14:51:00 | 0.92543 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 114.7533
688112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_155112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 13:57:50 | 25.06.2018 14:27:07 | 0.48806 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0.97612 | 79.0657 | 0 | 0
688123 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13823 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:02:29 | 25.06.2018 14:38:00 | 0.59172 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 123.0778
688124 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_40042 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:02:34 | 25.06.2018 14:41:01 | 0.64075 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 30.1152 | 0 | 1.2815
688125 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516305236 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:02:36 | 25.06.2018 14:48:00 | 0.75659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75659 | 0 | 0
688126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580271861 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:05:57 | 25.06.2018 15:25:51 | 1.3315 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 0
688128 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68306 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:06:10 | 25.06.2018 15:58:43 | 1.8758 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7516 | 0
688129 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_215284 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:07:02 | 25.06.2018 16:03:37 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.1455
688130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_139027 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:05:07 | 25.06.2018 15:20:13 | 1.2516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2516 | 0 | 0
688131 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2688 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:07:36 | 25.06.2018 14:50:14 | 0.71039 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.5195
688139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_269167 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 12:32:27 | 25.06.2018 16:16:45 | 3.7382 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 332.7034 | 0 | 0
688142 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_8394 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 15:00:00 | 29.06.2018 16:52:00 | 1.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 112.0002 | 0 | 0
688155 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_133689 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:19:07 | 25.06.2018 15:56:47 | 1.6278 | 0 | 0 | 5 | 489 | 0 | 0 | 8.1389 | 795.9844
688156 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_43089 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:22:06 | 25.06.2018 17:35:28 | 3.2225 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.4506
688162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56077 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:23:07 | 25.06.2018 15:00:55 | 0.62998 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 8.8197 | 0 | 1.26
688169 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:26:55 | 25.06.2018 17:36:28 | 3.1591 | 0 | 0 | 23 | 36 | 0 | 0 | 72.6604 | 113.7294
688170 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_248552 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:27:43 | 25.06.2018 18:54:40 | 4.4491 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4491
688171 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580299113 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:28:05 | 25.06.2018 15:23:00 | 0.91528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91528 | 0 | 0
688178 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_54753 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:33:11 | 25.06.2018 15:44:31 | 1.1886 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1886 | 0
688187 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13339 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:34:50 | 25.06.2018 16:10:25 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.7424
688193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333165 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:40:03 | 25.06.2018 15:53:00 | 1.2156 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 49.8384 | 1.2156
688200 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_21505 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:42:23 | 25.06.2018 17:23:10 | 2.6797 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 83.0698 | 0 | 0
688202 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_67 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:49:13 | 25.06.2018 17:48:14 | 2.9836 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 232.7208 | 0 | 0
688210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182284 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:47:18 | 25.06.2018 17:09:50 | 2.3754 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68.8869 | 0 | 0
688211 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36805 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:47:06 | 25.06.2018 16:18:32 | 1.5239 | 0 | 0 | 194 | 70 | 0 | 0 | 295.6347 | 106.6723
688214 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_167526 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 16:30:00 | 29.06.2018 17:30:00 | 1 | 0 | 0 | 61 | 65 | 0 | 0 | 61 | 65
688224 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9608 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:50:25 | 25.06.2018 15:47:59 | 0.95944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.3916 | 0 | 0
688225 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131547 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:46:01 | 25.06.2018 15:30:00 | 0.73282 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2.1985 | 0 | 14.6564 | 0
688227 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_127105 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 13:04:55 | 25.06.2018 15:10:57 | 2.1005 | 0 | 0 | 3 | 862 | 0 | 0 | 6.3014 | 1810.6138
688228 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_33901 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:49:58 | 25.06.2018 16:51:25 | 2.0242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0242 | 0 | 0 | 0
688229 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_153121 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:50:54 | 25.06.2018 17:35:39 | 2.7457 | 5 | 286 | 52 | 15 | 13.7283 | 785.2588 | 142.7743 | 41.1849
688236 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252622 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:58:17 | 25.06.2018 15:32:56 | 0.5775 | 5 | 746 | 1 | 54 | 2.8875 | 430.815 | 0.5775 | 31.185
688250 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_148483 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 15:06:32 | 25.06.2018 16:24:23 | 1.2975 | 0 | 0 | 18 | 2142 | 0 | 0 | 23.355 | 2779.245
688256 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124298 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 13:46:28 | 25.06.2018 16:29:45 | 2.7214 | 5 | 387 | 10 | 0 | 13.6069 | 1053.1779 | 27.2139 | 0
688257 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 15:08:48 | 25.06.2018 15:25:28 | 0.27768 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 73.8629
688262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516125783 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 15:09:25 | 25.06.2018 17:09:18 | 1.9979 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9979
688264 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_261080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 14:52:19 | 25.06.2018 15:35:22 | 0.71727 | 3 | 25 | 234 | 174 | 2.1518 | 17.9318 | 167.8412 | 124.805
688279 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_2152611 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 08:30:50 | 30.06.2018 11:57:50 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 507.15
688300 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_303847 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 15:32:31 | 25.06.2018 19:06:28 | 3.5656 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6969
688305 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_185821 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 09:00:21 | 30.06.2018 13:42:21 | 4.7 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 996.4 | 0 | 0
688308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_59959 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 13:00:22 | 30.06.2018 15:44:22 | 2.7333 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 573.9993 | 0 | 0
688309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341334 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 03:45:00 | 29.06.2018 04:15:00 | 0.5 | 1 | 2557 | 20 | 193 | 0.5 | 1278.5 | 10 | 96.5
688311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341334 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 10:00:00 | 29.06.2018 13:15:00 | 3.25 | 0 | 232 | 0 | 1 | 0 | 754 | 0 | 3.25
688317 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_339732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 15:42:51 | 25.06.2018 17:43:10 | 2.005 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 10.0251 | 0 | 28.0703
688322 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_7108 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 15:46:30 | 25.06.2018 17:29:17 | 1.713 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5.139 | 0 | 5.139
688337 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_158260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 09:00:52 | 28.06.2018 11:36:52 | 2.6 | 0 | 35 | 0 | 12 | 0 | 91 | 0 | 31.2
688347 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_13383 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 13:00:06 | 28.06.2018 15:00:06 | 2 | 0 | 111 | 0 | 19 | 0 | 222 | 0 | 38
688349 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166383 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 15:55:43 | 25.06.2018 18:12:19 | 2.2765 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.553 | 0
688355 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_14366 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:11:00 | 29.06.2018 12:10:00 | 2.9833 | 0 | 143 | 0 | 9 | 0 | 426.6162 | 0 | 26.85
688372 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_67919 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:06:46 | 25.06.2018 17:45:00 | 1.6372 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1859 | 0
688386 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5442 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:12:34 | 25.06.2018 17:29:07 | 1.2758 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 135.238 | 0 | 0
688388 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_59343 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:03:15 | 25.06.2018 17:04:12 | 1.0157 | 1 | 877 | 0 | 0 | 1.0157 | 890.7338 | 0 | 0
688403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580291577 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:20:06 | 25.06.2018 17:27:10 | 1.1178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 0
688414 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_50024 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:21:30 | 25.06.2018 17:03:00 | 0.69162 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.6827 | 0 | 0
688420 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_114922 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:22:36 | 25.06.2018 17:29:21 | 1.1125 | 2 | 320 | 144 | 1148 | 2.225 | 356 | 160.2 | 1277.15
688426 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_64975 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 10:05:40 | 30.06.2018 14:27:40 | 4.3667 | 0 | 881 | 0 | 6 | 0 | 3847.0363 | 0 | 26.2
688438 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_312732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:29:48 | 25.06.2018 21:05:00 | 4.5867 | 3 | 216 | 0 | 9 | 13.76 | 990.7207 | 0 | 41.28
688440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_42339 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:27:48 | 25.06.2018 18:20:57 | 1.8857 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.657 | 0
688447 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349239 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:06:47 | 25.06.2018 16:43:00 | 0.6035 | 2 | 5055 | 3 | 22 | 1.207 | 3050.6925 | 1.8105 | 13.277
688465 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:43:59 | 25.06.2018 18:52:15 | 2.1377 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 190.2535
688470 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:43:16 | 25.06.2018 18:51:00 | 2.1288 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0308 | 0
688481 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_58698 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:50:25 | 25.06.2018 18:39:46 | 1.8224 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1119 | 0 | 0
688485 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_138962 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:52:04 | 25.06.2018 18:22:00 | 1.4989 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 59.9556 | 0
688488 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_12397 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:53:02 | 25.06.2018 17:43:33 | 0.84188 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2094
688493 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_292673 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 09:30:55 | 30.06.2018 14:43:55 | 5.2167 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 876.4006 | 0 | 0
688498 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_9338 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:54:03 | 25.06.2018 18:34:24 | 1.6724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6724 | 0 | 0
688503 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516112708 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:49:59 | 25.06.2018 17:58:00 | 1.1334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1334 | 0 | 0
688510 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11428 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:59:23 | 25.06.2018 17:22:48 | 0.39012 | 0 | 482 | 3 | 61 | 0 | 188.0378 | 1.1704 | 23.7973
688516 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_332199 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:46:49 | 25.06.2018 17:23:01 | 0.60313 | 2 | 7984 | 0 | 488 | 1.2063 | 4815.3899 | 0 | 294.3274
688519 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_319534 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:04:00 | 25.06.2018 18:47:10 | 1.7194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.194 | 0 | 0
688522 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_21303 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:01:32 | 25.06.2018 18:37:00 | 1.5911 | 0 | 0 | 9 | 506 | 0 | 0 | 14.3194 | 805.0713
688525 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_12454 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 10:00:46 | 30.06.2018 13:27:46 | 3.45 | 0 | 670 | 2 | 121 | 0 | 2311.5 | 6.9 | 417.45
688528 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_337174 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 02:00:11 | 28.06.2018 02:12:11 | 0.2 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0.4 | 89.6 | 0 | 0
688529 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48388 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:07:01 | 25.06.2018 17:56:19 | 0.82158 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 290.8393 | 0 | 0
688545 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_312080 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:11:28 | 25.06.2018 17:36:12 | 1.4121 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.3577
688553 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_14045 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:13:40 | 25.06.2018 18:37:56 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 129.191
688555 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_4581 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:10:56 | 25.06.2018 17:25:48 | 0.24778 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0.24778 | 73.8384 | 0 | 0
688556 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:12:35 | 25.06.2018 18:10:23 | 0.96333 | 0 | 157 | 0 | 2 | 0 | 151.2428 | 0 | 1.9267
688559 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_42904 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 15:50:58 | 25.06.2018 18:42:28 | 2.8583 | 0 | 434 | 21 | 895 | 0 | 1240.5152 | 60.0249 | 2558.2054
688577 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317352 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 02:00:08 | 28.06.2018 02:48:08 | 0.8 | 30 | 20444 | 69 | 2887 | 24 | 16355.2 | 55.2 | 2309.6
688584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_126080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:29:32 | 25.06.2018 18:13:39 | 0.73512 | 6 | 1003 | 91 | 796 | 4.4107 | 737.3254 | 66.8959 | 585.1555
688587 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336440 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:20:20 | 25.06.2018 19:38:28 | 2.3022 | 3 | 2606 | 106 | 512 | 6.9067 | 5999.5853 | 244.0353 | 1178.7366
688598 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_185419 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:29:30 | 25.06.2018 18:19:00 | 0.825 | 2 | 0 | 302 | 1 | 1.65 | 0 | 249.15 | 0.825
688604 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317350 , KONYA_HUCRE_317352 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 02:01:00 | 29.06.2018 02:11:00 | 0.16667 | 30 | 20445 | 68 | 2887 | 5.0001 | 3407.5682 | 11.3336 | 481.1763
688612 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_133599 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:35:04 | 25.06.2018 18:23:30 | 0.80712 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 183.2162 | 0 | 0
688614 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516409710 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:37:30 | 25.06.2018 18:16:12 | 0.64493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64493 | 0 | 0
688618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_ENHDIREK_100945 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:22:53 | 25.06.2018 20:52:25 | 3.4921 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9843 | 0
688624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_102942 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:41:48 | 25.06.2018 18:09:18 | 0.45831 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.7913 | 0 | 0
688633 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_63027 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:43:05 | 25.06.2018 20:08:00 | 2.4152 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6607 | 0 | 0
688635 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_118820 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 16:51:57 | 25.06.2018 18:53:42 | 2.0291 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0583
688637 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:44:39 | 25.06.2018 18:28:43 | 0.73439 | 0 | 391 | 1 | 16 | 0 | 287.1465 | 0.73439 | 11.7502
688646 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69478 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:49:40 | 25.06.2018 19:09:00 | 1.3221 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7.9327 | 9.2548
688671 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193199 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 18:00:29 | 25.06.2018 19:06:27 | 1.0993 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.176
688672 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_14578 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:54:24 | 25.06.2018 18:45:39 | 0.85411 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.4774 | 0 | 0
688693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10991 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 18:05:28 | 25.06.2018 20:43:35 | 2.6352 | 1 | 74 | 0 | 2 | 2.6352 | 195.0033 | 0 | 5.2704
688695 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 18:08:08 | 25.06.2018 19:00:00 | 0.86444 | 0 | 0 | 60 | 71 | 0 | 0 | 51.8664 | 61.3752
688728 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_54557 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 18:19:41 | 25.06.2018 20:19:29 | 1.9966 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.9692
688735 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_2224820 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 18:20:16 | 25.06.2018 18:59:03 | 0.64638 | 0 | 1066 | 9 | 12 | 0 | 689.0411 | 5.8174 | 7.7566
688746 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_29559 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 18:26:01 | 25.06.2018 19:32:16 | 1.104 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7279 | 0 | 0
688755 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_282576 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:39:40 | 25.06.2018 18:36:27 | 0.94615 | 0 | 152 | 3 | 3 | 0 | 143.8148 | 2.8384 | 2.8384
688769 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_189539 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 18:31:20 | 25.06.2018 18:49:12 | 0.29755 | 0 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 33.6232 | 0.5951
688783 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_55419 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 18:36:28 | 25.06.2018 18:55:47 | 0.32176 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 23.1667 | 0 | 0
688786 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14139 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 18:32:54 | 25.06.2018 19:37:59 | 1.0847 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 1.0847 | 88.947
688789 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 18:38:13 | 25.06.2018 19:24:35 | 0.77278 | 1 | 148 | 21 | 929 | 0.77278 | 114.3714 | 16.2284 | 717.9126
688799 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_6157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 18:30:25 | 25.06.2018 21:36:11 | 3.0959 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 68.11
688811 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_303360 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 18:30:32 | 25.06.2018 20:00:43 | 1.503 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5091 | 0 | 0
688814 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54774 | OG - SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:20:08 | 25.06.2018 19:31:31 | 2.1895 | 69 | 1 | 11 | 0 | 151.0748 | 2.1895 | 24.0844 | 0
688818 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_18205 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 18:54:08 | 25.06.2018 19:28:21 | 0.5702 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 71.8452 | 0 | 0
688819 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_398099 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 17:23:29 | 25.06.2018 18:57:55 | 1.5737 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5737 | 0 | 1.5737
688823 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_71995 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 18:55:30 | 25.06.2018 20:47:52 | 1.8727 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 176.0366
688834 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_84266 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 18:59:39 | 25.06.2018 19:27:14 | 0.45972 | 0 | 500 | 2 | 48 | 0 | 229.86 | 0.91944 | 22.0666
688837 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10669 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:30:45 | 25.06.2018 19:41:00 | 0.17083 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 46.9783
688840 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_13083 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:05:26 | 25.06.2018 20:23:13 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3709
688846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13615 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:04:43 | 25.06.2018 20:07:40 | 1.0491 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.5402
688850 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_258736 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:08:53 | 25.06.2018 20:51:02 | 1.7023 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.9393 | 0 | 0
688857 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_10476 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:11:23 | 25.06.2018 20:02:22 | 0.84957 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 31.4341 | 0 | 0
688864 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:13:12 | 25.06.2018 22:34:14 | 3.3504 | 10 | 0 | 78 | 1 | 33.5038 | 0 | 261.3296 | 3.3504
688866 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_264422 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:16:40 | 25.06.2018 21:26:04 | 2.1564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1564
688867 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_437062 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:16:51 | 25.06.2018 21:42:09 | 2.4214 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.1136
688872 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_92756 , NIGDE_ENHDIREK_93157 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 10:00:11 | 30.06.2018 14:22:11 | 4.3667 | 0 | 1 | 6 | 806 | 0 | 4.3667 | 26.2 | 3519.536
688877 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_87521 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:22:54 | 25.06.2018 20:38:23 | 1.2579 | 0 | 0 | 22 | 358 | 0 | 0 | 27.674 | 450.3318
688880 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_13102 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:23:41 | 25.06.2018 21:50:55 | 2.4537 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56.4342
688884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182104 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:24:12 | 25.06.2018 20:21:38 | 0.95704 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6993 | 0 | 0
688890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7645 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:26:28 | 25.06.2018 22:31:14 | 3.0792 | 13 | 430 | 17 | 77 | 40.0296 | 1324.056 | 52.3464 | 237.0984
688893 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_34646 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:29:12 | 25.06.2018 19:57:22 | 0.46934 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 28.6297
688897 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54507 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:27:57 | 25.06.2018 23:32:47 | 4.0805 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 281.5552
688931 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_171008 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:47:06 | 25.06.2018 22:11:50 | 2.412 | 0 | 0 | 2 | 340 | 0 | 0 | 4.824 | 820.0766
688934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:39:44 | 25.06.2018 22:12:01 | 2.5381 | 2 | 27 | 0 | 0 | 5.0761 | 68.5276 | 0 | 0
688941 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_64172 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:47:01 | 25.06.2018 20:07:05 | 0.3343 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 96.2784 | 0 | 0
688944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_37769 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:44:53 | 25.06.2018 22:19:58 | 2.5847 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 5.1694 | 211.9438
688957 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_262486 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:56:16 | 25.06.2018 21:03:22 | 1.1181 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.4177
688981 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88625252 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 20:04:38 | 25.06.2018 21:17:59 | 1.2224 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4448 | 0 | 0
688984 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5710 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 20:04:43 | 25.06.2018 20:42:44 | 0.63336 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.7341
688990 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_18205 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 20:03:28 | 25.06.2018 20:35:37 | 0.53561 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 67.4869 | 0 | 0
688996 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_31536 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 20:09:28 | 25.06.2018 21:44:54 | 1.5906 | 13 | 1227 | 2 | 1154 | 20.6773 | 1951.6171 | 3.1811 | 1835.5062
689001 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360728 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 20:14:15 | 25.06.2018 21:46:00 | 1.5292 | 8 | 63 | 0 | 0 | 12.2334 | 96.3377 | 0 | 0
689005 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580211265 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 20:19:41 | 25.06.2018 20:36:19 | 0.27715 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.2172
689012 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7028 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 20:22:57 | 25.06.2018 22:10:10 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 82.1887
689013 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105160 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 20:21:18 | 25.06.2018 21:10:04 | 0.81278 | 13 | 712 | 427 | 240 | 10.5661 | 578.6994 | 347.0571 | 195.0672
689018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_30785 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 20:19:33 | 25.06.2018 21:19:55 | 1.0061 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.0916 | 0
689021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_14636 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 20:21:59 | 25.06.2018 22:42:40 | 2.3447 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 2.3447 | 185.2274
689025 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_116585 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 20:27:05 | 25.06.2018 21:30:12 | 1.0518 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2.1036 | 0 | 9.4662
689055 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_319534 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 20:38:08 | 25.06.2018 21:23:27 | 0.75508 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5508 | 0 | 0
689056 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_134417 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 20:42:51 | 25.06.2018 21:30:18 | 0.79059 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79059 | 0 | 0
689070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_111823 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 20:53:43 | 25.06.2018 21:56:13 | 1.0416 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2081
689072 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_AGDIREK_104510 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 20:56:40 | 25.06.2018 22:57:00 | 2.0056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.0556
689073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516312240 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 20:55:48 | 26.06.2018 00:33:00 | 3.6199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6199
689080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_201977 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 20:55:08 | 25.06.2018 21:47:49 | 0.8779 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1453 | 0 | 0
689092 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13673 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 21:11:00 | 25.06.2018 23:41:14 | 2.5039 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 455.708 | 0 | 0
689096 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_54029 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 21:13:16 | 25.06.2018 21:49:47 | 0.60846 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2169
689097 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_31670 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 21:14:12 | 25.06.2018 21:20:45 | 0.10896 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9.3706 | 0 | 0
689103 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_43787 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 21:19:56 | 25.06.2018 22:19:35 | 0.99405 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9405
689119 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51690 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 21:33:25 | 25.06.2018 22:06:19 | 0.54822 | 0 | 92 | 0 | 12 | 0 | 50.4362 | 0 | 6.5786
689120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_15045 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 21:33:29 | 26.06.2018 00:30:00 | 2.9418 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 194.1601 | 0 | 0
689127 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2677 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 21:40:41 | 25.06.2018 22:24:59 | 0.73807 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 34.6893
689129 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377341 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:07:09 | 25.06.2018 23:31:52 | 4.4119 | 0 | 24 | 34 | 169 | 0 | 105.8846 | 150.0032 | 745.6043
689130 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_321440 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 21:44:25 | 25.06.2018 22:14:19 | 0.49828 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 0
689135 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_2554 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 21:52:56 | 25.06.2018 23:46:06 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.886
689145 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_241146 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 22:07:33 | 25.06.2018 22:42:08 | 0.57634 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.9848 | 0 | 0
689150 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6822 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 22:09:45 | 25.06.2018 22:54:00 | 0.7375 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
689154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_501694 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 22:16:36 | 26.06.2018 00:12:00 | 1.9231 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 342.3189 | 0 | 0
689164 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580199407 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 19:27:05 | 26.06.2018 00:01:00 | 4.5652 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5652
689169 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324254 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 22:24:56 | 26.06.2018 00:09:00 | 1.7344 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 180.3724 | 0
689181 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7457 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 22:56:11 | 26.06.2018 00:00:00 | 1.0635 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 42.5404 | 0 | 10.6351
689190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516056156 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 23:24:04 | 26.06.2018 01:44:00 | 2.332 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.996 | 0 | 0
689196 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516141694 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 23:34:34 | 26.06.2018 01:04:00 | 1.4904 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9807 | 0 | 0
689201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100476 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 06:46:25 | 26.06.2018 09:28:06 | 2.6947 | 0 | 0 | 4 | 285 | 0 | 0 | 10.7789 | 767.9952
689203 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516081935 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 23:39:37 | 26.06.2018 00:45:00 | 1.0896 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6272 | 0 | 0
689271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_157782 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 05:10:12 | 26.06.2018 06:21:00 | 1.18 | 4 | 414 | 1 | 29 | 4.72 | 488.52 | 1.18 | 34.22
689272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_26579 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 05:17:12 | 26.06.2018 06:57:00 | 1.6633 | 0 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 2656.338 | 0 | 0
689282 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7651 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 05:25:38 | 26.06.2018 07:10:00 | 1.7394 | 5 | 277 | 3 | 47 | 8.6972 | 481.8249 | 5.2183 | 81.7537
689286 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34111 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 05:07:19 | 26.06.2018 06:00:00 | 0.87806 | 1 | 1837 | 2 | 2 | 0.87806 | 1612.9962 | 1.7561 | 1.7561
689287 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192891 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 05:29:10 | 26.06.2018 06:41:03 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1875
689288 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23630 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 05:34:56 | 26.06.2018 07:00:00 | 1.4178 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 272.2138 | 0 | 0
689317 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_89843 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 05:34:41 | 26.06.2018 06:33:00 | 0.97194 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8316 | 0
689326 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_148890 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 05:51:35 | 26.06.2018 08:37:06 | 2.7586 | 0 | 0 | 7 | 476 | 0 | 0 | 19.3103 | 1313.0984
689343 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 06:06:24 | 26.06.2018 07:05:00 | 0.97667 | 24 | 12290 | 175 | 4249 | 23.4401 | 12003.2743 | 170.9172 | 4149.8708
689348 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148897 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 06:19:07 | 26.06.2018 07:42:00 | 1.3814 | 2 | 551 | 3 | 7 | 2.7628 | 761.1459 | 4.1442 | 9.6697
689351 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_28297 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 06:23:47 | 26.06.2018 07:58:00 | 1.5701 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 21.981 | 0 | 3.1401
689370 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_341288 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 06:24:48 | 26.06.2018 07:51:00 | 1.4365 | 0 | 192 | 2 | 18 | 0 | 275.8138 | 2.8731 | 25.8575
689377 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_181675 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 06:19:05 | 26.06.2018 06:56:00 | 0.61528 | 9 | 4682 | 10 | 29 | 5.5375 | 2880.741 | 6.1528 | 17.8431
689385 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 06:46:50 | 26.06.2018 07:09:00 | 0.36944 | 9 | 358 | 39 | 182 | 3.325 | 132.2595 | 14.4082 | 67.2381
689386 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_170758 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 06:47:58 | 26.06.2018 07:12:00 | 0.40056 | 11 | 966 | 13 | 224 | 4.4062 | 386.941 | 5.2073 | 89.7254
689390 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30463 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 06:48:08 | 26.06.2018 09:08:00 | 2.3309 | 8 | 251 | 6 | 12 | 18.6469 | 585.0459 | 13.9852 | 27.9703
689399 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_64380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 06:44:39 | 26.06.2018 07:44:00 | 0.98906 | 0 | 317 | 1 | 20 | 0 | 313.532 | 0.98906 | 19.7812
689411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16148 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 05:34:26 | 26.06.2018 09:47:00 | 4.2092 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.7197 | 0
689412 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 07:02:48 | 26.06.2018 07:53:00 | 0.83659 | 0 | 1127 | 0 | 45 | 0 | 942.8369 | 0 | 37.6465
689423 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2692 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 06:58:03 | 26.06.2018 10:15:00 | 3.2823 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 426.6964
689429 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14007 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 07:12:12 | 26.06.2018 09:21:45 | 2.1591 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 123.0664
689452 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_329380 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 06:54:26 | 26.06.2018 07:59:00 | 1.0761 | 6 | 1106 | 383 | 259 | 6.4567 | 1190.1777 | 412.1501 | 278.7125
689453 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337918 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 07:14:53 | 26.06.2018 07:57:00 | 0.70194 | 7 | 14 | 0 | 102 | 4.9136 | 9.8272 | 0 | 71.5979
689463 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_92488 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 07:27:39 | 26.06.2018 10:57:00 | 3.489 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.3356 | 0
689467 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_81212 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 07:25:13 | 26.06.2018 07:55:00 | 0.49639 | 0 | 0 | 87 | 376 | 0 | 0 | 43.1859 | 186.6426
689469 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325794 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 06:46:04 | 26.06.2018 08:30:00 | 1.732 | 0 | 441 | 1 | 92 | 0 | 763.812 | 1.732 | 159.344
689472 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_354524 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 07:23:34 | 26.06.2018 09:02:00 | 1.6404 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 68.896 | 0 | 0
689489 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_355245 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 07:27:09 | 26.06.2018 09:02:00 | 1.5806 | 11 | 43 | 0 | 0 | 17.3865 | 67.9654 | 0 | 0
689500 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_52246 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 07:47:45 | 26.06.2018 08:44:00 | 0.9373 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 55.3007 | 0 | 3.7492
689504 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 07:40:57 | 26.06.2018 08:08:00 | 0.45083 | 0 | 0 | 1 | 3243 | 0 | 0 | 0.45083 | 1462.0417
689515 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_HUCRE_362323 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 07:53:49 | 26.06.2018 09:40:00 | 1.7695 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 145.0965 | 0 | 0
689527 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_41825 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 07:57:06 | 26.06.2018 13:01:00 | 5.065 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.7798 | 0 | 0
689530 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116343 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:00:43 | 26.06.2018 09:44:00 | 1.7212 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1.7212 | 30.9821
689531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_448 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KONDANSATÖR PATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:04:23 | 26.06.2018 08:55:06 | 0.8452 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 79.4488 | 0 | 0
689533 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7036 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:04:13 | 26.06.2018 08:40:00 | 0.59626 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 33.3906 | 0 | 1.7888
689547 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_87637 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:14:32 | 26.06.2018 15:47:00 | 7.5411 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 972.8032 | 0 | 7.5411
689550 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580167190 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:18:00 | 26.06.2018 14:08:00 | 5.8331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8331 | 0 | 0
689551 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_263714 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:18:12 | 26.06.2018 10:52:00 | 2.5632 | 0 | 863 | 0 | 157 | 0 | 2212.0675 | 0 | 402.4271
689556 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19031 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:00:37 | 26.06.2018 09:48:59 | 0.80607 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80607 | 0
689561 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100117 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:20:59 | 26.06.2018 10:07:39 | 1.7778 | 0 | 471 | 3 | 6 | 0 | 837.3344 | 5.3333 | 10.6667
689566 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36526 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:27:28 | 26.06.2018 10:06:00 | 1.6421 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 129.7259 | 0 | 3.2842
689572 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516220047 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:30:42 | 26.06.2018 09:24:00 | 0.88822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88822
689581 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_75569 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:34:20 | 26.06.2018 09:57:00 | 1.3777 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5108
689583 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:28:59 | 26.06.2018 10:19:00 | 1.8336 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 227.3676 | 0 | 0
689584 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99677 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:28:15 | 26.06.2018 08:46:49 | 0.30939 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 7.4254 | 0 | 0.61878
689604 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_322296 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:38:32 | 26.06.2018 09:03:00 | 0.40778 | 1 | 1475 | 0 | 0 | 0.40778 | 601.4755 | 0 | 0
689617 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_92907 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:46:27 | 26.06.2018 11:24:00 | 2.6257 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2514 | 0
689622 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345542 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:49:42 | 26.06.2018 09:24:00 | 0.57166 | 0 | 0 | 60 | 990 | 0 | 0 | 34.2996 | 565.9434
689625 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_99045 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:49:52 | 26.06.2018 10:58:00 | 2.1355 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.2518 | 0
689644 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_33092 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:58:53 | 26.06.2018 10:48:33 | 1.8277 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6218 | 0 | 0
689648 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_66977 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:59:26 | 26.06.2018 10:06:00 | 1.1094 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3281 | 0
689649 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_7007 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:00:41 | 26.06.2018 09:17:03 | 0.27271 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.81813 | 0
689654 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164739 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:00:07 | 26.06.2018 09:54:02 | 0.89861 | 0 | 1 | 16 | 381 | 0 | 0.89861 | 14.3778 | 342.3704
689657 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_16820 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:01:47 | 26.06.2018 11:37:38 | 2.5973 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 85.7102
689664 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3871 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:02:48 | 26.06.2018 10:40:14 | 1.6237 | 2 | 737 | 8 | 236 | 3.2475 | 1196.6964 | 12.9899 | 383.2026
689668 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_92179 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:03:37 | 26.06.2018 09:52:00 | 0.80633 | 0 | 0 | 25 | 123 | 0 | 0 | 20.1582 | 99.1786
689675 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334611 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:06:35 | 26.06.2018 10:23:00 | 1.2736 | 8 | 249 | 6 | 12 | 10.1887 | 317.1239 | 7.6415 | 15.2831
689683 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:05:28 | 26.06.2018 09:50:00 | 0.74222 | 8 | 457 | 0 | 1 | 5.9378 | 339.1945 | 0 | 0.74222
689694 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2220252 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:09:11 | 26.06.2018 09:37:00 | 0.46361 | 1 | 33 | 91 | 77 | 0.46361 | 15.2991 | 42.1885 | 35.698
689700 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_41572 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 09:30:16 | 30.06.2018 17:52:16 | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 401.6002
689710 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128380 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:10:43 | 26.06.2018 10:10:26 | 0.99501 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 43.7804 | 0
689716 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:14:46 | 26.06.2018 10:51:31 | 1.6125 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 106.425 | 0 | 1.6125
689717 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10796 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:17:37 | 26.06.2018 10:04:50 | 0.78688 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5738 | 0 | 0
689726 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_957 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:00:00 | 29.06.2018 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1127.3346
689732 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339678 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 10:18:57 | 30.06.2018 13:52:57 | 3.5667 | 4 | 876 | 0 | 1 | 14.2667 | 3124.4029 | 0 | 3.5667
689738 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_339174 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:29:53 | 26.06.2018 12:07:00 | 3.6186 | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 162.8374 | 3.6186 | 3.6186
689757 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315871 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:34:01 | 26.06.2018 11:34:00 | 1.9996 | 1 | 848 | 2 | 12 | 1.9996 | 1695.6269 | 3.9991 | 23.9947
689758 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516251896 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:34:25 | 26.06.2018 14:02:00 | 4.4596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4596
689764 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580157421 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:37:30 | 26.06.2018 14:13:27 | 4.5991 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 147.1715 | 0 | 0
689786 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274082 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:28:51 | 26.06.2018 12:50:00 | 4.3525 | 0 | 0 | 48 | 663 | 0 | 0 | 208.92 | 2885.7075
689793 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_269015 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 08:22:58 | 26.06.2018 12:04:00 | 3.6836 | 0 | 0 | 207 | 7 | 0 | 0 | 762.5114 | 25.7854
689794 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_252 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:47:55 | 26.06.2018 11:14:25 | 1.4416 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.8832 | 2.8832
689799 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_319345 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:50:41 | 26.06.2018 11:45:00 | 1.9051 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 468.6595 | 0 | 0
689803 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:51:32 | 26.06.2018 11:08:00 | 1.2744 | 0 | 391 | 1 | 16 | 0 | 498.306 | 1.2744 | 20.391
689805 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39534 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:54:06 | 26.06.2018 10:56:00 | 1.0317 | 2 | 1763 | 4 | 4 | 2.0633 | 1818.8342 | 4.1267 | 4.1267
689818 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_88715 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:58:32 | 26.06.2018 10:42:00 | 0.72427 | 2 | 342 | 170 | 323 | 1.4485 | 247.7003 | 123.1259 | 233.9392
689819 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_43754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:58:33 | 26.06.2018 10:47:00 | 0.80732 | 0 | 46 | 96 | 190 | 0 | 37.1367 | 77.5027 | 153.3908
689820 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_43754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 09:58:34 | 26.06.2018 10:44:00 | 0.75701 | 0 | 46 | 96 | 190 | 0 | 34.8225 | 72.673 | 143.8319
689823 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70771 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 10:00:06 | 26.06.2018 12:18:50 | 2.3122 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6243 | 0
689827 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97640 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 10:03:33 | 26.06.2018 15:33:50 | 5.5045 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 220.18 | 0 | 33.027
689829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_39875 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 10:00:44 | 26.06.2018 10:34:19 | 0.55947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55947 | 0 | 0
689836 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6020 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 10:07:18 | 26.06.2018 13:19:16 | 3.1992 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.785 | 0 | 0
689846 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_355227 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 10:00:00 | 26.06.2018 12:27:00 | 2.45 | 0 | 500 | 2 | 48 | 0 | 1225 | 4.9 | 117.6
689849 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_283438 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 10:11:31 | 26.06.2018 15:41:41 | 5.5027 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.0271 | 0 | 0
689851 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129675 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 10:03:46 | 26.06.2018 11:00:00 | 0.93722 | 1 | 695 | 4 | 94 | 0.93722 | 651.3679 | 3.7489 | 88.0987
689862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10978 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 10:19:01 | 26.06.2018 12:21:00 | 2.033 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.6606 | 0 | 0
689866 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252314 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2018 23:53:38 | 26.06.2018 02:06:00 | 2.2061 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2366 | 0
689869 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_98982 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 10:20:52 | 26.06.2018 10:57:00 | 0.60196 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 20.4666 | 0 | 4.8157
689870 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_305834 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 10:30:42 | 30.06.2018 11:44:42 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 75.2331
689879 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 10:25:05 | 26.06.2018 10:50:00 | 0.41526 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 54.3991 | 0
689899 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516207432 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 10:30:17 | 26.06.2018 13:07:14 | 2.6157 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.847 | 0 | 0
689930 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516407929 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 10:40:33 | 26.06.2018 11:28:00 | 0.79059 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9529 | 0 | 0
689932 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14522 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 10:44:18 | 26.06.2018 13:06:15 | 2.3657 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63.8742
689933 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345073 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 10:36:38 | 26.06.2018 12:51:16 | 2.2439 | 8 | 755 | 0 | 7 | 17.9511 | 1694.137 | 0 | 15.7072
689951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_10518 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 10:52:12 | 26.06.2018 11:29:43 | 0.62507 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.0011 | 0 | 0
689965 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 11:32:00 | 29.06.2018 18:12:00 | 6.6667 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 86.6667 | 0
689966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516082894 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 10:59:45 | 26.06.2018 13:01:39 | 2.0316 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1264 | 0 | 0
689970 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15530 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:01:23 | 26.06.2018 14:46:00 | 3.7434 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 217.1184
689973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_18122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:02:55 | 26.06.2018 12:55:00 | 1.868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0
689975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45392 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:04:53 | 26.06.2018 13:01:00 | 1.9351 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7402 | 0 | 0
689981 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_81959 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:07:39 | 26.06.2018 14:05:33 | 2.9648 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9648 | 0
689984 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_53759 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:08:34 | 26.06.2018 13:07:47 | 1.9868 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9205 | 0
689989 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:11:03 | 26.06.2018 11:56:00 | 0.74913 | 23 | 0 | 174 | 2 | 17.23 | 0 | 130.3486 | 1.4983
689992 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2232232 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:13:06 | 26.06.2018 11:50:03 | 0.61575 | 0 | 48 | 21 | 63 | 0 | 29.556 | 12.9307 | 38.7923
689996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_38072 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:15:30 | 26.06.2018 12:21:00 | 1.0915 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.549 | 0 | 0
689999 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2950 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:15:43 | 26.06.2018 12:03:00 | 0.78801 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.4561
690002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:17:52 | 26.06.2018 18:03:00 | 6.7522 | 0 | 11 | 9 | 830 | 0 | 74.2744 | 60.77 | 5604.3426
690004 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_16960 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:18:53 | 26.06.2018 13:10:34 | 1.8613 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 184.2667
690013 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_4568 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:26:13 | 26.06.2018 14:12:43 | 2.7747 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6483 | 0
690021 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3915 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:30:52 | 26.06.2018 11:55:36 | 0.41208 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.5382
690022 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_155325 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:01:00 | 29.06.2018 09:21:00 | 0.33333 | 8 | 105 | 4 | 15 | 2.6666 | 34.9997 | 1.3333 | 5
690025 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_5034 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:32:07 | 26.06.2018 12:54:30 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.746
690026 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_32391 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:30:59 | 26.06.2018 11:58:00 | 0.45002 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.4504
690038 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_76988 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:36:21 | 26.06.2018 13:58:17 | 2.3654 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.2883 | 0 | 0
690046 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516407929 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:40:28 | 26.06.2018 12:18:00 | 0.62553 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1277 | 0 | 0
690048 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10796 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 10:52:03 | 26.06.2018 12:32:46 | 1.6786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3572 | 0 | 0
690049 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354057 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:42:25 | 26.06.2018 12:37:35 | 0.91927 | 0 | 0 | 32 | 448 | 0 | 0 | 29.4166 | 411.833
690051 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:43:01 | 26.06.2018 13:15:00 | 1.5329 | 0 | 391 | 1 | 16 | 0 | 599.3483 | 1.5329 | 24.5258
690054 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_2434 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 10:26:42 | 26.06.2018 12:14:00 | 1.7882 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.2471 | 0 | 0
690066 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_35995 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:48:42 | 26.06.2018 12:22:34 | 0.56436 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2574 | 0 | 0
690071 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_21747 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:30:48 | 26.06.2018 12:45:09 | 1.2391 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45.8471 | 0 | 0
690076 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27075 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:55:14 | 26.06.2018 18:53:00 | 6.9627 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.7764 | 0
690093 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_117849 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 13:30:57 | 30.06.2018 15:57:57 | 2.45 | 7 | 57 | 0 | 0 | 17.15 | 139.65 | 0 | 0
690094 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184254 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 12:02:22 | 26.06.2018 13:31:40 | 1.4883 | 1 | 0 | 116 | 4 | 1.4883 | 0 | 172.6463 | 5.9533
690095 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_37965 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 12:00:59 | 26.06.2018 12:59:12 | 0.97013 | 6 | 816 | 587 | 524 | 5.8208 | 791.6261 | 569.4663 | 508.3481
690109 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_98176 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 12:06:45 | 26.06.2018 14:09:09 | 2.04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0
690110 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_117951 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 12:07:32 | 26.06.2018 14:02:31 | 1.9164 | 0 | 0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 80.4884 | 9.582
690114 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_54702 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 11:58:18 | 26.06.2018 13:14:00 | 1.2617 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 145.0921 | 0 | 0
690121 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222411 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 12:10:53 | 26.06.2018 14:03:16 | 1.873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0
690138 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516381094 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 12:16:31 | 26.06.2018 12:59:00 | 0.70803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70803 | 0 | 0
690162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332534 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 12:36:33 | 26.06.2018 12:59:11 | 0.37716 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 24.8926 | 0
690167 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516058724 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 12:30:42 | 26.06.2018 13:46:35 | 1.2645 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.3801 | 0 | 0
690205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326754 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 13:01:29 | 26.06.2018 15:48:57 | 2.7911 | 13 | 0 | 310 | 629 | 36.2844 | 0 | 865.2441 | 1755.6082
690206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_307394 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 10:56:19 | 26.06.2018 15:16:00 | 4.3279 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 77.9029
690208 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516172011 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 13:06:33 | 26.06.2018 14:32:00 | 1.4239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4239 | 0 | 0
690217 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_300409 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 13:11:08 | 26.06.2018 16:02:18 | 2.8525 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1151 | 0 | 0
690221 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_78654 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 13:14:22 | 26.06.2018 18:25:00 | 5.177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.177
690225 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516082888 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 13:16:00 | 26.06.2018 13:23:00 | 0.11666 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.34998 | 0 | 0
690232 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_31154 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 13:21:48 | 26.06.2018 14:01:26 | 0.66034 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66034 | 0
690235 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196041 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 13:22:01 | 26.06.2018 17:31:15 | 4.1538 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 91.3829 | 0 | 0
690245 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_29310 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 09:00:37 | 30.06.2018 16:19:37 | 7.3167 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7.3167 | 0 | 87.8 | 0
690254 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 13:32:31 | 26.06.2018 14:46:07 | 1.2265 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 241.6244
690278 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26231 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 13:46:30 | 26.06.2018 20:05:24 | 6.3148 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.9444 | 0
690279 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_7395 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 13:46:42 | 26.06.2018 14:19:30 | 0.54649 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6395 | 0 | 0
690280 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_148890 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 13:47:23 | 26.06.2018 14:34:03 | 0.77766 | 0 | 0 | 7 | 476 | 0 | 0 | 5.4436 | 370.1662
690284 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_55962 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 13:50:20 | 26.06.2018 15:15:00 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0551
690285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17119 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 13:48:01 | 26.06.2018 15:17:00 | 1.4829 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.7952
690289 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516294977 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 13:52:28 | 26.06.2018 15:08:42 | 1.2703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3516 | 0 | 0
690294 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81758 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 13:53:54 | 26.06.2018 14:59:06 | 1.0866 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5198
690333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_3482 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 14:29:31 | 26.06.2018 19:17:38 | 4.8018 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 120.0463 | 0 | 0
690342 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_61 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 15:00:41 | 30.06.2018 15:50:41 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.83333
690358 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_44181 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:00:00 | 29.06.2018 16:54:00 | 7.9 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 300.2 | 0
690360 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_43179 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 09:00:40 | 30.06.2018 16:23:40 | 7.3833 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 634.9664 | 0
690375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18891 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 14:39:09 | 26.06.2018 15:27:27 | 0.80485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80485
690379 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_134656 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 14:39:38 | 26.06.2018 15:31:55 | 0.87131 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6139 | 0 | 0 | 0
690387 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_10396 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 14:42:19 | 26.06.2018 18:23:42 | 3.6896 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 84.8615
690389 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_45269 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 14:43:12 | 26.06.2018 22:37:23 | 7.9028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.8056 | 0
690390 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_31567 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 14:44:06 | 26.06.2018 14:59:00 | 0.2482 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4964 | 0 | 0
690393 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_56157 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 14:42:38 | 26.06.2018 20:25:22 | 5.7122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7122
690399 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_161147 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 09:10:00 | 29.06.2018 11:05:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3334
690400 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_22891 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 11:01:00 | 29.06.2018 11:45:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43.9998
690407 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_168390 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 14:49:35 | 26.06.2018 16:30:00 | 1.6734 | 2 | 1 | 41 | 1455 | 3.3468 | 1.6734 | 68.6086 | 2434.7679
690409 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_156407 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2018 14:00:00 | 29.06.2018 17:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42
690411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 14:48:26 | 26.06.2018 15:45:00 | 0.94278 | 0 | 1127 | 0 | 45 | 0 | 1062.5131 | 0 | 42.4251
690412 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_59427 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 14:49:01 | 26.06.2018 15:44:13 | 0.91976 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 20.2347 | 0 | 1.8395
690417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_10518 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 14:56:34 | 26.06.2018 15:42:37 | 0.76725 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.276 | 0 | 0
690422 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 14:55:32 | 26.06.2018 16:28:00 | 1.5411 | 0 | 0 | 87 | 554 | 0 | 0 | 134.0766 | 853.7749
690425 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_29569 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 14:59:30 | 26.06.2018 16:19:26 | 1.3321 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 62.6087 | 0
690429 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23930 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 15:01:05 | 26.06.2018 21:44:11 | 6.7181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7181 | 0
690432 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580243572 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 15:04:29 | 26.06.2018 15:27:00 | 0.37501 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37501 | 0 | 0
690454 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_7505 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 15:12:48 | 26.06.2018 15:23:04 | 0.17086 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.68344 | 0
690457 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_24727 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 15:13:36 | 26.06.2018 17:14:00 | 2.0065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0065 | 0 | 0
690473 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_29478 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 15:26:22 | 26.06.2018 16:29:17 | 1.0486 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.1171 | 0 | 0
690492 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_185433 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 15:34:07 | 26.06.2018 15:58:00 | 0.39786 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.39786 | 0 | 5.9679 | 0
690499 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_129270 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 15:20:55 | 26.06.2018 17:22:33 | 2.0272 | 1 | 206 | 0 | 0 | 2.0272 | 417.6073 | 0 | 0
690510 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_327836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 15:39:25 | 26.06.2018 16:04:00 | 0.40948 | 0 | 3 | 69 | 1333 | 0 | 1.2284 | 28.2541 | 545.8368
690514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5284 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 15:40:14 | 26.06.2018 19:41:35 | 4.0224 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.559 | 0 | 0
690533 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38219 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2018 16:30:59 | 28.06.2018 17:05:59 | 0.58333 | 11 | 2087 | 21 | 305 | 6.4166 | 1217.4097 | 12.2499 | 177.9156
690536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_83234 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 15:52:42 | 26.06.2018 16:45:00 | 0.8716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8716 | 0 | 0
690544 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 15:56:46 | 26.06.2018 16:49:00 | 0.87042 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 110.5433
690561 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_78 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 16:05:10 | 26.06.2018 18:26:14 | 2.3509 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3509
690568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_85522 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 15:56:28 | 26.06.2018 18:58:43 | 3.0372 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.149 | 0 | 0
690578 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_192084 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 16:11:56 | 26.06.2018 18:50:31 | 2.6429 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.1435
690583 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 16:12:10 | 26.06.2018 17:50:58 | 1.6465 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.8693
690584 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7973 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 16:10:49 | 26.06.2018 17:37:38 | 1.4468 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.3621 | 0
690585 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_339185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 16:01:42 | 26.06.2018 16:53:00 | 0.855 | 6 | 818 | 284 | 2516 | 5.13 | 699.39 | 242.82 | 2151.18
690604 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2667 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 16:16:20 | 26.06.2018 19:30:03 | 3.2286 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 261.5174
690606 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_293067 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 16:26:09 | 26.06.2018 17:06:48 | 0.67741 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.903
690612 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_17913 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 16:28:06 | 26.06.2018 17:12:32 | 0.74043 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4809 | 0 | 0
690620 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2206822 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 16:32:09 | 26.06.2018 17:00:46 | 0.47694 | 103 | 203 | 0 | 0 | 49.1248 | 96.8188 | 0 | 0
690638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516309142 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 16:40:02 | 26.06.2018 18:29:14 | 1.8198 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.6573 | 0 | 0
690649 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_12809 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 16:39:59 | 26.06.2018 17:02:51 | 0.38111 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0
690662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_68208 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 16:48:23 | 26.06.2018 17:54:24 | 1.1002 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 105.6154
690683 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_4322 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 16:56:27 | 26.06.2018 19:33:59 | 2.6253 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.7545 | 0 | 0
690699 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79103 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 17:02:37 | 26.06.2018 17:20:56 | 0.30526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30526 | 0 | 0
690721 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_20921 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 17:13:20 | 26.06.2018 18:33:22 | 1.3338 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3352 | 0
690726 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_57340 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 17:16:09 | 26.06.2018 17:53:56 | 0.6295 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1475
690734 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349754 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 17:19:01 | 26.06.2018 18:51:00 | 1.5331 | 10 | 3926 | 55 | 1230 | 15.3306 | 6018.7936 | 84.3183 | 1885.6638
690736 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_164038 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 17:25:41 | 26.06.2018 18:00:00 | 0.57187 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.5842 | 0
690747 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_465886 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 17:21:18 | 26.06.2018 18:35:36 | 1.2383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9531 | 0 | 0
690766 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137332 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 17:14:07 | 26.06.2018 18:08:00 | 0.89806 | 2 | 918 | 1 | 0 | 1.7961 | 824.4191 | 0.89806 | 0
690767 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_39483 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 17:36:49 | 26.06.2018 19:45:00 | 2.1362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1362
690775 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516330769 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 17:40:28 | 26.06.2018 20:27:06 | 2.7771 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7771 | 0 | 0
690776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23367 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 17:39:01 | 26.06.2018 18:29:58 | 0.84909 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9436 | 0 | 0
690792 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_96609 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 15:47:36 | 26.06.2018 19:36:45 | 3.8189 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.8268
690798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_54737 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 17:47:14 | 26.06.2018 18:17:03 | 0.49692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49692 | 0 | 0
690806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94799 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 17:54:22 | 26.06.2018 20:02:20 | 2.1328 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 115.1685 | 0 | 0
690809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_3152 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 17:54:30 | 26.06.2018 19:28:32 | 1.567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0
690820 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_156905 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:00:46 | 26.06.2018 18:31:46 | 0.51667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 24.2835 | 0 | 0
690827 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18527 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:06:28 | 26.06.2018 18:34:18 | 0.46384 | 0 | 162 | 0 | 13 | 0 | 75.1421 | 0 | 6.0299
690841 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_549 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:09:57 | 26.06.2018 19:17:00 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 292.7169
690848 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3849 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:10:04 | 26.06.2018 20:49:37 | 2.6591 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9773 | 0
690858 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170317 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:12:40 | 26.06.2018 19:06:00 | 0.88886 | 0 | 475 | 245 | 789 | 0 | 422.2085 | 217.7707 | 701.3105
690879 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15964 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:26:23 | 26.06.2018 20:00:58 | 1.5764 | 0 | 82 | 6 | 98 | 0 | 129.264 | 9.4583 | 154.4862
690883 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6982 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:28:51 | 26.06.2018 20:22:50 | 1.8995 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 93.076
690885 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332630 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 16:41:01 | 26.06.2018 18:50:00 | 2.1497 | 7 | 102 | 1 | 9 | 15.048 | 219.2714 | 2.1497 | 19.3475
690898 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_84549 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:39:06 | 26.06.2018 19:57:00 | 1.2981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2981 | 0 | 0
690902 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_170006 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:41:57 | 26.06.2018 20:19:51 | 1.6316 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.6316 | 0 | 4.8947
690908 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580163917 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:47:22 | 26.06.2018 19:45:00 | 0.96033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96033 | 0 | 0
690910 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7481 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:16:24 | 26.06.2018 19:20:47 | 1.0728 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2185 | 0
690913 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_61498 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:50:22 | 26.06.2018 20:46:52 | 1.9415 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 7.7659 | 58.2444
690918 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516060584 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:51:46 | 26.06.2018 20:40:00 | 1.8038 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0191 | 0 | 0
690919 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516089265 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:51:48 | 26.06.2018 19:27:00 | 0.58655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58655 | 0 | 0
690923 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18128 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:54:36 | 26.06.2018 19:10:03 | 0.25748 | 21 | 855 | 5 | 15 | 5.4071 | 220.1454 | 1.2874 | 3.8622
690926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18896 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:48:29 | 26.06.2018 23:00:35 | 4.2016 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.2094
690927 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6425 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:11:35 | 26.06.2018 19:50:45 | 1.6528 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.1945
690928 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_107511 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:53:52 | 26.06.2018 19:24:18 | 0.50722 | 15 | 6299 | 168 | 299 | 7.6083 | 3194.9788 | 85.213 | 151.6588
690930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_7395 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:48:18 | 26.06.2018 19:42:38 | 0.90546 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7164 | 0 | 0
690937 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5307 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:56:03 | 26.06.2018 20:21:58 | 1.4318 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.4996 | 0 | 0
690943 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_59202 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 19:02:26 | 26.06.2018 21:21:40 | 2.3204 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9612
690949 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28813 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 18:55:16 | 26.06.2018 21:29:56 | 2.5778 | 1 | 380 | 0 | 0 | 2.5778 | 979.5564 | 0 | 0
690956 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_19414 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 19:20:05 | 26.06.2018 20:55:33 | 1.5908 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9542 | 0
690958 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_34402 | AG - GERİLİM YÜKSEK / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 19:20:51 | 26.06.2018 21:20:00 | 1.9856 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 71.4827 | 0 | 0
690963 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1234 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 19:14:48 | 26.06.2018 20:28:00 | 1.2199 | 1 | 159 | 0 | 2 | 1.2199 | 193.9593 | 0 | 2.4397
690976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1212 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 19:26:59 | 26.06.2018 20:43:56 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.695
690977 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2635 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 19:28:35 | 26.06.2018 20:17:44 | 0.81914 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.3723 | 0 | 0
690991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_35750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 19:32:31 | 26.06.2018 21:10:22 | 1.6308 | 0 | 3876 | 0 | 0 | 0 | 6321.0971 | 0 | 0
690993 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_33501 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 19:37:18 | 26.06.2018 20:22:11 | 0.74804 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.2049
690997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580255335 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 19:39:25 | 26.06.2018 20:31:38 | 0.87017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87017 | 0 | 0
691015 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_435716 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 19:46:49 | 26.06.2018 21:26:33 | 1.6621 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.9321
691023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_1057 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 19:45:34 | 26.06.2018 21:33:42 | 1.802 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 84.6921 | 0 | 0
691031 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_450410 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 19:57:13 | 26.06.2018 20:55:56 | 0.97859 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97859
691046 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_142670 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 20:01:31 | 26.06.2018 21:53:00 | 1.8581 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 | 42.7354 | 26.0128
691054 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_58315 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 20:09:21 | 26.06.2018 21:19:24 | 1.1675 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.0141 | 0 | 0
691060 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_13544 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 20:13:57 | 26.06.2018 22:32:34 | 2.3103 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 66.9975 | 0 | 0
691064 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188455 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 19:55:30 | 26.06.2018 21:47:00 | 1.8583 | 0 | 0 | 9 | 126 | 0 | 0 | 16.725 | 234.1496
691073 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_283438 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 20:24:23 | 26.06.2018 20:47:57 | 0.39274 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9274 | 0 | 0
691084 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193196 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 20:28:03 | 26.06.2018 22:37:55 | 2.1644 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 277.0419
691086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_257644 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 20:03:10 | 26.06.2018 21:15:32 | 1.206 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 25.3264 | 0 | 8.4421
691090 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46659 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 20:20:01 | 27.06.2018 00:39:30 | 4.3245 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.2189
691114 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2608 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 20:53:26 | 26.06.2018 22:26:56 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.139
691115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_177830 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 20:54:24 | 26.06.2018 21:23:00 | 0.47642 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.0991
691120 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70228 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 20:56:05 | 26.06.2018 22:23:39 | 1.4592 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.296 | 0
691127 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377345 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 21:05:36 | 26.06.2018 22:09:58 | 1.0726 | 0 | 48 | 21 | 63 | 0 | 51.4858 | 22.525 | 67.5751
691133 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516079569 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 21:02:07 | 26.06.2018 21:27:00 | 0.41456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41456
691134 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27024 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 21:01:12 | 26.06.2018 22:12:00 | 1.1798 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 56.6323 | 0 | 3.5395
691135 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_339463 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2018 21:03:26 | 26.06.2018 23:08:30 | 2.0842 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.6836
691144 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_162706 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 21:18:50 | 26.06.2018 21:53:00 | 0.56944 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8472 | 0
691154 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_416882 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 21:26:56 | 26.06.2018 23:05:02 | 1.6348 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9043
691156 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23874 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 21:30:58 | 26.06.2018 22:13:36 | 0.71028 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.3084
691182 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_80953 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 22:26:12 | 26.06.2018 23:24:27 | 0.97063 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.2951 | 0 | 0
691183 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_702 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 22:23:13 | 26.06.2018 23:03:41 | 0.67444 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 44.513 | 0 | 0
691187 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_279269 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 22:30:10 | 26.06.2018 23:16:11 | 0.76671 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.401 | 0 | 0
691189 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_283 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 22:35:57 | 26.06.2018 23:34:34 | 0.97689 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.4916 | 0
691202 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516380212 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 22:47:45 | 27.06.2018 00:40:59 | 1.8871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8871 | 0 | 0
691208 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 22:54:07 | 27.06.2018 00:29:24 | 1.5879 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 104.8021 | 0 | 1.5879
691235 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_279777 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 23:32:14 | 27.06.2018 00:02:44 | 0.50827 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 120.9683 | 0 | 0
691246 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_158393 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 00:06:19 | 27.06.2018 03:24:58 | 3.3107 | 0 | 0 | 4 | 412 | 0 | 0 | 13.2426 | 1363.9919
691256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_71855 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 00:32:50 | 27.06.2018 02:17:47 | 1.7491 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2437 | 0 | 0
691264 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_298292 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 01:05:10 | 27.06.2018 01:51:02 | 0.76437 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8218 | 0 | 0
691276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_58446 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 01:52:01 | 27.06.2018 02:40:21 | 0.80528 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 2043.8006 | 0 | 0
691281 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_246203 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2018 21:15:48 | 27.06.2018 02:34:38 | 5.3137 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2547 | 0 | 0
691286 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167700 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 02:33:39 | 27.06.2018 03:18:58 | 0.75504 | 0 | 0 | 5 | 2415 | 0 | 0 | 3.7752 | 1823.4216
691288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_58318 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 02:44:47 | 27.06.2018 03:27:06 | 0.70516 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 272.1918 | 0 | 0
691290 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_148890 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 01:58:45 | 27.06.2018 03:28:21 | 1.4933 | 0 | 0 | 7 | 476 | 0 | 0 | 10.4533 | 710.8251
691310 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377351 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 04:52:21 | 27.06.2018 05:39:00 | 0.7775 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 0
691317 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_21225 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 04:32:42 | 27.06.2018 06:36:44 | 2.0672 | 0 | 0 | 137 | 614 | 0 | 0 | 283.2091 | 1269.2731
691324 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_201088 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 05:09:25 | 27.06.2018 06:50:55 | 1.6916 | 0 | 122 | 6 | 5 | 0 | 206.3789 | 10.1498 | 8.4581
691370 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 05:48:55 | 27.06.2018 08:35:43 | 2.7798 | 0 | 215 | 0 | 18 | 0 | 597.6549 | 0 | 50.0362
691375 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318303 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 05:39:22 | 27.06.2018 06:45:00 | 1.0939 | 0 | 13 | 11 | 1092 | 0 | 14.2206 | 12.0328 | 1194.5279
691377 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_139145 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 05:56:35 | 27.06.2018 07:22:24 | 1.4301 | 0 | 10 | 2 | 115 | 0 | 14.3012 | 2.8602 | 164.4638
691379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32613 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 06:50:07 | 27.06.2018 09:54:26 | 3.0719 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.7906 | 0 | 0
691384 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_37092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 06:04:46 | 27.06.2018 06:49:00 | 0.73722 | 0 | 1679 | 2 | 155 | 0 | 1237.7924 | 1.4744 | 114.2691
691393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81035 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 05:50:11 | 27.06.2018 07:39:46 | 1.8264 | 2 | 572 | 3 | 7 | 3.6528 | 1044.6951 | 5.4792 | 12.7847
691395 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340216 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 06:11:49 | 27.06.2018 08:43:23 | 2.526 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.3119 | 0
691400 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330272 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 06:13:57 | 27.06.2018 06:35:00 | 0.35083 | 5 | 10997 | 1 | 747 | 1.7542 | 3858.0775 | 0.35083 | 262.07
691408 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3787 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 06:04:23 | 27.06.2018 07:50:14 | 1.7641 | 2 | 1110 | 1 | 10 | 3.5282 | 1958.1621 | 1.7641 | 17.6411
691417 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_261080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 05:36:24 | 27.06.2018 07:27:04 | 1.8444 | 3 | 25 | 234 | 174 | 5.5333 | 46.1105 | 431.5943 | 320.9291
691427 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52655 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 06:34:55 | 27.06.2018 08:12:06 | 1.6196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6196 | 0 | 0
691429 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68306 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 06:38:06 | 27.06.2018 10:13:15 | 3.5857 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1715 | 0
691445 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_152017 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 06:42:05 | 27.06.2018 08:50:17 | 2.1365 | 0 | 0 | 137 | 614 | 0 | 0 | 292.706 | 1311.8356
691471 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_59131 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 06:52:39 | 27.06.2018 07:42:38 | 0.83306 | 0 | 879 | 2 | 129 | 0 | 732.2597 | 1.6661 | 107.4647
691478 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_327988 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 05:55:16 | 27.06.2018 07:51:00 | 1.9289 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 972.1606 | 0 | 0
691483 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_146194 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 07:13:27 | 27.06.2018 09:50:35 | 2.6188 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2376
691487 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_24930 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 07:08:18 | 27.06.2018 09:00:44 | 1.8737 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.3578 | 0
691494 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13823 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 07:16:38 | 27.06.2018 07:46:00 | 0.48929 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 101.7723
691511 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_327055 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 07:28:56 | 27.06.2018 08:03:00 | 0.5676 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1352
691520 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_339185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 07:29:29 | 27.06.2018 08:44:00 | 1.2419 | 6 | 818 | 284 | 2516 | 7.4516 | 1015.9069 | 352.711 | 3124.721
691532 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_454229 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 07:32:03 | 27.06.2018 09:01:39 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.893
691538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336441 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 07:35:00 | 27.06.2018 08:09:03 | 0.5675 | 8 | 1339 | 368 | 814 | 4.54 | 759.8825 | 208.84 | 461.945
691539 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27936 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 07:36:53 | 27.06.2018 09:00:00 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.7756
691541 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_25612 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 07:37:38 | 27.06.2018 09:25:00 | 1.7894 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3681 | 0 | 0 | 0
691542 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_377173 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 07:33:18 | 27.06.2018 09:26:00 | 1.8782 | 7 | 0 | 41 | 0 | 13.1477 | 0 | 77.0078 | 0
691547 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_169287 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 05:46:26 | 27.06.2018 08:40:46 | 2.9056 | 0 | 0 | 87 | 554 | 0 | 0 | 252.7837 | 1609.6802
691560 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_11136 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 07:47:40 | 27.06.2018 09:17:04 | 1.4897 | 0 | 0 | 2 | 248 | 0 | 0 | 2.9795 | 369.453
691567 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8863 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 07:40:10 | 27.06.2018 08:43:53 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 90.2649
691568 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_60404 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 07:54:08 | 27.06.2018 09:23:50 | 1.4949 | 0 | 0 | 23 | 171 | 0 | 0 | 34.382 | 255.6228
691573 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9254 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 05:50:21 | 27.06.2018 08:57:00 | 3.1108 | 0 | 1370 | 0 | 3 | 0 | 4261.8097 | 0 | 9.3324
691579 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4882 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 08:01:18 | 27.06.2018 08:47:00 | 0.76159 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.8543
691581 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4800 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 08:05:03 | 27.06.2018 08:41:00 | 0.59907 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.774 | 0 | 0
691591 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10239 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 08:06:54 | 27.06.2018 08:38:00 | 0.51833 | 2 | 295 | 0 | 0 | 1.0367 | 152.9074 | 0 | 0
691603 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_332053 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 07:48:41 | 27.06.2018 09:13:00 | 1.4053 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1.4053 | 50.5901
691612 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96378 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 08:15:47 | 27.06.2018 10:57:09 | 2.6892 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5.3784 | 0 | 37.6489 | 0
691637 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2379 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 08:32:45 | 27.06.2018 09:16:00 | 0.72079 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 34.5979 | 0 | 2.1624
691650 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516121438 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 08:37:00 | 27.06.2018 09:53:38 | 1.2771 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.4939 | 0 | 0
691657 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_447832 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 08:40:44 | 27.06.2018 09:12:37 | 0.53132 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.2204 | 0 | 0
691698 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_12348 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 09:00:31 | 27.06.2018 12:09:35 | 3.1509 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66.1683
691709 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6830 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 09:03:45 | 27.06.2018 10:00:00 | 0.93736 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3736 | 0
691720 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_2664 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 09:10:04 | 27.06.2018 10:37:52 | 1.4631 | 0 | 501 | 0 | 11 | 0 | 733.0231 | 0 | 16.0943
691721 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_120280 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 10:01:00 | 30.06.2018 12:23:00 | 2.3667 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.0667 | 0
691735 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13790 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 09:14:55 | 27.06.2018 10:45:00 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0115
691740 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1049 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 09:15:37 | 27.06.2018 09:55:22 | 0.6625 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7.2875 | 0 | 2.65
691763 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_262202 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 09:17:50 | 27.06.2018 09:34:00 | 0.26944 | 5 | 74 | 0 | 29 | 1.3472 | 19.9386 | 0 | 7.8138
691768 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_138962 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 06:47:24 | 27.06.2018 09:54:00 | 3.1098 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 124.3912 | 0
691769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_21097 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 09:22:39 | 27.06.2018 11:19:15 | 1.9431 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7.7723 | 0 | 5.8292
691776 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_59995 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 09:25:22 | 27.06.2018 11:28:41 | 2.0552 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2209
691778 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2226837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 09:21:55 | 27.06.2018 10:04:16 | 0.70583 | 52 | 8783 | 42 | 365 | 36.7032 | 6199.3049 | 29.6449 | 257.6279
691829 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_363506 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 09:44:15 | 27.06.2018 09:58:00 | 0.22898 | 1 | 957 | 0 | 1 | 0.22898 | 219.1339 | 0 | 0.22898
691835 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61222 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 09:48:02 | 27.06.2018 11:33:53 | 1.764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.528 | 0 | 0
691845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 09:48:51 | 27.06.2018 10:11:09 | 0.37167 | 0 | 0 | 1 | 2436 | 0 | 0 | 0.37167 | 905.3881
691850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_104146 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 06:00:44 | 27.06.2018 10:38:38 | 4.6314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2629 | 0 | 0
691866 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274079 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 10:01:46 | 27.06.2018 10:26:00 | 0.40368 | 5 | 3535 | 41 | 342 | 2.0184 | 1427.0088 | 16.5509 | 138.0586
691875 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98822 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 10:01:08 | 27.06.2018 11:34:00 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 453.4995
691887 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82690 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 10:03:04 | 27.06.2018 14:07:00 | 4.0655 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1964 | 0
691897 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_91749 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 10:17:45 | 27.06.2018 10:45:00 | 0.45414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45414 | 0 | 0
691899 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_251431 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 10:18:22 | 27.06.2018 11:22:00 | 1.0605 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 220.5882 | 0 | 0
691903 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 10:19:50 | 27.06.2018 12:18:25 | 1.9762 | 0 | 391 | 1 | 16 | 0 | 772.7098 | 1.9762 | 31.6198
691906 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_7894 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 10:22:07 | 27.06.2018 12:16:00 | 1.8979 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 60.7341 | 0 | 0
691908 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 09:33:59 | 27.06.2018 10:37:03 | 1.051 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.3773 | 0
691909 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338398 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 10:22:56 | 27.06.2018 10:58:00 | 0.58429 | 0 | 66 | 24 | 440 | 0 | 38.5631 | 14.023 | 257.0876
691919 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323585 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 09:28:37 | 27.06.2018 12:37:00 | 3.1397 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 825.7464
691923 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63014 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 10:32:45 | 27.06.2018 11:44:00 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3745
691934 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_389282 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 10:36:56 | 27.06.2018 13:36:43 | 2.9963 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9963 | 0 | 0
691945 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195611 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 10:42:09 | 27.06.2018 12:23:11 | 1.6838 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 335.0842 | 0 | 1.6838
691951 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_59955 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 10:45:11 | 27.06.2018 12:44:00 | 1.9802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9802
691960 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6572 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 10:50:04 | 27.06.2018 15:05:10 | 4.2516 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.7612 | 0 | 0
691976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30722 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 10:55:48 | 27.06.2018 12:03:00 | 1.1198 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 204.9216 | 0 | 0
692000 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_327836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 10:50:05 | 27.06.2018 11:52:00 | 1.0319 | 0 | 3 | 69 | 1333 | 0 | 3.0958 | 71.2039 | 1375.576
692012 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_272319 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 11:10:37 | 27.06.2018 13:18:00 | 2.123 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 307.8292 | 0 | 0
692026 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_32708 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 11:14:54 | 27.06.2018 12:30:31 | 1.2601 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5202 | 0
692039 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_78244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 11:16:38 | 27.06.2018 14:24:17 | 3.1274 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 71.93 | 0
692041 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_26915 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 11:18:49 | 27.06.2018 12:01:08 | 0.70528 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 72.6438
692046 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150366 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 07:01:33 | 27.06.2018 11:43:00 | 4.6906 | 0 | 1 | 202 | 736 | 0 | 4.6906 | 947.5073 | 3452.3037
692058 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_356144 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 11:21:45 | 27.06.2018 13:07:26 | 1.7612 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2836 | 0 | 0
692059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580271304 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 11:24:04 | 27.06.2018 13:43:00 | 2.3153 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.6211 | 0 | 0
692063 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60837 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 11:24:56 | 27.06.2018 12:40:42 | 1.2626 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80.8038 | 0 | 0
692066 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_6445 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 11:26:15 | 27.06.2018 12:03:10 | 0.61528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.2292 | 0 | 0
692072 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_356275 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 11:09:35 | 27.06.2018 12:17:00 | 1.1236 | 0 | 1 | 11 | 214 | 0 | 1.1236 | 12.3597 | 240.4525
692128 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_119920 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 11:53:56 | 27.06.2018 13:35:00 | 1.6843 | 1 | 71 | 0 | 0 | 1.6843 | 119.5881 | 0 | 0
692148 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_12924 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 12:02:06 | 27.06.2018 12:17:13 | 0.25182 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 32.233 | 0 | 0
692172 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_12327 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 12:05:47 | 27.06.2018 14:06:00 | 2.0034 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 4.0067 | 196.3303
692173 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4210 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 12:07:42 | 27.06.2018 12:32:20 | 0.41036 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6.1554 | 0 | 0.41036
692187 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516098975 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 12:17:52 | 27.06.2018 14:08:00 | 1.8354 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8354 | 0 | 0
692193 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_59769 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 08:13:20 | 27.06.2018 14:09:00 | 5.9278 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1387.0958 | 0 | 0
692205 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_3843 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 12:29:06 | 27.06.2018 12:56:43 | 0.46017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92034 | 0 | 0
692210 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_448 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 12:31:32 | 27.06.2018 12:55:15 | 0.3952 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 37.1488 | 0 | 0
692218 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_122040 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 12:36:47 | 27.06.2018 13:39:09 | 1.0392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0784 | 0 | 0
692227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_40512 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 12:41:16 | 27.06.2018 14:59:00 | 2.2955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2955
692232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77759 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 10:01:30 | 29.06.2018 12:07:00 | 2.0917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0917 | 0 | 0
692238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36507 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 12:47:44 | 27.06.2018 15:34:17 | 2.7756 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.3071 | 0 | 0
692240 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_14243 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 12:48:17 | 27.06.2018 13:15:00 | 0.44518 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7807 | 0 | 0
692245 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_327578 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 12:48:48 | 27.06.2018 13:29:00 | 0.67 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 647.22 | 0 | 0
692246 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47066 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 12:29:43 | 27.06.2018 14:30:00 | 2.0047 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54.1258 | 0 | 0
692261 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516435486 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 13:01:35 | 27.06.2018 14:19:00 | 1.2902 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2902 | 0 | 0
692272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262206 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 13:08:11 | 27.06.2018 14:30:49 | 1.3772 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 283.7073 | 0 | 0
692275 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_117405 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 13:11:05 | 27.06.2018 14:51:04 | 1.6662 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83.3115
692278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_79453 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 13:15:09 | 27.06.2018 19:08:00 | 5.8807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8807 | 0 | 0
692281 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48550 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 13:19:27 | 27.06.2018 15:20:24 | 2.0158 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.2369 | 0 | 0
692284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328479 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 13:28:04 | 27.06.2018 14:32:00 | 1.0656 | 1 | 2620 | 0 | 0 | 1.0656 | 2791.7672 | 0 | 0
692287 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_322010 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 07:00:46 | 30.06.2018 07:32:46 | 0.53333 | 0 | 13 | 2 | 201 | 0 | 6.9333 | 1.0667 | 107.1993
692288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32649 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 13:31:21 | 27.06.2018 15:56:40 | 2.4218 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8435
692308 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6419 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 13:38:44 | 27.06.2018 17:47:20 | 4.1432 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 124.2951 | 0 | 0
692314 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_30484 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 13:42:44 | 27.06.2018 13:52:00 | 0.15444 | 3 | 29 | 6 | 770 | 0.46332 | 4.4788 | 0.92664 | 118.9188
692327 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_52755 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 13:47:44 | 27.06.2018 17:27:00 | 3.6543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6543
692332 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 13:51:40 | 27.06.2018 14:59:00 | 1.1222 | 0 | 0 | 23 | 36 | 0 | 0 | 25.8106 | 40.3992
692334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347132 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 13:53:29 | 27.06.2018 15:11:00 | 1.2917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4588 | 0 | 0
692340 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 13:54:06 | 27.06.2018 14:36:31 | 0.70694 | 0 | 1127 | 0 | 45 | 0 | 796.7214 | 0 | 31.8123
692344 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_379227 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 13:57:22 | 27.06.2018 14:36:00 | 0.64389 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 1.9317 | 193.167
692345 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516286512 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 13:57:05 | 27.06.2018 15:17:00 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3319
692346 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166443 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 06:40:40 | 27.06.2018 14:21:00 | 7.6721 | 1 | 0 | 93 | 49 | 7.6721 | 0 | 713.5044 | 375.9324
692371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_99755 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 10:00:33 | 30.06.2018 12:32:33 | 2.5333 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 48.1333 | 0 | 2.5333
692372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10352 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 10:33:53 | 30.06.2018 16:22:53 | 5.8167 | 18 | 1184 | 1 | 27 | 104.7001 | 6886.9373 | 5.8167 | 157.0501
692406 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6277 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 14:26:49 | 27.06.2018 15:14:00 | 0.78629 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 92.7822
692430 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_87732 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 14:33:42 | 27.06.2018 15:23:00 | 0.82151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82151
692459 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_283068 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 13:58:55 | 27.06.2018 15:27:19 | 1.4731 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.3001 | 0 | 0
692461 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_50639 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 14:47:38 | 27.06.2018 20:03:00 | 5.2561 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 89.3534 | 5.2561 | 0
692465 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_435136 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 14:47:10 | 27.06.2018 20:08:57 | 5.3628 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4513 | 0 | 0
692472 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_249733 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 14:50:00 | 27.06.2018 18:27:02 | 3.6172 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 83.1951 | 0 | 3.6172
692478 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_21283 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 14:51:45 | 27.06.2018 16:15:00 | 1.3873 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.7466 | 0 | 0
692485 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_6123 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 14:54:41 | 27.06.2018 15:34:29 | 0.66329 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.66329 | 0.66329
692487 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3707 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 14:54:50 | 27.06.2018 15:52:37 | 0.96289 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6289
692497 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_169292 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2018 14:00:20 | 30.06.2018 14:49:20 | 0.81667 | 0 | 0 | 3 | 161 | 0 | 0 | 2.45 | 131.4839
692519 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8729 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:05:30 | 27.06.2018 15:28:00 | 0.37487 | 0 | 68 | 0 | 7 | 0 | 25.4912 | 0 | 2.6241
692526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99662 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:09:26 | 27.06.2018 20:52:00 | 5.7092 | 4 | 0 | 848 | 90 | 22.837 | 0 | 4841.4355 | 513.8316
692531 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_103827 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:08:22 | 27.06.2018 17:51:00 | 2.7103 | 86 | 460 | 1 | 16 | 233.0875 | 1246.7472 | 2.7103 | 43.3651
692536 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_150432 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:08:37 | 27.06.2018 16:41:12 | 1.5431 | 13 | 1227 | 2 | 1154 | 20.0598 | 1893.3346 | 3.0861 | 1780.6912
692537 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27545 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:12:29 | 27.06.2018 15:44:37 | 0.53541 | 0 | 426 | 0 | 6 | 0 | 228.0847 | 0 | 3.2125
692539 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_306496 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:14:12 | 27.06.2018 15:45:28 | 0.52097 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 54.1809 | 0 | 0
692563 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322510 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:19:26 | 27.06.2018 16:20:00 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0092
692568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_379226 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:20:46 | 27.06.2018 17:52:00 | 2.5206 | 0 | 0 | 6 | 337 | 0 | 0 | 15.1234 | 849.4287
692574 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_64708 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:23:31 | 27.06.2018 15:43:53 | 0.3393 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 48.5199 | 0 | 0
692576 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_54706 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:25:27 | 27.06.2018 22:28:00 | 7.0422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0422 | 0 | 0
692582 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_22927 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:27:57 | 27.06.2018 16:07:00 | 0.6508 | 0 | 0 | 21 | 33 | 0 | 0 | 13.6668 | 21.4764
692583 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_59769 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:25:00 | 27.06.2018 20:27:00 | 5.0333 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1177.7992 | 0 | 0
692587 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343907 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 14:41:34 | 27.06.2018 17:44:27 | 3.0481 | 0 | 4 | 156 | 1314 | 0 | 12.1922 | 475.4974 | 4005.1508
692594 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464096 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:35:43 | 27.06.2018 16:41:23 | 1.0942 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.6021 | 0 | 0
692597 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_24351 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:38:07 | 27.06.2018 18:59:00 | 3.3479 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 110.4804
692609 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49643 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:46:40 | 27.06.2018 17:01:10 | 1.2416 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 72.0105 | 0 | 0
692612 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516240288 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:48:36 | 27.06.2018 18:34:43 | 2.7683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7683
692615 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377189 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:51:06 | 27.06.2018 16:41:00 | 0.83159 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 19.9582 | 1.6632
692618 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580241489 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:52:28 | 27.06.2018 16:34:00 | 0.69205 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.3046 | 0 | 0
692632 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38432 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:57:21 | 27.06.2018 17:20:30 | 1.3857 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 230.0179 | 0 | 0
692633 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516082887 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:57:38 | 27.06.2018 19:23:39 | 3.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
692637 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45378 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:57:55 | 27.06.2018 20:19:41 | 4.3625 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 69.8003 | 0 | 56.7128
692638 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3416 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:56:41 | 27.06.2018 16:31:33 | 0.58111 | 19 | 0 | 15 | 0 | 11.0411 | 0 | 8.7166 | 0
692647 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_67274 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:02:39 | 27.06.2018 19:31:00 | 3.4722 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.5005 | 0 | 0
692657 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_8640 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:07:58 | 27.06.2018 19:45:04 | 3.6181 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 445.0324 | 0 | 0
692658 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_TRAFOBINATIP_81984 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:07:34 | 27.06.2018 17:19:00 | 1.1905 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 142.8612 | 0 | 2.381
692659 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47225 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:07:16 | 27.06.2018 16:48:22 | 0.685 | 2 | 177 | 0 | 0 | 1.37 | 121.245 | 0 | 0
692660 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_26583 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:08:34 | 27.06.2018 16:40:56 | 0.53919 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.3135 | 0 | 0
692665 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_64708 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:02:30 | 27.06.2018 18:19:00 | 2.2748 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 325.3007 | 0 | 0
692669 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151307 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:08:40 | 27.06.2018 17:31:00 | 1.3722 | 0 | 173 | 0 | 9 | 0 | 237.3941 | 0 | 12.35
692687 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_438582 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:15:37 | 27.06.2018 17:48:56 | 1.555 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 79.3055 | 0 | 0
692692 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9343 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:25:33 | 27.06.2018 19:49:38 | 3.4013 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.013
692693 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36902 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:21:57 | 27.06.2018 16:46:03 | 0.40167 | 0 | 0 | 188 | 33 | 0 | 0 | 75.514 | 13.2551
692696 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4040 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:25:38 | 27.06.2018 18:25:00 | 1.9893 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 157.1515
692703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516156616 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:25:54 | 27.06.2018 20:00:16 | 3.5727 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 242.945 | 0 | 0
692705 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_283068 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:29:12 | 27.06.2018 18:08:46 | 1.6593 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 43.141 | 0 | 0
692708 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_45872 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:30:57 | 27.06.2018 19:27:39 | 2.9449 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 318.046
692710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11828 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:33:20 | 27.06.2018 22:20:00 | 5.7778 | 4 | 1494 | 18 | 304 | 23.1111 | 8632.0033 | 104 | 1756.4451
692716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_113137 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:27:12 | 27.06.2018 22:52:33 | 6.4224 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.5346
692717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_2258 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 15:47:16 | 27.06.2018 19:17:41 | 3.5067 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 112.2147 | 0 | 0
692718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333569 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:30:51 | 27.06.2018 17:23:00 | 0.86902 | 0 | 0 | 16 | 94 | 0 | 0 | 13.9043 | 81.6879
692721 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_113740 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:39:03 | 27.06.2018 17:44:19 | 1.0878 | 0 | 73 | 0 | 496 | 0 | 79.4072 | 0 | 539.5339
692730 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68760 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:44:55 | 27.06.2018 17:48:00 | 1.0511 | 0 | 0 | 53 | 177 | 0 | 0 | 55.7104 | 186.0518
692738 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_132686 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:54:21 | 27.06.2018 17:54:11 | 0.99719 | 0 | 0 | 0 | 5022 | 0 | 0 | 0 | 5007.8882
692744 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_279170 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:57:06 | 27.06.2018 18:17:27 | 1.3391 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0173 | 0 | 0
692745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_67734 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:59:39 | 27.06.2018 18:44:46 | 1.7518 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 49.0512 | 0 | 0
692746 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_50853 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:57:40 | 27.06.2018 19:15:30 | 2.2971 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 71.2117
692747 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148973 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:59:58 | 27.06.2018 17:57:43 | 0.96245 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 142.4426
692750 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_371781 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 16:52:26 | 27.06.2018 17:52:00 | 0.99253 | 5 | 3535 | 39 | 342 | 4.9627 | 3508.5936 | 38.7087 | 339.4453
692759 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_22801 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:06:10 | 27.06.2018 18:16:33 | 1.1729 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.1124 | 0
692763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345328 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:04:42 | 27.06.2018 18:37:51 | 1.5522 | 4 | 17220 | 0 | 0 | 6.209 | 26729.745 | 0 | 0
692766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_274465 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:09:02 | 27.06.2018 17:40:19 | 0.52133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52133
692771 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155336 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:09:35 | 27.06.2018 19:11:03 | 2.0242 | 0 | 0 | 2 | 429 | 0 | 0 | 4.0485 | 868.399
692783 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_105959 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:14:50 | 27.06.2018 18:30:27 | 1.2603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2603
692787 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_64415 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:17:42 | 27.06.2018 18:05:39 | 0.79899 | 7 | 524 | 9 | 448 | 5.5929 | 418.6708 | 7.1909 | 357.9475
692789 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_84863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:18:32 | 27.06.2018 18:38:35 | 1.334 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 94.7119 | 0 | 0
692795 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42717 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:19:01 | 27.06.2018 18:35:11 | 1.2693 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 135.8108 | 0 | 0
692796 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_266397 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:20:58 | 27.06.2018 18:22:58 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0999
692797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2212397 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:16:33 | 27.06.2018 19:01:00 | 1.7408 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 69.6332 | 0
692798 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_443 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:23:09 | 27.06.2018 17:47:40 | 0.40852 | 5 | 7 | 32 | 117 | 2.0426 | 2.8596 | 13.0726 | 47.7968
692799 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2203487 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:23:31 | 27.06.2018 18:16:00 | 0.87458 | 0 | 0 | 118 | 133 | 0 | 0 | 103.2004 | 116.3191
692800 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_466061 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:26:13 | 27.06.2018 18:00:03 | 0.56368 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1274 | 0 | 0
692801 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28699 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:26:11 | 27.06.2018 18:31:00 | 1.0801 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0801
692827 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_2664 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:40:18 | 27.06.2018 18:57:55 | 1.2934 | 0 | 501 | 0 | 11 | 0 | 647.9734 | 0 | 14.227
692840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_61452 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:52:05 | 27.06.2018 18:15:00 | 0.38192 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6.4926 | 0 | 0.38192
692843 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7483 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:55:47 | 27.06.2018 20:19:55 | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 199.3693
692850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10739 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:58:52 | 27.06.2018 19:22:00 | 1.3853 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 81.7327
692853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177672 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:18:36 | 27.06.2018 21:10:00 | 3.8564 | 34 | 0 | 189 | 19 | 131.1176 | 0 | 728.8596 | 73.2716
692859 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_168389 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 18:08:00 | 27.06.2018 18:54:39 | 0.77725 | 0 | 0 | 63 | 3453 | 0 | 0 | 48.9667 | 2683.8443
692866 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48715 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 18:12:24 | 27.06.2018 18:46:23 | 0.56624 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 177.2331 | 0 | 0
692876 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_14552 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 18:18:12 | 27.06.2018 20:57:18 | 2.6516 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2128 | 0 | 0
692880 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292797 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 18:20:21 | 27.06.2018 19:04:56 | 0.74289 | 10 | 0 | 31 | 0 | 7.4289 | 0 | 23.0296 | 0
692882 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_46860 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 18:20:41 | 27.06.2018 19:33:03 | 1.2061 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8547 | 0 | 0
692895 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_78008 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 17:08:30 | 27.06.2018 19:51:48 | 2.7215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7215 | 0 | 0
692897 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_52291 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 18:21:36 | 27.06.2018 19:01:00 | 0.65652 | 32 | 6758 | 734 | 1815 | 21.0086 | 4436.7622 | 481.8857 | 1191.5838
692898 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_165570 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 18:25:35 | 27.06.2018 19:00:56 | 0.58891 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 21.2008 | 0 | 0.58891
692899 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_13540 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 18:25:56 | 27.06.2018 21:23:43 | 2.963 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 201.4874 | 0 | 0
692902 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33779 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 18:28:06 | 27.06.2018 20:06:58 | 1.6476 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.2463
692911 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_10476 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 18:36:01 | 27.06.2018 21:48:50 | 3.2135 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 118.8988 | 0 | 0
692913 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516284585 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 18:37:36 | 27.06.2018 20:33:00 | 1.9232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9232 | 0 | 0
692919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_356615 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 18:40:57 | 27.06.2018 20:02:00 | 1.3507 | 19 | 2886 | 44 | 439 | 25.6633 | 3898.1202 | 59.4308 | 592.9573
692929 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_6291 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 18:39:37 | 27.06.2018 20:03:59 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6239
692932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_104088 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 18:44:51 | 27.06.2018 23:20:05 | 4.587 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.761 | 0 | 0
692940 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3755 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 18:51:25 | 27.06.2018 19:46:00 | 0.90962 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 30.0175 | 0 | 4.5481
692943 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_31637 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 18:28:27 | 27.06.2018 19:45:50 | 1.2896 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 39.9764 | 0 | 0
692947 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_261080 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 18:54:39 | 27.06.2018 20:46:25 | 1.8626 | 3 | 25 | 234 | 174 | 5.5879 | 46.5655 | 435.8531 | 324.0959
692950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100057 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 18:59:19 | 27.06.2018 21:40:56 | 2.6936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6936 | 0 | 0
692956 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_259587 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 19:02:04 | 27.06.2018 19:28:00 | 0.43216 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 47.9698 | 0 | 0
692958 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464096 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 19:06:37 | 27.06.2018 20:32:59 | 1.4393 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.4679 | 0 | 0
692963 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3690 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 19:10:35 | 27.06.2018 21:22:23 | 2.1966 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19.769 | 2.1966
692968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77020 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 19:11:03 | 27.06.2018 22:42:50 | 3.5297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5297 | 0 | 0
692976 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_25490 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 19:14:41 | 27.06.2018 20:31:22 | 1.2778 | 0 | 7 | 48 | 468 | 0 | 8.9447 | 61.3354 | 598.0198
692978 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39534 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 19:20:42 | 27.06.2018 19:53:00 | 0.53833 | 2 | 1763 | 4 | 4 | 1.0767 | 949.0758 | 2.1533 | 2.1533
692979 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_78380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 18:47:07 | 27.06.2018 20:45:00 | 1.9647 | 1 | 668 | 1 | 723 | 1.9647 | 1312.4196 | 1.9647 | 1420.4781
692981 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_60405 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 19:14:29 | 27.06.2018 20:19:24 | 1.0817 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.7974 | 0
692983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516182291 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 19:21:50 | 27.06.2018 20:49:34 | 1.4621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4621 | 0 | 0
692989 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_7007 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 19:25:57 | 27.06.2018 23:14:01 | 3.8011 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4032 | 0
692990 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5576 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 19:20:28 | 27.06.2018 19:46:28 | 0.43307 | 0 | 133 | 0 | 14 | 0 | 57.5983 | 0 | 6.063
693021 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_439153 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 19:52:33 | 27.06.2018 20:36:14 | 0.72797 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9119 | 0 | 0
693027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_127795 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 19:59:49 | 27.06.2018 22:23:51 | 2.4004 | 2 | 48 | 42 | 97 | 4.8008 | 115.2192 | 100.8168 | 232.8388
693029 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343808 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 20:02:18 | 27.06.2018 20:18:00 | 0.26163 | 0 | 0 | 6 | 284 | 0 | 0 | 1.5698 | 74.3029
693030 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_181618 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 20:02:17 | 27.06.2018 20:46:00 | 0.72849 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.4972
693036 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_279170 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 20:00:59 | 27.06.2018 22:03:24 | 2.0401 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1203 | 0 | 0
693042 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9781 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 19:33:37 | 27.06.2018 20:45:00 | 1.1896 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2751 | 0 | 0
693045 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_265897 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 20:19:57 | 27.06.2018 22:00:59 | 1.6838 | 7 | 219 | 2 | 16 | 11.7865 | 368.7478 | 3.3676 | 26.9405
693046 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_379 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 20:20:33 | 27.06.2018 20:52:00 | 0.5239 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22.5277
693050 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_261572 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 20:22:30 | 27.06.2018 21:06:52 | 0.7393 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.393 | 0 | 0
693058 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516208650 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 20:32:23 | 27.06.2018 23:49:44 | 3.2889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2889 | 0 | 0
693061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_180914 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 20:32:21 | 27.06.2018 20:56:47 | 0.40714 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.1428 | 0 | 0
693066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_21099 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 19:57:44 | 27.06.2018 22:17:45 | 2.3335 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.0004 | 0 | 7.0004
693077 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516341234 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 20:48:03 | 27.06.2018 21:02:53 | 0.24718 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49436 | 0 | 0
693078 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_140937 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 20:51:48 | 27.06.2018 23:23:12 | 2.5233 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0466
693080 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98336 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 20:49:54 | 27.06.2018 23:58:59 | 3.1511 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 308.8098 | 0 | 0
693083 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19425 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 20:59:53 | 27.06.2018 21:20:00 | 0.3351 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 251.9952 | 0 | 0
693085 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516121438 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 20:57:37 | 27.06.2018 23:20:34 | 2.3823 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.4405 | 0 | 0
693106 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36050 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 21:27:55 | 27.06.2018 22:04:57 | 0.61719 | 0 | 309 | 0 | 3 | 0 | 190.7117 | 0 | 1.8516
693107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_197668 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 21:28:14 | 27.06.2018 21:47:22 | 0.31876 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.7814 | 0 | 0
693109 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5408 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 21:31:05 | 27.06.2018 22:44:56 | 1.2308 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8.6158 | 0 | 2.4617
693114 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2221714 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 21:32:47 | 27.06.2018 23:09:56 | 1.6191 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4765 | 0
693117 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_5833 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 21:44:07 | 27.06.2018 22:24:00 | 0.6647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6647 | 0 | 0
693118 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_357964 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.06.2018 21:46:29 | 27.06.2018 22:03:00 | 0.27505 | 2 | 637 | 26 | 544 | 0.5501 | 175.2069 | 7.1513 | 149.6272
693121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10186 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 21:41:49 | 28.06.2018 02:12:11 | 4.5061 | 0 | 100 | 1 | 4 | 0 | 450.609 | 4.5061 | 18.0244
693122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516141782 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 21:39:24 | 27.06.2018 22:36:30 | 0.95146 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.4953 | 0 | 0
693126 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580194326 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 19:30:53 | 27.06.2018 22:17:34 | 2.7779 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.335 | 0 | 0
693129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_281076 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 22:08:36 | 27.06.2018 22:41:07 | 0.54174 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6252 | 0 | 0
693130 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_6430 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 22:12:19 | 27.06.2018 22:43:46 | 0.52406 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.8662 | 0 | 0
693132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_3028 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 22:14:40 | 27.06.2018 22:26:36 | 0.19883 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3918
693136 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12021 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 22:19:50 | 27.06.2018 23:19:42 | 0.99758 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 35.9129 | 0 | 1.9952
693142 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3193 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2018 22:34:53 | 27.06.2018 23:30:49 | 0.93218 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 92.2858
693144 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_161820 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 22:45:29 | 27.06.2018 23:21:48 | 0.60521 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.6834 | 0 | 0
693148 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516285942 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 23:11:55 | 27.06.2018 23:54:46 | 0.71399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71399 | 0 | 0
693151 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3849 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 23:20:51 | 28.06.2018 01:06:44 | 1.7645 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2935 | 0
693160 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32978 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 00:17:10 | 28.06.2018 02:53:00 | 2.5971 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 75.3165 | 0 | 2.5971
693164 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_372627 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 01:20:41 | 28.06.2018 01:56:44 | 0.60081 | 3 | 6644 | 2 | 0 | 1.8024 | 3991.7816 | 1.2016 | 0
693166 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_9627 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 02:14:45 | 28.06.2018 02:50:38 | 0.59782 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 68.7493 | 0 | 0
693167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_306367 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 02:24:32 | 28.06.2018 02:37:27 | 0.21516 | 20 | 1886 | 128 | 3496 | 4.3032 | 405.7918 | 27.5405 | 752.1994
693170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345328 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 02:42:09 | 28.06.2018 03:44:29 | 1.0387 | 2 | 7898 | 0 | 0 | 2.0774 | 8203.7316 | 0 | 0
693171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_28180 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 03:05:19 | 28.06.2018 04:03:52 | 0.97577 | 0 | 0 | 11 | 118 | 0 | 0 | 10.7335 | 115.1409
693172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_58446 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 03:49:20 | 28.06.2018 04:12:19 | 0.38295 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 971.9271 | 0 | 0
693173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_263899 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 03:54:49 | 28.06.2018 04:48:10 | 0.88909 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.56 | 0
693175 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28685 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 04:13:43 | 28.06.2018 10:05:11 | 5.8577 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8577
693178 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_10064 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 05:32:11 | 28.06.2018 07:11:05 | 1.6481 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8.2406 | 8.2406
693179 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16683 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 05:41:32 | 28.06.2018 08:54:00 | 3.2077 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 121.8934 | 0 | 0
693185 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_12858 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 05:23:15 | 28.06.2018 06:33:00 | 1.1623 | 0 | 13 | 11 | 1092 | 0 | 15.1094 | 12.7849 | 1269.1879
693186 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 06:13:36 | 28.06.2018 07:49:00 | 1.5898 | 0 | 0 | 1 | 3243 | 0 | 0 | 1.5898 | 5155.8187
693187 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_72418 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 06:21:02 | 28.06.2018 06:55:33 | 0.57511 | 0 | 0 | 4 | 507 | 0 | 0 | 2.3004 | 291.5808
693188 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275140 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 06:12:42 | 28.06.2018 06:50:51 | 0.63556 | 5 | 7 | 32 | 117 | 3.1778 | 4.4489 | 20.3379 | 74.3605
693192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264483 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 06:25:25 | 28.06.2018 07:14:57 | 0.82537 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 49.5222
693193 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7035 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 06:14:19 | 28.06.2018 09:18:55 | 3.0765 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 301.499 | 0
693194 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_74567 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 06:32:10 | 28.06.2018 08:08:02 | 1.5978 | 8 | 482 | 414 | 546 | 12.782 | 770.1155 | 661.4685 | 872.3715
693195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93979 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 05:10:23 | 28.06.2018 09:16:40 | 4.1046 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 155.9744
693198 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_123900 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 06:03:57 | 28.06.2018 07:26:27 | 1.3749 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.3749 | 1.3749
693200 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_262426 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 06:33:47 | 28.06.2018 07:21:55 | 0.802 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0 | 0 | 1.604 | 187.668
693204 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_14201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 06:49:26 | 28.06.2018 08:38:55 | 1.8246 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 5.4737 | 432.4255
693205 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1347 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 06:53:04 | 28.06.2018 07:36:39 | 0.72618 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4524 | 0 | 0
693210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81576 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 06:49:36 | 28.06.2018 10:04:15 | 3.2441 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4646
693211 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27163 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 07:07:40 | 28.06.2018 08:06:00 | 0.97203 | 1 | 137 | 4 | 21 | 0.97203 | 133.1681 | 3.8881 | 20.4126
693222 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340216 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 07:21:46 | 28.06.2018 10:20:00 | 2.9703 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.6441 | 0
693225 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_133837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 07:32:49 | 28.06.2018 08:31:00 | 0.9695 | 5 | 277 | 3 | 47 | 4.8475 | 268.5515 | 2.9085 | 45.5665
693226 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1594 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 07:37:16 | 28.06.2018 10:40:54 | 3.0603 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 140.7752 | 0 | 0
693229 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194310 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 07:46:08 | 28.06.2018 10:43:51 | 2.9619 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7715
693232 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_191982 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 07:49:35 | 28.06.2018 09:05:21 | 1.2626 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 27.7779 | 0 | 31.5658
693233 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580240744 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 07:36:03 | 28.06.2018 08:42:00 | 1.0991 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3964
693237 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_124866 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 06:40:09 | 28.06.2018 09:34:35 | 2.907 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.7905 | 0
693239 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_60133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 08:02:12 | 28.06.2018 08:41:19 | 0.65187 | 1 | 918 | 7 | 280 | 0.65187 | 598.4167 | 4.5631 | 182.5236
693243 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104412 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 08:06:16 | 28.06.2018 10:00:47 | 1.9086 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 5.7258 | 70.6182
693245 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_9263 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 08:00:39 | 28.06.2018 13:28:00 | 5.4556 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 294.6013 | 0 | 0
693253 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 08:10:54 | 28.06.2018 10:43:00 | 2.5347 | 0 | 0 | 87 | 554 | 0 | 0 | 220.5232 | 1404.2515
693256 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166383 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 08:09:52 | 28.06.2018 09:28:19 | 1.3073 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6145 | 0
693267 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_16513 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 08:24:45 | 28.06.2018 11:09:00 | 2.7373 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 112.2293
693269 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133367 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 08:31:24 | 28.06.2018 09:27:32 | 0.93549 | 1 | 249 | 6 | 50 | 0.93549 | 232.937 | 5.6129 | 46.7745
693281 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580194325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 08:10:12 | 28.06.2018 09:56:00 | 1.7633 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.3963 | 0 | 0
693282 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_139068 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 08:40:59 | 28.06.2018 09:01:12 | 0.33681 | 4 | 334 | 0 | 0 | 1.3472 | 112.4945 | 0 | 0
693288 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10686 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 07:36:49 | 28.06.2018 09:31:58 | 1.9191 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 324.3279
693300 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_336955 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 08:50:11 | 28.06.2018 09:16:08 | 0.43229 | 0 | 0 | 4 | 993 | 0 | 0 | 1.7292 | 429.264
693302 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_53251 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 08:53:59 | 28.06.2018 10:03:35 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 91.6368
693304 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315871 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 08:56:30 | 28.06.2018 09:37:12 | 0.67832 | 1 | 848 | 2 | 12 | 0.67832 | 575.2154 | 1.3566 | 8.1398
693305 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24733 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 08:56:49 | 28.06.2018 11:38:10 | 2.6891 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 21.5127 | 0 | 18.8236
693306 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516257015 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 08:56:17 | 28.06.2018 10:14:00 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.295
693312 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_362779 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:02:27 | 28.06.2018 11:37:01 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.576
693313 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_104691 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:01:18 | 28.06.2018 09:42:59 | 0.69454 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.6399 | 0
693317 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_23546 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:05:10 | 28.06.2018 09:49:34 | 0.73999 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.1597
693321 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_155998 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:07:59 | 28.06.2018 10:01:00 | 0.88339 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 85.6888 | 0 | 0.88339
693322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149686 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:08:07 | 28.06.2018 11:34:58 | 2.4473 | 2 | 105 | 0 | 0 | 4.8946 | 256.9654 | 0 | 0
693325 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8199 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 07:00:02 | 28.06.2018 11:15:00 | 4.2494 | 0 | 162 | 0 | 16 | 0 | 688.4012 | 0 | 67.9902
693326 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_38495 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 08:18:37 | 28.06.2018 09:27:23 | 1.1461 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5843
693329 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_36551 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:14:30 | 28.06.2018 16:47:30 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 921.0976
693334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_56647 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:16:23 | 28.06.2018 13:14:00 | 3.96 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.5603 | 0 | 0
693340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 08:19:39 | 28.06.2018 10:01:16 | 1.6935 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.4027 | 0
693341 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5823 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:17:58 | 28.06.2018 09:18:53 | 0.01514 | 0 | 0 | 10 | 120 | 0 | 0 | 0.1514 | 1.8168
693353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330121 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:26:34 | 28.06.2018 10:44:03 | 1.2912 | 21 | 0 | 153 | 116 | 27.115 | 0 | 197.5521 | 149.778
693356 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464096 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:26:49 | 28.06.2018 10:05:05 | 0.63771 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.8411 | 0 | 0
693359 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:31:09 | 28.06.2018 10:31:45 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.2794
693363 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_309174 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:35:59 | 28.06.2018 10:04:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 32 | 618 | 0 | 0 | 14.9334 | 288.4021
693365 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_293008 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:36:35 | 28.06.2018 11:20:59 | 1.7399 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.0573 | 0 | 0
693367 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_49611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:22:22 | 28.06.2018 10:24:26 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1717
693368 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2225796 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:37:02 | 28.06.2018 11:08:15 | 1.5201 | 1 | 220 | 36 | 277 | 1.5201 | 334.4308 | 54.725 | 421.0788
693382 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_20254 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:52:07 | 28.06.2018 10:54:00 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.6274
693383 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_178196 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:53:00 | 28.06.2018 10:07:00 | 0.23324 | 1 | 1404 | 24 | 78 | 0.23324 | 327.469 | 5.5978 | 18.1927
693386 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2175 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:52:55 | 28.06.2018 14:16:27 | 4.3921 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 87.8424
693393 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516127010 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:57:57 | 28.06.2018 11:07:00 | 1.1507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1507 | 0 | 0
693397 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516301976 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:01:35 | 28.06.2018 14:05:00 | 4.0568 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0568
693399 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516297048 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:03:14 | 28.06.2018 21:04:41 | 11.0239 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 275.5983 | 0 | 0
693401 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_119431 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:04:12 | 28.06.2018 11:14:00 | 1.1631 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.631
693407 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_14016 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:06:36 | 28.06.2018 12:07:51 | 2.0206 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 117.1977 | 0 | 0
693415 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5033 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:10:21 | 28.06.2018 11:05:09 | 0.91318 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4791 | 0 | 0
693416 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_12494 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:11:04 | 28.06.2018 11:50:50 | 1.6625 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 123.028 | 0
693418 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_44459 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:15:03 | 28.06.2018 11:45:50 | 1.5128 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 113.4615 | 0 | 0
693421 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_161069 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:11:18 | 28.06.2018 12:33:00 | 2.3615 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 96.8219
693422 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_363210 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:17:03 | 28.06.2018 12:34:00 | 2.2824 | 0 | 0 | 40 | 297 | 0 | 0 | 91.2964 | 677.8758
693430 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26129 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:21:11 | 28.06.2018 10:47:00 | 0.43003 | 2 | 173 | 8 | 2 | 0.86006 | 74.3952 | 3.4402 | 0.86006
693432 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_62107 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:17:59 | 28.06.2018 15:45:26 | 5.4573 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.2008 | 0
693435 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_8745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:24:00 | 28.06.2018 10:48:00 | 0.39994 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17.1974 | 0
693439 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:24:26 | 28.06.2018 11:37:00 | 1.2094 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 379.7547
693451 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32335 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:31:42 | 28.06.2018 13:08:00 | 2.6048 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 273.505
693457 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275851 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:35:22 | 28.06.2018 10:59:00 | 0.39386 | 1 | 375 | 23 | 726 | 0.39386 | 147.6975 | 9.0588 | 285.9424
693460 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_320611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:37:05 | 28.06.2018 11:59:04 | 1.3664 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 1513.9601 | 0 | 0
693463 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_9733 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:35:29 | 28.06.2018 11:11:21 | 0.59763 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.5502
693467 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3491 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:42:17 | 28.06.2018 14:24:00 | 3.6952 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 343.6527
693472 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGPANOBOX_942 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:44:39 | 28.06.2018 11:24:06 | 0.65744 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.0658 | 0 | 0
693474 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516134355 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:09:56 | 28.06.2018 11:39:00 | 1.4843 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9686 | 0 | 0
693476 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_88842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:49:00 | 28.06.2018 12:58:00 | 2.15 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 432.148 | 0 | 0
693479 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_440530 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:51:33 | 28.06.2018 12:51:54 | 2.0056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0113
693481 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15905 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:52:40 | 28.06.2018 11:34:09 | 0.69139 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31.1125
693483 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_1506 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:54:08 | 28.06.2018 12:56:51 | 2.0452 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 139.0736
693486 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_73660 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:56:34 | 28.06.2018 11:44:46 | 0.80329 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6066 | 0
693494 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5961 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 10:34:39 | 28.06.2018 11:07:08 | 0.54117 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 56.2817 | 0 | 1.0823
693514 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_7382 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 11:16:56 | 28.06.2018 15:03:52 | 3.7821 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 257.1814
693516 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43083 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 11:18:23 | 28.06.2018 12:57:50 | 1.6574 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 225.405 | 0 | 0
693524 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516158840 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 11:22:32 | 28.06.2018 14:13:00 | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.841
693528 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516169717 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 11:09:01 | 28.06.2018 11:52:07 | 0.71826 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.4643 | 0 | 0
693532 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2233353 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 11:27:11 | 28.06.2018 13:39:30 | 2.2052 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4105 | 0
693537 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_146762 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 11:30:45 | 28.06.2018 12:09:00 | 0.63733 | 0 | 180 | 0 | 5 | 0 | 114.7194 | 0 | 3.1867
693542 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_297202 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 11:33:22 | 28.06.2018 14:58:00 | 3.4103 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 92.0781 | 6.8206
693543 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_28949 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 11:34:09 | 28.06.2018 11:54:25 | 0.33767 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.4027
693544 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_306521 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 11:34:25 | 28.06.2018 13:05:00 | 1.5097 | 0 | 0 | 11 | 445 | 0 | 0 | 16.6064 | 671.8031
693556 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_339983 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 11:46:19 | 28.06.2018 18:58:00 | 7.1945 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 366.9205 | 0
693559 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_15333 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 11:46:04 | 28.06.2018 12:39:36 | 0.89201 | 10 | 127 | 83 | 447 | 8.9201 | 113.2853 | 74.0368 | 398.7285
693560 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13886 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 11:48:59 | 28.06.2018 12:34:33 | 0.75919 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.7555 | 0 | 0
693563 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_14251 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 11:49:42 | 28.06.2018 13:51:27 | 2.029 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.029
693570 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324280 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 11:52:53 | 28.06.2018 12:41:00 | 0.80169 | 0 | 0 | 28 | 65 | 0 | 0 | 22.4473 | 52.1099
693571 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516098990 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 11:54:16 | 28.06.2018 13:06:00 | 1.1954 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5862 | 0 | 0
693575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_267081 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 11:57:43 | 28.06.2018 13:16:39 | 1.3155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3155
693576 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_257760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 11:57:45 | 28.06.2018 13:49:18 | 1.8589 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 130.1251 | 0 | 0
693610 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_102815 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 12:06:55 | 28.06.2018 13:47:00 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.668
693613 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336210 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 12:08:39 | 28.06.2018 15:29:00 | 3.339 | 0 | 0 | 8 | 82 | 0 | 0 | 26.7119 | 273.7972
693614 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2200388 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 12:07:38 | 28.06.2018 14:24:11 | 2.2756 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2756 | 0
693617 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7678 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 12:12:31 | 28.06.2018 12:25:00 | 0.20797 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.62391
693627 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516288036 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 12:19:31 | 28.06.2018 13:05:00 | 0.75798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75798 | 0 | 0
693632 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_269128 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 12:26:50 | 28.06.2018 13:27:43 | 1.0145 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.2908
693633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_112457 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 12:27:04 | 28.06.2018 14:48:00 | 2.3488 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6975
693639 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 12:33:52 | 28.06.2018 14:01:00 | 1.4521 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6165 | 0
693640 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_40892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 12:36:01 | 28.06.2018 14:20:30 | 1.7413 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7413
693642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_90603 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 12:38:51 | 28.06.2018 12:47:00 | 0.13568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13568 | 0 | 0
693645 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17456 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 12:40:41 | 28.06.2018 14:57:00 | 2.2719 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | 0 | 9.0876 | 288.53
693649 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_325524 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 12:43:19 | 28.06.2018 13:26:00 | 0.71137 | 0 | 45 | 0 | 8 | 0 | 32.0117 | 0 | 5.691
693655 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_359801 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 12:41:29 | 28.06.2018 13:58:00 | 1.2751 | 0 | 682 | 64 | 1687 | 0 | 869.6182 | 81.6064 | 2151.0937
693666 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_43224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 12:25:12 | 28.06.2018 15:13:15 | 2.8006 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.0056
693679 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_17462 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 13:04:52 | 28.06.2018 14:33:16 | 1.4732 | 1 | 0 | 4 | 187 | 1.4732 | 0 | 5.8927 | 275.4847
693684 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580244616 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 13:12:02 | 28.06.2018 13:40:30 | 0.47434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47434 | 0 | 0
693685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516159865 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 13:12:11 | 28.06.2018 13:38:11 | 0.43308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43308 | 0 | 0
693698 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55854 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 13:20:40 | 28.06.2018 13:42:30 | 0.36366 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9093 | 0 | 0
693704 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516232516 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 13:29:51 | 28.06.2018 14:10:00 | 0.66904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66904 | 0 | 0
693713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6796 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 13:36:06 | 28.06.2018 14:16:00 | 0.66483 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 93.741 | 0 | 0
693724 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81759 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 13:39:13 | 28.06.2018 16:07:45 | 2.4755 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8529
693726 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_14308 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 13:43:07 | 28.06.2018 15:02:12 | 1.3179 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 57.9889 | 0 | 5.2717
693729 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580282002 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 13:42:56 | 28.06.2018 14:35:00 | 0.86759 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86759
693755 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_283150 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 13:59:45 | 28.06.2018 14:33:26 | 0.56113 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6113 | 0 | 0
693759 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_7059 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 14:03:54 | 28.06.2018 14:35:00 | 0.51828 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 12.4387 | 0 | 5.7011
693766 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_156114 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 14:13:57 | 28.06.2018 17:39:23 | 3.4236 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.9654 | 0
693767 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9291 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 14:14:32 | 28.06.2018 14:30:00 | 0.25773 | 0 | 206 | 0 | 17 | 0 | 53.0924 | 0 | 4.3814
693779 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26463 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 14:17:32 | 28.06.2018 15:49:00 | 1.5242 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.5242 | 4.5727
693783 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_272740 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 14:19:15 | 28.06.2018 15:09:19 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 82.6096
693788 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580261116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 14:26:08 | 28.06.2018 18:03:00 | 3.6143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6143
693790 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5971 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 14:21:29 | 28.06.2018 15:35:39 | 1.2359 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 75.3887
693794 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_128399 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 14:29:56 | 28.06.2018 17:53:00 | 3.3843 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 33.8425 | 0 | 57.5322
693812 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_18375 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 14:35:56 | 28.06.2018 15:06:30 | 0.50924 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 59.0718 | 0 | 0
693828 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15727 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 14:43:18 | 28.06.2018 19:59:04 | 5.2627 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 5.2627 | 273.6599
693831 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98590 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 14:43:32 | 28.06.2018 15:30:37 | 0.7845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7845 | 0 | 0
693842 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_341111 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 14:50:42 | 28.06.2018 15:32:54 | 0.70325 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5162 | 0 | 0
693854 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_28976 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 14:55:29 | 28.06.2018 18:13:04 | 3.2929 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.4647 | 0 | 0
693859 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_39781 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 14:56:58 | 28.06.2018 17:27:53 | 2.515 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.1805 | 0 | 0
693860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57359 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 14:52:51 | 28.06.2018 19:08:00 | 4.2523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2523 | 0 | 0
693868 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_84586 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 15:06:03 | 28.06.2018 15:53:00 | 0.78235 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9118 | 0 | 0
693870 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_412715 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 15:08:14 | 28.06.2018 18:29:00 | 3.346 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 180.6845 | 0 | 0
693874 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1222 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 15:10:32 | 28.06.2018 17:00:00 | 1.8242 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 228.0275 | 0 | 0
693878 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_258528 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 15:15:21 | 28.06.2018 18:18:00 | 3.044 | 0 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 343.972 | 6.088
693880 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_354822 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 15:16:21 | 28.06.2018 16:25:55 | 1.1594 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.275 | 0 | 0
693890 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_73871 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 15:29:16 | 28.06.2018 17:39:57 | 2.1778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2446 | 0 | 0
693892 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_33092 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 09:58:04 | 28.06.2018 20:57:38 | 10.9928 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.9422 | 0 | 0
693893 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1716 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 15:27:31 | 28.06.2018 16:37:55 | 1.1733 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 178.3446 | 0 | 0
693895 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_119434 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 15:33:22 | 28.06.2018 16:09:07 | 0.59568 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.9568
693906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2224074 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 15:40:52 | 28.06.2018 18:22:00 | 2.6854 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1123 | 0
693910 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_10791 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 15:37:16 | 28.06.2018 17:24:06 | 1.7804 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.0474
693911 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580289976 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 15:43:13 | 28.06.2018 18:27:26 | 2.7367 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57.4709 | 0 | 0
693921 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 15:48:18 | 28.06.2018 18:40:19 | 2.8667 | 18 | 21 | 188 | 13 | 51.6002 | 60.2003 | 538.9358 | 37.2668
693927 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3874 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 15:49:23 | 28.06.2018 19:38:06 | 3.8117 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 106.7282 | 0 | 0
693928 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44275 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 15:50:19 | 28.06.2018 17:35:42 | 1.7563 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.0756 | 0 | 0
693932 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_25243 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 15:57:30 | 28.06.2018 17:49:33 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 171.8072
693933 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_65031 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 15:57:44 | 28.06.2018 20:11:00 | 4.2209 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 84.4172 | 0 | 80.1963
693935 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_7277 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 15:57:47 | 28.06.2018 16:33:59 | 0.60329 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 207.5318 | 0 | 0
693940 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_22581 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 17:22:28 | 28.06.2018 23:09:33 | 5.7846 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 92.5528 | 0 | 75.1992
693942 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_89630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 16:01:08 | 28.06.2018 20:45:00 | 4.731 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 42.5787 | 0 | 66.2336
693943 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11844 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 15:59:56 | 28.06.2018 18:50:00 | 2.8344 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 170.0628
693946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3517 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 16:04:57 | 28.06.2018 18:14:00 | 2.1507 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 623.703 | 0 | 0
693955 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_1462 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 16:13:40 | 28.06.2018 18:07:05 | 1.8902 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8902
693958 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_29798 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 16:16:55 | 28.06.2018 18:13:25 | 1.9416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9416 | 0 | 0
693959 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_37742 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 16:18:12 | 28.06.2018 19:39:17 | 3.3514 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 3.3514 | 0 | 211.1369
693961 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_44679 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 16:19:06 | 28.06.2018 17:16:14 | 0.95208 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 178.039 | 0 | 0
693965 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_325884 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 16:25:21 | 28.06.2018 17:16:48 | 0.85739 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7148
693970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69611 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 09:48:53 | 29.06.2018 11:20:00 | 1.5184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5184 | 0 | 0
693973 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_107148 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 16:35:07 | 28.06.2018 19:45:32 | 3.1735 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.0825
693984 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_232808 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 16:43:07 | 28.06.2018 17:01:00 | 0.29783 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.89349 | 0 | 0.59566
693987 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_146436 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 16:45:57 | 28.06.2018 18:02:00 | 1.2673 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 39.2872
693991 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_363021 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 16:48:05 | 28.06.2018 18:18:01 | 1.4988 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4939
693992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18641 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 16:40:37 | 28.06.2018 19:11:00 | 2.5063 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 37.5947 | 0 | 15.0379
693997 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_71604 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 16:50:31 | 28.06.2018 19:37:00 | 2.7747 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 174.8048
694000 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516307227 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 16:51:59 | 28.06.2018 18:24:00 | 1.5335 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6005
694008 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_52809 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 17:00:12 | 28.06.2018 18:20:00 | 1.3298 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3194 | 0 | 0
694009 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_29512 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 17:00:55 | 28.06.2018 19:21:00 | 2.3347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3347 | 0 | 0
694011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76492 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 13:29:52 | 28.06.2018 21:55:00 | 8.4186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4186 | 0 | 0
694022 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81887 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 17:04:42 | 28.06.2018 18:38:06 | 1.5566 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5566
694028 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_477739 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 17:10:16 | 28.06.2018 19:15:20 | 2.0843 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5056 | 0 | 0
694034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182098 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 17:16:22 | 28.06.2018 17:39:21 | 0.3828 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.7184 | 0 | 0
694044 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7129 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 17:25:51 | 28.06.2018 19:41:54 | 2.2674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2674 | 0 | 0
694046 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_258528 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 17:27:25 | 28.06.2018 19:20:00 | 1.8761 | 0 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 212.0038 | 3.7523
694049 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_312446 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 17:29:53 | 28.06.2018 19:15:52 | 1.7662 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5969 | 0 | 0
694051 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_102815 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 17:27:06 | 28.06.2018 17:57:00 | 0.49829 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49829
694054 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_31572 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 17:33:09 | 28.06.2018 19:55:00 | 2.3639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3639 | 0 | 0
694065 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_31450 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 17:41:08 | 28.06.2018 18:17:16 | 0.60196 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25.8843 | 0 | 0
694066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_23965 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 17:40:39 | 28.06.2018 20:59:39 | 3.3165 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 185.7212
694067 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 17:01:04 | 28.06.2018 18:23:20 | 1.3711 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.5351 | 0 | 0
694086 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_341111 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 17:50:52 | 28.06.2018 20:27:59 | 2.6184 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.092 | 0 | 0
694088 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_332 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 17:56:07 | 28.06.2018 18:04:00 | 0.13133 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 21.4068 | 0 | 0
694089 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_32697 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 13:37:47 | 28.06.2018 20:31:22 | 6.8928 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.1427 | 0 | 0
694090 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94477 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 17:58:37 | 28.06.2018 19:22:48 | 1.4029 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 113.6373 | 0 | 1.4029
694100 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516301976 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 18:04:18 | 28.06.2018 20:11:00 | 2.1115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1115
694102 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7647 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 18:06:20 | 28.06.2018 19:33:24 | 1.451 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.804 | 0
694105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_55587 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 18:04:17 | 28.06.2018 21:15:03 | 3.1794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1794
694108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324372 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 18:21:24 | 28.06.2018 19:15:00 | 0.89306 | 5 | 0 | 6 | 16 | 4.4653 | 0 | 5.3584 | 14.289
694110 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_11941 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 18:24:09 | 28.06.2018 18:55:32 | 0.52284 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 75.289 | 0 | 0
694111 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_37488 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 18:25:04 | 28.06.2018 19:16:03 | 0.8495 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8495 | 0
694113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98295 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 18:26:02 | 28.06.2018 20:13:00 | 1.7826 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2609
694118 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_5371 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 18:30:51 | 28.06.2018 20:02:26 | 1.5262 | 6 | 0 | 89 | 0 | 9.1573 | 0 | 135.8336 | 0
694120 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_18387 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 18:31:21 | 28.06.2018 19:06:00 | 0.57743 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1.7323 | 15.5906
694125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_90170 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 14:03:11 | 28.06.2018 21:02:27 | 6.9876 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.9005
694134 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_381405 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 18:41:36 | 28.06.2018 21:54:33 | 3.2158 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.4525 | 0 | 0
694144 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25782 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 18:41:57 | 28.06.2018 20:59:37 | 2.2943 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.766 | 0
694152 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_25787 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 18:49:29 | 28.06.2018 20:17:32 | 1.4672 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.4103 | 0 | 0
694166 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36321 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 19:05:27 | 28.06.2018 20:09:32 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 128.1612
694167 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_3035 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 19:03:18 | 28.06.2018 19:50:00 | 0.77827 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6696 | 0 | 0
694174 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_323000 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 19:15:46 | 28.06.2018 22:36:27 | 3.3446 | 0 | 0 | 8 | 388 | 0 | 0 | 26.7566 | 1297.6932
694180 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40687 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 19:21:29 | 28.06.2018 20:46:29 | 1.4165 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 58.0753
694184 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_32696 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 19:24:06 | 28.06.2018 20:11:04 | 0.78278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5656
694186 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516173682 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 19:24:57 | 28.06.2018 19:46:00 | 0.35083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35083 | 0 | 0
694190 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_92822 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 19:26:44 | 28.06.2018 20:22:43 | 0.93279 | 3 | 16 | 2 | 61 | 2.7984 | 14.9246 | 1.8656 | 56.9002
694192 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_136337 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 19:30:32 | 28.06.2018 20:43:02 | 1.2081 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6.0404 | 2.4162
694200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2220181 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 19:31:49 | 28.06.2018 20:27:30 | 0.92801 | 11 | 45 | 0 | 0 | 10.2081 | 41.7604 | 0 | 0
694203 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_196533 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 19:36:05 | 28.06.2018 23:32:02 | 3.9323 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74.7133 | 0
694207 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_4002 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 19:36:58 | 28.06.2018 19:58:00 | 0.3505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3505 | 0 | 0
694210 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361170 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 19:41:12 | 28.06.2018 22:09:42 | 2.4749 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 210.3648 | 0 | 0
694220 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_153482 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 19:49:33 | 28.06.2018 22:20:25 | 2.5143 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1431
694222 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_84797 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 19:52:04 | 28.06.2018 21:19:44 | 1.4609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4609 | 0 | 0
694227 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 20:19:04 | 28.06.2018 21:48:42 | 1.4937 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.3681
694232 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1512 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 20:04:53 | 28.06.2018 23:59:02 | 3.9024 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 495.6048
694233 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_89553 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 20:05:28 | 28.06.2018 22:40:03 | 2.5763 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8816 | 0
694235 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41127 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 19:57:34 | 28.06.2018 21:45:43 | 1.8023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6045
694239 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44477 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 20:12:16 | 28.06.2018 20:40:31 | 0.47064 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 109.6591 | 0 | 0
694240 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_20453 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 20:12:46 | 28.06.2018 22:19:50 | 2.1175 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4702
694247 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8008 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 20:17:59 | 28.06.2018 22:33:24 | 2.2567 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 2.2567 | 76.7292
694259 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_171596 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 20:38:31 | 29.06.2018 01:43:25 | 5.0816 | 0 | 0 | 13 | 808 | 0 | 0 | 66.0608 | 4105.9328
694260 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_63352 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 20:38:14 | 28.06.2018 22:49:06 | 2.181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3621 | 0 | 0
694261 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_283585 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 20:38:53 | 28.06.2018 21:09:00 | 0.5017 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.0748
694270 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_11235 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 20:33:35 | 28.06.2018 21:58:41 | 1.4183 | 0 | 0 | 1 | 299 | 0 | 0 | 1.4183 | 424.0807
694271 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_272165 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 20:35:59 | 28.06.2018 23:58:12 | 3.3701 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 158.3956 | 0
694272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_262029 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 20:41:00 | 28.06.2018 21:14:24 | 0.55647 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 130.7705 | 0 | 0
694275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_99780 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 20:42:12 | 28.06.2018 22:36:37 | 1.9068 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.8815 | 0 | 0
694276 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_53725 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 20:43:22 | 28.06.2018 20:55:00 | 0.1938 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0
694277 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_50805 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 19:54:58 | 28.06.2018 21:31:11 | 1.6035 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 335.1273
694282 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418565 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 19:34:30 | 28.06.2018 21:03:33 | 1.4841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4841 | 0 | 0
694285 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12521 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 20:50:50 | 28.06.2018 21:54:00 | 1.0527 | 0 | 223 | 4 | 584 | 0 | 234.7454 | 4.2107 | 614.7593
694287 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7365 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 20:52:17 | 28.06.2018 22:54:34 | 2.0379 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2653
694289 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12677 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 20:53:30 | 28.06.2018 22:19:35 | 1.4346 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 186.4967
694290 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58622 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 20:54:47 | 28.06.2018 22:03:18 | 1.1418 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 33.1134 | 0 | 5.7092
694291 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_267610 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 20:50:53 | 28.06.2018 21:50:43 | 0.99695 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9848 | 0 | 0
694311 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171469 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 21:15:23 | 29.06.2018 01:43:00 | 4.4602 | 1 | 596 | 73 | 2157 | 4.4602 | 2658.2554 | 325.5917 | 9620.5651
694314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_59064 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 21:15:13 | 28.06.2018 22:25:29 | 1.1709 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.8804 | 0 | 0
694316 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_3035 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 21:16:37 | 28.06.2018 22:58:44 | 1.7017 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.3493 | 0 | 0
694320 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_5499 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 21:22:15 | 28.06.2018 21:55:09 | 0.54831 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.8044 | 0 | 0
694326 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_60715 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.06.2018 21:29:14 | 28.06.2018 23:17:56 | 1.8115 | 0 | 390 | 0 | 16 | 0 | 706.4967 | 0 | 28.9845
694329 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_34790 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 21:37:08 | 28.06.2018 22:53:01 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0588
694331 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_38778 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 21:39:09 | 28.06.2018 22:19:36 | 0.67414 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 25.6173
694332 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_67584 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 21:44:19 | 29.06.2018 01:17:03 | 3.5453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6359 | 0 | 0
694334 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_243251 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 21:42:42 | 28.06.2018 22:10:44 | 0.46705 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.2092 | 0 | 0
694335 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_74667 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 21:45:25 | 28.06.2018 22:47:24 | 1.0329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0329 | 0 | 0
694338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_268652 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 21:51:29 | 28.06.2018 22:58:13 | 1.1122 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.1422 | 0 | 0
694341 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_105948 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 21:10:15 | 28.06.2018 23:00:02 | 1.8296 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.148
694351 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93704 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 22:20:21 | 28.06.2018 23:36:26 | 1.2679 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.1626 | 0 | 0
694355 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580273807 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 22:32:29 | 28.06.2018 23:13:14 | 0.67891 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3946 | 0 | 0
694364 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_31205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 23:07:21 | 29.06.2018 00:12:33 | 1.0865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0865 | 0 | 0
694368 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_168686 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 23:25:37 | 29.06.2018 02:00:47 | 2.586 | 1 | 1213 | 10 | 178 | 2.586 | 3136.8544 | 25.8603 | 460.3133
694370 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_128158 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2018 23:43:23 | 29.06.2018 00:32:00 | 0.81007 | 3 | 746 | 5 | 897 | 2.4302 | 604.3122 | 4.0503 | 726.6328
694373 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_77597 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2018 23:53:39 | 29.06.2018 10:51:07 | 10.9575 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.83 | 0 | 0
694375 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_28473 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 00:19:04 | 29.06.2018 00:35:14 | 0.2693 | 0 | 0 | 1 | 734 | 0 | 0 | 0.2693 | 197.6662
694386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145600 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 01:05:08 | 29.06.2018 02:50:00 | 1.7476 | 40 | 2765 | 73 | 1702 | 69.9052 | 4832.1969 | 127.577 | 2974.4663
694387 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325904 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 00:20:06 | 29.06.2018 03:50:52 | 3.5128 | 0 | 0 | 80 | 126 | 0 | 0 | 281.0224 | 442.6103
694396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_58323 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 01:34:48 | 29.06.2018 01:52:15 | 0.29059 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 21.5037 | 0 | 0
694426 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516179198 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 04:32:58 | 29.06.2018 05:08:40 | 0.59493 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1645 | 0 | 0
694427 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_152017 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 04:32:34 | 29.06.2018 06:46:45 | 2.2364 | 0 | 0 | 137 | 614 | 0 | 0 | 306.3854 | 1373.1435
694467 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_722 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 05:35:03 | 29.06.2018 07:46:10 | 2.1853 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 452.353 | 0 | 0
694468 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_259824 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 05:37:57 | 29.06.2018 07:29:00 | 1.8508 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 25.9116 | 0 | 5.5525
694471 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27466 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 05:43:47 | 29.06.2018 06:23:37 | 0.66368 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 325.2032 | 5.3094 | 23.2288
694493 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360737 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 06:08:02 | 29.06.2018 06:43:00 | 0.58251 | 3 | 549 | 0 | 0 | 1.7475 | 319.798 | 0 | 0
694499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182398 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 06:16:04 | 29.06.2018 06:38:05 | 0.36694 | 1 | 4265 | 0 | 0 | 0.36694 | 1564.9991 | 0 | 0
694502 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_137864 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 05:43:33 | 29.06.2018 07:18:12 | 1.5775 | 1 | 22 | 62 | 790 | 1.5775 | 34.705 | 97.805 | 1246.225
694532 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580160348 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 06:27:38 | 29.06.2018 07:35:00 | 1.1227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1227 | 0 | 0
694540 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_68060 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 06:29:57 | 29.06.2018 07:36:27 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 251.5296
694564 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516146926 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 05:49:06 | 29.06.2018 07:45:00 | 1.9315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9315
694591 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 06:38:02 | 29.06.2018 07:38:00 | 0.99923 | 4 | 523 | 6 | 68 | 3.9969 | 522.5973 | 5.9954 | 67.9476
694608 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_101988 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 06:54:47 | 29.06.2018 08:38:52 | 1.7345 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.469 | 0
694614 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_7256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 06:55:38 | 29.06.2018 07:32:00 | 0.60611 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 173.9536 | 0 | 0
694616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_16296 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 06:57:05 | 29.06.2018 07:45:02 | 0.79896 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.1802
694619 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354649 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 05:16:18 | 29.06.2018 07:27:00 | 2.1783 | 3 | 191 | 10 | 96 | 6.535 | 416.061 | 21.7833 | 209.1197
694620 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_269035 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 07:00:09 | 29.06.2018 07:51:08 | 0.84972 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 84.1223 | 0 | 0
694637 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_165589 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 05:52:26 | 29.06.2018 08:40:33 | 2.8019 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11.2078 | 2.8019
694654 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_349741 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 07:16:31 | 29.06.2018 09:38:00 | 2.3578 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 49.5136 | 14.1467
694661 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36902 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 07:20:35 | 29.06.2018 08:06:16 | 0.76117 | 0 | 0 | 187 | 33 | 0 | 0 | 142.3388 | 25.1186
694689 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516425053 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 07:41:55 | 29.06.2018 09:42:00 | 2.0013 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0027 | 0 | 0
694699 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_39027 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 07:30:54 | 29.06.2018 08:10:14 | 0.65556 | 0 | 19 | 25 | 964 | 0 | 12.4556 | 16.389 | 631.9598
694701 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_168389 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 06:19:24 | 29.06.2018 08:17:35 | 1.9697 | 0 | 0 | 63 | 3453 | 0 | 0 | 124.0924 | 6801.4432
694702 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_92084 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 06:51:05 | 29.06.2018 10:35:00 | 3.7317 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3905 | 0
694703 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 07:47:26 | 29.06.2018 08:42:01 | 0.90972 | 0 | 1 | 16 | 382 | 0 | 0.90972 | 14.5555 | 347.513
694714 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_26299 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 07:46:56 | 29.06.2018 08:44:48 | 0.96444 | 0 | 0 | 10 | 427 | 0 | 0 | 9.6444 | 411.8159
694741 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25782 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 07:35:34 | 29.06.2018 08:46:10 | 1.1765 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0589 | 0
694747 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_98721 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 08:16:10 | 29.06.2018 09:58:40 | 1.7083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1248 | 0
694755 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335142 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 08:21:47 | 29.06.2018 09:32:00 | 1.1703 | 0 | 2819 | 0 | 0 | 0 | 3299.0193 | 0 | 0
694757 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_2779 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 08:25:51 | 29.06.2018 09:09:02 | 0.7197 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.8713
694763 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169270 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 08:29:28 | 29.06.2018 10:26:35 | 1.9518 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 130.7713 | 0
694764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332945 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 08:22:50 | 29.06.2018 10:55:38 | 2.5467 | 26 | 14 | 6 | 3 | 66.2134 | 35.6534 | 15.28 | 7.64
694769 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_36551 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 08:32:06 | 29.06.2018 17:22:04 | 8.8326 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1077.5809
694783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_42919 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 07:50:54 | 29.06.2018 09:50:00 | 1.9848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9848 | 0 | 0
694794 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_50070 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 08:40:49 | 29.06.2018 10:26:50 | 1.7669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5338 | 0 | 0
694820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_156724 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 06:55:18 | 29.06.2018 09:52:42 | 2.9566 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.783 | 0
694824 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_191813 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 08:43:32 | 29.06.2018 13:54:01 | 5.1745 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 108.6643
694828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_192224 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 08:55:48 | 29.06.2018 12:10:28 | 3.2444 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4662 | 0
694836 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53698 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 09:01:05 | 29.06.2018 11:27:00 | 2.4318 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 136.1797
694844 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_51860 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 08:54:10 | 29.06.2018 09:18:49 | 0.41083 | 6 | 1944 | 434 | 1779 | 2.465 | 798.6535 | 178.3002 | 730.8666
694847 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81132 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 06:38:34 | 29.06.2018 09:08:15 | 2.4947 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 399.1552
694848 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36902 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 08:58:58 | 29.06.2018 11:55:17 | 2.9386 | 0 | 0 | 187 | 33 | 0 | 0 | 549.5201 | 96.9741
694856 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 09:09:02 | 29.06.2018 09:41:08 | 0.53492 | 4 | 0 | 115 | 79 | 2.1397 | 0 | 61.5158 | 42.2587
694861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11684 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 09:09:32 | 29.06.2018 13:12:41 | 4.0524 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 141.834
694888 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_54776 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 09:18:25 | 29.06.2018 10:15:43 | 0.9548 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.2316 | 0 | 0
694889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580224627 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 08:42:48 | 29.06.2018 11:33:00 | 2.8365 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.5478 | 0 | 0
694910 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16045 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 09:33:32 | 29.06.2018 11:39:00 | 2.0911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0911
694912 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_152017 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 09:34:24 | 29.06.2018 11:36:52 | 2.0409 | 0 | 0 | 137 | 614 | 0 | 0 | 279.6033 | 1253.1126
694922 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 08:45:16 | 29.06.2018 11:54:00 | 3.1456 | 0 | 0 | 87 | 554 | 0 | 0 | 273.6637 | 1742.6402
694923 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_339783 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 09:38:20 | 29.06.2018 10:48:48 | 1.1744 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.3132 | 0
694925 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516429710 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 09:34:53 | 29.06.2018 10:23:00 | 0.80191 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4057
694928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580291812 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 09:42:16 | 29.06.2018 11:22:00 | 1.662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.662 | 0 | 0
694929 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 09:41:07 | 29.06.2018 10:15:00 | 0.56472 | 8 | 62 | 0 | 0 | 4.5178 | 35.0126 | 0 | 0
694931 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129600 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 09:43:39 | 29.06.2018 11:24:14 | 1.6764 | 0 | 0 | 11 | 664 | 0 | 0 | 18.4402 | 1113.1163
694932 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60637 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 09:36:30 | 29.06.2018 10:18:50 | 0.70556 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.5779
694954 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_50805 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 09:49:28 | 29.06.2018 11:18:15 | 1.4797 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 309.2531
694959 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_6540 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 09:53:01 | 29.06.2018 11:09:11 | 1.2692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2692 | 0 | 0
694970 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198886 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 09:56:28 | 29.06.2018 10:49:04 | 0.87661 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 135.8745
694971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_106810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 09:57:38 | 29.06.2018 11:08:49 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7445
694983 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_1048 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 10:00:20 | 29.06.2018 11:01:30 | 1.0194 | 0 | 0 | 6 | 814 | 0 | 0 | 6.1166 | 829.8242
694984 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_51860 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 10:05:11 | 29.06.2018 11:53:00 | 1.7968 | 6 | 1944 | 434 | 1779 | 10.7806 | 3492.9209 | 779.7982 | 3196.4538
694986 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_116271 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 10:03:19 | 29.06.2018 10:28:47 | 0.42422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.84844
694995 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_152074 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 10:09:02 | 29.06.2018 10:46:41 | 0.62743 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62743 | 0
695033 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171469 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 10:26:27 | 29.06.2018 11:24:16 | 0.9635 | 1 | 596 | 73 | 2157 | 0.9635 | 574.246 | 70.3355 | 2078.2695
695049 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_102842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 10:15:05 | 29.06.2018 10:50:00 | 0.58193 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.876 | 0 | 0
695050 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2476 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 10:35:03 | 29.06.2018 13:34:48 | 2.9957 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 260.625 | 0 | 0
695061 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_26616 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 10:39:36 | 29.06.2018 11:18:56 | 0.65536 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6214 | 0 | 0
695063 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_131559 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 10:42:27 | 29.06.2018 11:11:27 | 0.48312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48312 | 0 | 0
695070 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_16023 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 10:46:00 | 29.06.2018 11:56:33 | 1.1756 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 8.2293 | 15.2829
695074 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_112051 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 10:47:02 | 29.06.2018 15:36:49 | 4.8297 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.8297 | 0 | 4.8297
695075 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_5429 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 10:47:45 | 29.06.2018 11:22:00 | 0.57062 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.5536 | 0 | 0
695086 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 10:55:13 | 29.06.2018 13:38:39 | 2.7238 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 81.7152 | 0 | 2.7238
695093 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1334 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 10:58:38 | 29.06.2018 12:39:06 | 1.6743 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 133.9408
695101 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28850 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 11:04:21 | 29.06.2018 14:23:38 | 3.3213 | 0 | 0 | 4 | 231 | 0 | 0 | 13.2851 | 767.2157
695104 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2203894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 11:08:03 | 29.06.2018 12:28:37 | 1.3427 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 64.4477 | 0
695106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80328 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:56:51 | 29.06.2018 17:38:51 | 1.6999 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 113.892 | 0 | 6.7995
695110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_264775 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 11:05:18 | 29.06.2018 17:31:00 | 6.4281 | 41 | 2590 | 73 | 1680 | 263.5521 | 16648.779 | 469.2513 | 10799.208
695131 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_152259 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 11:19:25 | 29.06.2018 14:56:00 | 3.6096 | 0 | 0 | 34 | 45 | 0 | 0 | 122.7254 | 162.4307
695136 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52243 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 11:24:04 | 29.06.2018 13:31:30 | 2.1237 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6183 | 0 | 0
695175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_37769 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 11:33:40 | 29.06.2018 12:47:17 | 1.2269 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 2.4538 | 100.6074
695180 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_111257 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 11:48:36 | 29.06.2018 14:11:07 | 2.3752 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7504
695183 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9417 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 11:46:24 | 29.06.2018 13:14:54 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 356.95
695188 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_17932 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 11:53:13 | 29.06.2018 12:40:24 | 0.78629 | 1 | 1697 | 14 | 686 | 0.78629 | 1334.3341 | 11.0081 | 539.3949
695191 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169170 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 11:42:34 | 29.06.2018 14:21:22 | 2.6467 | 1 | 0 | 2 | 289 | 2.6467 | 0 | 5.2933 | 764.8876
695200 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_141542 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 12:01:14 | 29.06.2018 12:43:00 | 0.69609 | 1 | 1162 | 18 | 329 | 0.69609 | 808.8566 | 12.5296 | 229.0136
695240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 12:04:00 | 29.06.2018 14:54:37 | 2.8435 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8435 | 0
695242 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145956 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 12:05:26 | 29.06.2018 12:33:25 | 0.46627 | 0 | 0 | 73 | 405 | 0 | 0 | 34.0377 | 188.8393
695288 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_361809 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 12:30:35 | 29.06.2018 13:27:33 | 0.94937 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.9368 | 0
695306 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_97912 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 12:48:57 | 29.06.2018 15:13:11 | 2.4038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4038 | 0 | 0
695318 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_442741 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 12:56:11 | 29.06.2018 14:32:50 | 1.6107 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.6041 | 0 | 0
695319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_355245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 12:05:44 | 29.06.2018 15:27:00 | 3.3544 | 11 | 43 | 0 | 0 | 36.8988 | 144.2409 | 0 | 0
695320 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299772 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 12:57:31 | 29.06.2018 15:01:00 | 2.058 | 3 | 0 | 51 | 0 | 6.1741 | 0 | 104.96 | 0
695326 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1576 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 13:07:50 | 29.06.2018 14:32:16 | 1.4071 | 0 | 8 | 0 | 96 | 0 | 11.2566 | 0 | 135.0797
695335 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_238661 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 13:19:02 | 29.06.2018 14:47:19 | 1.4713 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 41.1953 | 0 | 1.4713
695337 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_83331 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 13:02:21 | 29.06.2018 15:50:58 | 2.8103 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 61.8262 | 25.2925
695348 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354057 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 13:32:51 | 29.06.2018 14:11:50 | 0.6495 | 0 | 0 | 32 | 448 | 0 | 0 | 20.784 | 290.976
695357 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355245 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 13:36:19 | 29.06.2018 13:54:00 | 0.29472 | 11 | 43 | 0 | 0 | 3.2419 | 12.673 | 0 | 0
695360 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_433 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 11:55:08 | 29.06.2018 15:33:45 | 3.6436 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 349.7827 | 0 | 0
695361 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_402130 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 13:41:37 | 29.06.2018 15:07:00 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.0742
695366 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 13:41:53 | 29.06.2018 19:12:10 | 5.5045 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 478.8915 | 0 | 0
695372 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516119816 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 13:45:29 | 29.06.2018 14:31:31 | 0.76702 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.4372 | 0 | 0
695373 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516176220 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 13:46:55 | 29.06.2018 17:12:12 | 3.4213 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.685 | 0 | 0
695378 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_353498 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 13:40:07 | 29.06.2018 15:49:06 | 2.1494 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2989
695395 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGPANOBOX_942 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 14:02:02 | 29.06.2018 15:32:53 | 1.5141 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 43.9086 | 0 | 0
695396 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25361 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 14:04:00 | 29.06.2018 15:40:48 | 1.6132 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 233.9126
695401 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_22565 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 14:02:39 | 29.06.2018 14:32:00 | 0.4889 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.8002
695428 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516290395 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 14:20:52 | 29.06.2018 18:45:18 | 4.4071 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8141 | 0 | 0
695431 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47656 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 14:24:11 | 29.06.2018 16:52:00 | 2.4634 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.5602 | 0 | 0
695433 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_172683 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 14:27:14 | 29.06.2018 17:49:53 | 3.3775 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0198
695434 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169268 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 14:27:25 | 29.06.2018 16:11:00 | 1.7262 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 222.6811
695439 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19293 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 14:28:51 | 29.06.2018 14:52:00 | 0.38582 | 0 | 1540 | 23 | 314 | 0 | 594.1628 | 8.8739 | 121.1475
695482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4365 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 14:47:24 | 29.06.2018 15:23:57 | 0.60915 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 345.3881 | 0 | 0
695492 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330121 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 14:54:14 | 29.06.2018 16:04:00 | 1.1627 | 21 | 0 | 153 | 116 | 24.4178 | 0 | 177.9007 | 134.879
695499 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151862 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 14:54:33 | 29.06.2018 15:33:25 | 0.64778 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 23.9679 | 3.8867
695515 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_121757 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:04:54 | 29.06.2018 16:28:56 | 1.4003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4003
695529 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516189133 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:11:43 | 29.06.2018 16:06:00 | 0.90469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90469 | 0 | 0
695534 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:16:02 | 29.06.2018 15:58:44 | 0.7114 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 93.1934 | 0
695538 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:16:59 | 29.06.2018 16:41:51 | 1.4142 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 59.3977 | 0
695541 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_24087 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:15:57 | 29.06.2018 17:00:09 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6821
695543 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7035 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:18:07 | 29.06.2018 16:00:00 | 0.6978 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 68.3844 | 0
695547 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19327 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:00:27 | 29.06.2018 17:08:00 | 2.1256 | 3 | 1304 | 17 | 21 | 6.3767 | 2771.7302 | 36.1345 | 44.6368
695551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31115 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:22:38 | 29.06.2018 19:02:35 | 3.6657 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6626 | 0 | 0
695555 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27157 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:24:57 | 29.06.2018 18:43:48 | 3.3142 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 795.3984 | 0 | 3.3142
695568 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_20598 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:36:50 | 29.06.2018 18:21:14 | 2.7398 | 0 | 0 | 4 | 168 | 0 | 0 | 10.9592 | 460.2881
695577 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_379665 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:45:26 | 29.06.2018 16:53:00 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3776
695578 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_65684 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:44:47 | 29.06.2018 19:28:28 | 3.7278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7278
695584 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_29271 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:47:32 | 29.06.2018 17:38:00 | 1.8408 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 246.6726 | 0 | 0
695594 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81472 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:51:49 | 29.06.2018 20:34:13 | 4.7064 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 122.3667 | 9.4128
695614 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_32862 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:57:37 | 29.06.2018 19:09:21 | 3.1955 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 115.0373 | 0 | 0
695616 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_23944 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:59:32 | 29.06.2018 17:14:00 | 1.2409 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.5761 | 0
695617 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_187265 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 16:00:31 | 30.06.2018 01:20:46 | 9.3374 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.0122 | 0
695619 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_166995 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 16:02:51 | 29.06.2018 17:14:25 | 1.1928 | 0 | 0 | 4 | 489 | 0 | 0 | 4.7711 | 583.2694
695620 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275140 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 16:02:34 | 29.06.2018 16:35:50 | 0.55444 | 5 | 7 | 32 | 117 | 2.7722 | 3.8811 | 17.7421 | 64.8695
695624 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_74307 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 16:06:43 | 29.06.2018 19:39:24 | 3.5447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5447
695629 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_84184 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:51:30 | 29.06.2018 19:55:00 | 4.0581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0581 | 0 | 0
695631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516064128 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 16:11:09 | 29.06.2018 21:29:29 | 5.3055 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.1382 | 0 | 0
695636 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_24327 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 16:16:08 | 29.06.2018 18:24:11 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 76.8229
695638 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6740 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 16:18:21 | 29.06.2018 17:07:11 | 0.81365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81365 | 0 | 0
695657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_370083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 16:30:09 | 29.06.2018 17:37:00 | 1.1141 | 0 | 213 | 98 | 356 | 0 | 237.3033 | 109.1818 | 396.6196
695662 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_124768 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 16:32:17 | 29.06.2018 17:45:00 | 1.2119 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 2.4237 | 27.873
695675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_4484 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:07:46 | 29.06.2018 16:46:00 | 1.6372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2744 | 0 | 0
695683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_172114 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 16:44:36 | 29.06.2018 18:38:00 | 1.89 | 3 | 831 | 1 | 26 | 5.67 | 1570.59 | 1.89 | 49.14
695708 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_37825 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 16:54:00 | 29.06.2018 21:55:31 | 5.0252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0252 | 0
695709 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_51981 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 16:53:40 | 29.06.2018 18:01:51 | 1.1361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1361 | 0 | 0
695720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_108032 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 16:58:33 | 29.06.2018 19:11:16 | 2.2119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2119 | 0 | 0
695729 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_22682 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 17:00:01 | 30.06.2018 02:13:37 | 9.2266 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 193.7592 | 0 | 0
695752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_108422 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 17:15:23 | 29.06.2018 18:39:39 | 1.4044 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4265 | 0 | 0
695765 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1049 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 17:19:55 | 29.06.2018 18:43:47 | 1.3978 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15.3756 | 0 | 5.5911
695767 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_62310 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 17:23:21 | 29.06.2018 17:54:47 | 0.52374 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 326.29 | 0 | 0
695768 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9237 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 17:17:02 | 29.06.2018 18:56:00 | 1.6493 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6.5973 | 19.7918
695775 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143272 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 17:25:05 | 29.06.2018 18:23:00 | 0.96511 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 180.4756
695779 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4915 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 17:27:13 | 29.06.2018 19:27:31 | 2.0047 | 0 | 377 | 0 | 12 | 0 | 755.787 | 0 | 24.0569
695782 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_263742 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 11:50:35 | 29.06.2018 19:53:30 | 8.0486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.1456 | 0 | 0
695799 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_20160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 17:33:18 | 29.06.2018 18:05:00 | 0.52828 | 0 | 238 | 0 | 3 | 0 | 125.7306 | 0 | 1.5848
695805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10899 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 17:35:12 | 29.06.2018 19:25:55 | 1.8453 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.2149 | 0 | 0
695819 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_45371 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 17:38:24 | 29.06.2018 21:54:09 | 4.2623 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 76.7221 | 0
695849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_131984 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 17:41:01 | 29.06.2018 19:33:51 | 1.8806 | 8 | 6 | 0 | 0 | 15.0445 | 11.2834 | 0 | 0
695851 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516214377 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 17:46:29 | 29.06.2018 18:56:00 | 1.1584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1584 | 0 | 0
695855 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186768 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 09:55:18 | 30.06.2018 14:29:00 | 4.5617 | 0 | 0 | 44 | 65 | 0 | 0 | 200.7135 | 296.5086
695870 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_89890 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 17:59:37 | 29.06.2018 19:15:23 | 1.2626 | 0 | 0 | 10 | 68 | 0 | 0 | 12.6264 | 85.8595
695873 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_139402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 16:28:15 | 29.06.2018 18:16:36 | 1.8057 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8057 | 0 | 0
695884 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6431 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 18:06:46 | 29.06.2018 19:09:48 | 1.0505 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 94.5432 | 0 | 0
695902 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_125078 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 18:16:14 | 29.06.2018 18:50:35 | 0.5725 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5.725 | 0 | 1.145
695907 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_168389 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 18:20:17 | 29.06.2018 19:10:56 | 0.84412 | 0 | 0 | 63 | 3453 | 0 | 0 | 53.1796 | 2914.7464
695908 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_53650 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 18:20:40 | 29.06.2018 19:02:03 | 0.68963 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.0682
695910 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_370083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 17:34:52 | 29.06.2018 19:13:00 | 1.6354 | 0 | 213 | 98 | 356 | 0 | 348.3423 | 160.2702 | 582.206
695911 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333319 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 18:18:05 | 29.06.2018 21:25:56 | 3.1308 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56.3549 | 0
695913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_334405 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 18:21:57 | 29.06.2018 18:55:29 | 0.55865 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.3797 | 0 | 0
695914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_101625 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 18:21:41 | 29.06.2018 19:32:16 | 1.1763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1763 | 0 | 0
695926 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_339850 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 18:26:36 | 29.06.2018 19:51:44 | 1.4188 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5126 | 0 | 0
695927 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_23686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 18:26:22 | 29.06.2018 19:21:00 | 0.91056 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 43.7069
695947 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516176220 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 17:42:15 | 29.06.2018 21:00:15 | 3.2998 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1992 | 0 | 0
695952 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516307227 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 18:32:40 | 29.06.2018 21:04:00 | 2.5221 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5662
695966 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_44947 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 18:21:12 | 29.06.2018 20:50:00 | 2.4799 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9598 | 0
695967 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_8538 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 16:56:24 | 29.06.2018 19:52:40 | 2.9377 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 572.8515
695969 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_54904 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 18:31:49 | 29.06.2018 19:39:20 | 1.1253 | 1 | 187 | 0 | 0 | 1.1253 | 210.4274 | 0 | 0
695985 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_76771 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 18:42:08 | 29.06.2018 19:35:00 | 0.88092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88092
695992 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24494 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 18:46:15 | 29.06.2018 21:38:39 | 2.8732 | 0 | 22 | 0 | 47 | 0 | 63.2113 | 0 | 135.0423
696001 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_32862 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 18:50:37 | 29.06.2018 19:14:59 | 0.40592 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14.6131 | 0 | 0
696004 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_448357 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 18:52:22 | 29.06.2018 20:26:08 | 1.5627 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.6909
696006 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99588 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 18:54:29 | 29.06.2018 19:35:23 | 0.68143 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 47.0187 | 0 | 0
696008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_297548 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 18:53:05 | 29.06.2018 19:31:26 | 0.639 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.058 | 0 | 0
696012 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_329334 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 18:53:42 | 29.06.2018 19:38:28 | 0.74611 | 1 | 7267 | 0 | 0 | 0.74611 | 5421.9814 | 0 | 0
696020 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_75703 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2018 14:16:47 | 27.06.2018 17:55:00 | 3.6369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6369 | 0 | 0
696024 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79409 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 16:46:04 | 29.06.2018 21:08:56 | 4.3811 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5244 | 0
696027 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5542 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 19:06:19 | 29.06.2018 19:29:20 | 0.38358 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 41.4266
696040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_40224 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 19:12:04 | 29.06.2018 20:23:41 | 1.1935 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.387
696042 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92245 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 19:13:14 | 29.06.2018 19:42:30 | 0.48751 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4625
696046 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80310 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 19:14:20 | 29.06.2018 19:51:08 | 0.61311 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42.9177
696051 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_268908 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 19:17:04 | 29.06.2018 20:50:39 | 1.5596 | 0 | 334 | 13 | 1756 | 0 | 520.9131 | 20.2751 | 2738.6927
696062 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420088 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 19:21:03 | 29.06.2018 21:22:00 | 2.0156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0156 | 0 | 0
696065 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 19:17:47 | 29.06.2018 20:07:00 | 0.82021 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 401.9029 | 6.5617 | 28.7074
696066 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_47944 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 19:22:26 | 29.06.2018 20:40:02 | 1.2932 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.7427 | 0
696069 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_29466 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 19:22:02 | 29.06.2018 21:37:59 | 2.2658 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.2533
696072 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_13925 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 19:26:18 | 29.06.2018 20:54:26 | 1.4687 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 591.8821
696082 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4417 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 19:33:37 | 29.06.2018 21:43:00 | 2.1563 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 84.0941
696086 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45168 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 19:38:27 | 29.06.2018 21:38:29 | 2.0003 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.001
696088 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_147616 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 19:26:40 | 29.06.2018 20:47:00 | 1.3389 | 0 | 0 | 77 | 181 | 0 | 0 | 103.093 | 242.3355
696099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175550 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 19:47:11 | 29.06.2018 20:16:00 | 0.48015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48015 | 0
696100 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 19:49:47 | 29.06.2018 20:18:57 | 0.48608 | 17 | 110 | 0 | 0 | 8.2634 | 53.4688 | 0 | 0
696103 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_122598 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 19:51:09 | 29.06.2018 20:45:00 | 0.8974 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.8714 | 0
696109 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_348040 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 19:55:30 | 29.06.2018 20:55:29 | 0.9996 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9992 | 0 | 0
696112 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_605 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 19:57:00 | 29.06.2018 22:50:23 | 2.8897 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.0073 | 0 | 0
696136 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_34417 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 20:07:32 | 29.06.2018 22:23:00 | 2.2577 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7732
696139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580251349 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 20:08:33 | 29.06.2018 21:31:19 | 1.3794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8967 | 0 | 0
696141 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580265776 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 20:08:32 | 29.06.2018 21:58:00 | 1.8242 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.121 | 0 | 0
696145 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_9860 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 15:59:37 | 29.06.2018 20:17:33 | 4.2988 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 81.6766
696149 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_236309 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 20:14:49 | 29.06.2018 21:05:33 | 0.84539 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.217 | 0 | 0
696157 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45378 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 20:19:22 | 29.06.2018 23:32:25 | 3.2174 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 51.4778 | 0 | 41.8257
696159 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14078 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 20:17:17 | 29.06.2018 22:03:26 | 1.7689 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.9165
696162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9371 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 20:19:28 | 29.06.2018 22:12:32 | 1.8843 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5.6528 | 16.9584
696172 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5184 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 20:30:17 | 29.06.2018 21:10:31 | 0.67046 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.1138
696186 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_53645 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 20:41:39 | 29.06.2018 21:22:00 | 0.67223 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 121.0014 | 0 | 0
696200 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_56277 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 20:51:19 | 29.06.2018 21:35:36 | 0.73797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73797
696207 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_7398 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2018 20:34:33 | 29.06.2018 21:46:01 | 1.1909 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 42.872 | 0 | 4.7636
696216 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262861 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 20:59:11 | 29.06.2018 21:19:26 | 0.33747 | 0 | 14 | 0 | 55 | 0 | 4.7246 | 0 | 18.5608
696234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9292 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 20:58:34 | 29.06.2018 23:01:21 | 2.0462 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6.1387 | 12.2774
696244 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_128752 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 22:10:48 | 29.06.2018 22:51:43 | 0.68168 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.042 | 0 | 0
696249 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_7704 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 21:48:17 | 30.06.2018 00:18:58 | 2.5113 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.2029 | 0
696259 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_346298 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 22:03:34 | 29.06.2018 22:28:07 | 0.40917 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 78.5606
696260 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_29466 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 22:08:37 | 29.06.2018 23:36:19 | 1.4616 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.3858
696286 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_61900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 22:45:45 | 29.06.2018 23:57:58 | 1.2034 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14.4406 | 0 | 2.4068
696298 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_19123 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2018 23:00:12 | 30.06.2018 00:43:00 | 1.7132 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.2712 | 0 | 0
696303 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.06.2018 23:11:58 | 29.06.2018 23:36:37 | 0.41064 | 1 | 51 | 93 | 188 | 0.41064 | 20.9426 | 38.1895 | 77.2003
696344 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_76771 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 01:39:26 | 30.06.2018 01:54:00 | 0.2427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2427
696361 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 03:24:58 | 30.06.2018 04:30:20 | 1.0893 | 0 | 602 | 0 | 38 | 0 | 655.7706 | 0 | 41.3942
696363 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_10134 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 03:29:17 | 30.06.2018 03:59:00 | 0.49528 | 7 | 5256 | 0 | 0 | 3.467 | 2603.1917 | 0 | 0
696379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_29466 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 04:48:41 | 30.06.2018 06:06:19 | 1.2937 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.6998
696380 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332589 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 04:52:32 | 30.06.2018 05:40:33 | 0.80028 | 0 | 0 | 11 | 118 | 0 | 0 | 8.8031 | 94.433
696387 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_167541 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 05:04:13 | 30.06.2018 09:00:59 | 3.9461 | 12 | 3826 | 24 | 935 | 47.3533 | 15097.8169 | 94.7066 | 3689.6128
696391 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 05:08:43 | 30.06.2018 06:12:00 | 1.0547 | 2 | 1108 | 1 | 10 | 2.1094 | 1168.6298 | 1.0547 | 10.5472
696410 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_64469 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 05:20:52 | 30.06.2018 06:47:36 | 1.4455 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 193.7024 | 0 | 0
696425 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_2593 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 05:44:56 | 30.06.2018 09:16:00 | 3.5177 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 151.2628
696438 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_319222 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 05:53:34 | 30.06.2018 06:17:00 | 0.39056 | 13 | 1839 | 36 | 13 | 5.0773 | 718.2398 | 14.0602 | 5.0773
696445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_10134 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 06:02:35 | 30.06.2018 06:29:00 | 0.44028 | 7 | 5256 | 0 | 0 | 3.082 | 2314.1117 | 0 | 0
696452 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77534 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 06:05:48 | 30.06.2018 07:39:18 | 1.5583 | 0 | 0 | 2 | 258 | 0 | 0 | 3.1167 | 402.0491
696504 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_90392 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 05:56:31 | 30.06.2018 07:41:59 | 1.7578 | 0 | 46 | 0 | 10 | 0 | 80.8579 | 0 | 17.5778
696507 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 06:55:41 | 30.06.2018 10:02:00 | 3.1051 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 96.2593 | 0 | 0
696518 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_70107 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 06:59:20 | 30.06.2018 09:40:00 | 2.6777 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6777 | 0 | 0
696520 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_74669 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 06:19:56 | 30.06.2018 07:32:11 | 1.2042 | 0 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 1578.6669 | 0 | 0
696533 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311715 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 09:04:27 | 30.06.2018 09:32:00 | 0.45917 | 1 | 1716 | 0 | 7 | 0.45917 | 787.9357 | 0 | 3.2142
696536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_120766 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 07:14:20 | 30.06.2018 10:35:28 | 3.3522 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 335.219
696537 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_26055 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 07:15:42 | 30.06.2018 10:00:00 | 2.7382 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 2.7382 | 243.7016
696546 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_47434 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 07:13:04 | 30.06.2018 08:07:00 | 0.89889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5956 | 0
696548 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104633 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 07:18:37 | 30.06.2018 09:46:58 | 2.4725 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.945 | 0
696549 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_28443 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 07:17:48 | 30.06.2018 10:26:09 | 3.1392 | 1 | 373 | 7 | 511 | 3.1392 | 1170.9104 | 21.9742 | 1604.1159
696556 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_161159 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 07:25:29 | 30.06.2018 08:35:17 | 1.1633 | 3 | 0 | 6 | 59 | 3.49 | 0 | 6.98 | 68.6365
696557 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_27761 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 07:26:15 | 30.06.2018 08:52:38 | 1.4395 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.1536 | 0
696565 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8863 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 07:31:42 | 30.06.2018 08:51:00 | 1.3215 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 112.3284
696570 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_151915 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 07:35:52 | 30.06.2018 14:58:45 | 7.3812 | 0 | 369 | 0 | 76 | 0 | 2723.6702 | 0 | 560.9727
696581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_176052 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 07:07:40 | 30.06.2018 09:08:00 | 2.0056 | 2 | 179 | 0 | 0 | 4.0111 | 358.9952 | 0 | 0
696591 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310708 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 07:55:01 | 30.06.2018 08:20:00 | 0.41639 | 1 | 1703 | 9 | 687 | 0.41639 | 709.1122 | 3.7475 | 286.0599
696593 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_346776 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 07:46:51 | 30.06.2018 09:21:00 | 1.5692 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 2076.0119 | 0 | 0
696605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_42919 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 08:07:25 | 30.06.2018 09:09:23 | 1.0327 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0 | 0
696607 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_166656 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 07:22:44 | 30.06.2018 11:30:00 | 4.1211 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 103.0268
696609 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148897 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 07:58:24 | 30.06.2018 09:49:47 | 1.8564 | 2 | 550 | 3 | 7 | 3.7128 | 1021.0145 | 5.5692 | 12.9947
696620 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_84266 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 08:09:48 | 30.06.2018 08:51:40 | 0.69778 | 0 | 500 | 2 | 48 | 0 | 348.89 | 1.3956 | 33.4934
696640 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_26915 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 08:28:18 | 30.06.2018 11:54:30 | 3.4366 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 353.9708
696658 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_36551 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 08:37:33 | 30.06.2018 15:39:02 | 7.0245 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 856.9853
696669 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_315517 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 08:28:53 | 30.06.2018 11:24:06 | 2.9203 | 0 | 551 | 3 | 853 | 0 | 1609.0743 | 8.7608 | 2490.9988
696674 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_21919 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 08:42:26 | 30.06.2018 11:28:02 | 2.7598 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 1112.2155 | 0 | 0
696680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_90729 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 08:47:25 | 30.06.2018 10:25:00 | 1.6262 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5047
696681 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_21581 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 08:44:46 | 30.06.2018 09:59:17 | 1.2418 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4835
696691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10442 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 08:56:31 | 30.06.2018 09:52:00 | 0.92465 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 117.4305 | 0 | 0
696700 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_249145 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 08:56:02 | 30.06.2018 11:18:47 | 2.3792 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 425.8714 | 0 | 0
696707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_158885 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 08:58:39 | 30.06.2018 10:38:00 | 1.6558 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 2157.5465 | 0 | 0
696729 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_96511 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 09:19:10 | 30.06.2018 09:54:00 | 0.58034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58034 | 0 | 0
696740 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_347354 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 09:22:38 | 30.06.2018 19:15:00 | 9.8726 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 868.7862 | 0 | 19.7451
696747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516159533 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 09:23:36 | 30.06.2018 10:44:00 | 1.3398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3398
696750 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_81018 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 07:12:05 | 30.06.2018 09:35:00 | 2.3819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7637 | 0 | 0
696752 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130699 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 08:33:41 | 30.06.2018 10:31:08 | 1.9575 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 150.7267
696754 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_25675 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 09:26:01 | 30.06.2018 11:32:52 | 2.1141 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3423 | 0
696760 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_137864 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 09:20:06 | 30.06.2018 09:54:37 | 0.57528 | 1 | 22 | 62 | 790 | 0.57528 | 12.6562 | 35.6674 | 454.4712
696762 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_356555 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 09:28:14 | 30.06.2018 11:18:00 | 1.8292 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8292 | 1.8292 | 0 | 0
696770 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516223277 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 09:30:25 | 30.06.2018 11:46:00 | 2.2595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2595 | 0 | 0
696773 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 09:28:53 | 30.06.2018 12:11:03 | 2.7028 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 343.2531
696775 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_20183 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 09:31:55 | 30.06.2018 11:48:41 | 2.2794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2794 | 0 | 0
696784 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7736 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 09:34:48 | 30.06.2018 11:06:00 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 83.5983
696790 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 08:48:45 | 30.06.2018 11:51:15 | 3.0417 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 109.5001 | 0
696800 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8863 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 09:38:07 | 30.06.2018 13:17:36 | 3.6579 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 310.9198
696819 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_65959 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 09:49:24 | 30.06.2018 11:07:08 | 1.2955 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 322.5895 | 0 | 1.2955
696831 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_268990 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 08:15:31 | 30.06.2018 12:04:28 | 3.8157 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.9733 | 0
696839 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_51387 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 09:57:30 | 30.06.2018 11:17:00 | 1.3248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3248
696841 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_271994 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 09:55:41 | 30.06.2018 10:26:00 | 0.50511 | 0 | 115 | 0 | 76 | 0 | 58.0876 | 0 | 38.3884
696851 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8650 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 09:58:58 | 30.06.2018 15:00:06 | 5.0189 | 0 | 84 | 0 | 8 | 0 | 421.5868 | 0 | 40.1511
696852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_65852 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 10:00:09 | 30.06.2018 11:12:00 | 1.1975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3949 | 0 | 0
696858 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80310 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 09:47:36 | 30.06.2018 10:31:57 | 0.73917 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 51.7419
696873 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_507795 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 10:05:43 | 30.06.2018 13:00:53 | 2.9193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 169.3171 | 0 | 0
696878 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33295 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 09:49:42 | 30.06.2018 12:05:09 | 2.2574 | 3 | 304 | 18 | 0 | 6.7722 | 686.2526 | 40.6334 | 0
696883 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_459198 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 10:14:16 | 30.06.2018 11:24:42 | 1.1737 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0 | 206.5747 | 0 | 1.1737
696885 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_96975 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 10:12:56 | 30.06.2018 11:01:00 | 0.80089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80089
696892 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_59974 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 10:19:53 | 30.06.2018 10:42:00 | 0.36838 | 0 | 101 | 0 | 12 | 0 | 37.2064 | 0 | 4.4206
696896 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81754 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 08:29:12 | 30.06.2018 11:46:07 | 3.2819 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.9732
696912 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_68028 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 10:26:40 | 30.06.2018 16:56:00 | 6.4887 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.3981 | 0 | 0
696926 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345542 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 10:33:10 | 30.06.2018 11:05:00 | 0.53033 | 0 | 0 | 60 | 990 | 0 | 0 | 31.8198 | 525.0267
696927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_68071 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 10:33:46 | 30.06.2018 12:00:00 | 1.4372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4372 | 0 | 0
696933 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_247846 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 10:36:08 | 30.06.2018 11:45:03 | 1.1486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5944 | 0 | 0
696949 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_14228 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 10:42:03 | 30.06.2018 11:03:00 | 0.34903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34903 | 0 | 0
696952 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23353 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 10:40:28 | 30.06.2018 11:48:18 | 1.1306 | 1 | 1271 | 2 | 7 | 1.1306 | 1436.9418 | 2.2611 | 7.9139
696968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_340796 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 10:48:17 | 30.06.2018 11:28:17 | 0.66648 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66648 | 0
696971 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145944 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 10:43:35 | 30.06.2018 12:49:00 | 2.0903 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 75.2494 | 22.9929
696976 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 10:50:00 | 30.06.2018 13:23:59 | 2.5664 | 0 | 0 | 96 | 201 | 0 | 0 | 246.3734 | 515.8444
696989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_3473 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 10:49:51 | 30.06.2018 13:13:58 | 2.4019 | 0 | 43 | 0 | 97 | 0 | 103.2834 | 0 | 232.9882
696998 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_16339 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 10:58:04 | 30.06.2018 11:40:00 | 0.69884 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.8687
697012 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_63168 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 11:03:40 | 30.06.2018 14:24:01 | 3.3391 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0
697028 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3452 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 11:10:18 | 30.06.2018 13:42:00 | 2.5281 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 348.8737 | 0 | 0
697032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_139704 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 11:08:47 | 30.06.2018 13:01:00 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.61
697041 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158151 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 11:17:20 | 30.06.2018 12:34:00 | 1.2778 | 0 | 391 | 1 | 16 | 0 | 499.612 | 1.2778 | 20.4445
697042 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333566 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 11:17:38 | 30.06.2018 12:34:00 | 1.2726 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57.2674 | 0
697055 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6373 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 11:22:15 | 30.06.2018 11:46:00 | 0.39582 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.5415
697078 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_172517 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 11:28:01 | 30.06.2018 12:08:16 | 0.67078 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0123 | 0
697080 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_301 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 11:31:29 | 30.06.2018 12:58:00 | 1.4418 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6505
697085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_124200 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 11:32:36 | 30.06.2018 11:59:42 | 0.45154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45154 | 0
697090 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15697 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 11:34:07 | 30.06.2018 12:44:24 | 1.1712 | 0 | 231 | 0 | 24 | 0 | 270.5518 | 0 | 28.1093
697095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81636 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 11:28:30 | 30.06.2018 12:28:58 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0226
697120 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_28402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 11:49:13 | 30.06.2018 12:11:00 | 0.36279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36279 | 0 | 0
697122 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_8642 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 11:50:21 | 30.06.2018 12:45:19 | 0.91609 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 110.8469
697123 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_22581 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 11:50:32 | 30.06.2018 15:14:38 | 3.4017 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 54.4266 | 0 | 44.2216
697135 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 11:55:11 | 30.06.2018 12:59:59 | 1.0799 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 83.1492
697143 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_22569 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 12:01:00 | 30.06.2018 16:23:20 | 4.3721 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.4648
697146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_401300 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 08:42:03 | 30.06.2018 13:56:37 | 5.2427 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.4273
697147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94495 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 12:00:14 | 30.06.2018 13:15:15 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7501 | 0 | 0
697162 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418722 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 12:05:44 | 30.06.2018 14:00:47 | 1.9174 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8347 | 0 | 0
697177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28850 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 12:15:11 | 30.06.2018 13:09:19 | 0.90202 | 0 | 0 | 4 | 231 | 0 | 0 | 3.6081 | 208.3666
697182 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_419961 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 12:16:26 | 30.06.2018 13:40:31 | 1.4013 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.4279 | 0 | 0
697195 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1277 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 12:20:13 | 30.06.2018 14:05:00 | 1.7462 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4923 | 0 | 0
697201 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_83581 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 12:23:02 | 30.06.2018 16:43:00 | 4.3326 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6651
697205 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_41750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 12:26:16 | 30.06.2018 15:13:00 | 2.7789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7789
697211 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_13930 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 12:26:59 | 30.06.2018 14:32:00 | 2.0836 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.2538
697213 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 12:30:19 | 30.06.2018 12:51:00 | 0.34455 | 20 | 0 | 146 | 2 | 6.891 | 0 | 50.3043 | 0.6891
697224 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580290893 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 12:36:37 | 30.06.2018 13:17:00 | 0.6729 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6729 | 0 | 0
697241 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580199076 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 12:49:38 | 30.06.2018 13:10:00 | 0.33943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33943 | 0 | 0
697246 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261200 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 14:05:46 | 30.06.2018 14:28:00 | 0.37056 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 14.4518 | 0 | 1.8528
697253 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 10:22:23 | 30.06.2018 13:44:00 | 3.3602 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4407 | 0 | 0
697255 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_67589 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 13:04:56 | 30.06.2018 13:52:00 | 0.78417 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.5683 | 0 | 0.78417 | 0
697260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_33532 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 11:46:34 | 30.06.2018 14:53:00 | 3.1071 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.2143 | 3.1071
697262 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343942 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 13:05:25 | 30.06.2018 14:53:00 | 1.7929 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.0999 | 0 | 0 | 0
697269 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580287453 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 13:05:48 | 30.06.2018 14:31:00 | 1.4198 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8395 | 0 | 0
697270 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_143519 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 13:06:57 | 30.06.2018 15:17:00 | 2.1674 | 0 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 2403.6799 | 0 | 0
697278 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516072025 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 13:08:43 | 30.06.2018 15:04:00 | 1.9213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9213 | 0 | 0
697287 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_172207 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 10:24:57 | 30.06.2018 14:03:45 | 3.6467 | 0 | 0 | 1 | 305 | 0 | 0 | 3.6467 | 1112.2313
697314 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_69234 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 13:30:04 | 30.06.2018 15:08:00 | 1.632 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8961 | 0 | 0
697331 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516212429 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 13:44:51 | 30.06.2018 14:15:00 | 0.50248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50248 | 0 | 0
697340 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2037 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 13:54:34 | 30.06.2018 18:09:00 | 4.2405 | 0 | 0 | 2 | 160 | 0 | 0 | 8.4811 | 678.4848
697372 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_22326 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 14:12:53 | 30.06.2018 15:06:00 | 0.88528 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6558 | 0 | 0 | 0
697389 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 14:22:04 | 30.06.2018 15:00:00 | 0.632 | 0 | 416 | 0 | 3 | 0 | 262.912 | 0 | 1.896
697402 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516251509 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 14:29:40 | 30.06.2018 15:19:00 | 0.82197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82197
697421 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_357404 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 14:40:15 | 30.06.2018 18:42:21 | 4.0347 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24.2084 | 0 | 4.0347
697425 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_316983 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 14:30:57 | 30.06.2018 20:37:00 | 6.1008 | 4 | 642 | 2 | 43 | 24.4033 | 3916.7264 | 12.2016 | 262.3353
697442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 14:48:00 | 30.06.2018 19:32:00 | 4.7332 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 430.7221 | 0 | 0
697444 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_48981 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 14:48:39 | 30.06.2018 19:13:16 | 4.4102 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 405.7356
697452 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24408 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 14:52:58 | 30.06.2018 16:19:00 | 1.4339 | 0 | 318 | 0 | 3 | 0 | 455.9675 | 0 | 4.3016
697468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332587 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:04:31 | 30.06.2018 17:24:00 | 2.3247 | 26 | 93 | 56 | 185 | 60.4427 | 216.199 | 130.1843 | 430.0732
697473 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580153058 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 13:20:24 | 30.06.2018 15:24:00 | 2.0599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0599 | 0 | 0
697477 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516306274 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:16:18 | 30.06.2018 17:30:00 | 2.2281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2281 | 0 | 0
697479 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_43338 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:16:53 | 30.06.2018 19:46:00 | 4.4852 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.8816
697480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_136968 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:18:56 | 30.06.2018 18:25:00 | 3.1011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1011
697484 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48870 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:20:18 | 30.06.2018 17:49:00 | 2.4782 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.0864 | 0 | 0
697490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580215996 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:24:44 | 30.06.2018 17:38:00 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.221
697497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1620 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:29:20 | 30.06.2018 22:34:00 | 7.0777 | 0 | 55 | 0 | 20 | 0 | 389.2735 | 0 | 141.554
697505 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8241 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:30:34 | 30.06.2018 18:05:30 | 2.5821 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 152.3463 | 0 | 5.1643
697506 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_61775 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:32:39 | 30.06.2018 17:23:00 | 1.8391 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1955
697510 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_6084 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:31:10 | 30.06.2018 18:31:08 | 2.9993 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 224.9468
697516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_59931 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:33:21 | 30.06.2018 17:04:00 | 1.5107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5107 | 0 | 0
697518 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_11529 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:36:43 | 30.06.2018 17:45:00 | 2.1378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1378 | 0 | 0
697519 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69428 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:39:28 | 30.06.2018 20:15:20 | 4.5976 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3903 | 0
697524 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516299141 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:42:50 | 30.06.2018 16:14:00 | 0.51932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51932 | 0 | 0
697526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332537 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:43:51 | 30.06.2018 16:14:00 | 0.50246 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.5566 | 0
697528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_58495 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:44:23 | 30.06.2018 16:54:00 | 1.1601 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 1204.1942 | 0 | 0
697537 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:46:16 | 30.06.2018 16:49:39 | 1.0562 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.6179
697542 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516114682 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:51:45 | 30.06.2018 16:50:00 | 0.97063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97063 | 0 | 0
697543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:55:19 | 30.06.2018 22:58:10 | 7.0475 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 281.8992 | 0 | 14.095
697544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516191305 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 15:52:32 | 30.06.2018 17:04:00 | 1.191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0
697562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 16:11:17 | 30.06.2018 16:50:43 | 0.65722 | 1 | 514 | 26 | 240 | 0.65722 | 337.8111 | 17.0877 | 157.7328
697579 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516187877 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 16:21:30 | 30.06.2018 17:59:00 | 1.6249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6249 | 0 | 0
697582 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_53310 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 16:23:26 | 30.06.2018 19:27:48 | 3.0726 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 86.0317 | 3.0726
697586 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3880 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 16:25:55 | 30.06.2018 18:18:39 | 1.8787 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.636 | 0 | 0
697591 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98477 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 16:23:47 | 30.06.2018 17:01:36 | 0.63023 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5209 | 0 | 0
697593 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_59445 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 16:30:50 | 30.06.2018 19:45:00 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.236
697601 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_58179 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 16:42:13 | 30.06.2018 16:47:00 | 0.07953 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.5906 | 0 | 0
697604 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418723 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 16:40:15 | 30.06.2018 17:53:30 | 1.2208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2208 | 0 | 0
697624 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25198 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 16:50:33 | 30.06.2018 17:42:00 | 0.8575 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 276.9725 | 0 | 0
697625 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516344709 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 16:54:00 | 30.06.2018 17:58:00 | 1.0665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0665 | 0 | 0
697629 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_65853 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 17:00:57 | 30.06.2018 18:26:04 | 1.4185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4185 | 0 | 0
697633 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57676 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 17:05:57 | 30.06.2018 20:41:20 | 3.5897 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 290.7673 | 0 | 0
697635 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_128752 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 17:07:55 | 01.07.2018 00:53:37 | 7.7615 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 194.037 | 0 | 0
697640 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_87521 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 17:10:59 | 30.06.2018 19:33:23 | 2.3731 | 0 | 0 | 22 | 358 | 0 | 0 | 52.2078 | 849.5626
697641 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_300081 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 17:11:50 | 30.06.2018 18:11:50 | 0.99974 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.9951 | 0 | 0
697647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516156538 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 17:15:19 | 30.06.2018 17:47:00 | 0.52783 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 0 | 0
697660 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 17:12:17 | 30.06.2018 17:43:00 | 0.51194 | 2 | 1108 | 1 | 10 | 1.0239 | 567.2295 | 0.51194 | 5.1194
697671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_133441 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 17:30:27 | 30.06.2018 18:46:00 | 1.2589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2589 | 0 | 0
697672 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70815 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 16:01:19 | 30.06.2018 19:30:40 | 3.4891 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20.9344 | 20.9344
697676 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516131661 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 17:31:21 | 30.06.2018 19:06:54 | 1.5924 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5924
697685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 17:29:46 | 30.06.2018 22:31:15 | 5.0247 | 0 | 2 | 2 | 187 | 0 | 10.0494 | 10.0494 | 939.6226
697693 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10122 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 17:41:26 | 30.06.2018 19:24:20 | 1.7147 | 8 | 5031 | 0 | 9 | 13.7179 | 8626.8569 | 0 | 15.4327
697696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32510 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 17:43:11 | 01.07.2018 04:13:33 | 10.5059 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1040.0841
697697 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_32697 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 17:43:13 | 30.06.2018 18:49:54 | 1.1113 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8905 | 0 | 0
697716 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8383 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 17:53:16 | 30.06.2018 19:06:00 | 1.2122 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 78.7897
697723 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19390 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 17:54:11 | 30.06.2018 18:33:11 | 0.65 | 0 | 91 | 0 | 20 | 0 | 59.15 | 0 | 13
697733 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516303838 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 17:58:46 | 30.06.2018 19:58:00 | 1.9871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9871 | 0 | 0
697734 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_132005 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 18:03:21 | 30.06.2018 21:00:54 | 2.9592 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 26.6324 | 0 | 5.9183
697743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332587 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 18:03:07 | 30.06.2018 21:25:43 | 3.3766 | 26 | 93 | 56 | 185 | 87.7916 | 314.0238 | 189.0896 | 624.671
697746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252909 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 18:09:54 | 30.06.2018 20:03:00 | 1.8849 | 2 | 3 | 113 | 150 | 3.7697 | 5.6546 | 212.9903 | 282.7305
697747 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422475 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 18:08:47 | 30.06.2018 19:24:00 | 1.2534 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0138 | 0 | 0
697751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_90729 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 18:06:57 | 30.06.2018 21:45:32 | 3.6431 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5722
697752 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_ENHDIREK_43025 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 18:04:18 | 30.06.2018 18:30:30 | 0.43667 | 4 | 1732 | 18 | 1249 | 1.7467 | 756.3124 | 7.8601 | 545.4008
697778 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_36483 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 18:30:49 | 30.06.2018 20:07:52 | 1.6174 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.5562 | 0
697790 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418723 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 18:38:31 | 30.06.2018 19:16:54 | 0.63966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63966 | 0 | 0
697800 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_130987 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 18:47:31 | 30.06.2018 19:18:45 | 0.52047 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.6842
697806 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_20222 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 18:55:10 | 30.06.2018 19:54:46 | 0.99333 | 0 | 0 | 82 | 278 | 0 | 0 | 81.4531 | 276.1457
697817 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_5956 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 19:03:37 | 30.06.2018 19:39:47 | 0.60268 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 50.6251
697830 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_95447 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 19:09:16 | 30.06.2018 20:20:52 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.5465
697831 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13244 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 19:11:54 | 30.06.2018 20:14:31 | 1.0434 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2603 | 0 | 0
697835 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516187877 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 19:13:53 | 30.06.2018 19:20:00 | 0.10173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10173 | 0 | 0
697841 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516200238 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 19:15:54 | 30.06.2018 19:44:00 | 0.46811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46811 | 0 | 0
697842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_407344 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 19:17:21 | 30.06.2018 20:26:24 | 1.1508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6032 | 0 | 0
697856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4365 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 19:33:16 | 30.06.2018 20:07:27 | 0.56964 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 322.9859 | 0 | 0
697865 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_11228 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 19:34:09 | 30.06.2018 21:10:58 | 1.6133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2267 | 0 | 0
697871 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61644 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 19:41:15 | 30.06.2018 20:16:39 | 0.5898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5898 | 0 | 0
697876 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_115740 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 19:32:45 | 30.06.2018 20:13:59 | 0.68712 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0614 | 0 | 0 | 0
697883 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_580255753 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 19:42:16 | 30.06.2018 21:58:00 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.262
697901 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_101045 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 19:56:39 | 30.06.2018 21:25:06 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 56.0131
697903 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_105663 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 19:57:59 | 30.06.2018 20:34:22 | 0.60616 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2123 | 0 | 0
697908 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_39027 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 19:57:53 | 30.06.2018 20:37:00 | 0.65194 | 0 | 19 | 25 | 967 | 0 | 12.3869 | 16.2985 | 630.426
697911 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52036 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 20:02:03 | 30.06.2018 20:58:29 | 0.94055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94055 | 0 | 0
697914 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_125483 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 20:03:27 | 30.06.2018 22:21:35 | 2.3022 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.2309 | 0 | 0
697918 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_13438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 20:04:39 | 30.06.2018 20:46:00 | 0.68891 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 39.9568
697941 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_84248 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 20:24:43 | 30.06.2018 21:46:19 | 1.3597 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.6766 | 0 | 0
697951 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55886 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 20:30:44 | 30.06.2018 21:10:00 | 0.65444 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 48.4286 | 0 | 0
697952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_415052 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 19:32:55 | 30.06.2018 20:48:43 | 1.2631 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5784
697958 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516065687 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 20:34:42 | 30.06.2018 21:26:00 | 0.85496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85496 | 0 | 0
697964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_180629 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 20:35:32 | 30.06.2018 22:36:10 | 2.0105 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.1158 | 0 | 0
697968 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21098 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 20:40:33 | 30.06.2018 21:46:27 | 1.0983 | 0 | 92 | 0 | 7 | 0 | 101.0427 | 0 | 7.688
697975 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349501 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 20:44:00 | 30.06.2018 22:01:40 | 1.2944 | 3 | 598 | 0 | 15 | 3.8832 | 774.0512 | 0 | 19.416
697977 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_146428 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 20:43:14 | 30.06.2018 23:23:46 | 2.6754 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6754
697983 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_288216 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 20:47:58 | 30.06.2018 23:02:59 | 2.2502 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0008
697990 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_11083 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 20:53:22 | 30.06.2018 21:20:00 | 0.44372 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 35.9413 | 0 | 0
697992 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_103626 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 20:53:30 | 30.06.2018 21:55:57 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.9361
697996 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_241719 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 20:56:20 | 30.06.2018 21:49:04 | 0.87866 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.3598 | 0 | 0
697997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345408 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 20:58:52 | 30.06.2018 23:06:11 | 2.1217 | 0 | 0 | 23 | 152 | 0 | 0 | 48.8 | 322.5045
697999 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 21:00:06 | 30.06.2018 22:02:14 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42.4571
698012 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_17332 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 20:56:57 | 30.06.2018 21:32:20 | 0.58948 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7684 | 0 | 0
698014 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15677 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 21:11:29 | 30.06.2018 23:10:23 | 1.9816 | 0 | 89 | 0 | 11 | 0 | 176.3668 | 0 | 21.7981
698023 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516149241 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 21:20:34 | 30.06.2018 22:04:00 | 0.72378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72378
698036 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46520 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 21:33:26 | 30.06.2018 23:08:30 | 1.5844 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 39.6108 | 0 | 1.5844
698042 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_10025 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 21:32:25 | 30.06.2018 22:29:00 | 0.94306 | 6 | 0 | 89 | 0 | 5.6584 | 0 | 83.9323 | 0
698045 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_155658 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 21:37:37 | 30.06.2018 22:14:14 | 0.61022 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.2715 | 0 | 0.61022
698058 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516232518 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 21:45:28 | 30.06.2018 22:23:00 | 0.62551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62551 | 0 | 0
698062 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_27649 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 21:56:05 | 01.07.2018 01:54:21 | 3.9709 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71.4755
698066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6008 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 22:04:22 | 01.07.2018 01:44:45 | 3.673 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6921 | 0 | 0
698067 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2207029 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 22:06:17 | 30.06.2018 22:43:04 | 0.61303 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.2261 | 0 | 0.61303 | 0
698068 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_24003 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2018 22:06:37 | 30.06.2018 23:02:51 | 0.93722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8744 | 0
698099 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11367 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 23:00:23 | 30.06.2018 23:49:58 | 0.82611 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.9133 | 0
698103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_2039 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 23:05:09 | 30.06.2018 23:30:50 | 0.42793 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 33.3785 | 0 | 0
698105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_323465 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 23:05:27 | 01.07.2018 00:09:00 | 1.0591 | 14 | 2215 | 89 | 3251 | 14.8274 | 2345.9065 | 94.2599 | 3443.1341
698119 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_52451 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 23:28:03 | 01.07.2018 00:02:59 | 0.58222 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 59.3864
698120 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_59227 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 23:38:16 | 01.07.2018 00:07:46 | 0.49158 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 42.7675 | 0 | 0
698121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3016 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 23:37:45 | 01.07.2018 02:51:14 | 3.2245 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 293.4268 | 0 | 0
698127 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_298663 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2018 23:41:37 | 01.07.2018 01:05:55 | 1.405 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 3147.2 | 0 | 0
700966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_90733 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2018 11:59:17 | 23.06.2018 14:53:00 | 2.8952 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8952 | 0 | 0
741325 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_5363 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2018 18:17:35 | 14.06.2018 19:01:00 | 0.72361 | 0 | 0 | 22 | 440 | 0 | 0 | 15.9194 | 318.3884