## Tablo 1
TABLO 1-TEKNİK KALİTE ÖLÇÜM TABLOSU (2022-YILLIK)
Ölçüm Noktası Tanımı(A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Ölçüm/Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme(C)
S/N | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider Tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBv) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 1 | KAYACIK_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707000,2616514 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 5 | 4 | 32 | 0 | 0 | 28
2 | 2 | KONYA_1_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,86551690 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5
3 | 3 | BOR_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12898240 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 43
4 | 4 | BOR_YENIKOY_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2466944 | 28.04.2022 | 1 | 46 | 5 | 0 | 4244 | 0 | 18 | 46 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Bakım
5 | 5 | KIZOREN_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12931056 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 49
6 | 6 | AKOREN_KISLA_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2464866 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
7 | 7 | KARAMAN_OSB_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,83554524 | 21.04.2022 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
8 | 8 | KARAMAN_FIDER_3-4_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2540079 | 28.04.2022 | 1 | 44 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 33
9 | 9 | CUMRA_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,13040980 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 38
10 | 10 | CUMRA_FETHIYE_DM-TM fideri başı | Havai | 707000,278222312 | 30.04.2022 | 1 | 43 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43
11 | 11 | TUMOSAN_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12850404 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 49
12 | 12 | AKSARAY_YAPILCAN_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2612738 | 29.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 3272 | 0 | 0 | 48 | Tarımsal sulamadan kaynaklı dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Şebek Yenileme/İyileştirme
13 | 13 | YAZIR_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12876352 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
14 | 14 | AKSARAY_OSB_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12882368 | 21.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 48
15 | 15 | ALIBEYHUYUGU_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,13032532 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
16 | 16 | CUMRA_AHMEDIYE_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2519172 | 21.04.2022 | 1 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
17 | 17 | MISLIOVA_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12982804 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
18 | 18 | YAZIR_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12876360 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
19 | 19 | AKSEHIR_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,13013744 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 49
20 | 20 | AKSEHIR_KUYULUTAS_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2614063 | 28.04.2022 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 47
21 | 21 | ALAKOVA_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12997576 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
22 | 22 | SARACOGLU_HAYVANCILIK_DM_2-TM fideri sonu | Havai | 707000,2514912 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 35
23 | 23 | BUSAN_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,13035640 | 21.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 14
24 | 24 | KONYA_SEHIR_HASTANESI_DM-TM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2578160 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 1 | 0 | 341 | 0 | 0 | 12
25 | 25 | BUSAN_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,13035636 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 10
26 | 26 | GUNEYSINIR_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12968016 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
27 | 27 | KARAPINAR_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,86550643 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezleri arası yapılan manevralar | Yatırım
28 | 28 | EMIRGAZI_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2531912 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
29 | 29 | LADIK_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,86552026 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 46
30 | 30 | KONYA_KADINHANI_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2576270 | 26.04.2022 | 1 | 37 | 9 | 0 | 113349 | 0 | 1 | 29 | Tarımsal sulamadan kaynaklı yük yoğunluğunun fazla olması | Tümü
31 | 31 | NEVSEHIR_2_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12993720 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 47
32 | 32 | NEVSEHIR_GULGES_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,278286251 | 28.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1061 | 0 | 0 | 44
33 | 33 | TUMOSAN_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12850400 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45
34 | 34 | KALABA_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,277889051 | 21.04.2022 | 1 | 46 | 1 | 0 | 179 | 0 | 0 | 46
35 | 35 | KARAMAN_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12977072 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
36 | 36 | KARATAY_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12986572 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 2 | 0 | 27 | 0 | 1 | 25
37 | 37 | MEZBAHA_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2517533 | 26.04.2022 | 1 | 34 | 2 | 0 | 19302 | 0 | 2 | 18 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Şebek Yenileme/İyileştirme
38 | 38 | KIRSEHIR_2_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12990352 | 21.04.2022 | 1 | 35 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 34
39 | 39 | SEYDISEHIR_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12990352 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 29
40 | 40 | SEYDISEHIR_DM_1-TM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2519838 | 21.04.2022 | 1 | 20 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | Bölgede yaşanan arızalar | Bakım
41 | 41 | YUNAK_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,1284366 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49
42 | 42 | ALTINEKİN_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,277218195 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 47
43 | 43 | CIHANBEYLI_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,277218195 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
44 | 44 | UZUNCA_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2578116 | 21.04.2022 | 1 | 48 | 1 | 0 | 144 | 0 | 0 | 47
45 | 45 | DERINKUYU_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12878532 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
46 | 46 | EREGLI_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12899164 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 49
47 | 47 | EREGLI_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12899168 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 49
48 | 48 | AKHUYUK_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2387173 | 28.04.2022 | 1 | 38 | 2 | 0 | 2441 | 0 | 0 | 38 | Tarımsal sulamadan kaynaklı dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Şebek Yenileme/İyileştirme
49 | 49 | ERENKOY_GIS_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,86556147 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
50 | 50 | KONYA_SCADA_IM-TM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2576270 | 27.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 7
51 | 51 | ERENKOY_GIS_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,284624327 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 10
52 | 52 | HOTAMIS_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,223066674 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 41
53 | 53 | AKCAYAZI_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,223066885 | 28.04.2022 | 1 | 48 | 1 | 4 | 2797 | 0 | 0 | 45 | Tarımsal sulamadan kaynaklı dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Yatırım
54 | 54 | KARAMAN_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12977068 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 35
55 | 55 | KARAMAN_DM_6-TM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2374494 | 28.04.2022 | 1 | 48 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 33
56 | 56 | KONYA_1_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,13008800 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1
57 | 57 | KONYA_OSB_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,182796148 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4
58 | 58 | ZAZADIN_DM-TM fideri sonu | Yeraltı | 707000,276480123 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20
59 | 59 | MISLIOVA_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12982808 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
60 | 60 | ALTI_HUCRELI_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2607712 | 28.04.2022 | 1 | 48 | 1 | 0 | 1753 | 0 | 0 | 45 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Tümü
61 | 61 | NEVSEHIR_2_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12993724 | 21.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 43
62 | 62 | ACIGOL_IM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2535192 | 28.04.2022 | 1 | 48 | 23 | 0 | 660 | 2 | 2 | 30 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Şebek Yenileme/İyileştirme
63 | 63 | NIGDE_2_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,130113040 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
64 | 64 | NIGDE_IM_1-TM fideri sonu | Havai | 707000,2438051 | 28.04.2022 | 1 | 47 | 16 | 8 | 56 | 4 | 7 | 4 | Bölgede yaşanan arızalar | Şebek Yenileme/İyileştirme
65 | 65 | NIGDE_2_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,13011312 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
66 | 66 | ELMALI_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,277730795 | 28.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 32 | 45 | Bölgede yaşanan arızalar ve yük yoğunluğunun fazla olması | Bakım
67 | 67 | PETLAS_TM_TR_C-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12963964 | 30.04.2022 | 1 | 47 | 2 | 2 | 204 | 0 | 0 | 43
68 | 68 | SEYDISEHIR_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12838516 | 22.04.2022 | 1 | 39 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 37
69 | 69 | YUNAK_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12843664 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
70 | 70 | ALIBEYHUYUGU_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,13032528 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
71 | 71 | CUMRA_ZORLU_ELEKTRİK_TR-TM fideri sonu | Havai | 707000,277091866 | 28.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | 39
72 | 72 | BEYSEHIR_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,13009952 | 22.04.2022 | 1 | 47 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 32
73 | 73 | KONYA_BEYSEHIR_CUKURKENT_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2503376 | 30.04.2022 | 1 | 33 | 4 | 0 | 266 | 0 | 0 | 16
74 | 74 | BOR_OSB_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,223071387 | 22.04.2022 | 1 | 45 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 32
75 | 75 | SUBSTATION_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000.2771 | 2022-04-30 | 1 | 44 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 15
76 | 76 | DERINKUYU_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12878536 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
77 | 77 | ESMEKAYA_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,122230883 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 45
78 | 78 | SULTANHANI_TR_24_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2363603 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 46
79 | 79 | ILGIN_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,13005300 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
80 | 80 | ILGIN_GOSTERE_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,277510461 | 26.04.2022 | 1 | 43 | 1 | 8 | 1246 | 0 | 0 | 35
81 | 81 | KARATAY_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12986580 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 49
82 | 82 | KONYA_ABDİTOLU_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2607368 | 27.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 22 | 2310 | 0 | 0 | 48 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Yatırım
83 | 83 | KIZOREN_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12931064 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 49
84 | 84 | LADIK_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,86552274 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 1 | 0 | 36 | 6 | 19 | 6
85 | 85 | SELCUKLU_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12919760 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
86 | 86 | HILTON_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2385044 | 26.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 6
87 | 87 | ALAKOVA_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,202823125 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9
88 | 88 | COMAKLI_DM-TM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2551390 | 30.04.2022 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
89 | 89 | ALTINEKIN_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12880076 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
90 | 90 | ALTINOVA_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,286442757 | 22.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 44
91 | 91 | BASKUYU_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2623890 | 26.04.2022 | 1 | 45 | 3 | 0 | 3102 | 0 | 2 | 37 | Bölgede yaşanan arızalar ve yük yoğunluğunun fazla olması | Bakım
92 | 92 | BEYSEHIR_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,13009948 | 22.04.2022 | 1 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
93 | 93 | CIHANBEYLI_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12928272 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
94 | 94 | YENICEOBA_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2582719 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1274 | 0 | 0 | 45
95 | 95 | ESMEKAYA_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707000,148148251 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 48
96 | 96 | ERMENEK_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,13012228 | 22.04.2022 | 1 | 47 | 2 | 1 | 90 | 1 | 1 | 4
97 | 97 | CAMLICA_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2511909 | 29.04.2022 | 1 | 48 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1
98 | 98 | KOLUKISA_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12980780 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49
99 | 99 | HOTAMIS_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,223066672 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 48
100 | 100 | KARAPINAR_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,86544283 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 12 | 0 | 13 | 0 | 11 | 12 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezleri arası yapılan manevralar | Yatırım
101 | 101 | AKSEHIR_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,13013748 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 8
102 | 102 | AKSEHIR_ISTASYON_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2439854 | 28.04.2022 | 1 | 47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 15
103 | 103 | AVANOS_2_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12886408 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
104 | 104 | NEVSEHIR_DM_15-TM fideri sonu | Havai | 707000,278906764 | 30.04.2022 | 1 | 47 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30
105 | 105 | GUNEYSINIR_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,278450776 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 39
106 | 106 | SARIOGLAN_TR_1-TM fideri sonu | Havai | 707000,2621666 | 30.04.2022 | 1 | 47 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 16
107 | 107 | KEPEZKAYA_HAVZA_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,277920016 | 22.04.2022 | 1 | 47 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 6
108 | 108 | BUCAKISLA_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2437268 | 28.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 22
109 | 109 | KULU_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12842400 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 47
110 | 110 | BAHADIRLI_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2589260 | 27.04.2022 | 1 | 43 | 1 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 39
111 | 111 | NIGDE_OSB_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,13034292 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
112 | 112 | BOR_TOKI_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,277661734 | 28.04.2022 | 1 | 46 | 2 | 0 | 118 | 0 | 0 | 5
113 | 113 | ORTAKOY_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,12926620 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
114 | 114 | ORTAKOY_AKPINAR_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2527871 | 22.04.2022 | 1 | 48 | 2 | 0 | 169 | 0 | 0 | 40
115 | 115 | KIZILIRMAK_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,278074041 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2
116 | 116 | KIZILIRMAK_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,278074042 | 22.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1573 | 0 | 0 | 49
117 | 117 | KARATAY_SAYIM_PLASTIK_TR-DM fideri sonu | Havai | 707020,13054594 | 29.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 26
118 | 118 | ARIF_BILGE_3_TR-DM fideri sonu | Havai | 707020,12930718 | 28.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 22
119 | 119 | BASKENT_HASTANESI_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2352379 | 29.04.2022 | 1 | 47 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 8
120 | 120 | NEVSEHIR_MILKAY_GES_DM-DM fideri sonu | Havai | 707020,288066582 | 28.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 32
121 | 121 | SILLE_BARAJI_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2492841 | 28.04.2022 | 1 | 35 | 10 | 0 | 123 | 0 | 1 | 7 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Bakım
122 | 122 | KOSKI_PARSANA_POMPA_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,237124500 | 28.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 3
123 | 123 | DEDEKORKUT_IM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2398745 | 30.04.2022 | 1 | 47 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 15
124 | 124 | MEDICANA_HASTANESI-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2403479 | 28.04.2022 | 1 | 44 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 15
125 | 125 | KARAKULAK_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2381546 | 27.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 45
126 | 126 | TELSIZ_YOLU_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,278567882 | 29.04.2022 | 1 | 36 | 0 | 0 | 933 | 0 | 21 | 34
127 | 127 | CIMENLIK_IM-DM fideri başı | Havai | 707000,2421653 | 26.04.2022 | 1 | 41 | 10 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4 | Bölgede yaşanan arızalar | Şebek Yenileme/İyileştirme
128 | 128 | KIZILAY_HASTANESI_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2362417 | 28.04.2022 | 1 | 48 | 10 | 0 | 579 | 0 | 0 | 5 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezleri arası yapılan manevralar | Bakım
129 | 129 | KAVAK_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2360026 | 28.04.2022 | 1 | 32 | 0 | 0 | 887 | 0 | 0 | 31
130 | 130 | FERITBASI_IM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2525765 | 28.04.2022 | 1 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Bölgede yaşanan arızalar | Şebek Yenileme/İyileştirme
131 | 131 | SUBAY_ORDUEVI_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2514932 | 28.04.2022 | 1 | 43 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1
132 | 132 | KARAMAN_EMAN_BIYOGAZ-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000.2263 | 2022-04-30 | 1 | 44 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 35
133 | 133 | NEVSEHIR_MERKEZ_CAT_11_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2262798 | 28.04.2022 | 1 | 46 | 10 | 10 | 207 | 10 | 10 | 4 | Bölgede yaşanan arızalar | Şebek Yenileme/İyileştirme
134 | 134 | ERMENEK_GES_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,2497965 | 29.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 3
135 | 135 | ERMENEK_SATURN_GES-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2524745 | 30.04.2022 | 1 | 30 | 27 | 5 | 0 | 0 | 24 | 28 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Şebek Yenileme/İyileştirme
136 | 136 | CATALHUYUK_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2456582 | 27.04.2022 | 1 | 33 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 6
137 | 137 | MERAM_BLD_ASFALT_SANTIYESI-DM fideri sonu | Havai | 707000,2496601 | 28.04.2022 | 1 | 29 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 7
138 | 138 | DOKUMCULER_TR_2-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2358690 | 28.04.2022 | 1 | 48 | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | 27
139 | 139 | MUTLULAR_METALURJI_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,289274292 | 28.04.2022 | 1 | 44 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 32
140 | 140 | KOBISAN_DM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2371505 | 30.04.2022 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
141 | 141 | EMEK_DOGAL_SAGLIK_URUNLERI_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,25954960 | 28.04.2022 | 1 | 46 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 21
142 | 142 | SELCUKLU_ERTUGRUOGLU_GES-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2579795 | 30.04.2022 | 1 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
143 | 143 | SEYDISEHIR_GES_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,2562891 | 28.04.2022 | 1 | 33 | 4 | 0 | 267 | 0 | 0 | 16
144 | 144 | SEYDISEHIR_CENGIZ_GES_11-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2373902 | 30.04.2022 | 1 | 28 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 10
145 | 145 | GENCLIK_SPOR_IL_MDRLG_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2459694 | 29.04.2022 | 1 | 42 | 3 | 0 | 1662 | 0 | 0 | 41 | Bölgede yaşanan arızalar | Bakım
146 | 146 | GITAS_KIZILKAYA_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2384351 | 29.04.2022 | 1 | 45 | 2 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 42 | Bölgede yaşanan arızalar | Bakım
147 | 147 | AKSARAY_AYDOGANLAR_3_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000.2772 | 30.04.2022 | 1 | 44 | 2 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 44 | Bölgede yaşanan arızalar | Bakım
148 | 148 | OLIMPIK_HAVUZ_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707020,12985394 | 29.04.2022 | 1 | 48 | 2 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 44
149 | 149 | KARAMAN_CAVSA_SOGUK_HAVA_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2430948 | 30.04.2022 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Bakım
150 | 150 | MEY_ALKOL_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2428596 | 29.04.2022 | 1 | 48 | 7 | 3 | 167 | 0 | 0 | 35
151 | 2020035 | KARAMAN_DM_4-TM fideri başı | Havai | 702006,2034756 | 01.04.2022 | 2 | 48 | 1 | 0 | 903 | 0 | 0 | 25
152 | 2020044 | KADINHANI_KOLUKISA_DM-DM fideri başı | Havai | 702006,277723527 | 01.04.2022 | 2 | 48 | 3 | 0 | 2469 | 0 | 0 | 47 | Bölgede yaşanan arızalar ve yük yoğunluğunun fazla olması | Yatırım
153 | 2020057 | YUNAK_KASOREN_KOK-DM fideri başı | Havai | 707000,2609512 | 01.04.2022 | 2 | 24 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 21
154 | 2020080 | AKSARAY_BEKARLAR_SOFULAR_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1945233 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 1 | 0 | 663 | 0 | 0 | 30
155 | 2020098 | CIHANBEYLI_COL_KOK_1-TM fideri sonu | Havai | 702006,2023072 | 01.04.2022 | 2 | 47 | 1 | 1 | 2343 | 0 | 34 | 43 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Yatırım
156 | 2021003 | NIGDE_IM_2-DM fideri başı | Havai | 702006,88664333 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 0 | 1 | 332 | 0 | 0 | 8
157 | 2021004 | EREGLI_IM_1300-DM fideri başı | Havai | 707000,2576340 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 0 | 0 | 5102 | 0 | 0 | 52 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması ve gerilim farklılıkları | Şebek Yenileme/İyileştirme
158 | 2021007 | NIGDE_GOLCUK_TR_1-TM fideri başı | Havai | 702006,198374600 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 8 | 8 | 1728 | 8 | 8 | 49
159 | 2021009 | KARAPINAR_HOTAMIS_DM-DM fideri başı | Havai | 702006,2035404 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 2 | 0 | 1657 | 0 | 0 | 48
160 | 2021010 | CIHANBEYLI_YESILOZ_KOK_3-TM fideri başı | Havai | 707000,23879780 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 1 | 0 | 1784 | 0 | 52 | 50
161 | 2021017 | YUNAK_TANER_YALCIN_DM-DM fideri başı | Havai | 702006,1989801 | 01.04.2022 | 2 | 51 | 0 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 48
162 | 2021033 | EREGLI_OBRUK_DM-TM fideri sonu | Havai | 702006,2036847 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 2 | 0 | 1723 | 1 | 4 | 51
163 | 2021042 | AKSARAY_AKHAN_DM-DM fideri başı | Havai | 702006,284648299 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 1 | 0 | 3263 | 0 | 0 | 50 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezleri arası yapılan manevralar | Bakım
164 | 2021043 | KARAMAN_BS2_DM-DM fideri başı | Havai | 702006,1997646 | 01.04.2022 | 2 | 51 | 23 | 47 | 3439 | 0 | 0 | 49 | Sanayi yükünden kaynaklı olarak şebekede yaşanan yük dalgalanması | Yatırım
165 | 2021049 | EREGLI_CEZAEVI_ICI_TR-DM fideri başı | Havai | 702005,19889550 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 5 | 1 | 4794 | 0 | 1 | 49 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Yatırım
166 | 2021064 | NIGDE_KITRELI_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707020,12865270 | 01.04.2022 | 2 | 48 | 2 | 0 | 1691 | 0 | 0 | 45 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Şebek Yenileme/İyileştirme
167 | 2021068 | EMIRGAZI_GINIK_TSK_KOK-TM fideri sonu | Havai | 702006,1931465 | 01.04.2022 | 2 | 40 | 25 | 23 | 1425 | 22 | 22 | 40 | Tarımsal sulamadan kaynaklı yük yoğunluğunun fazla olması | Şebek Yenileme/İyileştirme
168 | 2021069 | BEYSEHIR_YUKARIKAYALAR_KOK-TM fideri sonu | Havai | 702006,2005655 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 6 | 0 | 1058 | 0 | 1 | 40
169 | 2021070 | KARAPINAR_DM-DM fideri başı | Havai | 702006,2023494 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 0 | 0 | 2751 | 0 | 0 | 50 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Şebek Yenileme/İyileştirme
170 | 2021074 | CUMRA_ALAN_KOK-TM fideri sonu | Havai | 715000,284659295 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 2 | 0 | 432 | 0 | 52 | 10
171 | 2021075 | SELCUKLU_ESENTEPE_DM-DM fideri sonu | Havai | 702006,277725058 | 01.04.2022 | 2 | 39 | 2 | 0 | 789 | 29 | 39 | 37
172 | 2021078 | KARAPINAR_YUZBASI_KOK-TM fideri başı | Havai | 715000,1485406 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 5 | 0 | 2500 | 0 | 19 | 51 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Yatırım
173 | 2021085 | KARAMAN_DEPER_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,2027022 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 16 | 1 | 1619 | 1 | 2 | 52 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Yatırım
174 | 2021094 | NEVSEHIR_KOZAKLI_DM-TM fideri başı | Havai | 702006,1993765 | 01.04.2022 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1657 | 0 | 0 | 47
175 | 2021097 | KARAMAN_GULDERE_KOK-TM fideri sonu | Havai | 702006,2030133 | 01.04.2022 | 2 | 50 | 2 | 0 | 791 | 0 | 19 | 25
176 | 2021101 | CUMRA_UCHUYUK_DM_2-TM fideri sonu | Havai | 707000,2626851 | 01.04.2022 | 2 | 41 | 0 | 0 | 2266 | 0 | 0 | 41 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Bakım
177 | 2021102 | BEYSEHIR_ANTALYA_MERMER-DM fideri sonu | Havai | 702004,19664290 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 2 | 0 | 1003 | 0 | 1 | 34
178 | 2021108 | AKSEHIR_MEVLUTLU_KOK-TM fideri sonu | Havai | 702006,19990720 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 8 | 0 | 1801 | 0 | 0 | 52
179 | 2021109 | CIHANBEYLI_GUNYUZU_DM_4-DM fideri sonu | Havai | 702006,1930001 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 2 | 0 | 1812 | 0 | 1 | 51
180 | 2021111 | BOR_TEPEKOY_KOK-TM fideri başı | Havai | 702006,19914030 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 2 | 0 | 4114 | 0 | 0 | 51 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması ve hat kesitinin yetersizliği | Şebek Yenileme/İyileştirme
181 | 2021112 | BOR_YELHAN_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1977087 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 1 | 0 | 1691 | 0 | 52 | 49
182 | 2021113 | KARAMAN_KILBASAN_KOK-TM fideri başı | Havai | 702006,1945446 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 52 | 50
183 | 2021118 | KARAMAN_DM_4-DM fideri başı | Yeraltı | 702006,1934891 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 0 | 0 | 1742 | 0 | 0 | 49
184 | 2021119 | YUNAK_INONU_KOK-TM fideri sonu | Havai | 702006,20150370 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 2 | 1 | 3680 | 0 | 1 | 50 | Bölgede yaşanan arızalar ve yük yoğunluğunun fazla olması | Bakım
185 | 2021132 | SARAYONU_GOZLU_DM-TM fideri sonu | Havai | 702006,1974174 | 01.04.2022 | 2 | 50 | 17 | 0 | 96 | 1 | 50 | 45 | Bölgede yaşanan arızalar ve yük yoğunluğunun fazla olması | Şebek Yenileme/İyileştirme
186 | 2021134 | KARATAY_GOCU_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1926609 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 6 | 11 | 309 | 0 | 40 | 50 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Yatırım
187 | 2021144 | ILGIN_IHSANIYE_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1954858 | 01.04.2022 | 2 | 33 | 25 | 2 | 24 | 1 | 1 | 12 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Bakım
188 | 2021200 | AKSARAY_TOKI_DM-TM fideri başı | Havai | 702006,2024363 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
189 | 2021205 | AKSARAY_DM_6-TM fideri başı | Havai | 702006,1973708 | 01.04.2022 | 2 | 52 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50
190 | 2021206 | KARATAY_ASLIM_DM_1-DM fideri başı | Yeraltı | 702006,1993484 | 01.04.2022 | 2 | 49 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 21